54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 544808 | 42362 | 42362 | Gereed gemeld | (MP) Hoofdkanaal LBK 3 gescheurd | STORING | U2016-032 / I002-003 | *24-12-2015 Tel. aangemeld bij Hr Vermaat (MP) *24-12-2015 Iom Wilfried de Bruijn &gt; Sven Tromp aangestuurd ivm AirPro niet beschikbaar (MP) *24-12-2015 Sven Tromp gaat naar locatie voor noodreparatie (MP) *24-12-2015 Inkooporder laten vervallen, dgg inkoop en info@airprobv.nl (MP) | Categorie: 57 - Luchtbehandeling - Specificatie locatie: Luchtbehandelingsruimte1.31 - Omschrijving: Hoofdkanaal LBK 3 is op 23/12 om ca 19.30 gescheurd tusseninblaaskanalen van ruimte 0.12 en ruimte 0.06. Graag AirPro aansturen om dit terepareren.- Bij aankomst op servicelocatie inschrijven aanwezigheid kamer Mevr.M. Kroon- Bij vertrek van servicelocatie uitschrijven afwezigheid kamer Mevr. M.kroon | Op de hoek van het kanaal was het alu tape gescheurd waardoor de plaat omhoog isgekomen en lucht erdoor heen perst. | Tape verwijderd. volledige plaat weer op 1 lijn gedrukt en weer correctluchtdicht gemaakt met alu tape. luchthoeveelheden gecontroleerd via hetsysteem. installatie is weer in orde. | 405.07
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 544938 | 42366 | 42366 | Gereed gemeld | (JB) Hoofdkanaal LBK 3 is opnieuw gescheurd | STORING | U2016-032 / I002-003 | *28-12-2015 (JB) Om 8:40 dag afspraak gemaakt met Dhr Vermaat. Eigen monteur aangestuurd, Airpro is ivm de feestdagen gesloten. | Categorie: 57 - Luchtbehandeling - Specificatie locatie: Luchtbehandelingsruimte1.31 - Omschrijving: Hoofdkanaal LBK 3 is opnieuw gescheurd op dezelfde plektussen inblaaskanalen ruimte 0.12 en 0.06 als op 24 dec (zie SM 235673). Fotomaken. Svp Airpro aansturen. | Het kanaal is voor de helft weer open gesprongen. | Tape verwijderd. foto's gemaakt. een alu plaat over de gehele lengte geplaatst.Deze vast gezet en goed ingepakt. probleem moet nu verholpen zijn. de klantdiverse foto's gestuurd van de situatie | 140.07
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 549018 | 42376 | 42376 | Gereed gemeld | (JB) Buitendeur sluit niet meer | STORING | U2016-032 / I002-003 | *7-1-2016 (JB) Record aangestuurd om 13:45 (JB) Om 14:09 geprobeerd contact te leggen met Dhr Vermaat, maar het toestel werd niet opgenomen (helemaal uit laten lopen). (JB) Om 14:15 gebeld door Record, ze gaan rechtstreeks contact met Dhr Vermaat, word waarschijnlijk telefonisch opgelost. Ik krijg hier nog een terugkoppeling van. *11-1-2016 (JB) Navraag gedaan naar status melding, en voor evt toezenden van de werkbon. | Categorie: 31 - Buitenwandopeningen - Specificatie locatie: Hoofdingang, portaaldeur - Omschrijving: Buitendeur sluit niet meer, blijft in halfopen stand hangen. Poging tot zelf resetten werkt niet. Sensor lijkt continu te signaleren, mogelijk door langsstromend regenwater. Graag Record in huis sturen. | Foutcode 59 | Sensor buiten gaf de problemen. Oplossing, veiligheidsveld minder gevoeliggezet (dit in overleg met dhr. Vermaat ) ook verteld dat als er kleinekinderen komen,dat die minder snel gezien worden in het veiligheidsveld.Dit was geen probleem. Gevoeligheid van 20 naar 30 gezet, sensoren afgestelden opnieuw ingeleerd. Automaat naar behoren achter gelaten. | 84.2
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 548865 | 42376 | 42377 | Gereed gemeld | (JB) Hoofdkanaal LBK-3 opnieuw gescheurd | STORING | U2016-032 / I002-003 | *12-1-2016 (JB) Werkbon opgevraagd., | Categorie: 57 - Luchtbehandeling - Specificatie locatie: ruimte 1.31 - Omschrijving: Hoofdkanaal LBK-3 opnieuw gescheurd op zelfde plek. Op diverse plekken, hoofdkanalen LBK-2/3,zijn scheuren opgetreden. De drukhuishouding is nu nog in orde. | Slijtage | Div. punten hersteld/gerepareerd, nu weer in orde. | 318
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 549251 | 42377 | NULL | Gereed gemeld | lekkage waterleiding cleanroom bg | STORING | U2016-032 / I002-003 | *25-2-2016 zie bijlage, mail met bevindingen verstuurd aan Chris (1,5 uur) *5-4-2016 | verhelpen lekkage waterleiding cleanroom | Slijtage | naar de lekkage gekeken en opgenomen dmv foto s navragen hoe dit gerepareerd kanworden omdat alles een geheel is en gelast is.dunne leiding is 10mm.dikke leiding is 38mm 11/2"zie voor verdere informatie de foto sReparatie zal door middel van een nieuwe orbitaallas moeten worden uitgevoerd. | 199.14
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 552034 | 42387 | 42387 | Gereed gemeld | (MP) Itho boiler Klima-max2 ketelhuis lekt | STORING | U2016-032 / I002-003 | *18-1-2016 Tel. aangemeld bij Hr Breemen (MP) | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: ketelhuis -Omschrijving: Itho boiler Klima-max2 op roostervloer ketelhuis (wwbedrijfswater) staat te lekkenGemeld door de heer Breemen 0183- 820824 / 820805 | Drukstoring | installatie stond te hoog 3 bar waardoor de overstort lekte, deze verlaagt naar2 bar, installatie is nu in orde. | 33.75
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 552049 | 42387 | 42387 | Gereed gemeld | (MP) pomp 2 en stoompotfilter pomp 2, lekken veel | STORING | U2016-032 / I002-003 | *18-1-2016 Tel. aangemeld Hr Breemen (MP) *20-1-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | Categorie: 00 - Overige - Specificatie locatie: ketelhuis - Omschrijving: pomp 2en stoompotfilter pomp 2, lekken erg veel water. vloer helemaal blank. als noodbakje geplaatst. | Anders | warm water ketel lekte uit de overstort omdat de installatie boven de 3 barstond hier water afgelaten tot 2 bar nu in orde, bij het filter van pomp 2 vande stoomketel lekte de o ring deze ingevet nu wel weer dicht maar moet wel 2nieuwe o ringen bestellen voor de stoompotten.Scharf levert set nieuwe o ringen op de lokatie. | 255.69
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 553675 | 42389 | 42390 | Gereed gemeld | (MP) LBK2: Hoofdkanaal toevoer is opengescheurd | STORING | Opdr 16-07 20-01-2016 | *20-1-2016 Tel. aangemeld bij Hr Vermaat (MP) *20-1-2016 Adviesorder Airpro aangemaakt (MP) *27-1-2016 Werkbon Airpro gekoppeld (MP) | Categorie: 57 - Luchtbehandeling - Specificatie locatie: 1.31 Luchtbehandelingsruimte - Omschrijving: LBK2: Hoofdkanaal toevoer is opengescheurd. Alarm op te hoge flow. Svp Airpro in huis laten komen.Gemeld door Hr Vermaat 0183- 820820 | Anders | Kanaal gerepareerd inclusief hoeklijn | 371
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 555079 | 42394 | 42394 | Gereed gemeld | (RA) Itho boiler lekt weer. Druk te hoog + code 72 | STORING | Opdr.16-07, 25-01-2016 | *25-1-2016 (RA) tel aangemeld bij dhr Breemen (RA) Per mail statusupdate gemaild naar dhr Breemen en vervolgwerk overgedragen aan Wilfried. | vervangen van 1/2 prescor buitendraad art nr tu 1800648perspomp meenemen want er zit fernox alphi in daar is hij mee gevuld. | Slijtage, prescor is lek. | Prescor staat te lekken. Een keer open- en dichtgedraaid, lekt nu stuk minder.Prescor moet vervangen worden.Als men deze gaat vervangen perspomp meenemen omdat installatie gevuld is metFernox Alphi. | 173.99
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 555622 | 42394 | 42396 | Gereed gemeld | vervangen van prescor | STORING | Opdr.16-07, 25-01-2016 | *25-1-2016 (RA) tel aangemeld bij dhr Breemen (RA) Per mail statusupdate gemaild naar dhr Breemen en vervolgwerk overgedragen aan Wilfried. | vervangen van 1/2 prescor buitendraad art nr tu 1800648perspomp meenemen want er zit fernox alphi in daar is hij mee gevuld. | Slijtage, prescor is lek. | na aankomst lekte de prescor nog en de druk stond op 3 bar hierover met ithogebeld waarschijnlijk is de wisselaar lek deze moet vervangen worden.oude prescor laten zitten en hier een leiding aan gemaakt die rechtstreeks deafvoer inloop zodat de vloer niet meer nat word nieuwe prescor er naast gelegt.christ heeft opdracht gegeven om itho hiervoor langs te sturen.Itho klimax 2 HR 42CW6-005 fabricage nr CV42-LC410821. | 52.36
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 556318 | 42396 | 42450 | Gereed gemeld | vervangen van prescor | STORING | Opdr.16-07, 25-01-2016 | *25-1-2016 (RA) tel aangemeld bij dhr Breemen (RA) Per mail statusupdate gemaild naar dhr Breemen en vervolgwerk overgedragen aan Wilfried. *21-3-2016 monteur geweest had verkeerde wisselaar bij zich *21-3-2016 volgens monteur zit er verschil in als de druk oploopt en afneemt *21-3-2016 Zou verschillende wisselaars zijn vraag is nooit vanuit Itho gesteld, let op *21-3-2016 factuur. | vervangen van tapsiraal door Itho | Slijtage | - | 475.48
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 557791 | 42402 | 42405 | Gereed gemeld | HV 4663 van PW warm (77 C)lekt druppelsgewijs sind | STORING | U2016-032 / I002-003 | - | HV 4663 van PW warm (77 C) lekt druppelsgewijs sinds 1-2 middag.Meenemen 5-2tijdens pompwissel.Waarschijnlijk nieuwe Teflon afdichting nodig. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, opnieuw verpakt geen lekkage meer. | 79.39
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 563349 | 42417 | 42424 | Gereed gemeld | (JB)* Waterpomp ketel 2 lekt | STORING | Opdr 16-09 17-02-2016 | *17-2-2016 (JB) Om 8:46 contact gehad met de melder om door te geven dat de melding bij Scharff is uitgezet, en dat zij rechtstreeks contact met hem opnemen. Responsetijd behaald. *2-3-2016 (JB) Werkbon opgevraagd. Werkzaamheden zouden 29-2 uitgevoerd moeten zijn. | Categorie: 00 - Overige - Specificatie locatie: Ketelhuis 1.31 - Omschrijving: Zie ook melding 16-08 van 27-1. Waterpomp ketel 2 lekt fors, ook na sluiten toevoer. 17-12 pakkingen vervangen. Ketel 1 valt regelmatig electrisch uit op hoofdkast: 25 A zekering nodig net als bij ketel 2. | slijtage | Pomp overhaald en voorzien van nieuwe pakkingset. | 667.72
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 564641 | 42422 | 42424 | Gereed gemeld | (JB) Afvoer spoelbak is lek. Ruimte 0.29 | STORING | 16-12 22-02-2016 | *22-2-2016 (JB) In oveleg met melder gepland op 2-wekelijkse ronde. | Categorie: 52 - Afvoeren - Specificatie locatie: 0.29 spoelruimte steriel -Omschrijving: Afvoer spoelbak is lek. Zit achter een vast paneel onder aanrecht.Graag combineren met 2-wekelijkse onderhoudsronde. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, wartel van syfon zat los deze vast gezet, gecontroleerd oplekkage. | 33.75
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 564624 | 42422 | 42422 | Gereed gemeld | (JB) Vuilwaterpomp in storing. | STORING | Opdr.16-14, 22-02-2016 | *22-2-2016 (JB) Gebeld om 9:45, toestel word niet opgenomen, ik pronbeer het zo weer. *22-2-2016 | Categorie: 90 - Terrein - Specificatie locatie: vuilwaterpomp buiten terrein -Omschrijving: de vuilwaterpomp staat in storing. Kruipruimte onder water,waterstand is hoog, graag gelijk weg pompen. | Leidingen en pomphuis dicht geslibt door (geel)zand. | de leidingen en pomphuis schoon gemaakt, dit is een tijdelijke oplossing.pompput en leidingen dienen helemaal schoongemaakt worden, ook is de dompelpompversleten (de schoppen in het huis zijn erg ver afgesleten) en zouden vervangenmoeten worden. | 297.98
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 564629 | 42422 | 42426 | Gereed gemeld | (JB) Vuilvanger van retour stoomautomaat 2 lekt | STORING | 16-11 22-02-2016 | *22-2-2016 (JB) Scharff aangestuurd met verzoek deze storing te combineren met reeds geplnd bezoek (verhogen afzekering ketel 1). *26-2-2016 (JB) Scharff gaat 29-2 naar locatie, en combineerd dit met verv. zekering. *2-3-2016 (JB) Werkbon opgevraagd bij Scharff. | Categorie: 00 - Overige - Specificatie locatie: 1.32 - Omschrijving: Vuilvanger van retour stoomautomaat 2 lekt op pakkingen. Scharff aansturen, combineren met SM241584: zekering ketel 1 naar 25 A brengen ivm electrisch uitval, ook 22 feb weer gebeurd. | Lekkage | Vervangen. In orde. | 562.32
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 564609 | 42422 | 42423 | Gereed gemeld | (JB) Bocht LBK2 deels losgescheurd | STORING | 16-10 22-02-2016 | *22-2-2016 (JB) Airpro aangestuurd *23-2-2016 (JB) Airpro op locatie geweest en scheur dichtgemaakt. | Categorie: 57 - Luchtbehandeling - Specificatie locatie: 1.31 - Omschrijving: Bocht LBK2 deels losgescheurd van verbindingsstuk op 22 feb 03.50. Drukhuishouding betreffende cleanrooms nog op orde. Airpro in huis laten komen. | Gescheurd. | Hersteld met noodoplossing. | 265
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 564996 | 42423 | 42424 | Gereed gemeld | (JB) LBK 2 hoofdkanaal opnieuw bij bocht gescheurd | STORING | Opdr 16-15 23-02-2016 | *23-2-2016 (JB) Airpro aangestuurd en Dhr Vermaat gebeld (8:32) om hem op de hoogte te brengen. Extra info: Storing is aangemaakt om 7.33, maar mail om 8.06 binnen gekomen (zie documenten). Mocht er discussie zijn over de response (wat ik niet verwacht). | Categorie: 57 - Luchtbehandeling - Specificatie locatie: 1.31 - Omschrijving: LBK 2 hoofdkanaal opnieuw bij bocht opengescheurd op 22 dec 19.47. Dezelfde plek als SM242082. Graag Airpro in huis laten komen. | Gescheurd | Hersteld. | 392.2
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 565829 | 42424 | 42424 | Gereed gemeld | spanningsdip door Stedin | STORING |  | - | nazien div.deze staan in storing na overschakeling Stedin naar noodaggregaat | Regeltchn. Install. | Installatie gereset, en nagelopen. gewacht tot er weer overgeschakeld is naarnetstroom. alles werkt nu weer | 79.39
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 567060 | 42428 | 42429 | Gereed gemeld | (IV) autoclaaf 3 op storing | STORING | smc | *12-4-2016 CD: Kosten niet door te belasten naar klant. IOM M v/d Heuvel SO op admi gereed gezet | autoclaaf 3 op storing | storing uit gbs | Niet opgelost. telefonisch contact gehad dit mocht naar maandag | 50.62
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 567101 | 42429 | 42429 | Gereed gemeld | (IV) autoclaaf 3 op storing | STORING | smc | *29-2-2016 (IV) Andre van Breemen gebeld 0183-820824 Andre gaat e.e.a. nakijken en belt terug *15-3-2016 CD: geen kosten, SO admi. gereed gemeld | autoclaaf 3 op storing | storing uit gbs | Betreft Prio 2 storing wat niet opgepakt dient te wordendoor Kropman. Andre van Breemen (TD) gaat ervoor zorgdragendat deze uitmelding niet meer plaats vind. | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 569315 | 42437 | 42437 | Gereed gemeld | (JB) GBS: ADX 01 | STORING | GBS | *12-4-2016 CD: Kosten niet door te belasten. IOM M. v/d Heuvel So admi gereed gemeld | GBS Melding 7-3 om 17:05ADX-01 Prio 2Auto VLAAF1OL Midden | Werkzaamheden vanuit storingsdienst | In overleg met Dhr Vermaat niet op reageren. | 31.64
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 569843 | 42439 | 42459 | Gereed gemeld | (MP) 6 noodverlichting armaturen defect | STORING | U2016-077 / I002-008 | *10-3-2016 Bon doorgestuurd naar WVB Breda (MP) | Categorie: 63 - Verlichting - Specificatie locatie: - Omschrijving: Er zijneenaantal noodverlichting armaturen die niet branden. In totaal 6 stuks.Etap ESMweb076 548 34 00,opname welke type arnatuur en code doorgegeven aan Etap zij helpentelefonischTevens beoordelen of wij zelf het onderhoud aan de installatie kunnnen uitvoeren | Anders | Navraag leverancier systeem geeft aan stuur armatuur terug naar etrap voorherstellenhet gebouw is nog niet zo oud en gaat om 6 storingen denk dat het verstandig isom etap aan te sturen en ook gelijk uitleg over installatie krijgen dat we ookonderhoud kunnen uitvoeren inlog code heb ik gekregen .tevens heb ik harde reset gegeven aan armatuur is dus ook uitgesloten.actie in systeem is stuur armatuur voor herstelling naar etap. | 520.16
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 570162 | 42440 | 42440 | Gereed gemeld | (JB)Overdruk cleanrooms klasse C VTGM weggevallen | STORING | U2016-066/I002-007/ | *14-3-2016 (JB) Werkbon opgevraagd bij Airpro. | Categorie: 57 - Luchtbehandeling - Specificatie locatie: 1.31 - Omschrijving:Overdruk cleanrooms klasse C VTGM weggevallen 11/3 ca 03.54 hr. Geen scheurhoofdkanaal LBK2 ontdekt. Toevoerventilatordruk maar 200 ipv 550 Pa. Maakt andergeluid dan normaal. | Scheur boven aan kanaal | Scheur in kanaal hersteld. In orde. | 707.42
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 570997 | 42443 | 42465 | Gereed gemeld | magneetplaatje sluis 0.2b | STORING | U2016-066/I002-007/ | - | -magneetplaatje buitendeur van sluis 0.2b VTMG gebied is eruit gevallen.-kruk toilet 0.52b gaat steeds los. | - | Deurkruk door KCS vastgezet. | 116.66
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 572487 | 42450 | 42450 | Gereed gemeld | (JB) Overdruk cleanrooms VTGM gebied weggevallen | STORING | U2016-066/I002-007/ | *18-3-2016 (JB) Airpro aangestuurd. | Categorie: 57 - Luchtbehandeling - Specificatie locatie: 1.31 luchtbehandeling - Omschrijving: Overdruk cleanrooms VTGM gebied weggevallen sinds 20 mrt 06.15. Deel hoofdkanaal opengescheurd. Svp Airpro in huis laten komen | Scheur | Scheur hersteld, nog problemen met opstarten ventialatie. | 402.8
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 572721 | 42450 | 42450 | Gereed gemeld | (JB) Overdruk cleanrooms VTGM gebied weggevallen | STORING | U2016-066/I002-007/ | *21-3-2016 (JB) Airpro aangestuurd. *21-3-2016 (JB) Airpro is gereed, echter start de ventilator niet op. Svp inbellen. Helaas kunnen we dit project niet op afstand benaderen. Wij hebben hierover nog geen uitleg ontvangen. | Categorie: 57 - Luchtbehandeling - Specificatie locatie: 1.31 luchtbehandeling - Omschrijving: Overdruk cleanrooms VTGM gebied weggevallen sinds 20 mrt 06.15. Deel hoofdkanaal opengescheurd. Svp Airpro in huis laten komen | Ventilator start niet op. | Ventilator op afstand opgestart mbv Jack van Oorschot.Gereed. | 32.26
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 572943 | 42451 | 42452 | Gereed gemeld | (IV) * vertraging in camerabeelden | STORING | U2016-066/I002-007/ | *22-3-2016 tyco aangestuurd (IV) op advies Wilfried. 13:28 uur *23-3-2016 (IV) Aangemeld bij Andre van Breemen werkbon opgevraagd als werkzaamheden gereed zijn. | Sinds stroomonderbreking 24-02,hebben de camerabeelden een vertra ging in deweergave. Het opnieuw opstarten van de computer heeft geen effect. Het lijkterop dat de beelden in het magazijn geen vertraging hebben.tyco aangestuurd (IV) op advies Wilfried. 13:28 uur | framerate ontregeld | Beelden nagezien. Bij full screen van de client loopt de netwerk op naar 99%. ;Terwijl als niet full screen wordt gebruikt dit 50% is. Live frame rate nu ;aangepast naar 5fps dit was 15fps. Nu loopt het netwerk op naar 50% bij full ;screen en 35% als full screen niet wordt gebruikt. Client maakt verbinding via; camera netwerk. Op de server is ook nog een klant netwerk beschikbaar. ;Misschien verstandig om netwerk te ontlasten de client via de klant netwerk ;verbing te laten maken. Klant ging het nu even aankijken of dit goed blijft. | 293.55
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 573812 | 42454 | 42464 | Gereed gemeld | (MP) Overdruk VTGM toevoerventilator LBK 2 neer en | STORING | U2016-066/I002-007/ | *30-3-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | Overdruk VTGM gebied op 24 maart ca 17 uur ingezakt. Er is nog weloverdruk.Graag toevoerventilator LBK 2 neer en weer optoeren. Mogelijk effect.AndersAirpro in huis laten komen." | LBK 2 draaide goed maar in het pand was te weinig overdruk. | Klant op locatie gevraagd om de werkschakelaar kast over te halen , vervolgensJohnson control in laten bellen. johnson kreeg de toevoer wel bij maar deretourventilator komt niet bij. | 134.99
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 573826 | 42454 | 42460 | Gereed gemeld | (JB) Vuilvanger van stoomautomaat 1 lekt | STORING | Opdr.16-21, 25-03-2016 | *25-3-2016 (JB) Opdracht voor Scharff klaar gezet voor inkoop (afwezig ivm goede vrijdag). (JB) Dhr Breemen gesproken en aangegeven dat melding dinsdag op wordt gepakt. Geen probleem voor de klant. *1-4-2016 (JB) Werkbon opgevraagd bij Scharff. *7-6-2016 Geen kosten, Scharff heeft op SO574026 alle kosten gefactureerd, zie mail in documenten. So admi gereed gemeld. | Categorie: 00 - Overige - Specificatie locatie: ketelhuis (1.32) - Omschrijving: Vuilvanger van retour stoomautomaat 1 lekt op pakkingen. Monteur Scharff aansturen, heeft al onderdelen besteld n.a.v. melding SM242084 op 22-02-16Vorige SO 564629 reeds beoordeeld. | Filter | Filter gereinigd. | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 573855 | 42454 | 42454 | Gereed gemeld | (MP) Overdruk VTGM toevoerventilator LBK 2 neer en | STORING | U2016-066/I002-007/ | *30-3-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | Overdruk VTGM gebied op 24 maart ca 17 uur ingezakt. Er is nog weloverdruk.Graag toevoerventilator LBK 2 neer en weer optoeren. Mogelijk effect.AndersAirpro in huis laten komen." | Ventilatormotorstoring | lbk2 softwarematig gecontroleerd omdat de 2 FO's van afzuig niet wilde werkendiverse keren gereset maar wilde niet lukken, met telefonische ondersteuning vanJohnsson controrls is het systeem gereset.mogelijke oorzaken; operator override schakelaars of de FO's hebben eendruksensor probleemE.e.a. is op SO 575228 opgelost | 272.64
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 574026 | 42458 | 42459 | Gereed gemeld | (JB)* Stoomketel 1 electrisch uitgevallen | STORING | U2016-066/I002-007/ | *29-3-2016 (JB) Scharff gesproken, ze geven aan morgenochtend te plaatse te zijn. Dit besproken met Dhr Vermaat, is akkoord. *1-4-2016 (JB) Werkbon opgevraagd bij Scharff. | Categorie: 00 - Overige - Specificatie locatie: ketelhuis, 1.32 - Omschrijving: stoomketel 1 elektrisch uitgevallen op Thermotimat op 29-03 06.42u. Zekering thermotimat staat nu hoog, maar zekering op stoomkast 1 valt steeds uit bij aanzetten. | Lekkage | Gerepareerd, in orde. | 338.43
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 574383 | 42459 | 42492 | Gereed gemeld | demonteren van noodverlichtingsarmatuur | STORING | U2016-077 / I002-008 | *10-3-2016 Bon doorgestuurd naar WVB Breda (MP) *13-4-2016 extra werk gehad aan uitzoekwerk om tekeningen/info te vinden zelfs via JWP niet voldoende info boven water kunnen krijgen. | Navraag leverancier systeem stuurarmatuur op naar Etap voorherstellen. info Etap ESMweb076 548 34 00Indien mogeljk afgeven bij Etap.opname hoeveel noodverlichtingsarmaturen er zitten evtis die info vanuit ESMweb te halen info is nodig om onderhoudscontract op tevragen.SLEUTELS OP DE ZAAK MEENEMEN en afgeven bij Andre van Breemen | Anders | Navraag leverancier2 armaturen gedemonteerd en afgegeven bij de leverancier om deze na te latenkijken | 668.65
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 575226 | 42464 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Overdruk cleanrooms weggevallen | STORING | Opdr 2016-23 04-04-2016 | - | Categorie: 57 - Luchtbehandeling - Specificatie locatie: 1.31 Luchtbehandeling - Omschrijving: Overdruk cleanrooms weggevallen op 2 april om 21.18. Oorzaak lage flow LBK2. Svp ruimtedrukalarm overrulen zodat LBK1 en 3 kunnen draaien. Aansturen van F. Langen/M. van As. ** (JB) Dubbele melding, zie SM246316 ** | - | - | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 575228 | 42464 | 42473 | Gereed gemeld | (JB) Overdruk weggevallen | STORING | U2016-066/I002-007/ | *4-4-2016 (JB) Telefonisch contact gehad met Dhr Vermaat, Frank Langen (Kropman) neemt contact met hem op om eea te bespreken. *13-4-2016 (JB) Werkbon Johnson verwerkt en gekoppeld. Gereed. | Categorie: 57 - Luchtbehandeling - Specificatie locatie: 1.31 Luchtbehandeling - Omschrijving: 2e melding, 1e geen bevestiging gekregen. 2 april 21.18 is overdruk weggevallen agv te weinig flow LBK2. Herstarten lukt niet. Svp ruimtedrukbeveiliging uitschakelen. Aansturen F. Langen/M van As of via Johnson. | Zie oplossing | Bezoek Johnson: 25-3-2016LBK 1 opnieuw opgestart nadat de frequentieregelaar gereset te hebben.Regeling werkte weer juist na reset.---Bezoek Johnson: 4-4-2016LBK 1, 2 en 3Doordat er een scheur in het luchtkanaal aanwezig was werd de druk inverschillende ruimtes niet gehaald hierdoor werd een alarm gegenereerdin het GBS. Door dit alarm werd het setpoint naar de frequentieregelaarsverlaag naar 100Pa. Om dit tijdelijk te overbruggen heb ik alle setpointsgewijzigd naar het setpoint in normaal bvedrijf. Hierdoor toerde de LBK'sweer op. Bij LBK 2 werd er geen druk opgebouwd waardoor de drukhuishoudingalsnog niet juist was. Na overleg LBK 2 uitgeschakeld. Drukken waren nuvoldoende om werkzaamheden uit te kunnen voeren.---Bezoek Johnson: 8-4-2016Setpoint verstellingen terug naar orgineel ingesteld. | 539.01
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 575319 | 42464 | 42467 | Gereed gemeld | (RA) 2 toegangspasjes werken niet | STORING | Tel. mw Kroon 04-04-16 | *7-4-2016 (RA) Telefonisch opgelost door Chubb. Hier volgt geen factuur van. *11-4-2016 CD: Admi gereed gemeld, geen kosten | 2 toegangspasjes werken nietGraag telefonisch contact opnemen.Er zijn twee toegangspassen per abuis van naam gehaald en die moeten weergeactiveerd worden:- PAS 20545858 Daniëlle van Leer- PAS 20545888 Helga Beursten - Testerink | Gebruikersfout. Pasjes waren per abuis van naam gehaald. | Telefonische ondersteuning door Chubb Fire &amp; Security verleend. De pasjeszijn weer geactiveerd. | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 576356 | 42467 | 42472 | Gereed gemeld | (JB) Storing BMC | STORING | U2016-077 / I002-008 | *7-4-2016 (JB) Bij binnenkomst melding gelijk contact met de melder gelegd om aan te geven dat wij de melding in behandeling hebben genomen (om 9:40). (JB) Firma Tyco aangestuurd zoals verzocht. *12-4-2016 (JB) Werkbon opgevraagd bij Tyco. | Categorie: 65 - Beveiliging - Specificatie locatie: Brandmeldcentrale - Omschrijving: BMC gaat steeds af. Melding groep 5, D231. Ondanks accepteren alarm en uitschakelen groep blijft alarm terugkomen. Graag Tyco inschakelen voor telefonische support. Als dat niet helpt evt in huis laten komen. | Zie oplossing. | Bij aankomst stond groep/zone 5 uitgeschakeld (61 punten), tevenstechnisch alarm E104 ventilatie. Dit betreft een storing aan deluchtbehandelingsinstallatie, deze word door klant/derden nagezien.In overleg ; met de klant dit punt uitgeschakeld. Uit het log is geblekendat D231 RIM800 ; deur entree geen respons geeft, na lang onderzoek konKropman mij vertellen dat ; de RIM800 module in de kruipruimte zit onderde entreevloer. Klant wenst een vervolgafspraak voor het oplossen van dezestoring i.s.m. Kropman, gezien de tijd en de handelingen die verrichtmoeten worden om de vloer te openen. Klant(kropman) neemt contact op metTyco voor een vervolgafspraak. Brandmeldinstallatie in rust en storingsvrijachtergelaten met 2 uitschakelingen: (E104 ventilatie CIM800 en D231 schuifdeurentree RIM800). | 949.05
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 576372 | 42467 | 42467 | Gereed gemeld | (IV) Krijgen hele ochtend door alarm groep 005 | STORING | Opdr.16-24 07-04-2016 | *7-4-2016 storing is eerder vanmorgen al doorgegeven door dhr. Vermaat. getracht te bellen *7-4-2016 naar Dhr van Breemen en Dhr. Vermaat. beide telefonisch niet bereikbaar. *7-4-2016 Deze opdracht laten vervallen *11-4-2016 CD: Admi gereed gemeld, geen kosten | Categorie: 65 - Beveiliging - Specificatie locatie: BMC ruimte 0.73 - Omschrijving: Krijgen hele ochtend door alarmmelding; groep 005 D231 schuifdeur entree rechts. alarm blijft na acceptatie terug komen. groep nu uitgeschakeld Tyco metspoed aansturen-storing is eerder vanmorgen al doorgegeven door dhr. Vermaat. getracht te bellennaar Dhr van Breemen en Dhr. Vermaat. beide telefonisch niet bereikbaar.Deze opdracht laten vervallen | - | storing is eerder vanmorgen al doorgegeven door dhr. Vermaat. getracht te bellennaar Dhr van Breemen en Dhr. Vermaat. beide telefonisch niet bereikbaar.Deze opdracht laten vervallen | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 576520 | 42467 | NULL | Gereed gemeld | (RA) GKW aanvoer lekt op flens | STORING | U2016-066/I002-007/ | *12-4-2016 RA: VVW @ WdB | GKW aanvoer lekt op flens bij thermostaatkraan CV-4905 (bypass GKW aanvoer enretour). Flens is gecorrodeerd onder isolatie. Lekkage is erg klein, durf flensniet aan te draaien ivm risico op massale lekkage.Locatie 1.31 luchtbehandeling. | Anders, 1" leiding lekte bij TA afsluiter en 3weg-klep. isolatie tot waar nodigverwijderd. leiding e.d droog gemaakt en met staalborstel opgepoetst , er isgeen lekkage aanwezig. Het probleem was dat de isolatie niet deugde. Koppelingenna getrokken maar deze zaten al goed. | Bij de praxis Gorinchem een bus ijzermenie gekocht en de geverfd. leiding /afsluiter / klep moeten luchtdicht met Armaflex geisoleerd worden. | 279.44
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 576988 | 42471 | 42515 | Gereed gemeld | te warm in de waterbehandelingsruimte | STORING |  | *10-5-2016 zie reactie naar Chris in documenten, afwachten dus. *25-5-2016 niet te factureren, daarom afsluiten | te warm in de waterbehandelingsruimtewaterbehandelings ruimte is het warm unit aan het plafond na gekeken engekontroleerd deze zuig 34 gr aan en blaast 22 gr uit dit is in orde watertemperatuur is 11 gr waarschijnlijk is de unit te klein | regel technisch | afwachten wat de temp. doet na monteren van passieve ventilatie. | 91.27
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 577480 | 42473 | NULL | Gereed gemeld | (RA) GKW aanvoer lekt op flens | STORING | U2016-077 / I002-008 | *12-4-2016 RA: VVW @ WdB | n.a.v. reparatie d.d. 8-4-2016 leidingdeel opnieuw laten isoleren | - | e.e.a. door Hanenberg opnieuw geisoleerd. | 244.98
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 578345 | 42478 | 42501 | Gereed gemeld | (IV) EDI 1 en 2 voedingsunits in alarm | STORING | Opdr 26 18-04-2016 | *18-4-2016 Ovivo ingekocht (IV) Ovivo gebeld 10:23 uur ze gaan de klant bellen hun email adres is service.nl@ovivowater.com *11-5-2016 (IV) werkbon opgevraagd *12-5-2016 (IV) Werkbon gekoppeld *5-7-2016 Komt geen factuur van Ovivo meer van Geen verrekenbare kosten, SO admi gereed gemeld | locatie: 1.56 - Omschrijving: EDI 1 en 2 voedingsunits in alarm, staan op ENAin regelkast. Resetten via knopje out lukt niet. Ovivo aansturen, eersttelefonisch via servicedienst Ovivo naar 0183 8208 05.service.nl | Beide spanningsregelaars van de 2 modules werden niet actief op het moment datde EDI in bedrijf kwam. | Systeemstatus bij aankomst:Uit bedrijf.Beide spanningsregelaars van de 2 modules werden niet actief op het moment datde EDI in bedrijf kwam. Aansturing vanuit de PLC in orde.De spanningsregelaarsgereset:- aansturing vanuit PLC actief;- "out" knop ongeveer 15 sec. ingedrukthouden;- na het loslaten van "out" verschijnt "off"in het display;-spanningsregelaar weer activeren met nogmaals op "out"drukken. | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 579095 | 42480 | 42510 | Gereed gemeld | stoomketel 1 start niet meer op | STORING | U2016-066/I002-007/ | - | stoomketel 1 start niet meer op na reingen van vuilvanger | - | SCHARFF: Pakking vervangen en startdrukventiel schoon gemaakt.Ketel gestart en getest. | 352.04
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 579410 | 42481 | 42482 | Gereed gemeld | (JB) Temperatuur loopt op | STORING | U2016-066/I002-007/ | *21-4-2016 (JB) Geprobeerd in te bellen, wel gelukt maar niet duidelijk welke ruimte. Gebeld met locatie maar ALLES telefoonnummers liggen er uit. Ivm spoed heb ik | Storing luchtinstallatie. Temperatuur loopt op.Betreft bereidingsruimte, huidig temp is 23 gewenst is 18 graden.Mw. Anouk Lindemans |  | Op GBS naar probleem gezocht, deze gaf geen probleem aan.Carrier heeft 20-4 onderhoud uitgevoerd, machine stond niet op CCN enwerkte niet via GBS. JC heeft op afstand waarschijnlijk ook de pomp uitgezet.Koelmachine ging meteen in storing, contact opgenomen met JC die gaan hetprobleem oplossen. | 321.05
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 579479 | 42481 | 42482 | Gereed gemeld | (MP) temp loopt op lbk in alarm | STORING | U2016-066/I002-007/ | *22-4-2016 Bon overgedragen aan Jeroen vd Berg (MP) | De melding behandeld en collega ter plaats telefonisch geassisteerd. | Regeltchn. Install. | Nadat mijn colliga Jurge vd Broek terplaats het probleem uit gezocht heeft,bleek dat koelmachines geen vrijgave hadden van het systeem. Johnson Controle.ik heb met Johnson gebeld en via het nummer in de map kreeg ik een servicenummertoegewezen. die heb ik gebeld en gevraagd om in te loggen op het GBS omdat ikhet zelf niet kan inloggen en is ook geen programma bij mij bekend om tebeheren.De monteur heeft mij een sms gestuurd dat hij een sofware reset heeft uitgevoerden dat de temperatuur was gedaald in de ruimtes en dat de koelmachine aan staat.ER MOET EEN ORDER WORDEN VERSTREKKEN AAN JOHNSON CONTROL VOOR HUN WERKZAAMHEDENDIE ZE UIGEVOERD HEBBEN. | 129.05
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 579510 | 42482 | 42489 | Gereed gemeld | (JB) EDI 2 voedingsunit in alarm | STORING | Opdr.16-27 22-04-2016 | *22-4-2016 (JB) Om 8:35 tel contact gehad met Dhr Breemen om door te geven dat we de melding oppakken. (JB) Om 8:50 weer contact gehad en besproken dat Ovivo rechtstreeks met Dhr Breemen handelt. Ovivo houdt mij seperaat op de hoogte. Ovivo zorgt vandaag voor een monteur op locatie. *29-4-2016 (JB) Werkbon opgevraagd bij Ovivo. *5-7-2016 Komt geen factuur van Ovivo Geen verrekenbare kosten, So admi gereed gemeld | Categorie: 53 - Water - Specificatie locatie: 1.56 - Omschrijving: EDI 2 voedingunit in alarm, staat op ENA in regelkast. Resetten via knopje out lukt niet.Ovivo aansturen, eerst telefonisch via servicedienst Ovivo naar 0183 820805. We nemen zelf ook contact op met Ovivo | Zie oplossing | In bedrijf nemen van straat 2.Amperage van edi-2 0,0 amp.Start/stop signaal vanuit plc gestest.Deze werkt.Voeding van edi-2 staat op OFF.Voeding van EDI-2 op on gezet.Dit kan alleen als er een start signaal van plc is door op de out knopte drukken. OFF veranderd dan in een spanning en een stroom.Beide straten aan en uit gezet.Voedingen werken naar behoren.Als voeding van plc geen start signaal heeft staat er op display ENAmet een rode knipperende led. Dit is de gewone standby modus en geen alarm. | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 579535 | 42482 | 42482 | Gereed gemeld | (JB) Temperatuur loopt op | STORING | Geen portal melding ivm afwezigheid | *21-4-2016 (JB) Geprobeerd in te bellen, wel gelukt maar niet duidelijk welke ruimte. Gebeld met locatie maar ALLES telefoonnummers liggen er uit. Ivm spoed heb ik monteur toch naar locatie gestuurd zonder afspraak *22-4-2016 (JB) Johnson heeft gisteren geholpen met oplossen storing, ik heb zojuist een inkoopopdracht achteraf verzonden &amp; de werkbon opgevraagd. | Storing luchtinstallatie. Temperatuur loopt op.Betreft bereidingsruimte, huidig temp is 23 gewenst is 18 graden.Mw. Anouk Lindemans | Werkzaamheden Carrier | na werkzaamheden aan de koelmachines starten deze niet meer op.Remote verbinding gemaakt, KM1 gaat pendelt in en uit alarmwaardoor er geen overname door KM2 geschied. Door GBS resetuit te voeren komt KM1 in bedrijf en zakt de watertemperatuur | 149.73
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 579831 | 42485 | 42488 | Gereed gemeld | (IV) ozonisatie blijft doorlopen | STORING | Opdr.16-28 25-04-2016 | Ovivo gebeld *25-4-2016 (IV) Ovivo neemt zelf contact op met dhr Breemen (IV) Ovivo gaat vandaag 25-4-2016 heen *5-7-2016 Komt geen fqactuur van Ovivo Geen verrekenbare kosten, SO admi gereed gemeld | Sinds het in bouwen van een tijdrelais door Ovivo, blijft de ozonisatiedoorlopen i.p.v. te stoppen. Dit is nu al 3x gebeurd32347 ovivo aansturen | - | Testen van UV-unit. Simuleren van het alarm.Soms gaat ballast 1 niet aan, somsballast 2. Uit bedrijf nemen van de UV-unit.Uitbouwen van het tijdrelais.Testenvan het opstarten van de UV-unit. Geen bijzonderheden. | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 579840 | 42485 | 42509 | Gereed gemeld | (IV) Sinds vrijdagmiddag 22-04, lekt de koppeling | STORING | U2016-066/I002-007/ | *25-4-2016 (IV) Scharf (Ronald Angevaere) aangemeld dinsdag 26-4 9:00 uur *18-5-2016 (IV) Werkbon opgevraagd mail | 1.32 ketelhuis Sinds vrijdagmiddag 22-04, lekt de koppeling onder de vuilvangervan SA1. Ook staat pomp 2 weer erg te lekken, water en olie. Monteur Scharffaansturen. | diverse onderdelen defect | Pakkingset, veerring, stoommagneetklep 1/2", pakking stortfilter vervangen | 1031.71
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 583457 | 42507 | 42508 | Gereed gemeld | Sleutelschakelaar t.b.v ontgrendelen voordeur werk | STORING | U2016-066/I002-007/ | - | Categorie: 31 - Buitenwandopeningen - Specificatie locatie: Portaalzuilhoofdingang - Omschrijving: Sleutelschakelaar t.b.v ontgrendelen voordeur werktniet a.g.v. corrosie. J. vd Broek heeft 13 mei een tijdelijke oplossing gemaakt.Spatwaterdichte nieuwe schakelaar monteren.dgg wilfried de bruijn (MP) | Vorststoring. corrosie heeft. de schakelaar aangetast. | Onderdeel vervangen. binnenkant en randen van hollewanddoos dicht gemaakt metweimoplast. schakelaar vervangen. PI44 set gemonteerd. schakelaar getest. | 202.44
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 583543 | 42507 | 42508 | Gereed gemeld | ass. Tyco | STORING | U2016-077 / I002-008 | *7-4-2016 (JB) Bij binnenkomst melding gelijk contact met de melder gelegd om aan te geven dat wij de melding in behandeling hebben genomen (om 9:40). (JB) Firma Tyco aangestuurd zoals verzocht. *12-4-2016 (JB) Werkbon opgevraagd bij Tyco. | assisteren van Tyco ivm werkzaamheden in kruipruimte. | Montage kast waar 2 modules en isolatie print gemonteerd zaten, stond een laagwater in. | Onderdeel vervangen. Naar defecte modules gezocht. Uiteindelijk in dekruipruimte gevonden. Het water in de kruip ruimte heeft zo hoog gestaan, dat deinstallatie kast bijna tot de helft gevuld was met water. Kast schoon gemaakt,en hoger geplaatst. Printjes zijn door fa. Tyco vervangen geprogrammeerd engetest. | 365.89
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 583665 | 42507 | 42510 | Gereed gemeld | (JB) Lekkende condenspot ST4651 | STORING | Opdr 2016-31 17-05-2016 | *17-5-2016 (JB) Dhr Vermaat gesproken, morgen inplannen bij OH werkzaamheden is akkoord. | Categorie: 00 - Overige - Specificatie locatie: 1.56 - Omschrijving: CondenspotST4651 in verwarmingssysteem ringleiding PW warm lekt. Zie tekening P4650.Condenspot fabricaat Storax.Dhr Vermaat vermoed dat de pot zelf de oorzaak is (niet de afdichting/ringen)svp de overige potten ook controleren op lekkage sporen/slecht worden. | Slijtage | gegevens opgenomen en deze door gegeven | 33.75
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 583918 | 42508 | 42514 | Gereed gemeld | vervangen van condenspot ST4651 | STORING | U2016-066/I002-007/ | *17-5-2016 (JB) Dhr Vermaat gesproken, morgen inplannen bij OH werkzaamheden is akkoord. | Categorie: 00 - Overige - Specificatie locatie: 1.56 - Omschrijving: CondenspotST4651 in verwarmingssysteem ringleiding PW warm lekt. Zie tekening P4650.Condenspot fabricaat Storax.Dhr Vermaat vermoed dat de pot zelf de oorzaak is (niet de afdichting/ringen)svp de overige potten ook controleren op lekkage sporen/slecht worden. | Slijtage | condenspot vervangen. dit is een nieuw type dat paste niet, dAarom pot uitleiding gehaald daar de nieuwe ingezet en gebruikte pot geplaatst op plaatslekkage.stoom staat er op en geen lekkages, installatie heeft alleen nogstoringen erin die betrekking hebben op temperatuur, die gaan weg als alles weerop temperatuur is | 769.49
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 586411 | 42520 | 42528 | Gereed gemeld | (RA) Inregelen LBK 3 | STORING | U2016-077 / I002-008 | - | Aan- en afvoer LBK 3 niet in balans, er wordt meer afgezogen waardoor het steriele gebied bediend door LBK 1 in druk is gedaald. Graag op afstand ventilatoren LBK 3 na review trend, bijstellen. Is ca 2 weken het geval | Zie oplossingstekst. | terplaatse het probleem besproken met de heer Vermaat. Sinds ongeveer 2 wekenis er een lagere druk in het steriele gebied, gevraagtis om te controleren of LBK3 de oorzaak is. Uit de trensgegevens blijkt dat dezowel de flow als de druk niet gewijzigd is. Dit is overlegt metcollega Martyn Paans, de VAV boxen (Critical Air) kunnen de oorzaak zijn.Tevens blijkt dat in de loop van de ochtend de drukken weerstabiliseren (te zien op het systeem bij de heer Vermaat). | 545.9
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 587015 | 42522 | NULL | Gereed gemeld | Diverse interlocks staan in storing. KCS in huis l | STORING | Opdr 16-33 31-05-2016 | *16-12-2016 KCS Cleanroom is gefactureerd op SO630152, inkoop dicht laten zetten Geen verrekenbare kosten, SO kan admi gereed gemeld worden. (CD) *7-2-2017 MH; teruggezet naar 80. Regiemutatie niet aangemaakt. SO admi gereed melden, geen verrekenbare kosten. WVB uren worden op SO630152 verrekend ! | Categorie: 32 - Binnenwandopeningen - Specificatie locatie: Cleanroom deuren - Omschrijving: Diverse interlocks staan in storing. KCS in huis laten komen. Betreft 07A, 03D, 02B, 083, 019, 081. Aparte email aan W de Bruijn gestuurd. | - | - | 91.27
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 587739 | 42524 | 42531 | Gereed gemeld | terugmonteren van noodverlichtingsarmatuur | STORING | U2016-077 / I002-008 | *10-3-2016 Bon doorgestuurd naar WVB Breda (MP) *13-4-2016 extra werk gehad aan uitzoekwerk om tekeningen/info te vinden zelfs via JWP niet voldoende info boven water kunnen krijgen. | terugmonteren van noodverlichtingsarmaturenTevens via Etap ESMweb de controle/onderhoud cyclus uitvoerenvolgens uitleg buitendienst man Etap Adri Loose heeft uitgelegd. | Anders | 2nv aramturen terug geplaatst die gerepareerd zijn door ETAP5nv armaturen gedemonteerd en retour naar ETAP tbv reparatie | 240.98
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 587856 | 42525 | 42527 | Gereed gemeld | (MP) Prio 2 LK6 0 storing pompput voorgevel | STORING |  | *6-6-2016 Bon overgedragen aan wilfried de bruijn ivm vervolgwerk (MP) | Prio 2 LK6 0 storing pompput voorgevel | Pompstoring | Hierover contact gehad met dhr. Vermaat en deze storing maandag graag oppakkenen pompwaaier dient gereviseerd te worden. Vraag is of beide tegelijkertijdafgehandeld kunnen gaan worden. | 43.57
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 587924 | 42527 | 42530 | Gereed gemeld | (MP) Prio 2 LK6 0 storing pompput voorgevel | STORING |  | *6-6-2016 Bon overgedragen aan wilfried de bruijn ivm vervolgwerk (MP) | Hierover contact gehad met dhr. Vermaat en deze storing maandag graag oppakkenen pompwaaier dient gereviseerd te worden. Vraag is of beide tegelijkertijdafgehandeld kunnen gaan worden. | Pompstoring | Niets aan deze so gedaan, werkzaamheden staan op so 570999 | 91.28
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 587955 | 42527 | 42530 | Gereed gemeld | (JB) Koelmachine 1 geeft StateGen Alert | STORING | U2016-066/I002-007/ | *6-6-2016 (JB) Bij het RSC (Hans Kuperus) verzoek neergelegd om in te bellen. (JB) Dhr Vermaat gebeld en doorgegeven dat de melding in behandeling is. *6-6-2016 (JB) Hans Kuperus heeft contact gehad met Dhr Vermaat over reset geven, Dhr Vermaat belt hem terug. | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: 1.31 - Omschrijving: Koelmachine 1 geeft StateGen Alert. KM 2 lijkt niet in te komen. Svp op afstand inbellen door Kropman of Johnson Controls. | Zie oplossing | Ingebeld met het project. Er blijkt een storing te zijn inkoelmachine 1. Volgens schema draait deze echter welen geeft voldoende gekoeld water vav 4°C. Mogelijk zal deze storingter plaatse gereset moeten worden. Ook is er een storing aanwezig in de PWwaterbehandeling en er is een flowalarm aanwezig in"Phoenix". Zo wordt het aangegeven volgens de software. Het is aan te raden ter plaatse te kijken wat deoorzaak is van deze storingen.--&gt; Na telefonisch contact met Dhr Vermaat is dekoelmachine gereset, daarna was de melding weg. Dhr Vermaat bevestigt dit enmelding mag gesloten worden. | 32.26
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 591004 | 42538 | 42570 | Gereed gemeld | terugmonteren van noodverlichtingsarmatuur | STORING | U2016-077 / I002-008 | *10-3-2016 Bon doorgestuurd naar WVB Breda (MP) *13-4-2016 extra werk gehad aan uitzoekwerk om tekeningen/info te vinden zelfs via JWP niet voldoende info boven water kunnen krijgen. | terugmonteren van 5 stuks noodverlichtingsarmatureninfo Kees Kokx, spullen op de zaak meenemen.Ook op de lokatie zijn spullen afgeleverd.Tevens nog twee defect demonteren en afgeven bij Etap Breda. | Anders | Definitief herstel 5 armaturen terug geplaatst en 2 in storing meldingelektrische defect waarvan 1 al eerder was gerepareerd let op ze moeten opzelfde plek terug ze hebben een adres is terug te vinden in het systeem tekeningmet nummer konden we niet vinden armaturen opgehaald in breda en de nieuwe metdefect naar kantoor gebracht . | 457.72
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 591757 | 42543 | 42556 | Gereed gemeld | (RA) Kanaal is gescheurd. | STORING | U2016-077 / I002-008 | *24-6-2016 Gerrit de Rooij heeft teruggebeld, de werkzaamheden zijn afgerond. *26-6-2016 Er is geen afgetekende werkbon. Werkzaamheden zijn door Gerrit wel afgemeld bij dhr. Vermaat. Van Airpro een meerwerkaanbieding ontvangen van € 332,50. Aan Airpro gevraagd of dit nou de totale kosten zijn voor de reparatie of dat dit nog moet gaan gebeuren. Wacht op antwoord Airpro. *5-7-2016 (RA) Geen antwoord van Airpro, dus zelf maar weer gebeld. De kosten op de meerwerkaanbieding blijken de gemaakte kosten te zijn. Er is geen werkbon, laat staan een afgetekende werkbon. Gerrit de Rooij doet dit altijd zo.... INkooporder laten ophogen naar 332,50. | GBS geeft geen alarm, zien wel afwijking in waarde. Krijgen heel de ochtendal meldingen in map storingen: Flow TV te hoog, Alarm 70, LBK 2. We hebbengeconstateerd dat er weer een kanaal is gescheurd. Svp Airpro met spoed latenkomen. | Er zit een scheur in één van de PUR-kanalen van LBK2, boven aan dezuigplenum. | De scheur in het PUR-kanaal is weer gerepareerd. | 352.45
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 591921 | 42544 | NULL | Gereed gemeld | (MP) Prio 2 Autoclaaf 3-OL Midden | STORING |  | *23-6-2016 Tel. contact gehad met Patrik Verheezen, geen actie nodig, gaat SO invullen (MP) *23-6-2016 SO overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | Prio 2 Autoclaaf 3-OL Midden | Anders | Het betreft hier een prio 2 melding deze dient niet doorgegeven te wordentijdens de dienst. Om 7:05 uur ook storingslamp WFI waterbehandeling gehad,hierop dienen we niet te reageren, hiervoor geld hetzelfde als voorgaande.d.d. 23-6 heeft Albert Hoos deze meldingen uitgezet als storingsdoormeldingals deze weer terug in de doormelding moet komen graag reactie van de A15. | 193.38
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 594959 | 42558 | 42558 | Gereed gemeld | (JB) Condenspot ST4902 lekt water. | STORING | U2016-109 / I002-009 | *7-7-2016 (JB) Gebeld met locatie om 8:55, geen gehoor. 9:00 gebeld geen gehoor. (JB) In overleg met Wilfried stoompot besteld bij Econosto, leveren op kantoor Kropman Breda. inkooporder 1016-37223 telefonisch geannuleerd, nieuwe order gemaakt om op te halen aan hun balie. Tevens voorraad nieuwe besteld, wordt op de zaak geleverd, *20-7-2016 Condenspot is vorig jaar 2 april ook al vervangen, oude ter garantiebepaling naar Econosto opgestuurd. | Categorie: 00 - Overige - Specificatie locatie: 1.56 - Omschrijving: CondenspotST4902 lekt water. Type Spirax fig 1832. Eerdere lekkages van zelfde type:ST4904 maart 2015 en ST4651 mei 2016. Graag met spoed vervangen. | Slijtage | Onderdeel vervangen, condenspot vervangen en stoomketels opgestart1 stuks condenspot, kort model, op voorraad in het magazijn Kropman Breda gelegd | 1232.83
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 596718 | 42566 | 42576 | Gereed gemeld | (JB)* Regelaar CV6501 in storing | STORING | U2016-109 / I002-009 | *15-7-2016 (JB) Dhr Vermaat gesproken en in overleg met hem Combigas aangestuurd. (JB) Combigas gesproken, ze gaan bellen met Dhr Vermaat en ze geven aan uitlerijk dinsdag het onderdeel te vervangen. A15 wil de machine woensdag gaan gebruiken, Dhr Vermaat is hiermee akkoord. *18-7-2016 (JB) Combigas geeft aan het artikel uit duitsland te moeten laten vervoeren. Dit kan woensdagochtend afgeleverd worden op locatie, en smiddags vervangen worden. Dit besproken met Dhr Vermee *25-7-2016 (JB) Werkbon opgevraagd bij Combigas | Categorie: 54 - Gassen - Specificatie locatie: Gassenberging expeditieplein - Omschrijving: Regelaar CV6501 van de stikstof 5.0 voor het lab is defect (koud). Graag het al geplande onderhoud van 1 t/m 3 aug naar voren halen. Indien niet mogelijk, deze storing eerst afwerken. | slijtage | magneetschakelaar CV6501, spoel en stekker met gelijkrichter vervangen eninstallatie gecontroleerd op werking. | 893.88
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 597829 | 42572 | 42641 | Gereed gemeld | terugmonteren van noodverlichtingsarmatuur | STORING | U2016-109 / I002-009 | - | terugmonteren van 2 stuks noodverlichtingsarmaturenzijn reeds bij Etap afgegeven door Danny Knuit | Anders | Definitief herstel twee armaturen terug gemonteerd en in het gebouw systeembeheer staat nu alles in rust | 535.37
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 616673 | 42599 | 42612 | Gereed gemeld | (JH) pomp 2 van de stoominstallatie lekt | STORING | U2016-109 / I002-009 | *29-8-2016 gebeld en navraag gedaan naar de status Probleem verholpen maar werkbon volgt nog *18-10-2016 Zie documenten voor kopie factuur Scharff | Categorie: 00 - Overige - Specificatie locatie: ketelhuis 1.32 - Omschrijving:pomp 2 van de stoominstallatie lekt erg veel water en olie. Is reeds eerder (2x) gemeld door jullie eigen service monteurs met 2-wekelijks onderhoud. Graag monteur Scharff aansturen. | slijtage | pakking set pomp vervangen | 702.64
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 618283 | 42611 | 42613 | Gereed gemeld | (JB) Scheur in luchtkanaal | STORING | U2016-109 / I002-009 | *29-8-2016 (JB) Melder op de hoogte gebracht van aansturen Airpro, aangegeven nog terug te bellen om aan te geven hoe laat ze er zijn. *29-8-2016 (JB) Gebeld met airpro voor navraag status. Planner niet bereikbaar, 06-nummer gekregen om rechtstreeks te bellen, deze wordt niet beantwoord. *30-8-2016 (JB) Werkbon/status per mail opgevraagd. *1-9-2016 (JB) Werkzaamheden gereed, werkbon volgt zsm. *22-9-2016 (JB) Werkbon opgevraagd bij AirPro. *23-9-2016 (JB) Geen werkbon beschikbaar, afmelding incl kosten gekoppeld aan deze SO. Gereed. | Categorie: 57 - Luchtbehandeling - Specificatie locatie: techn. ruimte - Omschrijving: Krijgen vanaf zondag 28-08,14.15u meldingen in map storingen:Flow TV te hoog, Alarm 70, LBK 2. GBS geeft geen alarm, zien wel afwijking in waarde.We hebben geconstateerd dat er weer een kanaal is gescheurd. Svp Airpro met spoed laten komen" | Gescheurd | Scheur hersteld. Tevens nieuwe hoeklijn gemonteerd. Gereed. | 537.15
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 619842 | 42619 | 42622 | Gereed gemeld | (JB) Lift LF7775 staat in storing | STORING | Opdr.16-40 06-09-2016 | *6-9-2016 (JB) Otis met spoed aangestuurd. (JB) Gebeld met locatie om aan te geven dat de melding met spoed bij Otis is neergelegd, maar toestel wordt niet beantwoord. Otis belt rechtstreeks met de locatie om uitvoertijd aan te geven. *7-9-2016 (JB) Offerte opgevraagd bij Otis *8-9-2016 (JB) Wederom offerte opgevtaagd bij Otis (JB) Otis geeft aan dat het om een klein bedrag gaat, ze hebben het onderdeel al besteld. Ik heb navraag gedaan over indicatie uitvoerdatum. Wordt vervolgd. *11-10-2016 (JB) Meerdere malen werkbon opgevraagd, uiteindlelijk de werkbon van de constatering ontvangen, maar nog niet van de repartie. Deze weer opgevraagd. (JB) Alle werkbonnen ontvangen, verwerkt &amp; gekoppeld. Gereed. | Categorie: 66 - Transport - Specificatie locatie: lift - Omschrijving: Onze lift staat in storing, krijgen hem niet uit storing. Graag met spoed Otis opdracht geven, met vermelding liftnr. LF7775. Misschien gelijk OH uitvoeren stond op de planning voor week 40. | Bevestiging getande riem defect. | De kunststof bevestiging vervangen. Gereed. | 471.2
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 623077 | 42636 | NULL | Gereed gemeld | terugkomende alarm zone 15 magazijn | STORING |  | - | terugkomende alarm zone 15 magazijn, Chubb Varel ingeschakelen. | slijtage | PIR 15 magazijn 0.17 vervangen | 312.98
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 623471 | 42639 | NULL | Gereed gemeld | SC20556 CCTV installatie | STORING |  | *26-4-2016 Nog niet aangemeld | Client pc werkt niet meer naar behoren. Systeem wordt gelocked. | softwarematig | Clientpc werkte niet meer naar behoren. Na bepaalde tijd kreeg klant te zien ;dat systeem gelocked is. Dit bleek de server te zijn. Er werd viaremote ; desktop verbinding gemaakt met de server en daar werd declientsoftware op ; gedraaid. DIt is niet de bedoeling aangezien declientsoftware ook op de ; clientpc zelf stond. Alleen deze werkte niet(startte niet op). DIt had weer ; met rechten te maken. Via administratoraccount rechten toegekend voor client. ; Daarna software op client aangezet engetest. Voor controle pc opnieuw ; opgestart en gekeken ofclientsoftware gewoon ging werken. Systeem getest &gt;ok. ; AB | 358.33
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 626148 | 42653 | NULL | Gereed gemeld | (JH) PW tank is leeg. | STORING | Opdr 16-41 10-10-2016 | *22-11-2016 Niet factureren, zie opmerking van C. Vermaat hieronder: In de oorspronkelijke storing staat als tekst van A15: graag acuut telefonische hulp van Ovivo. Desondanks is ook een monteur van Kropman gestuurd die niets anders kon doen dan constateren dat mogelijk de niveauregelaar defect was. Hij kon daar zelf niets aan doen. Graag ook deze bon in mindering brengen. | Categorie: 53 - Water - Specificatie locatie: 1.56 - Omschrijving: PW tank isleeg. Systeem denkt echter dat tank vol is. Daardoor start RO/EDI niet op. AlarmLT-4601 was 9/10 actief, maar op Kropman besturingskast gereset. Ovivo kastblijft echter in storing staan, met melding 100% volle PW tank. | Regeltchn. Install. | niveauregelaar van de buffertank gekeken, advies deze te vervangen.Prijsopgave is per mail doorgestuurd naar Chris Vermaat. | 305.15
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 626035 | 42653 | 42671 | Gereed gemeld | (JH) PW tank is leeg. | STORING | U2016-109 / I002-009 | *4-11-2016 Zie documenten voor kopie factuur Ovivo | Categorie: 53 - Water - Specificatie locatie: 1.56 - Omschrijving: PW tank is leeg. Systeem denkt echter dat tank vol is. Daardoor start RO/EDI niet op. Alarm LT-4601 was 9/10 actief, maar op Kropman besturingskast gereset. Ovivo kast blijft echter in storing staan, met melding 100% volle PW tank. Graag acuut telefonische hulp van Ovivo. | anders | Ovivo heeft hun gedeelte gecontroleerd en alles ok bevonden. Op verzoek vanA15 monteur Kropman aansturen. | 484.74
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 627401 | 42657 | NULL | Gereed gemeld | (MP)voordrukpomp SA-1 op de skid lekt Graag oplos | STORING | Opdr.16-42, 14-10-2016 | *14-10-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *14-10-2016 Navraag bij hr Vermaat, deze wil eerst monteur van Kropman op locatie. (MP) *14-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk onderaannemer (MP) | Categorie: 00 - Overige - Specificatie locatie: ketelhuis - Omschrijving:voordrukpomp SA-1 op de skid lekt erg. Graag oplossen en op voorhand ookvoordrukpomp SA-2 nazien.gemeld door A. van Breemen 0183- 820805 | Pompstoring, lekkage overgang pomphuis naar motor | Overgedragen aan derden, overleg gehad met wilfried sharff aangestuurd. | 170.89
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 627439 | 42657 | NULL | Gereed gemeld | (MP)voordrukpomp SA-1 op de skid lekt Graag oplos | STORING | Opdr.16-42, 14-10-2016 | *14-10-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | Scharff aangestuurd. | Pompstoring, lekkage overgang pomphuis naar motor | voordrukpomp SA-1 vervangen en werkend achtergelaten. | 1115.99
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 630152 | 42671 | 42699 | Gereed gemeld | Diverse interlocks staan in storing. KCS in huis l | STORING | Opdr 16-33 31-05-2016 | - | Categorie: 32 - Binnenwandopeningen - Specificatie locatie: Cleanroom deuren - Omschrijving: Diverse interlocks staan in storing. KCS in huis laten komen. Betreft 07A, 03D, 02B, 083, 019, 081. Aparte email aan W de Bruijn gestuurd. | - | Drukknoppen vervangen incl. aansluitkabel,interlock Control Unit vervangen,electrische inbouw deurmagneet vervangen. | 1832.9
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 630940 | 42674 | NULL | Gereed gemeld | nazien condenspot autoclaaf 2 | STORING |  | - | nazien condenspot autoclaaf 2 | Anders | Inspectie uitgevoerd, condenspot zit in de autoclaaffoto gemaakt andre gaat uitzoeken of dit bij kropman of bij bedrijf autoclaafhoort | 489.59
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 630949 | 42674 | NULL | Gereed gemeld | nazien bord "bezet"ruimte 1.17 | STORING | U2017-076 / I002-005 | - | nazien bord "bezet"ruimte 1.17, melden bij Andre van Breemen | Defecte lamp. graag bestellen | Materialen besteld. graag voorraad leggen bestellen art tu 4492088 | 88.97
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 632271 | 42681 | NULL | Gereed gemeld | nazien bord "bezet"ruimte 1.17 | STORING |  | - | nazien bord "bezet"ruimte 1.17info Peter Smout | Defecte lamp. graag bestellen | Onderdelen vervangen. Gereed. | 81.28
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 633627 | 42688 | NULL | Gereed gemeld | (RA) pomp van SA-2, lekt erg veel water. | STORING | Opdr.16-43, 14-11-2016 | *14-11-2016 (RA) Scharf gebeld om 8:28uur, NNO =&gt; vm ingesproken (RA) Meerdere malen melder gebeld NNO / IG | Pomp van SA-2, lekt erg veel water. Graag snel Scharff aansturen. | slijtage | vervangen van pakkingset, ketel opgestart en getest. | 486.87
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 634490 | 42690 | 42695 | Gereed gemeld | vuilwaterpomp reingen/controleren | STORING |  | - | vuilwaterpomp reingen/controleren.Pompput leegzuigen dompelpomp en hoge drukspuit meenemen. | Vervuiling | De pomp schoon gemaakt, de afvoerbuis was verstopt met een soort van geel klei,deze verstopping komt vaak voor in deze put. Alleen in deze put is het tevinden, we hebben de buitenputten opengemaakt maar zagen we geen vergelijkbaarklei liggen. komt waarschijnlijk toch van ergens onder in kruipruimte vandaan.We hebben de pomp en afvoerbuis ontstopt met hogedrukreiniger en de probleemvoor nueven verholpen.Pomp is goed maar kan zijn water niet kwijt door de verstoppingin de buis. | 1131.85
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 634844 | 42691 | 42695 | Gereed gemeld | (JB) Scheur luchtkanaal | STORING | Opdr.16-44, 17-11-2016 | *17-11-2016 (JB) Gebeld met de locatie, toestel wordt niet beantwoord. Nu Airpro aangestuurd *17-11-2016 (JB) Gebeld met Airpro voor afstemming planning, ze bellen mij terug *18-11-2016 (JB) Gebeld naar Airpro, geen gehoor, zo weer bellen. Ik heb gisteren niets meer gehoord. *21-11-2016 (JB) Werk is gereed, werkbon wordt verzonden door Airpro. *22-11-2016 (JB) Werkbon ontvangen, verwerkt &amp; gekoppeld. Gereed. | Categorie: 57 - Luchtbehandeling - Specificatie locatie: techn. ruimte - Omschrijving: we hebben vandaag weer een scheur geconstateerd in het luchtkanaal van LBK-1. De waarden zijn nu nog goed.Graag z.s.m. Airpro inschakelen&gt; | Zie oplossing | Scheur in kanaal t.b.v. LBK 1 en reparatie LBK 2 e.e.a. reedsgerepareerd door Andre van Apotheek A15 nu met hoeklijnendefinitief gerepareerd. | 371.12
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 636517 | 42698 | 42702 | Gereed gemeld | (JB) Storing RK na spanningsdip | STORING | Mail Wilfried | *24-11-2016 (JB) Melding in overleg met Wilfried ingepland bij Danny Knuit, aanmelding is niet nodig. | Apotheek A15 heeft een storing in een regelkast na spanningsdip | - | na spanningsuitval melding: GBS brandschakelaar staat invan R1-1 stond de spanning uit bij aankomst werkte alles weer maar blijftde melding in het systeem dat.Tijdens M&amp;R onderhoud door Johnson Controls wordt e.e.a. nagekeken. | 444.81
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 636750 | 42699 | 42699 | Gereed gemeld | CV ketels blijven standby staan. | STORING | Opdr 16-46 25-11-2016 | *25-11-2016 (JB) Wilfried pakt de melding over, was er al mee bezig. | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: 1.32 ketelhuis - Omschrijving: CV ketels blijven standby staan. Oorzaak in GBS: Regelafwijking menggroep te hoog. Graag zsm actie, evt telefonisch hulp bij resetten naar 06 19705690 | - | verslag Johnson ControlsOp afstand ingelogt en onderzocht waar het probleem zich bevindt. Op hetplaatje van de regelkast is de brandschakelaar op out of service on gezet.Hierdoor was de regeling op brandbedrijf ingeschakelt.Deze weer in serviceingesteld waardoor de regeling weer normaal mag gaan regelen. De sturing envrijgave van de ketel van hand afgehaald en vervolgens gemonitored of deregeling weer automatisch bij zou komen. Dit werkte juist, regeling regeldeweer op het setpoint. | 522.36
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 636771 | 42699 | 42705 | Gereed gemeld | (JB) Stoomautomaten 1 en 2 vallen uit. | STORING | Opdr 16-47 25-11-2016 | *25-11-2016 (JB) Dhr Vermaat gesproken, aangegeven dat Scharff aangestuurd gaat worden. Afgestemd dat Scharff eerst telefonisch contact zoekt, mogelijk telefonisch op te lossen. *1-12-2016 (JB) Werkbon opgevraagd bij Scharff. *19-12-2016 (JB) Melding door Wilfried beoordeeld. *31-1-2017 Komt volgens Scharff geen factuur van, is geen monteursbezoek geweest ! Inkooporder is daarom vervallen. SO admi gereed gemeld | Categorie: 00 - Overige - Specificatie locatie: 1.32 Ketelhuis - Omschrijving: Stoomautomaten 1 en 2 vallen direct uit als we proberen ze in regeling op de Thermotimat te krijgen. Waarschijnlijk relatie met probleem brandschakelaar RK 1 gemeld op 24 nov, SM270856. Scharff evt aansturen? | slijtage | Pomp overhaald en voorzien van nieuwe pakkingset.Voedingwatertank gereinigd en gelast.De zijwand van de voedingwatertank vertoont haarscheuren. Dit is gerepareerdmaar wij adviseren u de tank te vervangen. | 75.93
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 636857 | 42699 | 42703 | Gereed gemeld | (JB) Intercom werkt niet na stroomdip | STORING | Opdr.16-48 25-11-2016 | *25-11-2016 (JB) Met een omweg er achtergekomen dat deze melding voor Charles Goffin BV is. Deze aangestuurd. (JB) Gesrpoken met CG, ze gaan contact zoeken, en laten mij weten wat hier uit is gekomen. *29-11-2016 (JB) Werkbon opgevraagd bij Charles Goffin. *17-1-2017 Komt geen factuur van volgens Charles Goffin. | Categorie: 64 - Communicatie - Specificatie locatie: intercom installatie - Omschrijving: Onze intercominstallatie werkt niet. Dit komt waarschijnlijk door de storing van gister 24-11. Graag snel oplossen, het is nu ook niet mogelijk om bezoek beneden bij de entree te woord te staan. Misschien enkel resetten, evt. telefonische hulp? begeleiden Indien | - | Servicebezoek is de klant afgemeld, dag erna functioneerde de intercom weer, | 75.93
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 638301 | 42705 | NULL | Gereed gemeld | Foutmelding voeding EDI -1 | STORING |  | - | Sinds jl maandag ca 22.20 hebben we voortdurend alarm meldingen dat de voedingvan EDI-1 te laag is (stroom A voeding EDI-1). Na acceptatie blijft de meldingenige uren weg waarna de melding opnieuw opkomt. Graag advies of wij dit zelfkunnen oplossen of dat er een monteur moet komen. | regeltechnisch | Voeding EDI staat vast en kan niet bediend worden.Spanning dmv aan/uit knop vanvoeding af gehaald.EDI opnieuw opgestart en werkt weer.Straat 1 getest dmv inen uit bedrijf nemen. Voeding werkt goed. | 312.26
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 638580 | 42706 | 42711 | Gereed gemeld | vervangen van vacuumschakelaar in ontgasser GKW | STORING |  | - | vervangen van druksensor ontgasser | Slijtage | De vacuum-drukschakelaar was lek deze vervangen nu weer in orde. | 337.58
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 638693 | 42709 | 42709 | Gereed gemeld | lekkage in de leiding na stoompot 1 | STORING |  | *5-12-2016 melding was telefonisch door Andre van Breemen gemeld deze overgenomen van SC | lekkage in de leiding na stoompot 1 | Slijtage | Overgedragen aan derden, Scharff aangestuurd, tevens seals voor pomp latenvervangen. | 285.68
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 638790 | 42709 | NULL | Gereed gemeld | leidingwerk opnieuw verpakken/vervangen van seals | STORING |  | *5-12-2016 melding was telefonisch door Andre van Breemen gemeld deze overgenomen van SC | nieuw verpakken en vervangen van seals door Scharff | Slijtage | vervangen van pakkingset van de pomp op de skid en leidingwerk opnieuw gefit. | 609.94
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 639308 | 42710 | 42718 | Gereed gemeld | vervangen handmelder naast schuifdeur magazijn | STORING |  | - | handmelder naast schuifdeur magazijn vervangeninfo Andre van Breemen | Anders | Onderdeel vervangen | 186.34
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 643323 | 42727 | 42752 | Gereed gemeld | (JB) Vuilvanger condensretour lekt (Stoom autom.2) | STORING | Opdr 16-50 23-12-2016 | *23-12-2016 (JB) Scharff aangestuurd en de klant hier telefonisch van op te hoogte gebracht. *3-1-2017 (JB) Werkbon opgevraagd bij Scharff. *16-1-2017 Zie documenten voor kopie factuur Schraff | Categorie: 00 - Overige - Specificatie locatie: Ketelhuis - Omschrijving: Vuilvanger condensretour stoomautomaat 2 lekt op pakkingen. Glas intact. Zie ook SM242084. Svp Scharff in huis laten komen. | Lekkage | Kijkglas vervangen ivm lekkage. Gereed. | 338.02
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 643711 | 42729 | 42729 | Gereed gemeld | (JH) Prio 2 Autoclaaf 3 storing | STORING |  | *27-12-2016 (JH) geprobeerd contact te krijgen met apotheek deze zijn niet bereikbaar telefonisch contact gehad met patrik verheezen deze geeft aan dat dit niet voor kropman is | Prio 2 Autoclaaf 3 storing | Anders | Niet opgelost, melding betreft Prio 2 storing autoclaaf, we hoeven alleen opprio 1 meldingen te reageren. Advies uitbellen meldingen na te zien zodat alleende nodige gemeld worden. | 58.1
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 644381 | 42736 | 42779 | Gereed gemeld | (MP)Prio 2-perslucht filterstraat 1&2 alarm | STORING |  | *2-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Prio 2-perslucht filterstraat 1&amp;2 alarm persfilt1/2-a midden | Anders | Op prio 2 meldingen is geen verdere actie buiten werktijd nodig, waarom deze weldoor gemeld word is onbekend. Storing verder oppakken op maandag | 74.18
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 644437 | 42737 | 42737 | Gereed gemeld | Prio 2-perslucht filterstraat 1&2 alarm | STORING | U2017-076 / I002-005 | *2-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Prio 2-perslucht filterstraat 1&amp;2 alarm persfilt1/2-a midden | Anders | Deze storing is al langer bekend, dit betreft een onderhoudsmelding | 94.24
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 646368 | 42740 | 42740 | Gereed gemeld | (MP)Vuilvanger condensretour stoomautomaat 1 lekt | STORING | 17-01 05-01-2017 | *5-1-2017 Adviesorder Scharff aangemaakt (MP) *5-1-2017 Monteur Scharff is 5-1 NM op locatie (MP) *5-1-2017 Monteur Scharff is 6-1 NM op locatie (MP) *15-1-2017 mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *29-1-2017 Werkbon Scharff gekoppeld (MP) | Categorie: 00 - Overige - Specificatie locatie: 1.31 - Omschrijving: Vuilvanger condensretour stoomautomaat 1 lekt op pakkingen. Glas intact. Zie ook SM274509Svp Scharff in huis laten komengemeld door c vermaat 0183- 820820 | Kijkglaspakkingen. | Kijkglaspakkingen vervangen. | 339.23
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 646673 | 42740 | 42757 | Gereed gemeld | (RA) RO/EDI installatie is gesprongen. Wateroverl. | STORING | U2017-076 / I002-005 | - | Categorie: 53 - Water - Specificatie locatie: 1.56 - Omschrijving: Restrictie 01AOS12AA801 van RO/EDI installatie is gesprongen, resulterend in grote wateroverlast. Svp Ovivo in 6 jan huis laten komen. Installatie met noodstop uitgezet. | Lekkage aan de concentraatrestrictie van de R.O. Bij aankomstRO 2 uit bedrijf aangetroffen. | Van klant vernomen dat er een ernstige lekkage was bij de concentraatrestrictievan RO2.Omdat niet direct te zien was waar dit weg kwam besloten om de ROrustig op te starten.Het probleem bleek te zitten in de bovenste pakking.Vanuithet magazijn OVIVO nieuwe pakkingen laten komen in verschillende types.Er zateen EPDM pakking zonder versteviging in (wit) en nu zit er een rode in dezeheeft een metalen binnenkern zodat de pakking zich er niet uit kan duwen zoalsnu was gebeurd.Ook was er nog een groene varriant geleverd, dit is een FPMsamenstelling.Omdat de klant niks op voorraad had hiervan besloten om alleovergebleven pakkingen bij de klant te bewaren en af te boeken op deze order.Erzijn nu vandaag 2 rode pakkingen verbruikt.Na de werkzaamheden alles gespoeld enweer in automatisch bedrijf genomen. | 784.87
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 647223 | 42741 | 42901 | Gereed gemeld | camera 1 van het CCTV beveiligingssysteem is uitge | STORING | U2018-009 / I002-001 | *6-1-2017 Iom wilfried de Bruijn &gt;adviesorder Tyco aangemaakt (MP) *6-1-2017 Monteur Gert-Jan van Die gaat 9-1 VM naar de locatie (MP) *15-1-2017 Werkbon Tyco gekoppeld (MP) *15-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk/reparatie (MP) *23-1-2018 WdB, uitzoekwerk n.a.v. reactie verrekenstaat | Categorie: 65 - Beveiliging - Specificatie locatie: terrein, buitencamera - Omschrijving: camera 1 van het CCTV beveiligingssysteem is uitgevallen. We krijgen na reset geen contact met de camera. Svp monteur ADT/Fire &amp; Security aansturen.gemeld door hr van breemen 0183- 820805 | Camera defect. | Dome camera 1(Axis Q6035E) geeft inderdaad geen beeld. PoE injector in lasdoos; geeft wel voeding, dit getest met andere camera. Collega terassistentie ; gevraagd voor ; demontage van de domecamera. Camera getest metandere PoE injector dit geeft ; geen resultaat. Camera is defect enzal ter reparatie aangeboden moeten worden. ; In overleg domecamera meegenomenvoor reparatie. Buitenkap van camera ; achtergelaten inpatchkast CCTV.+TV &amp; GJ : Camera 1 vervangen door nieuwe camera / camera binnenAXIS systeem ; geprogrammeerd en getest &gt; OK. Klant heeft behalve storingcamera 4 nu ook ; camera 3 in storing / beide camera's gedemonteerd vooropsturen ter reparatie &gt; ; klant wil graag rapporatge wat er defect isaan camera's. Als beide camera's ; teruggeplaatst dienen te worden dient er ookweer een schaarhoogwerker ; beschikbaar te zijn.2x camera teruggeplaatst na reparatie. Camera's geprogrammeerd in ;clientsoftware zowel live als recording. AB | 7003.5
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 650863 | 42751 | 42775 | Gereed gemeld | (JB) Voordeur staat permanent open. | STORING | U2017-076 / I002-005 | *16-1-2017 (JB) Record aangestuurd met verzoek contact op te nemen. (JB) Dhr Vermaat gebeld om tel. nr Record door te geven maar heeft al contact gehad, niet gelukt telefonisch. REcord gebeld en monteur gaat naar locatie. Dit doorgegeven aan Dhr Vermaat, hij wacht hem op. *9-2-2017 (JB) Werkbon opgevraagd. *13-2-2017 (JB) Werkbon ontvangen en verwerkt. Gereed. *15-3-2017 (WdB)werkbon naar A15 gemaild | Categorie: 31 - Buitenwandopeningen - Specificatie locatie: Buitenste voordeur Record - Omschrijving: Voordeur staat permanent open. Display meldt storing 61. Reset besturing hielp niet. Graag Record laten bellen naar 0183 820805 | Vocht | De drukknop in de rvs zuil zit wederom vol met vocht waardoor dedeur open blijft staan. Heb de laatste man knop losgekoppeld ende elektrische vergrendeling in eenrichtingverkeer aktief gemaakt.Nu gaat de deur bij eenrichting verkeer op de binnensensor openen vergrendelt iedere keer als de deur gesloten is. | 117.88
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 653920 | 42755 | 42844 | Gereed gemeld | rep/verv. camera 1 CCTV beveiligingssysteem | STORING | Opdr.17-03, 06-01-2017 | *6-1-2017 Iom wilfried de Bruijn &gt;adviesorder Tyco aangemaakt (MP) *6-1-2017 Monteur Gert-Jan van Die gaat 9-1 VM naar de locatie (MP) *15-1-2017 Werkbon Tyco gekoppeld (MP) *15-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk/reparatie (MP) | rep/verv. camera 1 CCTV beveiligingssysteemwachten op reactie Tyco | Camera defect. | Is op SO 647223 verder opgepakt. | 70.68
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 655117 | 42759 | 42760 | Gereed gemeld | lekkage WFI pomp | STORING |  | - | WFI pomp lekt, nakijken wat er moet gebeuren | Slijtage | pomp gecontroleerd deze lek niet verder gaan zoeken lekkage zat onder wifi tankop de koppeling deze gerepareerd ook zat er boven op de tank een lekkage hierook de koppeling van aangedraaid. | 70.68
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 655122 | 42759 | NULL | Gereed gemeld | Lekkage uitstortgootsteen werkkast 1e verdieping | STORING |  | - | Lekkage uitstortgootsteen werkkast 1e verdieping (verbinding bak met afvoer) | Slijtage | uitstortgootsteen gecontroleerd deze zak ver door als er een emmer opgezet wordtwaardoor afvoer gaat lekken houder voor onder de gootsteen bestellen en plaatsen | 81.97
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 655926 | 42760 | NULL | Gereed gemeld | vervangen van beugel uitstortgootsteen | STORING | U2017-076 / I002-005 | - | vervangen van beugel uitstortgootsteen werkkast 1e verdieping | Slijtage | beugel proberen te vervangen van de gootsteen maar er was nog meer afgebrokendit besteld bij wilfried. | 192.52
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 656902 | 42762 | 42781 | Gereed gemeld | diversen storingen interlock sluis | STORING | U2017-142 / I002-015 | - | - Interlock sluis van 0.28a naar 0.28c- Interlock goederensluis 0.3c- Interlock sluis 0.7a- Interlock sluis 0.83- Lampje interlock defect sluis 0.81- Dranger los gekomen ruimte 0.42, (krijgen de dranger zelf niet meer vastgezet) | slijtage | Onderhoud interlock, drangers stellen &amp; interlock controlerenvervangen van electrische inbouw deurmagneet, 2 StuksInterlock vrouwenkleedsluis gecontroleerd.(Probleem werd veroorzaakt door kaartlezer aansluiting) | 1775.88
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 657953 | 42766 | 42769 | Gereed gemeld | handmelder naast in serverruimte nr, 7 vervangen | STORING | U2017-076 / I002-005 | - | handmelder naast in serverruimte nr, 7 vervangeninfo Andre van Breemen | Anders | Onderdeel vervangenhandmelder vervangen en getest. | 212.91
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 657957 | 42766 | 42769 | Gereed gemeld | Flens boven HV4937 (koeling WFI) lekt blauw gekleu | STORING | U2017-076 / I002-005 | - | Categorie: 53 - Water - Specificatie locatie: 1.56 waterbehandeling -Omschrijving: Flens boven HV4937 (koeling WFI) lekt blauw gekleurde vloeistof.Mogelijk glycol/water mengsel. Lekkage is klein maar gestaag (druppels).Meenemen in 2-wekelijkse controle op woensdag 25 jan. | Slijtage | lekkage gerepareerd 3 delige koppeling losgemaakt en opnieuw verpakt enisolatie weer in orde gemaakt. | 151.65
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 657805 | 42766 | 43213 | Gereed gemeld | Intercom werkt niet. | STORING | U2018-075/ 4218-OND2-001 | *31-1-2017 rechtstreeks ivm drukte bij A15 gemeld door Andre Melding naar servicecentrum volgt. *31-1-2017 Opdracht apotheek a15 gekoppeld (MP) | Intercom werkt niet. | - | vervangen van inbouw hoofdtoestel (ruiltoestel),vochtprobleem is op SO 672058 opgelost | 872.02
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 658622 | 42768 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Kunststof stijgbuis ozoncel lekt op barst | STORING | U2017-076 / I002-005 | *2-2-2017 Iov Wilfried de Bruijn &gt; adviesorder Ovivo aangemaakt (MP) *8-2-2017 Thornton meetrecorder word eind februari geleverd bij ovivo, vervangen word dan gepland in week 9. Dit gemeld bij klant (MP) *8-3-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *9-3-2017 Reactie Ovivo onderdelen zijn deze week binnen gekomen, afspraak volgt nog (MP) *16-3-2017 Mail of reparatie/storing inmiddels uitgevoerd is (MP) *20-3-2017 Werkbon Ovivo gekoppeld (MP) | Categorie: 53 - Water - Specificatie locatie: 1.56 waterbehandelingsruimte - Omschrijving: Kunststof stijgbuis ozoncel lekt op barst. Code FI-4601. Type Gemu 05/-/48, 50003900. Met ductape dichtgemaakt. Ovivo in huis laten komen. Combineren met vervangingsopdracht meetrecorder Thornton M300, zie U2017-012.gemeld door hr vermaat 0183- 820820 | Barst in kijkglas. | De gebarsten flowmeter vervangen.Kegel en O-ringen overgezet. (I.v.m.ozonbestendigheid)Testomat in bedrijf gecontroleerd. Geen storing waargenomen.De meetvloeistof is over houdbaarheidsdatum.Flow in bedrijf ca 100ltr/h | 759.34
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 659419 | 42771 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Prio 2 Autoclaaf 3 storing | STORING |  | *6-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Prio 2 Autoclaaf 3 storing | Anders | Niet opgelost, het betreft een prio 2 storing die niet thuis hoort tijdens destoringsdienst. Al meerdere malen aangegeven dat alleen prio 1 doorgegeven dientte worden is een actie voor contractbeheer. | 44.99
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 659759 | 42772 | 42802 | Gereed gemeld | vervangen van afvoerplug uitstortgootsteen | STORING | U2017-076 / I002-005 | - | vervangen van afvoerplug uitstortgootsteen werkkast 1e verdieping | Slijtage | afvoer plug vervangen en beugels onder de stortbak gemonteerd tegen hetdoorhangen. | 92.92
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 663919 | 42780 | 42780 | Gereed gemeld | nazien lekkage stoomketel door Scharff | STORING | U2017-076 / I002-005 | - | nazien lekkage stoomketel | slijtage | verhelpen lekkage aan stoomketel | 989.92
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 664669 | 42781 | 42838 | Gereed gemeld | vervolgwerk nav lekkage stoomketel door Scharff | STORING | U2017-076 / I002-005 | - | Glaasjes stoominstallatie; waterseals Certuss pomp SA2;lekkage toevoerleiding SA1; gebruiksaanwijzing schakelautomaat ontharder | slijtage | kijkglas vervangen door Scharff | 481.78
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 664903 | 42782 | 42884 | Gereed gemeld | (MP)in trappenhuis zijn 2 lichtbakken( code J, Mod | STORING | U2017-076 / I002-005 | *20-2-2017 SO is overgenomen door WVB (MP) | Categorie: 63 - Verlichting - Specificatie locatie: 1.46 hoofdtrappenhuis -Omschrijving: in ons trappenhuis zijn 2 lichtbakken( code J, Modular, typeSquare moon HFP, uitgevallen. wisseling van TL's helpt niet.gemeld door a vanbreemen 0183- 820805 | Slijtage | tl-armaturen nagekeken, hierin is niet de vsa defect, maar alleen de tl5buisjes.beide armaturen branden nu weer, Andre, zorgt dat de tl-buisjesnin hethoofdtrappenhuis allemaal vervangen worden.Let op ! indien hier voor nog een keer vsa's voorbesteld moeten worden, danzijn dat vsa's voor TL 5 4x24W en niet vsa 13W en ook niet TLD 18W buisjes. | 108.27
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 665147 | 42783 | 42785 | Gereed gemeld | (JB) Afsluiter XSV-4906 lekt veel water. | STORING | U2017-076 / I002-005 | *17-2-2017 (JB) Melding op verzoek van Wilfried op zijn naam gezet. | Categorie: 53 - Water - Specificatie locatie: Tussenvloer - Omschrijving:Afsluiter XSV-4906 lekt veel water. Type PV-01-5220 op huis afsluiter. Lekkagetreedt op bij gebruik fabrieksstoom om mantel 1000 L vat te verwarmen. Stopt bijuitschakelen fabrieksstoom. Graag met spoed vervangen. | Slijtage. De membram van de afsluiter was kapot geschuurd. | Reparatie uitgevoerd. Nw rubber membraam opgehaald in middelharnis, en delekkage gerepareerd. 2x gereden omdat de de 1e onderdeel die ik gekregen heb, deverkeerde was. | 886.96
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 665600 | 42786 | 42786 | Gereed gemeld | Storing CP Verwarmer ADX01 | STORING | U2017-142 / I002-015 | - | Storing via GBS. ingebeld met het project. De genoemde storing komt om de minuutin maar schijnt zichzelf te resetten. Wordt hier gewerkt? Ook is er nog steedseen melding van de waterbehandeling. Deze was afgelopen vrijdag ook aanwezigmaar toen werd hier gewerkt. | - | Contact gelegd met de beheerder van dit pand. Samen met hem gekeken enafgesproken dat er geen verdere aktie ondernomen hoeft te worden daar het eenprio 3 melding is en de pomp nu normaal draait. | 128.38
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 666905 | 42789 | 42885 | Gereed gemeld | nazien lekkage vanuit plafond lab | STORING | U2017-076 / I002-005 | - | nazien lekkage vanuit plafond lab samen met Andre | Anders | Inspectie uitgevoerd, lekkage komt van het dak. | 278.58
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 667272 | 42790 | 42801 | Gereed gemeld | (JB) Circulatie pomp CP1102-A van LBK-1 | STORING | U2017-076 / I002-005 | *24-2-2017 (JB) Melding besproken met de klant. Voor deze middag ingepland, maar als het maandag wordt is dat geen groot probleem. Monteur heeft nl. nog wat op zijn naam staan, en mogelijk komt er nog iets met spoed tussendoor. Wel even bellen als het maandag wordt. (JB) Overgedragen aan Jack van Oorschot om melding te bespreken | Categorie: 57 - Luchtbehandeling - Specificatie locatie: techn.ruimte 1.31 -Omschrijving: Circulatie pomp verwarmer CP1102-A van LBK-1, gaat regelmatig instoring. Meldingen komen dan om de min. binnen. Info Jack van Oorschot | Komt regelmatig alarm van circulatiepomp verwarmer LBK 1 CP 1102 volgens JohnsonControls is de oorzaak dat de circ.pomp geen terugkoppeling van bedrijfmeldingkrijgt. De bedrijfsmelding van de circ.pomp is het contact van de stekkerverwisseld met die van circ.pomp nakoeler LBK 1 in de regelkast. X3 64-65110WCD10 met X3 66-67 110WCD12. De contacten van de stekkers in de regelkastenop de juiste railkemmen aangesloten en gecontroleerd op het GBS bij hetloskoppelen van de stekkers.De bedrading in de regelkast gecontroleerd op een loscontact. Als de storingweer terug komt kan het ook aan de digitale in/uitgang module 427N03 liggen.Circ.pomp verwarmer LBK1 stond ook uit in het GBS deze weer automatischingesteldHet GBS geeft nog een storing NCE05 RK3+1 CPU Usage alarm.Hierover Johnson Controls gebeld gesproken met Peter verhoeven tel 0183667701.die bellen op afstand in en kijken naar deze storing en neemt nog contact metons op wat dit de oorzaak kan zijn. | Ingebeld met het project. Meldingen gedisabled, hopelijk worden deze dangeblokkeerd. Als dit niet heeft geholpen zullen we JC moeten aansturen. Zijbeheren de software en kunnen van afstand inbellen. Dat heb ik vorige weekook al aangegeven in een mail. | 779.11
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 667281 | 42790 | 42835 | Gereed gemeld | Storing CP verwarmer | STORING | U2017-076 / I002-005 | - | Deze storing komt ongeveer iedere minuut binnen. Dit vervuild de storingslijstnogal. Kan hier wat aan gedaan worden.Exacte tekst: Prio3 status storing circulatiepomp verwarmer ADX 01. | - | Zonet ingebeld met het project. Het lijkt er op dat deze storing gedisabled kanworden. Dat heb ik nu softwarematig gedaan, hopelijk is deze melding nudefinitief om zeep geholpen. Het betrof een prioriteit 3 melding, volgens debeheerder onbelangrijk. | 56.88
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 669637 | 42797 | 42838 | Gereed gemeld | Diverse storingen | STORING | U2017-142 / I002-015 | - | De laatste tijd komen er veel meldingen door van deze locatie. Onzemeldingslijst loop er mee vol, sommige storingen komen om de minuut door.Het zijn status-storingsmeldingen, dwz. er wordt door JC iets aangestuurd maarer komt geen digitale bevetiging van terug. Gebeld met JC, zij kunnen inprincipe deze meldingen blokkeren maar dat is uiteraard niet de oplossing.Het is zaak TP te gaan kijken wat de storingen inhouden en te controleren of erinderdaad sprake is van een uitsturing zonder terugmelding. | - | Er zal iemand TP moeten gaan kijken en uitsturingen en terugmeldingencontroleren. | 147.43
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 669987 | 42800 | 42800 | Gereed gemeld | (MP)storing aan Record entree schuifdeure | STORING | U2017-076 / I002-005 | *6-3-2017 Adviesorder Record aangemaakt (MP) *8-3-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *8-3-2017 Monteur Record gaat 9-3-2017 naar locatie (MP) *9-3-2017 Storing is gereed gemeld, nog geen werkbon ontvangen (MP) *16-3-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *20-3-2017 Werkbon Record gekoppeld (MP) | Categorie: 31 - Buitenwandopeningen - Specificatie locatie: entree - Omschrijving: We hebben storing aan de Record entree schuifdeuren. De binnendeur geeft aan in het display: !14, vak defect. Storing is reeds aangemeld bij Record.gemeld door a van breemen 0183- 820805 | Bij aankomst bde met VAK14 storing, slot werkt niet naar behoren hapert | Slot vervangen afgesteld en werking getest in orde. | 347.91
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 670022 | 42800 | 42830 | Gereed gemeld | (MP)lekkage in ruimte 0.27 en lab | STORING | U2017-076 / I002-005 | *6-3-2017 SO aangemaakt en overgedragen naar WVB (MP) | Categorie: 53 - Water - Specificatie locatie: clean ruimte 0.27. - Omschrijving:We hebben een lekkage in ruimte 0.27, zover we kunnen zien lekt er een afsluitertussen het plafond bg. en de tussenvloer. Graag meenemen in 2-wekelijks OH van08-03-2017.gemeld door a van breemen 0183- 820805LekkageLekkageLekkage | Slijtage | koppeling aangedraaid deze lekte mocht hij nog een keer gaan lekken dan pakkingvervangen.Pijpmaat opgemeten (19 mm) rvs buitenkant en met de leverancier gebeld endoorgegeven. Materialen besteldlekkage gerepareerd 2 st pakking vervangen nu in orde, 1/2"-Viton | 454.01
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 670996 | 42803 | 42975 | Gereed gemeld | Drukverhogingspomp Certuss P41/58-110D van SA 2 le | STORING | U2017-076 / I002-005 | *9-3-2017 Adviesorder Scharff aangemaakt (MP) *10-3-2017 Monteur Scharff gaat 10-3 NM naar locatie iom Hr Vermaat (MP) *16-3-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *20-3-2017 Werkbon Scharff gekoppeld (MP) | Categorie: 00 - Overige - Specificatie locatie: Ketelhuis - Omschrijving: Drukverhogingspomp Certuss P41/58-110D van SA 2 lekt voedingswater. Svp Scharff afroepen om pakkingen te vervangen.gemeld door hr vermaat 0183- 820820 | Lekkage pakking. | Pakkingset en keerringen vervangen. | 584.51
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 672042 | 42808 | 42885 | Gereed gemeld | fluittoon dakventilator | STORING | U2017-076 / I002-005 | - | Opdr.17-16, 14-03-2017Locatie: op het dakPrioriteit: urgentInstallatie: motor geluiddemper ? zie bijgevoegde foto’s.De motor van de geluiddemper op het dak maakt een hoge fluittoon. De demper isgepositioneerd op het dak, boven het lab (1e verd) tussen as C en D, as 3.Ik heb foto’s bijgevoegd van de motor waar het vlgs. mij om gaat.Anders | Anders | op dak geweest en ventilator gecontroleerd nu fluit hij niet advies is om hiersiemens een keer na te laten kijken om dat het geluid regelmatig terug komt.In werkoverleg d.d. 3-4-17 besproken, geluid is nadien niet meer waargenomen. Afgesproken tot nader order geen verdere actie nodig. | 489.79
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 673310 | 42815 | 42816 | Gereed gemeld | alarm HE3001-A , Ontgasser koeling voeding | STORING |  | - | naar storingsmelding: alarm HE3001-A , Ontgasser koeling voeding en storingAnders | Anders | installatie gecontoleerdStoring gereset | 257.01
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 673643 | 42816 | 42816 | Gereed gemeld | Diverse storing ivm uitzetten lbk | STORING |  | - | Geen Niet op de hoogte van werkzaamheden die ter plaatsen werden uitgevoerd. | De werkzaamheden die uitgevoerd werden ter plaatsen zijn niet met mijgecommuniceerd. | Omdat er ineens veel storingen binnen kwamen wat er op leek dat er eeninstallatie uit gezet was, Chris Vermaat gebeld. Hij bevestigde dat er een lbkuitgezet is ivm werkzaamheden, en dat dit met Kropman bespoken was. Verdereactie was voor mij niet nodig. | 173.28
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 674502 | 42821 | 42824 | Gereed gemeld | kaartlezer van de buitenzuil | STORING | U2017-076 / I002-005 | - | kaartlezer van de buitenzuil | bedieningsfout | Na onderzoek bleek op 24-03-17 deze kaartlezer op kaart en pin- modus tezijn gezet. De AFx-pc is toen aangezet.Dit aangepast naar kaart of pin, werking getest =&gt;ok.PC aan laten staan om geen verloren gebeurtenissen te krijgen. | 358.89
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 675840 | 42827 | 42827 | Gereed gemeld | PW- Kd storing uv unit | STORING | U2017-076 / I002-005 | - | Uv unit staat in storing | Op locatie zijn ze aan het overwerken waardoor de storingen kwamen | Klant gebeld. Klant vertelde mij dat ze aan het overwerken waren vandaar destoringen.Storing is 2x voor gekomen s'nachts. | 88.35
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 678407 | 42836 | 42846 | Gereed gemeld | verlichtingsmast bij de ingangspoort doet het niet | STORING | U2017-076 / I002-005 | - | verlichtingsmast bij de ingangspoort doet het niet | Slijtage | Definitief herstel alle lampen vervangen een met ladder alles getest | 722.51
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 678416 | 42836 | 42877 | Gereed gemeld | kaartlezer damessluis technisch sluis werkt niet | STORING | U2017-076 / I002-005 | - | kaartlezer damessluis technisch sluis werkt niet. | - | Deur vergrendeld niet Sluis dames 0,19wc=5, wt= 9.48 - 10.42hNa onderzoek bleek nooddrukker ingedrukt (37), glaasje vervangen en getest =&gt;ok. | 335.56
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 679632 | 42844 | 42856 | Gereed gemeld | Storing stoominstallatie | STORING | U2017-076 / I002-005 | *19-4-2017 (JG) Schraff hiervoor aansturen. *19-4-2017 (JG) Scharff aangestuurd. *19-4-2017 (JG) Schraff laat mij a.s.a.p. de planning weten, klant op de hoogte. *19-4-2017 (JG) Scharff is vrijdag middag 21-04 op locatie, klant per mail op de hoogte *19-4-2017 gebracht. *19-4-2017 (JG) Klant akkoord. *28-4-2017 (JG) Werkbon opgvraagd. *1-5-2017 (JG) Werkbon toegevoegd. | Stoominstallatie, ventielhuis van pomp 1 lekt. | (JG) Zie bijgevoegde werkbon. | (JG) Zie bijgevoegde werkbon. | 480.15
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 681785 | 42857 | 42857 | Gereed gemeld | Autoclaaf 3 storing pio 2 | STORING | U2017-076 / I002-005 | - | Autoclaaf 3 storing pio 2Anders | Anders | In overleg met C Vermaat hierop geen verdere actie ondernomen omdat a15 dezezelf verder oppakt. | 62.75
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 684059 | 42870 | 42870 | Gereed gemeld | stoominstallatie start niet op na werkzaamheden | STORING | U2017-076 / I002-005 | *15-5-2017 WdB telefonisch contact gehad met Martyn Paans hij zou direkt actie ondernemen *15-5-2017 na 2 uur nog steeds niet werkend. Via centrale van Johnson coillega gesproken *15-5-2017 deze zou e.e.a. intern uitzoeken wat de status is. | stoominstallatie start niet op na werkzaamheden Stedineventueel contact met Peter Verhoeven van JCI 06-53 59 59 77Na spanning uitval komt de stoomketels niet meer in bedrijf | Na spanning uitval werkt de regelaar niet meer deze moet vervangen worden. Demonteur van CERTUSS heeft de regelaar niet bij. Gaat informeren dat de regelaarop voorraad ligt. Hij neemt contact met me op als meer weet. | Het onderdeel wordt vervangen door CERTUSS. | 525.45
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 684633 | 42872 | 42873 | Gereed gemeld | diversen storingen nazien volgens tel. opgave | STORING | U2017-076 / I002-005 | - | laagwater storing c.v.regelafwijking maingroepkoelmachine 1 staat uitnazien mengkraan keuken | Anders | kraan mailt andre het type naar wilfriedmengroep is fout vanuit koelmachinecv laagwater reset installatie nu op 1.5 barkm 1 niet aan te sturen door mij. | 162.77
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 684661 | 42872 | 42916 | Gereed gemeld | problemen met GBS | STORING | U2017-142 / I002-015 | - | problemen met GBS, graag met spoed contcat met Andre van Breemen | - | belverzoek naar Robert van der Loo gedaan, e.e.a. is tel. opgelost. | 94.24
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 685564 | 42878 | 43174 | Gereed gemeld | (objectnr; 14-14383) reparatie WFI pomp | STORING | U2018-009 / I002-001 | - | na spanninguitval in het pand, lekkage aan pakking WFI pomp* Vloeistoffen die met deze pomp worden verpompt.* Temperatuur van het medium. | Anders | 6-6-2017, definitief herstel pomp door Verder bv.Betreft Packo pomp type PHP 32-160/402 | 2143.26
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 685589 | 42878 | 42916 | Gereed gemeld | regeling koelmachine 1 komt niet in CNN modus | STORING |  | - | na spanningsuitval in heel het pand komt regeling koelmachine 1 komt niet in CNN | - | door Carrier telefonisch met A15 opgelost. | 151.48
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 685694 | 42878 | 42922 | Gereed gemeld | vervangen van binnenwerken mengkraan keuken | STORING | U2017-142 / I002-015 | - | vervangen van binnenwerken mengkraan keukenvanuit SO 684633 | SlijtageSlijtage | Onderdeel vervangen, warm en koud binnenwerk vervangen voor keramischebinnenwerken, kranensleutel nodig om kraan vast te zetten deze is vrij loskraan vast gezet. | 354.34
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 685997 | 42881 | 42880 | Gereed gemeld | Waterdetectie tr 1.56 Wter-A2 Hoog. | STORING | U2017-142 / I002-015 | *26-5-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Klein lekkage. (melding om 22:56) | Slijtage, pomppakking Grundfos. | Niet opgelost/geen probleem. Gebeld met dhr Vermaat, die gaf aan dat het nietnodig is om te rijden omdat het om een bekende lekkage gaat, dat er een bakjeonder ligt en die zou nou vol zijn. Ik hoef geen actie te ondernemen. Morgenmaakt hij zelf het bakje leeg. | 119.99
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 686230 | 42884 | 42909 | Gereed gemeld | Phoenix kleppen CAV 1101 en CAV 1329 nazien | STORING | U2017-142 / I002-015 | - | Phoenix kleppen CAV 1101 en CAV 1329 staan de motoren te klapperendoor Critical Airflow | - | Actions:Motor 1101 en 1329 geoptimaliseerd. Deze dienen vervangen te worden bij devolgende stop. Offerte volgtAdjustments:Aanpassen offset ruimte 028 aangezien de druk daar permanent te hoog is. Offsetvan +75 m3/h naar 0m3/h gebracht.Geen verdere aanpassingen aan de diverse instellingen aangezien de interlocknog niet actief is.Parts and recommandations:reservedelen voor het Phoenix materiaal op stock nemen. Dan kunnen reparatiesuitgevoerd worden terwijl hetonderhoud wordt uitgevoerd. Offerte voor reservedelen volgt. | 1329.28
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 686834 | 42886 | 42916 | Gereed gemeld | diversen problemen interlocks | STORING | U2018-009 / I002-001 | *23-1-2018 WdB, uitzoekwerk ivm niet akkoord verrekenstaat | - ruimte 0.43, schroef sluitplaat (staat nog open van vorige keer)- ruimte 0.10b deurdranger komt los van deur, krijgen dranger zelf niet meervast- ruimte 0.83, deur SD 46, magneet vergrendeld niet- roest vorming op stijl toegangsdeur dames sluis (1.59 naar 0.19)- ruimte 0.38, doorgeefluik sluit niet- op diverse plaatsen werken de groene lampjes van de interlock niet (0.81,019, 02B) | - | Vervangen Interlock control boxen, bekabeling &amp; drukknoppen | 4763.02
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 687461 | 42888 | 42916 | Gereed gemeld | stoominstallatie start niet op na werkzaamheden | STORING | U2017-164 / I002-018 | *15-5-2017 WdB telefonisch contact gehad met Martyn Paans hij zou direkt actie ondernemen *15-5-2017 na 2 uur nog steeds niet werkend. Via centrale van Johnson coillega gesproken *15-5-2017 deze zou e.e.a. intern uitzoeken wat de status is. | stoominstallatie start niet op na werkzaamheden Stedineventueel contact met Peter Verhoeven van JCI 06-53 59 59 77Na spanning uitval komt de stoomketels niet meer in bedrijf | Na spanning uitval werkt de regelaar niet meer deze moet vervangen worden. Demonteur van CERTUSS heeft de regelaar niet bij. Gaat informeren dat de regelaarop voorraad ligt. Hij neemt contact met me op als meer weet. | Het onderdeel wordt vervangen door CERTUSS.Schakelaar per koerier verzonden en vervangen door Scharff. | 1607.1
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 688244 | 42894 | 42916 | Gereed gemeld | Lekkage WFI-warm, FX 4914; lekkage SG 1 watertoevo | STORING | U2017-142 / I002-015 | - | lekkage afsluiter WFI, Chris is telefonisch te bereiken op (0183) 820805Het betreft FX 4914, een grote afsluiter. Op het huis staat PV-01-5210. Zieingesloten foto’s. XSV 4908 lekt niet. Ik heb op voorraad Heleon pakkingen art01PF700032 van 0,75 inch. Naam: ITT Pure-Flo reserve membraan, UPS class VI,FDA, EPDM #E!, PN46604. Verder heb ik op voorraad 4 zakjes kleine Heleonpakkingsringen, artikelen 04FL100703 (Viton, 0,75 inch), 04FL100403 (EPDM, 0,75inch), 04FL100702 (Viton, 0,5 inch) en 04FL100402 (EPDM, 0,5 inch).Volgens mij is het een membraanzitting van type 01PF700032.Voor de watertoevoerleiding van SG 1 is hittebestendig dichtingstape nodig omom de koperen schroefdraad te wikkelen. | Slijtage | membraam vervangen. graag 2 van deze bestellen voor de voorraad. stoomketel1 toevoerleiding opnieuw verpakt en in bedrijf gezet. ketel 2 blijft uit ivmstorend geluid uit de pomp.3 stuks meembraam op voorraad gelegd | 621.34
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 690119 | 42906 | 42916 | Gereed gemeld | Compressor rode lamp brandt | STORING | U2017-164 / I002-018 | - | van compressor A2695791 brand de rode lamp | - | Klacht compressor geeft waarschuwing. Oorzaak element1 getript op motoroverload. Gereset en proefgedraaid. Stromen in orde. Klant wacht af. | 340.93
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 692902 | 42920 | 42929 | Gereed gemeld | Storing stoomgenerator 1 en onthardingscilinder | STORING | U2017-164 / I002-018 | *10-7-2017 Verzoek werkbon @ Scharff | Stoomgenerator 1, ligt eruit sinds 28-06 uit. Ronald Angevaare langs geweest.SG 1 moet ontzuurt worden. Scharff met spoed aan sturen svp, draaien nu op eenketel.Ook hebben wij gemerkt dat de onthardingscilinder, sinds 2 dagen op dezelfdewaarde (10,0) blijft staan. | V-snaren defect en Calgolith moet bij gevuld worden. | 3 v-snaren vervangen en 15ltr Calgolith® bijgevuld. | 1284.97
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 693584 | 42923 | 42942 | Gereed gemeld | waterlekkage hydrofoorruimte 0.71 storing ontgasse | STORING | U2017-142 / I002-015 | - | waterlekkage hydrofoorruimte 0.71Locatie: magazijn 0.71, hydrofoor ruimtePrioriteit: normaalInstallatie: breekwatertank Wiloaf en toe water lekkage is vanuit de overloop van de Wilo achthoekigebreekwatertank boven op het tussenplafond in het magazijn 0.71 waar dedrukverhogingspompen staan. Koppelingen pompen nagelopen, lekken niet | AndersAnders ruppels terug via afvoerAnders | Inspectie uitgevoerd, storing is druk te hoog. andre heeft zelf bijgevuld maarverkeerde meter gebruikt als afleeswaarde.graag 90graden bocht 75mm pvc met rubber bestellen, andre heeft er nu gootjeonder gemaaktbocht 75 gemonteerd . | 199.8
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 694228 | 42927 | 42928 | Gereed gemeld | Stoomunit ADX01 in storing | STORING |  | - | A15 ADX01 stoomunit 1 storing STOOM1-A | Oorzaak nog niet bekend. Kan niet inbellen ivm foutieve inloggegevens. | In het systeem geprobeerd te bellen. Inloggegevens zijn niet correct. Storingdient in dagdienst opgepakt te worden. | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 694247 | 42928 | 42930 | Gereed gemeld | Stoomunit ADX01 in storing | STORING | U2017-142 / I002-015 | *14-7-2017 Verzoek werkbon @ Scharff *23-7-2017 2e verzoek werkbon @ Scharff | A15 ADX01 stoomunit 1 storing STOOM1-A | Niet bekend, ketelstoring.Fa Scharff 13-07: Van beide ketels de spiraal verstopt. | na regulier onderhoud nog steeds drukmelding /vervuiling verdamper dit moetopgepakt worden door sharffFa Scharff 13-07:Beide ketels gezuurd. Voordruk ketel1 15-27bar, voordruk ketel 2 12-22bar. | 1596.54
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 694349 | 42928 | 42942 | Gereed gemeld | lekkage afvoer cleanroom | STORING | U2017-142 / I002-015 | *13-7-2017 vvw @ Wifried / wvb | lekkage afvoer cleanroom | SlijtageSlijtage | plug zelf is lek uitzoeken wat johan besteld heeft voor werkkast en dezehetzelfde maken in de cleanroomdit was al door andre zelf opgelost met de materialen die wij geleverd hebben.overige matreialen op voorraad gelegd. | 320.82
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 694731 | 42930 | 42958 | Gereed gemeld | vervangen condenspot retourleiding van SG-1 | STORING | U2017-164 / I002-018 | - | vervangen condenspot retourleiding van SG-1zie gekoppelde foto'sis nog niet aangemeld bij de apotheek A15 | Vervuiling | Onderdeel vervangen, bij losmaken filter erachter gekomen dat leiding ervoorhelemaal verstopt was, deze gedemonteerd en helemaal gereinigd bij ketel 1 en 2 | 873.21
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 695561 | 42935 | 42936 | Gereed gemeld | Prio 1 storingslamp waterbehandeling ADX01 | STORING | U2017-142 / I002-015 | - | Storingslamp waterbehandelingAfwijking regeling | Storing waterbehandeling | Niet opgelost, ingebeld op project en geconstateerd dat de uv lamp van de PWinstallatie storing geeft, van afstand niet op te lossen.Contact gehad met dhr. Vermaat en er is vandaag onderhoud geweest van Ovivo, dhrVermaat kijkt morgen zelf even wat het probleem is en indien nodig schakelt hijKropman weer in. | 89.98
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 695696 | 42936 | 42940 | Gereed gemeld | Vervangen TL bak luifel pand | STORING | U2017-110 G002-003 | *20-7-2017 (JG) I.o.m. Wilfried de Bruijn mag hier 21-07 Jack van Oorschot naar *20-7-2017 toe. Klant telefonisch geinformeerd. | Vanmiddag is een vervoerder met zijn vrachtwagen tegen de TL-bak gereden dieonder de luifel hangt. Bak hangt nu enkel aan zijn voedingskabel, wij kunnenniet zien of er verder nog iets kapot is of ontzet.Ongeveer 3.5 meter hoog, ladder op locatie beschikbaar.Afwijking ElektraAfwijking Elektra | Defecte lamp, lamp is door vervoerder met auto geraakt.Defecte lamp | Materialen besteld, foto,s door gestuurd naar de zaak. Lamp tijdelijk vast gezetmet sjorband, deze graag retour naar mij.Lamp dient vervangen te worden alsmede de muprorail (40/40).Dient lange trap meegenomen te worden lamp hangt op circa 3,5 meter.spullen gehaald tu breda en aanhangwagen met ladder op de zaak,Armaturen constructierail vervangen, functionerend achtergelaten. | 911.06
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 695752 | 42937 | 42937 | Gereed gemeld | Storingslamp PW waterbehandeling | STORING | U2017-142 / I002-015 | - | Storingslamp PW waterbehandeliongAfwijking regeling | Anders | Niet opgelost, GBS 03:18 gemeld, storing is deze week al meerdere malen gekomenen hierover contact gehad met C Vermaat en we hoeven hier niet op te reageren.Als dit niet het geval is hoeven we de melding in de storingsdienst ook niet teontvangen. | 102.23
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 696588 | 42942 | 42942 | Gereed gemeld | beveiligingscamera’s functioneerd niet | STORING | Opdr.17-27, 26-07-2017 | *27-7-2017 * tyco aangestuurd 26-7 uitv 1-8 *7-8-2017 * werkbon opgevraagd 15:07 u | 14 juni, heeft Tyco camera 3 en 4 terug geplaatst na reparatie. Na nu blijkt,is dat dit niet helemaal goed gegaan, er zijn namelijk geen recordings van dezecamera’s terug te vinden. Zo op het oog lijkt het dat alles goed staatingesteld, gelijk aan de andere camera’s, er zijn echter géén beelden.Graag zouden wij zien dat dit snel wordt opgelost en gaan wij er vanuit dat ditonder garantie valt. | - | Camera's 3 en 4 namen op op de C schijf. dit aangepast naar de D schijf net als; de andere camera's. Opname gecontroleerd en in orde. | 57.24
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 696626 | 42942 | 42971 | Gereed gemeld | Ketel 1 niet meer opgestart. | STORING | U2017-142 / I002-015 | *26-7-2017 (JG) Met spoed Scharff aangestuurd. Gelijk gebeld, weten niet *26-7-2017 of ze vandaag op locatie kunnen zijn. Bellen mij zo terug. Klant *26-7-2017 wel vast geinformeerd. *26-7-2017 (JG) Scharff kan vandaag om 16:30 of morgen vroeg eerst werk zijn. *26-7-2017 I.o.m. klant morgenvroeg eerst werk. *23-8-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *24-8-2017 (JG) Werkbon toegevoegd. | Vandaag startte ketel-1, na onderhoud, niet meer op. Melding 08, verstoppingverdamperdeel, in combinatie met 04 voordruk verhoogd. Het valt op dat hetzoutverbruik de laatste weken nihil is, kan dit van invloed zijn. Met spoedregelen svp. | (JG) Ketel start niet, ontharder gebruikt geen zout. | (JG) Ketel gezuurd en vlotte in zoutvat ontharder gereinigd. Ontharder getest,in orde. | 762.23
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 698184 | 42956 | 42997 | Gereed gemeld | Verhelpen storing Metaflex Deur, | STORING |  | - | - | - | Probleem is tijdens het onderhoud opgelost. Inkooporder dichtgezet. | 80.8
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 699727 | 42969 | 42970 | Gereed gemeld | Nazien kabel camera installatie. | STORING | U2017-142 / I002-015 | *22-8-2017 (JG) I.o.m. Marco van Bijnen of Tyco (urgent) en anders Peter Smout *22-8-2017 naar locatie sturen. Gebeld met klant, wss kabelbreuk. Morgen monteur *22-8-2017 is akkoord. | Op het beeldscherm van het magazijn begane grond zijn de beelden van decamera’s niet meer te zien. Deze zijn wel te zien op het beeldscherm op de 1eetage bij het secretariaat. We vermoeden dat er geen intacte verbinding is. Dekabel kunnen we niet vervangen omdat deze muurvast zit in de contactdoos metcode M1+0/A15. Mogelijk zit daar de oorzaak. Tyco nog niet aansturen omdat decamerabeelden zelf wel doorkomen.Gebeld: waarschijnlijk kabelbreuk, kabel nazien. | Onderdeel defect | Onderdeel vervangen, kabel vervangen en camera getest alles werkt weer. | 122.05
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 715136 | 42971 | 42976 | Gereed gemeld | Storingslamp PW waterbehandeling | STORING |  | *24-8-2017 Tel. contact gehad met de heer Vermaat, melding is door klant opgepakt, geen *24-8-2017 actie Kropman noodzakelijk (MP) | Storingslamp PW waterbehandeling. Modbus.Controller2.storingslamp | niet bekend | Storingslamp PW waterbehandeling. Modbus.Controller2.storingslampZie debrieftekst | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 715461 | 42973 | 42976 | Gereed gemeld | autoclaaf 3 in storing | STORING |  | *28-8-2017 Tel. contact gehad met locatie, de heer Vermaat belt terug (MP) *29-8-2017 Rene Aarsman heeft 28-8 tel. contact gehad met Hr Vermaat geen actie Kropman *29-8-2017 nodig op deze storing (MP) | Autoclaaf 3 in storing | niet bekend | Telefonisch contact gehad met management A15. Storing mag maandag opgepaktworden | 88.35
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 715685 | 42975 | 43066 | Gereed gemeld | Stoomunit 1 storing | STORING | U2017-164 / I002-018 | *29-8-2017 Adviesorder Scharff aangemaakt (MP) *29-8-2017 Monteur Veenema gaat 30-8 in de ochtend naar locatie (MP) *29-8-2017 Bezoekdatum Scharff dgg via storingen@apotheeka15.nl (MP) *4-9-2017 Mail verzoek werkbon (MP) *5-9-2017 Werkbon Scharff gekoppeld (MP) | Stoomunit 1 storingAnders | KetelstoringKetelsteen (Scharff) | Storing stoomunit 1 (sms op storingstel) Dhr. Chris gebeld, hij krijgt ook destoringen op zijn tel. Er is wel back-up van stoomvormers als eentje instoring valt neemt de andere over. Onderaannemer aansturen om stoomvormer 1 telaten controleren.Ketel gezuurd en getest. 1/2 last 12 bar vollast 25 bar (Scharff) | 893.15
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 716716 | 42982 | 42985 | Gereed gemeld | Stoomunit 1 storing | STORING |  | *5-9-2017 Remote heeft meldingen gecontroleerd, storing is niet meer actief (MP) *6-9-2017 Scharff is op 5-9-2017 op locatie geweest (MP) *6-9-2017 Adviesorder Scharff aangemaakt (MP) *7-9-2017 Vervolg is opgepakt via order 716736 (MP) *7-9-2017 Adviesorder Scharff laten vervallen (MP) | Stoomunit 1A in storing. | Regeltchn. Install. | Storing is op storingstel. gekomen, de installatie van afstand gecontroleerd, erwas geen probleem met stoomdruk de 2e stoomunit heeft overgenomen en vochtigheidbij de lbk's boven de 60%, onderaannemer aansturen voor verdere afhandeling.Vervolg is opgepakt via order 716736 (MP) | 192.88
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 716736 | 42982 | 42992 | Gereed gemeld | Storing Ketelhuis 1,32 | STORING | U2017-164 / I002-018 | - | Locatie: ketelhuis 1.32Prioriteit: urgentInstallatie: Stoomgenerator 1Op 04 sept. ca. 2.35u is SG 1 weer uitgevallen, op zelfde storing (50) alsvorige week.Ketel is 30 aug gezuurd.Bij opnieuw opstarten vandaag van SG 1, slipt opvoerpomp en is voordruk &gt; 30bar, gelijk aan probleem van vorige week.Zie ook melding 17-31 van 29-08-2017 | Kalk in de ketel. | Ketel gezuurd, 1 tank kalksteen oplosmiddag gebruikt.5-9 op is Scharff op locatie geweest. | 817.1
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 718002 | 42989 | 42990 | Gereed gemeld | Na stroomstoring LBk en intercom uitgevallen | STORING | U2017-164 / I002-018 | *11-9-2017 (JG) Remote is bezig van afstand wat te betekenen. Johan Segers *11-9-2017 gaat sowieso naar locatie. *11-9-2017 (JG) Intercom ook uitgevallen, i.o.m. Wilfried hiervoor TOA aansturen. *11-9-2017 (JG) TOA kan pas 18-09 naar locatie. I.o.m. Wilfried deze opdracht laten *11-9-2017 lopen en in de tussentijd Garant aansturen. Heini van Garant kunnen zij *11-9-2017 dit wel, inkoopopdracht naar hen sturen. Als Garant het niet kan oplossen *11-9-2017 dan kan TOA alsnog maandag er heen. *12-9-2017 (JG) Wilfried is door A15 gebeld dat de intercom het weer doet. Inkoop *12-9-2017 opdracht aan zowel Garant als TOA laten vervallen. Beide firma's *12-9-2017 geinformeerd en inkoop gebeld. | Alle luchtbehandelingskasten zijn uit, mogelijk naar stroomstoring. Klant heeftzelf gereset, werkt niet.Afwijking Elektra | AndersIngebeld en diverse storing uit het systeem gehaald met namen de LBK3 stond instoring op lage druk alarm enz. Deze alle gerest en gemonitord en nu werkt hetsysteem weer. | installatie gecontroleerd alle lbk s stonden op storing deze samen met utrechtdie op afstand ingebeld hebben deze gereset.ook ter plaatse diverse cv pompen gereset.dit alle is waarschijnlijk door een spaningsdip gekomen.interkom doet nog niets hier heeft wilfried iemand voor aangestuurd.Alle storingen zijn nu uit het systeem.Ook waren Cv-pomp 2 en 4 in storing deze kon ik niet reset daarvoor was er eenmonteur ter plaatsen die dit heeft opgepakt. | 434.4
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 718024 | 42989 | 43005 | Gereed gemeld | Storing stoomgenerator 2 verstopping verdamperdeel | STORING | U2017-164 / I002-018 | *11-9-2017 Adviesorder Scharff aangemaakt (MP) *27-9-2017 Werkbon Scharff gekoppeld (MP) | Op 09 sept. ca. 13.30u is SG 2 uitgevallen, op verstopping verdamperdeel.Ook hebben we lekkage op de koppeling ( 31/4 en 1/2 duims) van de condensretourleiding naar het buffervat.We hebben voor de SG 2, op 09-09-2017 reeds tel contact gehad met BernardScharff, die zou kijken of hij wat kon regelen voor as. maandag | Anders. | Ketel 1 en 2 gezuurd. Ketel 1 aanvoerleiding lek + nw sporen pomp.Ketel 2 stoomuittrede + standafsluiter zaten verstopt. Display geeft geenbrander aan, drukmeter + manometer pomp niet goed.Hoofdstoom en standafsluiter sluiten niet goed dicht. | 1412.81
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 718036 | 42989 | 42989 | Gereed gemeld | divere meldingen stoomgenerator 2 | STORING |  | - | diverse meldingenAfwijking GBS | Regeltchn. Install. | Zaterdag en zondag contact gehad met dhr. Vermaat. Zaterdag waren erwerkzaamheden aan de stoomleidingen. Zondag avond ging de tweede stoomunit uitbedrijf, hoefde hier niet voor te rijden omdat deze waarschijnlijk ook verstoptzit. Scharff komt hier maandag voor. | 104.97
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 718205 | 42990 | 42992 | Gereed gemeld | Storing WFI waterbehandeling | STORING | U2017-164 / I002-018 | *12-9-2017 (JG) Bon op verzoek Jack van Oorschot aangemaakt. Wachten op zijn *12-9-2017 terugkoppeling. *12-9-2017 (JG) Bij remote neergelegd. | Storing WFI waterbehandeling | Waterbehandelings (WFI) Komt in storingIngebeld en gezien dat er een storing is geweest voor korten duur. Maar kon deoorzaak niet achterhallen. | Krijg in de ochtend melding binnen via GBS met de melding Storingwaterbehandeling WFI binnen.Contact opgenomen met Servicesafdeling Kropman, deze pakken deze melding verderop.Bij blijvende melding op locatie bekijken waarom dit gebeurt | 175.94
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 718663 | 42991 | 43038 | Gereed gemeld | Laagwater cv net, sensor nazien. | STORING | U2018-009 / I002-001 | *13-9-2017 (JG) In overleg met Wilfried kan morgen Peter hier naar toe. Klant *13-9-2017 per mail geinformeerd. | We krijgen de laatste dagen steeds de volgende alarmmeldingen: Laagwater CV neten Laagwater CV net sw vergrendeld. Deze meldingen herhalen zich een aantalmaal, van status alarm naar normaal. Als gevolg hiervan daalt de temperatuuraanzienlijk, vooral in de clean ruimte op de begane grond is dit erg vervelend(te koud). Na het systeem te resetten met resetknop op regelkast, gaat het evengoed, waarna na enige tijd het probleem zich weer voordoet. Het vreemde is datde sensor aangeeft dat er geen laagwater CV is (min.waarde 1.0, waarde opsensor 1.3/1.4). Kan het zijn dat de sensor niet goed meer werkt? | Drukstoring | Materialen besteld, sensor geeft in regeling 0.0 bar aan maar druk is 1.4,service center utrecht gebeld die gaan regeling aanpassen dat melding wegblijft, nieuwe sensor bestellen.Sensoren laagwater vervangen, door servicecenter zijn oude instellingen weer in GBS teruggezet. | 598.29
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 718789 | 42992 | 43089 | Gereed gemeld | Uitval stoomgenerator 1 | STORING | U2017-164 / I002-018 | *14-9-2017 (JB) Op verzoek van Wilfried storing opgestart en gelijk op naam van Peter *14-9-2017 Smout ingepland. | Hallo vannacht is SG 1 uitgevallen op 50, temperatuur begrenzer.Vanochtend geprobeerd te herstarten, kreeg gelijk melding 08,verstopping verdamperdeel. Vandaag komt Peter Smout op de site,misschien kan hij hier naar kijken, voordat we Scharff weer gaaninschakelen. | Slijtage | Ketel gezuiverd en gelost.In orde. | 994.02
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 719307 | 42996 | 43000 | Gereed gemeld | nazien lekkage ITT klep tussenvloer XSV-4907 | STORING | U2017-164 / I002-018 | - | nazien lekkage ITT klep tussenvloer XSV-4907 | Onderdeel defect | 18-9 afsluiter zat los deze vast gezet. 19-9 pakking vervangen .wildried nieuwe bestellen voor op vooraad | 872.35
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 719879 | 42998 | 43088 | Gereed gemeld | WFI pomp CP 4901 lekt | STORING | U2018-009 / I002-001 | - | Hallo sinds vanmorgen lekt de pomp van de WFI: CP 4901, we vermoeden dat hetmembraam te heet is geworden. | - | Betreft Packo pomp type PHP 32-160/402 – Serie nr. 102196.50Bij aankomst was de pomp nog dusdanig heet dat deze eerst afgekoeld moestworden (85°C)Pomphuis gedemonteerd en de mechanical seal vervangen.Pomp gecompleteerd met nieuwe mechanical seal, pomphuis o-ring en o-ring voorde impeller bout.Pomp ontlucht en opgestart waarbij blijkt dat de tri-clamb een lichte lekkageheeft.Afdichting van de tri-clamp vervangen uit voorraad van de klant.Pompset uitgelijnd en wederom opgestart. Alles goed bevonden.De temperatuur waarbij geproduceerd wordt, is maximaal. Wij adviseren u dezetemperatuur te verlagen. (mondeling aan klant ook medegedeeld) | 2281.2
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 719977 | 42999 | 43014 | Gereed gemeld | lekkage reduceer stoominstallatie | STORING | U2017-164 / I002-018 | *21-9-2017 via diversen collega's van KCC terechtgekomen bij stoomafdeling van Econosto. *21-9-2017 Vervangend artikel geselecteerd door monteur spullen laten ophalen aan hun *21-9-2017 balie. Monteurs geregeld om vrijdagochtend 1e werk deze te vervangen. | lekkage reduceer stoominstallatie | Onderdeel defect | Nieuwe reduceerventiel bij Econsto opgehaald.Reduceer vervangen en afgesteld op 6 bar. | 3213.2
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 720812 | 43005 | 43006 | Gereed gemeld | lekkage aan koppeling stoominstallatie | STORING | U2017-164 / I002-018 | - | lekkage aan koppeling stoominstallatie | Vervuiling | Reparatie uitgevoerd, koppeling voor nood plug 3/4 erin gedraaid tevensstoomketel 1 en 2 bij de filter gereinigd. | 442.66
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 720998 | 43006 | 43021 | Gereed gemeld | Lekkage PW waterontharder | STORING | U2018-009 / I002-001 | *28-9-2017 Tel. contact gehad met Marco Meijer van Ovivo, deze gaat proberen oh naar voren *28-9-2017 te schuiven. Hij belt hierover terug naar mij. De heer van Breemen geinformeerd *28-9-2017 dat wij in afwachting zijn van bericht van Ovivo (MP) *29-9-2017 Monteur gaat 3-10 naar de locatie, dit dgg aan de klant (MP) *11-10-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *13-10-2017 Werkbon Ovivo gekoppeld (MP) | al enige dagen, bij de PW waterontharder lekkage. De lekkage wordt steedsheviger.Ovivo dient hiervoor te worden aangestuurd. Voor 17-10 staat OH gepland doorOvivo.Misschien mogelijk dit naar voren te halen en te combineren.gemeld door andre van breemen 0183-82 08 24 | Ontharder 1 in bedrijf. Lekkage aan de aquamatic afsluiter uitlaat ontharder 1. | De lekkende afsluiter gedemonteerd pakking en kraagbus schoongemaakt en dewartel weer vastgezet. Geen lekkage meer waargenomen | 572.3
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 723280 | 43020 | 43041 | Gereed gemeld | WFI komt niet op temp. | STORING | U2017-164 / I002-018 | - | WFI komt niet op temp., vermoedelijk condenspot niet in orde.AndersAnders | AndersAnders | stoompot vervangen deze lag op voorraad nu komt de wfi wel op temperatuur.Onderdeel stoomp[ot op voorraad gelegd. | 1173.43
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 723291 | 43020 | 43038 | Gereed gemeld | nazien lekkage RVS koppeling, glycolleiding | STORING | U2017-164 / I002-018 | - | nazien lekkage RVS koppeling, glycolleidingLekkage | Anders | het los halen van de koppeling die lekte en opnieuw verpakken. koppeling is nudicht. | 450.79
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 724196 | 43026 | 43089 | Gereed gemeld | lekkage koelmedium warmtewisselaar WFI | STORING | U2018-038 / I-002-003 | - | Locatie: waterbehandeling 1.56Prioriteit: normaalInstallatie: WFI installatieHallo, hebben al enige tijd last van een lekkage van het koelmedium van dewarmtewisselaar van de WFI.Lekkage wordt nu erger, | Anders | Isolatie verwijderd en overgedragen aan BoschInspectie uitgevoerd, chris gaat navragen of pakkingen vervangen zijn omeventueel aan te draaien. | 698.86
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 725621 | 43035 | 43035 | Gereed gemeld | Prio 1 Storingslamp PW waterbehandeling | STORING |  | *30-10-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Prio 1 Storingslamp PW waterbehandelingPrio 1 Storingslamp PW waterbehandelingAfwijking regelingPrio 1 Storingslamp PW waterbehandeling | Regeltchn. Install. | Niet opgelost, deze melding al vaker binnen gekregen en voor gebeld, krijgen wete horen dat we hier niet voor hoeven te rijden.Al vaker aangegeven dat er veel van deze meldingen zijn, graag de meldingenfilteren welke echt voor de storingsdienst zijn welke uitgebeld moeten wordenzodat we niet onnodig worden wakker gebeld. | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 725772 | 43036 | NULL | Gereed gemeld | Prio 1 Storingslamp PW waterbehandeling | STORING |  | *30-10-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Prio 1 Storingslamp PW WaterbehandelingAfwijking regeling | Regeltchn. Install. | Niet opgelost, navraag gedaan bij dhr Vermaat en als de temp. van de PWinstallatie te hoog wordt gaat deze dumpen zodat deze weer onder de grenswaardekomt., we hoeven hier niet op te reageren. Er voor zorgen dat we de meldingenwaar we niet op hoeven te acteren ook niet binnen krijgen, zodat we niet onnodigworden gewekt!!! Dit is al de zoveelste bon waarin ik dit probleem aangeef!!! | 44.99
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 725816 | 43038 | 43119 | Gereed gemeld | Prio 1 storingslamp PW waterbehandeling | STORING |  | *30-10-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Prio 1 storingslamp PW waterbehandelingAnders | Anders | Wederom een melding van de PW waterbehandeling waarop we niet hoeven tereageren, graag aanpassen in GBS. | 102.23
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 726274 | 43039 | 43041 | Gereed gemeld | nazien schakelaar deur magazijn | STORING | U2017-164 / I002-018 | - | nazien schakelaar deur magazijn, info Andre van BreemenAnders | Anders | Overgedragen aan derden bedrijf van de automatische aansturen dit doet andre puls is te kort misschien als de ak schakelaar op innerinpuls word aangeslotendat deze beter werkt gaat om h deur | 139.21
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 727178 | 43046 | 43138 | Gereed gemeld | nazien regeling LBK 2 mbt luchtvochtigheid | STORING |  | - | nazien regeling LBK 2 mbt luchtvochtigheidkoelmachine 2 gaf weer een state alert, en vandaag is er een stroomstoringgeweest waarna we nu steeds de volgende melding krijgen: Volledige alarmmelding Network Inputs. I-KM2-A | AndersAndersIn GBS storing melding. | Inspectie uitgevoerd, nu werkt alles weer, volgens andre heeft johnsonaanpassingen gedaan in de regelingLBK 2 servomotor t.b.v. regelafsluiter stoombevochtiger wordt niet gestuurd.Oorzaak condensthermostaat wordt niet geschakeld, condenspot spirax FT14 isverstopt.Condenspot uit eigen voorraad, voor het vervang van de condenspot heb ik eerstde leiding gespoelt.Alles weer inbedrijfgesteld en de werking gecontroleerd.Waterbehandeling installatie temperatuuropnemer TT4903 geeft geen waarde aan, deregeling wordt hierdoor niet vrijgegeven.In overleg met Cris tijdelijk opnemer TT4904 aangesloten zodat de regeling weervrijgegeven wordt.Temperatuuropnemer moet vervangen worden.Op het GBS geeft Koelmachine 2 stateen alert moet nog verder onderzocht worden.Koemachine twee stond op storing waardoor we deze melding kreeg. Carrier heeftde storing verholpen. Nu is deze melding niet meer aanwezig. | 931.62
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 727204 | 43046 | 43137 | Gereed gemeld | nazien schuifdeur magazijn | STORING | U2018-038 / I-002-003 | - | 4.Metaflex dient te worden aangestuurd, de schuifdeur naar het magazijn gaat nie | slijtage | schuifdeur magazijn nagekeken door Metaflex | 285.74
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 727283 | 43046 | 43109 | Gereed gemeld | zuurstof voorziening doet niks | STORING | U2018-009 / I002-001 | - | zuurstof voorziening doet niks | slijtage | Magneetklep nagekeken, de magneetklep is defect en dient vervangen te worden,hiervoor is een offerte gemaakt. SO 733977.Om door te kunnen draaien een noodvoorziening gemaakt en aangegeven dat deleegmeldingen nu niet meer op het GBS komen. | 437.37
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 727292 | 43046 | 43054 | Gereed gemeld | boiler op tussenbordes op storing, code 08 | STORING |  | - | De bedrijfs boiler op het tussenbordes in het ketelhuis staat in storing 08. | automatische ontluchter lekt.Onderdeel defect | onderdeel bestellen art ITho: 545-2156Ontluchter vervangen en installatie opmieuw gevuld en getest alles werkt weer. | 352.76
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 727459 | 43047 | 43047 | Gereed gemeld | geen spanning op 5 st. wcd's na kortsluiting | STORING | U2017-164 / I002-018 | - | geen spanning op 5 st. wcd's na kortsluiting, volgens Andre staat in de groepen-kast alles in. | Elektrisch defect, andre heeft gezocht in LK6 | Reparatie uitgevoerd, groep ingezet in LK 5 | 105.53
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 728511 | 43053 | 43089 | Gereed gemeld | na noodstop komt propaanafsluiter niet meer in | STORING | U2018-009 / I002-001 | - | na noodstop komt propaanafsluiter niet meer in bedrijfJohnson Controls heeft al een diepere reset uitgevoerd. | Anders | Installatie gereset, op de kast zelf. het werkt nu weer. nog steeds geenstoringsmelding op de kast. | 485.47
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 732981 | 43076 | 43082 | Gereed gemeld | Bromtoon koeling serverruimte 1.41 klepsturing in | STORING | U2018-009 / I002-001 | *7-12-2017 Tel. aangemeld bij hr van breemen (MP) | hebben sinds gister last van een luide bromtoon bij de koeling van deserverruimte op de !e verd. Klepsturing lijkt in storing te staan.gemeld door andre van breemen 06-14210810 | SlijtageSlijtage | Materialen besteld, ventilatormotor defect deze moet vervangen worden.Onderdeel vervangen en getest unit werkt weer. | 722.15
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 733539 | 43077 | 43089 | Gereed gemeld | nazien vuilwaterpomp, staat op storing | STORING | U2018-009 / I002-001 | - | nazien vuilwaterpomp, staat op storingAfwijking werking | AndersAndersVervuiling | pomp proberen te lichten dit is niet gelukt 13-12-17 samen met peter de pomplichten.pomp helemaal gereinigd. tevens comdenspot on stoomleiding omgedraaid.Zie bon van P. Smout voor meer txt en uitleg. Ook megeholpen de stoompot om tedraaien. | 1471.31
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 734244 | 43081 | 43215 | Gereed gemeld | nazien doorgeefluik cleangebied ruimte 38 | STORING | U2018-075/ 4218-OND2-001 | - | nazien doorgeefluik cleangebied ruimte 38Doorgeefluik ruimte 38 naar gang 50 blijft de interlock gehandhaafd dedoorgeefluiken gaan niet openAfwijking M&amp;R | De druk in de sluis wordt niet gehaald hierdoor blijft de interlock in en gaande deuren niet open.Interlock op de deuren van de sluis | In een van de deuren zijn de rubbers verwijderd en zijn dan niet meerluchtdicht.De druk wordt in de sluis niet meer gehaald en de interlock blijft in staan.Van beide deuren zijn de rubbers nu vernieuwd de druk wordt nu wel gehaald en deinterlock wordt uitgeschakeld. Het setpoint van de druk sluis in het GBS kan ikniet verslellen, als dit nog moet gebeuren kan alleen Johnson Controlsinstellen.Na het vervangen van de rubbers geen interlock op de deuren van de sluis.In overleg met Chris Vermaat het setpoint zo laten staan alles werkt nu juist.Nazien doorgeefluik cleangebied ruimte 38 door KCS | 1290.39
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 734883 | 43083 | 43157 | Gereed gemeld | Storingslamp WFI waterbehandeling ADX01:NIE13 | STORING | U2018-075/ 4218-OND2-001 | *25-1-2018 opnemer retour naar Endress+Hauser gestuurd om juiste instellingen te programere | Storing hoogStoring WFI installatieTemperatuuropnemer geeft geen meetwaarde aan de opnemer is defect.Afwijking M&amp;Rvervallen | AndersTemperatuuropnemer is defect Temperatuuropnemer defect.Anders | Storing binnen gekomen om 00.45.Deze melding morgen oppakken cq doorgeven aan deklant.Nieuwe temperatuuropnemer vervangen maar geeft niet de juiste temperatuur aan nanader onderzoek blijkt dat niet de juiste karakteristiek is geprogrammeerd. Deopnemer moet weer verwijderd worden en opgestuurd worden om de juistekarakteristiek in progammeren. Nieuwe temperatuuropnemer met de juiste karakteristiek 0-150 graden geplaatst ende meting gecontroleerd geeft nu de juiste waarde aan.vervallen | 1745.43
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 737308 | 43090 | 43364 | Gereed gemeld | Seal van de WFI pomp lekt. | STORING | U2018-137 / 4212-OND2-009 | - | seal van de WFI pomp sterk gaan lekken. Graag Verder aansturen voor plaatsingnieuw seal en voor terugplaatsen restrictie aan perszijde pomp. Deze restrictiestaat al enige weken in opdracht om te maken.waterbehandelingsruimte 1.56 | - | verrichten van servicewerkzaamheden aan een Packo pomp type PHP/32-160/402Serie nr. : 102196Uitgevoerd op 27-12-2017 door onze monteur dhr. R. Sol Pomp gedemonteerd en geïnspecteerd. | 2862.82
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 737808 | 43095 | 43130 | Gereed gemeld | Pomp put voorgevel in storing midden | STORING | U2018-038 / I-002-003 | *27-12-2017 riool.nl aangestuurd. | afvoerleiding waarschijnelijk weer dicht geslipt. Morgen iemand naartoe sturen. Afwijking werking, melding was vanochten om 2:05 u binnen bij mji via gbs.Afwijking werkingAfwijking werkingAfwijking werkingAfwijking werkingAfwijking werking | PompstoringPompstoringPompstoringPompstoringPompstoringPompstoring | Morgen iemand naartoe sturen om een oplossing te zoeken, en of Riol.nl aansturenvoor de put leegmaken en de stukleiding van de pomp naar de derioolverzameleiding te inspecteren en te ontstoppen, de pomp en de leiding totde afsluiter zijn door ons pas schoongemaakt. P. Smout weet ervan. Ik heb hebhem gebeld en met hem overlegd. Peter Smout meld dat er tekeningen opgevraagd moeten worden.Van het leiding systeem voor de pomp. Riool.nl vandaag of morgen op locatie.De pomp put voorgevel wordt niet aangestuurd door vloterschakelaar.Kan momenteel niet bij de vlotterschakelaar komen, de put staat nu helemaal volmet water.Er moet een vervolg afspraak gemaakt worden met een grote dompelpomp om hetwater nivau in de put te laten zakken om bij de vlotter te kunnen komen.pomp in put gelegd leeg laten zuigen verdere info zie frankPomp put word niet aangestuur door aan/uit vloter.De put leeg gezogen om de vloter te kunnen bekijken, het contact wordt nietgemaakt vloter is defect moet vervangen worden.ZP fonteintechniek &amp; pompinstallaties.Goudse Rijweg 155 2771 BB Boskoop.De lengte van de kabel +/_ 15 meter (informeren wat er geleverd bij denieuwbouw)Tijdelijk de vlotter van hoog nivau alarm aangesloten op aan/uit.Vloter is vervangen en de werking getest.I.s.m Frank Langen vlotter vervangen ( zie bon Frank ) | 1221.55
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 742060 | 43109 | 43137 | Gereed gemeld | Pomp maakt een schrapend geluid | STORING | U2018-038 / I-002-003 | *11-1-2018 Met Dhr Vermaat een afspraak gemaakt: *11-1-2018 Aankomende maandag, 15 januari, om 8:00uur zal onze servicepartner *11-1-2018 "Pro-Rotating" op locatie zijn. *30-1-2018 werkbon opgevraagd *2-2-2018 Grundfos belt op de dat storing meer dan het mandaat van 300 heeft gekost *2-2-2018 de kosten zijn 508 euro. *2-2-2018 Inkooporder mail verstuurd met verhogin van mandaat naar 508 ex btw *6-2-2018 Advies per mail verstuurd naar wvb Breda | Als ik zo je mail lees lijkt het erop dat het pomp- en/of motorlager slechtbegint te worden.Dit kan den een schrapend geluid geven.Het kan ook zijn dat er iets mis is met het waaierpakket echter is dit vanbuiten niet te constateren, hiervoor zal de pomp gedemonteerd moeten worden.De pompleverancier kan hiervoor een reparatie op locatie uitvoeren.Wil je dat we dit vooraf nog bevestigen door een bezoek of zullen we eenafspraak inplannen om de pomp te laten reviseren?pomp met tag nummer 01ROS11AP001 | Toplager defect. | Toplager vervangen hier gierende geluid is verholpen pomp draait op 14 bar dit is wel aan de lage kant voor deze pompadvies installatie afstellen. | 587.25
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 743520 | 43111 | 43116 | Gereed gemeld | Koelmachine staat in storing | STORING | U2018-038 / I-002-003 | *11-1-2018 Melding telefonisch doorgekregen van Fouad Sahli deze storing geconstateerd *11-1-2018 met de 2 wekelijkse rond op SO 741510. *11-1-2018 Carrier belt morgen terug wanneer zij op locatie gaan komen. *12-1-2018 Carrier gaat vandaag op locatie tussen 14,30 uur en 15,00 uur. *12-1-2018 Monteur moet tussen 17,00 uur en 17,30 uur klaar zijn dan sluit het pand *12-1-2018 aldus dhr Vermaat. | De linkse koelmachine ( nr: 810427) Carrier id: C10174/818427 op dak staat opstoring en ik kreeg het niet gestart, stond bij aankomst op L OFF (uit) enbrande het alarmlamje van systeem A rood. Na overleg met Frank Langen heb ik demachine geprobeerd te resetten maar als ik t op L ON (aan) zete gaat na eentijdje ook lampje van Systeem B rood branden en start t niet. De machine zounormaal op CCN mode staan (remot). Ik heb t nu op CCN aan gezet en moet zsmCarrier voor laten komen om na te kijken. Carrier moet door ons gestuurd worden.Dat is al besproken met André TD. | comp a4 geen communicatie. | glas zekering vervangen, trafo primair hoger afgesteld. | 236.49
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 744383 | 43115 | 43137 | Gereed gemeld | TOC analyser QT 4903, staat in storing | STORING | U2018-075/ 4218-OND2-001 | - | TOC analyser QT 4903,staat in storing | - | vervangen van 500 RL Sample Pump Kit door PMT | 1802.98
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 744428 | 43115 | 43125 | Gereed gemeld | nakoeler LBK 2 op storing | STORING | U2018-038 / I-002-003 | - | nakoeler LBK 2 op storing | Status storing nakoeler pomp CP1203 dat is dat er geen bedrijfmelding terug komtvan nakoeler pompPompstoringPompstoring | De bedrijfsmelding zijn twee contacten in serie van relais 429Q07 en stekker110WCD12.Contact 429Q07 gecontroleerd de stekker 110WCD12 zit hoog aan het plafond kan erniet goed bij de stekker zit er wel goed in. Momenteel komt de bedrijfmeldingbij inschakelen van de pomp telkens binnen momenteel geen status storing. Adviestijdelijk volgen dat er nog een storing binnen komt en als deze binnen komtkijken of er een bedrijfsmelding is op het GBS.De stoing is weer opgetrede, het relais 429Q7 wordt gestuurd maar komt niet in.Als men daarna weer uit en aanschakeld komt het relais weer in.Het relais is niet meer betrouwbaar moet vervangen worden.ABB AF09-30-10-11 24-60V50/60Hz20-60VDC. Relais 429Q07 is vervangen en de werking gecntroleerd. | 482.86
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 744451 | 43115 | 43122 | Gereed gemeld | nazien alarmering na noodstop propaan Lab | STORING | U2018-038 / I-002-003 | - | na noodstop propaan in het lab komt er geen alarmering op de regelkast 7 graagaanpassen | Bij noodstop propaan geen alarmering op de regelkast.Na nader onderzoek blijkt dat van regelaar 410N3 UI7 niet juist is aangesloten. | UI7 was de bedrading op +15V en IN7 aangesloten het moet zijn IN7 en ICOM7.De bedrading juist aangesloten en de werking gecontroleerd.Nu wordt bij het indrukken van de noodstop een alarm van de bediening van denoodstop gemeld.Nadat de noodstop weer is uitgetrokken moet de regelkast RK7+1 daarna geresetworden en alles is dan weer normaal. | 285.78
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 748045 | 43122 | 43122 | Gereed gemeld | Lekkage pakking PW installatie. | STORING | U2018-038 / I-002-003 | *22-1-2018 (JG) In overleg met Wilfried de Bruijn deze bon sturen naar Frank Langen, hij *22-1-2018 is nu op locatie. Wilfired pakt dit verder met hem op. | Hallo, sinds afgelopen vrijdag lekt de RO/EDI2 op restrictie 01ROS12AA801. Wehebben deze combinatie uitgeschakeld. De afdichting lekt waarschijnlijk. Depakkingen hebben we in huis.Lekkage Pakking PW installatie | Tussen de flens en de pakking lekkage. | De pakking tussen de flens eruit gehaald en gecontroleerd op beschadigingen.De pakking is nog in orde deze opnieuw gemonteerd en op dichtheid gecontroleerd.De bouten zaten vrij los toen de pakking verwijderd werd waarschijnlijk was datde oorzaak. | 201.16
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 748815 | 43123 | 43125 | Gereed gemeld | lekkage/verstopping afvoer cleangebied 0.11 | STORING | U2018-038 / I-002-003 | - | verhelpen lekkage/verstopping afvoer cleangebied 0.11waterzuiger meenemen | Onderdeel defectOnderdeel defectOnderdeel defect | Materialen besteld, plug bij wi'fried afgegeven ZSM vervangen. tevens in keukenafvoer ontstopt.Materialen besteld, plug bij wi'fried afgegeven ZSM vervangen. tevens in keukenafvoer ontstopt.Afvoerplug is vervangen en gecontroleerd op lekkage alles is weer in orde | 379.45
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 751121 | 43128 | 43276 | Gereed gemeld | Diverse storingen vanuit GBS | STORING |  | *29-1-2018 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Diverse storingenAfwijking GBS | Regeltchn. Install. | Diverse automatische meldingen komt op storingstel. en van afstand gbscontroleren niet mogelijk. Overbodige storingen dient uitgeprogrameerd worden via remote-afdeling. | 211.06
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 751579 | 43130 | 43130 | Gereed gemeld | Vloerwaterdetectie techniekruimte 1.32 | STORING |  | - | Vloerwaterdetectie techniekruimte 1.32Anders | Anders | Bij binnenkomst direct contact gehad met dhr. Vermaat, echter deze zag geennoodzaak om hier voor te gaan rijden.Deze pakt het morgen op en indien nodig schaalt hij op. | 70.95
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 751580 | 43130 | 43136 | Gereed gemeld | Storing PW en WFI Installatie | STORING |  | - | Storing PW en WFI installatieAnders | Anders | Storing PW lab prio 2 moeten al geheel niet bij ons binnekomen.En op de melding Prio 1 WFI waterbehandelng en PW waterbehandeling ook niet.Graag de meldingen uit het systeem laten verwijderen. | 152.38
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 751591 | 43130 | 43130 | Gereed gemeld | na stroomuitval lbk niet goed in bedrijf | STORING | U2018-038 / I-002-003 | - | na stroomuitval lbk niet goed in bedrijfAfwijking M&amp;R | Ruimte 0.07/0.09/0.15 Storing bedrijf/werkschakelaar na stroom uitval | Op Afstand ingebeld op GBS Johnson Controls kan niet op afstand resetten moetterplaatsen uitgezocht worden wat de oorzaak is.Ter plaatsen alles gecontroleerd de motorbeveligingschakelaar van alle 3afzuigbooster ventilator uit/aan geschakeld alles komt weer in en de storing isweer verholpen. | 148.46
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 751595 | 43130 | 43138 | Gereed gemeld | overstort hydrofoor loopt over tijdens spuien | STORING | U2018-038 / I-002-003 | - | overstort hydrofoor loopt over tijdens spuienLekkage | VervuilingAnders, vlotterkraan sluit niet | Overleg gehad met Wvb, deze lijnen ea verder op, leiding dient door gespoten teworden.Leiding dient door gezaagd te worden, hier een manchetsok 50mm terug plaatsenReparatie uitgevoerd, iom wilo vlotter opnieuw afgesteld. | 559.73
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 751898 | 43130 | 43130 | Gereed gemeld | nazien overdrukventiel stoominstallatie | STORING | U2018-038 / I-002-003 | - | Vwe hebben de laatste dagen steeds een terugkerende alarmmelding (Low alarm)van de stoominstallatie. De waarde schommelt steeds rond de 5,2 bar. Tot nu toegeeft dit nog geen problemen en herstelt de installatie zich zelf.Stoominstallatie PT 5002-M Stoomdruk 6 bar, stoomnet High alarm limit, 6,5 bar Low alarm limit, 5,2 barOverstortventiel blaastaf de stoomdruk is tehoog 8 Bar | De stoom installatie is tijdelijk uit bedrijf geweest door stroom storing.Na herstel van de stroom storing werkt de reduceerventiel niet meer. | Na het bedienen van de afsluiters werkt reduceerventiel weer waarschijnlijk zater vervuiling in het reduceer.De stoomdruk regeld nu weer op 6 Bar.Frank Langen en Jac van Oorschot. | 310.28
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 753361 | 43133 | 43136 | Gereed gemeld | Storing BMC. Lusstoring Gr 000 | STORING | U2018-038 / I-002-003 | - | Storing BMC. Lusstoring Gr 000 | - | bij aankomst stond er open lus a in. ; bij het los nemen van de lus en metenvan de terug komende spanning was deze de ; normale 37 v. ; bijheraansluiten van de lus was ook de storing van de openlus weg. ; storing nietmeer kunnen reproduceren ook niet met de 1k weerstandaangesloten. ; wel in het log terug gevonden dat adres a24 een geen responsgaf. ; deze nagezien maar daar niets aan kunnen ontdekken. ; bijherhaling fim bord 2 loops mee nemen voor het geval dat hij fim bord niet ;goed meer is. | 544.77
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 754553 | 43137 | 43138 | Gereed gemeld | nazien drukknop van koelcel | STORING | U2018-038 / I-002-003 | - | 1. De deur van de koelcel sluit af en toe niet goed. Het lijkt erop dat als dedeur dicht gaat, de elektrische vergrendeling niet in komt. Gister erbijgeroepen, omdat iemand zat opgesloten, bleek dat de deksel van de drukknop aande binnenzijde eraf was. Heb die weer terug geplaatst, misschien dat er iets isbeschadigd? | Anders | Reparatie uitgevoerd, drukknop verwijderd en veertje terug geplaatst alles werktnu weer. | 168.48
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 754554 | 43137 | 43138 | Gereed gemeld | Drukverhoging koud tapwater storing melding nazien | STORING | U2018-038 / I-002-003 | - | Hebben gister, dd 5-2-2018 een storingsmelding gekregen:2/5/2018 11:43:34 AM DV4101-A Alarm 70Value AlarmSite Name ADX01Item Description Drukverhoging koud tapwater storingItem Fully Qualified Reference ADX01:NCE02/FCB.Local Application.DVKTW-AItem Category Custom 30Acknowledge Required TruePrevious Status AlarmEerste melding om 11.24u, daarna wisselend alarm / normal tot laatste om11.46(alarm).Weten niet wat dit is, hebben ook geen problemen? Er is gister wel eenleidingbreuk geweest in Gorinchem. | Anders | Inspectie uitgevoerd, geen storing kunnen vinden installatie was al reset uitzichzelf. kan mede te maken hebben met de leidingbreuk of met watermeter die isaangesloten is op RK dat deze teveel verbruikte omdat vlotter open bleef staan. | 227.71
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 755800 | 43140 | 43215 | Gereed gemeld | Reduceer werkt niet | STORING | U2018-126/4212-OND2-006 | - | Reduceer werkt niet | Anders | Functioneel herstel, reduceer losgemaakt. foto gemaakt hoe het zit en dit moet weggelegd worden bij Jonkers. Is op SO 755866 afgewerkt. Bon terug opengezet ivm admin. gereed staan SO 755866 | 211.07
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 756807 | 43145 | 43332 | Gereed gemeld | Storing voeding EDI-2 - Ovivo | 1E LIJN ST |  | - | - | - | is gecombineerd met ander bezoek van Ovivo | 22.04
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 761739 | 43165 | 43223 | Gereed gemeld | nazien vloerput ruimte 0.10 en 0.25 | STORING | U2018-075/ 4218-OND2-001 | - | nazien vloerput ruimte 0.10 en 0.25, Andre krijgt deksel niet eraf.Afwijking WAfwijking W | AndersTechnisch gebrek Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Navraag leverancier, 'het noorden' heeft deze putjes niet geleverd . geprobeerdmet wd40 ertussen om het los te krijgen, niet mogenlijk. document meegenomen omverder te onderzoeken.Put zit vacuum gezogen kokend water geprobeerd met hammer opgetikt muur vast denk putje bestellen voorzichtig gaatje in boren dan put deksel vervangen.Object (tijdelijk) niet in beheer, deksel nog niet te openen. overleg gehad metblucher deze gaan het verder uitzoeken.Object (tijdelijk) niet in beheer, deksel past. afspraak maken voor uit teboren.put uitgeboord en nieuwe deksel geplaatst. | 920.93
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 762793 | 43171 | 43200 | Gereed gemeld | KH Problemen met de PW warm tank | STORING | U2018-075/ 4218-OND2-001 | - | Hallo, sinds vorige week problemen met de PW warm tank. Het spuien van de tankgaat erg langzaam, ook het weer vullen gaat erg langzaam. Vrijdag middaggespuid, eind van de middag nog 16% in de tank. Weer laten vullen, vanochtendwas tank gevuld tot 54% en loopt niet verder meer op. Lijkt erop dat de kleppenniet goed reageren. | AndersTechnisch gebrek | Inspectie uitgevoerd, kleppen zijn pneumatisch beide staan open. membraam lijktte blijven plakken. deze zikn besteld.Definitief herstel, 3 membramen vervangen. | 802.36
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 763221 | 43172 | 43173 | Gereed gemeld | Intercom werkt niet meer na spanningsdip | STORING |  | *13-3-2018 (JG) I.o.m. Wilfried hiervoor TOA aansturen. Klant per mail geinformeerd. *14-3-2018 (JG) Storing is (door klant zelf) opgelost. Inkoop opdracht geannuleerd en *14-3-2018 leverancier gemaild. Zie SM322846. | Hallo, sinds vanochtend vroeg problemen met de Intercom installatie. Vanochtendom ca 03.00u heeft er een stroomstoring plaats gevonden op het gehele industrieterrein. Als gevolg daarvan veel installaties down. Ook de intercom werkt nietmeer, we hebben geen power. Zo ver we zelf kunnen nagaan staan de zekeringengoed. Graag met spoed op lossen, bezoek kan zich nu niet goed aanmelden. | - | - | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 763246 | 43172 | 43173 | Gereed gemeld | nazien verlichting omloopgang na spanningsdip | STORING | U2018-075/ 4218-OND2-001 | - | nazien verlichting omloopgang na spanningsdipHallo, sinds vanochtend vroeg problemen met de verlichting. Vanochtend om ca03.00u heeft er een stroomstoring plaats gevonden op het gehele industrieterrein. Als gevolg daarvan veel installaties down.Ook de verlichting van de omloopgang werkt niet naar behoren. De armaturenbranden om en om.. Zo ver we zelf kunnen nagaan staan de zekeringen goed.Tevens als jullie monteur komt voor de verlichting, kan hij dan gelijk kijkennaar de schakeling van de verlichting in ruimte 0.83. die is overdag uit en zouaan moeten zijn.Erik de BokRemote Control Center Johnson Controls+31 183 66 7701 | Softwarematig probleem | Na spanningsuitval komen 2st afzuigventilatoren niet meer bij.Ik krijg geen verbinding met de GBS op afstand.De storing via de telefoon opgelost, door de codes en regelschema's heb ikAdrie Breemen kunnen helpen zodat de afzuigventilatoren weer in kwamenRK 3-1 afzuigvent. - systeem VE1101 relais 211Q4 RK 5-1 afzuigvent. systeem 3VE1301 relais 211Q4Definitief herstel relais na gezien spanning gemeten kon niet inloggen metkropman inlog code Johson Controle heeft een reboot gegeven van afstand getestalles werkte weer. Ook de schakeling aangepast van de omkleedruimte deze was metgang geschakeld, was donker als kleedruimte leeg was en gangverlichting nietgeschakeld werd. | 688.43
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 764052 | 43175 | 43243 | Gereed gemeld | Wilo pomp bij LBK 1; 14-12346, lekt glycol | STORING | U2018-075/ 4218-OND2-001 | - | Wilo pomp bij LBK 1; 14-12346, lekt glycolIndien de circ. pomp zelf lekt graag goede foto's van de lekkage enWilo kenplaat:Type: IL 40/220-1,5/4Art.-No. 2088310/1205.Motor kenplaat:TEE Electromotors.Type: 3~mot Q2EFA90L4D-90NVib.CI A ICI F S1 KG18Snr: 2012 022511FLVoor meer inf. zie fotos. Fouadhet typeplaatje maken en naar Wilfried mailen a.u.b..Pomp lekt langs de draaias.Afwijking koeling | Niet duidelijkNiet duidelijk | Pomp lekt de draaias, zie foto. Objectnr: 14-12346.Ik heb de isolatie weggehaald om voor de evnt. ander lekkage te controleren, nareparatie moet de pomp weer dampdicht geisolleerd worden door Hanenberg.Definitief herstel, wilo heeft seals vervangen. installatie weer op drukgebracht. 1.8 bar.Circulatiepomp dampdicht geisoleerd. | 1563.54
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 766726 | 43187 | 43188 | Gereed gemeld | Lekkende flens condensstoomleiding/reduceer | STORING | U2018-075/ 4218-OND2-001 | - | Lekkende flens bij van condensstoomleiding in de TR waterbehandeling | - | - | 231.8
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 770217 | 43206 | 43236 | Gereed gemeld | lekkage koppeling van oogdouche in het lab | STORING | U2018-075/ 4218-OND2-001 | - | lekkage koppeling van oogdouche in het labAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | onderdeel besteld bij BroenKlep vervangen en werking gecontroleerd. | 615.38
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 770228 | 43206 | 43229 | Gereed gemeld | ruimte 0.29 (clean) werkt tappunt 16 PW warm niet | STORING | U2018-075/ 4218-OND2-001 | - | in ruimte 0.29 (clean) werkt tappunt 16 PW warm niet.Afwijking W | Technisch gebrek, membraam defect | Object (tijdelijk) niet in beheer, Andre gaat overleggen of we alle pakkingenmogen vervangen.Wordt op SO 771628 uitgevoerd. | 168.48
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 772468 | 43220 | 43259 | Gereed gemeld | bij warm weer de bevochtiging van LBK 2 onvoldoend | STORING | U2018-075/ 4218-OND2-001 | - | bij warm weer de bevochtiging van LBK 2 onvoldoende, mogelijk is er iets mismet de stoomvoorziening van die kast.Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | installatie nagelopen kleppen worden gestuurd, kan instelling zijn van verwarmerdit na laten kijken door meet en regelE.e.a. zou na servicebezoek van Johnson Controls en Carrier opgelost moeten zijnEr zijn geen bijzonderheden gevonden. | 110.7
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 773568 | 43227 | 43227 | Gereed gemeld | Cp pomp Wilo staat in storing | 1E LIJN ST | U2018-075/ 4218-OND2-001 | - | circulatiepomp van 2km's, CP 3003-A staat in storing (multistate alarm) sindsvrijdag 4 mei, om 18.01uAfwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Definitief herstel, pkz ingezet en nagemeten 3x 5.6/5.7/5.6 A gemeten. tevenslekkage cleangebied opgelost | 207.88
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 776200 | 43246 | 43248 | Gereed gemeld | Storingslamp pw waterinstallatie | 1E LIJN ST |  | - | Stoeingslamp pw waterinstallatieAfwijking W | Niet duidelijk | Melding komt vaak terug sinds in bedrijf installatie, echter bij bellen is alzoveel keer aangegeven dat we er niets mee moeten doen.Geen contact gehad met de klant.Graag meldingenlijst nazien of dit eruit kan.de melding geblokkeerd in onze meldcentrale. Als ze willen dat het nooit meerUitmeld, moet dit worden aangepast in de software van A15 worden aangepast. | 92.59
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 776242 | 43248 | 43248 | Gereed gemeld | GBS: Storingslamp pw waterinstallatie | 1E LIJN ST | GBS 28-5-18 | - | Afwijking WStoringslamp pw waterinstallatieAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijk | Hier hoeven we niet op te reageren, graag melding verwijderen uit uitbellijstgbs.Hier hoeven we niet op te reageren, graag melding verwijderen uit uitbellijstgbs.de melding geblokkeerd in onze meldcentrale. Als ze willen dat het nooit meerUitmeld, moet dit worden aangepast in de software van A15 worden aangepast. | 92.59
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 776816 | 43249 | 43249 | Gereed gemeld | adx01 prio 1 storingslamp pw waterbehandeling | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking W | Niet duidelijk | Storing via gbs binnen gekregen. Chris Vermaat zijn voicemail ingesproken met detekst dat hij moet terug bellen indien we actie moeten ondernemen. | 40.57
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 778313 | 43258 | 43269 | Gereed gemeld | Deur van koelcel sluit niet meer. | 1E LIJN ST | U2018-126/4212-OND2-006 | *7-6-2018 Gesproken met Winnie van Verhaar. kan mij niets vertellen over de status van de *7-6-2018 storing. De gene die de storingen pland is de heledag op pad. Heeft de storing *7-6-2018 waarschijnlijk wel gezien maar kan dit niet met zekerheid zeggen. *7-6-2018 Terugbel notitie achtergelaten. *7-6-2018 Teruggebeld de planner heeft het geregeld met de contactpersoon op locatie. *7-6-2018 Ze gaan vanmiddag op locatie. *13-6-2018 werkbon opgevraagd *18-6-2018 gebeld werkbon opgevraagd deze wordt vandaag verstuurd. | Het sluiten van de koelceldeur ging moeizaam, maar na uitgevoerd OH deze weekdoor Gebeko-Verhaar, is het verergerd. Met resultaat dat de deur nu niet meer sluit. | Er is door derden aan de deur gezeten. | Er is door derden aan de deur gezeten. Een en ander weer vastgezet en deurafgesteld. Loopt weer als een zonnetje. | 228.33
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 780867 | 43275 | 43276 | Gereed gemeld | Storingslamp pw installatie | STORING |  | - | Storingslamp pw installatieAfwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Wederom storing pw installatie gehad, is al eerder gemeld, hoeven hier nietsmee. | 119.19
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 782183 | 43283 | 43305 | Gereed gemeld | storing luchtvochtigheid - remote services | 1E LIJN ST | U2018-126/4212-OND2-006 | - | De luchtvochtigheid in de clean rooms en op het lab is niet goed, te laag. VanLBK 1-2 en 3 geeft de stoomdosering 0.0% aan. Dit terwijl dat de stoom toevoeren druk goed zijn. Ook de stoomlans staat open 100%. Wij denken dat er iets nietgoed gaat in de regeling. | - | log in en controleerde alle installatie op fouten | 39.29
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 783404 | 43291 | 43292 | Gereed gemeld | storing CP 2003-A melding E10 | 1E LIJN ST | U2018-126/4212-OND2-006 | *10-7-2018 Monteur gaat 11-7 naar locatie, aangemeld via mail (MP) *11-7-2018 inkooporder vervallen *12-7-2018 Order is overgenomen door WVB ivm vervolgwerk (MP) | Sinds vanochtend hebben we een storing bij: CP 2003-A, transportpomp 1 van deCV (WILO pomp). Het display op de pomp geeft aan: rode lamp brandt en meldingE10 knippert.gemeld door hr van breemen (0183) 820805Afwijking W | Motor vastgelopen. Pomp probeert 3x te starten na reset daarna valt t in storingE10. het is een Wilo pomp voor de cv en is dubbel uitgevoerd. De foto van typeen kenplaat is naar Ad Oldenmenger gestuurd, want hij gaf aan dat Wilo langsmoeten komen. Voor mij is het afgerond. | er is een offerte op SO 783566 uitgebracht. | 234.25
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 783811 | 43294 | 43301 | Gereed gemeld | koelmachine SysteemA in storing | STORING | U2018-137 / 4212-OND2-009 | - | - | - | Uitgevoerde werkzaamheden: Machine en bacnet toegevoegd aan database KM2 machineheeft adres 2 en bacnet adres 200, km 1toegevoegd aan database machine heeft adres 200. Bacnet adres aangepast naar 201 en geprodeerd verbinding temaken met met bacnet, geen verbinding kunnen krijgen. Bacnet print uitgewisseld en software 1.3 geladen en geconfigureerd, table aangepast en machine opgestarten proefgedraaid. De waardes komen nu weer normaal door en machine wordt ookop de juiste manier via Bacnetvrijgegeven. | 2737.24
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 784115 | 43297 | 43301 | Gereed gemeld | Storing Koelmachine 1 en 2 | 1E LIJN ST | Opdr 18-13, 16-07-2018 | *16-7-2018 (JG) Carrier aangestuurd. Klant per mail geinformeerd. *16-7-2018 (JG) Carrier gebeld, gesproken met Ruud. Belt mij zo terug wie hoe laat *16-7-2018 op locatie kan zijn. *16-7-2018 (JG) Ruud gebeld, niet bereikbaar. *16-7-2018 (JG) Ruud gesproken, monteur Kelvin Onyemh is vanmiddag op locatie. Klant *16-7-2018 per mail geinformeerd. *18-7-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *18-7-2018 (JG) Carrier gaat vandaag pas naar locatie. *20-7-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *20-7-2018 (JG) werk bon toegevoegd. | Beide koelmachines in storing: koelkast begrenzing actief, 0.0 scherm geeft aan: koelmach. 1, open, A 75% en B 100% koelmach. 2, dicht, A 1.022,2% en B 986,6% met spoed regelen. | - | Machine en bacnet toegevoegd aan database KM2 machine heeft adres 2 en bacnetadres 200, km 1. toegevoegd aan database machine heeft adres 1 en bacnet adres200. Bacnet adres aangepast naar 201 en geprodeerd verbinding te maken metbacnet, geen verbinding kunnen krijgen. Bacnet print uitgewisseld en software1.3 geladen en geconfigureerd, table aangepast en machine opgestart enproefgedraaid. De waardes komen nu weer normaal door en machine wordt ook op dejuiste manier via Bacnet vrijgegeven. | 186.61
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 787783 | 43322 | NULL | Gereed gemeld | Storing Autoclaaf 1 Prio 2 | 1E LIJN ST |  | - | Storing Autoclaaf 1 Pio 2Afwijking W | Niet duidelijk | 01:50 uur betreft een prio 2 storing welke we niet binnen dienen te krijgen, kandit aangepast worden n het GBS? | 43.63
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 787784 | 43322 | NULL | Gereed gemeld | Storing WFI waterbehandeling | 1E LIJN ST |  | - | Storing WFI waterbehandelingAfwijking W | Niet duidelijk | 04:37 uur Op de melding waterbehandeling storing hoeven we niet te reageren voorzover mij bekend,dus niets mee gedaan.Graag meldingenlijst doorspreken met de klant. | 43.63
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 787931 | 43323 | NULL | Gereed gemeld | Prio 2 Vacuuminstallatie storing | 1E LIJN ST |  | - | Prio 2 Vacuuminstallatie storingAfwijking W | Niet duidelijk | Storing prio 2 Vacuuminstallatie, Voicemail Chris ingesproken, echter hoort eenprio 2 melding niet eens binnen te komen.Advies aan contractbeeerder om de gehele meldingslijst met de klant door tespreken zodat er alleen binnen komt waar we op dienen te reageren, en niet degehele database door komt. | 43.63
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 788944 | 43333 | 43342 | Gereed gemeld | Lekkage CO2 absorber PW voorraadtank | 1E LIJN ST | U2018-137 / 4212-OND2-009 | *21-8-2018 (JG) I.o.m. Wilfried hiervoor Ovivo aansturen. *28-8-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *28-8-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. Offerte voor aanpassing volgt. *30-8-2018 (JG) Offerte toegevoegd. Overgedragen aan wvb. | Extreme condensvorming in de CO2 absorber van de PW koud opslagtank. Is in april2018 vervangen door Ovivo. Mogelijk verkeerd gemonteerd na vergelijk met P&amp;ID. | - | De Co2 snippers en de O3 katalysator zijn inwendig nat vanwege condensvorming.Vanuit de tank gezien zit de O3 katalysator na de CO2 snippers, dezebehoort er voor te zitten.Advies;De O3 katalysator voor de Co2 snippers teplaatsen.De Co2 snippers zo te plaatsen dat condens vorming naar de afvoer kanweg lopen. | 564.03
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 790426 | 43343 | 43360 | Gereed gemeld | Er is geen gas (propaan) in het cleangebied | 1E LIJN ST | U2018-137 / 4212-OND2-009 | *31-8-2018 Combi gas komt maandag begin van de middag op locatie de monteur die *31-8-2018 op locatie komt is dhr Johan Merkestein. Monteur aangemeld bij *31-8-2018 dhr. Vermaat. *11-9-2018 werkbon opgevraagd bij Bas van Combi | In het cleangebied hebben ze geen Propaangas, terwijl er géén alarmen zijn en zeop het lab wel gewoon propaangas hebben. Ook in de gaskast staat alles oké. Opde muuraansluiting in het cleangebied staat géén druk. Z.s.m. oplossen | probleem veroorzaakt door een snelkoppeling. | Het probleem doet zich voor op 1 x afnamepunt. Waarschijnlijk is het probleem veroorzaakt door een snelkoppeling en nu opgelost.Alles werkt weer normaal. Alles in overleg en samen met dhr Vermaat gecontroleerd. | 393.5
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 790458 | 43344 | 43349 | Gereed gemeld | Storing Autoclaaf 3 | 1E LIJN ST |  | - | Storing Autocaaf 3Afwijking W | Niet duidelijk | Storing Autoclaaf is prio 2 en behoren wij niet binnen te krijgen.meldingen verplaats naar de meld groep A15 - Geen Urgent deze groep meld nietnaar kropman uit wel naar A15 zelf | 130.64
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 790459 | 43344 | 43349 | Gereed gemeld | Storing Autoclaaf 1 | 1E LIJN ST | U2018-137 / 4212-OND2-009 | - | Storing Autoclaaf 1Afwijking W | Niet duidelijk | Storing Autoclaaf is prio 2 en behoren wij niet binnen te krijgen.meldingen verplaats naar de meld groep A15 - Geen Urgent deze groep meld nietnaar kropman uit wel naar A15 zelf | 69.62
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 791641 | 43354 | 43354 | Gereed gemeld | storing brandmeldcentrale liftgebied | 1E LIJN ST | U2019-020 / 4212-hv-OND2-002 | - | storing brandmeldcentrale liftgebied, Tyco was op de locatie. Met de monteur afgesproken dat hij dit verder oppakt. | - | Fout melding voeding van de Icam ; lift (F100), de aanwezig accu's zijn van2013 enzijn niet meer in orde. 2x ; 12V17Ah accu's vervangen en systeem komt tot rust.Systeem met 1 uitschakeling | 389.5
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 793781 | 43368 | 43376 | Gereed gemeld | afsluiting gas door brandmelding | 1E LIJN ST | U2019-020 / 4212-hv-OND2-002 | - | Vanochtend brandmelding gehad, daardoor is de beveiliging van de gasseningegaan. Kan deze niet resetten, omdat ik niet kan inloggen op het GBS. GBSgeeft fout melding: unexpected error. was al voor brandalarm. Met spoedbeveiliging gassen oplossen en probleem van inloggen GBSAfwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Johnson Controls heeft alles opgelost, unkknown error ad te maken met een javaupdate.Alles draait nu weer geen problemen meer.Op afstand ingelogd om de storing te kunnen verhelpen. 3 van de 4van destoringen in RK7 zijn te resetten in het GBS maar de vergrendeling bleef inalarm staan. Om dit op te lossen de software proberen op te halen om na tekijken waar het probleem zich bevind. Dit is op de lokatie waar ik op datmoment ben niet mogelijk. Hierdoor ben ik naar lokatie gekomen om de storingverder op te lossen en te onderzoeken in de software. Bleek dat de laatsteactie op afstand alles heeft gereset. Dit in de software gecontroleerd waaromhet niet in 1 keer gereset werd. Dit kwam doordat de soting verschillendeonderdelen reset in de software waar deze net meer tijd nodig heeft dan deingestelde 10 sec. Dit verhoogd naar 20 sec. Op het gebruikers display in detechnische ruimte is het niet mogelijk in te loggen op het GBS. Dit is opgelostdoor opnieuw het GBS te openen vanaf het bureaublad. Hierna was het weermogelijk om in te loggen op het GBS. | 1156.71
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 795851 | 43381 | 43558 | Gereed gemeld | Storing beveiliging camera's buiten terrein | 1E LIJN ST | U2019-047 / 4212-OND2-008 | *8-10-2018 (JG) I.o.m. Wilfried de Bruijn hiervoor Tyco aangestuurd, doen ook CCTV. *8-10-2018 (JG) Klant per mail geinformeerd. *12-10-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *16-11-2018 (WdB) diversen navraag gedaan betreffende status, 12 nov gaat de "expert" terug *16-11-2018 naar de apotheek om e.e.a. te oordelen. | Hallo, sinds enkele dagen hebben we problemen met camera 2 en 5 op hetbuitenterrein. Camera 5 (hoofdingang), valt steeds weg en komt dan weer terug.De ene keer langen dan de andere keer. Camera 5 is helemaal uitgevallen. Graagsnel oplossen. | - | Netwerk gemeten en getest. Verloren datapacketjes naar cam 5. Deze verder ;uitgezocht en vergeleken met camera 4. Alle q6035-e camera's ookvoorzien van ; de laatste firmware. ; ; Camera 5 getest vanuit decamerabehuizing. Daar het netwerk gecontroleerd. Na ; analyse geconstateerddat er een kabelbreuk zat tussen de midspan en de ; glasconverter. Deze kabelvervangen en daarna nogmaals getest. Nu alles weer in orde. | 1202.59
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 795771 | 43381 | 43389 | Gereed gemeld | lift werkt niet-Otis is reeds geinformeerd | 1E LIJN ST | Opdr.18-20, 08-10-2018 | - | lift werkt niet-Otis is reeds geinformeerd | - | tandwiel getande riem slipte, deze geborgd. | 167.15
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 796352 | 43384 | 43388 | Gereed gemeld | geen doormeld inbraak na vervangen switch | 1E LIJN ST | U2019-020 / 4212-hv-OND2-002 | - | na vervangen van de switch in de serverruimte is er geen doormelding meervan de inbraakcentrale. | - | Geen doormeldingCMP in techn. ruimteNa onderzoek bleek telefoonaansluiting "dood" op ISRA puntNu doormelding aangesloten op andere aansluiting, welke niet gebruiktwerd. (telnr. 0183-626482) Meldingen getest met Trigion =&gt; ok | 326.15
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 799137 | 43402 | 43404 | Gereed gemeld | Prio 2 min druk alarm Network outputs | 1E LIJN ST |  | - | Prio 2 min druk alarm Network outputsAfwijking W | Niet duidelijk | Betreft prio 2 melding, hoeven alleen maar te reageren op prio 1 meldingen, dezedienen niet doorgemeld te worden.IRS heeft melding doormelding aangepast. | 160.31
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 799332 | 43403 | 43446 | Gereed gemeld | Storing koeling autoclave | 1E LIJN ST | U2019-020 / 4212-hv-OND2-002 | *30-10-2018 (JB) Remote verzocht om in te bellen, volgens Wilfried kan dit *30-10-2018 vanuit Utrecht gedaan worden. *30-10-2018 (JB) Remote kon er helaas niets mee. Wilfried gesproken hij heeft *30-10-2018 Peter Smout morgen ingepland icm 2 wekelijkse controle ronde. Klant *30-10-2018 gebeld, en Peter aangemeld. Was akkoord. *24-12-2018 Ivm defecte perspomp is heft Fouad vanuit Breda een andere naar Peter gebracht. | Storing koelsysteem autoclave.Temperatuur condensator zou te hoog zijn.Graag eerst remote bekijken.Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, bijgevuld met glycol 30/70 tot 1.4bar. volgende onderhouds ronde 425 liter drukvat controleren.Definitief herstel, installatie opgevuld met pomp tot 1,7 bar 30/70Functioneel herstel – werkend achtergelaten | 621.46
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 799778 | 43405 | 43409 | Gereed gemeld | deur cleanroom 1.34/1.36 na brandalarm niet open | 1E LIJN ST | U2019-020 / 4212-hv-OND2-002 | - | deur cleanroom 1.34/1.36 na brandalarm niet open | - | ruimte a1.36 geen aansturing, alleen algemeen contact voor interlock deze wordtjuist aangestuurd. Wel kwam d231 rim800 deur entree in storing.module bleek ; defect, deze vervangen en de installatie in rust en storingsvrijachtergelaten. | 485.78
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 801837 | 43416 | 43522 | Gereed gemeld | Pressure overshoot clean steam | 1E LIJN ST |  | - | Pressure overshoot clean steam | - | Dhr. Vermaat heeft besloten om de opdracht rechtstreeks met Bosch Pharmatec te geven. Reeds verzonden inkooporder dichtgezet. | 115.15
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 803296 | 43423 | 43445 | Gereed gemeld | bewegingsmelder op 1e verd. in storing | 1E LIJN ST | U2019-020 / 4212-hv-OND2-002 | *20-11-2018 werkbon opgevraagd *26-11-2018 werkbon opgevraagd *7-12-2018 nogmaals werkbon opgevraagd | Vanochtend storingsmelding: Alarm: zone 86 gang 1 tot 21. Bewegingsmelder op 1e verd., gang bij techn ruimte in storing, punt geïsoleerd. | pir in storing zone 86 gang nabij 1,14 | Pir gerest, is weer in rust. | 202.28
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 804362 | 43427 | 43518 | Gereed gemeld | diversen werkzaamheden cleangebied | STORING | U2019-047 / 4212-OND2-008 | - | 1 we hebben gemerkt dat de interlock van ruimte 1.34 (clean ruimte lab op 1everd) niet ontgrendeld tijdens brandalarm2 er moeten twee klokken worden opgehangen in het cleangebied beg.grond | - | - Monteren 2 stuks klok cleanroom- Afstellen openhoud stand 3 deuren | 501.05
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 835893 | 43535 | 43535 | Gereed gemeld | Storing intercom na stroomuitval in het weekend | STORING | U2019-047 / 4212-OND2-008 | - | Contactgegeven firma Toa Benelux: 030-6377499Afwijking E | Technisch gebrek, ups in storing | Definitief herstel, ups los gekoppeld en de centrale daarna alles terug aangesloten en het werkt weer. | 340.81
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 835905 | 43535 | 43614 | Gereed gemeld | Storing 2 displays (geven zwart beeld) tbv RK9 | STORING | U2019-054 / 4212-HV-OND2-010 | - | RK9 in waterbehandelingsruimte geven 2 displays zwart beeld. André van Bremenheeft RK9 nagekeken, wel voeding aanwezig. 2 Displays zijn van Eurotherm ShesselX I.O.Afwijking M&amp;RAfwijking M&amp;RAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek, scherm doet niets meerGeen display registratie Model 6100X10 na spaning uitvalEr is wel 24 DC spaning aanwezig in de regelaar zit een batterij BR2330.Advies deze eerst vervangen, kijken dat het display terug komt Cris vermaatvervangt de baterij zelf.Anders contact opnemen met leverancier informeren dat de regelaar opgestuurd kanworden voor reparatie. Technisch gebrek | I.o.m. Frank Langen Ovivo ingeschakeld. Ovivo heeft contact opgenomen met André van Bremen. Displays zijn niet van Ovivo. Peter Smout gaat dit nakijken. (TM)Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, scherm defect deze los gekoppeld engezien dat deze op de siemens installatie is aangesloten.scherm moet vervangenwordenChris Vermaat vervang eerst zelf de batterij als dat geen effect heeft eenvervolg voor reparatie of vervangen.Definitief herstel, display geplaatst en gecontroleerd deze werkt weer. | 1999.4
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 843206 | 43572 | 43587 | Gereed gemeld | ventilator defect in tussenvloer | STORING | U2019-047 / 4212-OND2-008 | - | geluid bij rooster ingangAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Materialen besteld,ostberg CV 315b art nr: 7110024Definitief herstel, ventilator vervangen. | 888.42
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 844119 | 43579 | 43584 | Gereed gemeld | LBK 2 uitgevallen, niet te resetten | STORING | 43579 | - | LBK 2 down; remote device off line. Ook bij inloggen niet te resetten.Afzuigventilatoren beide uit, inblaas draait op laag toerental. | - | Johnson Controls heeft op afstand ingebeld en de LBK gereset. | 115.15
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 844147 | 43579 | 43579 | Gereed gemeld | Binnendeur entree in storing | 1E LIJN ST | U2019-054 / 4212-HV-OND2-010 | - | De binnendeur van de entree heeft storing VAK14. Svp firma Record laten komen oplocatie. Gisteren met hen gebeld, resetten van de besturing hielp niet. Erblijft een vergrendeling actief. | - | Oorzaak, vergrendeling is defect.Oplossing, nieuwe vergrendeling geplaatst automaat getest werkt weer naarbehoren.2120370-2 | 414.37
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 844700 | 43581 | 43584 | Gereed gemeld | Beeldplaatje van LBK 3 zwart | 1E LIJN ST |  | *26-4-2019 Naar aanleiding van melding van dhr. Vermaat contact open genomen met *26-4-2019 Johnson Controls. Zij hebbe op afstand ingebeld en LBK3 gereset. | Graag berichten niet sturen naar info@apotheeka15.nl maar naarStoringen@apotheeka15.nl. Verder is het beeldplaatje van LBK 3 nu zwart (d.w.z.zwarte balken ipv meetwaarden op het scherm van Johnson Controls), hoewel dekast wel draait. LBK 3 verzorgt een deel van het cleanroomcomplex en moet ik op1 mei kunnen uitschakelen i.v.m. groot onderhoud aan de luchtbehandeling. Datkan niet als het beeldplaatje niet werkt. Op 24 april had ik hetzelfde probleemmet LBK 2, zie hier onder. LBK 3 zit op RK 5+1. In die regelkast zitten NCE 09en NCE 010. Waarschijnlijk moet ik 1 van de 2 spanningsloos maken (24 V voedingeraf) om te herstellen. Ik hoor graag welke van de twee het moet zijn. | - | Johnson Controls gevraags dit na te zien. Zij hebben op afstand ingebeld enhebben de LBK gereset. | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 849185 | 43613 | 43642 | Gereed gemeld | Warmtewisselaar HE 4901, koeling WFI, pakking lek | 1E LIJN ST | U2019-070 / 4212-HV-OND2-015 | - | Warmtewisselaar HE 4901 lekt op pakking bij vraag koelen WFI. Waarschijnlijknieuwe pakking nodig.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Tri-clamp pakking defect deze is al eerder vervangen op de wisselaar, graag 2bestellen rond 100mmDefinitief herstel, pakking vervangen en getest deze is dicht | 389.11
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 849709 | 43619 | 43647 | Gereed gemeld | Unit A van KM2 in storing, niet te resetten | 1E LIJN ST | U2019-054 / 4212-HV-OND2-010 | - | KM2 staat uit, storing in unit A. Reageert niet op reset, ook niet op local onte krijgen. Heeft woensdag 29 mei wel op klok gedraaid. | Ingebeld en gezien in overzicht als melding stategen-alert km2 melding kan nietworden gerest omdat er geen melding op de kast aanwezig is, en in overzicht vankoeling is er ook geen meldingen aanwezig Koelmachine 1 werkt gewoon enkoelmachine 2 staat in standbyGlaszekering voeding Compressor board 3(circuitA) defect. | Glaszekering vervangen en alles door gemeten. vermoedenlijk is de veroorzakerde caterverwarming,deze nu losgekoppelt, vervangen van carterverwarming wordt op SO 854444uitgevoerd. | 1215.12
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 850737 | 43623 | 43630 | Gereed gemeld | schuifdeur werkt niet goed | 1E LIJN ST | U2019-070 / 4212-HV-OND2-015 | *14-6-2019 Werkbon Metaflex ontvangen en gekoppeld (MP) | de Metaflex schuifdeur naar het magazijn werkt niet goed. Ook na reset blijftde deur niet goed sluiten. Deur type: MF5 mf SDA, deur nummer: PPO-008443.graag snel oplossen, evt. gelijktijdig het jr OH uitvoeren als dit op kortetermijn mogelijk is | Storing aan deur tussen magazijn en productie, deur liep aan op de grond. | Wielstoel nagesteld in hoogte en dikt huid. Tevens motor recht gezet. | 206.7
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 850899 | 43627 | 43630 | Gereed gemeld | Storing in de carterverwarming , KM2 staat CCN | 1E LIJN ST | U2019-070 / 4212-HV-OND2-015 | *13-6-2019 Mail Johnson controls verzoek werkbon gestuurd (MP) | Monteur van Carrier is geweest. KM2 staat op CCN ingesteld, maar wordt uitgestuurd door het GBS vanwege de storing in de carterverwarming. Het GBS maaktgeen onderscheid in storingen. KM2 gaat nu dus niet aan, ook niet als KM1 nu op75 en 100% van de 2 deelcapaciteiten draait. Graag inbellen, door jullie ofdoor Johnson Controls, om hier naar te kijken. Ook op local krijg je de machineniet aan omdat het GBS klep CV 3003 niet vrij geeft. Ik heb die klep via eenhoger password vrijgestuurd (stond off) maar ook dan wil KM2 niet aan. Graaginbellen door jullie of door Johnson Controls. KM1 draait nu op 100% voor beideunits A en B, maar KM2 springt niet bij. Op grond van de regeling zou dit vanaf66% of 75% van beide units van KM1 moeten gebeuren door een schakeling. | - | Nakijken of dat KM2 op dit moment automatisch kan opstarten. CCU off wat in hetscherm te zien is bij de KM is de sturing vanuit het GBS. Bij off wordt de KMniet vrijgegeven uit de regeling en bij on wel. In de software gecontroleerd ofde regeling alarm vrij is om automatisch te kunnen gaan starten. Dit is hetgeval. KM2 automatisch laten starten door de nieuwe periodieke klok (deze staatingesteld op elke woensdag ochtend). Na activeren klok werden de KM's netjesomgewisseld. Werking is juist. Deze zal van 14:00 - 17:00 vrijgegeven zijn. Ookheb ik trend aangemaakt bij KM2 zodat terug gekeken kunnen worden dat KM2 ookdaadwerkelijk gedraaid heeft. | 243.35
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 854204 | 43644 | 43699 | Gereed gemeld | interlocks werken niet van damessluis | 1E LIJN ST | U2019-089 / 4212-HV-OND2-020 | *28-6-2019 KCS ingekocht en besproken met melder dat dit maandag opgepakt *28-6-2019 mag worden. *15-7-2019 Mail KCS verzoek werkbon gestuurd (MP) *15-7-2019 Reactie KCS monteur kan 17-7 in de ochtend naar de locatie (MP) *15-7-2019 Planning van KCS doorgegeven per mail aan de klant. *22-7-2019 Mail KCS verzoek werkbon gestuurd (MP) *8-8-2019 KCS werkbon volgt 8-8 *13-8-2019 Werkbon opgevraagd 13-8 *21-8-2019 KCS 21-8 werkbon opgevraagd | Alle interlock's van de dames sluis ( ruimte 1.59 / 0.19 en 0.83) werken nietmeer. We hebben de handbrandmelders gecontroleerd, staan goed. Graag KCS aansturen | - | Herstelwerkzaamheden aan interlock damessluis A15 zijn door de firma KCSCleanroom uitgevoerd. | 529.55
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 855249 | 43651 | 43656 | Gereed gemeld | Grohe kraan blijft lopen | 1E LIJN ST | U2019-070 / 4212-HV-OND2-015 | - | In ruimte 0.19 (dames kleed ruimte beg.grond) blijft de kraan van de wastafellopen. Drukknop werkt niet goed meer. Is al gemeld in Breda en is daar reeds opgepakt.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel,kraan vervangen | 238.95
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 855662 | 43655 | 43655 | Gereed gemeld | Waterbehandeling Modbus Controller 3. Storingslamp | 1E LIJN ST | U2019-054 / 4212-HV-OND2-010 | - | Waterbehandeling Modbus controller 3 storingslamp hoog inAfwijking W | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Geen vervolg noodzakelijk waterbehandeling is uitgeschakeld ivm onderhoud door Bosch. | 88.05
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 856210 | 43657 | 43663 | Gereed gemeld | nazien perslucht ruimte 0,39a | 1E LIJN ST | U2019-070 / 4212-HV-OND2-015 | - | In ruimte 0.39a is een aansluiting gemaakt voor perslucht t.b.v. deschouwmachine. De monteur van de fabriek klaagde dat de druk te laag was, ca4,5 Bar. Vandaag hebben Peter, Andre en ik de druk in p52 verhoogd naar 6. P52is echter het lage druknet voor toevoer technische lucht en WFI installatie. Ikheb geprobeerd om de regelaar terug te draaien maar die is nietterugschroefbaar (Duitse term). Ik vrees dat we nu 2 problemen hebben:1) Druk in lage druk net is inmiddels ca 6,5 bar ipv 4,5. Leidt mogelijk totschade2) Reduceer moet vervangen worden3) Perslucht punt in 0.39 a moet niet afgeleid worden van het p52 maar van hetp53 net, de aansluiting daarvoor ging naar ruimte 0.43.Graag zsm actie in overleg met evt Combigas en ons.Afwijking WAfwijking W | Verkeerd gebruik, P52 werd aangegeven als aansluit groep(4 bar)deze is met de bouw al veranderd en een nieuwe leiding P53 (6 bar) gelegd hiermoet de nieuwe machine op aangesloten worden | P52 weer opnieuw afgesteld op 4 bar. Spullen besteld.Definitief herstel, Nieuwe leiding aangelegd en aangesloten op P53. | 1081.78
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 857575 | 43668 | 43669 | Gereed gemeld | Storing GBS; beeldplaatjes komen niet goed door | STORING | U2019-070 / 4212-HV-OND2-015 | - | - | - | - | 430.08
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 859119 | 43677 | 43678 | Gereed gemeld | installatie onstabiel | 1E LIJN ST | U2019-070 / 4212-HV-OND2-015 | *31-7-2019 (JvdB) Geproken met de melder, gaat niet om de stoominstallaie, welke *31-7-2019 momenteel buiten de overeenkomst valt. Condenspot moet vervangen *31-7-2019 worden, monteur ingepland in overleg voor morgenochtend 1-8. | De installatie is niet stabiel, en springt constant in storing. Naar ons ideezit dit in de condenspot of de regelaar (ST en CV 4651). Wij kunnen decondenspot bijv. gewoon vast pakken nu, terwijl die gloeiendheet zou moetenzijn. Graag condenspot vervangen.Afwijking W | Technisch gebrek. reduceerventiel | Definitief herstel, reduceerregelaar willen opvoeren van 1.3 naar 1.5 bar ditlukte niet. installatie uit gezet en reduceerleiding los gemaakt deze wasverstopt, gereinid terug en opnieuw gemonteerd. afgesteld op 1,5 bar en getestalles werkt nu weer. | 447.61
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 860568 | 43689 | 43703 | Gereed gemeld | Display RK9+1 waterbehandelingsruimte op zwart | 1E LIJN ST | U2019-070 / 4212-HV-OND2-015 | *13-8-2019 Vervolg WVB | Het display van RK9+1, waterbehandelingsruimte, staat sinds vanmorgen weer opzwart. Probleem heeft zich al eerder voorgedaan, maart 2019. ziestoringsmelding 19-05 en werkbon 835905. Probleem lijkt hetzelfde, voeding isaanwezig, vervangen batterij geeft geen resultaat. Zie ook foto's.Afwijking M&amp;RAfwijking M&amp;R | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.display doet helemaal niets meer.er staat wel spaning op.display is 13-5-19 ook al eens gerepareerd door {eurotherm} voor hetzelfde.er staat een ref no op 189707.display gedemonteerd en mee genomen naar de zaak om deze op te sturen naaeeurotherm.graag na vragen of dit nog onder garantie valt.Functioneel herstel – werkend achtergelaten, display werkt. Inlog code voorengenier staat achter op de regelaar | 394.28
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 862024 | 43703 | 43720 | Gereed gemeld | PW warm installatie niet stabiel | STORING | U2019-070 / 4212-HV-OND2-015 | - | De installatie is opnieuw niet stabiel (zie SM367861) springt constant instoring. Naar ons idee zit dit in de condenspot of de regelaar (CV 4651). Allecondenspotten zijn weer koud, aanvoer stoom is in orde. Monteur Peter Smoutreeds aangestuurd.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, installatie bij reduceerschoongemaakt. deze reageert heel traag. graag jonkers aansturen om dit probleemop te lossen.Jonkers, het reinigen en testen van de TLV reduceer DN50 PN40.Indien klacht terugkomt condenspotten vervangen. | 688.65
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 863037 | 43710 | 43808 | Gereed gemeld | PW- warm installatie is weer niet stabiel | 1E LIJN ST | U2019-089 / 4212-HV-OND2-020 | - | De installatie is opnieuw niet stabiel (zie SM367861 en SM 369369) springtconstant in storing. Alle condenspotten zijn weer koud, aanvoer stoom is inorde. Vorige week Jonker op site geweest, heeft niet veel geholpen. Installatiestaat ook heel de tijd te klappen, hoogst irritant.PW warm opslag en distributie buffertank wordt niet warm genoeg regelkep CV-4001maakt regelmatig klappend geluid.Afwijking WAfwijking W | Waarschijnlijk zit de condenspot dicht na de TSA advies deze vervangen.Technisch gebrekTechnisch gebrek | Advies condenspot vervangen ECONOSTO Fig. 1832 Spirax Sarco type FT14 DN 15 mm2 stuks bestellen.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, Lage druk stoom installatie uit gezet.en stoom laten ontsnappen. de installatie bleef maar stomen waardoor ik niet konsleutelen. heel het leidingtrace nagelopen. de Hoge druk condensleiding zitgekoppeld op de Lage druk condensleiding waardoor er stoom terug blijft komendoor het net. heel de stoom mag niet afgezet worden ivm bereiding in het cleangebied, donderdag bij totale shut down pot vervangenDefinitief herstel, condenspot vervangen. gehele stoom intsallatie nagelopenwaarom er geen druk zou zijn daar met jonker. 1 2 wegklep omgedraaid zat foutvanaf de bouw. filter gereinigd einde circuit. druk verhoogd van 1.4 naar 1.7bar iom jonker en chrisCondenspot vervangen, lukt niet op de stoom af te sluiten na meerdere pogingenBesloten om een nieuwe datum te prikken.Losbouten nieuwe pakking plaatsen, nieuwe pot monteren en testen. | 2971.39
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 864145 | 43717 | 43717 | Gereed gemeld | Storingslamp WFI waterbehandeling | 1E LIJN ST |  | - | Storingslamp WFI waterbehandelingAfwijking W | Niet duidelijk | Hier hoeven we niet op te reageren. | 46.96
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 864889 | 43722 | 43722 | Gereed gemeld | Melding brandmeld, netwachter,wfi en network outp. | 1E LIJN ST |  | - | Melding brandmeld, netwachter,wfi en network outp.Afwijking W | Spanningsdip in het (extern) elektrisch net. | Diverse meldingen gehad, lijkt echter sterk op een spanningsdip. Hierovercontact gehad maar hoeven nu nog niet te rijden, bewaking gaat eerst kijken.Nadien geen bericht gehad voor actie Kropman, echter wel 10 meldingen. | 535.25
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 864968 | 43724 | 43725 | Gereed gemeld | reducer hoge druk stoom druppelt lekwater | STORING | U2019-089 / 4212-HV-OND2-020 | - | WFI te koud geworden a.g.v. ophoping condens. .De uitgebreide probleemomschrijving is: Lage druk condens wordt niet afgevoerd.WFI slechts 40 C. Uit reducer hoge druk stoom druppelt lekwater. Installatieuitgevallen nacht 13 op 14 sep. Herstart 14 sep middag. Toen stabile. Svpspoedoverleg met A15 en evt. Jonker..Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, Reduceer vervangen met degene die op voorraad stond Jonkerneemt oude mee om te reviceren. | 1144.71
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 866258 | 43733 | 43733 | Gereed gemeld | controle bruin water afvoer 50 liter vat WFI | 1E LIJN ST | U2019-089 / 4212-HV-OND2-020 | - | controle bruin water afvoer 50 liter vat WFIBruin water in het 50 liter vat. | Bij aankomst was de oorzaak al gevonden, de sproeikop in het vat draaide nietmeer zat vast. | De sproeikop is door hun zelf hersteld. | 309.12
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 866499 | 43734 | 43759 | Gereed gemeld | beide perslucht compressors staan in storing | 1E LIJN ST | U2019-089 / 4212-HV-OND2-020 | *8-10-2019 Mail AtlasCopco verzoek werkbon gestuurd (MP) *14-10-2019 Mail AtlasCopco verzoek werkbon gestuurd (MP) *15-10-2019 Werkbon Atlas Copco ontvangen en gekoppeld (MP) | Foutmelding op Perslucht P53 en P8, te weinig druk, setpoint min 6 bar, drukschommelt nu rond 5,5 bar. Beide compresoren rood storings lampje. Compresor 2geeft aan element 2, alarmstop.Volgens jaarplanning, had 2e 1/2 jaarlijks OH al moeten plaats vinden. graagmet spoed oplossen | - | Koelers vervangen n.a.v. een lekkage. Geen lekkage meer aanwezig. Beidecompressoren zijn weer in orde. | 3158.36
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 866797 | 43738 | 43740 | Gereed gemeld | LBK 4 blaast 13 gr. in ipv gevraagde 18 graden | 1E LIJN ST | U2019-089 / 4212-HV-OND2-020 | - | LBK 4 blaast 13 gr. in ipv gevraagde 18 gradenAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.kleppen gecontroleerd en pompen deze zijn allemaal in orde.er gaat water van 55 gr in en komt er met 20 gr uit.installatie ontlucht, geen resultaat.ik vraag me af of er genoeg water over de lbk gaat, ook omdat dit laatste op destrang is.graag na laten meten hoeveel water er over de batterij gaat of dit wel voldoendeis.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.lbk nogmaals gecontroleerd en na mijn inziens is het een regeltechnisch iets.er zit nog een wtw die niks doe en de koelklep staat 100% open.robert van de loo gebeld of hij in wilde bellen dit gedaan.heeft alle kleppen en pompen een reset gegeven want snapte zelf ook niet waaromhij maar 13gr in blaas.hierna is alles weer hersteld en blaas nu 18gr in.d.d. 3-10 contact met Andre van Breemen gehad alles is weer prima, blaast 18 gr.in. | 568.71
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 868734 | 43752 | 43755 | Gereed gemeld | Storing LBK 2 en 3 geeft geen waardes / geen druk | 1E LIJN ST | U2020-011 / 4212-HV-OND2-002 | - | Storing LBK 2 en 3 geeft geen waardes / geen druk==&gt; Graag Remote met spoed inbellenAfwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, samen met Martyn paans installatie doorgelopen en hij heeft reset op afstand en alle waardes aangepast. de installatie draait nu weer 6 nov met onderhoud komt hij ter plaatsen om onderdelen te vervangen. | 529.87
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 869980 | 43760 | 43815 | Gereed gemeld | display op zwart, EUROTHERM CHESSELL 6100XIO | 1E LIJN ST | U2020-028 / 4212-HV-OND2-007 | - | Probleem heeft zich al eerder voorgedaan, zie melding: SM356583 en SM368531. Inseptember trad het probleem weer op, in week 39 werkte het display ineens weer.Vandaag viel het display weer uit met het aanraken van het scherm. Misschiendat hier ook het probleem in zit en niet in het kastje zelf, symptomen zijngelijk, stroom aanwezig. Graag snel oplossing zoeken. | - | Reparatie model 6100XIO - SN: PL1243000025-4312-PL3 T9 | 596.27
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 871143 | 43768 | 43781 | Gereed gemeld | storing BMC verdwijnt automatische | 1E LIJN ST | U2020-011 / 4212-HV-OND2-002 | *5-11-2019 Mail Tyco verzoek werkbon gestuurd (MP) *11-11-2019 Mail Tyco verzoek werkbon gestuurd (MP) *12-11-2019 Werkbon Tyco ontvangen en gekoppeld (MP) | We zijn vandaag en gister gebeld door de alarmcentrale. Zij hebben storingsmelding gekregen van de BMC. Omstreeks 12.30u in zone 2. Wij, A15, hebben geenalarm gehad, op centrale is ook niets te zien. De melding verdwijnt bij dealarmcentrale ook weer spontaan. Graag actie, voordat er echt iets gebeurd! | Betrof ICAM storing adres E102 ICAM. | E102 ICAM gereinigd en gecalibreerd systeem in rust en bedrijfswaardigachtergelaten. | 478.46
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 877408 | 43803 | 43803 | Gereed gemeld | Prio 3-Druk te laag warmtelevering | 1E LIJN ST | U2020-011 / 4212-HV-OND2-002 | - | Melding Druk te laag in de warmtelevering ADX01 | Ingebeld en storing bekeken druk staat nu op 1.1 bar storing bevestigd maarresetten op afstand niet mogelijk | Servicemonteur aansturen om het systeem weer op druk te brengenGebeld met locatie (dhr. Vermaat). Installatie wordt bijgevuld | 636.67
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 877499 | 43803 | 43803 | Gereed gemeld | LBK-2 valt uit | 1E LIJN ST | U2020-011 / 4212-HV-OND2-002 | - | LBK-2 is nu al 2 ochtenden uitgevallen, met als gevolg dat vloer van detechnische ruimte blank staat en dan dus ook vloer technisch plafond, en dus ookwateroverlast in de productie op beg.gr.. Gbs geeft vlgd storingen: vorstgevaar(23.23u di.) max vocht (07.07u wo) druk te lag, storing niet urgent enbrandalarm (07.11u wo)Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, installatie ontlucht en batterij gecontroleerd deze krijgt nu warmte. | 265.62
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 877500 | 43803 | 43850 | Gereed gemeld | Beide machines geven storing STATEGEN draaien wel | 1E LIJN ST | U2020-069 / 4212-HV-OND2-015 | *4-12-2019 SO opgestart en remote verzocht in te bellen. *4-12-2019 Op advies van remote monteur op locatie laten komen. Carrier hiervoor *4-12-2019 aangestuurd. *4-12-2019 Vraag van Carrier gekregen of dit wel aan de koelmachines ligt en het *4-12-2019 probleem niet ergens anders vandaag komt. Peter Smout gebeld. Volgens hem zou *4-12-2019 dit aan de koelmachines liggen. Het zou een communicatieprobleem zijn. *4-12-2019 Dit is met onderhoud ook gecontstateerd. (COC2 melding). *4-12-2019 Dit teruggekoppeld naar Carrier(Esmeralda). *9-12-2019 Chris Vermaat heeft gebeld en geeft aan dat Carrier bezig is en dat de twee *10-12-2019 koelmachines op het dak: KM1 draait en KM2 niet. Staan de kleppen open? *10-12-2019 Dit kan hij niet zien. IRS ingeschakeld. Chris doorverwezen naar IRS. (TM) *10-12-2019 Werkbon Carrier ontvangen en gekoppeld (MP) *10-12-2019 Werkbon Carrier doorgestuurd naar WVB ivm advies vervolgwerk (MP) | Beide koelmachines staan in storing, maar draaien wel. GBS geeft aan STATEGENalert. Kunnen het alarm niet resetten. | Storingscode Co-A4 = geen communicatie met compressorprint A4. | Ingebeld en gecontroleerd er zijn storingen aanwezig in beide koelmachines dezeis niet op afstand te resetten.Gaarne een service monteur aansturen.E.e.a. nagekeken; 2.5Astuurstroomzekering ligt eruit, deze vervangen voor 3.15A; ok. Tevens staatzekeringautomaat condensorventilatormotor KM11 uit;ventilatormotor is defect en dient vervangen te worden; is bekend. 810427:storingscode Co-A2 = geen communicatie met compressorprintA2. E.e.a. nagekeken; 2.5A stuurstroomzekering ligt eruit, deze vervangen voor3.15A; ok. Installateur dient e.e.a. regeltechnisch na tekijken/aan te passen dat bij storing niet de vrijgave van koelmachine afgehaaldwordt; storing wel als urgent melden en indien nodig tweedekoelmachine bijschakelen; want als beide koelmachines een storing geven heefteindgebruiker geen koeling meer.offerte volgt op SO 889553 | 591.77
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 877512 | 43803 | 43847 | Gereed gemeld | alarm RO_01 01a geeft al geruime tijd storing | 1E LIJN ST | U2020-011 / 4212-HV-OND2-002 | *18-12-2019 Werkbon IHCS ontvangen en gekoppeld (MP) *18-12-2019 Opname IHCS uitgevoerd volgt offerte vervangen kleppen (MP) | Phoenix, RO_01 01a geeft al geruime tijd storing. Vlgs. het GBS is het eenverzamelstoring. | Het GBS systeem van A15 apotheek krijgt regelmatig een flow storing uit ruimteRO 01-01A. Deze storing komt steeds en valt na een tijdje weer weg. | Bij aankomst beide kleppen van de ruimte bekeken. De toevoerklep is in orde deafvoerklep functioneert niet goed. De klep maakt een tikkend geluid en de asvan de motor zit een stuk losser dan zou moeten. Doordat de as los zit, is erte veel speling waardoor de klep het gewenste setpoint niet kan bereiken. In desoftware is te zien dat de klep steeds rond het setpoint schommelt. Mogelijkheeft de klep ook een klap gehad waardoor deze nu een tikkend geluid maakt.Verder drukverschil gemeten over de toevoer en afvoer kleppen. Dit was goed.Tevens ook de drukverschilschakelaars getest die ook flow alarm kunnengenereren. Deze werken naar behoren.Gegevens opgenomen van de defecte klep zodat aanbieding gemaakt kan worden voorhet vervangen van de defecte onderdelen.Dhr. van Breemen vroeg of we mogelijk beide defecte kleppen tegelijk kunnenrepareren. Tijdens het onderhoud van 2019 is ook een andere klep defect gemeld(Ruimte 0.04)Raming volgt op SO 889932. | 559.04
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 886665 | 43839 | 43980 | Gereed gemeld | OH20 Vervolgactie filterdeur inblaaskant LBK2 lekt | STORING |  | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , deur gerepareerd door Systemair. | 445.85
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 888941 | 43844 | 43846 | Gereed gemeld | perslucht geeft op al zijn items alarm: onderhoud | 1E LIJN ST | U2020-023/4212-HV-OND2-006 | - | compressoren geven al enige dagen aan dat er onderhoud nodig is, dit is nu ookhet gevel op de perslucht straat. Sinds vanmiddag ca. 12.00u hebben we daar het alarm persluchtbewaking bij gekregen.op beide sytemen (P8 en P53) is de druk gekelderd. dit geeft voor onze productiede nodige problemen. | Zie oplossing | Van beide compressoren valt 1 element per compressor thermisch uit. Dezegereset en opgestart. De stroom gemeten van deelementen, geen bijzonderheden gezien. Compressor functioneerd goed. | 176.41
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 890599 | 43851 | 43853 | Gereed gemeld | filterstraten staan in alarm | 1E LIJN ST | U2020-028 / 4212-HV-OND2-007 | *21-1-2020 Gesproken met Brigit van Atlas Copco die gaan contact opnemen *21-1-2020 met de melder hoelaat er iemand langs komt. | Persluchtinstallatie geeft al enige tijd aan dat er OH moet plaats vinden, zieook melding van 14-01. Nu staan beide filterstraten (drogers) down en heb ik ophet P51 net geen druk. Deze heb ik nodig voor de productie. Met spoed iemandlaten komen. Spullen voor OH zijn inmiddels binnengekomen. | - | Work CommentsCompressor weer getripped op motor overload, het lijkt erop dat deterugslagklep niet heeft afgesloten en hierdoor blijft er drukop het scroll element staan, en hierdoor kan de motor hem niet laten draaien entrekt teveel amperage. Tevens waren erproblemen met de drogers, deze gaven allebei service melding en lieten geenlucht meer door, service melding gereset endroger werkt weer. voor nu in orde, onderhoud wordt uitgevoerd a.s. maandag enhierbij zullen alle terugslagkleppen vervangengaan worden. | 339.59
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 893621 | 43859 | 43896 | Gereed gemeld | SPOED: storing compressor | 1E LIJN ST |  | - | - | - | thermisch beveiliging blijft trippen. Oorzaak blijkt te liggen in de relais,hiervoor nieuwe besteld. Vanwege een nieuwer type worden de relais samen met debreakers vervangen, dit word is uitgevoerd op beide compressoren. De nieuwerelais enbreakers geinstalleerd op beide units, dit damen met het onderhouduitgevoerd. Alles ingesteld en getest, werking in orde bevonden. | 173.84
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 896427 | 43867 | 43874 | Gereed gemeld | camera staat vast | 1E LIJN ST | U2020-028 / 4212-HV-OND2-007 | - | Onze belangrijkste camera (nr 5) staat gericht op de hoofdingang, hierdoorkunnen we o.a. zien of er bezoek voor de deur staat. Deze camera viel de laatstedagen steeds uit en stond ook vaak heel anders gericht. Vanochtend stond decamera weer totaal anders, maar nu kan ik hem niet meer corrigeren. De camerareageert niet en blijft staan in zijn huidige positie. Graag snel oplossen. | - | Camera 5 kon niet bestuurd worden. ook niet herstart van de camer. Camera ;rechtstreeks getest en blijkt in orde. camera getest vanuit deserverruimte ; blijkt ook in orde. camera getest met eigen laptop vanaf declient blijkt in ; orde. maar de client zelf had moeite met 1 camera. Clientpc een herstart ; gegeven maar dat hielp niet. Nadat de server was herstartwerkt cam 5 pas weer. ; De server en client zijn verouderd en moeteneigenlijk vervangen worden en een ; nieuwe update krijgen. hiervoor zal ik leadaanmaken. ; voor nu alles weer in orde.Vervolg wordt op SO 898226 aangeboden. | 528.08
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 901991 | 43892 | 44089 | Gereed gemeld | persluchtunit 1 in storing | 1E LIJN ST |  | - | Sinds zaterdag 29-02-2020 staat unit-1 in storing, melding op display:overbelasting uitrusting. De unit maakt een soort van ratelend geluid. We hebbennet 1 week geleden uitgebreid onderhoud gehad, dus dit bevreemd ons. Graag metspoed iemand sturen. Melding ook al gedaan via Kropman Breda, Temmy Man. | - | K22 blijft sporadisch hangen, deze was 20-02-2020 vervangen. Bij aankomst bleekde unit idd te draaien zonder dat het moest, veilighedden stonden af te blazen.Het nieuwe relais gemonteerd, een iets zwaardere uitvoering. Ook beideveiligheden op de scroll elementen vervangen. Tevens de output (voor het relaisK22) op de elektronicon van relais 2 naar relais 3 geprogrammeerd. Proefgedraaid en diverse starts gedaan, werking in orde bevonden. | 289.94
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 903807 | 43900 | 43902 | Gereed gemeld | persluchtunit 2 in storing | 1E LIJN ST | U2020-028 / 4212-HV-OND2-007 | - | Sinds vandaag 10-03-2020 staat unit-2 in storing, melding op display:overbelasting uitrusting. Dit is de zelfde melding als vorige week bij unit-1.We hebben net 1,5 - 2 weken geleden uitgebreid onderhoud gehad, dus dit bevreemdons. Graag met spoed iemand sturen. Melding ook al gedaan via Kropman Breda,Wilfried de Bruijn. | - | Storing: overbelasting uitrusting. Dit is de melding dat de uitlaattemperatuurtemp switch getript is. Deze gereset, het gehele circuit nagelopen, in orde.trip test gedaan, in orde. Vermoedelijk oorzaak is dat er iets op de koelerheeft helegen waardoor deze zijn warme lucht niet kwijt kon Er zijn ook anderebedrijven bezig in dezelfde ruimte. Compressor weer bijgenomen. | 345.52
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 905473 | 43913 | 43916 | Gereed gemeld | Storing LBK 1 | 1E LIJN ST |  | - | Storing LBK 1 | - | Johnson heeft van afstand ingebeld een "diepe" reset gedaan. Jan van Wijnmalen ven JC heeft laten weten deze kosten niet in rekening te brengen. | 108.14
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 907614 | 43922 | 44019 | Gereed gemeld | nazien deuren bij de cleanroom van het lab | 1E LIJN ST | U2020-069 / 4212-HV-OND2-015 | - | Ondanks het regelmatig goed schoonmaken van de interlocks, hebben we nu toch wee | - | - | 471.46
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 907972 | 43924 | 43950 | Gereed gemeld | storing gasboiler warm bedrijfswater | 1E LIJN ST | U2020-040/4212-HV-OND2-012 | - | gasboiler ITOH (ADX01:NCE02/FCB.Local Application.WBWBLR-A), warm bedrijfswaterin het ketelhuis, met storingscode 06. na reset komt storing terugAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld .ketel gecontroleerd.ontsteek wel maar geen vlamvorming. ketel handmatig op hoog en laag gestuurd gaat nu wel aan opnieuw afgesteld. ketel werk nog niet naar behoren gasblok is defect.gasblok besteld maandag plaatsen. Materialen besteld.gasblok vervangen maar was een verkeerde nieuwe besteld.Object (tijdelijk) niet in beheer , gasblok vervangen deze willen testen testen. niet mogelijk ivm automaat in de ketel die defect is. art 545-2550Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , gesproken met fabrikant met als contact persoon isha. deze laat mij oud gasblok terug plaatsen. dan heb ik wel vlam maar voor korte duur. nieuw gasblok doet helemaal niets en de automaat geeft geen storing. graag fabrikant bezoek itho. ggwb klimax 2 42kwObject (tijdelijk) niet in beheer, flowsensor blokkeert de ketel Functioneel herstel – werkend achtergelaten , cv ketel werkt weer automatisch. hele ochtend in bedrijf gebleven. | 2389.48
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 908950 | 43929 | 43930 | Gereed gemeld | (tijdelijk) vervangen vlotterkraan breektank | 1E LIJN ST | U2020-040/4212-HV-OND2-012 | *9-4-2020 ivm levertijd orginele Wilo vlotter een alternatief gemonteerd, mocht blijken *9-4-2020 dat er het orginele onderdeel geplaatst moet worden bij Wasco art. 2521895 *9-4-2020 bestellen, ± 2 weken levertijd. | vervangen vlotterkraan breektankAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Definitief herstel , vlotterkraan vervangen en getest deze werkt weer.Definitief herstel | 577.23
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 909317 | 43933 | 43933 | Gereed gemeld | Prio 1 PW Waterbehandeling | STORING |  | - | Prio 1 PW Waterbehandeling | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer , melding behoort niet Kropman.Hier hoeven we niet op te reageren.Wederom dezelfde melding weer binnen gehad. | 188.16
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 916991 | 43994 | 44069 | Gereed gemeld | Storing: koelceldeur sluit niet goed | STORING | U2020-073 / 4212-HV-OND2-016 | - | - | - | Deur weer gangbaar maken. | 402.32
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 917253 | 43998 | 44000 | Gereed gemeld | Storing GBS Johnson Control | 1E LIJN ST | U2020-069 / 4212-HV-OND2-015 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 16-06-2020 10:36:16Systeem: SL03116 Apotheek A15 4207HT_2Onderstation: 1Omschrijving: Prio 1Installatiedeel: ADX01Code: ADX01:NCE09/FCB.Local ApplicationType: StoringUrgentie: Hoog | Storing GBS Johnson Control, GBS werkt niet naar behoren.Urgent alarm blijft actief in RK2: De alarmen nagelopen die onder het urgentalarm vallen. De volgende 2 alarmen zorgen voor een urgent alarm: BK2503-AAutoclaaf 1 storing BK2505-A Autoclaaf 3 storing | Storing GBS Johnson Control, GBS werkt niet naar behoren. Gaarne firma JohnsonC laten aansturen.- Meet &amp; Regeltechniek; Johnson Controls (i.o. met Kropman Breda)graag ook naar RK2 en RK3 kijken deze geven ook een storingDe regeling van LBK3 is offline in het GBS. De regelaar is na despanningsonderbreking niet goed terug online gekomen. De regelaar voorzien vande laatste update. Hierna is de regelaar weer stabiel. De verlichting in degang langs de gevel is ingeschakeld. In LON de modules gecontroleerd, ditfunctioneert juist. In het GBS terug kunnen vinden dat de verlichting ook doorhet alarm vanuit het toegangscontrole systeem ingeschakeld kan worden. Nadatdeze weer uit onderhoud gezet werd de verlichting weer uitgeschakeld. Devoorwaardes zijn klok en schermer schakelaar of alleen het alarm uit detoegangscontrole. Temperatuurklachten lab ruimte 1.37: Hier is het elke ochtendte koud. Na half 11 wordt het iets warmer. De LBK staat op dit moment 100% teontvochtigen ook als de naregelingen naar nachtbedrijf geschakeld worden.Hierdoor koelt de ruimte af. De naregelaar gaat pas in de nacht verwarmen onderde 15°C, nadat de klok de naregelingen inschakeld uurt het te lang voordat deruimte op temperatuur is. Het setpoint voor in de nacht verhoogd naar 18°C. Ookeen trend aangemaakt zodat de ruimtetemperatuur terug gezien kan worden. | 898.51
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 918587 | 44001 | 44020 | Gereed gemeld | Lekkage tussenvloer klep (pakingen vervangen) | STORING | U2020-069 / 4212-HV-OND2-015 | - | Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , pakking opgenomen deze is niet op voorraad graag 3 stuks bestellen. Als deze binnen zijn contact opnemen met André Definitief herstel , triclamp ernaast stond te spuiten deze aangedraaid | 1060.48
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 919017 | 44005 | 44012 | Gereed gemeld | Koelmachine 2 staat off | 1E LIJN ST | U2020-069 / 4212-HV-OND2-015 | - | koelmachine-2 springt niet bij. Hebben op display gekeken, staat op CNN off.Krijgen de machine niet geschakeld naar CNN on. Machine-1 draait volle bak, machine-2 zou normaal gesproken al moetenbijspringen.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel , samen met Frank lange de regeling nagelopen en reset. installatie draait nu weer | 124.28
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 919636 | 44010 | 44010 | Gereed gemeld | verschillende alarms 17 stks. | 1E LIJN ST |  | - | SL03116 Apotheek A15 4207HT_2 ADX01 Prio 1-Ruimte druk storing verzameling NCE09 ADX01:NCE09/Programming.Ruimte druk storingen.MV1 Hoog In 28-06-20 06:56:46 | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten .Dhr Vermaat gebeld en gevraagd of t nodig is om te gaan kijken wat er adh is. maar was niet nodig en hij belde daarna iet terug. Ik ga vanuit dat ze zelf het opgelost hebben. | 149.96
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 920752 | 44015 | 44082 | Gereed gemeld | perslucht unit-2 staat in storing | STORING | U2020-073 / 4212-HV-OND2-016 | - | Perslucht unti-2 staat in storing. Alarmstop, element 1 en 2 staanuitgeschakeld.Graag as maandag 06-07-2020 monteur laten komen. | - | Bij aankomst draaide de compressor al. De storing waar de compressor op uitgevallen was noodstop storing. Klant uitgelegd hoe hij een storing kan resetten. | 295.28
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 922612 | 44032 | 44032 | Gereed gemeld | Lekkage bij draaiklem | 1E LIJN ST | U2020-069 / 4212-HV-OND2-015 | - | Lekkage bij draaiklemAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .er was een pakking defect van een flens de,e vervangen pakking lag op voorraad.dduk er weer op laten zetten nu wrer in orde. | 372.33
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 923884 | 44043 | 44069 | Gereed gemeld | KM 2 storing | 1E LIJN ST | U2020-073 / 4212-HV-OND2-016 | - | storing uit gbs | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven , storing kwam om de 5 min binnen. cvermaat gebeld om hem uit te zetten. maandag carrier op locatie laten komenTerugkoppeling Carrier:Uitgevoerde werkzaamheden: Storingscode CO-B2 = geen communicatie metcompressorprint B2. E.e.a. nagekeken; glaszekeringdefect en deze vervangen. Alarmhistory vol met gekoeldwaterflow storingen, ditis veroorzaakt doordat men de koelmachine opbedrijfsmode Local-On heeft proberen te starten en als de extern gestuurdekleppen in het watersysteem dicht staan krijg je flowstoringen.Condensors ernstig vervuild; is slecht voor de condensors en decondensorfanmotoren; i.o.m. dhr. van Breemen condensors en framekoelmachine schoongespoten met hogedrukspuit van eindgebruiker. Proefgedraaid;ok. Begonnen met schoonspuiten condensorskoelmachine 1; echter door tijdgebrek niet gereed gekomen, werk dient afgemaaktte worden door installateur; door meet en regelkoelmachine 1 uit laten zetten en daarna condensors door en door schoonspuitennet zo lang totdat er geen baggerwater meer vanaf komten hierna frame schoonspuiten.reinigen van condensors wordt opgepakt SO924123 | 860.38
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 925527 | 44060 | 44062 | Gereed gemeld | Koelmachine 2 in storing | 1E LIJN ST | U2020-089 / 4212-HV-OND2-018 | - | Koelmachine 2 in storing | - | Terugkoppeling firma Carrier n.a.v. werkzaamheden van 18-8-2020 van 8:01 tot12:57 uur:Alarmhistory vol met storingscode P-14 = geen gekoeldwaterflow. E.e.a.nagekeken. Stekker verbindingflowswitch erg gecorrodeerd en deze vervangen. Gekoeldwatersysteem drukloosgemaakt en stift flowswitch schoongemaakt.Gekoeldwatersysteem bijgevuld. BlackBox in koelmachine leeggemaakt.Eindgebruiker had per ongeluk gehele koelinstallatie op hand uitgezet en had pand verlaten. Gebeld met Kropman om installatie weer automatischte laten zetten; lukte niet voldoende en uiteindelijk metinlog gegevens van eindgebruiker ingelogd in JohnsonControl Metasys en zelfinstallatie weer op automatisch gezet. Proefgedraaid; ok.Gewacht tot watertemperaturen weer normaal waren. | 792.05
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 925771 | 44061 | 44089 | Gereed gemeld | Koelingen starten niet meer op. | 1E LIJN ST |  | *18-8-2020 remote met spoed laten inbellen. *18-8-2020 Terugkoppeling remote min voordruk alarm GKW van de koelinstallatie *18-8-2020 carrier is op locatie maar krijgt de storing er niet uit. *18-8-2020 Peter gaat bellen. | Koelingen starten niet meer op. | - | Ingebeld; Storing installatiedruk GKW aanwezig, dit doorgegeven aanservicecoördinatie. | 132.28
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 926176 | 44064 | 44083 | Gereed gemeld | Stoomgenerator-2 staat in storing | 1E LIJN ST | U2020-073 / 4212-HV-OND2-016 | *7-9-2020 Mail Jonker verzoek werkbon gestuurd (MP) *10-9-2020 Mail WVB ivm akkoord mandaatoverschrijding (MP) | Stoomgenerator-2 staat in storing. Uitgevallen op combi van: 80-BranderVlambewaking en 81- Luchtdruk min Hoofdbrander. storing blijft na reset. Met spoed regelen. | Firma Jonker 21-8-2020:Bij aankomst melde de klant.Storing 81 Luchtdruk min Hoofdbrander.Storing 80Brander Vlambewaking.Door de klantwerd de spanning geschakeld in de veronderstelling dat de storing gereset was,echter kwam deze weer terug met de laatste storing in het display. | Firma Jonker 21-8-2020:Diversen uitgezocht en in samenwerking met de klant latenzien hoe toestel te resetten is.Toestel diversen keren gestart en gecontroleerdop werking, geen storingmeer.In overleg met klant kijk deze het even aan of er storingen terug komen ennoteert dan de storing nummers.Aanvang werkzaamheden 13:00Einde werkzaamheden 15:00 | 400.01
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 926230 | 44064 | 44131 | Gereed gemeld | aantal noodverlichtingsarmaturen werken niet | 1E LIJN ST | U2020-089 / 4212-HV-OND2-018 | *21-8-2020 klant gesproken en per mail de afspraak bevestigd *21-8-2020 voor 27-8 tussen 08:00 uur en 12.00 uur *21-8-2020 zie gekoppelde mail | We hebben 8 meldingen van de ETAP noodverlichtingsarmaturen. 4x melding met een elektronicafout en 4x melding met een communicatiefout.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld.er zit een sluiting in het armatuur en dient vervangen te worden. tevens de accu gecontroleerd, deze is van 2012 en moet ook vervangen worden. foto's gemaakt, zie documenten.Definitief herstel , armatuur sluis techniek ruimte vervangen | 1090.55
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 927144 | 44071 | 44160 | Gereed gemeld | afvoer uitstortgebied cleangebied 0.50b defect | STORING | U2020-089 / 4212-HV-OND2-018 | - | afvoer uitstortgebied cleangebied 0.50b defect, spullen liggen op de zaak.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , moeten nog beugels en rvs zelftappers lang voor besteld worden.Definitief herstel , beugels geplaatst. | 470.61
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 927565 | 44075 | 44090 | Gereed gemeld | kitrand spoelkast spoelruimte steriel 0.29 nazien | STORING | U2020-073 / 4212-HV-OND2-016 | - | de kitranden van de 2 spoelbak-kasten onderin de kast en tussen vloer en sokkelin spoelruimte steriel 0.29 nalopen en dichten vanwege een hardnekkigschimmelprobleemOok een kraan in 0.29 zou lekken.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , alles dicht gekit wat een beetje open stond. | 199.1
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 927569 | 44075 | 44090 | Gereed gemeld | lampen bij de koffiehoek vervangen | STORING | U2020-073 / 4212-HV-OND2-016 | - | lampen bij de koffiehoek vervangen.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel , lampen vervangen. | 207.09
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 928502 | 44083 | 44089 | Vervallen | SL03116 Apotheek A15 4207HT_2 ADX01 Prio 1 ADX01:N | STORING |  | - | SL03116 Apotheek A15 4207HT_2 ADX01 Prio 1 ADX01:NCE07/FCB.Local Application Hoog In 09-09-20 00:06:09 | Niet duidelijk Waarschijnelijk netwachter actief. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .Ik heb dhr Vermaat gebeld maar die wist ook niet wat er aan de hand was. Hijvermoedt een e storing. hij vroeg of ik wil inloggen op het systeem om tekijken wat er aan de hand is. ik heb op gbs 99 gezoch naar de project maar nietsvan gevonden. Ik heb daarna op remote rijswijk gekeken en ook geen projectkunnen vinden. op de de consegnatiemap alleen de inloggegevens gevonden. verderniet aangegeven waar het project is gemaakt. Morgen contact opnemen met Remoteof bij R. Voss navragen. de storing is gestopt en is een tijdje nietteruggekomen.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++RvE heeft de SO naar remote gemaild zodat hun kunnen kijken of dat de storingnog aanwezig isstoring loopt verder op SO 928521 ik sluit deze soDeze melding blijft terug komen in inmeldcentrale gaarne een monteur aansturenom op locatie te herzien/herstellen | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 928521 | 44083 | 44083 | Gereed gemeld | Overdruk cleanrooms VTGM gebied | 1E LIJN ST |  | - | Vannacht (8 op 9 sep) is de afzuiging van LBK 2 uitgevallen waarschijnlijka.g.v. een electrische storing. Een deel van de cleanrooms staat nu op te hogedruk. LBK 2 zit op Regelkast 4. Ik kan zowel de LBK als die regelkast nietresetten omdat de regelkast offline is. Zouden jullie met een hoger passwordwillen inloggen en kijken wat er aan de hand is? Mogelijk moet er diep in RK4iets gereset worden. De e-towers van de 2 afzuigventilatoren van LBK 2 staan opauto en hebben vermogen. Daar heb ik niets gereset. De andere 3 LBK’sfunctioneren wel. | - | LBK 2 is gereset storing is verholpen | 117.02
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 929398 | 44090 | 44131 | Gereed gemeld | lekkage CP 4651 waterbehandelingsruimte | 1E LIJN ST | U2020-089 / 4212-HV-OND2-018 | *16-9-2020 Gebeld met Wilfried, in gesprek. Gebeld met Peter. Volgens Peter moet er een *16-9-2020 firma Pakko? oid heen. Ik vind deze niet bij leveranciers. Wilfried weet hier *16-9-2020 alles van. Terugbelverzoek naar Wilfried gemaild voor overleg wie/wat/waar/enzo | CP 4651 in de waterbehandelingsruimte lekt dusdanig dat we de pomp hebbenuitgeschakeld. Waarschijnlijk kapotte seal. Hebben Breda (W de Bruijn) ook op dehoogte gebracht.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , Packo aansturen.Pomp voorzien van een nieuwe mechanical seal+ o-ringen. | 1991.23
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 929465 | 44090 | 44141 | Gereed gemeld | tijdens controle BMC gaan toegangsdeuren open | 1E LIJN ST | U2020-089 / 4212-HV-OND2-018 | - | - | - | beide automaten bmc actie gedaan op ingang 4, buiten actie dichtlopenhandbedienden openen na aantal tellen weer dichtlopenbinnendeur ontgrendelen openlopen, bmc instellingen niet goed.Automaat werkt op breekcontact, bmc bedrijf kan zelf test doen door ingang 4of 3 los te halen op besturing.Andre van Breemenn gaat bij de volgende BHV oefening e.e.a. controleren. | 662.66
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 933768 | 44123 | 44167 | Gereed gemeld | stoomgenerator 1 in storing | 1E LIJN ST | U2020-089 / 4212-HV-OND2-018 | - | Beide generatoren dit weekeinde elektrisch uitgevallen. Elektrisch gereset.Generator-2 werkt, generator-1 blijft in storing. Display geeft aan batteryfailure.Graag snel oplossen, als generator-2 uitvalt, hebben we geen back-up, geenstoom! | - | Brander opgestart, geen storing kunnen ontdekken. Er stond een melding in het bedieningschermdat batterij vervangen moet worden. | 580.8
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 934356 | 44126 | 44182 | Gereed gemeld | Lekkkage van de WFI Bosch installatie. | 1E LIJN ST |  | - | We hebben lekkage aan de WFI installatie van Bosch. De lekkage zit bij kolom-1.Zoals wij het kunnen zien,lijkt de lekkage binnenin de kolom in het bovenste gedeelte te zitten.Lekkage vindt plaats tijdens het aanmaken van het WFI water. Er staat nuregelmatig grote plas water onder de installatie. | - | Lekkage van de WFI Bosch installatie is spontaan hersteld zonder dat deonderaannemer er is geweest.Met de klant Dhr. van Breemen afgesproken dat we de opdracht afsluiten.KH | 196.18
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 934362 | 44126 | 44126 | Gereed gemeld | Storing RO/EDI-hardheidstester | STORING | U2020-089 / 4212-HV-OND2-018 | - | - | - | De werkzaamheden zijn uitgevoerd op 29 juli 2020, zie VZE0013669zie werkbon documentenDe Testomat volledig schoongemaakt.De afvoer slang vervangen.De EDI powersupply's dmv het out knopje, ingedrukt houden, de mode op AU7 gezet.Deze magniet op SAF staan.Het alarm lampje op de EDI power supply knippert als deze inEnable staat, dit is normaal als hij uit staat. | 539.19
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 934695 | 44130 | NULL | Vervallen | geen spanning op wcd tussenvloer autoclaaf | 1E LIJN ST |  | - | geen spanning op wcd tussenvloer autoclaaf | - | - | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 935539 | 44137 | 44173 | Gereed gemeld | Storing vacuuminstallatie. | 1E LIJN ST | U2021-002 / 4212-HV-OND2-001 | - | Onze vacuuminstallatie staat al enige tijd in storing. Aangezien het 2ehalfjaarlijks OH van Atlas Copco uit blijft, Atlas Copco graag aansturenhiervoor. | - | Inspectie gedaan, er n\bleek geen communicatie tussen de master ES regeling ende slaves, de vacuumpompen.Dit was ook niet op de normale manier te resetten.De ES regeling spanningsloos gemaakt en de pompen op de hand gezet.De spanning er weer op gezet en na het opstarten van de ES de pompne weer opLanturing gezet, deze werden nu wel herkenddoor de ES.Test gedaan door vacuum te laten zakken, de ES regeling starte de pompen goedop.Werking in orde bevonden. | 330.34
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 941542 | 44172 | 44172 | Gereed gemeld | Stoominstallatie elektrisch uitgevallen | 1E LIJN ST |  | - | Dit weekeinde is de stoominstallatie elektrisch uitgevallen. Na diverse resets,kunnen we enkel stoomgenerator-2 (SG-2) opstarten.SG-1 blijft elektrisch uit. Bij sluiten van de deur van de besturingskast vanSG-1 viel SG-2 weer uit. Breda is op de hoogte en onderneemt reeds actie. | - | Acctie loopt op SO 941390 | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 941390 | 44172 | 44200 | Gereed gemeld | Stoomgenerator 1 in storing | 1E LIJN ST | U2021-030 / 4212-HV-OND2-21-007 | - | kortsluiting stoomgenerator 1 | - | 09-12-2020 (JvL). Storing stoomgenerator 1.Als stoomgenerator elektrisch wordtingeschakeld vallen allebei de toestellen uit,displays op de generatoren gevendan niets meer aan.Als de resetknop op de voorkeur schakelkast nabij de waterbehandeling ingedrukt en gehouden wordt blijven de displays wel aan. Diversen geprobeerd uitte zoeken.Als de reset knop ingedrukt blijft komt er op het display van stoomgenerator1de melding BATTERY FAILURE CALL SERVICE,contact gehad met Sharff of dezemelding invloed op iets zou hebben, dit is niet het geval.in de voorkeur schakelkast zit een PLC welke spanning krijgt van uit degenerator,als het toestel opstart begint deze met lektest van de gasstraat hierzou een sluiting kunnen zitten.Aangezien de PLC net begint met opstarten en dan alles al uitvalt, lijkt hetmeer op een kapotte PLC.De voeding los gemaakt van PLC en alles opgestart, displays bleven nu wel aan.Nog te doen PLC en batterij Lithium Battery CR 1220-3V display vervangen,PLC Easy 819-AC-RCX Art. Nr.4102038Software versie V2.8DEInformatie naar R. deBruin verstuurt28-12-2020 (JvL).Stoomgenerator 1 PLC en back-up batterij vervangen. Tijdenshet in bedrijf zijn van beide toestellen, werden deze uitgeschakeld. Er kon nuwel weer gereset en opgestart worden, oorzaak is vermoedelijk geweest kort eente laag niveau gemeten in voedingswater tank. In samenwerking met V. de Niet enJ. Smits Jumo programma aangepast o.a. filters op gemeten waarde en timer oplaagwater contact. Proef gestookt en gecontroleerd op goede werking. | 2386.41
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 942542 | 44175 | 44216 | Gereed gemeld | Stoomgenerator-2 komt niet goed op druk | 1E LIJN ST | U2021-023 / 4212-HV-OND2-002 | - | SG-2, haalt zijn druk niveau niet. De druk schommelt heel erg en duikt meestalonder zijn standaard waarde.Krijgen dan ook zeer regelmatig melding te lage druk. SG-2 bouwt dan weer op,met 50% of 100% maar komt dan niet op zijn standaard niveau.Daardoor problemen met onze productie. SG-1 werkt niet, zie vorige melding vanafgelopen maandag. | Teveel afname | Terugkoppeling JonkerRvdv.11-12-2020Klacht was dat de ketel niet op druk kwam,de druk bleef onder de 7 bar, toen ik er was draaide de ketel zoals het hoorde,op het moment dat ik had gevraagd, voor afname zakten de ketel onder de 6 bar,duurde het 15 min voordat hij weer rond de 8 bar zat,maar merkte wel dat de ketel harder moest werken om hem op druk te houden.Mijn vermoeden is teveel afname klant denkt van niet. | 537.03
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 942975 | 44179 | 44181 | Gereed gemeld | Storing en lekkage van de boiler | 1E LIJN ST | U2021-002 / 4212-HV-OND2-001 | - | De gasboiler warm bedrijfswater storing Code : WBWBLR-A, storingsmelding opdisplay: knipperend 08 en er zit een lekkage bij de uitloop van de siphon vande boiler.Afwijking WAfwijking W De gasboiler warm bedrijfswater storing Code : WBWBLR-A,storingsmelding op display: knipperend 08 en er zit een lekkage bij de uitloopvan de siphon van de boiler.Afwijking W | Niet duidelijk Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Systeemdruk te laag, 0,6 Bar.systeem proberen te vullen, na 20 min nog geen drukverhoging.waarschijnlijk een interne lekkage, Peter Smout gaat morgenochtend uitsluiten of dit zo is.Definitief herstel , manometer vervuilde waardoor deze vast op 0.5 stond deze gereinigd en gevuld dmv pompje tot 1.5 bar. | 328.08
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 944177 | 44182 | 44183 | Gereed gemeld | storing CCTV client bij receptie geen beeld | STORING | U2021-002 / 4212-HV-OND2-001 | - | storing CCTV client bij receptie geen beeld | - | Het beeldscherm stond op de verkeerde input, deze weer goed gezet: in orde.Klant uitgelegd hoe dit in het vervolg zelf op te lossen. | 274.93
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 944464 | 44184 | 44186 | Gereed gemeld | Luchtbehandeling - gaat steeds terug in een storin | 1E LIJN ST | U2021-002 / 4212-HV-OND2-001 | - | Luchtbehandeling - gaat steeds terug in een storing.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Peter Smout heeft geprobeerd in te bellen, is niet gelukt, lbk is offline gegaan.contact gehad met Johnson Controls, deze heeft het systeem opnieuw opgestart.LBK werkt weer en is online, het intern geheugen is vol en is daar hoogstwaarschijnlijk op vastgelopen.Johnson Controls pakt dit verder op bij het volgend ondehoud. | 293.88
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 945367 | 44188 | 44201 | Gereed gemeld | lichtlijn van het lab doet het niet | 1E LIJN ST | U2021-002 / 4212-HV-OND2-001 | - | Afwijking E lichtlijn van het lab doet het niet na spanningsuitval | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten | 361.3
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 945378 | 44188 | 44216 | Gereed gemeld | lekkage gasboiler | 1E LIJN ST | U2021-023 / 4212-HV-OND2-002 | - | lekkage gasboiler.Afwijking W lekkage gasboiler.Afwijking W lekkage gasboiler.Afwijking W lekkage gasboiler.Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Definitief herstel , syfon vervangen lekkage verholpen.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , prescor druppelt deze moet vervangen worden 3 bar 1/2 bu. ook direct de manometer vervangen deze is vorige keer blijven plakken Definitief herstel , afgetapt en reparatie uitgevoerd, installatie weet op druk gebracht | 633.52
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 945818 | 44193 | 44224 | Gereed gemeld | Druk huishouden ruimte 0.37-0.37b ontregelt. | 1E LIJN ST | U2021-023 / 4212-HV-OND2-002 | - | druk huishouden ruimte 0.37-0.37b ontregelt. Afspraak maken A. vanBreemen.06-14210810.De uitgebreide probleemomschrijving is: In ruimte 0.37en 0.37b (klasse b ruimterisicovol) klopt het druk regime niet. in plaats van neutraal en onderdrukhebben we overdruk. mogelijk is ventilator uitgevallen. Kunnen ruimte nu nietgebruiken. Phoenix (CAV 1109) geeft aan verzamelstoring. graag met spoedoplossen.. | - | Storing: Druk in de huishoudruimtes is niet goed (CAV 1109)Bij aankomt klep gecontroleerd deze lijkt gewoon te functioneren heeft alleenmoeite met op gewenste setpoint te komen. GBS gecontroleerd. Hier geeft het GBSverzamelstoring op CAV.1108/1109.Daarna de server met de Phoenix software gecontroleerd welke alarmen er in hetPhoenix systeem staan. Hieruit blijkt dat de phoenix kleppen alleen storinggeven dat de ruimte druk niet in orde is.Nogmaals naar het GBS overzichtgekeken en daarin blijkt dat de druk in 3 ruimtes hetzelfde is.Vermoedelijk stonden er deuren open of werkte deze niet goed meer. Na controleblijkt inderdaad dat de deuren van die ruimtes open staan en dat deze niet meergoed werken.Ingebeld, LBK1101 functioneerd zoals het hoort.Dit doorgegeven aan HVAC door Kees Huygen. | 529.3
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 946910 | 44201 | 44203 | Gereed gemeld | schuifdeur entree opent niet | 1E LIJN ST | U2021-023 / 4212-HV-OND2-002 | - | schuifdeur entree opent niet melding is NSK/SOK | - | werkbon Faac 6-1-2021de deur staat in brandmeldmodus en het gebouwbeheersysteem blijft de deur open sturen. Bij overbrugging van de brandmeldkabel gaat de deur open staanen na het in de juiste stand zetten van het gebouwbeheersysteem gaat de deur weer dicht. Gisteren zijn er werkzaamheden uitgevoerdaan de BMC omdat deze spookmeldingen gaf maar de nieuw geplaatste IO module werkt ook niet. Ik heb nu de twee aders van de kabel bij de Io module onder 1 klem geschroefd waarna de deur weer goed werkt. Heb uitleg gegeven aan de medewerker van de locatie en zijnemen weer contact op met de BMC leverancier/monteur. De Io module bevindt zich onder de vloer in de sluis.Start 13:09Eind 14:36monteur Martin Goulooze | 273.57
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 950066 | 44211 | 44214 | Gereed gemeld | nawerk Johnson Controls op SO 944464 | STORING | U2021-023 / 4212-HV-OND2-002 | - | nawerk Johnson Controls op SO 944464, SO was al technisch gereed gezet voordatadviesorder afgehandeld was | - | Nawerk Johnson Controls op SO 944464, SO was al technisch gereed gezet voordatadviesorder afgehandeld was. Dit behoort nog bij een storing aan LBK1 op19-12-2020.De klacht is dat er veel meldingen komen van NCE 5. Verbinding gemaakt met delocatie. Geconstateerd dat de Fec. regelaar en de frequentie regelaars welkezijn aangesloten op de NCE 05 veel on en off line meldingen geven en off lineblijven. Na overleg om eerst op afstand de NCE een reset commando te gevenkomen de regelaars weer online. De LBK 1 is weer in bedrijf. Inmiddels is ereen nieuwere firmware aanwezig voor dit type NCE's. Om problemen zoals deze inde toekomst te voor komen is het advies om de firmware van de NCE's te updaten. | 511.9
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 951401 | 44215 | NULL | Gereed gemeld | geen druk op een van de leidingen | 1E LIJN ST |  | - | We hebben een storing in de installatie. beide drogers geven een alarm, hierdoorheb ik op de persluchtleiding P51, geen druk (0,0bar) Deze leiding is van belang voor mijn productieproces, wat nu stil ligt!! Dus graag met spoed op lossen!!! | - | IOM Mark Roovers storing geannuleerd.Storing hoeft niet verder opgepakt te worden maar de installatie heeft welonderhoud nodig. Dit word uitgevoerd op een andere SO. | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 953056 | 44221 | 44251 | Gereed gemeld | Storing SG-1, uitgevallen op 31 | 1E LIJN ST | U2021-030 / 4212-HV-OND2-21-007 | - | Stoomgenerator-1 (SG-1) is elektrisch uitgevallen, na resetten van zekeringkunnen we SG-1 niet meer opstarten, valt steeds uit op 31, startdruk,startbewaking. afgelopen vrijdag kregen we de melding 05, voordruk verhoogd en06 voedingwater, hardheid meten. SG-1 draaide gewoon, in het weekeindeuitgevallen. Met spoed regelen!!!! | Firma Jonker 25-1-2021:De ketel starten niet meer op en had code 31. | Firma Jonker 25-1-2021:In de handleiding opgezocht wat dat was, er bleek bij het starten druk weg tezakken, afsluiter 20 zat niet helmaal dicht , wat wel nodig was voor de koudstart.Aanvang werkzaamheden 12:15Einde werkzaamheden 13:30 | 439.07
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 955791 | 44231 | 44263 | Gereed gemeld | 2 generatoren stoominstallatie in storing, SPOED | 1E LIJN ST | U2021-030 / 4212-HV-OND2-21-007 | *25-2-2021 Mail Jonker verzoek werkbon gestuurd (MP) *8-3-2021 Mail Jonker verzoek werkbon gestuurd (MP) | 2 generatoren in storing, totaal geen druk SPOED | Fa Jonker 04-02-2021:De stoomkraan van ketel 1 stond nagenoeg dicht. | Fa Jonker 04-02-2021:Klant geeft aan dat ketel 2 niet start en dat er geen druk in het leidingnetis. De stoomkraan van ketel 1 stond nagenoeg dicht. Deze open gezet, ketel 1ging naar vollast en ketel 2 komt direct bij. Klant zegt dat het net vanmorgengewoon op druk was en niet begrijpt hoe de stoomkraan dicht kan staan. Het isonduidelijk wie dit gedaan zou hebben.Installatie in bedrijf en storingsvrij achtergelaten.Begintijd 09:45uurEindtijd 11:15uur | 215.98
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 958730 | 44242 | 44253 | Gereed gemeld | Storing in gasinstallatie, geen stikstof pharma | 1E LIJN ST |  | *15-2-2021 De firma Combigas + Peter Smout samen combi levering gepland 16/2 tussen 8 - *15-2-2021 half 9 , dit is afgesproken met de klant Van Breemen , info Kees *25-2-2021 Mail Combigas verzoek werkbon gestuurd (MP) *10-3-2021 mail CB/WVB ivm akkoord overschrijding mandaat (MP) | Sinds zaterdag storing van de stikstof pharma installatie. Melding:installatieautomaat ELEC3-A, in RK-7 staat down. GBS geeft aan: FT 6601-Moffline. Zit binnen het gebouw, (in gassenberging geen storing) heb geenstikstof pharma tot mijn beschikking. Snel oplossen, nu in productie eenprobleem.=================================================================================================================================De firma Combigas + Peter Smout samen combi levering gepland 16/2 tussen 8 -half 9 , dit is afgesproken met de klant Van Breemen.Afwijking W | Fa Combigas 16-02-2021:- Kabelbreuk in stekker.- Magneetspoel doorgebrand. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgentinstallatie gecontroleerd er zit ergens sluiting in waardoor automaat gelijk eruit springt.combigas aansturen met spoed.Definitief herstel , spoel van zuiver stikstof is defect, deze vervangen uitvoorraad van André, combigas gaat klepje bestellen en terug op voorraad leggen.********************************************************************************Fa Combigas 16-02-2021:Er was een kabelbreuk in de stekker van de magneetafsluiter Stikstof Zuiver,gerepareerddoor Kropman, tevens de magneetspoel vervangen, deze was doorgebrand. Aan Leo(combigas) doorgegeven dat eenreserve magneetafsluiter besteld en geleverd moet worden. | 1244.28
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 961201 | 44252 | 44253 | Gereed gemeld | Storing gbs | 1E LIJN ST | U2021-047 / 4212-HV-OND2-21-013 | - | lbk 2 offline | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , telefonisch contact gehad metJohnson control. deze heeft NCE07 reset waardoor deze terug online is. inkoopnog sturen naar Johnson control.********************************************************************************Fa Johnson Control 25-02-2021:Gebeld door JC Boodschappendienst, Storing Erasmus Apotheek A15Telefonisch contact gehad met Dhr. Peter Smout van Kropman.Op afstand ingelogd op het project.NCE07 Local Application gaat continu offline/online. Tevens geeft NCE07 highmemory alarm 90%! (dit veroorzaakt ook hetoffline/online flipperen).NCE07 trend samples gerouteerd naar de server. Archive commando voor de NCEgegeven en hierna NCE gereset via desoftware.NCE komt vervolgens weer normaal online en ook de regelaars op de FC-bus komenweer online.Vervolgens diverse storingen gereset, alles werkt weer naar behoren.Er zijn nog wel een aantal storingen aanwezig in de installatie maar dezehebben geen urgentie voor nu.Begintijd 00:30uurEindtijd 02:00uur | 674.4
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 961526 | 44253 | 44265 | Gereed gemeld | Geen verbinding tussen de BMI en de alarmcentrale | 1E LIJN ST | Opdr. 21-07, 26-02-2021 | *4-3-2021 Mail Chubb verzoek werkbon gestuurd (MP) | Sinds gisteravond is er geen verbinding tussen de BMI en de alarmcentrale.Vanochtend alles nagekeken, kunnen oorzaak niet vinden. De verbinding gaat overeen telefoonlijn, ook deze hebben we laten checken. Uitslag: de centralegecontroleerd, die is in orde. De alarminstallatie loopt niet via de centralemaar is rechtstreeks verbonden op een analoge lijn met uitgaand tel nr0183626482. Met spoed oplossen !!!! | Fa Tyco 26-02-2021:Doormelding naar inbraakinstallatie functioneert, maar doormelding naar PACwordt niet verstuurd.********************************************************************************Fa Chubb 01-03-2021:Na enig onderzoek bleken de inbeltelefoonnummers van Trigion afgesloten. | Fa Tyco 26-02-2021:Lus D brug geplaatst ivm storing op D231. D231 ook uitgezet. Doormeldingfunctioneert naar inbraakinstallatie. Meldingen komen ook op hetsysteem binnen. Meldingen worden echter niet verstuurd naar PAC. Dit is voorsysteem van derden.Hiervoor dientt fa Chubb Fire &amp; Security aangestuurd te worden.Begintijd 14:00uurEindtijd 15:00uur*******************************************************************************Sco: Fa Chubb aangestuurd.*******************************************************************************Fa Chubb 01-03-2021:Geen doormelding naar TrigionMPC in ServerruimteNa enig onderzoek bleken de inbeltelefoonnummers van Trigion afgesloten,iom Trigion andere inbelnummers geprogrammeerd, meldingen getest, nu inorde.Telefonie aan klantzijde was gewoon in orde.Begintijd 14:50uurEindtijd 16:20uur | 630.52
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 963320 | 44259 | 44260 | Gereed gemeld | Temperatuur ruimte 0.03 te hoog | 1E LIJN ST | U2021-047 / 4212-HV-OND2-21-013 | - | Sinds 19-02-2021 is de temperatuur in ruimte 0.03 (cleangebied) structureel eenpaar graden te hoog, waardoor de relatieve vochtigheid ook niet meer juist is. Afwijking W | Technisch gebrek | Fa Johnson Controls 05-03-2021:Ik heb verbinding gemaakt met het systeem (op afstand).De ruimte regeling 0.03 lijkt goed te werken:Gemeten ruimte temperatuur is 22,9°CGewenste ruimte temperatuur is 19,0°CSturing verwarming is 0%De lucht toevoer is 1843 m3/hAfgesproken mer Wilfried de Bruijn (Kropman) dat er naar de verwarmer klepwordt gekeken door kropman.Definitief herstel .motor zat los deze vast gezet temperatuur zakt nu wel.mocht het nog zijn dat de ruimte te warm blijf dan moet er een nieuwe klep in zie foto.is een 1/2 klep. | 379.49
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 963569 | 44260 | 44271 | Gereed gemeld | Uitval van stoomgenerator 1 en 2. | 1E LIJN ST | Opdr.21-09, 05-03-2021 | - | De stoomgeneratoren SG-1 en 2 draaien niet stabiel. Uitval op 04 en 05 voordruken op 50 temp begrenzer bij SG-1. Installatie is niet te vertrouwen. bij hetvollast draaien van 1 SG, lijkt het ook zo dat er in het stoomnet niet genoegwordt geleverd, waardoor we bijna continue in het rood draaien ( minder dan5bar) moet min 6bar zijn. Verwacht dat er as maandag 8 maart, eerste werk, een of meerdere noodzakelijkemonteurs aanwezig zijn op de site, om de problemen op telossen. Svp KropmanNijmegen en Jonker aansturen.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , maandag ketel 1 alle filters schoongemaakt deze opgestart en gaat draaien, ketel 2 pakkingen voor bestellen.&#x20;vrijdag ketel 2 startfilter gereinigd en aan gezet. Ketel 1 heeft continu code 4 5 en 6 aan, filters zijn schoon maar toch geeft hij druk problemen aan.Jonker gaat hier 24 maart OH uitvoeren en vermoedt dat het drukprobleem hierna is opgelost. | 1061.81
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 966427 | 44277 | 44277 | Vervallen | Lekkage. | 1E LIJN ST |  | - | Meneer probeert een bon aan te maken in de portal, dit wil niet lukken.Deze bon is nodig ivm een lekkage. Peter Smout zal op locatie komen om het probleem te verhelpen.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel zie bon 966459 | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 966459 | 44277 | 44277 | Gereed gemeld | lekkage stoom | STORING |  | - | lekkage plunjerpomp | Technisch gebrek | Definitief herstel , leiding gedemonteerd en alle verbindingen opnieuw verpakt. geen lekkage meer. stoomketel weer in bedrijf genomen. | 402.86
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 968067 | 44287 | 44328 | Gereed gemeld | Regeling voorkeur koelmachines | 1E LIJN ST | U2021-040 / 4212-HV-OND2-21-010 | - | Regeling voorkeur koelmachinesAfwijking M&amp;R | Regeling voorkeur koelmachines Geen probleem | Regeling voorkeur koelmachines, vanochtend gebeld door de dhr Breemen hij geeftaan dat koelmachine 2 blijft draaien en koelmachine 1 heeft het nietovergenomen.regeling zou moeten zijn koelmachine 2 draait alleen op woensdag ochtend,daarna terug naar koelmachine 1.Gaarne opdracht sturen naar Johnson Controls om regeling nazien/herstellen.JCI:Hebben zojuist even gekeken in het systeem, Na het tijdelijk draaien opwoensdag (gisteren) heeft systeem de reset niet gehad.Deze is er vorig jaar aan toegevoegd. Zie screenshot rapportage.Op dit moment is KM 1 weer actief.Definitief herstel.koelmachine gecontroleerd machine 2 draaide idd op woensdag ochtend. is dus in orde. | 242.12
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 968979 | 44294 | 44453 | Gereed gemeld | Storing aan dakfan t.b.v. NSA (Kemper & van Twist) | STORING | U2021-056 / 4212-HV-OND2-21-020 | - | - | - | Bij aankomst was motor beveiliging automaat 41F6 getript deze automaat is vanTafelkoeler fan 2. Fan 2 op dak gecontroleerd (overige ventilatoren ookgecontroleerd geen bijzonderheden) deze zit niet vast en het lijkt eropdat deze al een keer vervangen is is een ander model dan overige 5ventilatoren.Automaat 41F6 ingezet en nsa gestart automaat blijft in stroom perfase gemeten deze is als volgt : L1=4 amp L2=4,1 amp L3= 4,1 ampbeveiliging op automaat 41F6 staat op 5 amp. Ventilatoren boven op het dakgecontroleerd deze werken allen naar behoren.Onbekend waarom automaat 41F6 getript is geweest stroom afnamen is gelijk en erlijkt geen defect aanwezig.Advies aan klant om te monitoren of automaat 41F6 niet meer tript mocht dit welgebeuren zal er verder storing gezochtmoeten worden door een e-monteur van KVT. | 300.48
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 971574 | 44314 | 44453 | Gereed gemeld | BMC valt steeds in storing | 1E LIJN ST | U2021-056 / 4212-HV-OND2-21-020 | *4-5-2021 Mail Tyco verzoek wb gestuurd (MP) *4-5-2021 Werkbon Tyco doorgestuurd naar WVB ivm vervolgwerk (MP) | BMC valt steeds in storing | Firma Tyco 29-4-2021:Bij aankomst stonden 3 punten uitgeschakeld R008 ,D231 en de D232. | Firma Tyco 29-4-2021:Beide zijn van de intree deuren ,dit heeft de klant zelf gedaan. Klant geeftaan dat hij wacht tot dat de spat waterdichte kast is geplaatst door FirmaKropman.Ik heb de BMC met uitschakelingen achter gelaten.Aanvang werkzaamheden 10:00Einde werkzaamheden 10:30Voor aanpassen van de bekabeling is SO 952707 aangemaakt. | 372.52
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 976074 | 44343 | 44475 | Gereed gemeld | Storing beide persluchtcompressoren ,maar 5 Bar | 1E LIJN ST | U2021-051 / 4212-HV-OND2-21-016 | - | Svp Atlas Copco in huis laten komen i.v.m. een storing op beidepersluchtcompressoren. Ze leveren maar 5 bar druk.Betreft storingsopdrachtnummer 21-14 van Apotheek A15: te lage drukpersluchtcompressoren.Hierbij bericht dat de storing zich lijkt te hebben hersteld: beidecompressoren leveren nu 7,9 bar. Waarom dat zo is kan ik helaas niet zeggen.Situatie is dus minder acuut dan omstreeks 13 uur. | - | Storing: te lage druk in het systeem.Inspectie gedaan, er bleek 1 thermische beveiliging aangesproken te zijn vancompressor 1. rmaal is de 2e compressor voldoende om het systeem op druk tehouden, vermoedelijk werd er veel lucht verbruikt. Compressor gereset enopgestart, hierbij ging gelijk de hoofdautomaat eruit.De motor van het element die getript was gecontroleerd, isolatiemeeting gedaan,er blijkt 1 fase sluiting naar aarde te maken.Het advies is om de motor, relais en veiligheid te vervangen, hiervoor word eenofferte gemaakt.Nu tijdelijk de motor losgehaald zodat er geen foutmelding in het systeem staat.Ook de tijdklok uitgezet zodat compressor 2 voorop (hoge druk) blijt draaien.2021-06-03 - GERARD DEN HERTOG:Oude motor gedemonteerd .Thermisch pakket vernieuwd.Relay achter het thermisch pakket vernieuwd.De nieuwe electromotor blijkt een andere aansluitkabel te hebben waar hetsterpunt in de schakelkast moet worden gemaakt.Tevens is er geen flexible slang meegeleverd om de 6+1 kabels door te voerennaar de schakelkast.Jeroen Klomp gaat dit verder uitzoeken.07-06-2021De nieuwe motor gemonteerd.Een nieuwe kabelslang met wartels gemonteerd.Sterpuntblokgemonteerd en aangesloten.Snaarschijf overgezet en afgesteld.V-snaar vervangen.Proefgedraaid en meetingen gedaan.Motorstroom 7,6A op alle 3 de fasesCompressor werkt zoals het hoort. | 296.57
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 976093 | 44343 | 44441 | Gereed gemeld | Interlock damessluis werkt niet | 1E LIJN ST | U2021-056 / 4212-HV-OND2-21-020 | - | Interlock damessluis werkt niet: storing deurontgrendelknop in damessluis | - | Reparatie/nakijken interlock damessluis. | 1174.37
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 976309 | 44345 | 44346 | Gereed gemeld | Netwachter/Persunit 1 | 1E LIJN ST | U2021-047 / 4212-HV-OND2-21-013 | - | Netwachter elec2aPersunit 1-A | Niet duidelijk Verschillende storingen die waarschijnelijk met stroomstoring te maken hebben. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten Zaterdag avond heb met dhr Vermaat gebeld en die gaf aan dat er geen actie voor nodig is. Er was door Peter ingelogd en systeem nagekeken. Zondagochtend kwam de melding van WFI water telkens terug vanaf 4:46 sochtends. Ik heb toch maar rond 9 uur ingebeld om ff het systeem na te kijken. In overleg met P. Smout kon ik ook niet veel aan doen. Volgens hem kunnen we niet veel doen met de melding van WFI water. Het kan ook te maken hebben met een zekering die uit staat. zie ook foto sms meldingen. | 186.17
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 976355 | 44347 | 44350 | Gereed gemeld | nazien storing brandmeld RK1 na spanningsdip | 1E LIJN ST |  | - | nazien storing brandmeld RK1 na spanningsdip | - | De brandschakelaar is geschakeld, daardoor blijft melding IN. ( boven de deingang ???)Getest door deze softwarematig om te draaien. Oorzaak is dus extern.Dit is geen storing, maar kennelijk om een of andere reden geschakeld.Contact gehad met Andre van Breemen, hij heeft samen met Chris eind van de debrandschakelaar in uitgeschakeld en daarna terug ingeschakeld.Nadat er diversen toestellen welke achter deze brandschakelaar gekoppeld zatenis de melding verdwenen.Tot nader order geen verdere actie nodig. | 191.38
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 976869 | 44349 | 44453 | Gereed gemeld | lekkage voedingspomp Certuss SG1 | 1E LIJN ST | U2021-056 / 4212-HV-OND2-21-020 | - | lekkage voedingspomp Certuss SG1 | - | reparatie van een lekkage aan de voedingspomp van Certus | 2244.22
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 978093 | 44355 | 44361 | Gereed gemeld | Doormeld storing. | 1E LIJN ST | U2021-051 / 4212-HV-OND2-21-016 | - | Afwijking M&amp;R Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten ,Storing meldingen blijven achter elkaar binnen komen.Contact gehad met dhr Vermaat.Peter Smout gebeld, die heeft met Johnson control op afstand gereset.Vervolg wordt opgepakt door Peter.Definitief herstel – instructie gegeven , Johnson gesproken die hebben reset. geheugen van de regeling loopt vol. deze moet echt door Johnson helemaal leeg gehaald worden. installatie werkend achter gelaten. | 421.86
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 978289 | 44357 | 44390 | Gereed gemeld | TOC Analyser staat in storing | 1E LIJN ST | U2021-056 / 4212-HV-OND2-21-020 | - | Goede morgen,Aangezien portal niet werkt, langs deze weg: Opdr.21-15, 10-06-2021 TOC Analyser Actie in overleg met klant Services De TOC Analyser staat in storing. Display geeft aan 2x nulmeting,neem contact op met GE. PMT Benelux aansturen svp. | Firma PMT 14-6-2021:Bij visuele inspectie is gebleken dat de DI-pomp defect is. | Firma PMT 14-6-2021:Deze was al slecht (geconstateerd bij jaarlijks onderhoud maart 2021, servicereport: BeNL10889) en er was toenbesloten deze niet te repareren en procedure voor een nieuwe TOC analyzer ingang te zetten.De DI-pomp bromt en laat trage flow zien, dit wijst erop dat de DI-pomp nu echtaan zijn eind is en vervangenmoet worden om weer correct te kunnen meten.De analyzer was 15 ppm aan het meten en er zat een TOC offset in van -27790,wat komt door lucht meting enslechte DI flow.De offset is uit het apparaat gehaald en het systeem is nagekeken en ontlucht.Het toestel is voorlopig in diagnostic mode gezet met 5A uitzending als TOC,Dit is GEEN meetwaarde, maar puur een simulatie signaal om tappunten/productievrij te geven.Vervanger is reeds aangeboden bij A15. | 394.14
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 982443 | 44385 | 44392 | Gereed gemeld | Stoomgenerator valt steeds uit op 50 Stoom Temp z | 1E LIJN ST | Opdr.21-16, 08-07-2021 | - | SG-1 valt steeds uit op melding 50 Temp begrenzer. Wij hebben hetuitschakelpunt al versteld, maar de uitval blijft. Wij vermoeden dat het aan dewaterpomp ligt, en dat de watertoevoer onvoldoende is. De manometers schommelenook hevig.Met spoed van de Ende sturen. !!!!!!!!! | Firma Jonker 9-7-2021:Stoomgenerator 2 valt uit op max stoomtemperatuur. Ketel is dan nog niet eenshelemaal op druk. Manometer na pomp springt heen en weer van 0 naar 12 bar. | Firma Jonker 9-7-2021:Plunjerpomp is defect. Druk na pomp zou stabiel moeten zijn. De pomp isgedemonteerd door v/d Ende voor revisie.Aanvang werkzaamheden 15:00Einde werkzaamheden 16:45 | 2683.08
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 983095 | 44391 | 44441 | Gereed gemeld | Pomp (CP-4901) lekt op de seal. | 1E LIJN ST | U2021-056 / 4212-HV-OND2-21-020 | - | De pomp CP-4901, van de WFI installatie, lekt fors op de mechanical seal. Dezemet spoed vervangen. Heb e.e.a. ook al per mail doorgegeven aan Breda, W de Bruijn. Graag vandaag of uiterlijk morgen oplossen. | - | vervangen van seals van Pomp (CP-4901). | 1842.34
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 986896 | 44433 | 44460 | Gereed gemeld | Storing P-14 koelmachine Carrier | 1E LIJN ST | U2021-056 / 4212-HV-OND2-21-020 | - | storing gaat in en uit hier door doet de koelmachine het niet. | - | Firma Carrier - 26-8-2021:Machine toegevoegd aan database en alarmhistory uitgelezen; deze staat vol met;Cooler InterlockFailure. Koelmachine waterzijdig ingeblokt en flow-switsh schoongemaakt dezewas niet vervuild, flow-switch kabel vervangen dit mochtniet baten dus de flow-switsh moet besteld en vervangen worden.Machine op Local OFF achtergelaten.***Firma Carrier - 16-9-2021:Watersysteem ingeblokt en flow-sensor uitgewisseld. Kable heb ik de vorige keeral vernieuwd. Connector behandeld. Watersysteem op druk gebracht en machineopgestart en proefgedraaid. Gekoeld waterpomp wordt extern aangestuurd,flowswitch een aantal maal leten schakelen door stroming te blokkeren; ok.Flow-switch werkt naar behoren. | 1929.57
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 988380 | 44448 | 44453 | Gereed gemeld | Persluchtdruk compressoren gezakt naar 4,5 bar | 1E LIJN ST | U2021-056 / 4212-HV-OND2-21-020 | - | Sinds ca 13.15 is druk gedaald van 7,5 bar naar ca 4,5 bar. Melding kwam binnenom 14.45 op telefoon Vermaat. Gebeld naar Atlas Copco. Inmiddels is omstreeks15.00 uur de druk weer gestegen naar 6,2 bar en diverse systemen hersteld.Oorzaak onbekend bij C. Vermaat. | - | 10-09-2021Storing compressor: drukval in net van de klant.Bij aankomst bleek er 1 element thermisch uit te liggen.De oorzaak hiervan bleek een defecte relais te zijn, hiervoor een nieuwebesteld.14-09-2021Het nieuwe relais geinstalleerd en proefgedraaid met de compressor.Werking compressor in orde bevonden. | 681.65
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 991265 | 44471 | 44471 | Gereed gemeld | Waterdetectie Alarm | 1E LIJN ST | U2021-056 / 4212-HV-OND2-21-020 | - | SL03116 Apotheek A15 4207HT_2 ADX01 Prio 1-Waterdetectie techniek ruimte 1.56 WATER-A2 Hoog In 02-10-21 16:51:16 | Niet duidelijk. | Definitief herstel Ingelogd op t systeem en dhr Vermaat gebeld en aangegeven dat het om waterdetectie van tr 1.56 ging. Dhr Vermaat heeft gezegd dat in die ruimte een afvoerput aanwijzig is en dat ik niets hoef te doen. Dus geen verder actie. | 84.2
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 993986 | 44491 | 44495 | Gereed gemeld | waterdetectie | 1E LIJN ST |  | - | 2 adx01 prio1-waterdetectie techniek ruimte 1.56 WATER-A2 hoog in | Niet duidelijk | melding gehad van gbs. met Christ gebeld en deze de heeft situatie op locatie uitgelegd. hier hoeft op dit moment geen actie op ondernomen worden | 30.35
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 994015 | 44493 | 44493 | Gereed gemeld | uv unit storing | STORING |  | - | ADX01 Prio 1-PW-koud storing UV unit | Technisch gebrek | melding: ADX01 Prio 1-PW-koud storing UV unit ADX01:NIE13/ Modus.Controller2.PW-Kd Storing UV unit Hoog In. Met Chris gebeld, maar hij nam niet op. Andre gebeld en deze gaf aan dat ze deze morgen zelf resetten. | 40.47
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 995128 | 44501 | 44509 | Gereed gemeld | Voordeur, Storingscode 48, gaat niet open/dicht. | 1E LIJN ST |  | - | De voordeur geeft storingscode 48 aan.Deur gaat niet open/dicht. | Firma Tyco 2-11-2021:De hoofdentree stond volgens de leverancier in fire modes. | Firma Tyco 2-11-2021:Uit onderzoek blijkt dat het de QIO module met adres D232 in gesloten toestandstond, zoals bedoelt. Dit is ook laten zien aande klant. Na diverse keren schakelen ging de deur weer normaal werken.Waarschijnlijk zat er iets niet goed in de deur wantbuiten onze werkzaamheden valt. De installatie is in rust achter gelaten.Aanvang werkzaamheden 15:15Einde werkzaamheden 16:15*** | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 995272 | 44502 | 44503 | Gereed gemeld | CV ketel boiler is storing | 1E LIJN ST |  | - | de ketel van de boiler gaat steeds in brander storingGepland 3/11 , als 1e opdracht in de morgen.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel. ketel gecontroleerd.afstelling stond niet goed .deze afgesteld dit ging zeer moeizaam ketel blijf nu wel draaien.advies is om volgende x itho langs te laten gaan.ook was er een vraag of er iemand langs kon komen om te kijken om boiler te vervangen voor elektrische boiler. | 196.32
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 996095 | 44509 | 44523 | Gereed gemeld | Buitendeur werkt niet op sensor. | 1E LIJN ST |  | - | de buitendeur (voor deur0 gaat niet met de sensor open dit probleem was ervorige week ook en is toen verholpen maar is nu weer terug gekeerd. Fout zone 48 NSA / SOK. Systeem zou sluiting maken in de kruipruimte onder detoegang. | - | - | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 998272 | 44524 | 44524 | Gereed gemeld | Storing ketel 1 | 1E LIJN ST |  | - | Storing ketel 1Systeem: SL03116 Apotheek A15 4207HT_2Onderstation: 1Omschrijving: Prio 3-Ketel 1 storingInstallatiedeel: ADX01Code: BLR1-AType: StoringUrgentie: LaagMeldgroep: A15 - Laag Urgent | - | storing binnen gekomen op inmeldcentrale gebeld met klanter zijn vandaag werkzaamheden aan ketel is niet aangemeld bij irs | 33.99
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 999232 | 44529 | 44537 | Gereed gemeld | Onderstations XQ2001 en XQ2002 offline | 1E LIJN ST | U2022-008 / 4212-HV-OND2-22-003 | - | graag Johnson Controls aansturen i.v.m. het steeds off line gaan van XQ2001 enXQ2002 dit zijn de onderstations van de warmte opwekking. ketels werken wel | Firma Johnson Controls 1-12-2021:Bij aankomst werd verteld dat het probleem zat in 2 NCE controllers welkeregelmatig offline gingen. | Firma Johnson 1-12-2021:Hiervan niets kunnen vinden in de historie. later bleek het om 2 energie meterste gaan. De energie meters zitten aangesloten op NIE3, hierop zit op de serielepoort een converter naar een Mbus. Er zitten 2 energie meters op deze Mbus, erzit er 1 bij de CV verdeler, de andere nu niet gevonden. In de historie is tezien dat deze meters soms offline gaan en dan weer automatisch online komen.Bij het opvragen van de gegevens uit de meter gaat de meter ook soms evenoffline. Communicatie parameters nu geoptimaliseerd. Overleg met gebruikergehad, indien het probleem terug komt zal de Mbus converter vervangen gaanworden door een Mbus converter PW3.Aanvang werkzaamheden 13:30Einde werkzaamheden 16:30*** | 864.28
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1001210 | 44538 | 44544 | Gereed gemeld | Kraan lekt bij koffie apparaat. | 1E LIJN ST | U2022-008 / 4212-HV-OND2-22-003 | - | De kraan bij het koffie apparaat is lek vanmorgen was er lekkage.Reduceer ook vervangenAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , 2 kranen vervangen en reduceer. | 354.83
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1003131 | 44546 | 44546 | Gereed gemeld | waterdetectie ruimte 1,56 | 1E LIJN ST | U2022-008 / 4212-HV-OND2-22-003 | - | waterdetectie ruimte 1 56 | Technisch gebrek | Definitief .christ vermaak gebeld deze zei dat het met spuien te maken had en ga zodra hij binnen is kijken. Terugkoppeling dhr Vermaak storing is opgelost. | 122.44
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1007456 | 44560 | 44895 | Gereed gemeld | Storing testomat (ontharder). | 1E LIJN ST |  | - | de testomat geeft 2 storingen: 1-waterhardheid te hoog 2-draadbreuk graag hadden wij dat ovivo langs kom | - | Fa Ovivo 30-12-2021:1 kolom had een verhoogde hardheid van ca 0,27dH. De testomat eco had vervuildeglaasjes en daardoor een meetafwijking. De klant had de afgelopen 4 uur ook 1maal eenkolom geregenereerd.Toch besloten om te regenereren om de regeneratie te controleren. Deze is inorde.Met de klant afgesproken dat er vanavond rond ca 17:00uur op de "hand reg" knopgedruktwordt en dit tevens morgen ochtend. dan zijn beide kolommen weer geregenereerd. | 2525.99
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1009210 | 44566 | 44566 | Gereed gemeld | melding uit gbs¦ waterdetectie techniek ruimte. | 1E LIJN ST |  | - | waterdetectie techniek ruimte. | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Contact opgenomen met Dhr Vermaat. Deze geeft aan dat dit een bekend probleem is, en dat er niet op gereageerd hoeft te worden. | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1013767 | 44576 | 44576 | Gereed gemeld | Waterdetectie. | 1E LIJN ST |  | - | Adx01 prio 1-waterdetectie ruimte 1.56 WATER-A2 hoog in | Niet duidelijk | gebeld met Christ. deze geeft aan dat in de ruimte een afvoer put zit. hoef verder niks met deze melding te doen. | 32.16
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1015475 | 44580 | 44580 | Gereed gemeld | lekkage bij watermeter | 1E LIJN ST |  | - | bij de watermeter in ruimte 1.56 zijn de koppelingen lek.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel en getest geen lekkage meer, vloer droog gemaakt ivm cavia in de buurt. | 216.18
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1020829 | 44607 | 44610 | Gereed gemeld | GBS werkt niet naar behoren. | 1E LIJN ST |  | - | sinds zaterdag 12 februari zijn er problemen met het aansturen van de LBK's metnamen de AV dit lijkt op een probleem met het GBS. graag Johnson hier naar latenkijken. | - | GBS werkt niet naar behoren, LBK`s zijn moeilijk aan te sturenLBK3 kreeg vorstgevaar waarna de overige LBK's instabiel werden. | 1682.11
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1020891 | 44607 | 44609 | Gereed gemeld | Storing koelmachine 2, CO-04. | 1E LIJN ST |  | - | koelmachine 2 geef storing Co-04 volgens Carrier is dit een communicatieprobleem tussen de print en compressor 4.graag Carrier langs laten komen | - | ***Ciat Carrier 15/2Verrichte werkzaamheden (15-02-2022):1) Reden bezoek: Storing / Rep. werkzaamheden2) Bevindingen: Installatie staat in CO-A4 storing wat betekend dat er geencommunicatie is met compressor A4.3) Uitgevoerde werkzaamheden: Compressor A4 na gezien en er is geen spanning opde compressor print dit door glaszekering voor deprint.Zekering vervangen en compressor storing gereset, Machine een tijd gemonitoorden bij vertrek werkt alles weer naar behoren.Aankomstdatum Vertrektijd TotaalGewerkte uren:Aankomsttijd15-02-2022 14:02 15:27 1,4 uur | 327.05
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1026626 | 44638 | 44638 | Gereed gemeld | Lab afzuiging komt niet in na uitval LBK4 | 1E LIJN ST | C. Vermaat | - | LBK 4 vanmiddag om onbekende reden uitgevallen. Handmatig gereset. Kast draait.Diverse afzuigingen hierop handmatig aan gezet, maar starten toch niet op. Kanniet bij afzuiging algemeen VE 1401. Zuurkasten en afzuigarmen, en afzuigingkeuken werken niet ondanks vrijgave van de betreffende afzuigventilator.Afwijking W | Niet duidelijk | Peter Smout heeft met klant gebeld en het was niet nodig om langs te komen | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1026650 | 44638 | 44642 | Gereed gemeld | De Schuifdeur van de entree sluit niet goed. | 1E LIJN ST | U2022-018 / 4212-HV-OND2-22-005 | - | De schuifdeur van de entree sluit niet goed en blijft positie zoeken. | - | Bout weggehaald. Automaat gereset en opnieuw ingeleerd. Getest op werking | 207.97
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1031352 | 44672 | 44672 | Gereed gemeld | lekkage WFI warm | 1E LIJN ST |  | - | op de tussen verdieping te hoogte van het 1000L vat spuit er water uit deregelklep XSV-4906 van het WFI warmwater als deze bekrachtigt wordt. | - | Melding is direct naar de vestiging gemeld, hierdoor een dubbele melding.Melding gaat verder op SO 1031343. | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1032015 | 44677 | 44686 | Gereed gemeld | deuren uitsluis productie | 1E LIJN ST |  | - | de deuren van de uitsluis bij productie gaan gelijktijdig open als iemand van devuile kant naar binnen kom. hiervoor moet metaflex komen, reeds contact metmetaflex gehad en deze komen maandag 2 mei. | - | De monteur stuurt mij later vandaag de werkbon.De storing was dat het breekglaasje ingedrukt was.Totaal aan kosten dan alleen voorrijdkosten en een half uurtje werk.Zodra ik deze heb gekregen, stuur ik hem gelijk door.5-5 rapportage volgt nog zie rapport | 353.35
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1034924 | 44699 | 44725 | Gereed gemeld | BMC geeft storing door aan GBS* | 1E LIJN ST | U2022-069 / 4212-HV-OND2-22-020 | - | de BMC geeft een storing signaal door aan het GBS wij kunnen niet achterhalenwaar dit van daan kom. | - | Fa Tyco 19-05-2022:Bij aankomst 82 uitschakelingen in de BMC + LUS A storing. Alle elementeningeschakeld. Er bleven 2 storingen over: Draadbreuk in LUS A en Melder A17geen response.Oorzaak is melder in de koelcel volgelopen met water door eerdere lekkage.Melder en sokkel vervangen en buis van de bekabeling met kit dichtgemaakt.Installatie gereset en getest. Werking is weer in orde. Installatie in bedrijfen storingsvrij achtergelaten. | 631.08
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1042547 | 44760 | 44768 | Gereed gemeld | Lekkage ketelhuis boven | 1E LIJN ST |  | - | Lekkage ketelhuis boven, er ligt water beneden in de omloopgang.Lekkage is mogelijk al verholpen, graag controle door Peter Smout. | - | Geen bezoek nodig na telefonisch overleg. | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1055196 | 44881 | 44889 | Gereed gemeld | Verlichting beg.gr ruimte 0.39b spontaan aan/uit* | 1E LIJN ST |  | - | Verlichting wordt hier met de hand geschakeld, maar gaat nu spontaan uit en weer aan om de zoveel minuten | - | 17/11 terugkoppeling Johnson ControlsWe hebben dit via de data verbinding onderzocht maar kunnen geen defectenontdekken.Of de schemer schakeling heeft dit veroorzaakt.Wellicht is dit Elektrisch, en zal er een E-monteur naar moeten kijkenDe Johnson Controls Peter Verhoeven tel:+31 183 667 701 gesprokenDeze storing zal nu samen met andere bestaande storing deze weeek uitgevoerdworden.Werkbon Johnson 17/11Storing verlichting zijn we helaas niet aan toegekomen.Blijkt ook dat dit een LON Device is.Daar is niet iedereen bekend mee.Gaan we volgende week bekijken.Gesproken met Nico Henderson, deze is op de hoogte.Wachten op nieuwe plandatum week 47 planner Peter Verhoeven +31 183 667 701.*****************Werkbon Johnson Controls 24-11Gemeld bij Nico op locatie hij heeft me gewezen waar ik moet zijn en voorzienpas. Peter firma Kropman is ook op locatie enheeft meegekeken. Het aan en uit gaan van de lamp gebeurt ook als wij er zijndit gaat niet continue maar duurt een 10talminute. Alles nagekeken vermoeden was dat het in de pulsschakelaar zou zittenmaar dit is uitgesloten. Uiteindelijk hetprobleem bovenliggend in de software gevonden. Op denetwerkinput-pulsschakelaar werd elke 10min een puls gegeven, dituit de software gehaald. ATC beide een reset gegeven de network puls bleef inoperator override staan, na reset schakelendeze weer. NIE13 was niet EOL deze EOL gemaakt. Back-up gemaakt in SCT via hetworkstation serverruimte. | 895.34
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1055566 | 44882 | 44928 | Gereed gemeld | Storing AM melder in lift* | 1E LIJN ST |  | - | We hebben steeds storingen in BMC, de AM melder, komt op en gaat weer weg. Aansturen Tyco en misschien ook Otis | - | Werkbon Otis 17-11brandmelder boven lift gaat af en toe af.monteur voor brandmeldsysteem zou ook aanwezig zijn dit was echter niet zo.Werkbon Johnson Controls 18-11De ASD van de lift had een low flow waardoor deze af en toe in storing kwam. Debuizen zijn schoon gemaakt waarna deflow weer binnen de normale waardes was.De BMC is zonder storingen achter gelaten. | 609.51
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1055866 | 44886 | 44887 | Gereed gemeld | Storing BMC. Tussenverdieping ziet een melder niet | 1E LIJN ST |  | - | De BMC ziet een melder niet op de tussenverdieping. | - | Werkbon Johnson Controls 22-11C102 Vesda voeding technische laag deel C.Accu gemeten Ulaad=27,46Volt, U1=12,54 Volt U2=12,63 Volt Accu 17aH van 2021.230Volt eraf gehaald en op accu spanning laten draaien, ruim 30 minuten. Inorde.Er is wel een verschil van meer dan 0,9 Volt tussen de accu gemeten dit kanvoor problemen zorgen.Accu's 17aH vervangen en voeding opgedraaid naar 27,65Volt. U1=13,45VoltU2=13,46VoltAansluitklemmen voeding en accu in orde.Cim800 bekabeling in orde.Geen problemen gevonden in de Vesda voeding C102.BMC in rust en zonder uitschakelingen achter gelaten | 745.11
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1058137 | 44897 | 44897 | Gereed gemeld | LBK1401 Luchtbehandeling 4-Prio 1 | 1E LIJN ST |  | - | Hoog Melding In/Uit: InInstallatiedeel: ADX01 Code: ADX01:NCE11/FCB.Local ApplicWa 1 in kennis gesteld, neemt om 06:45 uur actieGraag de SO nog even invullen | - | vervallen iom Martijn van den Broek | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1058138 | 44897 | 44897 | Gereed gemeld | lbk 4 hoog in | STORING | Is deze wel verrekenbaar?? | - | 2 ADX01 LBK1401 luchtbehandeling 4 prio 1 ADX01:NCE11/FCB. Local application hoog in. | Technisch gebrek | Loopt op SO 1058137melding gehad. met Chris gebeld. deze ging zelf eerst kijken. naderhand nog contact gehad met Chris. lbk kasten draaien weer | 32.16
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1058659 | 44901 | 44901 | Gereed gemeld | Storingslamp WFI waterbehandeling-Prio 1 Urgentie | 1E LIJN ST |  | - | Locatie van de melding: SL03116 Apotheek A15 4207HT_2Storingsmelding: Storingslamp WFI waterbehandeling-Prio 1 Urgentie van Prio 1 Urgentie van de melding: Hoog Melding In/Uit: | - | - | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1060366 | 44908 | 44908 | Gereed gemeld | Prio 1 HoogMelding In/Uit:UitInstallatiedeel:adx01 | 1E LIJN ST |  | - | Vorstthermostaat-Prio 1 Urgentie van de melding: Hoog Melding In/Uit: UitInstallatiedeel: ADX01 | - | Melding doorgegeven aan TD Apotheek A15. | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1060619 | 44908 | 44915 | Gereed gemeld | Uitval camera 3 van cctv systeem* | 1E LIJN ST |  | - | Camera 3 kan geen verbinding maken | - | offerte volgt op SO 1062512 camera 3 defect offerte volgt | 336.23
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1070579 | 44942 | 44942 | Gereed gemeld | Ruimte druk alarm sw-Prio 1 | 1E LIJN ST |  | - | Chris Vermaat geeft aan ben er over een halfuur. ga dan kijken.Heeft geen werknemersnummer. | - | Melding doorgegeven aan de technische dienst. | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1082272 | 44989 | 44989 | Gereed gemeld | Ruimte druk alarm* | STORING |  | - | SL03116 OP VERZOEK INBELLEN - Apotheek A15 4207HT_2 ADX01 Ruimte druk storing verzameling NCE09-Prio 1 ADX01:NCE09/Programming.Ruimte druk storingen.MV1 Hoog InSL03116 OP VERZOEK INBELLEN - Apotheek A15 4207HT_2 ADX01 Ruimte druk alarm sw-Prio 1 Net | Niet duidelijk.Ruimte drukalarm. | Definitief herstel.Geinformeerd bij P. Smout die mij vertelde dat er geen gbs verbinding met het project meer is. En dat ik Chris Vermaat moet bellen. Ik heb Chris gebeld maar hij neemt niet op. Ik heb in zijn voice mail gesproken en verzocht om terug te bellen. Rond 16:30 uur heeft hij teruggebeld en aangegeven dat het komt omdat een deur kapot is en niet goed dicht kan. Ze weten ervan en ik hoef geen actie te ondernemen. | 43.78
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1090991 | 45047 | NULL | In uitvoering | inbraak systeem geen contact met meldkamer* | 1E LIJN ST |  | - | We zijn gebeld door Trigion dat het inbraaksysteem systeem geen contact heeft met de meldkamer. Op de zuil bij de entree brand een oranje lampje wat normaal niet brand. De data verbinding intern is gecontroleerd door ict en lijkt goed te werken. | Geen doormelding | Werkbon CHUBB 03-05.Afx geen doormelding. Telefoonlijn kan niet uitbellen. De klant gaat ditoppakken. code5. | 163.24
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1091054 | 45048 | 45049 | Gereed gemeld | Lift in storing* | 1E LIJN ST |  | - | Lift staat in storing en is niet meer te gebruiken, heeft afgelopen tijd diverse keren een bonkend geluid gegeven. | - | Werkbon Otis 02-05-2023, 14.21u tot 15.04u.Lift stil op encoder foutna reset werkte lift normaalaansluitingen encoder en relaisnagezien | 82.87
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1096488 | 45095 | 45095 | Gereed gemeld | waterdetectie* | 1E LIJN ST |  | - | ADX01 waterdetectie techniek ruimte 1.56-prio 1 code WATER-A2 | Technisch gebrek | met Peter contact gehad over deze melding. op verzoek met Chris gebeld, in deze ruimte is een afvoer put aanwezig, hoeven geen actie te ondernemen. | 46.32
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1099178 | 45115 | 45117 | Gereed gemeld | Storingsmelding: Online-Prio 1* | 1E LIJN ST |  | - | Storingsmelding: Online-Prio 1Urgentie van de melding: HoogMelding In/Uit: InInstallatiedeel: ADX01Code: ADX01:NCE09/FCB.Local Application2 mails op dezelfde tijd binnen gekregenAfwijking W. Vermodelijk is het de melding van Wifi water dtoringslampje die al een tijdje gaande is. | Geen probleem. Dit heb ik paar keren met Peter smout besproken en gevraagd of een actie nodig is. Maar Peter gaf aan dat het niet nodig is. | Definitief herstel.Ik vermoed dat de mail is naar meldnet gestuurd. Via mijn GBS mail heb ik niets ontvangen en ik heb duidelijk aan de melder van meldnet gevraagd of er telefoonisch contact met een melder van Apotheek A15 is geweest en hij zei nee. Het werdt doorgemaild gaf hij aan. Dus ik vermoed een foutmelding. omdat het nu telaat is en niet manselijk de contactpersoon ook wakker te bellen, heb ik besloten om morgen te bellen en na te vragen. Ik heb zelfs geprobeerd om via Johnson Controle gbs in te bellen maar helaas ik kreeg geen verbinding met t project. | 21.89
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1099179 | 45115 | 45117 | Gereed gemeld | Storingslamp WFI waterbehandeling-Prio 1 Urgentie | 1E LIJN ST |  | - | Storingslamp WFI waterbehandeling-Prio 1 Urgentie Hoog Melding In/Uit: InInstallatiedeel: ADX01ADX01:NIE13/Modbus.Controller3.Storingslampcontact op te nemen met : Als 1e Dhr. Chris Vermaat 06-19705690Als 2e Dhr. Robert Kapel 06-48371397Afwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld.Deze storing komt vaak terug. Ik heb zelf contact met P. Smuit hierover gehad maar die gaf aan om geen actie te nemen. | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1100610 | 45128 | 45128 | Gereed gemeld | storing perslucht* | STORING |  | - | rk 9 in waterbehandeling in storing | Technisch gebrek | Definitief herstel , perslucht schakelaar reset. waarna alles terug in bedrijf komt. installatie werkt nu weer | 209.41
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1102631 | 45153 | 45153 | Gereed gemeld | SAB Device Online-Prio 1 Urgentie | 1E LIJN ST |  | - | SAB Device Online-Prio 1 Urgentie Melding In/Uit: GeaccepteerdInstallatiedeel: ADX01 | - | Meldnet heeft de melding doorgegeven aan de piketdienst vanApotheek A15. | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1104334 | 45170 | 45173 | Gereed gemeld | Storingslamp WFI waterbehandeling-Prio 1 | STORING |  | - | - | - | Robert Kapel is ingelicht, bon wordt gesloten. | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1104825 | 45176 | 45176 | Gereed gemeld | Storingslamp WFI waterbehandeling-Prio 1 | 1E LIJN ST |  | - | Project : SL03116 OP VERZOEK INBELLEN - Apotheek A15 4207HT_2 Installatiedeel : ADX01 Melding : Storingslamp WFI waterbehandeling-Prio 1 Code : ADX01:NIE13/Modbus.Controller3.Storingslamp Urgentie : Hoog | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgentmorgen even overleggen met Peter smout en kijken wat er nodig is voor dezestoring.Peter Smout gesproken, geeft aan dat de melding afgehandeld mag worden. | 34.74
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1105180 | 45180 | 45180 | Gereed gemeld | Storingslamp PW waterbehandeling-Prio 1 | 1E LIJN ST |  | - | Code: ADX01:NIE13/Modbus.Controller2.Storingslamp | - | - | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1106716 | 45191 | NULL | Gereed gemeld | Ruimte druk storing verzameling NCE09-Prio 1 | 1E LIJN ST |  | - | Storingsmelding: Ruimte druk storing verzameling NCE09-Prio 1 Urgentie van de meStoringsmelding: Ruimte druk storing verzameling NCE09-Prio 1 Urgentie van de meChris Vermaat gesproken. Geeft aan dat er niets aan gedaan hoeft te worden. | - | - | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1107478 | 45198 | 45201 | Gereed gemeld | Warmtepomp storing-Prio 1 Urgentie van de melding: | 1E LIJN ST |  | - | Hoog Melding In/Uit: GeaccepteerdInstallatiedeel: ADX01 Code: WP3001-A | - | - | 0
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1108881 | 45210 | 45209 | Gereed gemeld | pw koud storing uv lamp | 1E LIJN ST | Verrekenbaar? | - | pw koud storing uv lamp | Technisch gebrek | Definitief herstel .met christ vermaat gebeld deze geef aan om hier niet op te reageren deze pakt het morgen vroeg op. | 87.55
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1109514 | 45213 | 45215 | Gereed gemeld | PW-koud storing UV unit-Prio 1 | 1E LIJN ST | Verrekenbaar? | - | bgg Dhr. Robert Kapel 06-48371397Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .dit is bekende storing deze is van de week ook geweest en hoefde ik niet op te reageren zei chris, dit kom door het spoelen. | 87.55
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 1110409 | 45218 | NULL | Gereed gemeld | Ruimte druk storing verzameling NCE09-Prio 1 | 1E LIJN ST |  | - | - | - | - | 0
54329 | Holland Casino N.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL08320 | Holland Casino Breda | 724457 | 43027 | 43027 | Gereed gemeld | Storing WKO | STORING | Op welk klantnummer factureren we????? | - | Storing WKOCall 4273152Ingebeld met het project. Het blijkt dat de de aanvoer vanuit de WKO boven deingestelde waarde van 17°C. is geweest. In de grafiek bleek dat de 20°C. isaangetipt.Deze gereset, de storing bleek de regeling verder niet te beinvloeden. Er werdnormaal koeling geleverd. | - | - | 0
54335 | I.D.B. Holland B.V. | SC22362 | IDB Holland B.V. | Factureren toegestaan | SL09721 | IDB Holland B.V. | 1089526 | 45035 | 45035 | Gereed gemeld | Maximum alarmering VAV's BG Productie Lab | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 19-04-2023 11:48:20Onderstation: 2Omschrijving: Maximum alarmeringInstallatiedeel: VAV's BG(Controller2-RK2[2])Code: 068-PdT-004 | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:Maximum alarmering VAV'sDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: melding geaccepterd maarstoring blijft actiefDe storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380.***Melding gesloten in overleg met Jeroen van der Heijden | 64.3
54335 | I.D.B. Holland B.V. | SC22362 | IDB Holland B.V. | Factureren toegestaan | SL09721 | IDB Holland B.V. | 1090120 | 45037 | 45037 | Gereed gemeld | diverse meldingen | STORING |  | - | diverse meldingen | Technisch gebrek | av02 draaide niet en diverse drukverschil meldingen. Met Wouter gebeld en deze geeft aan niks doen. | 34.74
54335 | I.D.B. Holland B.V. | SC22362 | IDB Holland B.V. | Factureren toegestaan | SL09721 | IDB Holland B.V. | 1091407 | 45050 | 45050 | Gereed gemeld | VAV's urgent storing | STORING |  | - | Project : SL09721 IDB Baarle Nassau 5111PV_17 Installatiedeel : VAV's BG(Controller2-RK2[2]) Melding : Maximum alarmering Code : 068-PdT-001 Urgentie : Hoog Acceptatie Id : 4833584, Acceptatie tijd : 04-05-23 17:10:58 | Technisch gebrek. Afwijkende drukmeeting in de sluis bg. | Definitief herstel.Na paar telefoontjes en appjes kon ik eindelijk inloggen op Priva. Het drukverschiel was gering afgeweken met max 4 paskal. Ik heb besloten om het alarm te accepteren. Ook heb ik naar het berdijf gebeld en zou de techniesche beheerder mij terug bellen maar is nog niet gebeurt. | 43.78
54335 | I.D.B. Holland B.V. | SC22362 | IDB Holland B.V. | Factureren toegestaan | SL09721 | IDB Holland B.V. | 1091748 | 45054 | 45055 | Gereed gemeld | VAV's BG(Controller2-RK2[2]) | STORING |  | - | Project : SL09721 IDB Baarle Nassau 5111PV_17 Installatiedeel : VAV's BG(Controller2-RK2[2]) Melding : Maximum alarmering Code : 068-PdT-001 Urgentie : Hoog Acceptatie Id : 4841999, Acceptatie tijd : 08-05-23 17:22:48 | Softwarematig probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.melding bekent uitprogrameren.Jeroen vd Heijden gesproken, dit is een bekende storing die genegeerd magworden.Dit doorgestuurd naar Rene Mauel, die weet hier ook van af.Melding kan afgemeld worden ovv Jeroen vd Heijden. | 28.95
54335 | I.D.B. Holland B.V. | SC22362 | IDB Holland B.V. | Factureren toegestaan | SL09721 | IDB Holland B.V. | 1092644 | 45061 | 45061 | Gereed gemeld | drukverschil vav sluis | STORING |  | - | max drukverschil vav sluis | Geen probleem | Definitief herstel , ingebeld in het project, geconstateerd dat de drukverschil vav sluis net over het randje gaat. ook staat de PID hiervan al uit sinds dec 2022. na onderzoek in navision blijkt dit al een tijdje te spelen. max druk op 60 Pa gezet omdat de melding nu continu in/uit meld. dit is niet wenselijk in de consignatiedienst aangezien we er niet op hoeven te reageren. | 43.78
54335 | I.D.B. Holland B.V. | SC22362 | IDB Holland B.V. | Factureren toegestaan | SL09721 | IDB Holland B.V. | 1095473 | 45085 | 45085 | Gereed gemeld | Storing HVAC onderdruk cleanrooms niet gehaald | 1E LIJN ST |  | - | De onderdruk wordt bij 2 cleanrooms al een paar dagen niet gehaald, deze isslechts 10kPa.Aan de HVAC is niets te zien, resetten helpt niet. | - | - | 0
54335 | I.D.B. Holland B.V. | SC22362 | IDB Holland B.V. | Factureren toegestaan | SL09721 | IDB Holland B.V. | 1096819 | 45097 | 45097 | Gereed gemeld | Storing DX-groep | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 20-06-2023 14:02:09Onderstation: 2Omschrijving: DX-groepInstallatiedeel: LBK Q-lab(Controller2-RK2[2]) | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:Storing DX-groep LBK Q-labDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd Met Wauter den Hertoggesproken ,06 38564613 hij neemt die storing verder opEr is geen vervolgactie nodig. | 41.16
54335 | I.D.B. Holland B.V. | SC22362 | IDB Holland B.V. | Factureren toegestaan | SL09721 | IDB Holland B.V. | 1108339 | 45206 | 45206 | Technisch gereed | minimum alarmering | 1E LIJN ST |  | - | minimum alarmering 068-pdt-004 | Technisch gebrek | diverse meldingen gehad. locatie draait op ongeveer -35pa. minimum waarde was -30. met klant gebeld. Wouter gaf aan dat ze diverse gaten hebben afgekit, vandaar dat de druk anders is geworden. Maandag gaan ze deze opnieuw inregelen. i.o.m. Wouter de minimum druk aangepast van -30 naar -40, dit om het weekend door te komen | 34.74
54335 | I.D.B. Holland B.V. | SC22362 | IDB Holland B.V. | Factureren toegestaan | SL09721 | IDB Holland B.V. | 1113365 | 45239 | 45239 | Technisch gereed | Minimum Alarmering | 1E LIJN ST |  | - | Project : SL09721 IDB Baarle Nassau 5111PV_17 Installatiedeel : VAV's BG(Controller2-RK2[2]) Melding : Minimum alarmering Code : 068-PdT-004 Urgentie : Hoog Acceptatie Id : 6175874, Acceptatie tijd : 09-11-23 20:05:27 | Niet duidelijk | Definitief herstel.Wouter gebeld en die gaf aan dat ik de storing gewoon kan resetten. Ik heb ingelogd op t gbs en t systeem gereset. | 43.78
54335 | I.D.B. Holland B.V. | SC22362 | IDB Holland B.V. | Factureren toegestaan | SL09721 | IDB Holland B.V. | 1114872 | 45251 | 45251 | Technisch gereed | Storing Koelmachine 102KM01 | 1E LIJN ST |  | - | GBS InmeldcentraleStoring Koelmachine 102KM01 | - | ***Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380***Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Storing Koelmachine 102KM01Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:Storing koelmachine 102KM01 is actief.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Gebeld naar beheerder om dezestoring door te geven, hij geeft deze melding door aan zijn collega op locatie.Insite Remote wordt teruggebeld, SO aangemaakt en wachten op een koppeling vanklant. De storing is niet op afstand te verhelpen.Op locatie was een spanningsdip geweest, klant heeft de koelmachine storinggereset. Ingebeld en gecontroleerd storing is niet meer actief, verder geenbijzonderheden | 82.31
54335 | I.D.B. Holland B.V. | SC22362 | IDB Holland B.V. | Factureren toegestaan | SL09721 | IDB Holland B.V. | 1114910 | 45251 | 45252 | Technisch gereed | Storing Koelmachine 102KM01 | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking W | Technisch gebrek | ***Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380***Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Storing Koelmachine 102KM01Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing is nog actief, was eerder vandaag een spanningsdip geweest.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:Gebeld naar klant hij geeftaan om een monteur te laten komen op loctie.De storing is niet op afstand te verhelpen.Op de unit op het dak, stond unit in hogedruk storing. de hoge druk schakelaar gereset, unit kwam uit storing. niet kunnen testen i.v.m. buitentemperatuur. bij terugkomende storing STEK monteur aansturen | 292.6
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 452824 | 42065 | 42072 | Gereed gemeld | Airco storing | STORING | 4551627183 | - | Storing airco attent afdeling Assisteren Fons | lekkage | Fons van Dijk geassisteerd met het zoeken van de lekkage in een koelsysteem. | 634.76
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 452574 | 42065 | 42072 | Gereed gemeld | Airco storing | STORING | 4551627183 | - | Storing airco attent afdeling.prijs doorgegeven vervangen van binnendeel € 2.107,- | Slijtage installatie leeg aangetroffen lekkage verholpen presleinding bijcondensor nog een lekkage bij de verdamper. | Gestart met werkzaamheden door lek te zoeken. Morgen 03-03-2015 verder gaan.Reparatie uitgevoerd. Verzoek vanuit klant een prijs aanbieden vervangen vanalleen verdamper en een prijs compleet vervangen verdamper en condensor. | 1479.64
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 478668 | 42187 | 42257 | Gereed gemeld | Airco in storing | STORING | 4551629211 | *2-7-2015 (IV) Jack van oorschot mail gestuurd met verzoek voor koelmonteur Jack van oorschot neemt de bon over. *2-7-2015 Heb contact opgenomen met Jan Kroon van Ardagh Moerdijk. *2-7-2015 Heb met hem afgesproken om dit morgenvroeg op te pakken,wij pakken dit op *2-7-2015 morgen. | Filter moet vervangen worden, snaar piept van airco. | slijtage | v snaar vervangen en gespannen nieuwe besteld. | 195.14
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 564095 | 42418 | 42440 | Gereed gemeld | Storing koelunit,deze maakt herrie | STORING | 4551631205 | - | Koelunit maakt herrie en koelt slecht | vervuiling en slijtage | verdamperfan maakt geluid door slecht lager / vervuiling / schiml lekbak vanunit gedemonteerd ivm met reinigen van fan weer samen gebouwd geluid blijftaanwezig , unit koelt wel advies om binnen als buitendeel te vervangen . ditgezien de leeftijdmerk Mitshubischi binnenunit MSCGA35V Bbuitenunit MU-GA35VB buiten unit zeerslecht bij te komen | 390.44
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 583017 | 42502 | 42507 | Gereed gemeld | Storing split unit [hoge druk storing] | STORING | 4551632246 | - | Afwijking koeling | Anders | koelingen gaat in hoogdruk storing sob010785 buitendelen vervuilt schoongemaaktmet compressor op dak hoog tevens alle buitendelen schoon gemaakt debuitendelen moeten elkjaar schoongemaakt worden de op stelling niet optimaal tewarm. | 248.13
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 591256 | 42541 | 42639 | Gereed gemeld | (JH) Storing Airco | STORING | 4551632590 | *20-6-2016 (JH) aangemeld op locatie &#x20;*22-6-2016 (JH) overgedragen aan wvb *24-6-2016 LET OP , er is koudemidel gebruikt | Storing Airco Glasfabriek bestruingsruimte Hotend 3/4 | Koelmachinestoring | Reparatie uitgevoerd. De splitunit onderzocht en bijgevuld. Voor nu is hetgeholpen en als de probleen nog eens voorkomt dan moet de unit uitgebreid oplekkege getest worden dus leegmaken, persen met stikstof en lekkage zoeken,vacumeren en vullen, de vulling is in totaal 2,95 R410A, dat moet ook besteldworden want de huidige fles is leeg. Ik heb nu 1 kg bijgevuld na een beperktlektest met lekdetector. voor meer info zie Stekformulier. Wegens afstand entransporteren van de spullen is dan 2e man voor nodig. | 354.37
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 592516 | 42545 | 42640 | Gereed gemeld | (MP) airco werkt opnieuw niet | STORING | 4551632590 | &#x20;*24-6-2016 Tel. aangemeld bij Hr van Koeveringen (MP) *28-6-2016 SO overgedragen aan Jack van Oorschot ivm vervangen airco (MP) *5-9-2016 is een offerte voor uitgebracht onder SO593289 en hier is opdracht voor | De airco doet het niet.Call 3917207Reparatie uitgevoerd. De splitunit onderzocht en bijgevuld. Voor nu is hetgeholpen en als de probleen nog eens voorkomt dan moet de unit uitgebreid oplekkege getest worden dus leegmaken, persen met stikstof en lekkage zoeken,vacumeren en vullen, de vulling is in totaal 2,95 R410A, dat moet ook besteldworden want de huidige fles is leeg. Ik heb nu 1 kg bijgevuld na een beperktlektest met lekdetector. voor meer info zie Stekformulier. Wegens afstand entransporteren van de spullen is dan 2e man voor nodig. | Slijtage | Offerte maken voor vervanging zie bon fouad voor opname. | 324.25
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 592802 | 42548 | 42639 | Gereed gemeld | (JH) Storing Airco | STORING | 4551632590 | *20-6-2016 (JH) aangemeld op locatie &#x20;*22-6-2016 (JH) overgedragen aan wvb *24-6-2016 LET OP , er is koudemidel gebruikt | Storing Airco Glasfabriek bestruingsruimte Hotend 3/4Airco wederom op storing | Koelmachinestorin. | Offerte maken voor vervanging. De splitunit is lek binnen en buiendeel op deverdamperwisselaar en condensorwisselaar. Is advis gegeven om te vervangen. Datmoet ook zsm gebueren ivm opwarming in de lsr oven. De unit is van het jaar 2009en draait op R410A, dus leidingen mogen blijven. voor meer inf. zie foto (wordtgestuurd naar J. V. Oorschot via mail). De bestaande is een Mitsubishi en mag nwaanbidden van daiking en mitsubishi.Klant heeft gebeld dat ie weg was terwijl we nog bezig waren met testen op dak.dus afmelden was via telefoon. | 875.45
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 629771 | 42669 | 42674 | Gereed gemeld | Controle afzuigventilator keuken | STORING | opvragen | - | Automaat van de afzuigventilator valt regelmatig uit.ventilator controleren, tevens stroom meten end. | Slijtage | ventilator gecontroleerd op werking nr 06EF01 tevens waaier schoongemaakt opmoter en de stroomen gecontroleerd 19F1 gemeten 1,3 ampere 19F3 gemeten 1,9ampere moter typeplaatje 17,5/3.0 thermischepaket aangepast 10% hooger gezetals het probleem zich opnieuwe voor doet advies thermischepaketen vervangen doorArdag zelf. | 226.27
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 637229 | 42702 | 42711 | Gereed gemeld | (JH) Afzuiging kantine in storing | STORING | PO4551634108 | - | Afzuiging kantine valt steeds in storing. | Slijtage | Materialen besteld, toevoerventilator defect, gegevens in de mail bij jack, | 313.73
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 639465 | 42711 | 42723 | Gereed gemeld | vervangen motor afzuiging kantine | STORING | PO4551634108 | - | vervangen motor afzuiging kantine | Slijtage | Definitief herstel. motor opgehaald. Oude motor elektrisch afgekoppeld. Oudemotor verwijderd en nieuwe geplaatst. Deze uitgelijnd en getest. Nieuwe motorelektrisch aangesloten. Bijde PKZ's opnieuw ingesteld en weer bij gezet. RK kastgereset. | 1375.85
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 665180 | 42783 | 42832 | Gereed gemeld | Airco storing | STORING | 4551636581 | - | Storing airco. fabriek locatie operators .geeft error 39 protectie stop Mitsubischi machinevoor nu tijdelijk noodkoeling geplaatst | Slijtage. Systeem gaat in storing E49 na resetten. | Niet opgelost/geen probleem. Systeem geeft lage druk storing aan. Paar keer eenreset gegeven. Maar gaat elke keer weer in storing E49. Er moet gekeken wordenof systeem lek is, en weer bij vullen. Koeling is van het type:Mitsubishi FDC100VS/A.Vulling: 3,8Kgkoelmiddel: R410ABouwjaar: 2009 | 337.98
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 666565 | 42788 | 42832 | Gereed gemeld | Airco storing | STORING | 4551636581 | - | Storing airco. fabriek locatie operators .geeft error 39 protectie stop Mitsubischi machinevoor nu tijdelijk noodkoeling geplaatst | Slijtage. De splitsysteem is leeg. De verdamper is lek in de hoek door roest.Het gaat om Mitsubishi Havy industies ltd. type: FDEN100VD van het jaar 2012.serienummer: 910400212CKType buitenunit is Mitsubishi Havy Industries FDC100VS van het jaar 2009serienummer L10250056.SlijtageSlijtage | Offerte maken voor vervanging. Lekkage getraceerd, de binnenunit kan nietgerepareerd worden en moet vervangen. Aangezien buitenunit van 2009 is is hetverstandig om compleet systeem te varvangen door een gelijkwaardige units metdezelfde cap. of hoger. de units draaien 24/7 het hele jaar door, dus moet daarrekening meegehouden worden, de leidingen kunnen gehanteerd worden omdat unitwas gevuld met R410A al. Kopplingmaat is gekoppeld aan deze type. mijn werkordervan Ardaghglas is 17-54-9-3-M gemaakt door de heer M. Koevering. Verder info hebik op fotos voor evnt vragen.ass.fouad bij reparatie verdamper,zie tevens bon van FouaDe Binnenunit is Gerepareerd voor nu nog, maar er zijn nog meer roestpleekkenwaar het in de toekeomst kan gaan lekken, vervangen van de verdamper is nogsteeds de beste oplossing. Installatie is geperst gevacumeerd en weer gevuld met 4,36 kg koudmiddel R410A.De unit is werkend achtergelaten en stooringsvrij. Mijn werkvergunning vanArdagh Glas is nummer 17-89-8-3-M, gemaakt door dhr Van Koevering op de datumvan vandaag. | 1637.31
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 693741 | 42923 | 42993 | Gereed gemeld | Storing aan airco's | STORING | 4551637905 | *7-7-2017 (JG) Storingsmonteur al op de hoogte, gaat er nu heen. Klant *7-7-2017 is telefonisch geinformeerd. | Storing aan de airco's. Hotend en 3 en 4. zijn gisteren nog bijgevuldCall 4196254Afwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koeling | DrukstoringDrukstoringDrukstoringDrukstoringDrukstoring | In t eerste insantie met OH is de unit met 1,51 kg koudmiddel R 410A bijgevuldvoor een beter resultaat, na paar dagen is de unit weer in storing gevallen/koelt niet goed meer. Na uitgebreide lektest is gebleken dat binnendeel van deunit in de hoek links lek is, dit is een probleem die nu voor de zoveelste keervoorkomt met dit type unit van Mitsubishi in dezelfde locatie. Het probleem isbesproken met de klant en voorgelegd aan de contactbeheerder de heer van derHeijden van Kropman. er wordt gezocht naar een oplossing. De binnenunit is van het jaar 2013. type units en fotos van kenplaten zijn bij mij aan te vragenvoor degene die het wil weten. FouadAssisteren van J v OorschotOphalen van materiaal bij leverancier en het doorspuiten van buiten deel aircounit.Overgedragen aan derdenOp 28-08-17 binnendeel vervangen samen met Martijn van de Broek, bij het inbedrijf nemen van de installatie valt de unit op storing hoge druk, ik heb debuitenunit gereinigd met hoge druk maar dit is niet afdoende, heb nog eenpersdruk van bijna 40 bar (meer dan 60 graden ).Unit dient met de hoge druk spuit door gespoten te worden, hierna dient er nogeen cfk rapport opgemaakt te worden.Unit bedrijfsklaar opgeleverd en werkt weer naar behoren | 6550.18
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 693789 | 42926 | 42930 | Gereed gemeld | Airco op storing controle kamer ovens | STORING | 4551637905 | - | Nakijken van de airco Controlekamer ovens | - | Fouad ass. bij het opsporen van lekkage koelunit | 400.28
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 727597 | 43047 | 43088 | Gereed gemeld | Geen warmte in werkplaats magazijn | STORING | 4551638889 | - | Geen warmte in werkplaats magazijn, hier hangen 6 (indirect gestookte) heaters.Klant denkt dat er een pomp in aanvoerleiding ergen defect kan zijn. Er is evt.hoogwerker beschikbaar indien bij heaters gekeken moet worden.Koude klachtenKoude klachtenKoude klachtenKoude klachten | SlijtageDrukverschilstoringSlijtageSlijtageSlijtage | installatie ontlucht en pomp gecontroleerd deze draai goed.bypas gecontroleerd hier ga veel water overheen ik wilde hem dichtzetten entoen begon hij te lekken hier een nieuwe voor besteld Heimeier 1"Op 13-11-17 op locatie geweest om de drukregelaar te vervangen.Afsluiters welke ingeblokt dienen te worden zijn voor ons niet bereikbaar,hiervoor dienen we een 3 delige ladder voor meer te nemen.(+/-6 meter hoog).Dient vervolg afspraak gemaakt te worden, werk dient als eerste werk op de dagafgesproken te worden.Op 15-11-17 samen met Fouad de drukverschilklep vervangen.Installatie afgetapt hierna klep vervangen, installatie weer opgevuld enontlucht en gecontroleerd.Luchtverwarmers werken weer naar behoren. | 1690.59
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 782047 | 43283 | 43284 | Gereed gemeld | Airco werkt niet ruimte hot end cabine fred | 1E LIJN ST | 4551641197 d.d. 18-09-18 | *2-7-2018 Geen koelmonteur beschikbaar vandaag. *2-7-2018 Contact gezocht met de melder dat de storing morgen 1e werk wordt opgepakt *2-7-2018 helaas geen gehoor. *2-7-2018 Akkoord dhr Koevering dat de monteur morgen 1e werk langs komt | Airco werkt niet ruimte hot end cabine fred. betreft een splitunit Afwijking koeling | Technisch gebrek | De unit moest ik helemaal uit elkaar halen om die grondig tereingen omdat de verdamper verstopt was met stof. de condensor was ook helemaaldicht met stof tussen de lammellen ie heb ik nu tijdelijk uitgeklopt en moet nogmet hogedruk lucht of water door en door gespoeld worden. water is niet in debuurt wel stroom. ik heb de unit ook met 1.34 R410A gevuld. nudraait t weer enblaast 8 gr uit. | 760.38
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 792730 | 43361 | 43371 | Gereed gemeld | Airco storing pusherruimte 'Wilma' | 1E LIJN ST | 4551641319 | - | storing airco ( ruimte Wilma )Call 4557756Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrek, ventilatormotor defect en deze maakt print defectTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Materialen besteld , info wilfriedDefinitief herstel, printplaat en fanmotor buitenunit vervangen. unit getestdeze draait weer.Definitief herstel, printplaat en fanmotor buitenunit vervangen. unit getestdeze draait weer. | 1261.05
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 796690 | 43388 | 43420 | Gereed gemeld | airco teamleider in storing | STORING | 4551641572 | - | Afwijking koeling | Verdamper oppervlak en ventilator binnendeel vuil | verdamper en ventilator binnen unit gereinigd. En gecontroleerd op juistewerking | 298.28
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 841578 | 43564 | 43613 | Gereed gemeld | Airco teamleiders kantoor werkt niet | 1E LIJN ST | PO 455 164 2195 | - | Airco teamleiders kantoor werkt niet Afwijking koelingAfwijking koeling | Niet duidelijkNiet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, maarten laat steiger of een vastwerkplatform maken bij unit om hem te controleren, Vrijdag is de steiger klaargraag dan inplannen gas soort r410a, meenemen -retour fles-fles 410a-weegschaal-stikstof-vacuumpomp-afpompunit.Op 2-5-19 ter plaatse geweest, er was door de klant een steiger onder hetbuitendeel geplaatst.Unit gecontroleerd op werking en geen bijzonderheden geconstateerd, eenzuiggastemperatuur gemeten van 6 graden. E.a. door genomen met de gebruiker terplaatse en met hem de werking van de unit door genomen.Unit draaid naar behoren en verder geen bijzonderheden. | 1207.13
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 841672 | 43564 | 43599 | Gereed gemeld | Koelmachine wharehouse spareparts in storing | STORING | 4551643694 | - | Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer, geen comunicatie tussen binnen en buitenunitop advies van daikin de binnenprint vervangen: art daikin: 2069182.Op 26-04-19 de comunicatieprint vervangen en hierna de installatie getest.Unit werkend en storingsvrij achtergelaten. | 658.68
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 844130 | 43579 | 43579 | Gereed gemeld | Storing airco hotend cabine 1 | 1E LIJN ST | 4551643286 d.d. 26-04-19 | - | Storing airco hotend cabine 1.Blaast nu een klein beetje koude lucht, maar is in het weekend geheeluitgevallen. Er staan nu noodunits in de cabine. Graag nakijken.Graag melden bij Maarten van Koeveringen 06 - 53 75 83 89.Afwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel. Bij meting geen bijzonderheden LD 7 bar x 0 "C ; ^T 4,5 "C.HD 13,6 bar x 20"C. In binnen unit geen filters aanwezig, verdamper gereinigd envan buiten unit convector door geblazen. Tevens een ander airco gecontroleerd opjuiste werking = in orde ! | 346.01
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 851980 | 43634 | 43634 | Gereed gemeld | Airco stinkt kantoor werkplaats | 1E LIJN ST |  | - | Airco stinkt kantoor werkplaats Afwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel, unit gereinigd met Sangi. geurtjes zijn weg | 83.66
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 852456 | 43635 | 43665 | Gereed gemeld | Storing airco Stuurruimte Hotend Wilma | 1E LIJN ST | 4551644560 | *21-6-2019 2 keer printplaat mithubishi FDEN71VF1 artikelnummer Coolmark 7012461 *21-6-2019 op verzoek van de klant. Dit heeft Peter Smout besproken *21-6-2019 Totaal 564 euro per stuk 282,- levertijd 10 werkdagen *21-6-2019 worden afgeleverd bij Kropman Breda *9-7-2019 ==&gt; Print ligt nog op de zaak. Ad plant deze verder in. *22-7-2019 Peter Smout telefonisch aangemeld tijdens telefonische navraag van de klant. | Storing airco Stuurruimte Hotend Wilma. Koudeopbrengst is niet wat het moetzijn. De ene unit doet het beter dan de andere. Graag nakijken deze week.Daarnaast graag ook de mobiele airco nakijken.Afwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrek, printpaat defect stuurt geen hoogsturing naar de ventilatieTechnisch gebrekTechnisch gebrek | printplaat voor mithubishi FDEN71VF1 bestellen met spoed==&gt; Printplaat besteld, wordt 3-7 geleverd Kropman BredaObject (tijdelijk) niet in beheer, verkeerde print geleverdDefinitief herstel, Printplaat vervangen installatie draait weer automatisch.werd gevraagd om noodkoeling na te kijken. dit gedaan filters zijn vervuild enafvoer zat hoger dan machine waardoor er water uit komt. Graag afspraak maken omOH aan machine te doen bij mindere weersomstandigheden. | 2231.94
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 855792 | 43655 | 43655 | Vervallen | Airco stinkt kantoor werkplaats | 1E LIJN ST |  | - | Airco stinkt kantoor werkplaats Afwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel, unit gereinigd met Sangi. geurtjes zijn weg | 0
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 857734 | 43669 | 43671 | Gereed gemeld | Lekkage CV plafondpanelen hal Coldend | 1E LIJN ST | PO45516455336 | *23-7-2019 tel aangemeld | Lekkage CV plafondpanelen hal ColdendLet op: Hoogwerker noodzakelijk en is beschikbaar. Wel iemand metcertificaat sturen aubAfwijking W | Technisch gebrek, automatsiche ontluchter defect | Definitief herstel, automatische ontluchter vervangen lekkage verholpen. graagnieuwe bestellen voorraad auto. 3/8 flamco ontluchter | 228.23
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 860091 | 43685 | NULL | Gereed gemeld | Koelwatersysteem is uitgevallen, hoge druk melding | 1E LIJN ST |  | - | Koelwatersysteem is uitgevallen, hierdoor zijn de binnen-units uitgevallenDe noodunits kunnen het niet aan, dus met spoed een monteur gewenst. | - | Melding wordt telefonisch geannuleerd door Rutger Hoek.De storing is al verholpen. Ze hebben niet kunnen achterhalen waaromde installatie afgelopen nacht is uitgevallen. | 0
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 861141 | 43693 | 43787 | Gereed gemeld | Airco stuurruimte koelt niet goed | 1E LIJN ST | 4551073007 | - | Airco stuurruimt koelt niet goed afspraak 14:00 en 16.30 uur Afwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Computair gecontroleerd op werking, unit stond bij aankomst niet op storing enheeft dit ook niet gestaan volgens klant.Drukken en temperaturen gecontroleerddeze zijn normaal echter bdraait de unit wel met een hoge oververhitting.Unit zou wat bij gevuld moeten worden met R407C.Unit zou in zijn huidige conditie echter wel de ruimte moeten koelen dus zou erook in overleg met de klant naar de capaciteit gekeken moeten worden. (dit is alvaker aangekaart).Voor de unit is er ook geen back up.Afgesproken om begin volgende week de unit bij te vullen daar we geen R407C bijhebbenUnit bijgevuld met 2 kg R407C.Unit draaid nog steeds niet naar behoren, temperatuur/vochtopnemer wijkt sterkaf met de werkelijke waardes in de ruimte.Om deze reden blijft de computair maar een korte tijd draaien en afslaat omdatde computair denkt dat de ruimte op temperatuur is.Unit blijft tevens op een lage zuigdruk draaien en dit heb ik opgelost door hetexpansieventiel verder open te draaien.Type unit is Stulz A72100 uit het jaar 2010 met serienummer 0530100211/01.Tevens naar storing geweest in de mengerij, deze unit gecontroleerd.Waarschijnlijk is de unit in de warme periode uitgevallen op hoge druk.Unit gereset en op werking gecontroleerd.Verder geen bijzonderheden.Temperatuur/vochtopnemer vervanger echter geeft de unit nog steeds afwijkendewaardes aan.Heb contact opgenomen met leverancier maar de technische man is niet aanwezig.Leverancier neemt contact met mij op en hierna dienen we een vervolg aan ditprobleem te geven.Unit koelt welNogmaals ter plaatse geweest daar de unit nog steeds niet naar behoren werkt.Krijg de parameters niet naar behoren afgesteld en afgesproken met de klant enfirma Stulz om een servicebezoek van de firma Stulz in te plannen | 2080.16
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 863811 | 43714 | 43714 | Gereed gemeld | Airco stinkt kantoor werkplaats | 1E LIJN ST | 4551644079 | - | Airco stinkt kantoor werkplaats Afwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel, unit gereinigd met Sangi. geurtjes zijn weg | 0
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 865184 | 43725 | 43768 | Gereed gemeld | Airco Hot end Wilma (pusherruimte) thermostaat nak | STORING | 4551073007 | - | Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekik heb de motor vervangen en de unit draaide even goed voor ong. 40 mnt. daarna was ie uitgevallen. omdat er 2 motoren inzetten heb k de nw motor weer gewisseld opnw gestart en de unit draaide weer voor 40 mnt goed. ik had nog steeds te weinig lucht over de verdamper. Ik heb daarna beide motoren gedemonteerd en om bij de achterkant van de verdamper te komen om te kijken wat de oorzaak is. De achterkant van de verdamper is door de vettig stof en zuren hellemaal kapot gevreten en de lammelen zijn in erg slechte staat dat de wissellaar voor 30% dicht is. Ik heb het geprobeerd schoon te krijgen maar valt niet mee, er komt nog steeds te weinig lucht doorheen. De verdamper is van 2015. Nu is de beste oplossing om de binnenunit + thermostaat te vervangen. De unit draait nu maar niet te vertrouwen. Ik weet niet hoelang die aan blijft. Beter de noodkoeling nog even te laten staan. Ik heb het ook aan Maarten doorgegeven hoe het nu staat. Hij houd het in de gaten wat de unit nu gaat doen. die staat nu iets langer dan 1,5 uur te draaien. | Geen voldoende flow over de verdamper, hiervoor nieuwe ventilator gesteldFunctioneel herstel – werkend achtergelaten. Zie text hierboven. | 1305.97
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 865968 | 43731 | 43787 | Gereed gemeld | Airco stuurruimte koelt niet goed, Stulz computair | STORING |  | - | Afwijking koeling | Geen probleem | Zoals aangegeven in de rapportage van de firma Stulz v-snaar vervangen.Unit werkend en storingsvrij achter gelaten | 946.96
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 871251 | 43769 | 43798 | Gereed gemeld | Geen verwarming gehele coldend | 1E LIJN ST | 4551645735 | - | Geen verwarming gehele coldend. Buizen zijn warm en ventilator draaitmaar er is is totaal geen warmte. Mogelijk klep of afsluiter dicht.Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek, heaters verstoptTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent&#x20;De lamellen zitten dicht, zijn met compressor niet open te blazen.geprobeerd om een heater los te halen en met hogedrukreiniger te reinigen maar op dat moment is de overdrukklep gaan lekken(zie foto voor detail).door de td wordt zaterdag gekeken of het met lucht v/h leidingnet schoon te blazen is.met spoed een nieuwe overdrukklep plaatsen.Object (tijdelijk) niet in beheer. deze zijn zo verstopt dat ze niks verplaatsen zsm schoonmakenOp verzoek van werkvoorbereiding deze bon afgesloten.Vermoeden bestaat dat de vervuilde Heathers onder onderhoud vallenDefinitief herstel | 3331.17
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 889555 | 43846 | 43846 | Gereed gemeld | Lekkage CV-leiding bij heater in fabriekshal | 1E LIJN ST | 4551646092 | *16-1-2020 SO opgestart n.a.v. telefonische melding. Gebeld met Peter Smout. Hij gaat op *16-1-2020 locatie. Dit telefonisch doorgegeven aan dhr. Koeveringe. | Lekkage CV-leiding bij heater in fabriekshal.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , automatische ontluchter vervangen. installatie is nu dicht | 201.63
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 895487 | 43864 | 43872 | Gereed gemeld | airco geeft foutcode U3,HE cabine 'Wilma' | 1E LIJN ST | 4551645844 | - | Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrek Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer , machine geeft u4 melding. diverse metingen gedaan en contact gehad met de fabrikant de print plaat in buiten unit defect Definitief herstel , printplaat vervangen installatie draait weer. print mee genomen naar kantoor opsturen voor garantie unit is van 2018.Print onder garantie geleverd door Daikin. | 608.85
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 914341 | 43976 | 43977 | Gereed gemeld | Airco stuurruimte blaast geen koude lucht meer. | 1E LIJN ST | 4551646743 | *25-5-2020 SO opgestart n.a.v. telefonische melding dhr. van Koeveringen. *25-5-2020 Gebeld met Wilfried de Bruin. Hierna contact opgenomen met *25-5-2020 Jac van Oorschot. Hij gaat morgen zelf even op locatie. | Airco stuurruimte blaast geen koude lucht meer.Vragen naar Rutger Hoek dan zal hij je begeleiden.Afwijking koeling | Beide units gecontroleerd en deze draaien naar behoren en hebben een normale zuigdruk en zuiggastemperatuur.Heb tijdelijk de noodunits stilgezet om zodoende de temperatuur in de ruimte in de gaten te houden.Temperatuur blijft op 23 Gr hangenE.a duidt dat voor deze ruimte te weinig koelcapaciteit opgesteld staat. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten | 259.04
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 914365 | 43976 | 43987 | Gereed gemeld | Stulz koelmachine bevriest steeds. | 1E LIJN ST | 4551646854 | *25-5-2020 SO opgestart n.a.v. telefonische melding dhr. van Koeveringen. Gebeld met *25-5-2020 Wilfried de Bruin. Hierna contact opgenomen met Jac van Oorschot. Hij gaat *25-5-2020 morgen zelf even op locatie. | Stulz koelmachine bevriest steeds. Vragen naar Rutger Hoek daar dhr. van Koeveringen vrij is.Afwijking koeling Afwijking koeling | Technisch gebrek Technisch gebrek | unit gecontroleerd.door klant was filterrooster verwijderd deze was zwaar vervuild.tevens v snaar gespanen deze stond te slippen.oorzaak van het invriezen van de unit is kortom dat er onvoldoende lucht over verdampen is gegaan.vilidondoek bestellen en deze dienen nog geplaatst te worden.Advies is om deze op voorraad te leggen.Definitief herstel , filter vervangen. en doek op voorraad gelegd in technische ruimte bij trane machine. KM bij hot-end Wilma defect. buiten unit werkt niet. deze ruimte word over 2 maanden gerenoveerd. hoeft niks mee gedaan te worden. | 721.6
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 916039 | 43990 | 43997 | Gereed gemeld | Storing: sensor defect tbv Trane koelmachine | STORING | 4551646895 | - | - | - | - | 420.26
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 916757 | 43993 | 44069 | Gereed gemeld | Herstellen lekkage circulatieleiding | STORING | 4551647870 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , nieuw stuk leiding gemaakt | 391.31
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 924624 | 44053 | 44054 | Gereed gemeld | Storing airco | 1E LIJN ST | 4551647451 | - | Storing Airco, zekering is er al 4 keer uitgeklapt. Graag hulpAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven , groep is afgezekerd op 16 A unit mag 18.6 trekken en zit nog ventilator bij waar filter van verstopt is. deze 2 x bestellen | 156.65
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 939190 | 44160 | 44160 | Gereed gemeld | deel van de kantoren zijn koud | 1E LIJN ST | 4551648414 | - | deel van de kantoren zijn koudAfwijking W deel van de kantoren zijn koud | Verkeerd gebruik | Definitief herstel , klep stond handmatig dicht. vergrendeling verwijderd en installatie werd warm. | 234.77
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 940060 | 44165 | 44208 | Gereed gemeld | Klep staat vast van de verwarming | 1E LIJN ST | PO4551648883 | - | Klep staat vast van de verwarmingAfwijking W Klep staat vast van de verwarmingAfwijking W Klep staat vast van de verwarmingAfwijking W Klep staat vast van de verwarming | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel, klep los gemaakt deze is defect. mechanisch deel om te schuiven is schroefdraad weg. Definitief herstel , klep vervangen en iom Johnson aangesloten. | 793.41
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 968990 | 44294 | 44294 | Gereed gemeld | airco storing in hot end cabine | 1E LIJN ST | 4551649484 | - | airco storing in hot end cabine Afwijking koeling | Technisch gebrek hoge druk storing | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , units gereinigd storingsvrij achtergelaten. | 206.48
54358 | Ardagh Glass Moerdijk B.V. | SC20914 | Ardagh Glass Moerdijk | Vervallen | SL05555 | Ardagh Glass Moerdijk | 991312 | 44473 | 44532 | Gereed gemeld | Lekkage warm water circuit. | 1E LIJN ST | PO4551650709 | - | Lekkage warm water circuit in algemene ruimte.Water lekt bij een koppeling. Afwijking W | Technisch gebrek | vervangen van de pakkingen van de circulatie pomp. | 99.02
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 693694 | 42923 | 42923 | Gereed gemeld | SPOED: BMC staat in storing | STORING | 366058 - 375570 | *11-7-2017 Originele opdracht ontvangen en gelijk proberen af te *11-7-2017 melden in Oracle. Order niet meer gevonden in Oracle | SPOED: BMC staat in storingNaam melder : Dhr Kok (Siemens service centre) / Dhr G. Orban (OM RVB) Tel. melder: 088-3330090 / 06-15098912Gebouwnummer : 101447G01 | BMC stond sinds gisteravond in storing. fa van Dorp was bezig met decertificering en heeft geconstateerd dat er geen doormelding naar de meldkamerwas. | Tel. contact opgenomen met dhr. Gabor en voorgesteld om Novar Esseraan te sturen. Dhr. Gabor gaf aan dat dit verder door fa Van Dorp in behandelingwerd genomen. =&gt; Storing afgemeld bij RVB (niet in Oracle) | 0
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 694612 | 42929 | 42930 | Gereed gemeld | Vaatwasser lekt | STORING | 366743 - 376616 | *13-7-2017 Melding met hoge urgentie binnengekregen via SMC. *13-7-2017 Melding is niet benaderbaar in Oracle. *13-7-2017 Om 16:18 uur geprobeerde te bellen met CP dhr. Avontuur. *13-7-2017 Er neemt niemand op. Kan zo geen partij of monteur aansturen. *14-7-2017 Op goed geluk gistermiddag toch service Equipe aangestuurd. *14-7-2017 Navraag gedaan bij Service Equipe over de plannning. Willy Berendsen *14-7-2017 gesproken. =&gt;Gaat vandaag niet lukken. Willy belt nog met de locatie *14-7-2017 voor machineinfo en koppelt dan nog de planning terug aan RA. *14-7-2017 ==&gt; Willy Berendsen heeft teruggebeld, blijkt een kleine consumenten- *14-7-2017 vaatwasser te zijn. Merk Smeg, voorlader. Schijnt aan de achterkant te *14-7-2017 lekken. Voicmail Marco vdH ingesproken met de vraag wie hiervoor aan te *14-7-2017 sturen. *14-7-2017 Complete order nu ingetrokken door RVB. Inkooporder voor SEN ook *14-7-2017 laten vervallen. Al met al een uurtje of 3 aan gespandeerd. *14-7-2017 Best gelopen. | Vaatwasser veroorzaakt lekkageCall: 4200974 | - | Service Equipe ingeschakeld. Tel overleg gehad. Het bleek een kleineconsumentenvaatwasser te zijn van het merk Smeg. Deze doet Service Equipeniet. Later werd de storing ingetrokken door RVB. Al met al een uur of drie meebezig geweest. | 0
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 695093 | 42933 | 42934 | Gereed gemeld | Afvoer lekt van gootsteen | STORING | 367229 - 377358 | - | Afvoer lekt van gootsteen pantry 4e etage.Call 4203890. Afwijking Sanitair | Onderdeel defect nieuwe sifon geplaatst | Op 18 juli 2017 de sifon vervangen. | 60.93
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 695054 | 42933 | 42934 | Gereed gemeld | Vaatwasser lekt in bedrijfsrestaurant | STORING | 367128 - 377212 | *17-7-2017 Aan Marco van Bijnen gevraagd wie we in kunnen zetten. *17-7-2017 Gebeld met Wesly / beveiliging. Gevraagd naar dhr Avontuur. *17-7-2017 Is nu niet aanwezig. terubelverzoek gedaan. *19-7-2017 Order gereed. Oracle is nog niet benaderbaar voor deze locatie. *19-7-2017 Daarom handmatig afgemeld per mail. *5-10-2017 GC: materiaal mag alleen berekend worden als er een factuur van is. *5-10-2017 Ook al staat het op de werkbon, ik ga het proberen maar kans dat het *5-10-2017 terug komt. | Keukenapparatuur, SMEG vaatwasser in bedrijfsrestaurant lekt tijdenshet leeg laten lopen aan de achterzijde van de installatie.==&gt; Graag onderzoeken of dit aan de vaatwasser zelf ligt of dat er misschieneen slang niet goed in de afvoer zit of misschien verstopt. Als het aan devaatwasser ligt dan graag foto's maken en alle typegegevens opnemen.We moeten dan kijken wie aan te sturen.Afwijking Sanitair | De afvoerslang zat te diep in de afvoer, sifon werd hierdoor afgesloten. | Op 18 juli 2017 de afvoerslang opnieuw aangesloten en de afvoer verlengd. | 191.68
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 695058 | 42933 | 42934 | Gereed gemeld | Lekkage ijsblokjesmachine | STORING | 367131 - 377214 | *19-7-2017 Order is nog niet benaderbaar in Oracle. Nu per mail *19-7-2017 afgemeld. | Keukenapparatuur, ijsblokjesmachine, afvoerslang is geerodeerd en lekt hierdoor.Call 4203735Graag kijken of wij hier zelf iets aan kunnen doen, zo niet, dan gaan we ServiceEquipe hiervoor aansturen. Graag foto's maken en typenummers / merk noterengraag mailen naar SCo rene.aarsman@kropman.nl 06 - 50 20 57 15.Lekkage | Geen probleem aangetroffen. Is geen lekkage maar condens. | Op 18 juli 2017 de afvoerslang van de ijsblokjesmachine nagezien, er is geen lekkage maar het is condens. | 152.1
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 696404 | 42941 | 42983 | Gereed gemeld | Koudeklachten in het gehele gebouw | STORING | 368771 - 379580 | *21-8-2017 De software is op gevraagd en de code ook. De code staat op de regel kast. *21-8-2017 Later is de vraag gekomen om de temp van 18 naar 21 graden te zetten. *21-8-2017 Dit is ook al gedaan de instelling stond al op 21 en deze is iets hoger gezet | Koude klachten in het gehele gebouw.Call 4209741CP dhr. Adrie Avontuur 06 - 52 72 39 04Koude klachten | kunnen niet op het GBS | Op deze locatie kan ingebeld worden, Voor de regeling te bedienen/wijzigendienen we in het bezit te zijn van een paswoord om in de regeling te komen.Diverse mensen binnen de firma hierover gesproken maar niemand is hiervan op dehoogte.Installatie geinspecteerd en geen bijzonderheden kunnen constateren.Er dienen inlogcodes end. opgevraagd te worden op op locatie en op afstand deinstalatie te instllatie te kunnen bedienen cq te controleren. | 226.02
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 696960 | 42944 | 43013 | Gereed gemeld | Lampen defect hal bij de liften op 2e en 6e verd | STORING | 382745 - 400346 | *5-10-2017 GC: geen opdracht gekoppeld, svp opvragen *13-10-2017 RA: Opdracht aangevraagd, ontvangen, gekoppeld en *13-10-2017 afgemeld in Oracle *3-11-2017 GC: objectnummer heeft geen klantkenmerk -&gt; heb ik nodig om af te melden *3-11-2017 in Condor | Waarschijnlijk een aantal starters defect in de hal bij de liften op de 2e en6e verdieping.Afwijking ElektraAfwijking ElektraAfwijking ElektraSlechte verlichting | Wettelijke keuringWettelijke keuringWettelijke keuringpp | Op 31 juli 2017 VSA's en TL balken vervangen. Op 2 augustus materiaal besteld voor vervolg en op 5 september werkzaamheden afgerond. | 601.13
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 697139 | 42947 | 43013 | Gereed gemeld | Verstoppingen 4e etage | STORING | 369766 - 380908 | *31-7-2017 (JB) Klant gesproken, aangegeven dat wij Van der Velden aan gaan sturen en dat *31-7-2017 deze morgen langs zullen komen. Aangeven bij Van der Velden dat monteur in bezit *31-7-2017 moet zijn van VOG. *2-8-2017 (JB) Melding per mail uitgesteld, zie gekoppelde mail. Wij hebben nog geen *2-8-2017 toegang tot deze locatie in Oracle. *3-8-2017 (JB) Van der Velden gesproken, geven advies camera inspectie. Hier opdracht voor *3-8-2017 gegeven. *25-8-2017 (JB) Status/werkbon opgevraagd. *5-10-2017 (RA) SO stond nog in uitvoering. Werkbonnen achter de factuur bekeken en de *5-10-2017 teksten ingevuld in de SO. SO TG gezet. Werkelijke eindtijd is bij benadering *5-10-2017 09-08-2017 om 16:15uur geweest. *3-11-2017 GC: objectnummer fout, heeft geen klantkenmerk -&gt; heb ik nodig om af te melden *3-11-2017 in COndor. | Verstopping, 4e etage, betreft douche, wasbak pantry en fontein.Call 4214489 | Fa Van der Velden 03-08-2017:Verstopping douche / wasbak / pantry en fontein. Oorzaak nog niet bekend. Zit flink verstopt.**********Fa Van der Velden 09-08-2017: (incl. camera-inspectie)Camera-inspectie uitgevoerd:Verstopping douche / wasbak / pantry en fontein als gevolg van aanslag door papier / slib / vezels en urinesteen. | Op 3 augustus 2017 de afvoer ontstopt, advies gegeven een camera inspectie uit te voeren en verder de riolering te reinigen. Op 9 augustus camera inspectie uitgevoerd en bevindingen gemeld. Rest van riolering op de 4e verdieping gereinigd. | 789.36
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 697147 | 42947 | 42949 | Gereed gemeld | Storing verlichting | STORING | 369822 - 380966 | *31-7-2017 (JB) Monteur telefonisch aangemeld op locatie icm de 3 overige meldingen. *2-8-2017 (JB) Geen toegang tot de locatie in Oracle voor uitstellen melding(geen rechten) | Storing: Verlichting, 4x tl lampen defect, vermoedelijk sensor of VSA op 4e verdieping kamer 4.21Call 4214522 | Anders | Op 2 augustus 2017 de schakelaar opgezocht die storing veroorzaakte. Diverse snoeren waren losgetrokken waardoor de sensor niet werkt. Geen schema aanwezig, geheel spanningsloos gemaakt en opnieuw ingesteld. Op de 4e verdieping de armaturen nagezien, veel is losgekoppeld geweest. | 411.55
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 697148 | 42947 | 42949 | Gereed gemeld | Noodverlichting | STORING | 369825 - 380972 | *31-7-2017 (JB) Monteur telefonisch aangemeld icm de 3 overige meldingen. *2-8-2017 (JB) Geen toegang tot de locatie in Oracle voor uitstellen melding(geen rechten) | Noodverlichting, pictogram nabij de brandhaspel is defect. 5e etageNoodverlichting, pictogram nabij de brandhaspel is defect. | Anders | Definitief herstel, werkte gewoon niet zo goed te zien door lichtinval.Op 2 augustus 2017 de noodverlichting nagezien, is moeilijk te zien door lichtinval. | 290.87
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 697150 | 42947 | 42949 | Gereed gemeld | Elektrische deurgrendel | STORING | 369826 - 380974 | *31-7-2017 (JB) Monteur telefonisch aangemeld icm de 3 andere meldingen. *2-8-2017 (JB) Geen toegang tot de locatie in Oracle voor uitstellen melding(geen rechten) | Elektrische deurgrendel van toegangsdeur 6e etage is defect,zit los en vergrendelt niet.Anders | Drukstoring | Op 2 augustus 2017 de veerspanning aangepast en druk afgesteld op meerdere verdiepingen. Advies is werk op te nemen ivm meerdere gebreken. | 89.57
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 697724 | 42951 | 42958 | Gereed gemeld | Elektrische deurdranger BG / restaurant lekt olie | STORING | 370615 - 382050 | - | Elektrische deurdranger: Deurdranger deur op BG nabij restaurant lekt olie.Graag even kijken of we het zelf kunnen oplossen en anders fotootje en typeed opnemen, zodat we kunnen kijken wie hiervoor aan te sturenBetreft een Geze deurdranger | SlijtageSlijtage | Op 4 augustus 2017 de deurdranger nagezien en materiaal besteld. Op 11 augustus de deurdranger vervangen. | 378.17
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 698039 | 42955 | 42979 | Gereed gemeld | Koelsysteem geeft storingsmelding E0 | STORING | 370987 - 382634 | *8-8-2017 (JB) Klant gebeld, weet niet wat het merk is, is ook niet op locatie. Graag een *8-8-2017 monteur aansturen. *5-9-2017 (JB) Melding op naam WVB voor Condor. Geen authorisatie Oracle voor afmelden. | SPOED: Koelsysteem geeft storingsmelding E0Fabricaat niet bekend, graag op locatie onderzoek. | Anders | Op 10 augustus de ruimtevoeler vervangen en gecontroleerd op werking. | 399.66
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 698246 | 42956 | 43089 | Gereed gemeld | Koudeklachten op alle etages | STORING | 370772 - 382294 | *9-8-2017 (JB) Melding ingepland. Deze was al op 7-8 gedaan, maar nooit bij Kropman *9-8-2017 uitgekomen, meding nu in behandeling genomen, onduidelijk waar dit is *9-8-2017 misgegaan. *11-8-2017 (JB) Melding per mail overgedragen aan WVB Breda. *21-8-2017 De melding doorgegeven aan M. v/d Heuvel *21-8-2017 De temperatuur is later nog hoger gezet | Storing: Koudeklachten op alle etages. Gemeld door Dhr Bovy OM. | Regeltchn. Install. | Op 10 augsutus 2017 temperatuur verhoogd. Installatie dient te worden nagelopen en luchtmetingen moeten worden uitgevoerd. | 209.53
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 699019 | 42963 | 42964 | Gereed gemeld | Verlichting damestoilet 2e etage defect | STORING | 372349 - 384650 | *17-8-2017 Materiaal (lichtbronnen 10 st) besteld en worden op locatie geleverd | Verlichting damestoilet 2e etage defect.Call 4225535 | Defecte lamp | Op 17 augustus 2017 instructie gegeven en lampen laten afleveren. | 170.11
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 699446 | 42965 | 43013 | Gereed gemeld | Afvoer is verstopt wasbak pantry 4e verdieping | STORING | 372801 - 385296 | *18-8-2017 (JB) Van der Velden aangestuurd. Melding niet uit kunnen stellen ivm geen *18-8-2017 rechten in Oracle voor de locatie Tilburg. *22-8-2017 (JB) Werkbon opgevraagd. *29-8-2017 (JB) Werkbon gekoppeld, kan niet afmelden in Oracle ivm geen rechten. *5-10-2017 GC: svp opdracht koppelen *5-10-2017 RA: opdracht gekoppeld | Afvoer is verstopt van wasbak pantry 4e etage.Call 4227010 | Verstopping | Leiding ontstopt.Getest, in orde. | 131.51
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 699645 | 42968 | 42969 | Gereed gemeld | Koudeklachten op 6e etage | STORING | 373196 - 385956 | *21-8-2017 (JB) Opdrachtbon niet ontvangen, deze opgevraagd bij SMC08 (Wilma) *24-8-2017 (JB) Gereed, maar geen toegang tot Oracle voor deze locatie, ik kan deze dus *24-8-2017 niet afmelden. Op naam WVB voor afhandelen van Condor. | Koudeklachten op 6e etageLuchtbehandeling in kamer 622 en 632 op de 6e etage blaast tekoud/te hard in. | Regeltchn. Install. | Op 22 augustus 2017 de inblaastemperatuur en stooklijn verhoogd. | 295.9
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 699896 | 42969 | 43013 | Gereed gemeld | Noodverlichting 6e etage defect | STORING | 373190 - 385944 | *24-8-2017 (JB) Kan deze niet afmelden in Oracle ivm geen rechten. Op naam WVB voor *24-8-2017 afhandelen van Condor. *5-10-2017 GC: svp opdracht koppelen *5-10-2017 RA: opdracht gekoppeld | Noodverlichting 6e etage defect | Bedieningsfout/ondeskundigheid | Op 22 augustus 2017 de verlichtiing nagezien, werkt gewoon. | 58.41
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 699902 | 42969 | NULL | Gereed gemeld | Verlichtingsarmatuur in lifthal 2e etage defect | STORING | 373192 - 385948 | - | Verlichtingsarmatuur in de lifthal op de 2e etage is defect.VERVALLEN: Er is een monteur van Kone hiermee bezig. | - | - | 0
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 715422 | 42972 | 42975 | Gereed gemeld | Verlichting kamer 4.21 valt na 15:00 uit | STORING | 373886 - 387000 | *25-8-2017 (JB) Per mail uitgesteld naar 29-9 om 16:45. *29-8-2017 (JB) Niet af kunnen melden ivm geen rechten Oracle voor deze locatie | Verlichting: Verlichting kamer 4.21, 4e etage valt na 15.00 uur uit. | Anders | Op 28 augustus 2017 schakelaar gecontroleerd, deze zit achter in de ruimte en werkt op sensoren. Waarschijnlijk is deze omgezet. | 162.94
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 715429 | 42972 | 42975 | Gereed gemeld | 2 stuks WCD geen spanning ruimte 4.21 | STORING | 373887 - 387002 | *25-8-2017 (JB) Geen rechten voor uitstellen melding. *29-8-2017 (JB) Niet af kunnen melden ivm geen rechten Oracle voor deze locatie | WCD 4.21.19 en 4.21.09 hebben geen spanning in kamer 4.21, 4e etage | Onderdeel defect | Op 28 augustus 2017 één wcd losgekoppeld en de groep ingezet. | 115.65
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 715434 | 42972 | 42975 | Gereed gemeld | Verlichtingsarmaturen defect. | STORING | 373906 - 387024 | *29-8-2017 (JB) Niet af kunnen melden ivm geen rechten Oracle voor deze locatie | Verlichtingsarmatuur in damestoilet op de begane gronden 2 verlichtingsarmaturen nabij de noodtrappenhuizen op de 6e etage zijn defect.Call: 4231605 | Slijtage | Op 28 augustus 2017 de lamp nagezien, opdrachtgever gaat zelf bestellen en vervangen. | 150.49
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 716351 | 42978 | 43004 | Gereed gemeld | Verlichting, armatuur defect herentoilet 5e etage | STORING | 374712 - 388282 | *1-9-2017 (JB) Vervolgwerk doorgezet naar Marco. Geen rechten Oracle voor het uitstellen *1-9-2017 van de melding. *3-11-2017 GC: svp objectnummer aanpassen, deze heeft geen klantkenmerk en dat heb ik *3-11-2017 nodig om af te melden in COndor | Verlichting, armatuur defect herentoilet 5e etageAfwijking Elektra | Slijtage | Op 1 september 2017 werk opgenomen en materiaal besteld. Op 25 september de bewegingssensor vervangen en geheel gecontroleerd. | 365.64
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 716934 | 42983 | 43014 | Gereed gemeld | Kookplaat defect | STORING | 375334 - 389234 | *5-9-2017 (JB) Service Equipe aangestuurd. *5-9-2017 (JB) Monteur Frank Nieuwhart aangemeld voor morgen loop vd ochtend (telefonisch) *6-10-2017 (JB) Afgemeld in Oracle *13-10-2017 (RA) Schriftelijke opdracht nogmaals opgevraagd. zat niet in de map. *3-11-2017 GC: svp objectnummer invullen | Grootkeuken: De kookplaat is defect, begane grond bij VitamCall: 4239292 | Geen | Op 6 september 2017 de kookplaat gereset. | 89.31
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 717751 | 42985 | 43143 | Gereed gemeld | Storing Verlichting | STORING | 375956-390118 | *11-9-2017 (JB) Per mail overgedragen aan WVB Breda. *21-9-2017 niet afgemeld in Planon ivm ontbreken van inloggegevens *3-11-2017 GC: opdracht noodzakelijk, objectnummer invullen svp en de rest compleet *3-11-2017 dan pas afmelden svp *21-11-2017 Zie hierboven: INKOOPOPDRACHT nodig! | Verlichtingsarmatuur in ruimte 6.29 is defect.Call 4240712 | Onderdeel defectOnderdeel defectOnderdeel defect | Op 11-9-2017: Materialen besteld graag 2 vsa bestellen art TU 4452207Op 21-9-2017: vsa vervngen en 2 sensoren op voprraad gelegd. Op 26-9-2017: Ruimte was bezet, adrie had meerdre lampen defect deze gerepareerd hij wil 2sensoren op voorraad hebben inc afstandbediening.Antwoord RvB na aanvraag opdrachtnummer:Helaas kan ik je geen opdrachtnummer verstrekken omdat wij alle storingenmelden via de storingsdienst van de RVB.Ik heb net contact gehad met Adrie Avontuur en hij wist mij te vertellen datdit via de storingsdienst van de RVB is gemeld. | 524.1
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 720078 | 42999 | 43000 | Gereed gemeld | Diverse radiatoren op de 3e etage worden niet warm | STORING | 378503 - 394124 | *22-9-2017 niet afgemeld in Planon ivm ontbreken van inloggegevens | Diverse radiatoren op de 3e etage worden niet warm.Call 4251694, melden bij Adrie Avontuur.Koude klachten | Anders. gewoon kranen ipv thermostaatkranen op de radiatoren, werkruimtes. | Op 22 september 2017 de radiatoren op de 3e verdieping nagezien. Advies gegeven de kranen te vervangen door thermostaatkranen. | 203.3
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 721346 | 43007 | 43049 | Gereed gemeld | Storing BMC | STORING | 380196 - 396606 | *29-9-2017 (JB) Garant aangestuurd, geen toegang oracle voor uitstellen,. *11-10-2017 (JB) Melding onterecht gereedgemeld in Oracle door collega. Melding stond *11-10-2017 als TG, maar in de praktijk loopt deze melding nog. *11-10-2017 (JB) Op verzoek van Wilfried heb ik Danny Vorwerk vanmiddag ingepland. *11-10-2017 (JB) Telefonisch aangemeld bij de melder, is akkoord. | Flitslicht (oranje) tegen de buitengevel blijft branden vermoedelijk komt dit door vooralarm op de 1e etage.Flitser buitengevel FlitstAnders | Vooralarm.Alarmsysteem is defect. Er is vermoedelijk tijdens de recente verbouwing diversebekabeling/componenten beschadigd/verwijderd, mogelijk is hierdoor of ten tijdede Centrale onherstelbaar beschadigd. Het paneel geeft alarmen weer die er nietzijn en reageert niet op programmeeracties. Bewaking schakelt iederer dag wel inen uit, maar gebleken is dat het paneel niet meer op alarmen reageert. Gezienhet aantal alarmen en de mogelijkheid tot ongewenste storingsopvolging heb ikhet paneel spanningsloos achter moeten laten. Hiermee is het flitsen aan devoorgevel ook beindigd. Opgevallen is dat het paneel zit aangesloten op een nogonbekende meldkamer. Er is geen contact geweest vanuit enige meldkamer richtingreceptie/bewaking/facilitair. Vermoedelijk is deze doormelding niet actief of inieder geval niet bekend op lokatie.Onderdeel defect | Op 11 oktober 2017 de BMC gereset en aangegeven dat het alarmpaneel driingend aan vervanging to is. Er kan beperkt syteemprogrammering opgeslagen worden. | 833.66
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 721955 | 43012 | 43014 | Gereed gemeld | Verstopping douche op 4e etage. | STORING | 380865 - 397638 | *4-10-2017 vd Velden aangestuurd. Nog aanmelden. Wel al tel contact gehad *4-10-2017 met mw Heerenberg. *6-10-2017 =&gt; Verzoek werkbon. | Douche op 4e etage is verstopt. | Verstopping als gevolg van aanslag in de leiding. | Leiding doorgeveerd en gereinigd. Verstopping is verholpen. | 273.13
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 722619 | 43017 | 43080 | Gereed gemeld | SPOED: Verstopping douche op de 4e etage | STORING | 381655 - 398816 | *9-10-2017 (JB) Van der Velden Tilburg aangestuurd en gesproken, pakken melding op. *9-10-2017 Planning wordt nog afgestemd. *9-10-2017 (RA) ORDER UITGESTELD IN ORACLE TOT 03-11 16:45uur *9-10-2017 Tevens het rapport van de camerainspectie dd 09-08 opgevraagd, *9-10-2017 omdat dit de derde melding is na het camerabezoek. *13-10-2017 (JB) Camera inspectie kon niet uitgevoerd worden omdat leidingen vol staan. *13-10-2017 Van der Velden heeft tekeningen nodig om dit probleem op te lossen. *13-10-2017 Dit verzoek van de week bij Wilfried en Marco neergelegd, zojuist navraag gedaan *13-10-2017 naar de status hiervan, en de bon overgedragen aan Wilfried. | Verstopping, douche op 4e etage is verstopt.Vloer in pantry staat hierdoor blank | Anders | Op 1 november 2017 de inspectie uitgevoerd, op 9 november de riolering ontstopt. | 461.49
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 723146 | 43019 | 43041 | Gereed gemeld | Koelkast onder kassa werkt niet goed | STORING | 382372 - 399798 | *11-10-2017 (JB) Service Equipe aangestuurd. *12-10-2017 (JB) S.E. is morgen einde ochtend ter plaatse, dit telefonsch aangemeld dmv *12-10-2017 inspreken van de voicemail. *7-11-2017 (JB) Afgemeld in Oracle. | Koelkast onder de kassa in bedrijfsrestaurant functioneert niet goed. | Zie oplossing | Op 13 oktober 2017 het ontdooi element vastgezet, ventilator nagezien en voeler verplaatst. | 223.88
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 723218 | 43019 | 43019 | Gereed gemeld | Storing inbraakinstallatie | STORING | 382468 - 399928 | *12-10-2017 ORder afgemeld in Oracle | Volgens klant zijn er problemen met de inbraak detectie. | - | Met de klant gebeld. Storing doorgezet naar kropman safety &amp; securityDeze SO hoort bij decentrale SO 723226.De storing is reeds bekend en al in behandeling op SO721346.Order afgesloten in Oracle, met kennisgeving in het tekstveld. | 31.11
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 723226 | 43019 | 43049 | Gereed gemeld | Storing inbraakinstallatie | STORING | 382468 - 399928 | *21-11-2017 GC: Marco, een raming kan ik niet als klus factureren. Dus kom ik veel lager uit dan de ramiing. Zeg maar wat je wilt. | Display van inbraakinstallatie op zwart | AndersAndersAnders | Offerte maken voor vervanging. Mijn collega de heer Danny Vorwerk had bij eenstoring in de middag de spanning van de inbraakinstallatie gehaald. Dit inoverleg met een dienstdoende dame.==&gt; Storing is reeds bekend en in behandeling op SO721346.Order afgesloten in Oracle en ook terugkoppeling in het tekstveld gegeven.De vervanging van de inbraakcentrale is zo ver als mogelijk gerealiseerd, alleenis de doormelding van de centrale nog niet gerealiseerd omdat de installateurbij de meldcentrale SMC nog niet aangepast is naar installateur KropmanInstallatietechniek B.V.. Dit is wel noodzakelijk om de doormelding mogelijk temaken en dient vanuit RVB gemeld te worden omdat wij niet hiervoor gerechtigdzijn.Opvolgend dient de doormelding van de BMI nog getest te worden door Novar Esser,in samenwerking met Kropman. Het verzoek aan de klant om hiervoor een afspraakte maken met betrokken partijen.(Danny Vorwerk 1-11-2017)Doormelding BMC gerealiseerd. Storing en Algemeen BrandBMC. Meldkamer omgezet naar installateur Kropman. Doormelding functioneel. Inopdracht van klant de signalering van de nooddeur getest en hetontruimingssignaal (slowwhoop) getest. | 3503.77
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 724103 | 43026 | 43026 | Gereed gemeld | 1/18 deel Storingsafkoop - 2017/2018 | STORING |  | - | - | - | - | 0
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 724104 | 43026 | 43026 | Gereed gemeld | 1/18 deel Storingsafkoop - 2017/2018 | STORING |  | - | - | - | - | 0
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 724105 | 43026 | 43026 | Gereed gemeld | 1/18 deel Storingsafkoop - 2017/2018 | STORING |  | - | - | - | - | 0
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 724106 | 43026 | 43026 | Gereed gemeld | 1/18 deel Storingsafkoop - 2017/2018 | STORING |  | - | - | - | - | 0
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 724107 | 43026 | 43026 | Gereed gemeld | 1/18 deel Storingsafkoop - 2017/2018 | STORING |  | - | - | - | - | 0
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 724108 | 43026 | 43091 | Gereed gemeld | 1/18 deel Storingsafkoop - 2017/2018 | STORING |  | - | - | - | - | 0
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 724109 | 43026 | 43026 | Gereed gemeld | 1/18 deel Storingsafkoop - 2017/2018 | STORING |  | - | - | - | - | 0
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 724110 | 43026 | 43026 | Gereed gemeld | 1/18 deel Storingsafkoop - 2017/2018 | STORING |  | - | - | - | - | 0
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 724111 | 43026 | 43186 | Gereed gemeld | 1/18 deel Storingsafkoop - 2017/2018 | STORING |  | - | - | - | - | 0
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 724112 | 43026 | 43026 | Gereed gemeld | 1/18 deel Storingsafkoop - 2017/2018 | STORING |  | - | - | - | - | 0
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 724113 | 43026 | 43026 | Gereed gemeld | 1/18 deel Storingsafkoop - 2017/2018 | STORING |  | - | - | - | - | 0
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 724116 | 43026 | 43026 | Gereed gemeld | 1/18 deel Storingsafkoop - 2017/2018 | STORING |  | - | - | - | - | 0
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 724117 | 43026 | 43026 | Gereed gemeld | 1/18 deel Storingsafkoop - 2017/2018 | STORING |  | - | - | - | - | 0
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 724118 | 43026 | 43026 | Gereed gemeld | 1/18 deel Storingsafkoop - 2017/2018 | STORING |  | - | - | - | - | 0
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 724119 | 43026 | 43026 | Gereed gemeld | 1/18 deel Storingsafkoop - 2017/2018 | STORING |  | - | - | - | - | 0
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 724120 | 43026 | 43026 | Gereed gemeld | 1/18 deel Storingsafkoop - 2017/2018 | STORING |  | - | - | - | - | 0
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 724121 | 43026 | 43026 | Gereed gemeld | 1/18 deel Storingsafkoop - 2017/2018 | STORING |  | - | - | - | - | 0
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 724122 | 43026 | 43026 | Gereed gemeld | 1/18 deel Storingsafkoop - 2017/2018 | STORING |  | - | - | - | - | 0
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 726079 | 43038 | 43040 | Gereed gemeld | VSA defect in kamer 1.27 | STORING | 386088 - 404796 | *1-11-2017 (JB) Afgemeld in Oracle. | Verlichting; VSA defect in Kamer 1.27Melder: Dhr. Adriaan van Tiel 06-21228425 | Anders | Op 1 november 2017 de stekker boven het plafond ingestoken, deze lag los. | 238.76
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 726667 | 43041 | 43052 | Gereed gemeld | Dranger defect van deur bedrijfsrestaurant | STORING | 386815 - 405924 VOS | *9-11-2017 SO staat op log 65, maar nog niet opgepakt. *9-11-2017 ORDER IN ORACLE UITGESTELD NAAR 15-12 16:45uur. *9-11-2017 LET OP: VOS =&gt; Oorzaak molest ivm bewerking met een boormachine. *9-11-2017 vvw @ wvb Breda *17-11-2017 ORDER AFGEMELD IN ORACLE *30-11-2017 Terugkoppeling naar RVB gemaild dat zij fa Cornelissen moeten *30-11-2017 inschakelen. | Storing: Garantie: Elektrische deurdranger. Dranger defect van deurBedrijfsrestaurant. Merk Geeze deze isaugustus 2017 geplaatst onder SA 382050. | MOLEST. Dranger is gesloopt door een boormachine. | Op 3 november 2017 geconstateerd dat de dranger met een boormachine kapot is gemaakt. Vervolg door RVB zelf. | 87.11
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 726727 | 43041 | 43049 | Gereed gemeld | Armatuur defect van herentoilet 2e verdieping | STORING | 386899 - 406036 | *3-11-2017 ORDER IN ORACLE AFGEMELD OP TIJD OPLOSSINGSTEKST. *3-11-2017 vvw @ Wilfried ivm materiaalbestelling. | Armatuur defect van herentoilet 2e verdieping | SlijtageSlijtage | Op 3 november 2017 de bewegingssensor vervangen en nieuwe besteld. Op 10 november sensor op voorraad gelegd. | 232.89
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 727774 | 43048 | 43063 | Gereed gemeld | Storing Hydrofoor, geen druk op 5e en 6e etage. | STORING | 388210 - 407926 | *17-11-2017 ORDER AFGEMELD IN ORACLE (te laat) | Hydrofoorinstallatie, pompt het water onvoldoende naar boven, geen druk op 5een 6e etage. | Drukstoring | Op 10 november 2017 de pomp gereset en beide pompen gecontroleerd. | 145.51
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 728343 | 43052 | 43061 | Gereed gemeld | 3 st. Radiatoren kamer 5.33 werken niet | STORING | 388758 - 408668 | *15-11-2017 order uitgesteld tot 22-12 *15-11-2017 vvw @ Wilfried | Storing: CV: 3 Stuks verwarmingen die op kamer 5.33 hangen. De middelste blijftkoud en krijgt men niet aangedraaid. | Onderdeel defectOnderdeel defect | Op 14 november 2017 de thermostaatknoppen nagezien en besteld. Op 22 november de thermostaatknoppen vervangen en gecontroleerd op werking. | 321.37
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 728353 | 43052 | 43136 | Gereed gemeld | Verlichting in rmt 421/433 functioneert niet goed | STORING | 388780 - 408696 | *15-11-2017 ORDER IN ORACLE UITGESTELD TOT 29-12 16:45uur *15-11-2017 vvw @ Wilfried *24-11-2017 GC: geen werktijden / geen object ingevuld, *24-11-2017 graag alleen orders die correct afgehandeld zijn op log 80 zetten! *6-2-2018 Op verzoek van WdB order afgemeld in Oracle | Storing: Verlichting in ruimte 421/433 functioneert niet goed. Tekst melder: Delamp in 4.21 gaat nogsteeds uit als er niemand in ruimte 4.33. Dit is erg vervelend voor de klantdie aan het werk is op kamer 4.21. Het is zo dat beide kamersop 1 en de zelfde sensor zit. Graag een monteur aansturen om te welkeoplossingen we hebben.. | AndersAndersAnders | Op 14 november 2017 werk opgenomen en vervolgafspraak gemaakt. Op 22 november één lampengroep losgekoppeld en bij een andere sensor geplaatst. | 928.57
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 728192 | 43052 | 43126 | Gereed gemeld | Camerasysteem geeft reading server path fout | 1E LIJN ST | 388539 - 408342 | *15-11-2017 ORDER IN ORACLE UITGESTELD NAAR 29-12 16:45uur *15-11-2017 Vervolgwerk @ wvb Breda / Wilfried. | Storing: CCTV: Camerasysteem geeft een Reading server path "input/Output erroraan en een camera beeld werkt niet.Anders | Niet duidelijk/reset gewenst. Storingsmelding komt van onbekende oorzaak.Installatie is softwarematig niet te benaderen ivm ontbreken installatiegegevensen inlogcodes / wachtwoorden. | Op 13 november 2017 geen inloggegevens, IP-adressen, installatiegegevens of opzet van de configuratie kunnen vinden. Order afgesloten. | 257.62
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 728669 | 43054 | 43054 | Gereed gemeld | SPOED: Geen spanning op kamer 4.23 en 4.24 | STORING | 389264 - 409385 | *15-11-2017 ORDER AFGEMELD IN ORACLE | SPOED: Electra: Geen spanning meer op kamer 4.23 en 4.24 4e etage, groep klapter telkens uit. | Elektrisch defect | Op 15 november de groep ingezet, door werkzaamheden aan het bureau was deze er uit geklapt. | 120.5
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 729199 | 43056 | 43063 | Gereed gemeld | Geen waterdruk op de 4e etage bij douchetappunt | STORING | 389928 - 410254 | *17-11-2017 ORDER IN ORACLE UITGESTELD TOT 15-11 16:45uur *17-11-2017 Wilfried neemt de SO over. *24-11-2017 GC: geen werktijden monteur ingevuld en object niet ingevuld. | Geen waterdruk op de 4e etage bij douchetappuntTevens controleren of de waterdruk op de 5e en 6e verdieping weer in orde is na reset een paar weken geleden. Graag even telefonsich contact met Wim Beije de nieuwe opzichter van de RVB 06-46120369 | Slijtage | Op 22 november 2017 de doucheslang vervangen in de douche 4e verdieping. | 144.63
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 730186 | 43062 | 43075 | Gereed gemeld | De sensor bromt van verlichting in linker h.toilet | STORING | 391134 - 411948 | *24-11-2017 ORDER IN ORACLE UITGESTELD TOT 22-12 16:45uur *24-11-2017 vvw @ wdb | Storing: Verlichting: De sensor bromt van de verlichting in het linkerherentoilet. Op de 4e etage.Tevens kijken of er tekeningen/beschrijving van het bussyteem bij de receptie inde tekeningendoos zitten. | SlijtageSlijtage | Op 6 december 2017 sensor vervangen en afgesteld. Rest op voorraad gelegd. | 371.59
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 730733 | 43066 | 43082 | Gereed gemeld | Toiletten BG zijn verstopt | STORING | 391775 - 412878 | *27-11-2017 ORDER UITGESTELD IN ORACLE TOT 15-12. *13-12-2017 ORDER AFGEMELD IN ORACLE &gt;&gt; 24-11 22:00:00u | Toiletten BG zijn verstopt | Toiletgroep BG verstopt door ophoping van toiletpapier als gevolg van aanslag enkiezel in de riolering. | Fa Van der Velden 27-11-2017:Toiletgroep BG ontstopt door de riolering onder- langs- en achter het complexdoor te spuiten met de hogedruk/reinigingsunit. Riolering loopt weer prima. | 289.48
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 732030 | 43073 | 43073 | Gereed gemeld | SPOED: CV, allebei de CV-ketels staan in storing | STORING | 392967- 414590 | *4-12-2017 ORDER AFGEMELD IN ORACLE | SPOED: CV, allebei de CV-ketels staan instoring, waterdruk in orde en resetten helpt niet.Afwijking cv-ketel | Drukstoring | Op 4 december 2017 installatie bijgevuld. | 288.38
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 732666 | 43075 | 43075 | Gereed gemeld | Koudeklachten in het gehele gebouw | STORING | 393687 - 415540 | *7-12-2017 ORDER AFGEMELD IN ORACLE | Koude klachten in het gehele gebouw, Radiatoren doen (bijna) helemaal niks inkamers. | Geen storingen en klachten meer aangetroffen. | Op 6 december 2017 temperatuur gecontroleerd en genoteerd. | 145.51
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 733021 | 43076 | 43136 | Gereed gemeld | Verlichtingssensor in kamer 4.33 functioneert niet | STORING | 394156 - 416224 | *8-12-2017 ORDER IN ORACLE UITGESTELD TOT 05-01-2018 16:45uur *8-12-2017 vvw @ Wilfried *6-2-2018 Op verzoek van WdB afgemeld in Oracle. | Verlichtingssensor in kamer 4.33 functioneert nietAfwijking ElektraAfwijking Elektra | Twee sensoren vermoedelijk defect.Niet duidelijk/reset gewenst | Op 7 december 2017 werk opgenomen en materiaal besteld. Op 15 december de sensors vervangen en afgesteld. | 369.9
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 735216 | 43083 | 43131 | Gereed gemeld | Storing inbraaksysteem | STORING | 395995 - 418804 | *14-12-2017 ORDER UITGESTELD IN ORACLE TOT 12-01 16:45uur *14-12-2017 en vvw @ Wilfried. *21-12-2017 ORDER AFGEMELD IN ORACLE IVM CONVERSIE *21-12-2017 Order was terug op naam RA gezet ????? *21-12-2017 SO weer op naam Wilfried gezet ivm vervolgwerk. | Storing inbraaksysteem, deze dient te worden gereset.Graag tel contact met Wim Beije 06 - 46 12 03 69 | Niet duidelijk/reset gewenstMet code van beveiliging kon de installatie niet gereset worden. Er was een alarmmelding van de nooddeur begane grond. Deze deur blijkt onlangs bouwkundigaangepast, waardoor de storingsmeldingen zijn ontstaan.Niet duidelijk/reset gewenstNiet duidelijk/reset gewenst | Op 14 december 2017 instructie gegeven. Op 15 december werk opgenomen en materiaal besteld. Op 31 januari 2018 de DC101 vervangen, getest en functioneel achter gelaten. Telefoonlijn niet aanwezig, dit ligt in eigen beheer bij RVB. | 706.33
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 735893 | 43087 | 43087 | Gereed gemeld | Drie radiatoren bg ruimte 025 worden niet warm | STORING | 396569-419602 | *18-12-2017 (JG) Jack van Oorschot heeft contact met Danny Knuit, is op locatie, *18-12-2017 om te helpen met nazien radiatoren. Komen ze hier niet uit, dan gaat *18-12-2017 Jack zelf naar locatie. Uitgesteld in Oracle 26-01. *20-12-2017 (JG) Gereed gemeld in Oracle. | Verwarming, radiatoren worden niet warm op BG in ruimte 025. Betreft 3 stuks.Koude klachtenKoude klachten | AndersAnders | Op 18 december 2017 radiatoren en thermostaatkranen gecontroleerd en waar nodig hersteld. | 97.24
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 740455 | 43104 | 43115 | Gereed gemeld | Radiator op kamer 6.32 wordt niet warm | STORING | 413743 - 422226 | *5-1-2018 Niet Jack van Oorschot maar Jac de Klerk gaat naar locatie. *5-1-2018 Status opgevraagd bij Ad Oldenmenger: Jac is geweest, er is weer *5-1-2018 warmte maar de rad.afsluiter moet nog vervangen gaan worden. *5-1-2018 vvw @ Ad *5-1-2018 ORDER IN ORACLE UITGESTELD TOT 09-02 16:45uur | Radiator op kamer 6.32 wordt niet warmAnders | thermostaat knop defectOnderdeel defect | Op 8 januari 2018 werk opgenomen en materiaal besteld. Op 16 januari de thermostaatkraan vervangen. | 444.63
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 740796 | 43105 | 43108 | Gereed gemeld | Sensor op kamer 2.26 is defect | STORING | 413989 - 422678 | *5-1-2018 ORDER UITGESTELD TOT 02-02 16:45 | Sensor op kamer 2.26 is defectAfwijking Elektra | Niet duidelijk/reset gewenst | Op 8 januari 2018 de lichtsensor gecontroleerd en goed bevonden. | 53.99
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 741837 | 43108 | 43179 | Gereed gemeld | Tourniquet van de hoofdingang weigert regelmatig | STORING | 414199 - 423062 | *10-1-2018 Verzoek werkbon @ Boon Edam *10-1-2018 ORDER UITGESTELD IN ORACLE TOT 09-02 *9-2-2018 3x gevraagd om de offerte. *9-2-2018 AFGEMELD IN ORACLE. Volgt Offerte. w.o. offerte *15-2-2018 Offerte is toegevoegd en dgg aan wvb. Vervolg loopt op een nieuwe *15-2-2018 storingsmelding. | Tourniquet van de hoofdingang weigert regelmatig | Tourniket weigert vaak bij opstarten radars. De radars zijn 14 jaar oud, tevenszijn de connectoren geoxideerd.De SRB veiligheidsnaalden zijn ook erg gevoelig | Offerte voor nieuwe radars en veiligheidsnaalden volgtAfgemeld bij Dhr. Versteeg.Onze servicetechnicus heeft vastgesteld dat 2 kuipveiligheidsbuffers en 2bewegingsmelders niet meer betrouwbaarfunctioneren en storingen veroorzaken. Om de veilige en betrouwbare werking vande deurvolledig te optimaliseren is mijn advies om de onderstaande onderdelen te latenvervangen.Reparatie wordt op SO752577. | 410.01
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 743185 | 43111 | 43111 | Gereed gemeld | Storing inbraakinstall: BDL BG geeft lijnfout | STORING | 415121 - 424632 | *11-1-2018 (RA) Ingebeld in de meldkamer en tel overleg gehad met Danny Vorwerk. *11-1-2018 Kropman kan hier niks aan doen, ligt aan de telefoonlijn. Dit per VM medegedeeld *11-1-2018 aan de melder op 11-1 10:22uur. en ook de werkbon naar FD gestuurd. *11-1-2018 ORDER AFGEMELD IN ORACLE | Storing inbraakinstall: Bediendeel BG geeft lijnfout. | De telefoonlijn ligt eruit, daardoor is er geen verbinding met de inbraakinstallatie. Er zit geen storing in de inbraakinstallatie. | Op afstand ingebeld in de meldkamer van SMC. Daar is te zien dat deinstallatie in rust is na laatste inschakeling op 10-1. De storing is ontstaanna het wegvallen van de telefoonlijn. De storing zit niet in deinbraakinstallatie maar in de verbinding van de analoge telefoonlijn. Deinstallatie zal automatisch herstellen als de telefoonlijn weer actief is. RVBzal zelf contact moeten zoeken met hun ICT afdeling om de telefoonlijn tecontroleren. Dit heb ik per voicemail ingesproken bij de melder Robert Versteegop 11-1 om 10:22uur. Deze melding wordt door ons nu afgesloten als afgehandeld. | 0
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 745717 | 43117 | 43117 | Gereed gemeld | Storing lijnfout display inbraakinstallatie | STORING | 416795 - 427046 | *17-1-2018 (JG) I.o.m. Wilfried de Bruijn hiervoor Danny Vorwerk bellen en afstemmen *17-1-2018 met hem. Voicemail ingesproken. *17-1-2018 (JG) Met Danny gesproken, is zelfde melding als SO743185. Zelfde info uit *17-1-2018 deze bon teruggekoppeld aan melder. Die gaat er weer mee terug naar ICT. *17-1-2018 Afgemeld in Oracle. | Meldpaneel inbraakinstallatie blijft storing lijnfout aangeven in het display. | - | - | 0
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 752570 | 43131 | 43145 | Gereed gemeld | Telefoonlijn BMI lijkt dood | STORING | 420015 - 431928 VOS | *31-1-2018 ORDER MET VOS AFGEMELD IN ORACLE *31-1-2018 Wilfried vult de SO verder in. *31-1-2018 Danny Vorwerk heeft al gekeken. Tel.lijn is *31-1-2018 fysiek wel aanwezig maar lijn is opgezegd bij *31-1-2018 provider. | SPOED: BMI: Telefoonlijn BMI lijkt dood, nader onderzoek en zo spoedig mogelijkherstellen. | Bestaande Telefoonlijn was afgesloten. | Op 6 februari 2018 het alarmsysteem aangesloten op ISRA met voorkeurschakeling. Nooddeur getest en goed bevonden. | 710.21
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 752577 | 43131 | 43175 | Gereed gemeld | Entreedeur stopt niet wanneer iemand vast zit | STORING | 419934 - 431818 | *2-2-2018 ORDER UITGESTELD IN ORACLE TOT 16-03 *14-2-2018 Vervolg nav SO741837 . Per mail besproken met wvb. *14-2-2018 Op deze order moet de offerte van Boon ingekocht worden. *14-2-2018 Offerte staat in docu *16-3-2018 afgemeld in oracle | Storing: Entreedeur, de entreedeur stopt niet wanneer iemand vast zit en/of ergoederen vast zitten.Graag afstellen zodat de deur tijdens paniek automatisch stopt. Graag z.s.m.oplossen. | slijtage | Het leveren en monteren van 2 bewegingsmelders en 2 SRB veiligheidsbuffers. | 1976.51
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 752587 | 43131 | 43133 | Gereed gemeld | Alarmering miva toilet BG functioneert niet | STORING | 419970 - 431858 | *2-2-2018 afgemeld oracle | Storing: Sociale alarmering miva toilet begane grond functioneert niet.MIVA systeem defect | Anders, signalering moet bij receptie komenTrekkoord gebroken en signalering niet voldoende, flitslamp boven de deur isniet zichtbaar bij de receptie. | Op 1 februari 2017 werk opgenomen en materiaal besteld. Op 2 februari een draadloos syteem aangebracht. | 1168.25
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 753278 | 43132 | 43143 | Gereed gemeld | Magneetcontact 054 geeft valse meldingen. | STORING | 420366 - 432374 | *2-2-2018 AFGEMELD IN ORACLE MET VOS IVM onterechte melding. *2-2-2018 Oorzaak is hoogstwaarschijnlijk het zelf veroorzaken van een alarm *2-2-2018 door de nooddeur te openen met 24/7 alarm. Vervolgens heeft niemand tp een code *2-2-2018 om het alarm te bedienen/resetten. Melding lijnfout was al bekend *2-2-2018 ivm opzegging telefoonlijn. *12-2-2018 GC: SVP OPDRACHT KOPPELEN EN VOS MAKEN en koppelen! | Magneetcontact 054 geeft valse meldingen. Alarm blijft afgaanen is niet te resetten. - Eric van Boekel / 1e objectmanager tel: 06- 15 34 42 24Klant meldt dat er vanmiddag een melding is geweest op het bedienpaneel. En dezeniet heeft kunnen resetten. | Geen oorzaak grote kans dat er iemand door de betreffende deur is gelopen. Of dedeur heeft open gedaan. Wel stond er nog een doormeldfout op het display.Onterechte melding ivm vermoedelijk zelf het alarm veroorzaakt. Betreft een nooddeur waar 24/7 alarm op staat. | Contact gehad met de collega die 31-1-2018 op locatie is geweest om naaraanleiding van een defect magneetcontact(veroorzaakt door timmerman) teherstellen. Deze heeft hij uitvoerig getest. Ook kwam hij tot de conclusie datsinds 10-01-2018 de doormelding al weg is. Waarschijnlijk door het opzeggen vande telefoonlijn. Vervolgens heb ik contact gehad met Eric van Boekel omtelefonisch te achterhalen wat het probleem is. (Hij had te horen gekregen dater een storingsmonteur op locatie zou komen om het alarm uit te zetten). Hij gafte kennen dat er vanmiddag een alarm geweest is en dat wij die moeten resetten.Op het display stond alleen de melding lijnfout. Ik heb uitgelegd dat het geenalarm betreft en dat door de collega gister is gemeld dat de doormelding sinds10-01-2018 al weg is. Wil je deze storing oplossen zal er een lijnnaangevraagdmoeten worden. Het kan daarom niet zo zijn, dat de storingsmonteur voor hetuitschakelen van een alarm/melding op locatie moet gaan. Terwijl er telefonischgehandeld kan worden. E.e.a wordt op SO 752570 opgepakt. | 113.73
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 754350 | 43137 | 43209 | Gereed gemeld | Urgente storing klimaatinstallatie | STORING | 421031 - 433166 | *6-2-2018 ORDER UITGESTELD IN ORACLE tot 09-03 *6-2-2018 Peter komt vanmiddag tp *9-3-2018 ORDER AFGEMELD IN ORACLE *19-4-2018 GC: svp werktijden op werkbon invullen | SPOED: Klimaat, urgente storing in de technischse ruimte, alle lampjes op het paneel branden. | Regeltchn. Install.SlijtageSlijtage | Functioneel herstel snaar warmtewiel hersteld moet nieuwe komen. meet en regelmoet installatie nalopen ivm fouren erin.Inspectie uitgevoerd, verkeerde snaar geleverdV-snaar vervangen van warmtewiel. | 504.77
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 761473 | 43165 | 43209 | Gereed gemeld | Stankoverlast in kantine | STORING | 428269 - 442226 | *6-3-2018 (JG) I.o.m. Wilfried de Bruijn kan Peter Smout naar locatie. Uitgesteld in *6-3-2018 Oracle. *7-3-2018 (JG) TG in Oracle. *19-4-2018 GC: svp werktijden op werkbon | SPOED: Stankoverlast, stankoverlast in de kantine. Oorzaak: onbekend maar hetrioollucht, riool of afvoer probleem. | Anders | Reparatie uitgevoerd, syfon lekbakje oven vol laten lopen. | 204.71
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 763662 | 43173 | 43175 | Gereed gemeld | In kast ijsmachine blijft laagje water staan | STORING | 430516 - 445084 | Werkbon opgevraagd bij Service Equipe. *16-3-2018 Order al afgemeld in Oracle. | Storing: IJsmachine, onder in de kast van de ijsmachine blijft een laagje waterstaan. Locatie:spoelkeuken. Graag zo spoedig mogelijk oplossen. | - | Op 15 maart 2017: afvoer en afvoerslang ingekort en getest, in orde bevonden. Tevens condensorfilter gereinigd. | 182.92
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 764499 | 43178 | 43209 | Gereed gemeld | Koudeklachten in ruimte 2.32. 2e etage. | STORING | 431406 - 446150 | *19-3-2018 Fouad gebeld, hij was nog met de storing bezig, ==&gt;&gt; Uitgesteld naar 13-04 *30-3-2018 Afgemeld in Oracle *19-4-2018 GC: geen werktijden op werkbon, graag aanvullen | Koudeklachten in ruimte 2.32. 2e etage.Afwijking WAfwijking W | KlimaatklachtSoftwarematig probleem | Thermostaatknop omhoog afgesteld op stand 3 ipv 1. in 3 ruimtes is de klachtover koude lucht uit de rooster, ik heb dat boven bij de lbk gecontroleerd enmet de gewoon meter in de kanaal gemeten terwijl de klep open staat van de verw.batterij. De lucht is 16 graden inblaas. Op een van de ruimtes hing eenruimtevoeler los, was met dub. zijdig plakband aan de muur vast gemaakt, die hebik nu vast geboord aan de beton wand. Gebruikers gaven aan dat dit probleemzich doet elke maandag als het buiten koud is, ik denk dat het heeft te makenmet opstarttijd van verwarming alg. bij bepaalde temperatuur, ik kan het zo nietzien omdat ik niet over de toeganscode beschik van de regelaar. Moet anders degene na laten kijken die het geb. beheer syteemdoet, dit is van Siemens en alles laten nakijken.Definitief herstel, regeling aangepast lbk vroeger laten starten. | 298.02
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 767332 | 43193 | 43209 | Gereed gemeld | SPOED: CV, de cv is uitgevallen. | STORING | 434802 - 449940 | *3-4-2018 (JG) Johan Segers gaat deze ochtend naar locatie. Aangemeld per mail. *3-4-2018 (JG) TG in Oracle. *19-4-2018 GC: geen werktijden op werkbon, graag aanvullen | SPOED: CV, de cv is uitgevallen.Afwijking W | Technisch gebrek | installatie druk was te laag 0.6 deze opgevuld tot 1.6 bar ketels in de regelinggereset. | 317.79
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 769389 | 43201 | 43220 | Gereed gemeld | Rode alarmeringslamp MiVatoilet BG brandt niet | STORING | 437123 - 452648 | *13-4-2018 Reeds afgemeld in Oracle (RA) | Storing: Sociale alarmering: Rode alarmeringslamp van het Mivatoilet BG brandtniet meerAfwijking EAfwijking EAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | lamp bij receptie blijf piepen deze proberen te resetten dit is niet gelukt kanook geen beschrijving vinden.graag jack de clerk aan sturen hiervoor deze heeft deze nieuw gemonteerd.De handleiding beschrijft een verbindingsprobleem bij het knipperen van de lamp.Vervolgactie noodzakelijk.Object (tijdelijk) niet in beheer, uitgeschakeld ivm niet kunnen vinden vanhandleiding kast is gesloten. jac de klerk opnieuw aansturen. lamp buiiten degoot geplaatst. dit werkt niet.Systeem getest, regelmatig knipperende lamp.Ontvanger verplaatst buiten de goot onder de balie.Ontvangst en werking getest, geen problemen.Ook geen knipperende lamp tot zover. | 558.69
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 769660 | 43202 | 43209 | Gereed gemeld | Inbraakinstallatie geeft een lijnfout aan | STORING | 437481 - 453090 | *16-4-2018 afgemeld oracle *19-4-2018 GC: geen werktijden op werkbon, graag aanvullen | Inbraakinstallatie geeft een lijnfout aan.Afwijking beveiligingAfwijking beveiligingAfwijking beveiliging | Niet duidelijk, teledoonlijnen zijn niet meer aanwezig. Er volgt een onderzoekdoor automatisering. Niet duidelijkNiet duidelijk | Klant zorgt voor 24 uurs bewakingObject (tijdelijk) niet in beheer. gsm kiezer geplaatst. | 1667.24
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 772517 | 43220 | 43221 | Gereed gemeld | Cv installatie is uitgevallen | 1E LIJN ST | 441322 - 457720 | *30-4-2018 UITGESTELD IN ORACLE TOT 1-6-2018 16:30 UUR *1-5-2018 afgemeld in oracle | CV-installatie is uitgevallen.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | geeft storing 2 aan, geen vlamvorming of ionisatie.Niet relevant maar wel druk gecontroleerd, staat op 1,6 Bar.ketel gereset en gevolgd, loopt de resetprocedure af en gaat in bedrijfsstand,gaat pompen en temp. loopt op.Advies is om de ketel binnenkort volledig te controleren op gebreken.Ook de vraag of de keteltemperatuur hoger in te stellen.Functioneel herstel – werkend achtergelateninstallatie gecontroleerd deze stond nu wel warm.installatie draait verder goed,waarschijnlijk heeft er een vakantie dag ingestan30-4-2018.hier een keer n laten kijken door meet en regel ik kan helaas niet zover in deregeling komen. | 480.93
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 772830 | 43221 | 43235 | Gereed gemeld | SPOED: BMC: Div br.melders niet afgegaan bij test | 1E LIJN ST | 441898 - 458538 | *1-5-2018 Order uitgesteld tot 29-06 *16-5-2018 afgemeld oracle | Storing: SPOED: BMC: Diverse brandmelders op diverse etages zijn niet afgegaanbij eenbrandmelding vanochtend. | - | 2-5-18: Tijdens ongwenste melding zou de sirenes naar een halve minuut stoppendit zijn conventionele sirenes hier heb ik geen bijzonderheden in de softwarekunnen vastellen wel kwam meteen een aarsluiting naar het brandalarmivm onaangekondigd bezoek sirenes niet kunnen testen dit word volgende weekdinsdag getest om 9uur op 8mei.8-5-18: naar aanleiding van een ongewenste melding zou de ontruiming niet juistfunctioneren deze zou naar 20sec uit gaanalle verdiepingen getest zowel met ontruimingspaneel en met een brandmeldinggeen bijzh kunnen constateren.Tevens uitleg over bmi gegeven. | 736.41
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 773589 | 43227 | 43227 | Gereed gemeld | Luchtbehandeling 1e etage werkt niet naar behoren | 1E LIJN ST | 442875 - 459684 VOS | *8-5-2018 Afgemeld oracle met VOS | Luchtbehandeling 1e etage werkt niet naar behoren, Hierdoor warmeklamme lucht op de 1e etage.Afwijking W | Niet duidelijk 1e, 2e en 3e verdieping nagelopen. Alles is zelfde temperatuurtussen 21 en 23 graden. Ongegronde klacht. | Definitief herstel, geen gebreken aangetroffen. Installatie werkt naar behoren en volgens ontwerp. | 135.47
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 774090 | 43229 | NULL | Gereed gemeld | VERVALLEN: Zonwering in ruimte 630 is los gekomen | 1E LIJN ST | 443761 - 460752 | - | Zonwering in ruimte 630 is los gekomen. | - | - | 0
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 775429 | 43242 | 43262 | Gereed gemeld | Riool stank klachten in de keuken bedrijfskantine | 1E LIJN ST | 445657 - 462970 | *22-5-2018 Uitstel 15-06 *11-6-2018 afgemeld oracle | SPOED: Riool stank klachten in de keuken van de bedrijfskantine.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | De stank komt uit de rechterwasbak, hier zit geen siphon onder.De afvoer v/d wasbak gaat via een paar bochten rechtstreeks de afvoer in, als jeboven de wasbak hangt ruik je de stank vanuit de afvoer.Hier moet voor de close-in boiler langs een siphon geplaatst worden.Hiervoor is nodig:-1x siphon 40mm met wasmachine aansluiting.-2x bocht 40mm bi/bu.-2x bocht 40mm bu/bu.-1m leiding 40mm.! het T-stuk is 120 mm lang!Definitief herstel, sifon geplaatst in afvoer wasbak spoelkeuken, aansluitinginlaatcomb. zit boven sifon hier kan ook geen stank meer langs komen. Het geheelgetest op werking en lekkage, nu geen probleem meer. Plaatsing zeer lastig ivmbeperkte ruimte, materialen opgehaald op kantoor. | 554.04
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 775857 | 43244 | 43248 | Gereed gemeld | Koffieautomaat links in bedr.restaurant defect | 1E LIJN ST | 446428 - 463868 | *25-5-2018 Fa Bouter zou 24-5 komen maar kon niet bij het pand komen ivm opengebroken *25-5-2018 straat en geen contact met CP. Gebeld met Bouter / Ingeborg. Zij blijkt intern *25-5-2018 geen CP locatie te hebben doorgekregen. Nu genoteerd en zij gaan 28-5 heen in *25-5-2018 de middag, vermoedelijk Arno Bergmans. CP Martin van Goesen op de hoogte *25-5-2018 gebracht per tel. *28-5-2018 afgemeld oracle | Koffieautomaat (linker) in bedrijfsrestaurant functioneert niet. | De maximaalthermostaatbeveiliging van het apparaat was aangesproken. | Fa Bouter 28-05:Maximaalthermostaat gereset en getest. Werking i s weer oké. Uitleg aan degebruiker gegeven.Aankomsttijd 13:38uurVertrektijd 14:19uurAfgetekend door: mevr. Deen | 323.14
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 777287 | 43251 | 43252 | Gereed gemeld | Rolluik gaat niet auto. naar beneden tijdens test | 1E LIJN ST | 448738 - 466602 | *31-5-2018 (JG) Gebeld met Wilfried, weet niet wie hier naar toe moet. Op zijn *31-5-2018 verzoek Manfred Magielse gebeld. Geen gehoor. *31-5-2018 (JG) Manfred geeft aan dat dit niet voor Kropman is, mag dit aan RVB *31-5-2018 terugkoppelen. Morgen overleggen met Rene hoe dit precies af te *31-5-2018 handelen. *1-6-2018 (JG) Aan RVB status teruggekoppeld. Afgemeld in RVB. | Het rolluik bij de balie gaat niet automatisch naar beneden tijdens eenbrandmelding via BMI. | - | - | 0
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 779052 | 43263 | NULL | Gereed gemeld | SPOED verlichting bedrijfsrestaurant gaat niet aan | 1E LIJN ST | 451687 - 470038 | - | SPOED: Verlichting, gehele verlichting in de keuken bij bedrijfsrestaurant gaatniet meer aan.GEANNULEERD DOOR RVB | - | - | 0
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 785386 | 43305 | 43328 | Gereed gemeld | Te warm in kantoren, ook weinig zuurstof | 1E LIJN ST | 461412 - 481248 | *24-7-2018 (JG) Jack van Oorschot gaat naar locatie. Ontvangt bon niet, gegevens door *24-7-2018 gesmst. Uitgesteld in Oracle. *25-7-2018 (JG) TG in Oracle. | SPOED: Klimaatinstallatie: Er is een temperatuur gemeten in de kantoren van 29graden en het lijkt dat er veel te weinig zuurstof aanwezig is.Afwijking W | koelmachine werd niet aangestuurdNiet duidelijk | Koelmachine werd niet vrijgegeven door GBS, hier hebben wij de software niet vankoelmachine en circulatiepomp nu handmatig ingeschakeldWerk uitgevoerd op 24-07-18. | 456.14
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 791662 | 43354 | 43354 | Gereed gemeld | SPOED: CV-ketel staat in storing | 1E LIJN ST | 472063 - 494616 | *11-9-2018 (JG) Patrik Verheezen gaat hier begin van de middag z.s.m. naar locatie. *11-9-2018 (JG) TG in Oracle. | SPOED: CV: CV-ketel staat in storing, storingcode 02.Afwijking koeling | Niet duidelijk | Definitief herstel, ingelogd in GBS op locatie, hierop gezien dat de koelmachinestoring gaf, deze uitgelezen en gaf lage druk aan van 1 systeem, dit herstelt endraait weer.Indien deze melding weer terug komt dient er een koelmonteur naar gestuurd teworden. | 272.65
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 794293 | 43370 | 43405 | Gereed gemeld | BMC staat in storing, storing ringlus | 1E LIJN ST | 476083 - 499314 | *27-9-2018 Uitgesteld tot 31-12 *11-10-2018 werkbon opgevraagd *19-10-2018 nomgaals werkbon opgevraagd *24-10-2018 nogmaals gebeld krijg de werkbon toegestuurd *31-10-2018 nogmaals werkbon opgevraagd per mail. *1-11-2018 Inkoop gemaild om de inkooporder dicht te zetten. *1-11-2018 Melding gereed gemeld in oracle | BMC geeft een storingsmelding, Storing ringlus | - | melding is telefonisch door novar Nederland opgeloster zal geeen rekening komen zie gekoppelde mail. | 0
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 797163 | 43390 | 43390 | Gereed gemeld | Koelmachine werkt niet naar behoren | 1E LIJN ST | 480672 - 504484 | *17-10-2018 Order is na kantoortijd ontvangen 16:35 uur, daarom te laat uitgesteld. *17-10-2018 UITSTEL 31-12 *24-10-2018 afgemeld oracle | Koelmachine werkt niet naar behoren, werkt niet of nauwelijksAfwijking koeling | De KM was niet op de goede wijze in de regeling handgestuurd. De Hygrostaat ookop storing. | Op 17 oktober 2018 het systeem weer op automatisch gezet en hygrostaat gereset. | 128.89
54373 | Rijksvastgoedbedrijf | SC21663 | RVB: OEK.17.198 ENK Tilburg | Vervallen | SL08230 | Rijksvastgoedbedrijf Dir. Transacties&Ontwikkeling | 807548 | 43444 | 43447 | Gereed gemeld | Isolatie leiding koelmachine aangevreten | 1E LIJN ST | 495171 - 522362 | *12-12-2018 UITSTEL 01-02-2019 (laat) *13-12-2018 afgemeld oracle log 65 tijd | Storing: Isolatie leiding van de koelmachine op het dak is aangevreten.zie interne infoIsolatie kapot. | Aangevreten door vogels. | Om de aangevreten isolatie te vervangen is het volgende nodig: 3x isolatie rond19mm a2 meter, 3x isoltie rod 16mm a2 meter, 1x zak tyreps, 1x rol isolatietape.E.e.a. wordt door Wim Beije doorgezet naar derden. | 249.14
54381 | Kentalis | SC20949 | Kentalis - (Kropman Breda) | Vervallen | SL05672 | Kentalis: Schaepmanstraat 21 | 441751 | 42025 | 42030 | Gereed gemeld | Keerklep vervangen | STORING | 15 01 3923 | - | Op de 1e etage bij de CV-ruimte moet de keerklep van de vulkraanvan de CV doorhet zelfde type CA worden vervangenRuimtenummer: 1e etage CV ruimte | Slijtage | Op 26 januari 2015 de keerklep vervangen nu weer in orde. | 245.25
54381 | Kentalis | SC20949 | Kentalis - (Kropman Breda) | Vervallen | SL05673 | Kentalis: De Medeklinker | 441754 | 42025 | 42039 | Gereed gemeld | Inlaatcombinatie defect | STORING | 15 01 3867 | *10-2-2015 I.o.m. Dennis 1 inlaatcomb. rekenen, waren er 2 besteld omdat Kropman 1 kwijt was, en er een nieuwe besteld moetst worden. | Uit een onderzoek naar de status en werking van de kleerkleppen"zie de bijlage"is gebleken dat de huidige inlaatcombinatieop deze locatie defect isZoudenjullie deze kunnen komen repareren/vervangen | Slijtage | Op 4 februari 2015 op 1e verdieping keuken bij Beestenboel: Installatie drukloosgemaakt, inlaatcombinatie vervangen. Gecontroleerd op lekkage. Alles in orde. | 146.83
54381 | Kentalis | SC20949 | Kentalis - (Kropman Breda) | Vervallen | SL05673 | Kentalis: De Medeklinker | 445138 | 42037 | 42037 | Gereed gemeld | Gaslekkage | STORING | 3331006 | *2-2-2015 zie SM203943 *12-2-2015 Onderhoud hoeft niet versneld uitgevoerd te worden. OPdracht bon hoeft fysiek niet mee. Paulien hierover gebeld *8-4-2015 KP: 34190KD: 900364KS: 47143 | Gaslucht waargenomen in het pand. | Achterstallig onderhoud | Op 2 februari 2015:Er was een gaslek in de ketel wartel zat helemaal los deze vast gedraaid engecontroleerd nu in orde ook staan er 2 ketels van de 4 uit wat is hier de redenvan? Onderhoud zsm uitvoeren. | 257.11
54381 | Kentalis | SC20949 | Kentalis - (Kropman Breda) | Vervallen | SL05673 | Kentalis: De Medeklinker | 454885 | 42074 | 42076 | Gereed gemeld | Lekkage | STORING | 15 03 2009 | - | Ernstige lekkage, lekt richting de electra. | - | Op 10 maart 2015:Geen telefoonnummer in de melding, ook geen gegevens terug kunnen vinden.Later nog gebeld met locatie en antwoord apparaat met melding dat er niemandaanwezig is. Werk doorgezet naar de andere dag. | 111.62
54381 | Kentalis | SC20949 | Kentalis - (Kropman Breda) | Vervallen | SL05673 | Kentalis: De Medeklinker | 454895 | 42074 | 42074 | Gereed gemeld | Lekkage | STORING | 15 03 2009 | - | Ernstige lekkage, lekt richting de electra. | Lekkage bij raam van een portocabin. | Op 11 maart 2015:De lekkage komt niet door een leiding of degelijke, maar door een lekkage in deportocabin zelf. Hiervoor dient de klant zelf contact op te nemen met hetbedrijf van de portocabin zelf. Afdekplaat aan de binnenzijde gedemonteert zodathet een beetje kan luchten en de computer uit de aansluitingen gehaald. | 163.1
54381 | Kentalis | SC20949 | Kentalis - (Kropman Breda) | Vervallen | SL05673 | Kentalis: De Medeklinker | 462357 | 42102 | 42103 | Gereed gemeld | Verstopping | STORING | 15 04 1018 | - | De wasbak bij Dribbel loopt weer niet door. Graag bellen voor afspraak. | Verstopping voor vet/zeep/haar | Op 8 april 2015 de wastafelafvoer ontstopt en gecontroleerd op juistewerking. | 109.33
54381 | Kentalis | SC20949 | Kentalis - (Kropman Breda) | Vervallen | SL05672 | Kentalis: Schaepmanstraat 21 | 479057 | 42188 | 42194 | Gereed gemeld | Storing airco | STORING | 2848649 | *9-7-2015 vandaag telefonische contact gehad met de hr.Peter Gelens van de firma TES deze hebben ons opdracht verstrekt. nieuwe condensbak kost €358,59 monteren +/-€ 500 gezien de leeftijd van de installatie niet rendabel te vervangen,unit is voor nood gerepareerd. iom de hr Gelens gaan we deze storing afsluiten. &#x20;*10-7-2015 Calculatie vervolg op SO 480709 | Storing aircomelden bij Barbara Froijen | Slijtage aansluiting afvoer condensbak verdamper is afgebroken deze tijdelijkprofosories aangesloten | Op 3 juli 2015 de afoer van de condensbak nagezien, deze is afgebroken en isprovissorisch aangesloten. Voor het vervangen van de airco wordt een offerteopgesteld. | 501.09
54381 | Kentalis | SC20949 | Kentalis - (Kropman Breda) | Vervallen | SL05672 | Kentalis: Schaepmanstraat 21 | 588553 | 42528 | 42531 | Gereed gemeld | (JB) Verwarming blijft aan staan | STORING | Zie mail in bijlage | *7-6-2016 (JB) Op verzoek klant afspraak gemaakt voor 9-6 loop v/d ochtend. *9-6-2016 (JB) SO per mail overgrdagen aan Wilfried ivm nog te vervangen thermostaatkraan. | De verwarming op kamer 0.A blijft aangaan, reageert niet meer opde knop (en lijkt ook niet te reageren op buitentemperatuur waarde sensor zou hangen). Ook bij 20 graden slaat de verwarming aan.Het zou erg fijn zijn als dit verholpen kan worden voordat het nogwarmer wordt. Het lijkt wel of de verwarming niet te regelen is, ofde verwarming staat uit (koud) of aan (gloeiend heet).Contactpersonen op locatie:Nathalie is aanwezig op: dinsdag en donderdagMartje is aanwezig op: donderdagTelnr: 0113-273360Gelieve een afspraak met hen inplannen om de problemen op te lossen. | Anders | Reparatie uitgevoerd thermostaatknop vervangen danfoss de thermostaatkraan wasdubbelinstelbaar deze op 0 gezet advies deze nog te vervangen 1 maal kraan rechtmet kraanbocht 1/2 maal 15 knel. tevens de AVDO op nieuwe ingesteld op 0.3 en depomp snelheid van 3 naar 2 en de casade regeling op nieuwe ingesteld de tijd end | 292.61
54381 | Kentalis | SC20949 | Kentalis - (Kropman Breda) | Vervallen | SL05672 | Kentalis: Schaepmanstraat 21 | 589322 | 42531 | 42544 | Gereed gemeld | Verwarming blijft aan staan | STORING | Zie mail in bijlage | *7-6-2016 (JB) Op verzoek klant afspraak gemaakt voor 9-6 loop v/d ochtend. *9-6-2016 (JB) SO per mail overgrdagen aan Wilfried ivm nog te vervangen thermostaatkraan. | De verwarming op kamer 0.A blijft aangaan, reageert niet meer opde knop (en lijkt ook niet te reageren op buitentemperatuur waarde sensor zou hangen). Ook bij 20 graden slaat de verwarming aan.Het zou erg fijn zijn als dit verholpen kan worden voordat het nogwarmer wordt. Het lijkt wel of de verwarming niet te regelen is, ofde verwarming staat uit (koud) of aan (gloeiend heet).Contactpersonen op locatie:Nathalie is aanwezig op: dinsdag en donderdagMartje is aanwezig op: donderdagTelnr: 0113-273360Gelieve een afspraak met hen inplannen om de problemen op te lossen. | thermostaatknop functioneert niet goed | de regeling stond ingesteld op 20 gr buiten 45 gr water dit terug gebracht naar30 graden en op eco stand laten gaam bij buitentemperatuur van 21 graden dit waspas bij 25Uitleg gegeven bediening van thermostaatknop. | 281.46
54381 | Kentalis | SC20949 | Kentalis - (Kropman Breda) | Vervallen | SL05672 | Kentalis: Schaepmanstraat 21 | 619774 | 42618 | 42619 | Gereed gemeld | airco kamer teamleider werkt niet | STORING | 6400/1572/900737/15715 | *5-9-2016 Tel. aangemeld bij Mieke Loeve (MP) *5-9-2016 Aangemeld via mail (MP) | De airco op mijn kamer in Goes werkt niet meer. Batterijen inafstandsbedieninginmiddels vervangen, maar nog steeds geen verkoelinggemeld door mieke loeve 06-10006803Voeding nakijken | Slijtage. beveiligings automaat liet geen Nul meer door. | Definitief herstel. Bij unit gemeten. de Nul kwam niet aan. kabel gevolgd. Op detekening was niet te herleiden welke groep dit was. groepen door gemeten. 1groep was stuk. kabel van de defecte groep gehaald, en omgelegd naar reservegroep 6A.Airco doet het weer. | 356.86
54381 | Kentalis | SC20949 | Kentalis - (Kropman Breda) | Vervallen | SL05672 | Kentalis: Schaepmanstraat 21 | 619650 | 42618 | 42618 | Gereed gemeld | (MP)airco kamer teamleider werkt niet | STORING | 6400/1572/900737/15715 | *5-9-2016 Tel. aangemeld bij Mieke Loeve (MP) *5-9-2016 Aangemeld via mail (MP) | De airco op mijn kamer in Goes werkt niet meer. Batterijen inafstandsbedieninginmiddels vervangen, maar nog steeds geen verkoelinggemeld door mieke loeve 06-10006803 | geen spanning tussen N en L | Overgedragen aan derden, electro monteur aangestuurd. | 251.95
54381 | Kentalis | SC20949 | Kentalis - (Kropman Breda) | Vervallen | SL05672 | Kentalis: Schaepmanstraat 21 | 632919 | 42683 | 42684 | Gereed gemeld | (JH) verwarming werkt niet goed | STORING | TD: M16110359 | - | De verwarming in de kantoren in de gang beneden functioneert onvoldoende | Regeltchn. Install., achterste radiatoren worden niet goed warm | Op 10 november 2016 de regeling van de stooklijn gecontroleerd,pomp sneller gezet om achterste radiatoren warm te krijgen.De installatie is opgeknapt dmv kunststof buis, ditgeeft minder doorstroming. | 148.42
54381 | Kentalis | SC20949 | Kentalis - (Kropman Breda) | Vervallen | SL05672 | Kentalis: Schaepmanstraat 21 | 728433 | 43053 | 43055 | Gereed gemeld | Knop kapot van verwarming kamer 0.A | STORING | 50465 | *14-11-2017 Opdracht volgt nog ivm storing mail bij SMC (MP) | In de kamer 0,A is de knop van de verwarming kapot en moet worden vervangen. gemeld door mevr wesdorp 0113 27 33 51 | Anders | Op 16 november 2017 de knop nagezien, voetventiel stond dicht. Deze geopend en gecontroleerd dat de verwarming warm werd. | 120.78
54381 | Kentalis | SC20949 | Kentalis - (Kropman Breda) | Vervallen | SL05672 | Kentalis: Schaepmanstraat 21 | 731870 | 43070 | 43087 | Gereed gemeld | Logopediekamer koud. Roestvorming op leidingen. | STORING | 54821 | - | Hierbij verlenen wij u de opdracht met omschrijving: De logopediekamer wordtonvoldoende warm.1 radiator heb ikontlucht, de andere zit vast. Er is op de leiding van deze radiator ook veelroestvorming. Overigens wordt de radiatornog wel warm.Radiatoren hebben een ombouw voor de veiligheid van de kinderen.O.b.v. nacalculatie. | SlijtageSlijtage | Op 4 en 18 december 2017 reparatie uitgevoerd. | 488.19
54381 | Kentalis | SC20949 | Kentalis - (Kropman Breda) | Vervallen | SL06779 | Kentalis: Boezemweg 174 | 805785 | 43434 | 43437 | Gereed gemeld | Verstopte wasbak groep Dikkie dik | 1E LIJN ST | 71731 | *30-11-2018 2 keer gebeld met de bewoner ggh | Graag ontstoppen van verstopte wasbakgroep dikkie dik | Veel drap | wastafel sifon schoongemaakt en gespoeld. | 114.96
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL08068 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 2 | 964043 | 44264 | 44271 | Gereed gemeld | raar geluid uit het station | 1E LIJN ST | 4107815713 | - | raar geluid uit het station Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek.De compressor maakt veel laag geluidgolven door 't heel gebouw heen. | op locatie geluisterd naar de geluiden. niks bijzonders kunnen vinden. na uitzoek werk de monteur kunnen achterhalen van firma Janssen (binnen installateur). deze geeft aan dat de compressor van de warmtepomp versleten is. ZEER DRINGEND ADVIES om zeer ervaren STEK monteur naar geluid te laten luisteren. Monteur van firma Janssen geeft aan dat geluid van compressor door heel het gebouw door resoneert.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.De compressor maakt duidelijk meer geluid dan de ander. Het is wel duidelijk hoorbaar, en gaat door het gebouw heen. Ik heb met behulp van geluid en golvenmeter 2 warmtepompen vergeleken en de wp van blok 2 is hoorbaar veel hoger. Nu moet Nathan gestuurd worden om de compressor op te nemen en te vervangen. Nathan doet ook de oh op de locatie en ze hebben de gegevens in bezet. het gaat om Blok 2. De actie moet zsm doorgezet omdat t voor de bewoners heel storend is. Vervangen van compressor en filterdroger wordt aangeboden op SO 965215. | 564.14
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 965623 | 44272 | 44273 | Gereed gemeld | Flowmeting debiet RK2-02-15F11 veel in storing | 1E LIJN ST | 287268 | - | Omschrijving: *STORING flowmeting debiet RK2-02-15F11 Komt veel te vaak instoring, meting schrijft alarm buffer vol.Bij aanvang en gereed werkzaamheden gaarne melden op 085-02 20 525 Veolia BVC.Het interventienummer volgt nog.Meting is door telecontrol in alarm op hold gezet om alarmbuffer niet vol telaten lopen!Groeten Jan Heemels BVC tel: 06-38077148.Regeltechnische zaken in Goirle dienen naar Kropman gestuurd te worden en nietnaar W&amp;D.Graag corrigeren en vastleggen in het systeem.Van: van Abeelen, Patrick &lt;patrick.van-abeelen@veolia.com&gt; Deze week nog eenMonteur aansturen via zijn mail. | - | Deze SO afgesloten wordt op SO 965629 afgewerkt. | 0
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 965629 | 44272 | 44288 | Gereed gemeld | Buffer van broninstallatie loopt vol* | 1E LIJN ST | 4107832181 | - | Buffer van broninstallatie loopt vol. Men krijgt geen meldingen meer binnen.Melding is van vanmiddag nog niks ondernomen. Flowmeting debiet RK2-02-15F11 veel in storing | - | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ,Contact opgenomen met melder.In overleg, dit in reguliere tijd oppakken.(Vanmiddag al gemeld).1-4 verzoek ontvangen om op locatie situatie te beoordelen en mogelijk teoptimaliseren. (R.Vos)******************************************************************************** | 84.2
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 966221 | 44275 | 44275 | Gereed gemeld | Geen cv - Mulderweg 41, Goirle. | 1E LIJN ST | 4107832181 | - | De Hovel - voedt diverse addressen. Geen cv.Mulderdweg 41, Goirle. Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Telefonische melding SMC 8:45.Contact opgenomen met beheerder (Ruud). 9:00.Via BVC is van der Heijden aangestuurd. | 38.24
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 967917 | 44286 | 44286 | Gereed gemeld | test | 1E LIJN ST |  | - | test | test | test | 0
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 970344 | 44301 | 44306 | Gereed gemeld | Transportpomp 5 heeft krijgt geen spanning. | 1E LIJN ST | 4107846502 | - | Transportpomp 5 heeft krijgt geen spanning.Kortsluiting bij deze pomp. 89-23646 Automaat 7F2.Sleutels zouden op kantoor beschikbaar moeten zijn anders info Roel Vos.Afwijking E | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Freq. regelaar defect (DC bus undervoltage, 180/200V).Moet verv. worden.Werksch. uitgezet, zekeringautomaat 7F2 uitgeschakeld.Vervolg op SO970774 | 411.88
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 972681 | 44322 | 44461 | Gereed gemeld | 1 transportpomp geeft melding DSA | 1E LIJN ST | 4 108 021 876 | - | 1 transportpomp geeft melding DSA.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , Werkschakelaar en automaat uitgeschakeld zie fotoCirc. pomp wordt SO 987708 vervangen. | 181.11
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 973169 | 44326 | 44335 | Gereed gemeld | Transportpomp 5 geeft DSA storing | 1E LIJN ST | 4107883787 | - | Transportpomp 5 geeft DSA storing.Afwijking E | Technisch gebrek | Materialen besteld freq regelaar defect, dit is al bekend | 6.8
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL08066 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 5 | 974542 | 44334 | 44335 | Gereed gemeld | Lekkage koppeling Expansievat , van muur gevallen | 1E LIJN ST | 4107883823 | - | Lekkage koppeling Expansievat , van de muur gevallen , moet ook weer goed vastgemaakt worden.Gemeld beheerder Hanour 06-24882619 is zelf ook aanwezig.Woongebouw Oosthaven-Dijk 5Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld.expansievat tijdelijk vast gehangen.expansievat is defect en moet vervangen worden 12x 0.5.en dan gelijk beugel met hollewand pluggen vast zetten.mark bestelt expansievat en hollewand pluggen.Definitief herstel.expansievat vervangen en muurbeugel opnieuw vast gezet. | 392.55
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 980916 | 44375 | 44379 | Gereed gemeld | Diverse storingen. | 1E LIJN ST |  | - | - 2 expansievaten geeft een besturingsmelding aan.- 1 expansievast zit 100% vol.- Frequentie regelaar die recent is omgebouwd staat op overspanning (pomp 5).Mag 29-6 opgepakt worden.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Ontgasser nagezien en vuilzeef gereinigd en pomp opnieuw ingeregeld.Compressor heeft problemen met de compressor, deze geholpen maar loopt zwaar, advies deze te laten vervangen en na te zien door IMI Hydronics. Van de frequentie regelaar was er een fase los, deze alle weer opnieuw gemonteerd, draait nu weer juist.Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Van de expansieautomaat de compressor vervangen en getest op werking.Vent ontgasser geeft aan storing M01, druk PIS te laag en blijft terug komen, geeft geen druk aan. Hierover contact gehad met IMI en het lijkt druksensor te zijn.Wordt verder opgepakt op SO981598 | 594.13
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 985407 | 44413 | 44421 | Gereed gemeld | Automatische bijvullen werkt niet. | 1E LIJN ST | Nr 4 107 986 155 | - | en er staat ook een pomp(5) regelmatig in storing. Afwijking W | Geen probleem | ontgasser stond in storing m11 looptijd FIQ. bij meldingen gekeken en deze gaf aan dat filter SF gereinigd moest worden. dit gedaan, maar filter was niet vervuild. melding bevestigd. ontgasser staat niet meer in storing. niks kunnen vinden bij de pomp | 236.83
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL08068 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 2 | 986914 | 44433 | 44434 | Gereed gemeld | Storing Oost Havendijk 92 Steenbergen , collectief | 1E LIJN ST | Nr 4 107 985 914 | - | Contractbeheerder Jeroen van der Heijden M +31 6 50647445 bellen voor meerinfo.Mevr.van den brink Oost havendijk 92 tel:0167-854232. ( blijft doorbranden )De woningbouw geef aan dat er problemen zijn in het ketelhuis.Voor zover ik uit de melding kan opmaken gaat het om blok 2, dit is SL08068Geen werkzaamheden aan de individuele installaties in de woningen!Toegang technische ruimtes via sleutel Breda.Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel , Veolia gebeld en deze hebben mij doorverbonden met M&amp;R die konden niet inbellen op locatie. contact gehad met de klant. Dit speelt al weken maar geen klachten van andere bewoners. deze melding is voor de binnenhuis installateur. | 67.98
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 987216 | 44438 | 44438 | Gereed gemeld | Transport pomp 5 staat in storing , urgent | 1E LIJN ST | Nr 4 107 986 155 | - | Transport pomp 5 staat in storing , urgent.Gepland 30/8 tussen 13 - 16 uur.Afwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , overspanningsbeveiliging van de frequentie regelaar reset. en getest op handmatig kleppen open en kleppen dicht geen storing meer kunnen vinden | 40.79
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 994004 | 44493 | 44568 | Gereed gemeld | Druk van buffer systeem is aan het dalen. Waterdru | 1E LIJN ST | 4 108 072 853 | - | van 3 BAR naar 1.2 BARAfwijking W Afwijking W | Niet duidelijk Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent contact gehad met de melder. op locatie de frequentie regelaar van achterste pomp gereset. deze gaf aan dc overspanning. nadat de melding diverse malen te hebben gereset, de vlinderklep handmatig open gezet. storing kwam toch weer terug. de vulautomaat bleef heel de tijd bijvullen. in technische ruimte geen lekkage gevonden. de vulautomaat vult heel de tijd een klein beetje bij. met nieuwe Veolia werknemer besloten om maandag iemand anders te sturen Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Freq. regelaar van transportpomp 5 stond in dezelfde storing.deze gereset en handmatig +- 1 uur laten draaien, geen storing meer. Druk blijft op 1,7 Bar hangen.waarschijnlijk is er in 1 vd woningen een lekkage die niet wordt opgemerkt of ergens in het trajekt naar de woningen.Stefan Ijpelaar niet kunnen bereiken (niet meer aanwezig op de zaak).Er zijn 5 verdelers naar de woningen. | 705.24
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 994332 | 44495 | NULL | Gereed gemeld | Geen warmte afgifte bij diverse woningen. | 1E LIJN ST |  | - | Geen warmte afgifte bij diverse woningen. | - | Meldpunt Veolia belde dat deze storing komt te vervallen , zit niet gedeeltevan Kropman.KH | 0
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 999321 | 44530 | NULL | Gereed gemeld | Transportpomp 5 staat in storing , DSA melding | 1E LIJN ST |  | - | Transportpomp 5 staat in storing , DSA melding.Gemeld door de klant Dhr. Abeelen tel:06-50630080 ( we heben zelf een sleutelvoor Veolia ) | - | - | 0
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL08065 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 3 | 1025087 | 44629 | 44629 | Gereed gemeld | SPOED! Spuitende lekkage warm water leiding TR. | 1E LIJN ST | Nr 4 108 212 435 | - | Lekkage in de TR aan kniestuk warmwater leiding.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .er zat een gaatje in een bocht van de recirculatie leiding.bocht gebogen en met 2 sokken gerepareerd. nu weer in orde.gebruikt uit de bus.2 x dok knel 15 mm1 mtr koper 15 mmdit opnieuw bestellen voor in de bus. | 263.77
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL08065 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 3 | 1026993 | 44642 | 44642 | Gereed gemeld | Ketel in storing geen warm tapwater. | 1E LIJN ST | Nr 4 108 212 014 | - | Ketel in storing geen warm tapwater.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .ketel gecontroleerd gaf code f0 aan.onsteek/ionisatiepen opnieuw afgesteld. ketel diverse keren opnieuw opgestart zonder problemen. alles weer warm. | 178.27
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL08065 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 3 | 1027494 | 44645 | 44645 | Gereed gemeld | Cv ketel in storing in blok 3 | 1E LIJN ST | Nr 4 108 212 014 | - | Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , storing ketel in woonblok 3. met de contactpersoon gesproken van veolia, de storing mag in de ochtend opgepakt worden. wel zo vroeg mogelijk aangezien het de enige ketel op locatie is en voor verwarming en warm tapwater zorgt !!!Definitief herstel.Systeemdruk in orde.Ontstekings/ionisatiepen vervangen.Ketel gereset en bij gebleven, ketel blijft draaien, geen storing meer. | 211.64
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL08068 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 2 | 1028416 | 44652 | 44652 | Gereed gemeld | CV Ketel verliest veel condensaatwater | 1E LIJN ST | Nr 4 108 246 732 | - | Gemeld door inst. Janssen in het ketelhuis. Bij ketel loopt veel condensaat-water in de afvoer. Graag vandaag (lekkage)controle op de ketel uitvoeren.Sleutel meenemen vanaf de zaak.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel.Was niet duidelijk om welk blok het ging, voor de zekerheid alle blokken gecontreerd.Alles is in orde, nergens bijzonderheden gezien. Contact gehad met dhr v Oers, het bleek om blok 2 te gaan.Doorgegeven dat er geen probleem is.&#x20;Schuifdeur buitenzijde weigerde, dit ook opgelost. | 174.83
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL08067 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 1 | 1032999 | 44686 | 44686 | Gereed gemeld | Warmtepomp blok 1 en blok 4 | 1E LIJN ST | 4108276811 | - | Deze staan in storing Komt binnen als algemene storingHuisnummer Blok 1 22-54 Blok 4 124-156Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ,Storing binnen gekomen via meldnet.Deze oppakken in de dag dienst.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.warmtepomp van blok 1en 4 stonden in storing deze gereset en beide gingen weer draaien. | 238.34
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 1035200 | 44700 | 44700 | Gereed gemeld | Expansie automaat in storing. | 1E LIJN ST | Nr 4 108 294 824 | - | Expansie automaat in storing.Afwijking W | Technisch gebrek Vat was leeg waterkant stond op 6% | Definitief herstel Vat nu gevuld tot 20% en de druk is nu 3.4. De storing gereset en verholpen. | 218.65
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL08067 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 1 | 1036571 | 44712 | 44712 | Gereed gemeld | Meerde wtp in storing. | 1E LIJN ST | Nr 4 108 295 510 | - | Warmtepomp in storingKeuzeschakelaar in storingafsluiterverdamper in storing | - | InRemote heeft ingebeld en gecontroleerd Ik zie geen storing aan warmtepompenBlok 1 t/m blok 5 installatiesVerder geen bijzonderheden. Tevens ook geen storing aan de Bronnen. | 38.12
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL08065 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 3 | 1038004 | 44725 | NULL | Vervallen | Warmtepomp staat in storing | 1E LIJN ST |  | - | Warmtepomp staat in storing. Niet bekend of er nog ww is. | - | Ruud van Oers gebeld, gaat straks zelf kijken.Kropman niet nodig.Melding laten vervallen. | 0
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL08068 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 2 | 1040305 | 44741 | 44742 | Gereed gemeld | Temperatuuropnemers geven verkeerde waardes aan | 1E LIJN ST | 4108327290 | - | Temperatuuropnemers in buffers geven verkeerde waardes aan. Betreft opnemersB20424TT2 en B20424TT3.Afwijking W | Technisch gebrek | het betrof blok 2. graag beter in bon zetten. stond op blok 5 eerst. op de goede locatie de 3 temperatuur opnemers gecontroleerd. hier niks aan kunnen vinden. de circulatie pomp in de warmtepomp gecontroleerd. deze draait. de nivoleerklep gecontroleerd. deze gaat open en dicht. geconstateerd dat de druk op ongeveer 0,3 bar stond, deze tot 1,8 bar op meter expansievat opgevuld. het bij deze werkzaamheden gelaten | 314.41
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 1042804 | 44762 | 44763 | Gereed gemeld | Ontgasser in storing* | 1E LIJN ST | 4108332091 | - | Ontgasser in storing melder kon niet duidelijk aangeven wat de storing precieswas. Afwijking W meldingen geaccepteerd installatie werkt weer naar behoren installatie staat op druk. | Geen probleem ik heb van de twee meldingen foto's gemaakt mocht er een vervolg actie komen zie foto's. | Ingebeld en geconstateerd dat storing niet meer aanwezig is.Storing komt wel regelmatig voor en reset zijn eigen weer zoals ik het kanbeoordelen.Misschien ter plaatse de pneumatex controleren op werking.Definitief herstel meldingen geaccepteerd installatie gecontroleerd op druk en werking geen oorzaak kunnen vinden mocht deze storing terug komen kleppen uit wisselen zie foto's. | 233.94
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 1043192 | 44765 | 44766 | Gereed gemeld | Ontgassing storing* | 1E LIJN ST | 4108332091 | - | Veroorzaakt nu nog geen probelemen bij het station. Afwijking koeling | Technisch gebrek. Lekkage bij een bewoner boven de winkels op de Hovel nr 43. De lekkage was sinds gisteren al gaande en vanmorgen was het door binneninstallateur gerepareerd. | Definitief herstel De installatie was ver leeg deze keer ook, zo was het expantievat maar tot 2% gevuld. Gisteren heb ik m bij 50% Achtergelaten. Ik probeerde vanmorgen weer de installatie op juist hoeveelheid te krijgen maar bleef steeds teruglopen. Ik heb besloten om in de buurt te gaan kijken of er ergen water uitkomt. Bij de hovel trof mensen bij winkel kijken waar duidelijk water binnen te zien was. Ik heb daarna onmiddelijk de afsluiters van dat deel dichtgestuurd en contakt met Veolia opgenomen. 1e contactpersoon nam niet op. Ruud 2e contactpersoon nam ook niet op maar belde mij later terug. Nadat ik zeker wist dat de lekkage is gerepareerd heb ik de afsluiters opengestuurd en het systeem weer met 850 ltr water gevuld. Vat stabiliseerde bij 36% vulling en 3.1 bar druk. De storingen zijn gereset en heb ik het zo achtergelaten. | 1008.45
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 1043188 | 44765 | 44765 | Gereed gemeld | Ontgasser storing* | 1E LIJN ST | 4108332091 | - | ontgasser storing - storing van het koele water. Afwijking koeling | Niet duidelijk.Expantievat stond op minimumvulling alarm. De vat was maar met 9% gevuld. | Definitief herstel.Ik heb de vat tot 50% gevuld.Installatie storingsvrij achtergelaten. | 349.67
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 1043248 | 44767 | 44767 | Gereed gemeld | Storing ontgasser* | 1E LIJN ST | 4108332091 | - | Storing ontgasser. Systeem is en blijft wel op druk.Betreft een automatische melding.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .voorraad vaststond leeg deze gevuld tot 50%.storing is eruit. | 316.54
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL08068 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 2 | 1043502 | 44769 | 44769 | Gereed gemeld | CV ketel doet niets meer | 1E LIJN ST |  | - | CV ketel doet niets meer. | - | Ketel is weer bij gekomen aldus dhr. van Oers, nog geen actie vanuit Kropman nodig. | 0
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL08065 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 3 | 1043491 | 44769 | 44770 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp blok A305 50WP1 | 1E LIJN ST | 4 108 361 347 | - | Storing warmtepomp blok A305 50WP1.Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel. De wp was al gereset. waarschijnlijk op afstand. Ik heb voor de zekerheid met Veolia gebeld en de man gaf aan dat t idd gereset is.Ook heb ik bij alle 5 blokken visuele controle gedaan en alles is in orde. | 216.2
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL08068 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 2 | 1043625 | 44770 | 44770 | Gereed gemeld | CV ketel valt dagelijks in storing | 1E LIJN ST | 4 108 361 370 | - | CV ketel valt dagelijks in storing. Water wordt niet warmer dan 60 graden, ditis niet heet genoeg voor de legionellabestrijding.Afwijking W | Technisch gebrek. te laag systeemdruk. | Definitief herstel Systeem bijgevuld. | 144.12
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL08068 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 2 | 1043967 | 44776 | 44776 | Gereed gemeld | Driewegklep geeft storingsalarm. | 1E LIJN ST | 4 108 361 370 | - | Driewegklep geeft storingsalarm. Hij haalt ze contact niet en blijft dichtstaan.Installatienummerdriewegklep: B20454CF1.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .bij aankomst stond de installatie drukloze deze opgevuld.kleppen gecontroleerd zijn allemaal gangbaar en er zijn geen storingen meer aanwezig. mocht deze terugkomen iemand van meet en regel er naar toe sturen. | 187.37
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 1044012 | 44776 | 44777 | Gereed gemeld | ontgasser koude installatie instoring. | 1E LIJN ST | 4 108 344 097 | - | RK1-01-38xx6 ongasser koude installatie in storing Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .installatie opgevuld en ontgasser en vat gevuld. andere dag alles gecontroleerd en nog bijgevuld . | 230.59
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL08065 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 3 | 1044223 | 44779 | 44779 | Gereed gemeld | Warmtepomp staat in storing. | 1E LIJN ST | 4 108 368 398 | - | Warmtepomp staat in storing.Blok 3 gaat het om.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .veilig gebeld deze gaf aan om te gaan rijden. in de bus werd ik gebeld dat men op afstand had ingebeld en het opgelost was. | 40.54
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 1044234 | 44780 | 44780 | Gereed gemeld | De ontgasser staat in storing | 1E LIJN ST |  | - | De ontgasser staat in storingAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel voorraad vat tot 50 % opgevuld en installatie tot 3.4 bar | 336.15
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL08069 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 4 | 1046054 | 44801 | 44801 | Gereed gemeld | Problemen met warmptepomp | 1E LIJN ST | 4 108 368 398 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | op de locatie ingebeld en warmtepomp blok 3 stond in storing. deze storing op afstand kunnen resetten. | 134.51
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL08065 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 3 | 1047156 | 44811 | 44811 | Gereed gemeld | Blok 3A, WP in storing* | 1E LIJN ST | Nr 4 108 435 048 | - | Blok 3A, WP in storing.is het blok van nummer: 90-122.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.warmtepomp stond op storing. deze gereset en deze ging weer draaien nu opgelost. | 244.28
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 1047777 | 44817 | 44817 | Gereed gemeld | Storing Ontgasser Pneumatex. | STORING |  | - | - | - | Fouad gaf aan dat die op 30% stond, bijgevuld naar 50%.Nu is alles weer in orde. | 0
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL08065 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 3 | 1050864 | 44841 | 44841 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp | 1E LIJN ST | Nr 4 108 421 572 | - | Storing: ST.WarmtepompOmschrijving: Warmtepomp vaker in storing blok 3. 2 maal reset uitgevoerd.Afwijking W | Technisch gebrek.Kleppen instelling verkeerd. | InRemote heeft ingebeld en storing Warmtepomp blok 3 gereset, storing is teruggekomen, gaarne een monteur aansturen.Op locatie storing beoordelen/herstellen.Definitief herstel. Ik heb de storing van afstand verholpen via gbs Priva. | 110.18
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL08068 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 2 | 1059846 | 44904 | 44904 | Gereed gemeld | cv en warmtepomp werken niet naar behoren | 1E LIJN ST | Nr 4 108 494 200 | - | cv en warmtepomp werken niet naar behorenAfwijking M&amp;R | Geen probleem | Definitief herstel , op locatie geweest alles gecontroleerd, contact gehad met veolia. deze konden ook geen probleem zien in de regeling. | 301.11
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL08065 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 3 | 1060334 | 44907 | 44907 | Gereed gemeld | Alle 5 de warmtepompen staan in storing. | 1E LIJN ST | Nr 4 108 494 201 | - | Alle 5 de warmtepompen staan in storing.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven , WP kunnen op afstand reset worden. | 40.54
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL08068 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 2 | 1061468 | 44910 | 44946 | Gereed gemeld | WP blijft achter op temperatuur* | 1E LIJN ST | Nr 4 108 550 910 regel 00010 | - | WP blijft achter op temperatuur. Graag Nathan aansturenKlant CP Ruud van Oers 06 24 88 26 19Procedure eerst Eigen Kropman monteur PeterSmout en dan bellen met detechnische helpdesk +31 (0) 26 2051122 omdit samen te onderzoeken.Actie Kees 20/12 , De klant is op de hoogte.KH20/12 NATHAN telefonische ondersteuning + Peter Smout uitvoeren.KHAfwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrek Niet duidelijk. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , Nathan gesproken deze gaan displayvervangen op locatie en installatie nalopen.Functioneel herstel – werkend achtergelaten.De monteur van Nathan is veweest. De oude regelaar doet het nu. De monteur hadook een nw regelaar bij maar dat is een nw versie. Lux 2. Die is mbv eenopbouwset op deze machine te monteren en dat was niet afgesproken. Dus demonteur had het niet. De bestaande regelaar werkt nu en als de probleem terugkomt zal moeten aangegeven worden dat het om een vervangde regelaar gaat en danzullen ze de juiste spullen menem.WP werkt nu en temperaturen zijn goed.***Werkbon Nathan 17-01Regelaar werk en is niet defect warmtepomp werkt ook na behoren.Gaat hier om een Lux 1 regelaar die is nog al traag bij geen display is debeste optie de warmtepompspannings loos maken daarna zal het display terug komen. | 641.91
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL08066 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 5 | 1071991 | 44945 | 44946 | Gereed gemeld | Mogelijke lekkage station Oost-Havendijk 5* | 1E LIJN ST | Nr 4 108 550 304 | - | Hierbij kan ik je laten weten dat er vanuit de stookruimte in de Oost Havendijk162 lekkages gemeld worden. Op de foto in de bijlage is te zien dat het vocht optrekt in de wanden waardoor in de naast gelegen ruimtes vochtplekken zichtbaar zijn.Graag wil ik je verzoeken actie te ondernemen zodat de lekkages verholpen worden. Graag ontvang ik een gereed melding een beschrijving van de uitgevoerd werkzaamheden.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, leiding gerepareerd, geen sleutel van hoofd afsluiter aanwezig. | 299.28
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 1073023 | 44947 | 44949 | Gereed gemeld | Transport pomp gestoord* | 1E LIJN ST | Nr 4 108 550 659 | - | Doet het nietAfwijking W Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .met veolia gebeld deze hebben ingebeld en geven aan dat er 5 pompen staan waarvan er 2 draaien en dat dit maandag kan.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , pomp stond op storing op regelaar, deze pomp is vorig jaar vernieuwd. ivm zelf niet kunnen Inbellen niet kunnen controleren. | 284.25
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL08068 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 2 | 1073506 | 44950 | 44950 | Gereed gemeld | Omschakelklep in DSA, collectie warmte storing. | 1E LIJN ST | SK; geen kosten, afgesloten. | - | Omschakelklep B2-04-54CV1 in DSA hierdoor geen warmte levering! Gelieve met spoed behandelen ivm collectieve warmte storing | - | Loopt op SO 1069961deze wordt gesloten. | 0
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 1077011 | 44963 | 44964 | Gereed gemeld | storing transport pomp 5 | 1E LIJN ST | Nr 4 108 559 293 | - | storing transport pomp 5 RK1-01-20Du2RK1-01-20Du2Afwijking W Afwijking W Frequentie regelaar ABB ACH480 geeft een fout melding DC-link overspanning | Niet duidelijk Niet duidelijk De acceleratie en deceleratietijd stond op 0 sec deze ingesteld op 10 sec | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , contact gehad met het meldpunt van veolia. op locatie staan 5 pompen waarvan er 1 in storing. dit mag in de dagdienst opgepakt worden. betreft transportpomp 5op de locatie de frequentie regelaar gereset. met Peter en Patrik contact gehad hierover. deze melding is al een aantal keer terug gekomen. meet en regeltechniek moeten aan gestuurd worden. code op de locatie gehad van Veolia werknemer van de sleutelkluis: 5323. nummer van persoon aan het werk in technische ruimte: 0633334802. er worden aanpassingen gemaakt in de technische ruimte. Acceleratie en deceratietijd op 10 sec ingesteld | 446.03
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL08067 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 1 | 1082288 | 44990 | 44990 | Gereed gemeld | storing warmtepomp | 1E LIJN ST | Nr 4 108 596 490 | - | kan op afstand niet resetten wegens geen verbinding, modem reset gevraagdproblemen warmte pompAfwijking W | Technisch gebrek.Warmte pompen 1,2 en 3 waren in storing. | Definitief herstel.Warmtepompen op afstand via gbs gereset. | 158.75
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL08066 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 5 | 1083227 | 44994 | 44995 | Gereed gemeld | warmptepomp blok 5 in storing | 1E LIJN ST | Nr 4 108 601 623 | - | warmtepomp valt steeds in storing.Waarschijnlijk filter verstoptAfwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.controle uitvoeren op de warmte pomp blok 5.filters geven een voor alarm.warmte pomp 5 gereset.Loopt nog een melding op SO1083229.Gaat vandaag 10-03 een monteur naar locatie.Deze wordt afgesloten. | 28.95
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL08065 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 3 | 1086007 | 45011 | 45011 | Gereed gemeld | Ketel 3 CV staat in storing | 1E LIJN ST | Nr 4 108 616 029 | - | Betreft Wijk 3STE. OPW 003 - Extra InfoAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , ketel 3 storing. naar locatie gereden. ketel staat in code F4. ketel kunnen resetten en draait weer. gewacht tot installatie op temperatuur was. eenmaal thuis nogmaals ingebeld om temperatuur te controleren. in orde.&#x20;bon is in nacht van zaterdag op zondag. systeem lag eruit waardoor bon pas later gemaakt kon worden | 457.82
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL08065 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 3 | 1086014 | 45011 | 45011 | Gereed gemeld | nog geen warm water/verwarming | 1E LIJN ST | Nr 4 108 616 029 | - | monteur eerder vandaag geweest. probleem niet opgelost.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven , contact opgenomen met mevrouw omtrent geen verwarming en geen tapwater. aangegeven dat helaas tapwater niet meer in bedrijf komt voor vandaag. mevrouw heeft briefjes opgehangen in de hal dat er vandaag geen warm tapwater aanwezig is. verwarming wel gecontroleerd en dit draait zonder problemen. maandag word het tapwater probleem opgepakt. | 58.37
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 1095762 | 45089 | 45089 | Gereed gemeld | wko bronnen in storing | 1E LIJN ST |  | - | Alle bronpompen liggen in storing, mogelijk een voedingsprobleem. Ook geven de drukopnemers van de bronnen geen waarde meer aan.op KB3 is ook geen nivo meer te zien, mogelijk is dat de veroorzaker van de sluiting ofzoAfwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , frequentie regelaar reset. veolia laten controleren. alles werkt weer | 216.13
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 1102943 | 45155 | 45156 | Technisch gereed | Meeting Rk2-02-32T9 doorgeslagen. | 1E LIJN ST | N° 4 108 769 557 | - | Kropman gebeld en mail doorgezet.Het gaat om meeting RK2-O2-32T9 doorgeslagen. Graag monteur laten controleren.Indien nodig doorgeven als er assistentie nodig is door VGB.Afwijking W | Technisch gebrek | op locatie gekeken naar de opnemer. niet kunnen vinden. op de locatie ingebeld. kan deze opnemer niet vinden. gekeken naar de meldingen. meldingen zijn wb1 temperatuur peilput. deze opnemer zit waarschijnlijk bij de bron zelf, hier doen wij niks aan. hierover contact gehad met Jeroen van der Heijden. Ruud van Oers gebeld i.v.m. afwezigheid van Patrik Abeelen. deze gaat contact opnemen met een andere partij. | 182.45
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL08068 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 2 | 1103722 | 45163 | 45163 | Technisch gereed | Lekkage achter de transportleidingen | 1E LIJN ST | N° 4 108 756 051 | - | Dhr. Linders van P. Janssen Installatietechniek - TYPE A - Meneer Linders heeftaangegeven dat zij ter plekke zijn en de lekkage is nogal stromend/erg harddruppelend vanuit de transportleidingen er is behoorlijk wat schade. De lekkageligt niet in hun gedeelte, maar Ennatuurlijk. Er is al meerdere keren hiervoorgebeld, maar de klant werd doorverwezen naar een BHI. Zij bellen nu zelf op omaan te geven dat zij niet aan dit gedeelte mogen komen.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Het betreft een lekkage van het warm water integelventiel in de schacht.Geprobeerd om Stadlander te bereiken maar niet gelukt. Uiteindelijk Ruud van Oers gebeld en hij heeft contact gehad met Stadlander, nadien heb ik P Jansen gebeld ivm lekkage en gegevens mevrouw achtergelaten, monteur werd aangestuurd. | 410.13
54429 | Veolia Energie Netwerken B.V. | SC22232 | Veolia Energie Netwerken B.V. | Factureren toegestaan | SL08066 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 5 | 1110249 | 45218 | 45218 | Gereed gemeld | Warmte pomp valt steeds in storing | 1E LIJN ST | 140002/2023424001 | - | Warmte pomp valt steeds in storingresetten helpt wel maar even. Graag vandaag een monteur | - | akkoord op offerte gekregen om de pressostaat te vervangen. uitvoeringsdatum volgt. Dit is geconstateerd tijdens onderhoud. | 0
54443 | J.H.L. Hazen | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL05987 | Hub Hazen | 454010 | 42069 | 42074 | Gereed gemeld | Servicebezoek Remeha Korte Bunder 8 Bavel | STORING |  | - | Ketel op storing. Verzoek Remeha aansturen. | Defecte stromingschakelaar | Remeha: Isolatie (thermisch) gescheurd en isolatoe vervangen.Stromingsschakelaar hall sensor lekkage pakking, knelring of 0-ring.Stromingsschakelaar vervangen | 164.4
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 954664 | 44227 | 44227 | Gereed gemeld | Luchtbehandelingskast uitgevallen | 1E LIJN ST | 5807980 | - | Luchtbehandelingskast uitgevallen. Monteur moet in kunnen loggen in Priva.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , vorst thermostaat aangesproken lbk make up in storing gevallen. collega gebeld die in de server van tio kan komen. PID regelaar aan laten passen van klep verwarmer | 144.93
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 957890 | 44238 | 44238 | Gereed gemeld | Havac storing | STORING | Melding dhr van der Kooij d.d. 11-02-21 | - | Havac is uitgevallen, monteur moet in PrivaAfwijking W | Niet duidelijk | in de digitale storingsmap gekeken voor informatie over de locatie. de digitale storingsmap is leeg, graag deze vullen met informatie. gebeld met de klant. deze gaf aan dat het probleem weer opgelost was. waarschijnlijk stond er ergens een deur open, waardoor er niet genoeg druk was. | 118.32
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 958611 | 44242 | 44243 | Gereed gemeld | Storing stoomgenerator | 1E LIJN ST | Melding dhr. Joost van der Kooij d.d. 15-02-21 | - | De stoomgenerator is uitgevallen, hierdoor is de luchtbehandeling ook uitgevallen.Afwijking W | Technisch gebrek | gebeld met de klant. melding bij Mark Roovers aangegeven | 53.33
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 960106 | 44247 | 44247 | Gereed gemeld | Inblaast temperatuur lbk te hoog | 1E LIJN ST | GBS Melding | - | inblaast temperatuur lbk te hoog. | Technisch gebrek | Definitief herstel .gebeld met thiofarma. meneer gaat kijken als er echt iets is belt hij terug. | 61.22
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 960120 | 44248 | 44248 | Gereed gemeld | Diverse LBK storingen | 1E LIJN ST | GBS Melding | - | Diverse LBK storingen | Technisch gebrek | Definitief herstel .met meneer gebeld die heeft ingebeld en alles nagekeken en alles was goed. | 124.95
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 960133 | 44249 | 44249 | Gereed gemeld | Min alarmering LBK Make-up(8001-RK-001[1]) | 1E LIJN ST | GBS Melding | - | Gegenereerd uit GBS/IRSDatum/Tijd: 22-02-2021 07:40:35Systeem: SL07093 Tiofarma Black Utilities - Kropman 3261LW_10Onderstation: 2Omschrijving: Minimum alarmeringInstallatiedeel: LBK Make-up(8001-RK-001[1])Code: 1001-UT-001Type: Int. StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Tiokropman - Hoog | melding Black Utilities LBK make-up (8001-RK-001) Min Alamering. | Contact gehad met Joost van der Kooij / +316 44624352, doorgegeven meldingBlack Utilities LBK make-up (8001-RK-001) Min Alamering, hij neemt verder actie. | 123.17
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 960468 | 44250 | 44250 | Gereed gemeld | GBS: Aanvoer temperatuur hoog in./Max. Thermostaat | 1E LIJN ST | GBS Melding | *23-2-2021 Teruggezet in uitvoering, zie oplossingstekst. *23-2-2021 Tevens ook een melding Max. Thermostaat 2001-TA-001 Verwarmen *23-2-2021 HVAC(8001-RK-002[2]) | GBS: Aanvoer temperatuur hoog in.Systeem: SL07093 Tiofarma Black Utilities - Kropman 3261LW_10Onderstation: 2Omschrijving: Max. ThermostaatInstallatiedeel: Verwarmen HVAC(8001-RK-002[2])Code: 2001-TA-001Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Tiokropman - Hoog | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , telefoonnr niet bereikbaarHelaas kan IRS niet inbellen, contact gehad met beheerder Joost van der Kooij /+316 4462435, hij neemt contact op en overleg e.e.a. met Roel Vos.Storing Max.Thermostaat heb ik ook doorgegeven aan beheerder Joost van derKooij.Iom. Dhr. van der Kooij geen actie uitzetten op deze melding. | 74.2
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 965869 | 44274 | 44568 | Gereed gemeld | stoomketel storing | 1E LIJN ST |  | - | stoomketel storing | Technisch gebrek ,storing stoom ketel. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ,Gegenereerd uit gbs 7:25Storing stoom ketel. | 0
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 967888 | 44285 | 44301 | Gereed gemeld | Max thermostaat hvac. | 1E LIJN ST |  | - | Max thermostaat hvac. | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , storing reset en gezocht of deze nog terug gaat komen. morgen vroeg Roel vos in laten bellen om aanpassing te doen om verwarmen/koelen aan te passen om tot 16-4 storingsvrij door te komen.Klep wordt 16-04 vervangen. | 316.34
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 968009 | 44286 | 44286 | Gereed gemeld | Max thermostaat hvac / Inblaas make-up te hoog. | 1E LIJN ST | GBS Melding | - | 1: Max thermostaat hvac / 2: Inblaas make-up te hoog. | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , telefonisch contact gehad met Joost deze heeft met Roel aanpassingen gedaan | 61.22
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 968180 | 44287 | 44287 | Gereed gemeld | Inblaas hvac make-up te laag | 1E LIJN ST | GBS melding | - | temperatuur inblaas hvac make-up te laag | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , Joost gebeld en de grenswaarde aangepast naar -10 bij een melding ipv -5 | 61.22
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 968944 | 44294 | 44294 | Gereed gemeld | aanvoer temperatuur hoog in | 1E LIJN ST | GBS Melding | - | aanvoer temperatuur hoog in | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .via gbs storingen binnen gekregen.joost hierover gebeld die heeft ingebeld.de stoom ketel stond op storing hier kunnen we niks mee en is voor novum.ook Roel vos nog gebeld voor de lbk s of deze niet op vorststoring konden gaan en of we hier iets konden verstellen dit is niet het geval.joost gaat er verder mee aan de slag en mark neem hierover nog even contact op met joost.SO doorgezet naar KCC i.o.m. Robin van Ee | 160.68
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 969450 | 44295 | 44297 | Gereed gemeld | GBS storing stoom ketel. | 1E LIJN ST | GBS Melding | - | GBS storing stoom ketel. | Technisch gebrek | Definitief herstel .diverse storingen stoomketel hier over met joost contact gehad deze heeft bedrijf aangestuurd en die komen zaterdag. | 221.17
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 973060 | 44325 | 44325 | Gereed gemeld | maximum alarmering | 1E LIJN ST |  | - | stoom (8001-rk-002[2]) maximum alarmering 5001-te-005 hoog in | Softwarematig probleem | gebeld met Dhr van de Kooij. deze ingebeld op de locatie. stoom ketel gaf maximale temperatuur van 80 graden aan. de temperatuur schommelt rond 79 graden. met Roel Vos gebeld voor code om waardes aan te passen. de temperatuur op 85 graden gezet. | 40.47
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 974127 | 44330 | 44331 | Gereed gemeld | Storing stoomketel | 1E LIJN ST |  | - | Storing stoomketel | Technisch gebrek | Definitief herstel .storing aangenomen en gebeld met eigenaar deze heeft ingebeld en neem het verder op. | 76.48
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 974135 | 44331 | 44331 | Gereed gemeld | Minimum stoom. | 1E LIJN ST |  | - | Minimum stoom. | Technisch gebrek | Definitief herstel .storing doorgeven aan dhr van de kooi. | 38.24
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 974753 | 44335 | 44368 | Gereed gemeld | Koeltoren overstort. | 1E LIJN ST | Geen kosten, afgesloten. | - | Koeltoren overstort. | Niet duidelijk | Definitief herstel , telefonisch Contact gehad met de klant deze pakt het zelf op | 0
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 979454 | 44366 | 44366 | Gereed gemeld | lbk productie | 1E LIJN ST |  | - | lbk productie (8001-rk-001[1]) maximum alarmering 1101-ut-001 hoog in | Geen probleem | melding gehad van gbs. gebeld net klant. deze gaf aan dat ze met onderhouds werkzaamheden bezig waren. Dit heeft klant bij IRS gemeld. storingsmonteur was niet geïnformeerd. | 83.68
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 979903 | 44369 | 44370 | Gereed gemeld | Inblaastemperatuur te hoog | 1E LIJN ST | Melding GBS | - | Inblaastemperatuur te hoog | Technisch gebrek | Definitief herstel .contact met joost opgenomen deze zei mij om tot vrijdag niet meer hoefde te reageren omdat ze met onderhoud bezig zijn. | 61.22
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 981363 | 44378 | 44378 | Gereed gemeld | Uittrede temperatuur te laag. | 1E LIJN ST | Melding GBS | - | Uittrede temperatuur te laag. | Technisch gebrek. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , afgewacht of ik meer meldingen kreeg dit is niet het geval dus Joost in de ochtend gebeld om dit probleem te melden. | 38.24
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 990186 | 44464 | 44465 | Gereed gemeld | koeltoren in storing | 1E LIJN ST |  | - | koeltoren (8001-rk-001[1]) waterbehandeling 3001-wb-001 | Niet duidelijk | Met Joost gebeld, deze pakt het verder op | 52.88
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 997032 | 44515 | 44519 | Gereed gemeld | Sproeipomp slaat thermisch uit van de koeltoren | 1E LIJN ST |  | - | Sproeipomp slaat thermisch uit van de koeltoren CP TD Ron Bernhard 06 - 24 11 40 43Fa Thermica is vanmiddag op locatie geweest, maar de sproeipomp werkt nietniet, slaat thermisch uit, graag met spoed nakijken.Afwijking E Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.-Motorbev. schakelaar gecontroleerd, in orde.-Werkschakelaar met losgekoppelde motor gecontroleerd, in orde.-Motor Ohms gemeten, in orde...alledrie de spoelen 1,2 Ohm, onderling geen sluiting.-Niet kunnen meggeren.-Na aangesloten weer getest, motorbev. schklr slaat na 1 sec weer uit.- lage isolatiewaarde, binnenkant aansluitkast vd motor is zwaar aangetast door roest.Er is een nieuwe motor in voorraad, Tib de Boer is gekomen om de motor tree vervangen. daarna elektrisch aangesloten en getest.Sproeipomp werkt weer. Materialen besteld softstarter defect 425 400 en 356 v over fase vrij 19-11 vervangen Definitief herstel softstarter vervangen uitschakelen en inschakelen wordt gedaan door gebruikers alleen op werkschakelaar of kast niet via systeem dus softstarter gebruiken ze niet loop via priva mogelijk probleem defect gaan besproken met td | 1138.96
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1004245 | 44548 | 44548 | Gereed gemeld | Storing koelmachine. | 1E LIJN ST |  | - | Storing koelmachine. | Technisch gebrek | Definitief herstel.ingebeld en gebeld met Joost.er staat een circuit opsporing gebeld Joost pakt het smorgens op omdat koelmachine nog genoeg koudwater geeft. | 76.48
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1004249 | 44548 | 44550 | Gereed gemeld | maximaal hygrostaat in | 1E LIJN ST |  | - | maximaal hygrostaat in | Technisch gebrek | Definitief herstel .Joost opgebeld die gaf aan dat het door de mist kom en pakt het verder op. | 76.48
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1025624 | 44632 | 44632 | Gereed gemeld | melding gbs | 1E LIJN ST |  | - | storing koelmachine | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer , niemand bereikbaar.. | 40.54
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1026624 | 44638 | 44638 | Gereed gemeld | Koelmachine 1 in storing | 1E LIJN ST |  | - | SL07093 Tiofarma Black Utilities - Kropman 3261LW_10 Koelmachine(8001-RK-001[1]) Koelmachine 3001-KM-001 Hoog In 18-03-22 03:05:28 | Niet duidelijk | Definitief herstel.Met klant contact opgenomen. De klant doet m zelf resetten. We hoeven geen actie te nemen. | 40.54
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1027145 | 44642 | 44643 | Gereed gemeld | storing koelmachine | 1E LIJN ST |  | - | wederom koelmachine in storing | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , wederom koelmachine in storing. woensdag ochtend als eerste bellen naar joost van der kooij om te vragen of hij het zelf oppakt of dat hij wil dat kropman gaat rijden ****Joost van der kooij gesproken hij pakt de storing zelf op. | 40.54
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1027492 | 44644 | 44645 | Gereed gemeld | koelmachine in storing | 1E LIJN ST |  | - | storing koelmachine | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , wederom koelmachine in storing. morgen ochtend graag bellen met Dhr. van der kooij om te vragen of hij de storing zelf oppakt technische probleem tussen koelmachine en het privasysteem. Dit gaat dhr vander Kooij verder oppakken. | 40.54
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1028601 | 44653 | 44653 | Gereed gemeld | storing uit gbs | STORING |  | - | koeltoren waterbehandeling hoog in. | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Contact opgenomen met Joost vd Kooij. Deze pakt dit verder op. | 40.54
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1028829 | 44655 | 44655 | Gereed gemeld | koelmachine in storing | 1E LIJN ST |  | - | koelmachine in storing | Niet duidelijk | koelmachine (8001-rk-001[1]) koelmachine 3001-km-001 hoog in. Met Joost gebeld over de storing. deze gaf aan dat dit een DSA melding is. geen verdere actie nodig | 32.16
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1032139 | 44678 | 44678 | Gereed gemeld | wateroverstort melding | STORING |  | - | koeltoren wateroverstort hoog in | Technisch gebrek | Met Joost gebeld over de storing. deze had ingebeld. na aanzetten van pompverdween melding weer. | 42.89
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1032164 | 44679 | 44679 | Gereed gemeld | stoom ontgasser in storing | 1E LIJN ST |  | - | stoom ontgasser 5001-vw-001 in storing | Niet duidelijk | stoom (8001-rk-002&lt;2&lt;) ontgasser 5001-vw-001 in hoge storing. na gebeld te hebben met Joost bleek dat er een afsluiter dicht stond. deze staat nu weer open en installatie werkt weer | 32.16
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1036526 | 44712 | 44776 | Gereed gemeld | Circulatiepomp heeft leksporen van Glycol | STORING |  | - | Let op aanneem som is vast. Isolatie is op basis van na calculatiezie reservering Tevens moet er nog een nog een pomp geisoleerd worden | Technisch gebrek | - | 602.6
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1038868 | 44729 | 44729 | Gereed gemeld | storing uit gbs | 1E LIJN ST |  | - | aanvoer temp. te hoog | Geen probleem | Definitief herstel ,Contact opgenomen met Joost,deze geeft aan dat er Onderhouds werkzaamheden zijn. | 40.54
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1041679 | 44751 | 44753 | Gereed gemeld | Storing in de afsluiter. 2001-CV-001 | 1E LIJN ST |  | - | Storing 2001PA001Afwijking M&amp;R Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .Joost gebeld en afgesproken dat maandag iemand langs komt voor de klep na te kijken.Functioneel herstel – werkend achtergelaten op locatie begeleid door Joost. stoomklep stond bij aankomst nog op maximaal thermostaat storing. klep stond dicht (storing). bij handmatig draaien ging deze weer dicht. klep had 24 Volt spanning. Joost had contact met Gilles over de telefoon. I.o.m. Gilles de regelkast gereset. installatie kwam weer bij en klep regelt. temperatuur was een keer boven 85 graden gekomen en hierdoor in storing gevallen. | 304.14
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1042704 | 44761 | 44761 | Gereed gemeld | Temperatuuralarm in ketelhuis | 1E LIJN ST |  | - | Via gbs. Temperatuuralarm afzuiging ketelhuis. zie foto. bij so. | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Klant geprobeerd te bereiken volgens protocool, maar ik kreeg 3x dat de nummer buitenbereik is.Later nog contact gehad met dhr Bart Gelis. | 40.54
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1042712 | 44761 | 44761 | Gereed gemeld | Stoomketel min. Alarm | 1E LIJN ST |  | - | SL07093 Tiofarma Black Utilities - Kropman 3261LW_10 Stoom(Controllernaam: 8001-RK-002[2]) Minimum alarmering 5001-PT-001 Hoog In 19-07-22 21:01:30 | Technisch gebrek. Stoomketel in storing. | Definitief herstel.Stoomketel in storing. Na het wat zoeken en rond bellen had ik eidelijk contact gehad met de heer Gelis gehad en de storingen aangegeven. JOOST IS OP VAKANTIE. Meldingen en overleg over storingen zouden met Dhr Jiselstein besproken moeten worden. | 81.07
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1043347 | 44767 | 44767 | Gereed gemeld | koeltoren waterbehandeling | 1E LIJN ST |  | - | koeltoren (controllernaam:8001-rk-001[1]) waterbehandeling 3001-wb-001 hoog in | Technisch gebrek | contact gehad met Joost. deze melding pakken ze zelf morgen op. | 32.16
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1044188 | 44778 | 44778 | Gereed gemeld | Storing - Stoomketel | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSGevoerde acties door IRS:Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 05-08-2022 10:07:58Systeem: 1047Onderstation: 2Omschrijving: StoomketelInstallatiedeel: Stoom(Controllernaam: 8001-RK-002[2])Code: 5001-SK-001Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Tiokropman - Hoog | - | met TD gesproken , tel:0186286529geen verder actie nodig voor de monteur | 38.12
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1044346 | 44782 | 44782 | Gereed gemeld | gegenereerd uit gbs, stoomketel in storing. | STORING |  | - | stoomketel hoog in.gegenereerd uit gbs, stoomketel in storing. | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ,Storing aan stoomketel.Oppakken in de dag dienst.Loopt op SO 1042758. Ik sluit de melding. | 40.54
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1045428 | 44792 | 44799 | Gereed gemeld | Ventilator van koeltoren defect, draait nu op 1. | 1E LIJN ST |  | - | Koeltoeren waarvan 2 van de 3 ventilator nu defect zijn, 1 was al bekend. Hijdraait nu nog maar op 1. | - | Klant belde met een spoedstoring aan de koeltoren. nog 1 ventilator uitgevallenen de koeltoren draait nu maar op 1 ventilator.Klant wilt dat het nu per direct opgelost wordt.Reeds geoffreerd en hersteld op 1039534. | 53.58
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1047596 | 44816 | 44816 | Gereed gemeld | Max. Thermostaat 2001-TA-001 Verwarmen HVAC | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 12-09-2022 08:11:24Systeem: SL07093 Tiofarma Black Utilities - Kropman 3261LW_10Onderstation: 2Omschrijving: Max. ThermostaatInstallatiedeel: Verwarmen HVAC(Controllernaam: 8001-RK-002[2])Code: 2001-TA-001Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Tiokropman - Hoog | - | Max. Thermostaat 2001-TA-001 Verwarmen HVAC, melding doorgegeven aan TDTiofarma gesproken met Joost | 19.05
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1049255 | 44827 | 44827 | Gereed gemeld | melding gbs | STORING |  | - | warmte distributie hoog in | Niet duidelijk | Definitief herstel , Joost niet bereikbaar | 40.54
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1049360 | 44830 | 44830 | Gereed gemeld | Aanvoertemperatuur Warmte distrib. 2001-TE-005 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 26-09-2022 12:37:01Systeem: SL07093 Tiofarma Black Utilities - Kropman 3261LW_10Onderstation: 2Omschrijving: AanvoertemperatuurInstallatiedeel: Warmte distrib.(Controllernaam: 8001-RK-002[2])Code: 2001-TE-005Type: Minimum GrensUrgentie: HoogMeldgroep: Tiokropman - Hoog | - | Aanvoertemperatuur Warmte distrib. 2001-TE-005, Minimum Grens meldingdoorgegeven aan TD. | 19.05
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1050171 | 44836 | 44837 | Gereed gemeld | Koeltoren waterbehandeling. | STORING |  | - | SL07093 Tiofarma Black Utilities - Kropman 3261LW_10 Koeltoren(Controllernaam: 8001-RK-001[1]) Waterbehandeling 3001-WB-001 Hoog In 02-10-22 09:21:48 | Niet duidelijk | Definitief herstel.Joost gebeld en die gaf aan dat het niet nodzakelijk is om actie te nemen. | 63.07
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1051091 | 44844 | 44844 | Gereed gemeld | Aanvoertemperatuur Warmte distrib. 2001-TE-005 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 10-10-2022 14:33:21Systeem: SL07093 Tiofarma Black Utilities - Kropman 3261LW_10Onderstation: 2Omschrijving: AanvoertemperatuurInstallatiedeel: Warmte distrib.(Controllernaam: 8001-RK-002[2])Code: 2001-TE-005Type: Minimum GrensUrgentie: HoogMeldgroep: Tiokropman - Hoog | - | Aanvoertemperatuur Warmte distrib. 2001-TE-005, melding doorgegeven aan TD,gesproken met Joost. | 19.05
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1053224 | 44865 | 44865 | Gereed gemeld | Aanvoertemp. Warmte distrib. 2001-TE-005 Min Grens | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 30-10-2022 19:59:41Systeem: SL07093 Tiofarma Black Utilities - Kropman 3261LW_10Onderstation: 2Omschrijving: AanvoertemperatuurInstallatiedeel: Warmte distrib.(Controllernaam: 8001-RK-002[2])Code: 2001-TE-005Type: Minimum GrensUrgentie: HoogMeldgroep: Tiokropman - Hoog | - | Er is geen vervolgactie nodig. / De storing is niet op afstand te verhelpen.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: TD gebeld en gesproken metJoost hij neemt verder actie. | 38.12
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1053734 | 44868 | 44868 | Gereed gemeld | Aanvoertemp. Warmte distrib. 2001-TE-005 Min Grens | 1E LIJN ST |  | - | - | - | De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Gebeld naar TD, Tiofarma hijneemt verder actieBesproken wat het oorzaak kan zijn. | 38.12
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1059025 | 44901 | 44902 | Gereed gemeld | overstort koeltoren hoog in | STORING |  | - | overstort koeltoren hoog in. | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .gebeld met Joost deze geeft aan dat dit een bekent probleem is en zou wordenopgepakt. maar nog niets mee gedaan is.***Is opgepakt op 1057169. | 78.66
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1070989 | 44942 | 44942 | Gereed gemeld | diverse storingen aan uit | 1E LIJN ST |  | - | diverse storingen in uit | Technisch gebrek | Definitief herstel .er is een stroming storing geweest dit.gebeld met Joost deze gaf dat aan. | 87.55
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1071405 | 44943 | 44944 | Gereed gemeld | Ruimtedruk van Ruimte P0301 niet goed. | 1E LIJN ST |  | - | Ruimtedruk van Ruimte P0301 niet goed.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Vanaf afstand Joost geassisteerd en geconstateerd dat de regeling van ruimteP0301 niet juist werkt.Zoals ik kon zien in Priva komen de luchtkleppen van de toevoer en afvoer nietvoldoende open.Ter plaatse de Servomotoren controleren.Definitief herstel, vav klep 035 heeft geen uitsturing gedaan na stroomstoring.Klep even spanningsloos gemaakt waardoor deze weer in regeling kwam, drukken herstellen naar oude waarden. Beide servo's gecontroleerd en regelen weer. | 355.73
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1072024 | 44945 | 44953 | Gereed gemeld | Koeltoren Laagwater storing | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 19-01-2023 11:06:47Systeem: SL07093 Tiofarma Black Utilities - Kropman 3261LW_10Onderstation: 1Omschrijving: Laagwater storingInstallatiedeel: Koeltoren(Controllernaam: 8001-RK-001[1])Type: Int. StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Tiokropman - Hoog | - | Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Koeltoren Laagwater storing, kleppomp werkt niet naar behoren.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: firma THERMICA wordtaangestuurdBij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380Werkbon Thermica 20-01-2023Niveau gecontroleerd, deze was ingesteld volgens fabrieksinstellingen. Maar hijgaf laag niveau alarm. 2 cm hoger ingesteld, nu gaat het goed.De spuiklep werkt niet, deze wordt niet aangestuurd als de pomp uit is. Als depomp draait werkt hij wel, zo moet het ook.Advies is om een alarmvertraging te maken. | 973.68
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1071984 | 44945 | 44945 | Gereed gemeld | Koeltoren Laagwater storing | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 19-01-2023 11:06:47Systeem: SL07093 Tiofarma Black Utilities - Kropman 3261LW_10Onderstation: 1Omschrijving: Laagwater storingInstallatiedeel: Koeltoren(Controllernaam: 8001-RK-001[1])Type: Int. StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Tiokropman - Hoog | - | Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Koeltoren Laagwater storingDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:gesproken met Joost vanTiofarma, hij gaat deze oppakken.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380Er is geen vervolgactie nodig. | 20.58
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1075162 | 44956 | 44956 | Gereed gemeld | Koeltoren Laagwater storing | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 30-01-2023 07:41:58Systeem: SL07093 Tiofarma Black Utilities - Kropman 3261LW_10Onderstation: 1Omschrijving: Laagwater storingInstallatiedeel: Koeltoren(Controllernaam: 8001-RK-001[1])Type: Int. StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Tiokropman - Hoog | - | Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Storing Koeltoren Laagwater storingDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:Twee keer gebeld naar Joostvan der Kooij geen gehoor, daarna gebeld naar Bart Gilles, hij geeft aan datThermica is al aangestuurd.De storing is niet op afstand te verhelpen. Er is geen vervolgactie nodig.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380 | 41.16
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1076727 | 44961 | 44961 | Gereed gemeld | Gasdetectie bij stoomketel | STORING |  | - | SL07093 Tiofarma Black Utilities - Kropman 3261LW_10 Stoom(Controllernaam: 8001-RK-002[2]) Gasdetectie 5001-XA-001 Hoog In 04-02-23 13:30:58 | Niet duidelijk. | Definitief herstel. Joost gebeld en hij pakt t verder op. | 43.78
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1077185 | 44964 | 44964 | Gereed gemeld | Gasdetectie 5001-XA-001 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 07-02-2023 12:35:25Systeem: SL07093 Tiofarma Black Utilities - Kropman 3261LW_10Onderstation: 2Omschrijving: GasdetectieInstallatiedeel: Stoom(Controllernaam: 8001-RK-002[2])Code: 5001-XA-001Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Tiokropman - Hoog | - | Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, dezegeaccepteerd:Gasdetectie 5001-XA-001 , was IN/UIT storingDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:gebeld naar beheerder enmelding doorgegeven, hij neemt verder actie.De storing is niet op afstand te verhelpen.Er is geen vervolgactie nodig.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380 | 20.58
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1077663 | 44966 | 44966 | Gereed gemeld | Action Opw. Purified W 4500-RK-001 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 09-02-2023 13:42:53Systeem: SL07093 Tiofarma - Melding voor TD 3261LW_10Onderstation: 2Omschrijving: ActionInstallatiedeel: Opw. Purified W.(Controllernaam: 8001-RK-002[2])Code: 4500-RK-001Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Tiofarma - Hoog | - | Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Action Opw. Purified W 4500-RK-001De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:Gebeld naar TD en meldingdoorgegevenBij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380 | 20.58
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1078226 | 44970 | 44970 | Gereed gemeld | Action Opw. Purified W 4500-RK-001 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 13-02-2023 09:16:26Systeem: SL07093 Tiofarma - Melding voor TD 3261LW_10Onderstation: 2Omschrijving: ActionInstallatiedeel: Opw. Purified W.(Controllernaam: 8001-RK-002[2])Code: 4500-RK-001Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Tiofarma - Hoog | - | Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Action Opw. Purified W 4500-RK-001De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:Gebeld naar TD en meldingdoorgegeven, TD geeft aan dat melding is reeds al hersteld.De storing is niet op afstand te verhelpen. Tevens ook geen verbinding met hetproject.Er is geen vervolgactie nodig.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380 | 20.58
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1078245 | 44970 | 44970 | Gereed gemeld | Controller-2 communicatie alarm met controller 1 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 12-02-2023 15:32:57Systeem: SL07093 Tiofarma Black Utilities - Kropman 3261LW_10Onderstation: 2Omschrijving: Controller-2 communicatie alarm met controller 1Installatiedeel: Controllernaam: 8001-RK-002[2]Type: CommunicatieUrgentie: HoogMeldgroep: Tiokropman - Hoog | - | Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Controller-2 communicatie alarm met controller 1De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Gebeld naar TD en meldingdoorgegeven, TD geeft aan dat hij, deze storing gaat beoordelen en als hetnodig is wordt Kropman gebeld.De storing is niet op afstand te verhelpen. Tevens ook geen verbinding met hetproject.Er is geen vervolgactie nodig.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380 | 20.58
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1080709 | 44982 | 44984 | Gereed gemeld | melding gbs/Storing KM | STORING |  | - | Storing KM | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , telefoon is blijven gaan paar uur naar de melding. contact gezocht met Joost. ze waren er mee bezig | 43.78
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1083238 | 44995 | 44995 | Gereed gemeld | 3261lw_10 stoom 8001-rk-002 | STORING |  | - | tiofarma Black utilities kropman 3261lw 10 stoom controleerbaar 8001 rk 002 stoomketel 5001 sk 001 hoog uit 10 03 23 | Geen probleem | Definitief herstel.&#x20;meneer J. van de Kooij wist mij te vertellen dat hier gaat om een wekelijkse test van de ketel. | 6.18
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1086634 | 45014 | 45014 | Gereed gemeld | melding gbs | STORING |  | - | distributie temperatuur hoog in | Niet duidelijk | Definitief herstel, contact gehad met Joost. storing is al uitgemeld deze niet binnen gehad. | 43.78
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1091760 | 45054 | 45054 | Gereed gemeld | Warmte distrib.(Controllernaam: 8001-RK-002[2]) | STORING |  | - | Project : SL07093 Tiofarma Black Utilities - Kropman 3261LW_10 Installatiedeel : Warmte distrib.(Controllernaam: 8001-RK-002[2]) Melding : Aanvoertemperatuur Code : 2001-TE-005 Urgentie : Hoog | Softwarematig probleem | Definitief herstel.&#x20;contact gehad met joost van der kooi de melding mag genegeerd worden. | 293.97
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1091945 | 45056 | 45056 | Gereed gemeld | Aanvoertemperatuur | 1E LIJN ST |  | - | Project : SL07093 Tiofarma Black Utilities - Kropman 3261LW_10 Installatiedeel : Warmte distrib.(Controllernaam: 8001-RK-002[2]) Melding : Aanvoertemperatuur Code : 2001-TE-005 Urgentie : Hoog | Softwarematig probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.ik heb deze melding gisteren ook meerdere keren gehad ik ga er dan ook van uitdat ik hem weer mag negeren.morgen contact op nemen met J. van der Kooij om dit te bespreken.Melding loopt nog op SO1091767. Deze wordt gesloten.Andere wordt gelijk opgepakt. | 0
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1095749 | 45089 | 45089 | Gereed gemeld | storing waterbehandeling | 1E LIJN ST |  | - |  | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven aan Joost doorgeven en gaat het verder oppakken | 50.24
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1097449 | 45103 | 45103 | Gereed gemeld | Stoom Minimum alarmering 5001-PT-001 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 26-06-2023 08:44:50Systeem: SL07093 Tiofarma Black Utilities - Kropman 3261LW_10Onderstation: 2Omschrijving: Minimum alarmeringInstallatiedeel: Stoom(Controllernaam: 8001-RK-002[2])Code: 5001-PT-001Type: Int. StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Tiokropman - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Stoom Minimum alarmering 5001-PT-001 en Dist. Purified W. 4601-RK-001.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Gebeld naar TD Tiofarma, hijgeeft aan dat op locatie wordt gewerkt met het opstarten van Stoomketels.Tevens ook geen verbinding met het project.Er is geen vervolgactie nodig.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380** | 41.16
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1097623 | 45104 | 45104 | Gereed gemeld | Uittredetemp te laag | 1E LIJN ST |  | - | Project : SL07093 Tiofarma Black Utilities - Kropman 3261LW_10 Installatiedeel : Verwarmen HVAC(Controllernaam: 8001-RK-002[2]) Melding : Uittredetemp te laag Code : 2001-TE-002 Urgentie : Hoog Acceptatie Id : 4955297, Acceptatie t | Softwarematig probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.&#x20;contact opgenomen met J van de kooij melding gaan ze zelf op pakken ik mag deze dan ook negeren. | 28.95
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1101936 | 45141 | 45142 | Technisch gereed | melding gbs | 1E LIJN ST |  | - | opweking pw water | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven , contact gehad met Joost, deze pakte het zelf op | 43.78
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1102020 | 45143 | 45143 | Technisch gereed | melding gbs | STORING |  | - | opweking pw | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , contact gehad met Joost | 43.78
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1112527 | 45236 | 45236 | Technisch gereed | LBK Make-up Inblaastemp te hoog 1001-UT-001 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBS Datum/Tijd: 06-11-2023 10:09:35 Omschrijving: LBK Make-up Inblaastemp te hoog 1001-UT-001 Installatiedeel: LBK Make-up(Controllernaam: 8001-RK-001[1]) Veldcode: 1001-UT-001 | - | ***Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380***Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd: LBKMake-up Inblaastemp te hoog 1001-UT-001De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:Gebeld naar beheerder,BartGilles / +316 83967128 hij neemt verder actie. | 41.16
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1113488 | 45241 | 45241 | Administratief gereed | LBK storing | STORING |  | - | Project : SL07093 Tiofarma Black Utilities - Kropman 3261LW_10 Installatiedeel : LBK Make-up(Controllernaam: 8001-RK-001[1]) Melding : Inblaastemp te hoog Code : 1001-UT-001 Urgentie : Hoog | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Joost gebeld en de storing doorgegeven. | 43.78
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1116235 | 45260 | 45260 | Technisch gereed | minimum alarmering | 1E LIJN ST |  | - | diverse meldingen gehad van: lbk productie (8001-rk-001[1]). minimum alarmering 1101-ut-001 | Technisch gebrek | met Joost gebeld. i.v.m. deze lopende storing, besloten om hier, in deze dienst, geen actie te ondernemen. wel diverse meldingen gehad | 0
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1116520 | 45260 | NULL | Openstaand | Storing TZ A001 | 1E LIJN ST |  | - | Storing TZ A001 | - | - | 0
54455 | Tiofarma B.V. | SC22184 | Tiofarma – Generieke installaties | Factureren toegestaan | SL07093 | TIOFARMA | 1116534 | 45260 | NULL | Administratief gereed | Vorstthermostaat aangesproken | 1E LIJN ST |  | - | LBK Make-up (8001-RK-001) 1001-TZA-001 vorstthermostaat | - | - | 0
54512 | Kinepolis Ubos B.V. | SC21751 | Kinepolis Breda | Vervallen | SL08547 | Kinepolis Breda | 739180 | 43101 | 43151 | Gereed gemeld | Slow Whoop vernield. | STORING |  | *2-1-2018 Met Martijn Verduij ngesprooken en hij komt terug *2-1-2018 of wij slow whoop kunnen vervnagen of bij onderaannemer wegleggen en *2-1-2018 omtrnet codes installaties, deze zijn bij ons nog niet bekend en overgedragen. | Slow Whoop vernield. | Vandalisme | Er dient een Slow Whoop van Vermoedelijk Notifier te worden vervangen deze isdoor vandalen van de muur af geslagen en in stukken uit elkaar gevallen. hetsysteem is gewoon in rust (slow whoop is nog aanwezig in het systeem).Oude Saval Installatie per 1 Januari Contract bij Kropman Handleidingen zijn vanSK fire en safety groep.2-1 in dagdienst oppakken en indien nodig slow whoop en achterliggende lasdoosvervangen.Niet voor gereden in verband met lage urgentie (Systeem is in rust en deparkeergarage hangt vol met slow whoops volgens de klant).==&gt; Graag vervolgwerk afstemmen met Corné de Ridder 076 - 782 06 00cderidder@kinepolis.com | 156.97
54512 | Kinepolis Ubos B.V. | SC21751 | Kinepolis Breda | Vervallen | SL08547 | Kinepolis Breda | 785039 | 43301 | 43301 | Gereed gemeld | Storing thermische detectielint parkeergarage | STORING |  | - | - | - | - | 301.93
54512 | Kinepolis Ubos B.V. | SC21751 | Kinepolis Breda | Vervallen | SL08547 | Kinepolis Breda | 785904 | 43307 | 43326 | Gereed gemeld | Warmtelint geeft brandmelding, temperatuur aanpass | 1E LIJN ST | 4516390 | *26-7-2018 Adviesorder Saval aangemaakt (MP) *26-7-2018 Tel. contact gehad met Saval, betreft aanpassing welke niet zonder meer *26-7-2018 uitgevoerd mag worden. Dit kortgesloten met melder, inkoop laten *26-7-2018 vervallen (MP) | Warmtelint geeft brandmelding / graag temperatuur opschroeven.gemeld door vicky 06-57902091 | - | Geen verrekenbare kosten, SO admi gereed gemeld. | 14.97
54512 | Kinepolis Ubos B.V. | SC21751 | Kinepolis Breda | Vervallen | SL08547 | Kinepolis Breda | 786009 | 43308 | 43319 | Gereed gemeld | BMI storing | STORING |  | *27-7-2018 Mevr.Vekemans gaf aan dat het ging om ALLEEN resseten van het brandmeldsysteem. *27-7-2018 en NIET om de melding van gisteren !!!!! Saval &amp; een kropman monteur zullen *27-7-2018 vandaag ter plaatse komen. | Gister ontruiming gehad, nu kan er steeds 1 zone niet worden ingeschakeld. Waarschijnlijk moet er iets gerest worden in de BMIcallnummer 4517210 | Betreft werkzaamheden, bestaandeuit het drukken opde reset knop volgens opdracht | Assisteren SavalHet resetten van de brandmeldcentrale volgens opdracht | 549.91
54512 | Kinepolis Ubos B.V. | SC21751 | Kinepolis Breda | Vervallen | SL08547 | Kinepolis Breda | 786100 | 43308 | 43311 | Gereed gemeld | Technische storing van bmc. | 1E LIJN ST | 4517508 | *31-7-2018 (JG) werk bon opgevraagd. *31-7-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. I.v.m. hoge kosten overgedragen wvb. | Technische storing van bmc.List bekabeling problemen vals alarm van het brandmeldsysteem. | Waarschijnlijk hoge tempraturen het probleem van vals alarm. | Saval ingeschakeld eigen brandmeldsysteemBetreft werkzaamheden, bestaande uit het telefonische ondersteuning aan hetresetten van de Kidde kastjes in de parkeergarage. | 1101.25
54512 | Kinepolis Ubos B.V. | SC21751 | Kinepolis Breda | Vervallen | SL08547 | Kinepolis Breda | 786108 | 43308 | 43309 | Gereed gemeld | probemen brandinstallatie | 1E LIJN ST |  | - | problemen brandinstallatieAfwijking M&amp;R | Temo te hoog in parkeergarage. | Op 27-7-2018 i.o.m. SAVAL (op afstand) regelingen getroffen voor weer IBS vande centrales. Overeengekomen voor herhaald bezoek op 28-7-18 om debranmeldinstall. te resetten. Dit weer met telefonische concact met SAVAL.Ter plaatsen de meldlussen gereset en de centralen weer in normaal bedrijfgesteld.De lussen zijn ingesteld op 36'c als deze tem bereikt word zal het alarm weer afgaan. volgende week zal maar dit pobeem gekeken worden.Alles is op dit moment in normaal bedrijf. | 323.05
54512 | Kinepolis Ubos B.V. | SC21751 | Kinepolis Breda | Vervallen | SL08547 | Kinepolis Breda | 786742 | 43313 | 43314 | Gereed gemeld | BMC storing | 1E LIJN ST |  | - | Mw wil een zone van de BMC overbruggen.Graag z.s.m. contact.Opdracht is komen te vervallen , op klantverzoek via een mail. | - | Wachten op antwoord klant , toestemming overbruggen BMC lus parkeergarage KHOpdracht is komen te vervallen , op klantverzoek | 0
54512 | Kinepolis Ubos B.V. | SC21751 | Kinepolis Breda | Vervallen | SL08547 | Kinepolis Breda | 787318 | 43318 | 43319 | Gereed gemeld | Warmte lint moet over | 1E LIJN ST |  | - | Warmtelint in parkeergarage moet morgen voor 10,00 uur overbrug worden Dit moet in samenhgang met Saval gebeuren Call 4526453Hier doen we vooralsnog niets aan. Er moet eerst een schriftelijk verzoek hiervoor komen. Het overbruggen van een zone levert ook gevaar voor debrandveiligheid op en Kropman gaat deze verantwoording niet nemen, dit zalKinepolis moeten doen. Kess heeft dit vorige week ook tel aangegeven aan Vicky.Afwijking beveiliging | Geen probleem | In storingsmap gekeken en geen enkele info betreffende Kinepolis gevonden.Graag morgenochtend zo snel mogelijk zaken inplannen betreffende overbruggenwarmtelint i.c.m. Saval, zoals klant dit gevraagd heeft. | 0
54512 | Kinepolis Ubos B.V. | SC21751 | Kinepolis Breda | Vervallen | SL08547 | Kinepolis Breda | 787348 | 43319 | 43319 | Gereed gemeld | Overbruggen Warmtelint parkeergarage | 1E LIJN ST | opdr. mail Kinepolis Vicky Vekemans | - | betreft Warmtelint Parking, willen deze graag morgenochtend overbrugd hebben ivmde warmte. De tijden van overbrugging zijn tussen 10:30uur en 21:00uurgebeld ggh. Van Saval komt Giel Vos om plm 9:00uur, graag begeleidenVan Kinepolis is Corné de Ridder aanwezig 076 - 782 06 00Afwijking beveiliging | Technisch gebrek buitentemperatuur te hoog warmte linten in parkeergarage gaanin storing | installatie tijdelijk deels buiten dienst warmtelint in parkeergarage en klantuitleg gehad om terug te stellen saval gaat oplossing aandragen voor ditprobleem Kinepolis zet warmtelint zelf weer bij (haalt overbrugging er uit). | 284.87
54512 | Kinepolis Ubos B.V. | SC21751 | Kinepolis Breda | Vervallen | SL08547 | Kinepolis Breda | 850414 | 43622 | 43628 | Gereed gemeld | Storing BMC | 1E LIJN ST |  | *11-6-2019 Mail Saval verzoek werkbon gestuurd (MP) *12-6-2019 Werkbon Saval ontvangen en gekoppeld (MP) | Storing BMC. niet urgent. graag oppakken na 10.00 uur 6-6. Afwijking M&amp;R | Technisch gebrekBij aankomst geen storingsmelding in het paneel. | Gesproken met de manager van Kinepolis en die geeft aan dat de storingvanmorgen tijdens de 2-wekelijke tests is opgepakt.Verwachting is dat toen ook de storing opgelost is.De storingsmelding naar Kropman blijkt niet geannuleerd door de klant. | 309.12
54512 | Kinepolis Ubos B.V. | SC21751 | Kinepolis Breda | Vervallen | SL08547 | Kinepolis Breda | 854468 | 43647 | 43944 | Gereed gemeld | Storing BMI, component afgekoppeld en aangekoppeld | 1E LIJN ST |  | *1-7-2019 Saval ingekocht en dit telefonisch doorgegeven aan de melder. *1-7-2019 Gesproken met Ingrid van Saval en zij gaat ervoor zorgen dat er contact met de *1-7-2019 klant wordt opgenomen. *2-7-2019 Werkbon Saval opgevraagd 2-7 *3-7-2019 Aanvullende info opgevraagd bij Saval | Storing BMI, component afgekoppeld en aangekoppeld.Onderhoud 21. | Terugkoppeling Saval:De storingsmelding gaf aan dat er een component open en dicht gedraaid was. | Terugkoppeling Saval:Contact gehad met Conny Gruter (Kinepolis) en telefonisch geholpen om decentrale te resetten. Hierna zag de centrale de component wél en bleef destoring uit het paneel. | 239.96
54512 | Kinepolis Ubos B.V. | SC21751 | Kinepolis Breda | Vervallen | SL08547 | Kinepolis Breda | 858071 | 43670 | 43670 | Gereed gemeld | BMI geeft overbrugging aan. | STORING |  | - | Net brandalarm gehad, had niet gemogen ivm overbrugging.BMi geeft wel overbrugging aan. Afwijking beveiliging | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven, saval aangestuurdTelefonsiche terugkoppelingvan Saval. Zij kunnen hier niet veel aan doen. De melding komt van een detectielint in de parkeergarage welke afgesteld staat ingesteld op een bepaalde grenstemperatuur. Deze wordt overschreden door dehitte van deze dagen. Hier valt nu niets aan te herstellen. | 134.28
54512 | Kinepolis Ubos B.V. | SC21751 | Kinepolis Breda | Vervallen | SL08547 | Kinepolis Breda | 858172 | 43671 | 43675 | Gereed gemeld | BMI Storing, detectielint parkeergarage | 1E LIJN ST |  | *25-7-2019 Saval ingekocht *25-7-2019 Zie SO 858071 | BMI Storing, detectielint parkeergarage door hittebegrenzing.Locatie heeft toestemming van de brandweer voor overbrugging voorvandaag tot 22.00 uur | - | Terugkoppeling Saval:Mandemakers, Mark 25-7-2019:Bij aankomst was de bmc storingsvrij.Reden van dit bezoek was een onecht brandmelding op 24-07-2019 aan hetthermische lint in de parkeergarage adr 03.154 en03.155 zuid west en zuid midden.Vermoedelijk is deze melding gekomen door hoge temperaturen in deparkeergarage. Vanaf 10 uur 's morgens tot 1900 uur inde avond staat dit buitendienst. Toen dit weer automatisch in dienst kwamkregen ze een brandmelding.Advies is om te kijken of we in samenspraak dit kunnen oplossen, of de tijdenverruimen, of een handmatige buitendienststelling.Logboek ingevuld en centrale storingsvrij achtergelaten.Mandemakers, Mark 25-7-2019:De mco aangepast mbt het thermisch lint.Dag en nacht stand aangepast van 10 uur tot 2200 uur ipv 10 tot 1900 uur.Dit is met goedkeuring van de klant. | 566.71
54512 | Kinepolis Ubos B.V. | SC21751 | Kinepolis Breda | Vervallen | SL08547 | Kinepolis Breda | 859054 | 43676 | 43677 | Gereed gemeld | Storing warmtelinten parkeergarage na 22.00 uur | STORING | S19073009 | - | Afwijking beveiliging | Technisch gebrek | Het begeleiden van buitencontractuele werkzaamheden door Fa. Saval.Dit op verzoek van Kinepolis. | 249.68
54512 | Kinepolis Ubos B.V. | SC21751 | Kinepolis Breda | Vervallen | SL08547 | Kinepolis Breda | 862985 | 43708 | 43718 | Gereed gemeld | storing bmc, bekend probleem aan de slowwhoop | 1E LIJN ST | 4837104 | *2-9-2019 Contact gehad met Vicky van Kinepolis en dit betreft het terugkerende *2-9-2019 probleem met de Slow whoop. *6-9-2019 Telefonische navraag doorgestuurd aan WVB | Stoirng bmcAfwijking beveiliging | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. contact gehad met kinipolis. managementwas al op de hoogte van deze storing en is vaker gekomen.Storing 21 op adres 01.035. Deze storing werd veroorzaakt door waterschade.Op de foto's is ook te zien dat deze slowwhoop volledig onbeschermd hangt.Slow whoop is gewijzigd in een WD type. | 477.19
54512 | Kinepolis Ubos B.V. | SC21751 | Kinepolis Breda | Vervallen | SL08547 | Kinepolis Breda | 866382 | 43734 | 43944 | Gereed gemeld | storing BMC, uitgeschakelde groepen zijn actief | 1E LIJN ST |  | - | na controleronde van sprinklerinstallatie staat de BMC in storing,waarschijnlijk zijn de groepen die afgelopen maandag tijdens werkzaamhedenweer actief waardoor er storingsmeldingen op het paneel staan | - | Rob van Saval heeft mij telefonisch laten weten dat er mensen zijn geïnstrueerddat tot dat de werkzaamheden aan de ESPA installatie zijn afgerond.In het weekend is er wederom een melding/storing geweest aan de BMI, Savalverzocht dit met voorrang verder op te pakken. | 319.78
54512 | Kinepolis Ubos B.V. | SC21751 | Kinepolis Breda | Vervallen | SL08547 | Kinepolis Breda | 866580 | 43735 | 43741 | Gereed gemeld | Storing BMI | 1E LIJN ST |  | - | Lijkt op locatie binnen te komen als alarm en bij PAC als storing.Saval is bezig geweest met werkzaamheden. Graag Saval aansturen. | Lus 3 input 249 Espa koppeling naar Motorola systeem afgelopen nacht 4 x instoring geweest. Meldingen bij meldkamer correctbinnen gekomen. Module is door klant zelf buitendienst gezet. In overleg metklant zo laten staan, maar klant gaat er nietakkoord dat dit voor 3 weken buiten dienst staat. Graag dit spoedig oppakkenmet kropman en comfective voor tijdelijk/definitief oplossing.Probleem bekend bij kleine werken. Wordt vervolgd.De adressering van de storings- en alarm module gewisseld en getest.Klant gaat er vanuit dat dit garantie is vanwege verkeerde instelling doorSaval. | Lus 3 input 249 Espa koppeling naar Motorola systeem afgelopen nacht 4 x instoring geweest. Meldingen bij meldkamer correctbinnen gekomen. Module is door klant zelf buitendienst gezet. In overleg metklant zo laten staan, maar klant gaat er nietakkoord dat dit voor 3 weken buiten dienst staat. Graag dit spoedig oppakkenmet kropman en comfective voor tijdelijk/definitief oplossing.Probleem bekend bij kleine werken. Wordt vervolgd.De adressering van de storings- en alarm module gewisseld en getest.Klant gaat er vanuit dat dit garantie is vanwege verkeerde instelling doorSaval.============================================Reparatie Saval 08-10-2019:Espa koppeling gereed gemaakt en getest.Sturingen nog niet getest maar wel aangepast.Systeem met net verbinding naar 3 buiten dienst gelaten ivm verbouwingrestaurant.Tevens diverse storingen gehad op het systeem met betrekking tot dewerkzaamheden. Echter was het niet duidelijk waar dezevandaag kwamen. En na herstel en een half uur wachten kwamen deze ook nietterug. | 1378
54512 | Kinepolis Ubos B.V. | SC21751 | Kinepolis Breda | Vervallen | SL08547 | Kinepolis Breda | 868686 | 43751 | 43751 | Gereed gemeld | st BMI betreft koppeling protofoons | 1E LIJN ST | 4867380 | - | st BMC betreft de koppeling met portofoons Afwijking beveiliging | Niet duidelijk | Coordinatiekosten; Contactpersoon melder geprobeert te bellen echter voicemail. Voicemailingesproken. BMI-ontruiming uitvoering voor Saval. Nogmaals geprobeerd contactpersoonop lokatie bellen en zij geeft aan dat er een monteur van Saval al onderweg is. | 174.04
54512 | Kinepolis Ubos B.V. | SC21751 | Kinepolis Breda | Vervallen | SL08547 | Kinepolis Breda | 869592 | 43758 | NULL | Vervallen | Storing aan de BMC | 1E LIJN ST |  | - | Storing aan de BMC, Blijft constant piepen. | - | - | 0
54512 | Kinepolis Ubos B.V. | SC21751 | Kinepolis Breda | Vervallen | SL08547 | Kinepolis Breda | 869593 | 43758 | 43768 | Gereed gemeld | Storing aan de BMC | 1E LIJN ST |  | - | Storing aan de BMC, Blijft constant piepen.Afwijking beveiliging | Niet duidelijk | Coordinatiekosten;Definitief herstel, telefonisch Saval aangestuurd na een aantal telefoongesprekken. | 239.72
54512 | Kinepolis Ubos B.V. | SC21751 | Kinepolis Breda | Vervallen | SL08547 | Kinepolis Breda | 869594 | 43758 | 43760 | Gereed gemeld | Storing aan de BMC | 1E LIJN ST |  | - | Storing aan de BMC, Blijft constant piepen.Tel Nr. Dhr de Klerk. Monteur breda 06 46 26 55 21storing brandmeldinstallatie. | storing komt uit de omroepinstallatie/ portofoon installatie. zie toegevoegde foto voor storingsmelding. | Coordinatiekosten;De storing gemeld bij Saval. Heb contact gehad met monteur van Saval hij geeft aan dat de storing uit de portofoon installatie komt. Storing morgen verder oppakken.Klaas Kruidhof van Comfective pakt dit verder op. | 269.7
54512 | Kinepolis Ubos B.V. | SC21751 | Kinepolis Breda | Vervallen | SL08547 | Kinepolis Breda | 874487 | 43788 | 43944 | Gereed gemeld | Storing BMC | 1E LIJN ST |  | - | Storing BMCKastje piept en meldt het volgende:FX Brandpaneel 1Info 485 EXTApparaatstoring 1Brandmeelpaneel + MCOX NMPOX In BMC | Werkzaamheden aan de ESPA koppeling. | Na werkzaamheden aan de ESPA koppeling door derde werd er een (logische )storingsmelding gegenereerd op de brandmeldcentrale. Deze hebben we telefonischlaten resetten en vervolgens was de centrale weer storingsvrij. | 155.61
54512 | Kinepolis Ubos B.V. | SC21751 | Kinepolis Breda | Vervallen | SL08547 | Kinepolis Breda | 878443 | 43804 | NULL | Gereed gemeld | Spinkerinstallatie heeft te weinig druk | 1E LIJN ST |  | *5-12-2019 gesproken met Aqua plus gaan vandaag *5-12-2019 begin van de middag op locatie komen. *5-12-2019 Monteur van Aqua gaat contact opnemen *5-12-2019 met de melder hoelaat hij er ongeveer is *5-12-2019 melder telefonisch ingelicht *12-12-2019 Mail Aqua+ verzoek werkbon gestuurd (MP) | Spinkerinstallatie heeft te weinig druk dit wordt weergegeven op de BMC | Onduidelijk | Terugkoppeling Aqua+:Deze order mag vervallen.Het bleek niet nodig te zijn een monteur te sturen. | 0
54512 | Kinepolis Ubos B.V. | SC21751 | Kinepolis Breda | Vervallen | SL08547 | Kinepolis Breda | 901861 | 43889 | 43896 | Gereed gemeld | Storing 57 ,zone 79 ,dubbele ingangsmodule adres1 | 1E LIJN ST |  | - | Storing 57 ,zone 79 ,dubbele ingangsmodule adres 1. | - | De planner van Saval Rob van Rooijen gaat dit in week 10 uitvoeren.KHBroeder den, Melvin 4-3-2020:Module is niet bij gezet in opdracht van de klant. Risico dat de installatieweer in storing komt wegens problemen met se EDG iste groot.Installatie is verder functioneel alleen storingen van de EDG worden niet meergemeld. | 518.48
54512 | Kinepolis Ubos B.V. | SC21751 | Kinepolis Breda | Vervallen | SL08547 | Kinepolis Breda | 902458 | 43894 | 43927 | Gereed gemeld | BMI overbrugging moet eruit gehaald worden | 1E LIJN ST | Komt geen factuur Saval meer van | - | storing BMI overbrugging moet eruit gehaald worden | - | BMI overbrugging verwijderd. | 117.02
54512 | Kinepolis Ubos B.V. | SC21751 | Kinepolis Breda | Vervallen | SL08547 | Kinepolis Breda | 908552 | 43927 | 43927 | Gereed gemeld | Wederom storing BMI-portofoon | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking beveiliging | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven edg pakt in storing melding niet reset op komt in loop en moet door buiten dienst en in dienst reset krijgen | 750.39
54512 | Kinepolis Ubos B.V. | SC21751 | Kinepolis Breda | Vervallen | SL08547 | Kinepolis Breda | 915164 | 43980 | 44089 | Gereed gemeld | Vervangen van FXS 3NET/NL Brandmeld- en nevenpan. | STORING | In opdracht van Dhr. B. van Oosterwijck | - | Vervangen van FXS 3NET/NL Brandmeldpaneel / Nevenpaneel 24Vdc | - | Vervangen van FXS 3NET/NL Brandmeldpaneel / Nevenpaneel 24Vdc. | 2150.71
54512 | Kinepolis Ubos B.V. | SC21751 | Kinepolis Breda | Vervallen | SL08547 | Kinepolis Breda | 917660 | 44000 | 44020 | Gereed gemeld | BMC blijft piepen alarm , zone 79 +80 spoed | 1E LIJN ST |  | *22-6-2020 Reactie Saval, mat. besteld, plaatsing volgt 24-6 NM (MP) *6-7-2020 Mail Saval verzoek update afhandeling storing (MP) | BMC blijft piepen alarm , zone 79 + 80 spoed. | Fa Saval 19-06-2020:Slowwhoop 1.027 en 1.037 gaven storing op de BMI. Oorzaak iscorrosie op de aansluitingen.********************************************************************************Fa Saval 24-06-2020:Hervat storingsbezoek | Fa Saval 19-06-2020:Slowwhoop 1.027 en 1.037 gaven storing op de BMI. 1.027 is pas vervangen geeftde klant aan.1.037 zit corrosie in ( zie foto.)Die moet vervangen worden door art. 2892101 (slowwhoop) en 2892112 (waterdichtemontagesokkel).Tekening is te groot om een foto van te maken met de locatie van de slowwhoop.Maar als je met je rug tegen de pompkamer aan staat is het de slowwhoop rechtsachter bij de trap boven de handmelder.Geen trapje nodig kan je zo bij. BMI is rust achter gelaten heb de contactenvan de slowwhoop schoon gekrapt.Begintijd 11:45uurEindtijd 14:15uur*******************************************************************************Fa Saval 24-06-2020:Slowwhoop en montagesokkel vervangen. Dit in verband met corrosie op deaansluitingen. Installatie storingsvrij en in bedrijf achtergelaten.Begintijd 13:00uurEindtijd 15:00uur*******************************************************************************A D V I E S :Geen van de slowwhoops is waterdicht afgewerkt. Het advies is om dit wel tedoen. Dit om toekomstige storingen tevoorkomen.Hiervoor moeten wetbases gebruikt worden. Deze dienen dan waterdicht gemonteerdte worden met wartels. | 846.84
54512 | Kinepolis Ubos B.V. | SC21751 | Kinepolis Breda | Vervallen | SL08547 | Kinepolis Breda | 923989 | 44046 | 44176 | Gereed gemeld | Lekkage sprinklerleiding in koelcel | 1E LIJN ST |  | *4-8-2020 Als Martijn niets te doen heeft kan hij Aquaplus begeleiden bij Kinepolis. Is *4-8-2020 niet als zo danig aangemeld, dus Aquaplus kan ook alleen als we vollopen met *4-8-2020 storingen. *5-8-2020 ==== *5-8-2020 Aquaplus damen met Martijn 5-8 1e werk ter plaatse gestuurd. Het is niet *5-8-2020 duidelijk waar de lekkage / in welke koelcel is. Er is nog niemand aanwezig en *5-8-2020 er is ook niemand bereikbaar. Danny Tom neemt niet op. Restaurant de Beren *5-8-2020 is dicht. In eerste instantie zou Aquaplus even wachten op locatie, maar *5-8-2020 aangezien niemand bereikbaar is en ook niet duidelijk is hoe laat er iemand zal *5-8-2020 zijn is besloten om de locatie te verlaten. Afesproken met Martijn dat ik om *5-8-2020 10:00uur even met Danny Tom bel om ad te stemmen voor verder verloop. *5-8-2020 ==&gt; 10:07 gebeld met Danny Tom ==&gt; NNO *5-8-2020 ==&gt; 13:15 nogmaals Danny Tom gebeld en neemt op. Lekkage is in koelcel shop *5-8-2020 bij kinepolis. Hoewel nu bijna droog. Verzoek is morgenochtend 6-8 nieuwe poging *10-8-2020 Aqua+ kon niet in diverse ruimtes komen en heeft daardoor de storing niet na *10-8-2020 kunnen kijken. Ook was niemand van Kinepolis te bereiken. Daarom heeft Aqua+ *10-8-2020 besloten dit donderdag 13-08-2020 weer verder op te pakken, als ze ook naar de *10-8-2020 Kinepolis gaan voor de 2 wekelijkse sprinklertesten SO879312. Kinepolis weet *10-8-2020 hiervan af, zie werkbon Aqua+. (TM) | Lekkage sprinklerleiding in koelcelAFSPRAAK 5-8 om (plm) 10:00uurAfwijking W | Technisch gebrek | op locatie was niet duidelijk welke koelcel het was. met melder gebeld, maar erwerd niet opgenomen. besloten om een nieuwe afspraak te maken.********************************************************************************Fa Aquaplus 05-08-2020:klant niet aanwezig en of telefonisch niet bereikbaar. div. ruimtes op slotlekkage niet kunnen lokaliseren.*******************************************************************************Fa Aquaplus 06-08-2020:Geconstateerd condenslekkage in de cel bij een sprinkler, intern op de hoogtegebracht (bij NvS). Deze wordt opgepakt met sprinklertest op 13-08 .Klant op dehoogtegebracht.*******************************************************************************Fa Aquaplus 13-08-2020:*******************************************************************************Aqua+ had condens geconstateerd en geeft aandit te kunnen herstellen met Thermaflex/pur/kit. Dit pakken ze met de volgendesprinklertesten ingepland op 24-09-2020 verder op. | 739.15
54512 | Kinepolis Ubos B.V. | SC21751 | Kinepolis Breda | Vervallen | SL08547 | Kinepolis Breda | 936407 | 44141 | 44147 | Gereed gemeld | Storing BMC ,melding storing 57 = zone 79 ( EDG ) | 1E LIJN ST |  | *12-11-2020 Gepland Saval + begeleiding Sahli op 10/11 middag | Storing BMC , melding in display storing 57 = zone 79 ( EDG Systeem ) hetoverbruggen lukt niet.De klant CP Mevr. Bleeker tel:06-57902091 bellen of dit op afstand opgelost kanworden door Firma Saval.Let op de openingstijden zijn 12 uur t/m 21 uur.Gepland vervolgwerk Saval + begeleiding monteur Sahli op 10/11 de monteur is ertussen 12 - 13 uur op klantlocatie.De monteur Chiel Vos tel:06-10030941 kan even v.t.v bellen voor juiste tijdstip.Afwijking beveiliging | Technisch gebrek. Zie text. | Storing BMC , melding in display storing 57 = zone 79 ( EDG Systeem ) hetoverbruggen lukt niet.De klant CP Mevr. Bleeker tel:06-57902091 bellen , is tijdelijk telefonischopgelost.Definitief herstel.De monteur was pas na 12:30. En hij heeft de storing opgelost.*******************************************************************************Fa Saval 10-11-2020:Storing EDG system.Op de BMC stond de tekst dat de ingang van het EDG systeem hoog is.Samen met Klaas Kruithof, het EDG systeem gereset. System in rust achtergelaten.Begintijd 12:30uurEindtijd 13:15uur | 303.28
54512 | Kinepolis Ubos B.V. | SC21751 | Kinepolis Breda | Vervallen | SL08547 | Kinepolis Breda | 940511 | 44167 | 44173 | Gereed gemeld | BMI kabelbreuk net 01 | 1E LIJN ST | Telefonische melding | - | BMI kabelbreuk net 01Afwijking beveiliging | Fa Saval 03-12-2020:Kabelbreuk alarmhoorns door oxidatie van de contactpunten van de sokkel. | Monteur Kropman: Fa Saval begeleid tijdens de werkzaamheden.********************************************************************************Fa Saval 03-12-2020:De volgende adresseerbare alarmhoorns staan nu buiten dienst gezet: Z0080 adres01.030/ 01.038 en 01.042. Dit omdat in deze decontactpunten van de sokkel dusdanig geoxideerd zijn dat ook daar devermoedelijke kabelbreuk door ontstaat. Lus 1 in depompkamer is nu geplugd. Installatie is in rust en in bedrijf.Begintijd 12:15uurEindtijd 16:00uur*******************************************************************************A D V I E S :Advies is om alle adresseerbare alarmhoorns te vervangen voor IP adresseerbarealarmhoorns. Erzitten nu System Sensor type WSO-PR-133 zonder rubberen afdichtingsring.Voor het vervangen van de alarmhoorns volgt per omgaande een offerte via onscontractteam. | 650.83
54534 | CB Overflow 3 B.V. | SC21248 | Centraal Boekhuis Culemborg - Overflow 3 | Vervallen | SL06413 | CB Overflow - Erasmusweg 10 | 545787 | 42367 | 42367 | Gereed gemeld | (RA) Geen cv | STORING |  | *29-12-2015 (RA) 11:35 met receptie gebeld en een terugbelverzoek afgegeven. *30-12-2015 (RA) Per mail gereed gemeld. | Ketelstoring, doet geheel niks meer. Locatie 1, Overflow 3. | Storing automaatstand 1. Er is na eerste veiligheidsperiode geen vlamsignaal opketel 1. | Brander geopend. Bedrading en pennen nagezien. Ionisatiestroom gemeten, is 7 mA.Branderautomaat verwisseld van ketel 2. Diverse malen ketel gestart. Ketel komtnormaal in bedrijf en blijft branden. Verder geen gebreken geconstateerd.Installatie werkend en storingsvrij achtergelaten. | 353.08
54534 | CB Overflow 3 B.V. | SC21248 | Centraal Boekhuis Culemborg - Overflow 3 | Vervallen | SL06413 | CB Overflow - Erasmusweg 10 | 547675 | 42373 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Storing CV ketel overflow 3 | STORING |  | *4-1-2016 (RA) Voicemail dhr. van 't Pad ingesproken 15:15uur =&gt; we gaan fa Clysan aansturen. | Storing CV ketel overflow 3(RA) Inmiddels vervallen tel volgens Leo van Hoof. | - | - | 0
54534 | CB Overflow 3 B.V. | SC21248 | Centraal Boekhuis Culemborg - Overflow 3 | Vervallen | SL06413 | CB Overflow - Erasmusweg 10 | 550807 | 42383 | 42446 | Gereed gemeld | (RA) Ketelstoring Overflow 3 locatie 1 | STORING | mail L. van 't Pad 14-1-2016 | *14-1-2016 (RA) Per mail aangemeld *15-1-2016 (RA) Gereed gemeld. (RA) WVB een mail gestuurd met advies bij eerstvolgende OH beurt. (RA) Verzoek werkbon Clysan *20-1-2016 (RA) Werkbon toegevoegd. *26-2-2016 CD: Prijs opgevraagd bij Clysan | Algehele ketelstoring op Overflow 3, Erasmusweg 1.Van Clysan komt monteur Jeroende Vrucht ter plaatse.8:00uur | Storing eerste aansteekfase 1. | i.s.m. Clysan ionisatie ontsteekpen en aansluitdoppen [ bougie ] vervangen.Ketel afgesteld. Advies om bij volgende onderhoud vlambeker te vervangen.Deze is vervormd en vertoond haarscheurtje op lasnaad.Installatie werkend en storingsvrij achtergelaten. | 759.87
54534 | CB Overflow 3 B.V. | SC21248 | Centraal Boekhuis Culemborg - Overflow 3 | Vervallen | SL06413 | CB Overflow - Erasmusweg 10 | 567479 | 42430 | 42432 | Gereed gemeld | (JB)&Waterdruk ketel weggevallen | STORING |  | *1-3-2016 (JB) Leo van Hoof contact gehad met melder, in overleg afgesproken dat wij donderdag ochtend te plaatse zijn (uitvoering ook door Leo van Hoof). (JB) Gemeld bij WVB Breda dat ik Leo heb ingepland voor donderdag. | Storing ketels OF3Erasmuweg 1Waterdruk weg gevallenNu weer gevuld, maar vervolg door Leo van Hoofd dringend gewenst. | lekkage | bij aankomst flamcovat vulling van 30% op 20 % aangetroffen , ketel1 ingebloktiets drukverlies [ afkoelen van water ] verder onderzocht geen sporen vanlekkage ketel 2 ingeblokt druk liep terug ketel onderzocht geen lekkagewaargenomen wel water op vloer van schoorsteen die lektverwarmingsbatterij lbk nagezien groep radiatoren kantoren ingeblokt waarvanleidingen door kruipruimte gaan liep in ruim 1 uur terug van 2,5 bar naar 1 bardeze groep dient verder onderzocht te worden 2 man noodzakelijk | 423.61
54534 | CB Overflow 3 B.V. | SC21248 | Centraal Boekhuis Culemborg - Overflow 3 | Vervallen | SL06413 | CB Overflow - Erasmusweg 10 | 568417 | 42432 | 42436 | Gereed gemeld | (JB) Waterdruk ketel weggevallen | STORING |  | *1-3-2016 (JB) Leo van Hoof contact gehad met melder, in overleg afgesproken dat wij donderdag ochtend te plaatse zijn (uitvoering ook door Leo van Hoof). (JB) Gemeld bij WVB Breda dat ik Leo heb ingepland voor donderdag. | Storing ketels OF3Erasmuweg 1Waterdruk weg gevallenNu weer gevuld, maar vervolg door Leo van Hoofd dringend gewenst. | lekkage | ketel 2 geopend geen lekkage leidingwerk inkruipruimte bgg groep kantorengecontroleerd niets gevonden, automatische ontluchter uit voorraad vervangen opluchtpot aan plafond voor ketelhuis lbk nieuwbouw wordt door wolter &amp; drostnagezien, expansieautomaat 3-3-16 op 60 % achtergelaten stond bij aankost op53% | 371.23
54534 | CB Overflow 3 B.V. | SC21248 | Centraal Boekhuis Culemborg - Overflow 3 | Vervallen | SL06413 | CB Overflow - Erasmusweg 10 | 568418 | 42432 | 42436 | Gereed gemeld | (JB) Waterdruk ketel weggevallen | STORING |  | *1-3-2016 (JB) Leo van Hoof contact gehad met melder, in overleg afgesproken dat wij donderdag ochtend te plaatse zijn (uitvoering ook door Leo van Hoof). (JB) Gemeld bij WVB Breda dat ik Leo heb ingepland voor donderdag. *3-3-2016 (JB) Vervolg overgedragen aan WVB Breda. | Storing ketels OF3Erasmuweg 1Waterdruk weg gevallenNu weer gevuld, maar vervolg door Leo van Hoofd dringend gewenst. | vermeende lekkage | Onderdeel vervangen. zie bon leo. ketel 2 uit elkaar gehaald om te zoekken naareventuele lekkage. Ronde gelopen om naar eventuele lekkage te zoeken. | 423.72
54601 | BNP Paribas Cardif B.V. | SC21291 | BNP Paribas Cardif - Oosterhout | Factureren toegestaan | SL06601 | BNP Paribas Cardif | 673705 | 42817 | 42832 | Gereed gemeld | (JG) Storing alarmsysteem | STORING | smc | *23-3-2017 (JG) Contact gehad J. van der Heijden, voorstel om klant de leverende partij te *23-3-2017 bellen omdat wij zelf waarschijnlijk het systeem niet inkomen. *23-3-2017 (JG) Contact persoon niet aanwezig, collega doorgegeven dat zij de leverende *23-3-2017 partij moeten bellen. Mochten er nog vragen zijn kunnen ze alsnog mij even *23-3-2017 bellen. | Alarmsysteem kan niet inschakelen,3 dagen bezig geweest met elektra.Call 4117117 | - | - | 0
54601 | BNP Paribas Cardif B.V. | SC21291 | BNP Paribas Cardif - Oosterhout | Factureren toegestaan | SL06601 | BNP Paribas Cardif | 696886 | 42944 | 42944 | Gereed gemeld | 4 stopcontacten keuken defect. | STORING | 4211951 | *28-7-2017 (JG) I.o.m. Marco van Bijnen kan Kees Kokx hier naar toe. Gebeld met hem *28-7-2017 en hij gaat direct naar locatie. Klant gebeld en is akkoord. | 4 stopkontakten keuken defectAfwijking Elektra | Anders | in keukentje staan 2 waterkokers (2500w per stuk) en beide worden regelmatigteglijk aangezet, maar de wcd's zitten op de zelfde groep. Dus waterkokers niettegelijkertijd aanzetten.betreft groep 10 (aardlekautomaat) in de groepenkast 1ste verdieping | 82.29
54601 | BNP Paribas Cardif B.V. | SC21291 | BNP Paribas Cardif - Oosterhout | Factureren toegestaan | SL06601 | BNP Paribas Cardif | 791747 | 43354 | 43356 | Gereed gemeld | 1 stop springt er steeds uit | 1E LIJN ST |  | - | Bij 1 groep met contactdozen vlieg de stop eruit.afspraak 1e werk Afwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Er is 1 wcd waarbij deze wordt gebruikt er de automaat uit vliegt, Wcd opengehaald en geconstateerd dat er een aansluiting is verbrand, hiervoor dient eennieuwe besteld te worden, hiervan foto's genomen, betreft het merk Berker wit.Tevens doen een zestal wcd's het niet t.h.v. data aansluiting k15 t/m k18,hiervan de spanning gemeten en geven 130V, hetgeen te laag is.Om het e.e.a. uit te zoeken dient de spanning uit geschakeld te worden, maargezien het tijdstip waarop nu mensen gaan werken.Afgesproken om morgen i.v.m. bedrijfsuitje de boel spanningsloos te maken en wcdte vernieuwen en storing op te zoeken.Definitief herstel uitgevoerd, defecte wcd vervangen en storing opgelost van eenzestal wcd's waar maar 130V op stond, probleem was een los contact in mk.Tevens groep 6, 7, 8, 13, 16 uitgemeten bij welke wcd's deze horen en gemerktd.m.v. labelwriter zodat het voor deze groepen duidelijk is welke wcd's er bijhoren, zoals afgesproken met Joost. | 463.98
54601 | BNP Paribas Cardif B.V. | SC21291 | BNP Paribas Cardif - Oosterhout | Factureren toegestaan | SL06601 | BNP Paribas Cardif | 804371 | 43427 | NULL | Gereed gemeld | Paslezer van deur service en achterdeur piept | 1E LIJN ST |  | *23-11-2018 Garant ingekocht. Per mail de klant op de hoogte gebracht. *23-11-2018 Timo belt en zij gaan dinsdag naar de locatie. Per mail bij BNP opgevraagd *23-11-2018 om welke merk systeem het gaat. *23-11-2018 Joost van BNP belt en geeft aan dat hij dacht dat Kropman de installatie *23-11-2018 heeft aangelegd, maar dat dit toch niet zo blijkt te zijn. Dit zou San Christian *23-11-2018 zijn. Hij gaat daarom het probleem eerst bij hen neerleggen. Afgesproken dat wij *23-11-2018 voor nu geen verdere actie zullen ondernemen. *23-11-2018 Aan Timo van Garant doorgegeven dat de melding niet doorgaat. *23-11-2018 Inkoop een mail verzonden om inkooporder te annuleren. *3-12-2018 Inkooporder is door de afdeling inkoop geannuleerd. Timo van Garant *3-12-2018 stuurt de werkbon dat zij op locatie zijn geweest. Mail verzonden dat de *3-12-2018 melding was komen te vervallen en dat we dit telefonisch al hadden besproken. | Paslezer van de deur van service en achterdeur piept soms zonder reden. Danstaat de deur open, zoals meestal de hele dag, en dan gaat de deur piepen engaan alle 3 de lampjes, groen, oranje en rood branden. Hier is dan geenaanleiding voor. Ze hebben software ingekeken, maar komen geen registratieshiervan tegen. | - | - | 63.15
54601 | BNP Paribas Cardif B.V. | SC21291 | BNP Paribas Cardif - Oosterhout | Factureren toegestaan | SL06601 | BNP Paribas Cardif | 979026 | 44364 | 44364 | Gereed gemeld | Verlichting in de hal/trappenhuis werkt niet. | 1E LIJN ST |  | - | Verlichting in de hal/trappenhuis werkt niet.Het lijkt er op dat er een groep uit ligt.monique.vankastel@bnpparibascardif.com | - | Definitief herstel .bij aankomst brande de verlichting in de hal niet .diverse keren geschakeld en alles ging weer branden. | 146.43
54601 | BNP Paribas Cardif B.V. | SC21291 | BNP Paribas Cardif - Oosterhout | Factureren toegestaan | SL06601 | BNP Paribas Cardif | 1021154 | 44608 | 44609 | Gereed gemeld | Deurbel voordeur doet het nauwelijks of niet. | 1E LIJN ST |  | - | Deurbel voordeur doet het nauwelijks of niet.Afwijking E | Geen probleem | de deurbel is een Honeywell deurbel die op batterijen werkt. alle batterijen zijn nu vervangen. misschien waren deze ver op en kon hierdoor niet goed het signaal doorgeven. Ontvanger stond bij receptie balie achter wandje. misschien blokkeert de balie het signaal. deurbel nu één aantal keer getest. werkt goed. zie debrieftext | 148.8
54601 | BNP Paribas Cardif B.V. | SC21291 | BNP Paribas Cardif - Oosterhout | Factureren toegestaan | SL06601 | BNP Paribas Cardif | 1026058 | 44635 | 44636 | Gereed gemeld | In de IT ruimte is de lichtsensor defect | 1E LIJN ST |  | - | In de IT ruimte is de lichtsensor defect.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel.1 vd bewegingssensoren weigerde regelmatig.Van beide sensoren stond de lichtgevoeligheid halverwege, deze beiden maximaal gezet. | 120.8
54601 | BNP Paribas Cardif B.V. | SC21291 | BNP Paribas Cardif - Oosterhout | Factureren toegestaan | SL06601 | BNP Paribas Cardif | 1047661 | 44816 | 44817 | Gereed gemeld | Rails van LBH steekt uit het plafond | 1E LIJN ST |  | - | Rails van luchtbehandelingssysteem steekt uit het plafond, gipsplaat is ooknaar beneden gekomen.LBH werkt nog wel.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.luchtrooster is uit het systeemplafond gekomen.Dit hersteld.Een strook van het plafond is in stukken op de tafel gevallen en moetgerepareerd worden, niet duidelijk wie dit gaat doen.Er is niemand van facilitair of receptie aanwezig.Overig personeel is in conference calls.Mark Roovers geeft aan dat wij hier geen bouwkundig doen.Mw van Kaspel gebeld en dit doorgegeven, melding afgesloten. | 113.02
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 649293 | 42747 | 42751 | Gereed gemeld | (RA) lekkage aan een installatie. | STORING | - | *14-1-2017 (RA) SO staat nog op reizen. @Wilfried graag even aan Jurgen vragen. *22-1-2017 (RA) Melding blijkt ingetrokken te zijn. | lekkage aan een installatie.Bij Fysiotherapie van de Braak en Maas is lekkage geconstateerd. In eersteinstantie werkt gedacht aan een daklekkage. Het is helaas een lekkage aan eeninstallatie. Zie foto. Fysiotherapie is gevestigd in het gezondheidscentrumaan de Prinsenhoeven 20 te Tilburg. | - | Roy Schippers: Storing is 12-1-2017 in avond afgemeld. | 0
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 649987 | 42748 | 42936 | Gereed gemeld | Elektrische poortslot werkt niet | STORING |  | *13-1-2017 (JO) Adviesorder aangemaakt Assa Abloy | Storingsmelding Prinsenhoeven 20 te TilburgHet elektrisch poortslot (rechts van het pand) werkt niet naar behoren.-(JO) Werkbon is nergens te vinden bij Besam, meerdere filialen aan de lijn gehadmaar ze kunnen de inkooporder en werkbon nergens vinden! Nagebeld met klant storing is wel verholpen.ORDER AFGESLOTEN! (zie ook mail Jeroen vd Heijden) | - | - | 172.65
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 669099 | 42795 | NULL | Gereed gemeld | (JO)Electrisch poortslot wederom defect | STORING | 4500038367 | *1-3-2017 (JO) Adviesorder aangemaakt Besam, klant geinformeerd *3-3-2017 (JO) Werkbon gekoppeld *10-3-2017 Vooraf kosten doorgeven! BV dmv proeffactuur of verrekenstaat | Het elektrisch poortslot (rechts van het pand) werkt wederom nietJullie zijn hier recent geweest om e.a. in orde te maken.Zouden jullie nogmaals naar dit elektrisch poortslot willen kijken? | Doordat de wind erop staat sluit deur slecht | Motor looptijd hoger gezet, omdat er veel wind op het hek staatGetest en hek loopt weer dicht de kleef magneet aan | 219.09
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 669232 | 42796 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Electrisch poortslot werkt wederom niet goed | STORING |  | - | Het elektrisch poortslot (rechts van het pand) werkt wederom niet naar behoren.Jullie zijn hier recent geweest om e.a. in orde te maken. Zouden jullienogmaals naar dit elektrisch poortslot willen kijken?** (JB) Melding is dubbel gemeld, loopt al. ** | - | - | 0
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07635 | Zorglocatie Goirle | 669230 | 42796 | NULL | Gereed gemeld | (JO)Aanpassen klimaatsysteem + aardlek controleren | STORING | 4500038368 | - | In het verleden werd het klimaatsysteem blijkbaar automatisch uitgeschakeld om18uur. Dit werkt nu niet meer. Kunnen jullie nagaan wat hier aan de hand is enditin overleg met de heer Frenken oplossen? Verder springt er regelmatigeenaardlekschakelaar van e.a van de klimaatinstallaties.Kan hiervan de oorzaakachterhaald worden? | Regeltchn. Install. Na een grote stroom storing zijn alle regelingen van koelingen verwarming hun programmering kwijt geraakt. | Functioneel herstel. Vloerverwarming opnieuw in kunnen programmeren. Koelingniet kunnen vinden binnen sluitingstijd van dit gebouw. CV ketel geeft aan dathij een beurt nodig heeft. Remeha Quinta pro 90. Type beurt "B" | 317.79
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07635 | Zorglocatie Goirle | 669620 | 42797 | 42797 | Gereed gemeld | (JO)Aanpassen klimaatsysteem + aardlek controleren | STORING | 4500038368 | - | In het verleden werd het klimaatsysteem blijkbaar automatisch uitgeschakeld om18uur. Dit werkt nu niet meer. Kunnen jullie nagaan wat hier aan de hand is enditin overleg met de heer Frenken oplossen? Verder springt er regelmatigeenaardlekschakelaar van e.a van de klimaatinstallaties.Kan hiervan de oorzaakachterhaald worden? | Regeltchn. Install. Na een grote stroom storing zijn alle regelingen van koelingen verwarming hun programmering kwijt geraakt. | installatie gecontroleerd de inblaas temperatuur is 21 gr vloerverwarming stondop 27 gr deze op 35gr gezet en de stooklijn verhoogd en de ketel bijgevuld tot2 bar | 209.22
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07635 | Zorglocatie Goirle | 669896 | 42800 | 42800 | Gereed gemeld | (JG) Verwarming bg werkt niet. | STORING | Mail 06-03-2017 | *6-3-2017 (JB) Per mail aangemeld, telefonisch niet gelukt. | De verwarming op de begane grond functioneert niet. Graag met spoed actie.Jullie zijn hier afgelopen donderdag en vrijdag ook geweest. Graag ontvangenwijeen duidelijk terugkoppeling van de bevindingen | Sluiting in het systeem | Alle display's op de bg stonden uit,dit kwam doordat de automaat er uit was.Het leidingsysteem elektrische nagelopen en na alles losgekoppeld. Na alles vastgezet te hebben is de storing verholpen.op diverse plaatsen de aders iets ingekort omdat deze soms 15mm gestript waren.De storing zat waarschijnlijk in het gedeelte van de spreekkamer naar de twbthuiszorg.Alle thermostaten weer opnieuw ingesteld, en alles werkt weer naar behoren. | 430.37
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07635 | Zorglocatie Goirle | 678161 | 42835 | 42836 | Gereed gemeld | Intercom werkt niet goed | STORING | Mail | *11-4-2017 Order is overgenomen door WVB en ingepland (MP) | Intercom werkt niet goedgemeld door marcel linnenbank 013-7503826 / 06-50686668 | Anders. Er zijn geen juiste telefoontoestellen aangesloten op de aansluitingenon de kamers. | Overgedragen aan derden. Eerst zal er 2 toestellen aangeschaft moeten worden diekunnen communiceren met de geplaatste telefooncentrale. Ik heb het vermoeden datde intercom wel juist is geprogrammeerd, maar pas kan werken als de telefoon'sin de juiste outlets zijn ingestekkerd. | 320.57
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 681613 | 42857 | 42858 | Gereed gemeld | Elektrisch hek rechts gaat niet open | STORING | 4145140 | *2-5-2017 Nagebeld met locatie / Naomi of Assa Abloy al geweest was. Monteur heeft *2-5-2017 aangegeven er plm om 16:15uur te zijn. Geen telnr van Bob Aarts om hem verder *2-5-2017 in kennis te stellen. *3-5-2017 Per mail gereed gemeld | Rechter elektrisch hek gaat niet open.Spoed. | Probleem zat vermoedelijk in de tijdklok. | Draaihek bleef dicht, vermoedelijk tijdklok oorzaak, met tijdklok uit werktallesgoed. Opnieuw getest met tijdklok in en hek blijft nu open, dit is overdag debedoeling, verder geen aanwijsbare oorzaak gevonden. | 241.21
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07635 | Zorglocatie Goirle | 687249 | 42888 | 43006 | Gereed gemeld | Kraan lekt in 1 van de behandelkamers | STORING | Mail | *2-6-2017 (JB) Afspraak gemaakt voor vanmiddag, ruimte is vrij. | Een lekkende kraan in 1 van de behandelruimtes. | SlijtageSlijtage | Materialen besteld, volgende week vrijdag half 8 kraan vervangen ivm geenafsluiter. kraan ( 8698698) en 2 balofix bestellen 3/8 bi-bu heel het pand drukloos gezet. afsluiters geplaatst en kraan vervangen. | 416.49
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 691136 | 42912 | 42914 | Gereed gemeld | Opnieuw storing elektrische poort. | STORING | Mail | *26-6-2017 (JG) Besam Assa Abloy aangestuurd, klant per mail geinformeerd. *27-6-2017 (JG) Besam niet op locatie geweest (wellicht omdat dit voor Crawford *27-6-2017 moest zijn??? Zij zouden firma Walraven op locatie sturen, echter *27-6-2017 gaan ze nu toch zelf omdat de andere firma geen tijd heeft. Klant is op *27-6-2017 de hoogte. Wellicht toekomst andere partij voor deze meldingen sturen. *28-6-2017 (JG) Monteur Assa Abloy er niet uitgekomen, deze ochtend alsnog een *28-6-2017 monteur van Walraver op locatie. Klant geinformeerd. Werkbon Assa *28-6-2017 Abloy toegevoegd (niet opgelost). *28-6-2017 (JG) Werkbon toegevoegd. Advies Assa Abloy overgedragen aan WVB. | Zojuist is er een storing gemeld aan de elektrische poort aan de Prinsenhoeven20 te Tilburg. Graag zsm iemand langs sturen om dit te laten herstellen. Helaasis deze storing dit jaar al meerdere malen gemeld. Is dit pech? Of is er ietsanders aan de hand met de poort? | (JG) Hek wil niet altijd open gaan motor heeft bij puls niet altijd de kracht omopen te gaan. | (JG) Hek opnieuw afgesteld deze getest en werkend achter gelaten, als dit terugkeert dan motor vervangen. | 266.21
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 716846 | 42983 | 42985 | Gereed gemeld | Stroom valt uit bij gebruik luchtbehandeling/airco | STORING | Mail Leo van Beek | *5-9-2017 Tel. aangemeld bij mevr broekstra (MP) *6-9-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Prinsenhoeven 40 mevrouw Broekstra 013-5366850In de tandartsenpraktijk zorgt de airco/luchtbehandelingssinstallatie voor een probleem met de stroom, onderstaande de terugkoppeling van de elektricien.Afwijking werking | Elektrisch defect | Omdat de klant nadrukte dat de probleem zich herhaaldelijk voordoet en dat hetwaarschjinlijk te maken heeft met de voedingen van de binnenunits, omdat danalleen die groepen met de aardlekschakelaar uitvallen. heb ik alle binnenunitsop eentje na (ivm bezetting) nagekeken en gecontroleerd op event. beschadigdeprintplaat, maar kon niets vinden en de units draaien ook nu allemaal en goed.De voedingen van de binnenunits zetten met de aardlekschaakkelaar/groepen en devoeding van de serverkast met een of ander manier verbonden, klant beweert datals de aircos uitvallen, dat ook de serverkast en nog meer apparaten in de panduitvallen, dat zou niet mogen, dus moet ernaar gekeken en gemeten worden dooreen elektricien of de voedingen en de beveiligingen van de airco systeem apartzijn van de rest. Ik heb zelf ondekt dat er bij een van de lampen in debehandelingskamer (de laatste tegenover bali, kamer rood) de ophangkabel daarvanaan de airco binnen unit vastzit, zou dat misschien de aarde bev. bij elkaarkunnen koppelen!! dat is eentje die ik toevallig zag, de ander moeten doorelektricien worden gecontroleerd en zeker gemeten worden om het uit tesluiten. De aircos binnen als buitenunits moeten eigen groepen hebben en eigenbeveiliging los van de andere elekrische apparaten of verlichtingen. Daar zettennamelijk draaiende compressoren en ventilatormotoren die zo kunnen vastlopen,dus graag een E man opsturen met deze opdracht, dan word de event. schadebeperkt. De buitenunit staat eentje apart op het dak naast, die moet ik ook nakaijken enheb ik daarvoor een 3 delige ladder nodig en een hulpje. Graag hiervoor eenafspraak inplannen. Onze servicemonteur-w is op onderzoek uit geweest en heeft de airconditioning unit gecontroleerd op goed functioneren.Hieruit komt naar voren dat de airconditioning goed functioneren en elektrische geen sluitngen veroorzaakt.Het vermoeden van onze servicemonteur-w is dat bij het gelijktijdig inschakelen van meerdere de airco’s er een overbelasting ontstaat waardoor de aardlekschakelaars uitschakelen.Ons Advies is omdit door de huis installateur de, verder te laten onderzoeken. | 433.16
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 718776 | 42992 | 42993 | Gereed gemeld | Boiler defect kamer huisarts heer van Veen | STORING | PO41682 | - | De boiler in de kamer van huisarts de heer van Veen loeit de hele dag. Kan hiernaar gekeken worden en indien nodig de boiler vervangen? | bij aankomst alles nagelopen boiler werkt, de inlaatcombinatie maakte herrie,deze proberen schoon te krijgen door volledig te openen en te sluiten. nietgeluk deze moet vervangen worden | Inlaatcombinatie vervangen, heel het pand drukloos moeten maken ivm geenafsluiters boven het plafond of in het kastje | 482.03
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07635 | Zorglocatie Goirle | 723901 | 43024 | 43026 | Gereed gemeld | Lekkende kraan behandelkamer | STORING | 4500043126/14.02.2018 | - | Lekkende kraan in 1 van de behandelkamers.Lekkage | Slijtage | In opdracht stond HEEL erg onduidelijk omschreven waar ik moest zijn in het pandkraan bij huisartsen lekte. bout onder hendel aangedraaid. kraan lekte niet bijaanvang werkzaamheden. hendel bleef ook niet open staan, maar nu wel | 209.15
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07635 | Zorglocatie Goirle | 723903 | 43024 | 43026 | Gereed gemeld | Airco gaat niet meer automatisch uit. | STORING |  | - | Airco gaat niet meer autoatmisch uit na werktijd op een aantal plekken.Afwijking regeling | Regeltchn. Install. | heb gekeken naar de regeling van de koeling, maar ik kan niks vinden. als klachtblijft koelmonteur hier naartoe sturen. | 120.29
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07635 | Zorglocatie Goirle | 723904 | 43024 | 43201 | Gereed gemeld | Vervuilde plafondplaten vervangen thv ventilatie | STORING | niet factureerbaar | - | Graag de vervuilende plafondplaten bij ventilatie vervangen, in de kast vanCV-ketel staat nog een doos plafondplaten. Graag als eerst beginnen bij detandarts aangezien deze hierover een melding heeft gemaakt.Anders | Slijtage | vervangen van vervuilde plafond platen bij de tandarts 2e verdieping. platenvervangen in behandelruimte 7. let op werk is nog niet klaar. bij verhuurderextra plafondplaten laten bestellen: Armstrong 3793 alpina board m4/04.600x600x13 Ongeveer 15 a 20 platen moeten nog vervangen worden. gatenzaag 125mmbestellen hiervoor. verwachting 1a2 dagen werk. | 99.66
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 726384 | 43040 | 43040 | Gereed gemeld | Werking vloerverwarming + zomer/winterstand contr. | STORING | PO41682 | - | De vloerverwarming in de sectie apotheek functioneert niet goed. Afgelopenzomer heeft de pomp uitgestaan. Wanneer huurder deze opnieuw aanzet, horen zegeen werking en dat in tegen is de pomp bij andere secties behoorlijk warm.Verder heeft huurder het idee dat de omschakeling van het klimaat systeem naarwinterstand nog niet is uitgevoerd. Voorzover wij weten zit hiervoor eenautomatisch klok. Graag nazien en terugkoppelen.Melden bij balie Apotheek. Apotheker Hupperetz weet ervan. Vanaf 8:00uur open. | Anders | Instructie gegeven hoe installatie werkt en afsluiters geopend en pomp aangezet. | 52.27
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL08272 | Zorglocatie Goirle (gebouw B) | 729708 | 43060 | 43076 | Gereed gemeld | Koudeklachten gebouw B | STORING | 4500043128/14.02.2018 | *22-11-2017 Monteur is iets eerder op locatie en treft niemand aan de logopedist is met *22-11-2017 patiente in gesprek. Er is geen balie waar de monteur zich kan melden. *22-11-2017 Tevens contact gezocht met de melder helaas krijg ik die niet te pakken. *22-11-2017 Technische ruimte is op slot en er is niemand om de sleutel te vragen. *22-11-2017 Op advies va de contractbeheerder dhr Bob aarts een mail sturen om een *22-11-2017 afspraak te maken. Zie gekoppelde mail. *23-11-2017 Opnieuw ingepland bij de monteur. Klant was vandaag niet aanwezig in het gebouw. *23-11-2017 opnieuw gepland morgen 24-11 bij monteur Segers | De verwarmingsventilatoren aan het Oranjeplein functioneren niet goed.Ze blazen met regelmaat alleen koude lucht en na een paar uur doen ze het danweer even. Dit heeft betrekking op gebouw B. Het is namelijk te koud zonderverwarming | AndersAndersAnders | Niet opgelost niemand aanwezig half uur gewacht in de wachtkamer. geencontactpersoon wie ik kon aanspreken.afspraak inplannenweer niemand aanwezig.bij aankomst draaide alles, alleen de afstandbedieningen stonden niet goedingesteld dit veranderd.mensen houden het in de gaten. | 425.05
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL08272 | Zorglocatie Goirle (gebouw B) | 733064 | 43076 | 43077 | Gereed gemeld | Koude klachten ruimte Ergotherapie en Podotherapie | STORING |  | *8-12-2017 Mail ontvangen van mw Sparidans dat er vandaag 8-12 niemand op locatie is *8-12-2017 De pedotherapeut gaat contact opnemen om een afspraak in te plannen. *8-12-2017 Zie toegevoegde mail. | Wederom koude klachten in de ruimtes Ergotherapie en Podotherapie. | - | - | 48.77
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL08272 | Zorglocatie Goirle (gebouw B) | 734216 | 43081 | 43089 | Gereed gemeld | Koude klachten ruimte Ergotherapie en Podotherapie | STORING | 4500043130/14.02.2018 | *12-12-2017 afspraak gemaakt tussen 9,00 uur tot 12,00 uur | wederom Koude klachten ruimte Ergotherapie en Podotherapie. | Anders | Overgedragen aan Koelmonteur. alles draait nu , koelmonteur alles na latenmeten.Verwarming stopt als iemand binnen koeling vraagt. Aanpassing in regeling indien dit veranderd moet worden. Vraag of gebruikers dit wenselijk vinden. | 87.11
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07635 | Zorglocatie Goirle | 740138 | 43103 | 43111 | Gereed gemeld | Loszittende/lekkende kraan toilet openbare ruimte | 1E LIJN ST | 4500044595 | - | Loszittende kraan toilet openbare ruimte en deze kraan zou tevens lekken. | - | Kraan van Miva toilet BG zat los. Deze weer vast gezet.Bij andere huurders is niks aan de hand. | 88
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 739972 | 43103 | 43108 | Gereed gemeld | lekkage boven plafond | 1E LIJN ST | 450004494 | - | Er is een lekkage geconstateerd boven de het plafond. Graag nazien wat hiervande oorzaak is en verhelpen.gesloten van 1 tot 5 januari. antw apparaat.Lekkage | Anders | Het gaat om een lekkage in plafond van de Parkeerkelder, volgens klant(aphotheek bg) zou daar een wc aansluiting lekken, er had voordat ik kwam iemandde tegels alle weggehaald en een gat gemaakt onderaan de frame van de pot, ikkon daar goed zien dat de wc niet lekt en de aansluiting goed droog is. In deparkeerkelder lekken 2 afvoers langs de bochten, een HWA en een VWA, tussen debuizen en de brandwerend afdichting, wat ik zelf denk dat de betonplaat zelf volis en nieks met afvoers te maken heeft , maar een bouwkundig lek ergens waardoorde betonplaten vol lopen en door de minstens weerstand het water langs deafdichtingen drupt. Beneden in de klder zijn er nog meer nat plekken te zien watkan anduiden dat er ergens een boukundig lek bevindt. zie fotos. Doorbouwkundige laten nakijken. | 163.31
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07635 | Zorglocatie Goirle | 740942 | 43108 | 43108 | Gereed gemeld | geen cv | STORING | 4500043131/14.02.2018 | - | bij aankomst melden bij fisiotherapy 013-5347310geen cvAfwijking cv-ketel | Ketelstoring. Code E36 (5x foutontsteeking) | Ketel gereset, ook de thermostaat weer goed afgesteld. Ketel brandt weerstoringsvrij achtergelaten. | 89.49
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 741855 | 43108 | 43140 | Gereed gemeld | Lekkage kraan spreekkamer huisartstenpraktijk | STORING | 4500043163/15.02.2018 | - | Huisartsenpraktijk (dhr. de Veen) lekkende kraan spreekkamer.Afwijking SanitairAfwijking Sanitair | SlijtageSlijtage | Er moet een nw kraan besteld worden van grohe zie foto. De spreekkamer is vanaf8:00 u schtends bezet, en warschijnelijk moet het water van heel geb. af tijdensde vervanging. koud en warm, dus moet afgesproken worden buiten de werktijd vanhet centrum. Comuniceren met verhuurder. Materialen besteld, en afspraak gemaakt voor disndag 1e werk 7.00 uurE.e.a. is op SO 749437 afgewerkt op 30 jan. | 531.31
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07635 | Zorglocatie Goirle | 741959 | 43109 | 43109 | Gereed gemeld | geen cv SPOED | 1E LIJN ST | 4500044597 | - | Gisteren monteur geweest, echter Bob Aarts belde mij net. Wederom geenverwarming. Volgens Bob heeft monteur enkel reset uitgevoerd. Er lijkt meer aande hand. Graag met spoed een monteur naar de locatie.Koude klachten | Regeltchn. Install. vloerverwarming ontregeld. | Nadat gisteren de ketel is gereset was het nog koud gebleven. Het bleek dat ergebruik is gemaakt van kortsluit appendages (avdo) bij elke verdeel set. Dezewaren niet goed ingeregeld. Ze lieten teveel door waardoor de geproduceerdewarmte niet volledig benut wordt. Alle 3 de sets zijn opnieuw geregeld en zogoed als mogelijk verdeeld. De vloer wordt nu wel verwarmd met 25 graden. Hetduurt alleen nog even voordat de installatie op temperatuur is. Deaanvoertemperatuur van de ketel is aangepast als ook de stooktijden. Het kanzijn dat er nog koude klachten ervaren worden vandaag omdat de temperatuur pasmorgen volledig bereikt wordt. | 271.49
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 745121 | 43116 | 43117 | Gereed gemeld | Warmte klachten in het pand | STORING | 4500043164/15.02.2018 | *16-1-2018 Meerdere malen gebeld met de melder GGH. Geen vm aanwezig. *16-1-2018 Nogmaals gebeld ggh *16-1-2018 Remote kan niet inbellen. *16-1-2018 afspraakt gemaakt met de melder tussen 10,00 uur en 13,00 uur. | Te warm in het pand Call 4353785Afwijking regeling | Regeltchn. Install. | Zones weer teruggezet naar 20 gr. ipv 23. De vloerverwarming ook nagekeken entemp. gem Stond op max. nu is teruggezet naar 20 gr. | 201.33
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 746455 | 43118 | 43171 | Gereed gemeld | Temperatuur te hoog | STORING | PO4500043697 | *29-1-2018 (RA) Navraag ontvangen over vv wzh =&gt; Mail @ wvb | Gisteren een monteur geweest omdat de tempratuur van de vloerverwarming en luchtkoeling te hoog waren. Maar nu staat de temperatuur nog hoger. Klimaatklachten | AndersAndersAndersAndersAnders | Functioneel herstel, vloerverwarming ingeblokt, en ventilatie systeem op koelengezet. maandag of dinsdag terug met 2 personen. om uit te zoeken hoe vrv systeemwerkt.Functioneel herstel, vloerverwarming weer in bedrijf gezet op ongeveer 22C opadvies Peter.ISM Peter Smout VRV systeem gecontroleerd op instellingen, tevens diversevloerverwarmingssets gecontroleerd hiervan is 1 regelafsluiter defect, zie bonPeterReparatie uitgevoerd, vloerverwarming gerepareerd en instrictie gegeven over deinstallatieFunctioneel herstel | 1844.93
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 749437 | 43124 | 43131 | Gereed gemeld | Lekkende kraan spreekkamer. (afspraak 7.00 uur) | STORING | 4500043165/15.02.2018 | *24-1-2018 (JG) Aan wvb gevraagd of mijn SO te combineren is met SO741855. *24-1-2018 (JG) Toch apart inplannen. Afspraak gemaakt met assistente voor vrijdag *24-1-2018 26-01 tussen 12:00 en 14:00. Bob Aarts ook geinformeerd. | Lekkende kraan spreekkamer, andere kraan dan op SO741855Graag melden bij de balie. Uitvoeren op 30 jan om 7.00 uur. | Onderdeel defect | 2 kranen vervangen en afsluiters eronder geplaatst.Tevens mengkraan welke op SO 741855 besteld is op deze SO vervangen. | 443.03
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 757100 | 43146 | 43207 | Gereed gemeld | Elektrische poort gaat niet meer open | STORING | 4500044598 | *15-2-2018 Adviesorder Crawford aangemaakt (MP) *15-2-2018 Tel. aangemeld bij Noortje, hr Aarts was niet bereikbaar op dit moment (MP) *21-2-2018 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *9-3-2018 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *29-3-2018 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *3-4-2018 Terugkoppeling ontvangen, werk is niet gereed, is offerte aangemaakt nav bezoek *3-4-2018 werkzaamheden worden op 13-4-2018 uitgevoerd (MP) *3-4-2018 Frank Grevers stuurt mail naar Danny Bruijns (MP) *12-4-2018 Tel. contact met Crawford, staat voor 13-4-2018 onderhoud gepland, geen *12-4-2018 reparatie. Op 16-2-2018 zijn derden iov Crawford op locatie geweest, hebben *12-4-2018 storing opgelost, geen vervolg noodzakelijk. Volgens Inge Houtenbosch van *12-4-2018 Crawford is factuur voor uitgevoerde werkzaamheden reeds betaald. *12-4-2018 Factuur en werkbon opgezocht in systeem, hier zit werkbon als bijlage bij, deze *12-4-2018 gekoppeld aan de order. Monteur is op locatie geweest en heeft geen storing *12-4-2018 geconstateerd, heeft hek uitvoerig getest maar geen bijzonderheden geconstateerd *12-4-2018 Mail gestuurd naar CB en Frank Grevers met terugkoppeling (MP) *13-4-2018 Order is overgenomen door WVB (MP) | Elektrische poort gaat niet meer openCall 4380413gemeld door hr aarts 013 542 06 85 | Onbekend, bij aankomst is de poort normaal in bedrijf, contactpersoon terplaatse is ook niet op de hoogte van een storing/melding. | Na uitvoerig testen van de poort werkt deze naar behoren, storing en herkomst van de melding onbekend. | 175.16
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07635 | Zorglocatie Goirle | 760895 | 43161 | 43173 | Gereed gemeld | Lekkage airco | STORING | 4500044599 | *2-3-2018 (JG) Laura heeft met klant afgesproken dat dit maandag 05-03 opgepakt *2-3-2018 mag worden. | Lekkage aircoLekkageAfwijking W | Overstort van keerklep lekt/spat naast afvoer.Keerkleppen kapot. | Lekkage tijdelijk verholpen maar de keerklep dient vervangen te worden. Dekeerklep ervoor lekt ook een hier het advies om deze te vervangen. Beide zijnwatts type ba/bs010 dn10 pn10.Leidingen door plafond zijn ''afgewerkt'' onbekend of dit brandwerend moet zijn.Definitief herstel. De 2 keerkleppen vervangen, en gecontroleerd op lekkage. | 986.83
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07635 | Zorglocatie Goirle | 761393 | 43164 | 43194 | Gereed gemeld | Problemen spoelen gezamelijk toilet. | STORING | 4500044601 | *5-3-2018 (JG) Ingepland storingsmonteur 06-03. | Gezamelijke toilet spoelt niet goed door, blijft doorlopen en /of loopt door. Callnummer : 4399841 | AndersNiet duidelijkTechnisch gebrek, nooit aangesloten gezeten. | Niet opgelost niemand aanwezigBij aankomst werkten beide wc's naar behoren.Echter het afzuigventiel in de personeels wc zit los en deze op het plafondgelegt.Om dit goed te kunnen maken dienen materialen besteld te worden.Definitief herstel, it rooster aangesloten met stukje flex 125 | 575.14
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 764632 | 43178 | 43196 | Gereed gemeld | Lekkage leiding in het plafond PVC buis | STORING | 4500044602 | *19-3-2018 melding is telefonisch gemeld door Sigrid Jacobs | Lekkage leiding in het plafond komt vanaf de poli.Call 412316Afwijking W | Niet duidelijk | Eerste instantie bij de huisartsen gevraagd omdat er geen locatie was gemeld inde bon. Er werd mij een plafondplaat aangewezen en dacht de assistente dat daarde probleem kan zijn. heb ik verder gezocht maar dat was het niet. ik hebgebeld naarcontactpersoon en die verwees mij naar de tandarts op 2e ved. Bij de plek was deplafondplaat heel erg nat en met water verzadigd. Daarboven lopenwaterleidingen, afvoer en luchtslang. Ik heb de plek gecontroleerd maarde leidingen waren kurk droog en helemaal geen spoor van lekkage in de plekbehalve de plafondplaat. Ik heb nu de plaat weggehaald en dat plek opengelatenen bakje onder gelegd. bij de tandarts doorgegen om na te kijken en wanneer hetweer lekt en ons te bellen,. Voor nu kan ik echt niets vinden. | 342.21
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL08272 | Zorglocatie Goirle (gebouw B) | 786302 | 43311 | 43418 | Gereed gemeld | kraan behandelkamer vervangen | STORING | 4500047944 | - | Afwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Ter plaatse geweest.behandelkamer is bezet en het water kan daar het centrum bezet is nietafgesloten worden.Er dient een nieuwe afspraak gemaakt te worden.Uitgangspunt dient te zijn dat van het hele pand het water afgesloten dient teworden, daar we niet weten hoe het waterleidingnet loopt.In het pand zijn verschilende praktijken aanwezig zoals ondermeer een tandarts,deze zouden ook geinformeerd dienen te worden.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, onbekend waar het is niet bij de fisio en deze kan niets openen.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, ivm file afspraak niet na kunnen komen.Definitief herstel, kraan vervangen en afsluiters geplaatst.Definitief herstel. nieuwe kraan geplaatst. | 1706.35
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 789505 | 43336 | 43340 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST |  | - | Geen ww. Graag spoedig contact. Callnr. 4539294 | - | Deze storing is niet voor KROPMAN. | 0
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 792651 | 43360 | 43364 | Gereed gemeld | Storing airco; error 4. ruimte: scopi kamer | 1E LIJN ST | 4500047582 | *17-9-2018 (JG) Jack van Oorschot gaat klant bellen voor tel. ondersteuning. *17-9-2018 (JG) Jack gebeld, oplossen storing niet gelukt. *17-9-2018 (JG) I.o.m. Temmy mag ik vrijdag as. Fouad naar locatie sturen. Klant *17-9-2018 akkoord met vrijdag 21-09 1e werk ! Superstone per mail geinformeerd. | Storing airco; error 4. Afgesproken om 08:00 i.v.m. eerste patienten om 08:30Ruimte: Scopi kamer!Afwijking koeling | Technisch gebrek. | Hard reset uitgevoerd en roosters schoongemaakt. werkend en storinsvrijachtergelaten. | 120.14
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 796252 | 43383 | 43427 | Gereed gemeld | Airco Storing | 1E LIJN ST | 4500048502 | *10-10-2018 (JB) Compair aangestuurd met verzoek zelf afspraak af te stemmen. *13-11-2018 (JB) Werkbon opgevraagd. | Airco storing! Nog geen monteur gezien, graag nakijken en bellen.call. nr. 4575228 | Onduidelijk | Geen storing meer aanwezig. Airco werkt gewoon. | 174.74
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 799512 | 43404 | 43405 | Gereed gemeld | Geen werkende vloerverwarming | 1E LIJN ST | 4500047584 | - | Geen werkende vloerverwarmingAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, stift van thermostaatafsluiter vloerverwarming zat vast(dcht) waardoor er geen warmte ver het setje kon gaan.Tevens stond de thermostaat van de ketels op de 3e verdieping niet juist (teknipperen op 18.30 uur) waardoor de oestellen in dg situatie niet werdenaangestuurd. Thermostaat juist ingesteld en toestellen weer in bedrijf waardoorer weer warmte over de setjes gaat. | 121.25
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 803268 | 43423 | 43425 | Gereed gemeld | Storing PG01 airco | 1E LIJN ST | 4500048503 | *19-11-2018 LET OP RUIMTE IS PAS BESCHIKBAAR NA 1030 ! (MP) *19-11-2018 Afspraak gepland iom Corine voor 21-11 na 1030 ivm beschikbaarheid van *19-11-2018 de ruimte (MP) | Onze huurder Polidirect belde zojuist, men heeft een aircostoring met meldingPG01Kunnen zij dit zelf resetten? Zoja graag even tel. contact opnemen metCorine/013-5424475LET OP RUIMTE IS PAS BESCHIKBAAR NA 1030 !Afwijking E | Softwarematig probleem | Definitief herstel. Afstand bediening stond in programeer-stand, dit aangepast. | 153.78
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 808726 | 43447 | 43504 | Gereed gemeld | Poort gaat niet in zijn geheel meer open | 1E LIJN ST | 4628871 | *13-12-2018 Gebeld met Crawford met miloe gaan hier zo spoedig mogelijk naar toe *28-12-2018 ABC hekwerken monteur 06-2288774 belt op dat ze op locatie zijn. *11-1-2019 werkbon opgevraagd *8-2-2019 nogmaals werkbon opvraag | Poort gaat niet helemaal open. | - | - | 199.75
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 817767 | 43474 | 43475 | Gereed gemeld | Wasmachinekraan wil niet open op dicht | 1E LIJN ST | 4500049923 | - | Wasmachinekraan wil niet open of dicht op deze wasmachine kraan zit eenautoklaaf waar ze de instrumenten mee reinigenAfwijking W | WM kraan spindel kapot. 2 Kranen ipv 1 | Een kraan gebruikt die ik van de tu gehad heb, en nog eentje uit voorraad busgebruikt. graag een nw wm kraan voor mij bestellen. | 462.44
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 833937 | 43522 | 43529 | Gereed gemeld | airco Apotheek en bij polidirect(3e verd.) defect | 1E LIJN ST | 4500049924/ d.d. 03-04-19 | *26-2-2019 In overleg met Temmy van WVB gepland bij Marcel van Bergen. *26-2-2019 Dit ingesproken op voicemail van de klant. | Graag aandacht voor aircoprobleem apotheek, blijkbaar is de airco in debevoorradingsruimte hetzelfde geschakeld met de andere airco units. Dit magniet het geval zijn! Deze unit moet dus los staan van de rest. Er staat ook eenfoutmelding.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel – instructie gegeven, buitenunit gezocht om zeker te wetendat het een stand alone unit was. uitgelegd hoe installatie werkte, sommigegebruikers zouden een korte instructie blad willen van de thermostaten | 405.25
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07635 | Zorglocatie Goirle | 837279 | 43542 | 43544 | Gereed gemeld | Verwarming gehele gebouw uitgevallen | 1E LIJN ST | PO 4500050840 | *18-3-2019 (JG) Fouad gaat naar locatie. Locatie telefonisch geinformeerd. | Verwarming gehele gebouw uitgevallenAfwijking WAfwijking W | Ketel op storing code E36 Remeha.Niet duidelijk | De ketel is nu gereset en doet het weer. Er wordt een melding op displayaangegeven van servicebeurt type A binnen 2 maanden. Ik heb dit aan ons OH afd.doorgegeven en wordt ook gepland. De ketel werkt nu en storingsvrijachtergelaten. Ik kreeg een melding van de gebruiker 1e verd. Fysiotherapie. Daar is derecirculatiepomp van de boiler kapot. De pompregelinkasje is afgebroken en deelektrische aansluiting stond bloot gevaarlijk bij. De stekker zat er nog instopcontact. Ik heb de pomp nu veiliggesteld en de stekker afgekit en gelabeld.het pompje moet vervangen worden. Fotos opgestuurd naar de zaak.De recirculatiepomp is vervangen, pomp getest ww leiding ontlucht. klaar | 700.14
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 841957 | 43565 | 43567 | Gereed gemeld | airco doet het niet | 1E LIJN ST | PO 4500050831 | - | de airco werkt niet naar behoren blijft op 18 graden staanOok zijn er airco problemen bij poliDirect. Hier ook even kijken. Melder: SevgiAfwijking koeling | Niet duidelijk | Zomerregeling aangezet door temperatuur aanpassing. De units koelen nu als tomgevraagd wordt. Ook heb ik in de ruimtes gemeten om te kijken of de unitsaangaan. | 265.51
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL08272 | Zorglocatie Goirle (gebouw B) | 845970 | 43591 | 43592 | Gereed gemeld | Storing CV, foutcode E07 | 1E LIJN ST |  | *6-5-2019 Gesproken met Martine, maar zij is vanmiddag niet op de locatie en morgen ook *6-5-2019 niet. Gesproken met Madelon en zij is morgen ook niet op de locatie en kan *6-5-2019 vandaag pas na 16.30 uur. Afgesproken via de mail een afspraak te maken. | Graag jullie spoedige actie voor defecte verwarming! Foutcode: E07 (ROsplitunit verwarmen. | - | Madelon van de locatie meldt dat de verwarming het weer doet.Voor nu geenverdere actie nodig. | 0
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL08272 | Zorglocatie Goirle (gebouw B) | 847279 | 43600 | 43683 | Gereed gemeld | Klachten m.b.t. luchtbehandelingssysteem | 1E LIJN ST | 4500052537 | *15-5-2019 SO opgestart en contact opgenomen met locatie. *15-5-2019 Afspraak gemaakt voor 16-5 in de ochtend. *15-5-2019 Mevrouw Sabrina gesproken. *15-5-2019 Teruggekoppeld aan Superstone dat wij morgen op locatie gaan. | Steeds meer medewerkers van het tandheelkundig centrum, die klagen over drogeogen en hoofdpijn als ze hier zijn. Thuis en in de weekends hebben ze daar geenlast van.Zou dat een keer onderzocht kunnen worden? Kunnen we wat doen met hetluchtbehandelingssysteem?”Afspraak gemaakt voor 16-5 in de ochtend. Vanaf 8:15 uur kunnen we terecht.Afwijking M&amp;RAfwijking M&amp;R | Niet duidelijkNiet duidelijk | Luchtbehandeling bekeken, betreft een wtw unit stand-alone zonder bevochtiging.Filters zien er nog schoon uit en kast is in geheel in bedrijf.Een viertal loggers weggehangen bij tandheelkunde te weten, logger 1 hangtachter receptie, logger 2 behandelkamer 6, logger 3 behandelkamer 3 en logger 4in behandelkamer 2. Advies deze 1 a 2 weken te laten hangen zodat we een beeldhebben wat er gebeurt.Onder de receptie staat een stand-alone bevochtiger echter ivm de grote ruimtewelke deze moet den naar mijn inziens geen nut van betekenis.Huidige temperatuur en vocht gemeten met Testo meter is 22,1C en 31,3% rel.vochtigheid.Op weerapp gekeken en geeft aan buiten vochtigheid van 50% rel vochtigheid.Functioneel herstel – werkend achtergelaten, dataloggers opgehaald om uit telaten lezen. | 402.91
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 862966 | 43707 | 43708 | Gereed gemeld | Lekkage van uit het plafond | 1E LIJN ST | 4500052955 | - | lekkage 3e verdieping vanuit plafond, men denkt dat het uit de airco komt. Lekkage scopie ruimte bij airco | De slang van de condensafvoer is los geschoten van het koppelstuk. | Doordat de slang los was geschoten van het koppelstuk is het water op het plafond gaan spuiten ipv naar het dak toe.Slang ingekort, slang opnieuw op koppelstuk geplaatst en vast gemaakt met 2 tyraps.&#x20;Installatie getest en geen lekkage meer.&#x20;Wel dient er een plafondplaat vervangen te worden aangezien deze helemaal doorweekt en kapot is. | 256.21
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07635 | Zorglocatie Goirle | 871133 | 43768 | 43776 | Gereed gemeld | Achterste toilet begane grond verstopt | 1E LIJN ST |  | *5-11-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *7-11-2019 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) | Achterste toilet begane grond.Helemaal verstopt, graag Van der Velden aansturen. | Papier/grind. | Toiletgroep ontstopt. | 75.15
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07635 | Zorglocatie Goirle | 872782 | 43780 | 43788 | Gereed gemeld | wederom verstopping toitelgroep | 1E LIJN ST | PO4500053996 d.d. 18-12-2019 | *19-11-2019 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) | Van der Velden opnieuw aansturen nav toiletontstopping op 1-11.Er zijn sinds er werkzaamheden aan het riool zijn uitgevoerd wat problemen: Ziebovenstaande foto’s in de bijlage voor apotheek. | Slechte constructie. | Wachten op antwoord van de klant Bas v/d Sande.De lekkage is spontaan opgelost.De opdracht mag afgemeld worden.De camera inspectie gaat niet door.KHWachten op de werkboN + Dan pas gereed melden.KH | 204.39
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 873503 | 43783 | 43783 | Gereed gemeld | De verwarming gaat niet aan, het is er erg koud. | 1E LIJN ST |  | - | De verwarming gaat niet aan, het is er erg koud.Afwijking W | Softwarematig probleem.Regeling te laag afgesteld. | Definitief herstel.De programma van thermostaat gewijzigd en de vloerverwarmingsset bij de apotheek op de goede temperatuur goed gezet. | 140.13
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 878734 | 43805 | 43937 | Gereed gemeld | De verwarming gaat niet aan, het is er erg koud | 1E LIJN ST | 4500056341 | - | De verwarming gaat niet aan, het is er erg koud.logopedie ruimte 26 - eerste verdiepingAfwijking WAfwijking M&amp;RAfwijking WAfwijking WAfwijking W Afwijking W Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.ruimte gecontroleerd afstandbediening geeft storing aan.zie foto.de technische sleutel is niet aanwezig waarschijnlijk meegenomen.kan nu niet in technische ruimte of op dak.graag nieuwe afspraak maken en koelmonteur sturen .Functioneel herstel – werkend achtergelaten, thermostaat maximaal gezet. in de vakantie met 2 personen nalopen Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, temperatuur in het kanaal en buiten heeft een deltaT van 7K. Dit komt omdat aanzuig kanaal helemaal verstopt zit. tevens de thermostaten nagelopen. deze reageren op de regeling beneden alleen de nummers komen niet overeen met wat er op staat. advies om rooster grondig te reinigen. alleen weet niet hoe dit te doen ivm design afwerkingassisteren van Peter Smout. zie Rapportage Peter Smout Materialen besteld Definitief herstel , rooster gereinigd. Buitenluchtrooster schoongemaakt.Filters dienen nog vervangen te worden.Extra onderhoud uitgevoerd | 2761.26
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 882712 | 43818 | 43833 | Gereed gemeld | rechter poort werkt niet goed | 1E LIJN ST | 4500055458/ d.d. 11-03-2020 | *24-12-2019 klant doet navraag. Gebeld met Besam ABC is hier geweest *24-12-2019 Ik krijg de werkbon van ABC doorgestuurd. Gesproken met Jodi van *24-12-2019 Besam. *24-12-2019 blijft dat ABC voor niks is aangestuurd geweest ging om een dubbele draaideur *24-12-2019 binnen. Firma Record was al op locatie heeft de storing opgelost. *24-12-2019 gebeld met dhr aarts om dit door te geven meneer geeft aan dat dit onzin is *24-12-2019 en dat het echt om het hek gaat. Hek functioneerd nog steeds niet *24-12-2019 Telefoonnummer dhr Aarts 06-25633175 *24-12-2019 Nogmaals gebeld met Besam gaan ABC vandaag terugsturen. Gesproken met Jeal van *24-12-2019 Besam. *24-12-2019 Mail AssaAbloy verzoek werkbon gestuurd (MP) *2-1-2020 mail aan assa abloy met verzoek werkbon te mailen | De poort rechts van het gebouw functioneert niet naar behoren. Gaat niet goedopen en dicht. Graag iemand aansturen om dit probleem op te lossen. | - | Betreft een dubbele draaideur binnen. De firma record was ook aanwezig. En reedsgestart met reparatie | 154.87
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 886270 | 43837 | 43844 | Gereed gemeld | Afzuigsysteem defect bij Polidirect | 1E LIJN ST | 4500055457/ d.d. 11-03-2020 | - | Afzuigsysteem defect bij Polidirect, Prinsenhoeven 44Afwijking W Afwijking W Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek Niet duidelijk | Betreft in tegenstelling tot de probleemtekst niet om de afzuiginstallie te gaan maar om een afzuiging van een medisch apparaat.hier ben ik pas van op de hoogte gebracht nadat ik de gehele installatie gecontroleerd had.Kan dak niet betreden,hiervoor heb ik een ladder nodig.afgesproken hier morgen 08.00 uur voor terug te komenter plaatse controle op het dak uitgevoerd en de aanwezige doorvoeren zijn schoon.Slang van het apparaat los genomen en na het los nemen van deze valt afvoerpijp naar beneden.Voor zover ik kan beoordelen zit er geen dakdoorvoer.Contact gehad met klant en deze willen offerte hiervoor.Betreft een doorvoer voor een pvc pijp 50mm en deze dient ingeplakt te worden in een kunststof dak.zie foto,sDefinitief herstel in samenwerking firma Rooftop nieuwe dakdoorvoer geplaatst en hierna slang opnieuw aangesloten.Nogmaals controle uitgevoerd op de afzuiging ism medewerker gebruiker.Alles werkt naar behoren.Advies gegeven contact op te nemen met leverancier van de apparaat.Probleem is begonnen met het in gebruik nemen van nieuw soort chemicaliën. | 1305.99
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 908758 | 43928 | 43929 | Gereed gemeld | De koeling functioneert niet. | 1E LIJN ST | 4500056272 | - | De koeling functioneert niet. Logopedie. Thermostaat op koelen gezet, maar hetkoelt niet. 1e etage. Ook bij polidirect op de 1e en 3e verdieping werkt hetniet. Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven , temperatuur bij logopedie word snel warm binnen ivm groot raam en plat dak. temperatuur aanvoer van 18 naar 15 gezet dat koeling eerder aan gaat. bij polidirect stond vloerverwarming aan waardoor het heel warm is. | 139.96
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07635 | Zorglocatie Goirle | 908995 | 43930 | 43937 | Gereed gemeld | Storing Klimaatinstallatie | 1E LIJN ST | 4500056270 | - | Na spanningsdip is de klimaatinstallatie uitgevallen. Start niet meer op.Afwijking koeling Afwijking koeling Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Door spanningsdip en het vervolgens weer in komen van de spanning is er een probleem ontstaan in 1 van de binnendelen van de huisartsen praktijk.Probleem zit niet in de automaat deze heb ik getest door de groep over te zetten op andere automaat.Binnendelen zitten dmv een stekker aangesloten.we dienen in iedere ruimte de units te controleren,hier is in overleg met de gebruiker een vervolgafspraak gemaakt voor woensdag 15 april 2020Definitief herstel .zie bon jack van Oorschot elk binnendeel spanningsloos gemaakt en hierna 1 voor 1 ingezet totdat de automaat er uitvalt. Zat breuk in aansluitsnoer deze hebben we vervangen.Thermostaten opnieuw ingesteld en hierna units in bedrijf genomen.Installatie werkend en storingsvrij achtergelaten. | 964.42
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 914589 | 43977 | 43993 | Gereed gemeld | Poort geforceerd geopend. Niet volledig open | 1E LIJN ST | 4500056953 | *4-6-2020 Mail Crawford verzoek werkbon gestuurd (MP) *11-6-2020 Mail Crawford verzoek werkbon gestuurd (MP) | Iemand heeft vanmorgen de poort geforceerd open geduwd. Gaat nu niet meerverder. Kunt u iemand langs sturen. | De poort stond buiten bedrijf bij aankomst. | De poort een harde reset gegeven. Wanneer ik de vaste opensturing los haalloopt de poort netjes dicht zoals het hoort.Wanneer ik de vaste opensturing weer vast zet loopt de poort weer netjes open.Poort in bedrijf achtergelaten. | 224.88
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 922095 | 44026 | 44027 | Gereed gemeld | Airco werkt niet in 2 ruimtes bij Polidirect op 3e | 1E LIJN ST | Melding Aircoprobleem: Polidirect Tilburg | *14-7-2020 Gebeld met het 013 nummer en een collega gesproken, zij wist er niet alles van *14-7-2020 af. Aangegeven dat ik ook een 06nummer heb van CP en aangegeven dat te gaan *14-7-2020 bellen. Gebeld maar CP neemt niet op en stelt ook niet voor om VM in te spreken. *14-7-2020 Aangezien Peter 15-7 in de buurt is, het bezoek doorgezet. *14-7-2020 ==&gt; Later teruggebeld door CP: 15-7 is akkoord. tevens ruimtenummers/namen *14-7-2020 nagevraagd. | Onze huurder Polidirect belde zojuist, de airco werkt niet meer op de 3everdieping in 2 ruimtes.Graag jullie actie, wellicht telefonisch op te lossen? tel. contact opnemen ookindien afspraak noodzakelijk is met mw. Gul/ 06-28204735 of 013-5424475Waarschijnlijk GKW unit? Betreft Scopieruimte en UitslaapruimteAfwijking koeling | Verkeerd gebruik | Definitief herstel, uitleg gegeven op welke stand airco moet staan. | 65.68
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07635 | Zorglocatie Goirle | 930493 | 44098 | 44158 | Gereed gemeld | VRV systeem functioneert niet volgens gebruiker | 1E LIJN ST | 4500059833 | - | De klimaatinstallatie (VRV) zou momenteel niet functioneren aldus de gebruiker. Afwijking koeling Afwijking koeling Afwijking koeling De klimaatinstallatie (VRV) zou momenteel niet functioneren aldus de gebruiker. Afwijking koeling Afwijking koeling | Technisch gebrek , fan motor defect Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , installatie staat nu uit. Dit vervangen met 2 personen ivm vervoer naar het dakDefinitief herstel Functioneel herstel – werkend achtergelaten alles vervangen. blad van de fan defect. deze er wel ingezet ivm niet werken van de koeling. zie foto bij dr bon van johanDefinitief herstel , fan vervangen alles werkt nu. | 1897.73
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 933246 | 44118 | 44119 | Gereed gemeld | Graag CO melder herstellen. | 1E LIJN ST | 4500058854 d.d. 26-10-2020 | - | Graag CO melder herstellen.Afwijking beveiliging | Molest/vandalisme | Definitief herstel &#x20;De CO melder terug tegen de kolom aangeplaatst. | 305.6
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 936336 | 44141 | 44145 | Gereed gemeld | De 120 liter Boiler staat in storing Polidirect 44 | 1E LIJN ST | 4500059231 | - | De 120 liter Boiler staat in storing ( De klant betreft Polidirect nr 44 ).Merel wacht al met de koffie. ( Spoed kunnen de wasmachine niet gebruiken nu ).Afwijking W De 120 liter Boiler staat in storing ( De klant betreft Polidirectnr 44 ).Merel wacht al met de koffie. ( Spoed kunnen de wasmachine niet gebruiken nu ).Afwijking W De 120 liter Boiler staat in storing ( De klant betreft Polidirectnr 44 ).Merel wacht al met de koffie. ( Spoed kunnen de wasmachine niet gebruiken nu ).Afwijking W De 120 liter Boiler staat in storing ( De klant betreft Polidirectnr 44 ).Merel wacht al met de koffie. ( Spoed kunnen de wasmachine niet gebruiken nu ).Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , boiler reset deze draait maar op 1 poot en er is al schade te zien dat de elementen ver op zijn. 2 stuks boiler 1x 80 l mono3 1x 120l mono3Definitief herstel.Zie bon Martijn. het vervangen van de boilers in de technische ruimte op de 3e verdieping. | 3660.68
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 936737 | 44145 | 44146 | Gereed gemeld | Na werkzaamheden boiler geen watertoevoer | 1E LIJN ST | 4500059836 | *10-11-2020 Mail verstuurd naar de Baarts omdat we de melding direct hebben aangenomen van *10-11-2020 huurder omdat wij na werkzaamheden iets niet goed hebben gedaan. *10-11-2020 gekoppelde mail. | Na werkzaamheden boiler geen watertoevoer naar het aparatuurAfspraak gemaakt tussen 10:00 uur en 14:00 uur Op locatie graag even bellen met dhr. Edwin Zand:06-20958114/ 0488-700511.Afwijking W Na werkzaamheden boiler geen watertoevoer naar het aparatuurAfspraak gemaakt tussen 10:00 uur en 14:00 uurNa werkzaamheden boiler geen watertoevoer naar het aparatuurAfspraak gemaakt tussen 10:00 uur en 14:00 uur Op locatie graag even bellen met dhr. Edwin Zand:06-20958114/ 0488-700511.Afwijking W Na werkzaamheden boiler geen watertoevoer naar het aparatuurAfspraak gemaakt tussen 10:00 uur en 14:00 uurAfwijking W | Technisch gebrek. Veel lucht in de ricerculatieleding. Geen aftapmogelijkheid op de leiding. Keerklep na de pomp laat door.Niet duidelijk | Definitief herstel. Boiler tot de kwart afgetapt, nw ea keerklep met aftapkraantje en 2 ingeb. afsluiter geplaatst, waardoor het aftappen en ontluchten van de boiler mogelijk gemaakt. Boiler weer gevuld en getest. Na paar keren de machine door de klant is gereset ging het goed en bleef draaien. De ww aanvoer was rond de 60-62 C° en de ricerculatie rond de 56-58 C°. De machine gaf geen storingen aan en zo heb ik het bijgelaten. De werkzamheden zijn op 10-11 uitgevoerd. De SO was gestuurd maar kwam bij mij niet aan. Functioneel herstel – werkend achtergelaten , boiler stond uit, deze aangezet en gewacht tot deze op temperatuur was om programma te draaien. deze is gelukt naar 3x herstart. desinfectie geprobeerd te starten niet gelukt ivm boiler niet op temperatuur. nieuw programma gestart en gewacht tot laatste vulling. alles werkt nu. desinfectie werkt pas als boiler volledig op temperatuur is.samen met monteur van wasmachine alles gecontroleerd. niks bijzonders kunnen vinden. alles werkt naar behoren. temperatuur boiler blijft boven 72 graden weggaande temperatuur gemeten op de buis. monteur gaf aan dat op wasmachine de temperatuur goed is en blijft. thermisch gespoeld aangezet door de monteur. (maximaal warmwater vraag). de temperatuur in de boiler is wel naar beneden gegaan, maar de boiler is wel bezig om deze weer op temperatuur te krijgen. (boiler gaf aan 58 graden) | 989
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 940336 | 44166 | 44167 | Gereed gemeld | Koudeproblemen bij Polidirect. | 1E LIJN ST | 4500059831 | *1-12-2020 Monteur ingepland iom. Mw. Machielsen. Mw. Sevgi was niet beschikbaar. | Koudeproblemen bij Polidirect.Afwijking W Koudeproblemen bij Polidirect. | Verkeerd gebruik | Definitief herstel – instructie gegeven , hoe de regeling te gebruiken in de ruimte. deze stonden allemaal uit. | 112.43
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 942365 | 44175 | 44175 | Gereed gemeld | Graag zsm actie, vloerverwarming werkt niet | 1E LIJN ST | 4500059832 | - | defecte vloerverwarming Huisartsen Piushaven - GZC Prinsenhoeven 20 - TilburgGraag zsm actie, vloerverwarming werkt niet,Melden bij huisartsenpraktijklocatie voor afspraak: Marieke Moonen –Huisartsenpraktijk Piushaven – Tilburg013-5420474Afwijking W | Technisch gebrek | bij klant zat de thermostaat pin vast, deze los kunnen krijgen. in rest van het gebouw gelijk de vloerverwarming gecontroleerd. diverse thermostaat pinnen zaten vast. deze weer los kunnen krijgen. in ketel ruimte 3e verdieping zat de circulatie pomp vast. deze weer gangbaar gekregen en installatie opgevuld. | 212.76
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 942855 | 44177 | 44177 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST |  | - | Geen wwAfwijking E Geen ww | Geen probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , contact gehad met de melder, vanochtend hadden ze geen warm water, tijdens contact hadden ze weer warm water | 44.98
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 944896 | 44186 | 44186 | Gereed gemeld | Vloerverwarming verdeler werkt niet bij apotheek. | 1E LIJN ST | 4500060113 | - | Vloerverwarming verdeler werkt niet bij apotheek.Afwijking W | Geen probleem | het controleren van de pomp en de thermostaat behuizing t.b.v. vloerverwarming. de pomp op stand 3 gezet. de ketels gecontroleerd. de ketels verwarmen op laag vermogen. de thermostaat stond wel te knipperen. de datum en tijd ingesteld. de gemeten temperatuur bij de apotheek was 22,1 graden. | 305.27
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 945241 | 44187 | 44187 | Gereed gemeld | Verwarming bij huisartsen werkt niet. | 1E LIJN ST | 4500060112 | - | Verwarming bij huisartsen werkt niet.Afwijking M&amp;R Verwarming bij huisartsen werkt niet. | Technisch gebrek | Definitief herstel , stooklijn verhoogd men had het koud. | 234.86
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07635 | Zorglocatie Goirle | 946009 | 44194 | 44195 | Gereed gemeld | Thermostaat doet het niet. | 1E LIJN ST | PO4500060374 | - | Thermostaat doet het niet. Koud in personeelsruimte.30-12 AFSPRAAK 13:00uur.Afwijking M&amp;R Thermostaat doet het niet. Koud in personeelsruimte.30-12 AFSPRAAK 13:00uur. | Technisch gebrek | Definitief herstel , cv ketel voor vloerverwarming e36 storing. reset getest en werkt weer. thermostaat stond bij iemand nog op koelen. via d3 master alles op verwarmen gezet. | 218.38
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 956323 | 44232 | 44239 | Gereed gemeld | Kraantje in toilet blijft doorlopen | 1E LIJN ST | 4500060770 | - | Kraantje in toilet blijft doorlopen en is niet meer af te sluiten.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld .kraan in de toilet blijf druppelen hier een nieuwe voor bestellen zie.foto.afspraak met apotheker maken want water moet van hele gebouw af en moet om half 8 s morgens.Definitief herstel het vervangen van de lekkende kraan. de verdieping is apart af te sluiten. afsluiter bevindt zich in de Miva toilet naast de lift | 487.93
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 956725 | 44235 | 44235 | Gereed gemeld | Storing boiler | 1E LIJN ST | 4500061049 | - | Er is recent een nieuwe boiler geplaatst, word nu niet warmer dan 64 graden. Uitvoer 8/2 13:00-16:00 uurAfwijking W Afwijking W | Geen probleem Technisch gebrek | Definitief herstel .temperatuur hoger in gesteld nu in orde. het controleren van de circulatie pomp. van klant mocht ik niks uitzetten i.v.m. draaiende programma's. Met contact thermometer op ongeveer 3,5 meter op koppeling een gemeten temperatuur van ongeveer 68 graden gemeten. Als de pomp niet goed was, was de temperatuur hier lager geweest. pomp draait naar behoren en uittredende temperatuur is ongeveer 70 graden | 474.96
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07635 | Zorglocatie Goirle | 956827 | 44235 | 44236 | Gereed gemeld | CV storing. Geen warmte in het hele pand | 1E LIJN ST | 4500061050 | - | CV storing. Geen warmte in het hele pandAfwijking W | Technisch gebrek.Temperatuur vloerverwarming te laag en de voordeur bij apotheek blijft groot deel ooen. | Definitief herstel Vloerverwarming pomp hoger afgesteld, alle groepenafsluiters dicht en weer open gezet. De gevraagde temperatuur verhoogd in thermostaat en stooklijn van de ketel verhoogd. | 261.01
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 957750 | 44237 | 44237 | Gereed gemeld | Boiler Polidirect geeft geen warm water | 1E LIJN ST | 4500060879 | - | Boiler Polidirect geeft geen warm water, is nodig voor wasmachines (mbtreiniging scopes e.d.)Graag duidelijke oorzaak aangeven ivm facturering.Polidirect – Prinsenhoeven 44 TilburgMonique of Bas/013-5424475Afwijking W | Technisch gebrek aan wassenburg machine | Definitief herstel – instructie gegeven , temperatuur gemeten en overgedragen aan Bas toen unit op storing ging. deze stuurt Wassenburg aan. | 122.03
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 965541 | 44272 | 44274 | Gereed gemeld | Defecte vloerverwarming kantine Tandarts ,GZC | 1E LIJN ST | 4500061405 | - | Melding: defecte vloerverwarming kantine Tandarts Piushaven - GZC Prinsenhoeven40 - Tilburg.Contactpersoon Olivier de Jong Telefoon 013-5432526.Gepland 18/3 tussen 10 - 14 uur.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek. Lekkende avdo (kortsluitleiding inregelventiel) op de vv pomp waardoor die een kortsluiting veroozaakte en stop uitging. Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Ik heb de pompje aangezet en verholpen dat weer draait. de avdo (kortsluitleiding ventiel) 22 mm, 2x knl. zie foto. heb ik dichtgedraaid tot we een nw bestellen en gaan vervangen. zie foto. Nu draait vloerverwaming mee en ik heb de aanvoertemperatuur bij de ketel aangepast. De vloeren zijn koud en kan t ff duren voordat alles op temperatuur is. Definitief herstel .lekkende avdo vervangen. | 414.96
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 969669 | 44298 | 44305 | Gereed gemeld | URGENTE Melding: Defecte Poort Tilburg | 1E LIJN ST | 4500061880 | *19-4-2021 Mail Crawford verzoek wb gestuurd (MP) *19-4-2021 Werkbon Crawford/ABC Hekwerk doorgestuurd naar WVB ivm vervolgwerk (MP) | URGENTE Melding: Defecte Poort Tilburg.Voor vragen kunt u terecht bijHans van den Braak (Fysiotherapie)Prinsenhoeven 36, 5017 GC TilburgTelefoon: 013 542 0685 | Werkbon ABC Hekwerk 15-4-2021:Magneet is niet sterk genoeg om deze dicht te houden. | Firma ABC Hekwerk 15-4-2021:Poort opnieuw ingeleerd, magneet is niet sterk genoeg om deze dicht te houden,hier zalminimaal een magneet van 500/700 kilo geplaatst dienen te worden, zie foto’s,poort gaat wel open en dicht.Afmeting poort is 4 x 2,5 meter ral 9005 | 163.19
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 972907 | 44323 | 44323 | Gereed gemeld | Lekkage kraan spreekkamer huisarts | 1E LIJN ST | 4500062387 | - | Lekkage aan kraan in de spreekkamer van een van de huisartsen. Hij lekt wel ergveel, dagelijks ligt er een plas water in het kasje onder de wastafel.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.Kraan defect.nieuwe opgehaald en geplaatst.lekkage opgelost. | 409.21
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 975155 | 44336 | 44337 | Gereed gemeld | Lekkende afvoer tandartspraktijk. | 1E LIJN ST | 4500062571 | - | Lekkende afvoer tandartspraktijk.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Water kwam langs het overstort trechtertje vd close-in boiler naar boven omdat de afvoerleiding en sifon bijna dicht zat met een ondefinieerbare gelei achtige substantie.dit zover mogelijk verwijderd maar in de afvoerleiding zit het nog. advies gegeven om dit met gootsteenontstopper te verwijderen. | 214.32
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 1000761 | 44536 | 44537 | Gereed gemeld | Problemen vloerverwarming | 1E LIJN ST | 4500065970 | - | Wij hebben, volgens mij, weer problemen met onze vloerverwarming. Dat was vorigjaar ook zo, toen was er ook iets defect.Als ik ook aan de verwarmingsbuizen voel in onze technische ruimte, zijn erslechts 2 warm. De andere koud. Lijkt of het verdeelblok niet goed (meer)functioneert.Zou hier naar gekeken kunnen worden? De afgelopen weken hebben wij het ook watkouder hier in de praktijk, op bepaalde kamers en kantine.Graag vooraf tc met locatieAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , 2 groepen open gezet. alleen de vloerverwarming is geen hoofdverwarming , men moet met vrf systeem verwarmen en dat doen ze niet nu. | 150.58
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07635 | Zorglocatie Goirle | 1013875 | 44578 | 44581 | Gereed gemeld | Begin van de week is het te koud. | 1E LIJN ST | 4500066842 | - | Begin van de week is het te koud.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.starttijd op maandag is 06:00u, deze tijd op 05:00u gezet. Gebruikers houden het a.s. maandag in de gaten en bij herhaalde klacht wordt opnieuw gemeld. | 185.51
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 1020040 | 44601 | 44601 | Gereed gemeld | Binnenwerk kraan defect. | 1E LIJN ST | 4500067421 | - | Binnenwerk kraan defect eerste etage polidirectAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .kraan gecontroleerd deze kon niet meer open gezet worden omdat hendel los zat.deze weer vastgezet en kraan ook vastgezet nu weer in orde. | 139.43
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07635 | Zorglocatie Goirle | 1033661 | 44691 | 44692 | Gereed gemeld | Kap van airco unit ligt eraf. Locatie dak. | 1E LIJN ST | 4500069239 | - | Volgens de glazenwasser is er van de airco-unit op het dak een kap af, die ligter naast.Graag checkMelding gedaan door E. Jans tandartsAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .kap terug geplaatst | 168.58
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL07696 | Zorglocatie Piushaven | 1041367 | 44749 | 44750 | Gereed gemeld | Lekkage afvoer in ruimte Thebe | 1E LIJN ST | 4500070329 | - | Lekkage afvoer in ruimte Thebe.Voor toegang ruimte Thebe:Sleutel van de ruimte is op te halen bij de fysiotherapie van de Braak en Maasop de 1ste verdieping.Wellicht lekkage aan afvoerbuis afkomstig van 2de verdieping door evt.tandartsstoel?Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel. lekkage opgezocht deze kwam van de keuken van de tandarts. opgezocht waar vandaan de sifon lekte hard. deze aangedraaid en getest.nu weer in orde. | 243.46
54621 | Superstone N.V. | SC21557 | SUPERSTONE (regio Breda) | Vervallen | SL08272 | Zorglocatie Goirle (gebouw B) | 1049387 | 44830 | 44832 | Gereed gemeld | Storing airco, E7. | 1E LIJN ST | 4500071826 | - | Storing airco E7.Graag vooraf tc met Madelon, wellicht tel. op te lossen of voor het maken vaneen afspraak. | - | CP zou terugbellen om aan te geven wanneer wij terecht zouden kunnen.Na meerdere keren geprobeerd haar te bereiken sluit ik de melding. | 0
54645 | AccorHotels Netherlands | SC20684 | Novotel Breda | Vervallen | SL06793 | Novotel Breda | 589603 | 42533 | 42533 | Gereed gemeld | (IV) geen warm water | STORING | smc | - | geen warm water op de kamers novotel breda | Afwijking warm water | keuze schakelaar op regelkast sttond op 0(uit) dezeop stand 1(automatosch) gezet en alles werkt nu weer. | 210.61
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 628190 | 42662 | 42662 | Gereed gemeld | (JB) Slow whoop blijft afgaan | STORING |  | *19-10-2016 (JB) Martijn Schonewille gesproken, hij gaat Vincent Klink benaderen om zsm contact met de klant op te nemen om te kijken of dit telefonisch op te lossen is | Slow whoop gaat af. Echter geen brandalarm.Meneer krijgt het niet uitgeschakeld.Klant heeft de stekkers eruitgetrokken. Het schijnt dat dit probleem vakervoorkomt. Misschien iets verder doorvragen naar dit probleem, dit is bij onsniet bekent. | Niet duidelijk/reset gewenst | Slowwhoop in bibliotheek is om onduidelijke oorzaak geactiveerd. Er heeft geendoormelding plaatsgevonden. Bmi heeft geen alarm gegenereerd., systeem kon nietgereset worden. Men heeft diversen kabels losgehaald en weer aangesloten,daarmee is de slowwhoop gestopt. Log historie van de installatie uitgelezen,hier is ook niets in terug te vinden. Systeem in rust achter gelaten. | 242.59
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 638633 | 42707 | 42707 | Gereed gemeld | (MP)verlichting op bar verlaagd plafond gaat niet | STORING |  | *5-12-2016 SO overgedragen naar WVB ivm vervolgwerk (MP) *16-12-2016 Hiervoor is een offerte voor gemaakt (Herstel) | Verlichting op bar verlaagd plafond gaat niet aan | probleem was al opgelost voor dat ik aanwezig was | de verlichting wordt geschakeld dmv siemens plc. ik heb diverse mogelijkeoorzaken nageken maar niets kunnen vinden.niet in de plc (kan eventueel nog wel in de software zitten) maar ook niet in degroepenkasthet probleem heeft zich voorheen ook al voorgedaanik heb nog wel een aantal andere problemen gevonden, diverse jung dimmers zijnversleten en in de groepenkast zitten hager relais en deze zijn ook hard aan hetverslijten en zouden vervangen moeten worden. | 216.49
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 638652 | 42708 | 42708 | Gereed gemeld | (MP)verlichting werkt niet | STORING |  | *5-12-2016 Vervolg is reeds opgepakt door WVB, SO overgedragen (MP) *16-12-2016 Hiervoor is een offerte voor gemaakt om te herstellen | verlichting werkt niet | Elektrisch defect | schakelpaneel in keuken werkt niet volledig, defecte logo/softwarelogo comuniceert niet met de 3 gekoppelde modules. | 267.11
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 638684 | 42709 | NULL | Gereed gemeld | CC Jan van Besouw | STORING |  | *23-12-2016 Deze So was aangemaakt om de verlichting te herstellen maar er is later een *23-12-2016 offerte voor gemaakt *23-12-2016 De uren die er opstaan was voor het uitzoeken | verlichting werkt net | Elektrisch defect | uitzoeken van het probleem van de siemens installatie | 228.17
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 638700 | 42709 | 42709 | Gereed gemeld | (MP)verlichting op bar verlaagd plafond gaat niet | STORING |  | *5-12-2016 SO overgedragen naar WVB ivm vervolgwerk (MP) *16-12-2016 Hiervoor is een offerte voor opgesteld | Verlichting op bar verlaagd plafond gaat niet aanDimmers nakijken en defecte dimmers vervangen | Siemens logo staat in storing. | Functioneel herstel. Siemens logo gereset. defect armatuur opgenomen en besteld.Dimmer opgenomen en besteld. | 230.26
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 638980 | 42709 | 42711 | Gereed gemeld | CC Jan van Besouw | STORING |  | *16-12-2016 Deze so was aangemaakt voor vervolg werk maar de werkzaamheden zijn toch op SO SO638965 uitgevoerd | Schakelaar voor de verlichting van de keuken is lam. Deze moet vervangen worden.In de traptrede van de keuken is het front van het armatuur weg. Je kijkt nutegen de bedrading aan. |  | Definitief herstel. Wekrzaamheden verrichten onder SO638965 | 68.45
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 638965 | 42709 | 42711 | Gereed gemeld | (MP)schakelaar verlichting keuken is defect | STORING |  | *6-12-2016 SO is overgenomen door WVB ivm vervolgwerk, SO overgedragen (MP) | Schakelaar voor de verlichting van de keuken is lam. Deze moet vervangen worden.In de traptrede van de keuken is het front van het armatuur weg. Je kijkt nutegen de bedrading aan. | Slijtage. Lamp is in het armatuur afgebroken. | Definitief herstel. Binnenwerk van een van de traptrede armaturen vervangen.Lampen vervangen. Nieuw front geplaatst. Sachakelaar en afwerkmateriaal vanverlichting keuken vervangen en getest. | 391.52
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 639024 | 42709 | 42709 | Gereed gemeld | (MP)verlichting werkt niet | STORING |  | *6-12-2016 Melding over Siemens logo doorgestuurd naar WVB (MP) | wederom verlichting die niet werkt | Slijtage | wederom de relais in de groepenkast handmatig aangezet.probleem met het siemens logo MOET juist worden opgepakt | 126.13
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 641025 | 42719 | 42719 | Gereed gemeld | (JB) Problemen met alarm | STORING |  | *15-12-2016 (JB) Melding per mail overgedragen aan Arjan Juffer met verzoek contact op te nemen met de klant, hopelijk is er dan geen bezoek van een monteur nodig. | Moeten steeds een zone overbruggen om in te kunnen schakelensvp contact ivm vervangen melder | Anders | Software aangepast, ivm onjuist gebruik zone 1012 en 1013 schootcontactennachtschoot tussendeuren bibliotheek op reserve geprg. In opdracht van technischbeheerder. | 288.08
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 643466 | 42727 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Electra Storing kortsluiting in de bar | STORING | SMC | *23-12-2016 Deze storing is al bekent en wordt 3 jan 2017 verholpen | Er blijft kortsluiting ontstaan in de bar.gemeld door e hoop 06-40724837 | - | Met de klant gebeld en overleg gehadDeze storing is al bekent en wordt 3 jan 2017 verholpen | 22.81
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 652911 | 42754 | 42754 | Gereed gemeld | (MP)Storing inbraaksysteem | STORING | SMC | - | Storing alarm.Inbraakmeldingen.gemeld door hr hoop 0640724837 | anders | Log gecontroleerd n.a.v. veel inbraakmeldingen. Poetsdienst kon alarm nietuitschakelen en is het pand doorgelopen. Uitschakelmelding was pas laat binnenbij meldkamer. Oorzaak doormeling middels telkiezer via ip overdrager waardoorlaatste melding pas laat binnenkwam. Dit zo uitgelegd aan Erik Hoop. Systeem inrust achtergelaten. | 201.08
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 663637 | 42779 | NULL | Gereed gemeld | (MP)na stroomstoring probleem zone 2703 | STORING |  | *14-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Na een stroomstoring zijn er problemen met zone 2703 volgens de meldkamer. | Na een stroomstoring zijn er problemen met zone 2703 volgens de meldkmaer.Telefoon nummer contact persoon 06-40724837 | Contact gehad met de heer Eric Hoop en die verteld mij dat er gisteren eenstroomstoring is geweest rond 21:00 uur en deze duurde 10 mininuten.De heer Eric Hoop werd gebelt door de meldkamer dat er nu problemen zijn metdeze zone (2703) en gaat nu even op locatie kijken wat er aan de hand is en beltmij dan terug.Telefonisch contact gehad met de heer Eric Hoop en hij is ter platsen en zietniks op het code bediendeel staan van een foute melding of storing en kon gewooninschakelen.Wel afgesproken dat we morgen even telefonisch contact opnemen of er toch nogiemand langs moet om het systeem even na te lopen i.v.m de melding. | 101.96
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 663651 | 42780 | 42780 | Gereed gemeld | (MP)na stroomstoring probleem zone 2703 | STORING |  | *14-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Na een stroomstoring zijn er problemen met zone 2703 volgens de meldkamer. | Na een stroomstoring zijn er problemen met zone 2703 volgens de meldkmaer.Telefoon nummer contact persoon 06-40724837 | Toelev. energie. Er is een probleem ontstaan door de regionale stroomstoring mbtde doormeldeenheid voor zowel de Brandmeldinstalltie als de Inbraakinstallatie.De switch waarop de doormeldeenheid is aangesloten is defect geraaktwaarschijnlijk door een te hoge piekspanning. Hierdoor is het primairepaduitgevallen. Systeem meld nu nog door op basis van het GPRS netwerk. Bekabelinggevolgd en excacte locatie van desbetreffende defecte switch aan Erikdoorgegeven. Daarna de externe IT afdeling welke dit beheert ook geinformeerdover het defect. Deze gaat vervolgactie inzetten. | 307.73
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 675178 | 42823 | 42823 | Gereed gemeld | Storing verlichting bibliotheek | STORING |  | *30-3-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) *30-3-2017 Vervolg SO CAL 675189 | Afwijking Elektra | Slijtage | wederom een siemens Logo defect, uitgelegd dat men tijdelijk in de groepenkastde relais handmatig moet aanzetten.. Deze siemens logo zo snel mogelijkvervangen (is van de theaterzaal en biblotheek). | 173.11
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 681672 | 42857 | 42857 | Gereed gemeld | Storing verlichting bibliotheek | STORING |  | *30-3-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) *30-3-2017 Vervolg SO CAL 675189 | Afwijking Elektra | Slijtage | wederom een siemens Logo defect, uitgelegd dat men tijdelijk in de groepenkastde relais handmatig moet aanzetten.. Deze siemens logo zo snel mogelijkvervangen (is van de theaterzaal en biblotheek). | 0
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 685243 | 42875 | 42875 | Gereed gemeld | verlichting biblotheek werkt niet | STORING |  | - | verlichting biblotheek werkt niet | Anders | probleem zat in de LOGO, deze was softwarematig vastgelopen.Heb deze moeten resetten dmv spanningsloos te maken. | 128.79
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 690087 | 42905 | 42906 | Gereed gemeld | geen verlichting 2e verdieping | STORING |  | - | geen verlichting 2e verdieping | Slijtage, veroudering van de installatie | Logo BM3 gereset en deze kwam weer bij. maar deze moet wel worden vervangen. | 47.12
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 691138 | 42912 | 42915 | Gereed gemeld | Noodverlichting theaterzaal gaat niet meer uit | STORING |  | - | Noodverlichting gaat aan in de theaterzaal en gaat niet meer uit. | AndersDefecte schakelprint | heeft ook onderhoud nodig gaat regelmatig aan en uit en besturing staat instoring cooper aan sturenFirma cooper Aeton is geweest en heeft de storing verholpen er was een schakelprint defect | 641.92
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 691140 | 42912 | 42919 | Gereed gemeld | Bouwlampen los bij laden en lossen | STORING |  | *27-6-2017 Vervolg : hiervoor wordt een aanbieding gemaakt. 691322 | Bij laden en los ruimte hangen er twee kleine bouwlampjes, die zijn defect. | Slijtage | Offerte maken voor vervanging met spoed aanbieden 14x bouwarmatuur led die lichtgesmolten de volgen td gingen de halogeen lampjes snel stuk komt door slechtvan brandveilig soor riet ook 28 pluggen daarvoor | 202.24
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 691142 | 42912 | 42912 | Gereed gemeld | Lichtknoppen gang zaal achter theater werken niet | STORING |  | - | In de gang bij de zaal achter het theater is het licht niet meer te bedienen met de lichtknoppen. | Anders | Definitief herstel was een los contact spoel spanning deze opnieuwaangesloten logo gereset alles kwam weer in | 93.25
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 732041 | 43073 | 43074 | Gereed gemeld | aardlek schakelaar | STORING |  | *5-12-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Aardlekschakelaar klapt er steeds uitAfwijking Elektra | niet bekendAnders | Met de klant overlegd, Dit mag maandag 04-12-2017 opgepakt worden. Gaat om eenaardlekschakelaar voor de bibliotheek t.b.v. onder andere de printer.Definitief herstel vermoedelijk piekspanning alles getest werkend achter gelaten | 476.72
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 732502 | 43074 | NULL | Gereed gemeld | Aardlek schakelaar ligt er uit en lijkt defect | STORING | tel. | - | Aardlek schakelaar ligt er uit en lijkt defectafspraak 13:00-1500 uurStoring was zaterdag al gemeld en beloofd maandag monteur langs te sturenIS AL OPGELOST OP SO 732041 | - | IS AL OPGELOST OP SO 732041 | 0
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 735921 | 43087 | 43097 | Gereed gemeld | systeem belt uit naar bewaking dienst 2 storingen | 1E LIJN ST | tel | - | 2 meldingen kelder patio en bij keukendeursysteem belt uit naar bewaking dienst | - | opgepakt op so 737759 | 0
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 737759 | 43091 | 43097 | Gereed gemeld | *95 Problemen met inbraaksysteem zone overbrugt | STORING | SM313516 | *28-12-2017 Garant gaat 28-8-2017 eind ochtend ter plaatse. aangemeld | Graag 27 december de storing oppakken .betreftHeinmon Belt terug voor afspraak. | - | Melders uitwendig gereinigd ( 2003 &amp; 2031) . Installateurscode onbekend | 381.47
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 755600 | 43140 | 43157 | Gereed gemeld | Graag alarm nakijken ivm loze melding / hoge R. | STORING |  | - | Graag alarminstallatie nakijken op loze melding en ivm hoge weerstandzone 1021. Buitendeur van keuken naar terras.De deur wordt ook nog afgesteld ivm soms open zone / loos alarm,maar ook soms dus een hoge R. Zone wordt in het systeem overbrugd toten met 12-1. Graag inplannen met een KSS monteur. | Slijtage door ouderdom/gebruikTechnisch gebrek | Materialen moet besteld worden om te kunnen vervangen. Adi-Global Link inbouwmagneetcontact 46R Galaxy. Artikelnr 1302931. Tijdelijk zone op reserve gezet.Definitief herstel | 828.27
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 760049 | 43159 | 43159 | Gereed gemeld | Stroom storing in 1 groep | STORING |  | *28-2-2018 (JG) I.o.m. Wilfired hier eerst Peter naar toe sturen, niet direct een e-monteur *28-2-2018 beschikbaar. *28-2-2018 (JG) Peter Smout gaat op de zaak overleggen of hij hier heen gaat of een andere *28-2-2018 monteur. Klant tel. geinformeerd dat er z.s.m. iemand naar locatie komt. | Stroom storing in een groep, kunnen zelf geen oorzaak vinden.Gaat om groep 22, hier zitten kassa, koffiemachine en verlichting op.Schakelaar is niet terug te zetten. | Bedieningsfout/ondeskundigheid, door lampen te vervangen automaat eruit. dezewas niet meer in te krijgen. spanningsloos gemaakt en deed nog niets. | Onderdeel vervangen, B16 automaat opgehaald bij tu en vervangen alles werktweer. | 203.75
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 760896 | 43161 | 43166 | Gereed gemeld | Storing magneetcontact zone 1041 | STORING | tel. 02-03 | - | Magneetcontact van zone 1041 werkt niet goed, deur tussen de kapel en de foyer.Callnr:4395648Tevens even een opname maken voor het fatsoeneren van wat elektrabekabeling in de biljartruimte, zodat hier een prijsopgage voor gemaakt kan worden. | Geen probleem | Er moet een opname worden gedaan incl offerte door een Elektricien die het werkook zelf kan uitvoeren.. In de billartzaal 1e verd moeten stopcontacten wordengeplaatst. En in de foyer zijn enkele lichtbronnen defect. Het vervangen vanlichtbronnen gaf geen resultaat. Als document, fotos toegevoegd. DhrEric(huismeester) 0640724837. Let op, trap benodigd. 4 a 5 meter hoog.Wordt opgepakt op SO 761909.Inbraak----------------------------------Gekeken naar zone 1041, geen bijzonderheden kunnen waarnemen, is ook niet inalarm geweest enkel een overbrugging. Bekabeling nagelopen en deurgecontroleerd. Indien met magneetcontact moet worden vervangen, moet de deur uitde scharnieren worden gehaald. Massief houten branddeur. | 359.32
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 771588 | 43213 | 43222 | Gereed gemeld | Storing aan alarm, moeten 4 zones overbrugd worden | 1E LIJN ST | SMC | *23-4-2018 Iom JW Pastoor &gt; Garant aan sturen (MP) *23-4-2018 Adviesorder Garant aangemaakt (MP) *23-4-2018 Tel. aangemeld bij hr Hoop (MP) *24-4-2018 Garant monteur gepland op 25/4 in de middag KH *2-5-2018 Werkbon ontvangen en gekoppeld (MP) | Storing aan alarmsysteem, moeten 4 zones overbruggen voordat hij ingeschakeldkan worden.wil graag een afspraak maken om hier naar te laten kijken.gemeld door erik hoop 06 407 248 37Garant monteur gepland op 25/4 in de middag KH | Zone 1026 mc hoofdingang defect. | Deurcontact zone 1026 mc vervangen. | 296.82
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 784952 | 43300 | 43304 | Gereed gemeld | Alarmsysteem | 1E LIJN ST | 4510977 | - | Bedieningspaneel blijft piepen. | - | - | 77.38
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 791096 | 43348 | 43375 | Gereed gemeld | 3x VSA plaatsen | STORING |  | - | 3x VSA plaatsen Afwijking E, storing opgelostAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Door leverancier verkeerde vsa's geleverd.Definitief herstel stuurstroom zat bij 2 verkeerd om alles werkend gekregen ookveel meer opnames gedaan ivm storingen toilet ect bonnen worden gestiurd issabelvisser stuur bon naar maurice lingg heb alles al opgenomen | 1454.12
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 793360 | 43366 | 43367 | Gereed gemeld | Verlichting/inbraak alarm doet het niet. | 1E LIJN ST |  | - | Rio 200 kast inbraak alarm doet het niet.45614430640724837Alarm kan niet ingeschakeld worden.Afwijking beveiligingAfwijking beveiliging | Er ligt een groep uit.Oorzaak waterlekkage op het dak, dit valt op en in de verdeelkast waardoorkortsluiting ontstaat.Oorzaak waterlekkage op het dak, dit valt op en in de verdeelkast waardoorkortsluiting ontstaat. | Storing aangenomen en doorgemeld aan Andy Geuijen van s&amp;s. Hij melde me laterdat er waarschijnlijk een groep uit ligt.Daarom Jac de Klerk aangestuurd om de storing verder op te pakken.23-09-18,Bij aankomst bleek dat er een RIO kaart v/d brandmeldinstallatie in storing lag,waar deze kaart zat was niet bekend.tijdens onderzoek bleek dat deze in de theaterzaal zat nabij laagspanningskastLSK11, deze mistte 2 fasen op de lastscheider.In de hoofdverdeelkast HVK waren 2 mespatronen doorgeslagen, de oorzaak daarvanis de daklekkage waardoor water vanaf het plafond rechtstreeks op LSK11 valt,het water druppelt de kast in, komt op de verbindingsrail van de lichtverdelingterecht die de 3 fasen van de zekeringautomaten voed,Daardoor is kortsluiting ontstaan tussen L1 en L2.Deze kortsluiting opgelost door iom Erik Hoop een verbindingsrail te gebruikenvan een andere verdeelkast (LSK22).Tijdens opnieuw in bedrijfstellen bleek dat de lastscheider van dekrachtverdeling defect geraakt was.Deze ook van kast LKS22 gebruikt, daarna in bedrijf gesteld, alles is weer inorde.Vervolgactie op 24-09-18 noodzakelijk om kast LKS22 weer in orde te brengen.24-09-18,Materiaal opgehaald, verdeelkast LK22 in orde gemaakt en in bedrijf gesteld.23-09-18,Bij aankomst bleek dat er een RIO kaart v/d brandmeldinstallatie in storing lag,waar deze kaart zat was niet bekend.tijdens onderzoek bleek dat deze in de theaterzaal zat nabij laagspanningskastLSK11, deze mistte 2 fasen op de lastscheider.In de hoofdverdeelkast HVK waren 2 mespatronen doorgeslagen, de oorzaak daarvanis de daklekkage waardoor water vanaf het plafond rechtstreeks op LSK11 valt,het water druppelt de kast in, komt op de verbindingsrail van de lichtverdelingterecht die de 3 fasen van de zekeringautomaten voed,Daardoor is kortsluiting ontstaan tussen L1 en L2.Deze kortsluiting opgelost door iom Erik Hoop een verbindingsrail te gebruikenvan een andere verdeelkast (LSK22).Tijdens opnieuw in bedrijfstellen bleek dat de lastscheider van dekrachtverdeling defect geraakt was.Deze ook van kast LKS22 gebruikt, daarna in bedrijf gesteld, alles is weer inorde.Vervolgactie op 24-09-18 noodzakelijk om kast LKS22 weer in orde te brengen.24-09-18,Materiaal opgehaald, verdeelkast LK22 in orde gemaakt en in bedrijf gesteld. | 839.97
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 793382 | 43366 | 43369 | Gereed gemeld | Storing RIO200 / rode lamp | 1E LIJN ST |  | - | Storing RIO200 / rode lampAfwijking EStoring RIO200 / rode lampAfwijking E | Niet duidelijkNiet duidelijk | Contact gehad met Erik Hoop, blijkt dat noodverlichting blijft branden eninbraakinstallatie een 230V rio200 melding aangeeft. Spanning is duswaarschijnlijk weggevallen, storing doorgezet naar E monteur. Dit zo doorgegevenaan Leon(Breda), hij pakt dit verder op.Contact gehad met Erik Hoop, blijkt dat noodverlichting blijft branden eninbraakinstallatie een 230V rio200 melding aangeeft. Spanning is duswaarschijnlijk weggevallen, storing doorgezet naar E monteur. Dit zo doorgegevenaan Leon(Breda), hij pakt dit verder op. | 0
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 847051 | 43599 | 43599 | Gereed gemeld | Testmelding komt niet via primaire lijn binnen | 1E LIJN ST | Komt geen factuur meer van | *14-5-2019 (JvdB) Verzoek aan John Grandjean gedaan om een S&amp;S monteur in te plannen. *14-5-2019 (JvdB) S&amp;S heeft geen capaciteit deze week. Garant aangestuurd. *14-5-2019 (JvdB) Gesproken met Garant, gaan contact opnemen, vermoeden is dat de *14-5-2019 telefoonlijn er uit ligt. | Testmelding inbraak komt niet via primaire lijn, maar via de backuplijn binnen.Graag onderzoek naar oorzaak. | Onduidelijk | Volgens de meldkamer EuroPAC is de storing met de doormelding al verholpen, enwerkt alles weer naar behoren. Gereed. | 0
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 855516 | 43654 | 43662 | Gereed gemeld | het alarm kan er niet op. | 1E LIJN ST |  | *15-7-2019 Mail GS ivm status order (MP) | men krijgt het alarm er niet op, er zijn eerder werkzaamheden geweest en mendat het hierdoor komtKlant krijgt het alarm niet ingeschakeld moet steeds overbruggen van zone'sAfwijking beveiliging | Zone 4012 tuindeuren functioneerd niet geeft steeds open zone en waarschijnlijkzone 1014 deur fuyer ook.Technisch gebrek | Geen van al onze installateurscode functioneerd om deze zone's te verwijderen.In overleg met de klant mijn telefoonnummer achtergelaten zodat ze bij problemenmijn in het weekend kunnen bereiken.De code's moeten uitgezocht worden of een ander oplossing verzinnen, zie emailSammira storingscoordinaat. Het systeem naar de standaard kropman code gezet. 6 cijferig.Zone 4012 uitgeprogrammeerd volgen verzoek van de klant.Systeem in rust en storingsvrij achergelaten | 1174.38
54657 | Gemeente Goirle | SC20654 | Cultureel Centrum Jan van Besouw | Vervallen | SL06818 | CC Jan van Besouw | 883689 | 43820 | 43858 | Gereed gemeld | Entreedeur werkt niet | 1E LIJN ST | 4920062 | *23-12-2019 SO opgezet om deze door te zetten naar Assa abloy *14-1-2020 Mail AssaAlbloy verzoek werkbon gestuurd (MP) *27-1-2020 Mail AssaAbloy verzoek werkbon gestuurd (MP) *28-1-2020 Werkbon AssaAbloy ontvangen en gekoppeld (MP) | Entreedeur werkt niet, mogelijk een defecte printplaatAfwijking beveiligingAfwijking beveiliging | Technisch gebrekTechnisch gebrekProgramma schakelaar defect. | Melding gehad van SMC. Assa Abloy aangestuurd Melding gehad van SMC. Assa Abloy aangestuurd Programma schakelaar vervangen. | 689.7
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 688659 | 42898 | 43139 | Gereed gemeld | nazien knijpdouche | STORING |  | *12-6-2017 Beste Service, *12-6-2017 In de spoelkeuken willen wij graag de bestaande leiding van de knijpdouche *12-6-2017 aanpassen. Het is te zeggen. Dat de knijpdouche via een andere leiding gevoed *12-6-2017 wordt. *12-6-2017 Het betreft hier de knijpdouche in de spoelkeuken. Op dezelfde plaats moet de *12-6-2017 nieuwe oprolbare slang met spuitmond komen te hangen die we een tijdje geleden *12-6-2017 bij jullie hebben besteld. *12-6-2017 Kan u contact met ons opnemen om bovenstaande te behandelen? *12-6-2017 Vriendelijke groet, *12-6-2017 louis | - | Afwijking warm water | 50C watertemp. Begrenzer van spoelslang nu max. open gezet zodat ook hier de 50Cwordt gehaald, echter niet voldoende voor legionella. Het betreft een ACVEP400-800 elektrische boiler obj. 89-9941 400V. nummer 324 type hr-e, bj 2000.Advies is om te bezien of het zin heeft hier de fabrikant nog bij te laten komenom de uitstroom temp. omhoog te krijgen.Temperatuurmeter van boiler is defect, thermostaat staat ingesteld op 90 enschakelt nu bij ongeveer 50C hetgeen wel overeenkomt.Waterleidingen worden nu wekelijks gespoeld door Louis. Anders in overleg gaanvoor vervanging van de boiler (contractbeheerder). | 79.98
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 722529 | 43017 | 43025 | Gereed gemeld | Storing hydrofoor (begeleiding Grundfos) | STORING | Mailopdr 09-10-17 | *10-11-2017 Grundfos komt met een orderbedragje van 1550euro *10-11-2017 Dit doorgezet naar Marco vd Heuvel voor akkoord | BEGELEIDING GRUNDFOS:Beste Servicedesk, de hydrofoor stond vanochtend weer in storing. Ik heb dezemet de pijltjes gereset. Bij het vorige bezoek had de servicemonteur niet dejuiste meetapparatuur om de hydrofoor uit te lezen.Willen jullie een servicemonteur met de juiste spullen langs sturen?Met vriendelijke groet,Dennis GernetteInterim Projectleider Huisvesting FH&amp;MAfwijking werking | Pomp 1, masterpomp stond in storing i.v.m. teveel herstarts. De oorzaak van de storing is een defecte E- box.Slijtage | Begeleiding Grundfos op locatie. Grundfos heeft de E-box van de pomp vervangen,software geladen en opnieuw ingesteld. Regeldruk is ingesteld op 4 bar.Werking pomp getest en in orde bevonden.Installatie in bedrijf en storingsvrij achtergelaten.begeleiden van monteur van Grundfoss. deze heeft het electrisch gedeelte vanpomp 1 vervangen. Zie bon monteur Grundfoss. | 1832.19
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 723398 | 43020 | 43021 | Gereed gemeld | Storing/verstopping vuilwaterpomp | STORING |  | *13-10-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Storing vuilwaterpomp/verstopping | PompstoringPompstoring | Vuilwaterpomp handgranaat in storing 2 weken geleden onderaannemer bijgeweest(Flygt). Maar de pomp door vuil verstopt en uit zijn aansluitflens en nietmeer op zijn plaats terug te krijgen. De verstopping verholpen maar de put dientleeggehaald en flens aansluiting gecontroleerd worden. Riool.nl en Flygtaansturen, ze moeten tegelijker tijd op locatie aanwezig zijn anders heeft geenzin. Kropman dient ook aanwezig zijn voor begeleiden. De storing is hoog urgenten dient morgen opgepakt en opgelost worden.Pomp bij Boels opgehaald en in de pompput aangesloten en aangezet. In de gatengehouden dat de pomp het goed bleef doen. Monteur van Flygt geassisteerd. Geleidebuizen weer vastgezet,en persleiding ontstopt. | 1518.25
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 728126 | 43052 | 43110 | Gereed gemeld | LBK in storing | STORING |  | - | 3 luchtbehandelingskasten staan in storingAfwijking LBK | Er komen 3 LBK,s niet bij. | Bij aankomst staan de LBK,s in bedrijf.Remote-afdeling gaan kloktijden end. controleren, verder geen bijzonderhedengeconstateerd | 363.89
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 728714 | 43054 | 43054 | Gereed gemeld | Filters LBK's Hotel 1 vervuild | STORING |  | - | We krijgen een melding dat de filters in de LBK’s van hotel 1 vervuild zijn.Gelieve de storing op te lossen. | Drukstoring | Reparatie uitgevoerd, drukverschilschakelaar van 2,5 Pa naar 3 Pa gezet ivm natte filters. | 150.49
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 728717 | 43054 | 43054 | Gereed gemeld | 1 van de 2 LBK's schietbaan uitgevallen | STORING |  | - | Eén van de twee LBK’s in het shootinghouse is uitgevallen. Gelieve dit op kortetermijn op te lossen. | Anders | Reparatie uitgevoerd, brandschakelaar was omgezet, deze terug gezet en alleswerkt weer. | 206.55
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 729666 | 43060 | 43089 | Gereed gemeld | LBK 5 restaurant en omgev snaarbreuk | STORING |  | - | Op Priva komt een bepaalde storing regelmatig terug. Luchtbehandeling 5restaurant en omgeving. Snaarbreuk. Bij controle blijkt de ventilator tedraaien.Als we de stand op aut(automatisch) zetten dan gaat de groep 5 uit. Terwijl deandere groepen bij de stand ‘aut’ op hoge snelheid draaien.Graag iemand ter plaatse om dit op te lossen.. | Regeltchn. Install. | Overgedragen aan derden, instalatie nagelopen en nagemeten niets kunmen vinden.Priva nagekeken en daaruit gebleken dat snaarbreuk toetreed bij LBK buitenwerktijden. hier kijkt Servicecenter naar. | 161.77
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 733416 | 43077 | 43089 | Gereed gemeld | Geen verwarming in het pand | STORING | tel L.Pals | - | Geen verwarming in het pand. Alles is uit. Spoed.Ingebeld via remote&gt;&gt; Beide ketels uit in het hoofdgebouw. Op afstand resettenis niet gelukt.Afwijking cv-ketelAfwijking cv-ketel | SlijtageSlijtage | Reparatie uitgevoerdketel gecontroleerd hier was geen spaning aanwezig automaat opgezocht deze lageruit terug ingezet ketel deed nog niets.verder gaan zoeken er is een printplaat defect ketel 1 lig uit elkaar omdatremeha hier aan bezig is hier de printplaat uitgehaald en over gezet naar ketel2 deze draait nu weer.bestellen een printplaat remeha art nr is s48376 Reparatie uitgevoerdprintplaat vervangen en ketel getest.nu weer in orde. | 876.72
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 738552 | 43097 | 43098 | Gereed gemeld | Remeha Gas Eco 210 in storing zie probleemtekst. | STORING | mail | - | De aanvoertemperatuuropnemer in de ketel zelf is defect. Wij zijn bezig met deaanpassingen aan de verdeler, de ketel hebben we niet aangepast.De installatievan onze kant is nu zover om de LBK bij te zetten, maar door de ketelstoringhebben we de ventilatoren in de regeling uit gezet om het pand niet nog verderaf te laten koelen. Willen jullie na verhelpen van de storing aan de ketel deregeling weer automatisch zetten (dit graag doen op de bedien PC bij dereceptie, aangezien daar de aangepaste software al op draait, jullie krijgendeze versie ook via Re3com zodra we helemaal klaar zijn). Dus na verhelpenketelstoring zouden beide groepen op de verdeler (LBK en radiatoren) weerautomatisch gezet moeten worden.Op 29-12-17 heb ik de sensor vervangen, hierna ketel inbedrijf genomen engetest.Regeling heb ik op de Pc bij de receptie op autmatische gezet (alleen deventilatoren van de Lbk stond op de hand uit).Installatie werkend achter gelaten, warmtewiel staat op storing ( installatie isaangelegd door de firm Pradi) | KetelstoringKetelstoring | Materialen besteld, temperatuursensors zijn defect (code 0-36).Artnr S44698 deze bestellen en hierna plaatsen.Materialen besteld | 669.19
54700 | Politie | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 739222 | 43102 | 43124 | Gereed gemeld | RP unit is in storing gevallen (stoompot) | STORING | FIPS 1385 | *24-1-2018 werkbon opgevraagd | RP unit is in storing gevallen (stoompot) | Storing condenspomp | storing condenspomp deze schoongemaakt.div malen gevult en gedraint om tecontrolleren. In orde bevondeninstallatie weer storingsvrij achtergelaten. let op was in Oosterhout unitjk1404003459 | 406.35
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 740706 | 43105 | 43115 | Gereed gemeld | Storing CV ketel 89-7329 instructiegebouw | STORING |  | - | De ketel daar is een Remeha Gas Eco 210, maar dat zal bij jullie ook bekendzijn.De aanvoertemperatuuropnemer in de ketel zelf is defect.Wij zijn bezig met de aanpassingen aan de verdeler, de ketel hebben we nietaangepast.De installatie van onze kant is nu zover om de LBK bij te zetten,maar door de ketelstoring hebben we de ventilatoren in de regeling uit gezetom het pand niet nog verder af te laten koelen.Willen jullie na verhelpen van de storing aan de ketelde regeling weer automatisch zetten (dit graag doen op de bedien PC bij dereceptie,aangezien daar de aangepaste software al op draait,jullie krijgen deze versie ook via Re3com zodra we helemaal klaar zijn).Dus na verhelpen ketelstoring zouden beide groepen op de verdeler(LBK en radiatoren) weer automatisch gezet moeten worden.afgewerkt SO738552 | - | Order was al afgewerkt SO738552 ( 8-1-18) | 68.4
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 741550 | 43108 | 43111 | Gereed gemeld | Priva storing back-up batterij vervangen 270 baan | STORING |  | - | Afwijking regeling | Regeltchn. Install. | Reparatie uitgevoerd, back-up batterij vervangen door een nieuw excemplaar.Laptop aan de regelaar gehangen en helaas niet voldoende rechten om de teller teresetten. Hierop re3com gebeld en gevraagd of hun via afstand de teller willenresetten, ik ben hierover teruggebeld met de melding dat de teller is gereset.Advies om alle andere onderstations preventief de batterijen te gaan vervangenomdat hier geen teller op zit en men dus niet weet hoe lang deze er al inzitten, dit om groter leed te voorkomen. | 255.72
54700 | Politie | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 741333 | 43108 | 43109 | Gereed gemeld | Koelmachine 2 AFSPR 10-01-2018 8.30 uur | STORING | 1371 | *8-1-2018 * carrier ingekocht *8-1-2018 op 9-1-2018 geen monteur met VOG, *8-1-2018 Afspraak moeten doorzetten naar 10-01-2018 *8-1-2018 Johan Verbrugge van Carrier gaat er heen met VOG *11-1-2018 Per mail gereed gemeld. (IV) | Koelmachine 2 in storing ( code P95 )carrier | - | Verrichte werkzaamheden (10-01-2018):1) Reden bezoek: Storing / Rep. werkzaamheden2) Bevindingen: free cooling valve fail p953) Uitgevoerde werkzaamheden: metingen verricht, klep aangestuurd, klepmechanisch bedient, metingen verricht , test gedraait,4) Conclusie: klep liep niet omlaag in omhse waarde bij dicht sturen, namechanisch dicht te zetten liep deze wel mee, hierna klep diversemalen open en dicht gestuurd waarbij de ohmse waarde oke bevonden is, helaasniet in freecooling kunnen draaien wegens hoge buitentempraturen, machine is nu storingsvrij en draait naar behoren5) Nog uit te voeren: bij inspectie of eerdere melding terug komst klep foutgehele klep overbrengingen reinigen en smeren6) Order gereed: Ja | 293.98
54700 | Politie | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 743197 | 43111 | 43131 | Gereed gemeld | Inrow koeling staat in storing management status | STORING | E183895 | *11-1-2018 telefonisch aangemeld bij schneider electric. *11-1-2018 laten z.sm weten wie er op locatie gaat. *11-1-2018 Leonardo schneider electric heeft de melder gesproken: *11-1-2018 afspraak gemaakt met de melder voor volgende week woensdag 17-1 om *11-1-2018 tussen 8,00 uur en 09,00 uur. Melder van de politie heeft eerder geen tijd. *11-1-2018 Schneider electric nemen op voorhand een stoomtank mee om deze eventueel te *11-1-2018 vervangen. Monteur die op locatie gaat is dhr Kees van Zwienen. *11-1-2018 mail verstuurd naar inkoop om de inkooporder de verhogen naar 500 euro *11-1-2018 de voorrijkosten zijn alleen al 245 euro bij schneider electric. *11-1-2018 Mocht de stoomtank vervangen moeten worden komen deze kosten als nacalculatie. *11-1-2018 monteur per mail aangemeld *17-1-2018 Schneider is op locatie en constateren dat de ventilator defect is kosten rond *17-1-2018 de 500 euro. CB geeft akkoord om hem gelijk te vervangen. *17-1-2018 inkooporder laten verhogen met 500 euro. *30-1-2018 werkbon opgevraagd | Inrow koeling staat in storing management status | Unit JK1404003459. Pompgetest, deze bleef door draaien zonder af te slaan | In overleg nieuwe condenswaterpomp gemonteerd en getest. | 891.24
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 744753 | 43116 | 43116 | Gereed gemeld | Cv ketel, 89-7319, is uiitgevallen | STORING |  | - | Cv installatie geeft aan: aardsluiting IO circuit89-7319Afwijking cv-ketel | Ketelstoring, storingscode F0 | Toestel gecontroleerd op eventuele vocht en vervuiling van de printplaat,Printplaat was wel wat vervuild maar naar mijn mening zou dat geen probleemmogen zijn.Op aanwijzing van leverancier Eco Heathing toestel rookgaszijdig gecontroleerd,hierdoor zou de printplaat vochtig kunnen worden.Geen afwijkende dingen geconstateerd, toestel gereset en diverse malenopgestart.Type toestel is de Ambassador A60 uit 2006 met een serienummer000-100-010-47-06. ( ketel 3 )Artnummer van de printplaat is S04000201, bij herhaling van deze storing zoudenwe een nieuwe print moeten bestellen | 312.5
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 744997 | 43116 | 43119 | Gereed gemeld | Pomp defect LBK 100m schietbaan | STORING |  | - | Pomp defect LBK 100m schietbaan.Afwijking LBKAfwijking LBK | PompstoringPompstoring | bij koudeklachten kantine 100mtr schietbaan geconstateerd dat de pomp van de LBKdefect is ( ruimte naast kantine ). Heb dit overlegd met Lowie Pals en dezeheeft toesteming gegeven voor reparatie.Type pomp is de Grundfos UPS15-35x20 220 volt object 89-7444Materialen besteld.pomp vervangen en getest nu in orde | 589.55
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 752033 | 43130 | 43131 | Gereed gemeld | Warmteklachten Hotel 2 | STORING | Mail 30-1- Louis Pals | - | Beste regionale storingsdienst,De temperatuur in hotel 2 is op dit moment te hoog. Ongeacht dat de radiatorenuit staan op de gangen. Door de te hoge temperatuur hebben we mede daardoorproblemen met ons televisiesysteem. Ik zou willen vragen om via Priva te kijkenwat er mogelijk is om die temperatuur omlaag te krijgen. Ook in hotel 1 is dietemperatuur te hoog maar dat geeft op zich nog geen problemen.Vriendelijke groeten,louisTemperatuur in Hotel 2 te hoog | Ingebeld en gezien dat er diverse ruimte opnemers 150 graden aangeven ofwel zeworden niet gezien. En daardoor blijft het systeem door warmen.Deze ruimte van hoofgebouw geven de sensor 150 graden aanRad.gr 4 hotel 2Rad.gr 3 Hotel 1Kantoorvleugel AS K7/K13 lbk2Rad.gr 1 kantoren en leslokaalRecreatieruimte LBK 7LBK 9 Dojo/judoGraag een monteur op locatie sturen.Warmte klachten Hotel 1 en 2 | Remote zegt: Servicemonteur aansturenBij aankomst is de temperatuur in de hotel 2 niet te hoog.De luchttemperatuur wat afgezogen wordt uit hotel 2 is 20,8 graden.Wat opvalt is dat op verschillende plaatsen de vloer warm is waarschijnlijklopen er CV leidingen in de vloer. Advies is om de tekeningen van installatie tebekijken wat er allemaal in de vloer loopt.In overleg met TD de stooklijn van radiatorgroep CV hotel1 en 2 lager ingesteld.De ruimtetemperatuur van hotel 1 en 2 geven 150 graden aan. Hierna gekeken hotel2 op de derde verdieping zit in de kamer een ruimteopnemer maar deze komt nietuit op de regelkast begane grond.Als dit verder uitgezocht moet worden moet er een vervolg aangemaakt worden.Zie bijlage plaatjes van GBS. | 537.95
54700 | Politie | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 754340 | 43137 | 43200 | Gereed gemeld | Storing condenspot | STORING | E 186419 | *20-2-2018 werkbon opgevraagd *21-2-2018 advies doorgestuurd naar Wvb Breda | Storing Inroer melding condenspot zonder full. Graag contact opnemen.4372224Afwijking WAfwijking W | Storing condenspomp verholpen.Niet duidelijkAfvoer was niet goed aangelgd. | Hier moet alleen door huisinstallateur de afvoer volledig worden gecontroleerd/gereinigd. Bij het afvoeren bij veel water dan loopt deafvoer vol en krijgt de condenspomp het water niet meer weg, met storingen alsgevolg.Stoomtankje van deze unit ook vervangen ivm draaiuren en vervuiling. (1271h).Andere unit de regeling gereset van de bevochtiger ivm low water alarmen.Regeling getest en werkt nu weer goed. Bij volgende onderhoud moet de stoomtankhier ook vervangen worden.De afvoer moet aangepast worden. In de afvoer zetten veel onnodig bochten enknieen.De afvoer is aangepast. Er moet nog wel een aardeklem aangepast worden, en datdoen ze zelf. | 1773.58
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 755885 | 43143 | 43143 | Gereed gemeld | Lekkende cv ketel | STORING |  | - | Lekkende cv ketel call 4377605Afwijking boiler | Ketelstoring | Van ketel 2 pakking gescheurt van de retourleiding in de ketel.Pakking vervangen, deze liggen op voorraad op locatie.Installatie weer in bedrijf genomen.Volgens klant heeft waterdetectie niet aangsproken, deze heb ik getest en hijkomt wel binnen op de regelkast.Op de zaak kijken of deze daadwerkelijk nietbinnen gekomen is.Storingen komen niet autm. bij ons binnen | 537.64
54700 | Politie | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 757838 | 43150 | 43199 | Gereed gemeld | Koelmachine in storing SC P91 | STORING | 188557 | *19-2-2018 Betreft een Carrier koelmachien *19-2-2018 inkooporder Thermofrost laten vervallen. *19-2-2018 Carrier ingekocht laten weten hoelaat ze op locatie gaan. *19-2-2018 monteur carrier per mail aangemeld | Koelmachine op dak geeft storing P91 &#x20; | - | - | 2381.85
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 758075 | 43151 | 43158 | Gereed gemeld | Storing priva luchtbehandeling schietbaan 270 | STORING | Mail Louis Pals | *20-2-2018 Mail Remote met verzoek controle/inbellen (MP) *20-2-2018 Terugkoppeling Remote, mogelijk opnemer defect, mail WVB met vraag wanneer *20-2-2018 monteur op locatie is (MP) *20-2-2018 Iom Wilfried de Bruijn een order gepland bij Patrik Verheezen op 23-2-2018 (MP) | Op een of andere manier wordt er toch een storing in Priva aangegeven over deluchtbehandeling van schietbaan 270. Kunnen jullie dat eens uitlezen?Er is wel onlangs onderhoud uitgevoerd.gemeld door louis palsAfwijking M&amp;R | Verkeerd gebruik | Ingebeld met het project. De enige storing in dit systeem is een onderwaardevan de ruimtetemperatuur. Deze geeft op dit moment - 2,0°C aan. De instellingstond reeds op 2°, deze verlaagd naar-5°C. Hopelijk is dit niet de werkelijke waarde in de ruimte. Mogelijk is of deopnemer defect, of er is een verkeerde grafiek geselecteerd bij deze opnemer.Er zijn nog veel andere laag en hoog urgente storingen aanwezig in het pand.Daar heb ik verder geen aandacht aan besteed. De storingen komen bij een anderepartij terecht.Definitief herstel – instructie gegeven.Regeling komt in storing doordat de lbk uit staat en met dit koude weer komt deinblaastemp. onder de 5.0 C en de ruimtetemperatuur onder de -5C.Huidige inblaastemp. openemer geeft aan 3.9 C en de huidige ruimtetemp. geeftaan -7.7 C. Advies gegeven om met de koude dagen/nachten de luchtbehandeling oplaag in te laten staan, zodat de ruimte nog wordt bijgewarmd, zoals ook vorigewinter werd gedaan.Dit doorgegeven aan Louis Pals, deze neemt actie hierop. want in deze situatievriest ook gewoon alles defect. | 169.04
54700 | Politie | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 758390 | 43152 | 43153 | Gereed gemeld | Storing koelmachine carrier SC P95 | STORING | Fips 14441 | *21-2-2018 Per mail en telefonisch de monteur van Carrier aangemeld zie gekoppelde mail. | Koelmachine P95 in storing. Callnr. 4385302 | p-95 free cooling storing. | metingen verricht , 3wegkleppen getest en gesmeerd, free cooling pompen getest,Conclusie: door hogere buiten temp. niet geheel in freecooling kunnen draaien,componenten afzonderlijk moeten testen, 1 klep ging iets stroever dan normaalna gangbaar maken deze weer bij gezet.klant houdt de machine in de gaten , bij herhaling zullen ze de machine uitvrijekoeling halen en gelijk met de reparatie op de andere machine na latenkijken | 561.75
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 760409 | 43160 | 43160 | Gereed gemeld | Verwarming gebouw X, simulatiesuite, werk niet | STORING |  | *1-3-2018 (JG) Peter Smout gaat zijn best doen om de storing vandaag op te pakken. *1-3-2018 Klant per mail geinformeerd. | ‘k wil hierbij toch weer een storingsmelding doorgeven. De verwarming vangebouw X, de simulatiesuite, werkt niet goed. Graag iemand langs sturen om hetprobleem op te lossen? | Geen probleem | thermostaat opnieuw ingesteld deze stond verkeerd. | 315.86
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 760870 | 43161 | 43175 | Gereed gemeld | Aanpassen regeling LBK | STORING |  | - | Beste regionale storingsdienst,We hebben een probleem met een van ons luchtbehandelingssysteem.LBK1, kantoren 2de verdieping achter.De gevraagde inblaastemp in Priva is 35 graden maar er wordt maar met 20 gradeningeblazen.Bovendien heb ik gezien in Priva dat de LB start van maandag tot woensdag van6-21 uMaar op donderdag start die pas om 7:30 u.En op vrijdag start die ook om 7:30 u. En dan tot 18:00 u.Ik denk dat het verstandig is om de LB ook donderdag en vrijdag om 6 u testarten.Ook zou ik het programma van de radiatoren willen laten aanpassen. Ook daarlopen de tijden niet gelijkKan u mij contacteren om het een en ander af te spreken?Vriendelijke groeten,louisAfwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Ingebeld met het project. Er zijn diverse zaken aan de hand:- er staan diverse ruimteopnemers op 150°C. Dit voorkomt een optmale start enmin ruimtetemperatuurbewaking. Dit zal nagekeken moeten worden.- gebruikers beheer en gekoppelde rechten gelijk zetten, het lijkt er op datniet overal instellingen kunnen worden verricht.- uitleggen aan Louis Pals hoe de aansturing werkt van de laag / hoogventilatie LB7 van RCO-1-os1Definitief herstel, ingebeld op project en kloktijden van de radiatorgroepenhoofdgebouw gelijk gezet, lbk's waren al gedaan.temp. opnemers welke 150C aangeven heb ik al aangegeven in so759846 aangegevendat de meeste probleem zit in de modbus verbinding en van de hotels nog nietduidelijk was in welke ruimten deze zaten, louis ging dit nog uitzoeken, zodatdeze gecontroleerd kunnen worden.Regelkasten hoofdgebouw worden vervangen door een andere partij hierdoorverdwijnt de modbus verbinding, dus contractbeheerder dient overleg te voerenmet klant of hier nog wel tijd en energie in gestopt dient te worden. | 511.4
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 760942 | 43162 | 43162 | Gereed gemeld | lekkage ketel | STORING |  | - | lekkage ketel | Niet duidelijk. contact gezocht met louis pals deze heeft gekeken vrijdag en zagweinig. vandaag 3-3 nognaals gekeken niets van lekkage te zien. | Niet opgelost. men houd zelf in de gaten hoe het nu verder gaat geen lekkage tezien op dit moment. | 99.82
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 761354 | 43164 | 43172 | Gereed gemeld | Lekkage brandslanghaspel in bunker M3 | STORING | 1999 | - | We hebben een lekkage aan een brandhaspel in bunker M3. Kan u ervoor zorgen datdeze lekkage wordt opgelost? | Bedieningsfout/ondeskundigheid, stekker van tracing eruit getrokken | Functioneel herstel, afsluiter boven de haspel dichtgezet, Smeba aansturen.1x haspel gerepareerd volgens opdrachtAfsluiter kapot gevroren ivm tracing stekker eruit getrokken.1x bsh en slanggeleider herplaatst ivm losgekomen van de muur (muur zeerporeus) | 714.92
54700 | Politie | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 765138 | 43180 | 43202 | Gereed gemeld | st Inro Koeler | STORING | E 186418 | *12-4-2018 Dhr van den Heuvel gebeld, dit mag morgen opgepakt worden, de firma Schneider *12-4-2018 aangestuurd | st INRO koeler op zaal: VanPower supply Fout | linker C rectifier defect | Unit JK1352003088 (ACRC103) was de linker C rectifier defect, deze vervangen. | 901.23
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 765277 | 43181 | 43213 | Gereed gemeld | Heaters van gebouw D ontvangstruimte defect | STORING |  | - | De heaters van gebouw D, en dan met name die van de ontvangstruimte, zijn nietin orde. Zekering gaat uit wanneer de ventilatoren starten.Heaters hangen op 4 meter hoogte.Afwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Kortsluiting in een van de 4 units en of thermostaat. Niet duidelijkTechnisch gebrekNiet duidelijkNiet duidelijkNiet duidelijk | Bij aankomst was alles uit, ook de regelkast was helemaal uit. Na het zoeken iswaarschijnelijk bij een van de Carrier luchtheaters een kortsluiting. Zover ikkon heb ik bij alle ventilatoren gekeken of er een vast zet, maar die lijkensoepel te draaien en bij elektrakasten kon ik niet bij omdat de heel kap mmoetgedemonteerd worden om bij de E kast te komen, daarvoor is een steijger nodig en2e man bij om de kappen van de 4units te demonteren en een voor een te af tekoppelen tot we de verdacht unit kunnen traceren, de units zijn aan elkaargekoppeld op een voeding.Dit gaat om het gedeelte van cellencomplex, de garagedraait nu wel, dus er is een beetje warmte. De steiger van ons die op de zaakstaat is voldoende.Er moet ook een nw thermostaat besteld worden omdat ik niet kon uitsluiten of iehet nog goed is. kenplaat van heb ik op foto staan, bij aan te vragen.BELLEN vante voeren heel belangrijk.Functioneel herstel – werkend achtergelaten, thermostaat vervangen en hierop nogGEEN spanning gezet, er dient eerst een verder onderzoek uitgevoerd te wordenwaarom er sluiting zit. kabels zitten doorgelust van unit naar unit. Dus eerstdient alles afgekoppeld te worden om zo 1 voor 1 de sluiting op te sporen,hiervoor steigermateriaal benodigd.18-4-18 Steiger geladen en opgehaald op kantoor Breda.Functioneel herstel – werkend achtergelaten, units 1 voor 1 gecontroleerd engetest.Bij unit 3 vanaf de rechterzijde gerekend is er een probleem met de servo van deverwarmingsafsluiter bij warmte vraag van de thermostaat, deze losgekoppeld enunits werken nu naar behoren, standenschakelaar werkt op alle units correct.Servo doorgegeven aan wvb deze is besteld en wordt as maandag vervangen.Kappen terug gemonteerd en filters gereinigd behalve bij unit welke defect zit.Steiger laten staan zodat reparatie snel uitgevoerd kan worden, dient nareparatie weer terug meegenomen te worden naar Breda.Functioneel herstel – werkend achtergelatenKlepje vervangen en gecontroleerd. werkt nu weer, steiger afgebroken enafgevoerd.Het monteren van de servomotor. Steiger mee terug genomen naar de zaak enopgeborgen. | 1899.21
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 770074 | 43206 | 43237 | Gereed gemeld | Storing pomp regenwater garage pitstop | 1E LIJN ST | Mail Louis Pals | - | Vanavond is er weer een storing, een alarm, aan de pomp regenwater bij degarage Pitsstop. Dezelfde zekering van dezelfde pomp als vorige week. Vorigeweek is Kropman medewerker Peter Smout bij die storing geweest en heeft hetprobleem verholpen.Of het nu om dezelfde storing gaat weet ik niet maar het zou zomaar kunnen. Depomp heb ik gereset en het systeem draait weer. Graag toch iemand maandag,morgen, naar hier laten komen om het een en ander na te kijken.gemeld door louis pals | Technisch gebrek, piekspanning te hoog en pomp draait 1amp hoger dan pomp 1 | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, PKZ hoger ingesteld. pomp moet welnagekeken worden door flyght, wordt op SO 744461 uitgevoerd. | 120.9
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 770126 | 43206 | 43206 | Gereed gemeld | Klachten lawaai hotel 0 bij opstart spoelinst. | 1E LIJN ST | Mail Louis Pals | *16-4-2018 Monteur aangemeld via mail, hij is reeds aanwezig op de locatie (MP) *16-4-2018 Aanvullende mail, met verzoek aanpassen instellingen installatie, monteur gaat *16-4-2018 dit oppakken is op locatie aanwezig. Robert vd Loo heeft tel. contact met Dennis *16-4-2018 Gernette gaat bevestigen dat Peter Smout dit oppakt (MP) | We krijgen klachten van gasten in hotel 0“De klacht is dat bij de opstart van het spoelen om 3.00 uur ’s nachts erzoveel kabaal ontstaat dat personen er wakker van worden (en schrikkengemeld door louis pals | Softwarematig probleem, klok staat dat hij om 3.00 spoelt. Softwarematig probleem | Definitief herstel – instructie gegeven, installatie maakt een minimaal geluidbij het spoelen. als men het lastig vind moet de nachtspoeling eruit gehaaldworden.Functioneel herstel – installatie veilig gesteld, warmspoelen klokprogrammaverwijderd en klok HAND UIT gezet. klokprogrammblok 4 verwijderd nu heeft hetgeen nachtelijke spoeling meer. | 156.97
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 770521 | 43207 | 43207 | Gereed gemeld | Monitoren van Warm.Desinf op werking | STORING |  | - | Beste Kropman,Het spoelprogramma van de tapwaterinstallatie heeft enkele maanden uitgestaanivm defecte pomp en klep. Afgelopen is eea weer hersteld door Kropman.Ik wil dat zondag 15-04 het thermisch spoelprogramma op afstand via het GBSbewaakt wordt. Met andere woorden:- Checken of programma start in de ochtend (zie tijden in GBS)- Checken of programma netjes eindigt en weer in normaal bedrijf komt eindeochtend/begin middagIn geval van problemen direct contact opnemen met mij zodat er actiesondernomen kunnen worden.Daarnaast a.u.b. afmelden van de controle op zondag aan mij.Robert van der Loo weet het beste hoe dit werkt. Hij heeft dit al vaker voorons gedaan. Vandaag aub wel checken of jullie kunnen inbellen etc.Graag even vandaag bevestiging dat dit geregeld is (cc op dgernette@deger.nlaub)Met vriendelijke groet,Ing. Dennis GernetteProjectleider Huisvesting aiPolitieacademie ¦ Concernondersteunende Dienst ¦ Facilitair, Huisvesting &amp;MiddelenM (06) 103 102 47E dennis.gernette@politieacademie.nl | Tijdens de warm hoge en lage druk desinfecteren actie gebeurden het volgende.Bij de spoel actie warm hoge druk desinfecteren ging als goede maar tijdens despoel actie warm lage druk desinf.actie ging het mis na 1,5 uur. De druk daaldevan (26PT01) 2,8 bar naar 0,3 bar en liep pas na een 15 min weer op naar 0,7bar. En tijdens deze actie van alarm liep de tempsensor (26TT03)van 72.6 gradenterug naar 62,1 graden en naarmate de druk meting te laag bleef liep detemperatuur ook omlaag tot een punt van 52,8 graden.Tijdens deze actie is ook de min druk lage regeling pomp een melding gaan gevenvan te lage druk tijdens bedrijf. Reset heeft niet geholpen want de drukverschil bleef een te hoog verschil meten en de temp waarde liep ook omlaag.Tijdens onze telefonische overleg hebben we samen de conclusie genomen om hetspoel programma actie te stoppen, en het spoel programma te laten hervat opnormaal actie. Tijdens deze actie liep de druk(26PT01) in de betreffendeleiding werk weer op van 0,7 naar 3,3 bar toen de kleppen sloten en de pomp uitging.Ook zag ik dat de lagedruk warm desinf actie op een min tijd staat van 4 uur enik meende dat deze actie was terug gezet naar 2 uur. Dus als ik het goed zieduur de hele actie: Hoge druk warm 15 min + lage druk 4 uur + lage druk koude15 min ( 15 + 240 +15 = 270 min \ 4.30 uur )Ook zie ik dat de buffer heel langzaam leeg loopt pas naar ruim een 1 uur washij leeg! Voordat de buffer op de helft was er al meer dan 45 min verstreken.Het systeem staat ingesteld als de sensor nog steeds volume meten na 45 min eenalarm melding zal geven. | Geen oplossing word maandag opgepakt voor veder onderzoek | 286.11
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 772741 | 43221 | 43221 | Gereed gemeld | Een storing aan de luchtbehandeling van gebouw X. | 1E LIJN ST |  | - | We hebben een storing aan de luchtbehandeling van gebouw X.Gepland 1/5 tussen 10 - 12 uur.Afwijking W, multisplit | Verkeerd gebruik. 1 unit stond nog op koelen waardoor andere units niet wildeverwarmen | Definitief herstel – instructie gegeven, hoe installatie werkt en uitleg gegevenover de afstandsbediening | 193.03
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 776292 | 43248 | 43255 | Gereed gemeld | Storing vuilwaterpomp elektra storing bij pitstop | 1E LIJN ST | SMC | *28-5-2018 Monteur aangemeld via mail (MP) | Storing aan vuilwaterpomp / elektra storing bij pitstop. Graag maandagochtend 28-05 oppakken.gemeld door hr van zandvliet 0610917154Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.1 pomp heeft volle sluiting, type opgenomen welke het betreft. Betreft GrundfosAP 51.65.17.3 400V.Advies beide pompen te vervangen ivm staat, echter heeft Pradi a.s. zaterdaginspectie, dus nog NIETS in gang zetten tot nader order van Dennis Gernette.Ruimte masker reiniging lekt een CA klep 15mm, advies deze te vervangen.CA klep wordt op SO 776725 vervangen. | 307.89
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 776455 | 43248 | 43248 | Gereed gemeld | Ventilatie restaurant nazien. | STORING |  | *28-5-2018 (JG) Patrick Verheezen is nu op locatie, pakt deze bon mee. | Ventilatie restaurant nazien. Wellicht dat deze niet goed werkt.Afwijking W | Softwarematig probleem | Definitief herstel, ventilatie gaf snaarbreuk aan, aanleiding onbekend.Deze softwarematige reset gegeven en inblaas is weer in bedrijf. | 121.38
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 777063 | 43250 | NULL | Gereed gemeld | Storing olieafscheider, de pomp werkt niet. | 1E LIJN ST | 4471716 | *30-5-2018 melding komt te vervallen, geannuleerd door de melder Jan van Zandvliet | De pomp in de olieafscheider die werkt niet. | - | - | 0
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 779371 | 43265 | 43265 | Gereed gemeld | Storing ketel 1 F0 en lekkage pomp spoelsysteem | 1E LIJN ST | Mail Louis Pals | - | In hotel 0 hebben we de volgende storingen;Ketel 1 cv geeft storing F0 aan. Bij F0 moeten we de installateur verwittigen.De nieuwe pomp van spoelsysteem hotel 0 lektgemeld door louis pals Afwijking W | Technisch gebrek | Verbinding uit elkaar gehaald en opnieuw verpakt. De ketel gaf een sluitingstoring aan maar stond nu gewoon standby. | 187.16
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 781116 | 43277 | 43278 | Gereed gemeld | Klep cv-leiding hotel 2 rood licht, in priva geen | 1E LIJN ST | Mail Louis Pals | *26-6-2018 Volgens Patrik Verheezen is storing niet voor Kropman, dient te worden *26-6-2018 gemeld bij firma Pradi of B&amp;R Controls deze hebben recent onderdelen *26-6-2018 van de installatie vervangen (MP) | De klep van cv-leiding hotel 2 geeft rood licht. In priva is er geenstoringsmelding maar vermelde klepstand en berekende waardes kloppen niet metbestaande situatie.Graag iemand sturen om probleem op te lossengemeld door louis pals | - | Volgens Patrik Verheezen is storing niet voor Kropman, dient te wordengemeld bij firma Pradi of B&amp;R Controls deze hebben recent onderdelenvan de installatie vervangen (MP) | 0
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 782561 | 43286 | 43286 | Gereed gemeld | Storing LB 1 vorstthermostaat oefendorp/hoofdgebou | 1E LIJN ST | Mail Louis Pals/Dennis Gernette | *5-7-2018 Monteur aangemeld via mail op locatie (MP) | 1. Oefendorp storing LB 1 vorstthermostaat.2. Hoofdgebouw ketel tapwater in storinggemeld door louis palsAfwijking M&amp;R | Geen probleem | Lbk gereset via het gbs en ter plaatse gecontroleerd of hij werkt.De lbk is recent geplaast door derden.Alles werkt weer naar behoren. | 222.35
54700 | Politie | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 784920 | 43300 | 43404 | Gereed gemeld | Storing UPS in ruimte techniek | 1E LIJN ST | FIPS 1664 | *21-8-2018 Verzoek werkbon @ Elinex *23-8-2018 Nogmaals verzoek werkbon @ Elinex *31-10-2018 werkbon ontvangen op 29-08 | Storing UPS in ruimte techniek"Topfan week en inverterfan week"Graag uiterlijk 20-7 fa Elinex ter plaatse sturen | foutmelding ventilatoren weak. | Service verricht, werking UPS is in orde. foutmelding ventilatoren weak, LCMventilatoren gereset. De ventilatoren zijn End of Lifetime deze dienenvervangen teworden. De UPS is ouder dan 10 jaar verstandig om de UPS te upgraden. Dan kaner nieuwe firmware geinstalleerd worden. Verder geen bijzonderheden. | 846.11
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 786420 | 43311 | 43314 | Gereed gemeld | Storing airco lokaal C2000 | 1E LIJN ST |  | *30-7-2018 (JG) Ingepland 31-07 Jack van Oorschot. Klant per mail geinformeerd. *31-7-2018 (JG) Herpland naar Leon Hamels. Klant per mail geinformeerd. | Beste regionale storingsdienst, De airco van ons lokaal C2000 op de 1steverdieping geeft storingen. We hebben het apparaat, een splitunit, al enkelemalen gereset maar het blijft in storing vallen. Wellicht zit het warme weer ervoor iets tussen maar het is al veel warmer geweest dan vandaag.Koeling wekrt niet goed.Afwijking koeling | Te weinig freon.Technisch gebrek | Na de unit gecontroleerd te hebben blijkt dat er te weinig freon in zit. Dezedient bijgevuld te worden (r410).Installatie gecontroleerd.Zuigdruk is 7 bar (0 gr) gemeten zuiggasremp is 6 gr.Verder unit gecontroleerd, unit draait naar behoren.Objectnr 89-9955.Daikin RR71B7W1B, serienr 5601618.R410A 2,7 kg.Unit werkend en storingsvrij achter gelaten. | 652.09
54700 | Politie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 788402 | 43327 | 43327 | Gereed gemeld | Storing ketel 2 tbv tapwater. Hotel 0 | 1E LIJN ST |  | - | Storing ketel 2 tbv tapwater. Hotel 0Geeft rood lampje aan. Resetten helpt nietAfwijking W | Geen probleem | Definitief herstel, ter plaatse geweest en ketel 1 (master) is in bedrijf enketel 2 is in rust.In logoek Priva nagezien (HX gedeelte), echter hier komt de afgelopen weken geen'storing ketel' in voor.Er is wel een koppeling TC operator - HX gemaakt zodat in het nieuwe systeem hetoude bekeken kan worden, echter deze geeft aan dat er een storing in dekoppeling hx zit Hotel 0, zoals bij meerdere onderstations het geval is.Rode punt op het display ketel duid erop dat het toestel voor cascade isgeprogrammeerd.E.e.a. besproken met D. Gernette en het nieuwe Priva systeem is nog nietopgeleverd door B&amp;S regeltechniek. | 304.45
54700 | Politie | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 810851 | 43453 | 43455 | Gereed gemeld | Lekkage koelmachine | 1E LIJN ST | FIPS1863 | *20-12-2018 (JG) In overleg met Wilfried de Bruijn kan hiervoor Johan Seger ingpland worden. *20-12-2018 Wilfried zal Johan gaan inlichten. Telefonisch aangemeld bij Dhr. v/d Heuvel, *20-12-2018 ook schriftelijk bij het loket. *20-12-2018 (JG) Johan reeds op locatie, stoompot defect / lekt. Thermofrost dient hiervoor *20-12-2018 z.s.m. naar locatie komen. Thermofrost gebeld, gaan kijken wie ze waar vandaan *20-12-2018 kunnen halen om naar Oosterhout te sturen. Johan informeert locatie en zet bon *20-12-2018 op vervolg. Daarna direct inkoop naar Thermofrost verzorgen. *20-12-2018 (JG) Thermofrost aangestuurd. *20-12-2018 (JG) Gesproken met Philip (Thermofrost). Belt mij over 15 min met meer info. *20-12-2018 (JG) Monteur Henk Jan Heemstra (Thermofrost) reeds onderweg. Tel. aangemeldt *20-12-2018 bij Dhr. v/d Heuvel. Ook schriftelijk aangemeldt. *21-12-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *21-12-2018 (JG) werk bon toegevoegd. Advies overgedragen aan wvb. | Lekkage Koelmachine Graag in de ochtend een monteur aansturen.Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, storing doorzetten naar koelmonteurbredaunit gecontroleerd stoom bevochtiger in de unit lekt.deze proberen uit te schakelen maar is niet gelukt code voor nodig.thermofrost gebeld is niet gelukt.aan utrecht doorgegeven om thermofrost hiervoor aan te sturen voor in de morgen(jakie gaat deze aan sturen ).deze moeten de stoombevochter in de unit uitschakelen om de unit weer te latenkoelen.(JG) Thermofrost: De drainklep schoongemaakt , bij het weer in bedrijfnemen vande stoomcilinder , blijkt de inlaatslang direct na de aansluitpilaar gescheurdte zijn. Deslang is van binnenuit versleten. De slang ingekort en de unit weer in bedrijfgenomen. Advies : met onderhoud alle slangen van alle vier de computairsvervangen. | 335.21
54700 | Politie | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 812429 | 43458 | 43501 | Gereed gemeld | Koelmachine 3 in storing | 1E LIJN ST | 1867 | *27-12-2018 (JvdB) Contact gehad met Thermofrost, zijn vanmorgen geweest, maar Carrier *27-12-2018 moet hierbij komen (zeer onduidelijk in de voorwaarden). Carrier opdracht *27-12-2018 gestuurd en hier achteraan gebeld. Carrier gaat afspraak afstemmen met *27-12-2018 de melder (Dhr Valk). | Koelmachine 3 in storing. Melding P20.Storingsnummer 1867 | Onduidelijk. | Storing was van 21-12 en eerder 16-12 voorgekomen. Machine gereseten dipswitches gemanipuleerd, geen verdere onregelmatigheden kunnenconstateren. Andere machines nemen het over bij storing. Bij herhaling decompressorprint vervangen. | 436.53
54700 | Politie | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 823295 | 43490 | 43529 | Gereed gemeld | batterij vervangen UPS uitvoering 4 maart | STORING | E200707 | - | - | - | - | 924.37
54700 | Politie | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 827073 | 43501 | 43507 | Gereed gemeld | Switch van camera uitgevallen | 1E LIJN ST | 1929 | *5-2-2019 (JvdB) Gesproken met Jeroen vd Heijden omdat ik twijfelde of dat deze *5-2-2019 melding voor Kropman is. Deze melding is inderdaad voor ons. *5-2-2019 Gesproken met Marco van As om een geschikte monteur vrij te spelen *5-2-2019 met eventueel gelijk een nieuwe switch. Hij belt mij terug. *5-2-2019 (JvdB) Gebeld met Dhr Valk van rekencentrum om hem in ieder geval *5-2-2019 op de hoogte te stellen dat wij met de melding bezig zijn, maar hij was *5-2-2019 inmiddels al gebeld door Rob van Vliet en gaf aan dat er al een afspraak is *5-2-2019 gemaakt voor morgen. *5-2-2019 (JvdB) Kees Kokx gaat morgen naar locatie. | Switch van de camera uitgevallen Call 4677744 | Switch defect. | Switch vervangen | 374.73
54700 | Politie | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 838390 | 43546 | 43556 | Gereed gemeld | Generator in storing | 1E LIJN ST | E210223 | *25-3-2019 SO TG gezet door monteur, maar moet onderaannemer nog inkopen *1-4-2019 22-03 POWERTEC &gt; 01-04 verzoek werkbon | Storing generator.Afwijking beveiliging | NSA geeft aan lekkage aan, en maakt raar geluiden.********************************************************************************Fa Powertec 22-03-2019:Alarmmelding van de lekdetectie. | De storing aangenomen en doorgezet naar firma Powertec Diesel. Deservicecordinator heeft mij teruggebeld en die stuurt een monteur aan die naarde klant gaat rijden en de probleem zal bekijken evtl oplossen. Bij geenterugkoppling zou de probleem opgelost zijn. Ik hoorde nieks meer van dus ga ikervanuit dat het verholpen is.********************************************************************************Fa Powertec 22-03-2019:Alarm lekdetectie geactiveerd, omdat het brandstoffilter niet in werking is enook nooit geweest is. Vacuumdetectie nu afgekoppeld en de nul losgemaakt encontact doorverbonden. Installatie is nu storingsvrij. | 399.2
54700 | Politie | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 842048 | 43566 | 43679 | Gereed gemeld | Geen doormelding PAC 19-6-2019 Ad Oldemenger/Breda | 1E LIJN ST | E208070 | - | De doormeldingen naar de alarmcentrale werken niet.Problemen met doormelding van de inbraakbeveiliging.Kiezer vervangen en opnieuw programmeren. | Het lijkt erop dat de IRIS7440 kiezer niet meer naar behoren functioneerd enregelmatig opnieuw opstart.Defect in de kiezer. | Nieuwe IRIS7440 kiezer bestellen en deze vervangen en programmeren. En nadientesten of de beide verbindingen werken. Zowel LAN als GPRS.Kiezer is vervangen en ingesteld. Het geheel werkt weer naar behoren. Ook werktede simkaart niet goed omdat het APN wat erin stond niet het juiste betrof. Hetmoest zijn pdcinternet. Backup verbinding werkt dus ook naar behoren. | 1594.71
54700 | Politie | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 843891 | 43578 | 43584 | Gereed gemeld | Koelmachine op dak in storing FO-F1 | 1E LIJN ST | E203934 | *23-4-2019 Firma Carrier aangestuurd en contactperoon op locatie geinformeerd dat monteur *23-4-2019 onderweg is. *29-4-2019 Werkbon opgevraagd bij Carrier. Deze gekregen en gekopopeld aan SO. | Een van de ventilatoren op het dak geeft storingscode FO-F1; communicatieventilatieprint 1. | - | Verrichte werkzaamheden (23-04-2019):1) Reden bezoek: Storing / Rep. werkzaamheden2) Bevindingen: veel storingen communicatie met fan board. Erik aanwezigtijdens bezoek.3) Uitgevoerde werkzaamheden: Fan board a11 vervangen en aansluitendproefgedraaid met machine; ok4) Conclusie: Zie boven. Machine in regeling zonder storingen achtergelaten.5) Nog uit te voeren: Geen.6) Order gereed: Ja | 1042
54700 | Politie | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 846999 | 43599 | 43602 | Gereed gemeld | Storing aan toeganscontrole | 1E LIJN ST |  | - | Storing aan het inbraak systeem.Afwijking beveiliging | Niet duidelijk | Gebeld met contactpersoon Erik Valk, blijkt 230V storing in systeem te staan.230V voorziening dient dus eerst nagekeken te worden. Regiomonteur E hiervooropgeschakeld. Deze is op lokatie gegaan en heeft een defect op de ATS1250 printgeconstateerd. Niet duidelijk of deze componenten nog te verkrijgen zijn. Hijgaat verder contact opnemen met Chubb. In de dagsituatie eventueel nagaan ofATS1250 nog te verkrijgen is en of dat het systeem bij Kropman of Chubb inbeheer is | 288.35
54700 | Politie | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 847000 | 43599 | 43599 | Gereed gemeld | Storing aan inbraak. | 1E LIJN ST |  | - | Storing aan het inbraak systeem.Geen 230V voeding | Niet duidelijk | Bon doorgezet naar E- dienst | 34.33
54700 | Politie | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 847001 | 43599 | 43636 | Gereed gemeld | Storing aan toeganscontrole | STORING | E205127 | *14-5-2019 Jac de Klerk heeft telefonisch overdracht gedaan mbt storing. Andy Geuijen *14-5-2019 gesproken mbt stuurkaart. Hij geeft aan dat deze niet op voorraad is en via *14-5-2019 UTC Weert te bestellen is. Eric Valk heeft gebeld en extra benadrukt, dat de *14-5-2019 storing vandaag opgelost dient te worden ivm een deur die open blijft staan *14-5-2019 en iedereen in en uit kan lopen. Jeroen is hiervan op de hoogte. *14-5-2019 De volgende acties uitgezet: *14-5-2019 - Contact opgenomen met John Grandjean voor een S&amp;S monteur *14-5-2019 - Contact opgenomen met UTC Weert voor de ATS12/50 4 deurscontroller. Deze ligt *14-5-2019 op voorraad in Capelle aan den IJssel *14-5-2019 John Grandjean heeft contact opgenomen met Jac. Jac kan de controller één op *14-5-2019 één uitwisselen. Geen S&amp;S monteur nodig, er hoeft niets geprogrammeerd te worden *14-5-2019 John biedt eventueel telefonisch ondersteuning. Jac haalt eerst in Capelle de *14-5-2019 controller op en rijdt daarna naar RC Oosterhout. Eric Valk en Jeroen vd Heijden *14-5-2019 zijn op de hoogte. *14-5-2019 Jac had vannacht ook op advies van Andy Geuijen firma Chubb ingeschakeld. Chubb *14-5-2019 afgemeld, Chubb is namelijk van de brandmeldinstallatie niet van de inbraak bij *14-5-2019 RC. (TM) | Storing aan het inbraak systeem.Storing "230V voeding uitgevallen" Afwijking beveiligingATS 1250 is vervangen nadien werken een 4tal lezers niet meer. | Technisch gebrekTechnisch gebrekWegens een technisch gebrek aan de vorige ATS1250 is deze vervangen. Envervolgens heeft er een programmeerfout in de programmering gezeten waardoor delezers na het erin schieten van de programmering de betreffende passenblokkeerde op toegang. | -Na meting blijkt de 230V voeding wel aanwezig te zijn maar de stuurkaart Di-03van deur 25 t/m 28, 4e verd. is defect.-S&amp;S wordt aangestuurd om dit zsm op te pakken.-Vanuit het trappenhuis kan men nu zonder problemen de serverruimte betreden duser is sprake van een incident, spoed vereist!Stuurmodule opgehaald bij UTC, geplaatst, ingesteld en getest.De module werkt maar de toegang op de deuren wordt niet verleend.Contact gehad met John Grandjean en Martijn Kesselaar hierover, niet werkendgekregen.Morgen (wo 15-05) neemt Eric Valk contact op met Martijn Kesselaar om in hettoegangssysteem geloodst te worden om de deuren opnieuw toe te laten wijzen doorde centrale.De programmering nagekeken en het betreffende probleem gevonden. Aangepast envervolgens getest. Geheel werkt weer naar behoren. | 2093.66
54700 | Politie | SC22093 | Politieacademie Ossendrecht | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 927322 | 44071 | 44078 | Gereed gemeld | Graag douche kop vervangen inwendig afgebroken | 1E LIJN ST | 3981730.01 | - | Graag douche kop vervangen inwendig afgebroken ( Tapwater project)Douchekop is vervangen.H1023_Douchekop kapot.Afwijking W | Technisch gebrek | afgewerkt op SO 927270Definitief herstel | 54.08
54700 | Politie | SC22093 | Politieacademie Ossendrecht | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 928664 | 44083 | 44083 | Gereed gemeld | Onderwerp H1108_douchekop eraf. | 1E LIJN ST | 4005689.01 | - | Onderwerp H1108_douchekop eraf.Douchekop ka[pot, DEZE IS AL VERVANGEN DOOR TD!!hoef geen monteur gestuurd te wordenvalt onder garantie project tapwater (info Jan v/d Luijtgaarden van Kropman) | - | Douchekop kapot, DEZE IS AL VERVANGEN DOOR TD!!hoef geen monteur gestuurd te wordenvalt onder garantie project tapwater (info Jan v/d Luijtgaarden van Kropman)KH | 0
54700 | Politie | SC22093 | Politieacademie Ossendrecht | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 930671 | 44099 | 44099 | Gereed gemeld | Graag storing oplossen en doucheslang vervangen | 1E LIJN ST | 4048158.01 | - | Graag deze storing oplossen en doucheslang vervangenKamer1018Slang is vervangen.Vriendelijke GroetenTD Jan van Zantvliet | - | Opdracht achteraf is al uitgevoerd.KHGraag deze storing oplossen en doucheslang vervangenKamer1018Slang is vervangen.Vriendelijke GroetenTD Jan van Zantvliet | 0
54700 | Politie | SC22093 | Politieacademie Ossendrecht | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 933636 | 44120 | 44120 | Gereed gemeld | Doucheslang los ruimte H1022 | 1E LIJN ST | 4098287.01 | - | Doucheslang los ruimte H1022. | - | - | 0
54700 | Politie | SC22093 | Politieacademie Ossendrecht | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 933639 | 44120 | 44125 | Gereed gemeld | Douchekop ligt uit elkaar. | 1E LIJN ST | Werkopdracht 4102074.01 | - | Douchekop ligt uit elkaar. | - | - | 0
54700 | Politie | SC22093 | Politieacademie Ossendrecht | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 934706 | 44130 | 44131 | Gereed gemeld | Douchekop kapot kamer H122, deze al zelf vervangen | 1E LIJN ST | 4118826.01 | - | Douchekop kapot kamer H122, deze al zelf vervangen.(valt onder garantie tapwaterproject, voor meer info Jan v/d Luijtgaarden)GEEN MONTEUR NODIG | - | Douchekop kapot kamer H122, deze al zelf vervangen.(valt onder garantie tapwaterproject, voor meer info Jan v/d Luijtgaarden)GEEN MONTEUR NODIG!Kees | 0
54700 | Politie | SC22093 | Politieacademie Ossendrecht | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 936052 | 44139 | 44139 | Gereed gemeld | douchekop defect | 1E LIJN ST | 4138545.01 | - | Douchekop is stuk | - | H0107 douche slang kapot geklapt, deze zelf vervangen.Betreft garantie Tapwater project (voor info Jan v/d Luijtgaarden) GEEN MONTEUR NODIG!! | 0
54700 | Politie | SC22093 | Politieacademie Ossendrecht | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 936148 | 44140 | 44140 | Gereed gemeld | Slang stuk douche. Ruimte H1119. | 1E LIJN ST | 4145257.01 | - | Slang stuk douche. Ruimte H1119.Slang is reeds vervangen, geen monteur nodig. | - | - | 0
54700 | Politie | SC22093 | Politieacademie Ossendrecht | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 936201 | 44140 | 44140 | Gereed gemeld | Douchekop lekt aan alle kanten (Reeds vervangen) | 1E LIJN ST | 4145721.01 | - | Douchekop lekt aan alle kanten (Reeds vervangen) | - | - | 0
54700 | Politie | SC22093 | Politieacademie Ossendrecht | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 936204 | 44140 | 44140 | Gereed gemeld | H1204 doucheslang kapot geklapt. | 1E LIJN ST | 4145738.01 | - | H1204 doucheslang kapot geklapt.Slang is inmiddels vervangen, BEHOEFT GEEN MONTEUR! Betreft garantie. | - | - | 0
54700 | Politie | SC22093 | Politieacademie Ossendrecht | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 937519 | 44151 | 44166 | Gereed gemeld | Lekkage schoonmakershok alle verd. (hotel) | 1E LIJN ST |  | *16-11-2020 Dhr. Huijbregts ingelicht over inzet monteur. | Lekkage schoonmakershok alle verd. (hotel)Bij aankomst vragen naar Dhr. Huijbregts.Afwijking W Lekkage schoonmakershok alle verd. (hotel)Bij aankomst vragen naar Dhr. Huijbregts. | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, kraan begane grond laten lopen niets te zien, op de eerste ook nog niet. Bij kraan op tweede verdieping lekkage in kruipruimte. Ro ring vernieuwd op de tweede, geen verbetering. Morgen gaat Bertus bouw een luik zagen in werkkast 1e verdieping, zodat we kunnen zien waar dit vandaan komt.Riolering is 50mm van boven naar beneden.Later nog contact gehad met J vd Luitgaarden, deze heeft e.e.a. nagekekenen aan de standleiding riolering hebben we niets gedaan, blijkt een oudebestaande leiding te zijn, valt dus NIET onder de GARANTIE. Wanden zijn alleenopen geweest voor de waterleiding. | 391.09
54700 | Politie | SC22093 | Politieacademie Ossendrecht | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 938269 | 44155 | NULL | Vervallen | douche slang is los van de douche kop | 1E LIJN ST | 4181222.01 | - | douche slang is los van de douche kop | - | - | 0
54700 | Politie | SC22093 | Politieacademie Ossendrecht | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 941531 | 44172 | 44172 | Gereed gemeld | H1004 Douchekop defect, reeds vervangen. | 1E LIJN ST | 4221476.01 | - | H1004 Douchekop defect, reeds vervangen. | - | - | 0
54700 | Politie | SC22093 | Politieacademie Ossendrecht | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 941493 | 44172 | 44172 | Gereed gemeld | H1213 douchekop kapot. REEDS OPGELOST | 1E LIJN ST | 4221469.01 | - | H1213 douchekop kapot.Storing is al intern opgelost betreft garantie tapwaterproject. GEEN MONTEURNODIG! | - | - | 0
54700 | Politie | SC22093 | Politieacademie Ossendrecht | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 942073 | 44174 | NULL | Gereed gemeld | douche kop kapot geklapt | 1E LIJN ST | 4226902.01 | - | douche kop kapot geklapt | - | - | 117.38
54700 | Politie | SC22093 | Politieacademie Ossendrecht | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 942078 | 44174 | NULL | Gereed gemeld | douche kop is los | 1E LIJN ST | 4226902.01 | - | douche kop is los | - | - | 94.4
54700 | Politie | SC22093 | Politieacademie Ossendrecht | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 942832 | 44176 | 44202 | Gereed gemeld | slang van douchekop los geschoten | 1E LIJN ST | 4233525.01 | - | slang van douchekop los geschoten | - | H1208 slang losgespronegen dit is intern opgelost. | 315.03
54700 | Politie | SC22093 | Politieacademie Ossendrecht | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 944112 | 44182 | 44182 | Gereed gemeld | H1125 en H1113 doucheslang kapot gesprongen | 1E LIJN ST | 4246574.01 | - | H1125 en H1113 doucheslang kapot gesprongen, beide vervangen door TDOssendrecht.Betreft garantie Servicecontract: SC22093 Servicelokatie: SL01999 | - | - | 94.4
54700 | Politie | SC22093 | Politieacademie Ossendrecht | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 949918 | 44210 | 44210 | Gereed gemeld | douchekop los van de slang H1216 | 1E LIJN ST | 4299377.01 | - | douchekop los van de slang H1216garantie werk geen monteur nodig | - | garantie werk geen monteur nodig Geen kosten, SO admi gereed gemeld. | 0
54700 | Politie | SC22093 | Politieacademie Ossendrecht | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 952631 | 44218 | NULL | Gereed gemeld | douchekop defect | 1E LIJN ST | 4321586.01 | - | douchekop defect douchekop is al vervangen | - | - | 0
54700 | Politie | SC22093 | Politieacademie Ossendrecht | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 970735 | 44306 | 44306 | Gereed gemeld | Storing RK RS1-2 in ruimte SP1.02. | 1E LIJN ST | 4529693 | *20-4-2021 Graag ook een werkbon naar: edwin.kriekaard@politie.nl | Storking RK RS1-2 in ruimte SP1.02.Regelkast RS1-2Storing niet urgent lampje stond aan.Afwijking M&amp;R | Geen probleem , bar word niet gebruikt en temperatuur opnemer zit onder het platte dak waardoor temperatuur op kan lopen | Definitief herstel – instructie gegeven , reset en aangegeven vaker te spoelen bij warme dagen. | 189.53
54700 | Politie | SC22093 | Politieacademie Ossendrecht | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 979320 | 44365 | 44365 | Gereed gemeld | Ketels in het hotel uitgevallen. | 1E LIJN ST | 4529693 | - | Ketels in het hotel uitgevallen. Deze lijken geen stroom te krijgen.Gepland 18/6 tussen 13 - 16 uur.Graag z.s.m. op locatie.Afwijking E | Molest/vandalisme , brandschakelaar omgezet | Definitief herstel , brandschakelaar ingeschakeld en gecontroleerd. alles werkt weer. | 259.56
54700 | Politie | SC22334 | Politie WKO regio Breda (KP24044444) | Factureren toegestaan | SL138524 | Politie - Bergen op Zoom (Emplacement 2) | 1080016 | 44979 | 45022 | Gereed gemeld | URGENT: SKID staat in urgente storing 34. | 1E LIJN ST | 6318177.01 | - | Storing 34, Skid staat in urgente storingHet is te warm op de afdeling,Alle kantoren tweede verdiepingAfwijking W | Technisch gebrek | het herstellen van de skid. geen storing aan bron meer aanwezig. met Geo comfort gebeld. deze gaf aan dat er geen storing meer aanwezig was. | 461.67
54700 | Politie | SC22334 | Politie WKO regio Breda (KP24044444) | Factureren toegestaan | SL138524 | Politie - Bergen op Zoom (Emplacement 2) | 1094311 | 45076 | 45099 | Gereed gemeld | Storing Warmtepomp 1: Hogedruk circuit 2 | 1E LIJN ST | 6610705.01 | - | Trane conquest Lucht/Water Warmtepomp WP.001 geeft Alarm HP Ckt2 Fault en OFFby Superv. aan.Afwijking koeling | Technisch gebrek.KM valt in storing bij het aansturen van 2e trap compressoren. Het kan een regelingsprobleem of een vastgelopen compressor zijn. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. De KM paar keren getest en valttelkens weer in storing bij het aansturen van 2e trap compressoren. Voorvolledig verder onderzoek wordt de fabrikant Trane ingekocht en aangestuurd.Dat is besproken met Cees Huijgens van servicecordinatie Kropman Utrecht. Ookis het bij de klant aangegeven. LET OP MONTEUR MOET EEN VOG HEBBEN. Koelmachinestaat op dak.***Werkbon Trane 02-06Koelmachine Circuit 2 in hoge druk storing.Unit gereset en vervolgens opgestart.Compressors gingen in werking en dekoelmachine stond als warmtepomp ingesteld via GBS.Unit starte op en vervolgens een meetrapport opgemaakt.Warmtepomp schakelde 2 compressors in na verloop van dodeband en temperatuurvan het water.Alle instellingen nagekeken en geen afwijkingen geconstateerd in hetconfiguratie menu.Als unit rond de 35 graden komt word de koelmachine uitgeschakeld viasupervisior,dat zou niet mogen.De koelmachine word vrijgeveven door een sturing warm of koud door de vrijgave,en zou dan op zn eigen setpoint moeten schakelen.Nu zet de supervisior hem uit op de vrijgave.Als dit gebeurt tijdens eenomschakeling in het ontdooi proces kan de koelmachine hoge of lage drukkengeven.Geen bijzonderheden gevonden verder in de koelmachine wat het zou kunnen zijn | 1186.49
54700 | Politie | SC22334 | Politie WKO regio Breda (KP24044444) | Factureren toegestaan | SL138524 | Politie - Bergen op Zoom (Emplacement 2) | 1107140 | 45196 | 45197 | Administratief gereed | Storing Skid, koelmachine volledig in storing, | 1E LIJN ST | 6941175.01 | - | Wie heeft de storing geconstateerd?TFSWat voor storing wordt er gemeld?Storing Skid, KM volledig in storing, Communicatie alarm Geo Comfort.Aan welke installatie is de storing?KoelmachineGeeft de installatie een storingscode op zijn display?Communicatie alarm Geo ComfortIn welke ruimte of gebouw bevind zich de storing?Technische ruimteWanneer is de storing voor het eerst opgetreden?Wat is het gevolg van de storing ?Kan er een tijdelijke noodoplossing getroffen worden?Wat is de prio van de storing?Binnen 4 uurHeeft u een foto? | - | De Insted planner Joost van Dijk heeft met de klant CP Sjoerd de Been gesprokendat de voedingkabel van 230 V naar 24 V defect is een vervangen moet worden.Dat gaat Insted zo snel mogelijk uitvoeren hopen dit op 28-09 uit te voeren.De vrijgave van de Noodkoelmachine ging niet in werking als back up. ( Actievan de politie zelf hiervoor om hun installateurs aan te sturen )======================================================================================================================28-09 Insted planner Joost van Dijk:Hierbij een terugkoppeling van onze kant.Vanwege het grote gemeenschappelijke belang van de locatie en daarbij hetverzoek vanuit de politie zelf hebben wij ervoor gekozen om toch vandaag nognaar locatie te gaan.Sjoerd gaf zelf al aan dat deze oplossing zijn voorkeur heeft, ongeacht debijkomende kosten.Ik weet niet wat het mandaat van de huidige opdracht is maar mijn vraag is omdeze, indien nodig, aan te passen.Een korte toelichting op de storingsoorzaak;Er is geen communicatie meer met de PLC van de bron. Alles wijst erop dat ereen voeding in de regelkast is weggevallen, waarschijnlijk agv een defectetrafo.Mijn collega heeft een vervangende trafo meegenomen waarmee wij de storinghopen te verhelpen.klant CP Sjoerd de Been gesproken en het vervolgwerk drukverlies gaat hijverder intern uitzetten en met Kropman WVB en CB. | 1412.32
54765 | Basan Beheer B.V. | SC21585 | Basan Beheer - Regiewerkzaamheden | Vervallen | SL07264 | Kinly Benelux | 649692 | 42748 | 42752 | Gereed gemeld | Heaters doen het niet in het magazijn | STORING |  | *30-1-2017 Overleg met Martijn vanwege de totale kosten in rekening te brengen Misschien gaat de rekening gesplits worden | Heaters doen het niet in het magazijnHeaters nakijken | Gisteren de gasleiding geperst maar de waakvlams niet opnw aangezet. | Alle waakvlams van de heaters aangezet. Daarvoer was een hoogwerker noodig diemet spoed moest geleverd worden. Bij een heater ontbreekt een ontsteekingteazer, kapot en de thermokoppel is heel slecht. die spullen nog even bestellen,en bij de volgend bezoek monteren. voor dit heater is een hoogwerker nietnoodig. Locatie magazijn bij de blouwe zijtrap. | 542.95
54765 | Basan Beheer B.V. | SC21585 | Basan Beheer - Regiewerkzaamheden | Vervallen | SL07264 | Kinly Benelux | 678387 | 42836 | 42919 | Gereed gemeld | Nakijken van twee binnen units | STORING |  | *12-4-2017 materiaal is besteld voor vervolg werk | De tik ( ventilator die aanloopt) is nog niet verholpen in meeting 2 en ook inclassroom is een harde tik te horen.Afwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koeling | AndersAndersAndersAnders | in de classroom is het opgelost hier zat een draad tegen de waaier deze vastgezet nu in orde bij meting room 2 tikt het pompje deze vervangen heb nietkunnen kijken wat voor pompje erin zit omdat de ruimte bezet was en ik in hetplafon moet zijn navraag doen aan foeat mischien dat hij weet wat voor pompjeshier zitten.ruimte is bezet hier nieuwe afspraak voor makenNw pomp geplaatst maar heeft niet geholpen, de pomp blijft tikken, nastroommeetingen is er gebleken dat de aanstuuring van de pomp niet goed is. Ikheb op valse contact geconroleerd maar heeft niet geholpen, ik kreeg geenvoeding 230 uit de printplaat, die is kapot, ik heb fotos gestuurd daarvan, ermoet een nw printplaat besteld worden en NIET vergeten voor de ruimte vrij tehouden af te spreken. Materialen besteldDe printplaat die ik nu gekregen heb is niet de juiste, ik hebhet opgenomen en moest ik ook kijken naar de unit bij de receptie die heeftdezelfde probleem met tikkende condenspomp en niet aangestuurd klepmotor. ditlijkt een probleem van de ptintplaat en moeten nog overleggen met fabrik Carriervoor een goed oplossing. voor nu heb ik de tikkende pomp tijdelijk verholpen ende klepmotor losgehaald voor als nog de koeling te kunnen gebruiken. tijdelijkoplossing tot het uitgezocht wordt met Carrier.Bon verder afgehandeld op SO686348 | 1447.56
54765 | Basan Beheer B.V. | SC21585 | Basan Beheer - Regiewerkzaamheden | Vervallen | SL07264 | Kinly Benelux | 686348 | 42884 | 43091 | Gereed gemeld | Nakijken koeling kamers 1.02 en 1.15 | STORING |  | - | Afwijking koelingAfwijking koeling | SlijtageSlijtage. 1 servo motor was versleten. De andere functioneerde wel. Later nogeen keer gecontroleerd. In vergaderruimte 2 en bijndenrecepie was de print vande airco stuk gegaan door ondeskundig aanleg. Interne bedrading was aangelegdmet telefoondraad. Ook was de thermostaat bedrading niet goed opgelast. | Ruimte tegenover meetingroom 2 de softwear afdeeling, daar is een klepmotorkapot (foto). die moet besteld worden. bg kamer achter kwam ook iemand metklacht over een ratelnde geluid, die heeft wel een splitunit, dat moet ook noggekeken worden. probleem bij de pz afdeeling is opgelost, ik heb daar een nwcondenspomp en nw flotter geplaatst (C024528G01) en de klepmotor aan de ganggekregen, dus dat is klaar. meetingroom 2 op 1e verd. en reciptie bg moeten nogcontact opnemen met Carrier daar was weer geen tijd voor vandaag. Dus dit maareven plannen. ik moet ook allebei de units uitgebreid testen en doormeten.Vandaag moest ik de lekkeage oplossen als eerste omdat ze daar met emmers dedruppels moesten opvangen, de bak lekte hadr. Definitief herstel. Interne bedrading vervangen. Thermostaat opnieuwaangesloten. Gedeelte van de sturing die er voor moet zorgen dat de servomotoren gaan functioneren gewijzigd zodat hier geen nieuwe print voor nodig is.1 servo motor vervangen. | 1064.01
54765 | Basan Beheer B.V. | SC21585 | Basan Beheer - Regiewerkzaamheden | Vervallen | SL07264 | Kinly Benelux | 686373 | 42884 | 42885 | Gereed gemeld | Airco werkt niet in ruimte 102 en 115 | STORING | Mail Martijn Verduijn | - | Airco werkt niet in ruimte 102 en 115gemeld door minus van gils 0651191223 | Order vervallen iov Marco van Bijnen, zie order 686348 (MP) | Order vervallen iov Marco van Bijnen, zie order 686348 (MP) | 0
54765 | Basan Beheer B.V. | SC21585 | Basan Beheer - Regiewerkzaamheden | Vervallen | SL07264 | Kinly Benelux | 690272 | 42906 | 42906 | Gereed gemeld | Koeling doet het niet correct | STORING |  | - | Afwijking koeling | Anders. Er is 1 plafond unit geplaatst in een hoek ruimte met een vloeroppervlak van tussen de 30 en 35M2. Op deze ruimte staat de hele dag de zon. Opdit moment is het buiten 32°C. Een extra unit in deze ruimte zou geen overbodigeluxe zijn. | Functioneel herstel. Klep functie getest. Temperatuur gemeten. Koelwater is 9°C.De lucht temperatuur is 14°C. Raam temperatuur is 29°C. En de ruimte is aan 2kanten gevuld met raam. Koeling is onvoldoende voor deze ruimte. | 213.5
54765 | Basan Beheer B.V. | SC21585 | Basan Beheer - Regiewerkzaamheden | Vervallen | SL07264 | Kinly Benelux | 691166 | 42912 | 42913 | Gereed gemeld | In 1 ruimte maken 2 units lawaai | STORING |  | - | In een ruimte zijn twee koelunits die herrie makenDe units nakijken | Slijtage. Het is nog niet duidelijk of het de print is van de binnen unit, of | Functioneel herstel. Koelling functie getest. Condens pomp getest. Diversedenkt dat het misschien het lager van de fan is. Op het moment dat ik er was, iser niets te vinden. | 148.05
54765 | Basan Beheer B.V. | SC21585 | Basan Beheer - Regiewerkzaamheden | Vervallen | SL07264 | Kinly Benelux | 693345 | 42922 | 42926 | Gereed gemeld | Lekkage koppeling airco en storing mech ventilati | STORING |  | - | Koppeling lekt van 1 van airco units. Kraan staat inmiddels dicht. Tevens werkt het luchtafvoersysteem van alle toiletten niet. | Onderdeel defect | ventilator die niet draaide is niet van het toilet. de toilet heeft eigen box.ventilator draait nu wel, geen tekening/schema om te kijken hoe deze gestuurdword. puntstuk 3/4-22 defect deze vervangen. graag nieuwe bestellen voorraad bustevens verpakkingsmateriaal Locktite. | 377.5
54765 | Basan Beheer B.V. | SC21585 | Basan Beheer - Regiewerkzaamheden | Vervallen | SL07264 | Kinly Benelux | 718228 | 42990 | 43000 | Gereed gemeld | Lekkage binnenunit airco plafond | STORING |  | *12-9-2017 (JG) Op verzoek JWP verstopping toilet laten vervallen. *12-9-2017 (JG) Peter Smout gaat vanmiddag naar locatie, telefonisch *12-9-2017 aangemeld. *12-9-2017 (JG) I.v.m. vervolgwerk overgedragen w.v.b. | Lekkage bij binnenunit airco plafond in het kantoor boven aan de voorkant.Waarschijnlijk een isolatie probleem. Graag melden op locatie bij receptie.Afwijking koeling | SlijtageSlijtage | Knelkoppeling gescheurd deze getaped, graag repareren met mapress 22mm kniepuntstuk 3/4 22 halve lengte koper 22Lekkage gemaakt. stuk buis + kopplingen vervangen door mapress koppelingen.opnieuw geisoleerd met Armaflex | 820.82
54765 | Basan Beheer B.V. | SC21585 | Basan Beheer - Regiewerkzaamheden | Vervallen | SL07264 | Kinly Benelux | 763822 | 43174 | 43174 | Gereed gemeld | Lekkage binnenunit airco plafond | STORING |  | *12-9-2017 (JG) Op verzoek JWP verstopping toilet laten vervallen. *12-9-2017 (JG) Peter Smout gaat vanmiddag naar locatie, telefonisch *12-9-2017 aangemeld. *12-9-2017 (JG) I.v.m. vervolgwerk overgedragen w.v.b. | Lekkage bij binnenunit airco plafond in het kantoor boven aan de voorkant.Waarschijnlijk een isolatie probleem. Graag melden op locatie bij receptie.Afwijking koeling | SlijtageSlijtage | Knelkoppeling gescheurd deze getaped, graag repareren met mapress 22mm kniepuntstuk 3/4 22 halve lengte koper 22Lekkage gemaakt. stuk buis + kopplingen vervangen door mapress koppelingen.opnieuw geisoleerd met Armaflex | 0
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 637462 | 42703 | 42703 | Gereed gemeld | (MP)GBS OS1 ketel 1 warmteopwekking | STORING | GBS | *29-11-2016 Iom Jack van Oorschot SO voor Peter Smout aangemaakt (MP) *1-12-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Project : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 29-11-2016PC tijd : 08:14.42Onderstation datum : 29-11-2016Onderstation tijd : 08:14.08Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Ketel 1Installatiedeel : WarmteopwekkingInstallatiecode : CVK-1001Status : StInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : RK1 Centrale opwekkingGebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | Regeltchn. Install. binnen 1 min storing in/uit | Installatie gereset, mocht deze storing terug bljven komen ter plaatsecontroleren. installatie werkt nu. | 129.98
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 671029 | 42803 | 42873 | Gereed gemeld | (JG) KB3 bronpomp PO-9006 heeft weer storing. | STORING | . | *9-3-2017 (JG) Jack van Oorschot gesproken, hij neemt melding over. Gebo wordt aangestuurd Dhr. Burgering hiervan op de hoogte gebracht. | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving: KB3 bronpomp PO-9006 heeft weer storing. | Anders | Installatie gereset, bij volgende melding fabrikant bronpomp aansturen | 421.26
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 698823 | 42962 | 43203 | Gereed gemeld | min voordrul alarm Zorgcluster | STORING |  | *15-8-2017 (JG) Mag deze week, ingepland storingsmonteur 16-08. Aangemeld *15-8-2017 per mail bij Hans Burgering. | min voordrul alarm ZorgclusterServicemonteur sturen om het systeem weer boven 2, 3 bar te vullen. | Ingebelt en gezien dat min voordrul alarm Zorgcluster in storing stonfd dezedrukmelding setpoint tijdelijk verlaagt naar van 2,3 naar 2,2 bar en gereset.Drukstoring | Servicemonteur sturen om het systeem weer boven 2, 3 bar te vullen.Installatie bijgevuld tot 4bar | 127.05
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 699336 | 42965 | 42998 | Gereed gemeld | PO 9006 in storing | STORING |  | - | De melding "GWS geblokkeerd" en "Achterli.op druk te lang" kwam binnen. Tijdenshet inbellen bleek ook de pomp PO -9006 in storing te staan. Ook bleek dezehandmatig te zijn uitgezet.H.Burgering gebeld maar deze bleeek niet bereikbaar. Voor de zekerheid tocheven op lokatie kijken.Gesproken met Marco van Bijnen, hij gaat een monteur aansturen. | Regeltchn. Install. | Functioneel herstel. Frequentie regelaar stond in storing. Deze gereset. In hetlogboek staat dat deze frequentie regelaar op 29-12-2016 dit zelfde probleemhad. Misschien is het verstandig om dit probleem op termijn na te kijken.Tapwater temperatuur is ook te laag. Deze is volgens de analoge meters ongeveer52°C. TSA is ook nog niet geisoleerd. | 269.85
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 715664 | 42975 | NULL | Gereed gemeld | GKW LT te hoog | STORING |  | - | E is een melding ontstaan: GKW LT te hoog.Deze is ontstaan doordat het verschil tussen gewenste en gemeten waarde meerdan 6°C bedraagt.De gewenste waarde wordt berekend met een stooklijn mbt de buitentemperatuur.Deze bedraagt op dit moment 32°C. Dit lijkt mij onwaarschijnlijk en veroorzaaktop dit moment het probleem.Daarom deze instelling tijdelijk iets vergroot zodat de storing opgehevenwordt. Van 6 naar 16°C. Morgen ga ik dit verder oppakken. | - | - | 33.32
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 715771 | 42976 | 42977 | Gereed gemeld | KM levert geen koeling | STORING |  | *29-8-2017 (JG) Hans Burgering gebeld, die zoekt het even na want is onbekend met de *29-8-2017 storing. Johan Segers is standby. *29-8-2017 (JG) Op verzoek Hans Burgering monteur naar locatie sturen, Johan Segers *29-8-2017 onderweg. *30-8-2017 (JG) Overgedragen WVB. *30-8-2017 (JG) Hans Burgering gesproken, hij heeft machine gereset en is weer in bedrijf. *30-8-2017 Geen actie noodzakelijk, wel blijven monitoren. | NAV een storing gisteren, betreffende een te groot temperatuurverschil tussendegewenste en gemeten aanvoertemperatuur GKW LT (TE-1018) van meer dan 6°C. nogeven het project bekeken.Het blijkt dat de koelmachime wordt vrijgegeven maar geen koeling levert.Hiedoor ontstaat het temperatuurverschil van meer dan 6°C.Er zal tp iemand moeten gaan kijken waarom de koelmachine niet draait. | Koelmachinestoring | installatie gecontroleerd koelmachine staat niet in storing deze handmatigaangestuurd en ook de pompen hij kom niet in hier moet leverancier(onderhoudsbedrijf)naar toe graag met spoed. | 207.54
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 716037 | 42977 | 42997 | Gereed gemeld | Min druk van zonnecolectoren bereikt | STORING |  | - | Imin druk van zonnecollectoren bereikt 0,7 bar | ingebeld en storing bevestigt en gerest druk is nu 1,1 bar was 0,7 bar ditefect van druk verhoging komt waarschijnlijk omdat de pomp is aan gegaan . | Servicemonteur aansturen om te vullen | 36.86
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 716908 | 42983 | 42983 | Gereed gemeld | Min druk | STORING |  | - | De druk in de installatie zonnecollectoren is even onder de 0,8 bar geweest.Hierdoor is deze melding ontstaan. Tijdens het inbellen was de druk 0,8 Bar.De grafiek laat zien dat dit de druk is die constant aanwezig is. Deinstellingen zijn vrij kritisch.Als deze storing regelmatig terugkeert is het wijs de instelling iets teverlagen. Bijvullen heeft geen zin want dan wordt al snel de maximaal drukbereikt. | - | e druk in de installatie zonnecollectoren is even onder de 0,8 bar geweest.Hierdoor is deze melding ontstaan. Tijdens het inbellen was de druk 0,8 Bar.De grafiek laat zien dat dit de druk is die constant aanwezig is. Deinstellingen zijn vrij kritisch.Als deze storing regelmatig terugkeert is het wijs de instelling iets teverlagen. Bijvullen heeft geen zin want dan wordt al snel de maximaal drukbereikt. | 33.32
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 718772 | 42992 | 42997 | Gereed gemeld | Storing warmte pomp | STORING | GBS | *14-9-2017 (JB) Altena aangestuurd. | Storing warmte pomp, energie levering is aanwezig, ivm overname ketels. | Zie oplossing | Installatie gemeten koeltechnisch is deze in orde, gezien degeschiedenis zou het een te lage aanvoer temperatuur kunnenzijn van de verdamper. Koeltechnisch in orde en de installatiewerkend en storingsvrij achter gelaten. | 538.48
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 719937 | 42999 | 43005 | Gereed gemeld | Vooralarm min cv-druk | STORING |  | - | Afwijking cv-ketel | DrukstoringDrukstoring | Installatie bijgevuld, tot 3.3 bar, intallatie nalopen ivm meerdere malenbijvullen in korte tijdvia gbs s nachts storing binnen gehad ingebeld en andere dag is iemandinstallatie boj gaan vullen.dit is op 21-9-2017 gebeurd | 257.09
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 720174 | 43000 | 43000 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp | STORING |  | - | Warmtepomp in storingAfwijking regeling | Ingebeld en geconstateerd dat de Storing warmtepomp in storing stond ook de GWKblokkering bron was actief.Koelmachinestoring. ( laag koudmiddel temperatuur ). Dit was de melding opdisplay. | Storing warmtepomp bevestigt en de GWK bron blokkering gerest deze werkt weer.Ook heb de storing melding min druk zorgcluster bevestig en gecontroleerd opzijn aangegeven waarde die is op dit moment 3.3 bar. De storing bevestig engerest. En de melding storing bron en min druk en warmtepomp heb ik overlegtmet Hans Burgering.Storing warmtepomp ter plaatsen oplossenStoring min druk ter plaatsen controleren of deze druk van 3,3 bar genoeg is.I.v.m. oude werkbonnen mogelijk lekkage van de zorgcluster wat steeds terugkomt. Was toen de conclusie waarschijnlijk overstort af en toe lekt graag ditnaardere ter plaatsen bekijken. I.v.m. dit in na overleg met Hans Burgeringgeen werkloon van is gemaakt, en een terug koppeling dat dit is opgelost.Installatie gereset. Ik heb de warmtepomp gereset en gewacht tot ie opgangkwam, en bleef draaien, dus verder geen actie. | 90.14
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 721398 | 43009 | 43089 | Gereed gemeld | melding uit gbs - voordruk alarm | STORING |  | *2-10-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | vooralarm drukAfwijking GBS | DrukstoringDrukstoring | Installatie bijgevuld van 1.9 naar 3.2 bar. vul/aftapkraan 1/2 lekt deze moetvervangen worden.Installatie bijgevuldinstallatie bijgevuld en lekkage gezocht deze zat in appatement 17zie bon 721490 | 328.99
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 721723 | 43011 | 43181 | Gereed gemeld | Wateroverlast en reset warmtepomp | STORING |  | *3-10-2017 (JB) Monteur gepland en aangemeld bij dhr Hans Burgering (telefonisch) *1-5-2018 Mail aan VM en CB verstuurd met vraag omtrnet status en of gefact kan worden. | wateroverlast/lekkage in technische ruimte. tevens warmtepomp resetten. LekkageLekkageLekkageLekkageLekkage. Ass. verleent F.Sahli bij het afpersen van de warmwater leiding.Voor raportage zie bon van Fouad.Lekkage | AndersSlijtageSlijtageSlijtageSlijtageSlijtage | installatie gereset.en lekkage gezocht installatie opdruk gezet geen lekkage kunnen vinden.morgenvroeg weer controleren.lekkage opgezocht deze zit in de leiding onder de vloer van ww west.deze moet opgespoord worden onder de vloer alle gegevens door gegeven aan bajanssen.waterpakken en lampen mee nemen.zie bon FouadMaterialen besteld. De lekkege opgespoort maar de buis is lek waarschijnelijkdus moeten we die gaan persen en daar heb ik spullen voor laten bestellen. Materialen besteldDe warme water toevoer naar het gebouw west afgekoppeld van de installatie aande beide kanten ( TR en huisnummer 107 west geb.) In de tr een manometergemonteerd en de anderkant huisnummer 107 een kap op de teovoer gemonteerd. Metde vulkraan in tr de leidingdeel afgeperst en is duidelijk lek, druk van 2 barkon geen 1,5 minuten blijven staan. de druk zakte gelijk tot 0,5 bar, dus besteen groot lek. De kunststofleiding zet in een dikke isolatie en kunststof mantelen is warschijnelijk buitenom aangelegd. Voor meer informatie zie tekening:W-TER-00 kropman, van afd. projecten, ik kan niet verder zien dan de eerste 2meters onder de tr en de laatste 2 meters onder t huisnummer 107. (er is ookeen korte opname van het leiding afpersen gemaakt). Aan het einde van dewerkzamheden heb we t leidingdeel weer gekoppeld aan de installatie aan de beidekanten en weer de afsluiters open gedraaid, blok west ontlucht en gewacht tot detemperatuur van 60 graden was bereikt op de rec. leiding. De lekkege moet nogverholpen worden en of de leding vernieuwd worden. | 0
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 723645 | 43023 | 43026 | Gereed gemeld | lekkage warmwater | STORING | SM305005 | *17-10-2017 (LV) Materiaal besteld voor S.Tromp | Lekkage warmwater toevoer leiding | De kunstof dop van warmwater blok in appartement lekte | Op huisnummer 225 lekte de kunstof dop aan de onderkant van de afsluiter van hettapwater.Systeem ingeblokt en 1/2 kunstof plug vervangen voor een messing plug.Installatie bijgezet en gecontroleerd.in orde.Gereed gemeld bij Hans Burgering | 275.21
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 725557 | 43034 | 43041 | Gereed gemeld | Lage druk zonnecollectoren | STORING |  | *30-10-2017 Bas zoekt uit welke vloeistof in de koeling zit. | Er is een lage druk in het circuit van de zonnecollectoren ontstaan. Hierdooris het gehele circuit uitgeschakeld en wordt er geen zonnewarmte meer gebruikt.Zodra de storing wordt opgeheven gaan de omringde pompen weer draaien. Hetbetreft de drukopnemer PT-8001. Deze staat nu op 1 bar maar zodra de pomp gaatdraaienwordt deze onderuit gehaald. Er zal iemand tp moeten gaan kijken.lage druk storing zonne colectoren | Drukstoring | systeem bij gevuld met 20 liter glycol | 363.88
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 725779 | 43036 | 43036 | Gereed gemeld | geen ww | STORING |  | *30-10-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | geen wwAfwijking regeling | Regeltchn. Install. | I.o.m. Hans Zon ter plaatse geweest om te kijken of alles draait, ingebeld opproject en geen storing alleen aanhoudende daling van de tapwatertemperatuur.Ter plaatse geweest en ketels draaien, echter ketel 1 word dikwijls uitgeschakeld doordat de temp. van 72C gehaald wordt. Er is al een overleg geweesttussen Zon energie en Kropman M&amp;R om aanpassingen uit te voeren omtrent andersplaatsen van temp. opnemers en aanpassen regeling. Zon energie neemt hiervoormaandag contact op met Breda, we zullen proberen zo het weekeinde door te komen. | 240.35
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 726580 | 43041 | 43041 | Gereed gemeld | Min druk zonnecollectoren. | STORING |  | - | Er is een minimum druk storing ontstaan in het circuit van de zonnecollectoren.Deze varieert nogal en tijdens het inbellen zakte deze tot o,3 bar.Mogelijk is het expansievat defect, er is al eerder een probleem geweest metdeze drukhuishouding.Onze monteurs zijn hier bezig zonder dat dit gemeld is bij remote. | - | - | 33.32
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 727688 | 43048 | 43053 | Gereed gemeld | Lage druk zonnecollectoren | STORING |  | *9-11-2017 (JG) Jack van Oorschot heeft systeem bijgevuld tot 1,4 / 1,5 bar. *9-11-2017 IRS gaat inbellen om te kijken naar huidige druk. *9-11-2017 (JG) IRS constateert opnieuw een lage druk, wss een lekkage of een *9-11-2017 probbleem met de opnemer. I.o.m. Wilfried kan a.s. maandag 13-11 *9-11-2017 Johan Segers hier naar kijken, hij is dan al op locatie. Hans Burgering *9-11-2017 per mail geinformeerd. | 2 nov. is het zonnecollectorsysteem bijgevuld. Druk is alweer laag.Alweer geeft de opnemer een lage druk. Tijdens het inbellen zakte de druk van0,9 naar 0,4 bar.Als er weer bijgevuld moet worden is het een kwestie van lekkage. Zo niet, danzou er ook naar de opnemer gekeken kunnen worden. Mogelijk heeft deze hetbegeven. | Drukstoring | 50ltr glycol bijgevuld tot 1.7bar en installatie ontlucht.gezocht naar lekkage niets kunnen vinden. | 504.66
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 728071 | 43049 | 43053 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp | STORING |  | *10-11-2017 (JG) Johan Segers is maandag 13-11 op locatie voor onderhoud. WVB *10-11-2017 Breda per mail geinformeerd. | Storing wamtepomp WP-1001 | Ingebeld en gezien dat de warmtepomp in storing staat deze bevestigt. Enoverlegt met hans burgering dat ze dit maandag kunnen oppakken omdat ze er tochal zijnAnders | Servicemonteur aansturen inplannen bij hun maandagInstallatie gereset blijf nu draaien | 71.71
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 728906 | 43055 | 43061 | Gereed gemeld | St Warmtepomp | STORING |  | - | De warmtepomp staat in storing. Deze kan niet op afstand worden gereset. Er zaliemand tp moeten gaan kijken. | Bij aankomst installatie stond circuit 1 in LD storing. | Installatie gereset en gecontroleerd op werking. Installatie lekgezocht metelektronische lekzoeker en er is geen lekkage geconstateerd.Zoals op eerdere bonnen in het logboek is aangegeven draait deze installatiebuiten zijn ontwerp gegevens om aan de vraag van het gebouw te voldoen.Daardoor zijn de temperaturen van de verdamper heel laag en krijg je vaak eenLD storing.Er zal mogelijk contact opgenomen moeten worden met Aermec om te kijken of hiereen oplossing voor is, maar dan dienen alle specificaties van aanvraag, ontwerpen levering bekend te zijn vanuit Kropman/Ebbe en Vloed. | 373.58
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 729539 | 43060 | 43126 | Gereed gemeld | St warmtepomp | STORING |  | - | Ingebeld omdat er een melding werg gegenereerd: druk te laagzonnecollectorencircuit.Deze komt regelmatig voor maar is slechts van tijdelijke aard.Daarom de uitmeldvetrtraging ingesteld op een uur. Dit heeft geen nadeligegevolgen voor de regeling.Maar......de warmtepomp staat ook in storing. Dit kan niet op afstand wordengereset, hier zal iemand tp moeten gaan kijken.Afwijking koeling | Drukstoring | Installatie stond bij aankomst op storing lage druk systeem 1.Druk en temperatuur gecontroleerd en hier geen bijzonderheden in geconstateerd.Navraag gedaan leverancier van de warmtepomp, deze zijn bekend met het probleem.Advies is om de warmtepomp te controleren op ontwerpcondities.Installatie draaiend en storingsvrij achter gelaten | 346.17
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 730455 | 43064 | 43126 | Gereed gemeld | Secundair aanvoertemperatuur | STORING |  | *27-11-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Temp. voeler (TE-2003).Afwijking regeling | Anders | Omdat deze vooralarm storing nu al meer dan 30 keer deze week in totaal isvoorgekomen was ik genoodzaakt om software aan te passen en de minmumgrenswaarde van 12 graden te veranderen naar 10 graden. Het gaat om ( RK1centrale opwekking (1) Secundaire aanvoertemp., koudedestributie (TE-2003). Er moet wel nog met deze probleem bij de klant vragen of het geen kwaad kan enof de melding met ander manier opgelost kan worden. De watertemperatuur zaktnamelijk tot 10,3 gr. en vooralarm was ingesteld op min. 12 gr. Delaagwatertemperatuur duurt maar paar minuten en gaat weer omhoog dus in uit ...in uit....enz. | 62.29
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 732316 | 43073 | 43075 | Gereed gemeld | lekkage ww | STORING |  | - | lekkage ww huis nr 271 | Kunstof plug lekt van het redubloc | kunstof plug vervangen voor een messing plug | 184.67
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 733537 | 43077 | 43077 | Gereed gemeld | Warmtepomp in storing | STORING |  | *8-12-2017 Global cooling kan pas 21 of 22 december inkooporder geannuleerd *8-12-2017 Inkoop gemail om de inkooporder te laten vervallen. | warmtepomp weer in storing | Niet duidelijk/reset gewenst | Warmtepomp gereset samen met de regelkast. Alles werkt weer. | 55.06
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 735339 | 43084 | 43084 | Gereed gemeld | Warmtepomp in storing. | STORING |  | - | Zonet is de warmtepomp in storing gegaan. deze kan niet op afstand wordengereset. Er zal iemand heen moeten. | Niet duidelijk/reset gewenst | Installatie gereset | 172.7
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 739599 | 43102 | 43111 | Gereed gemeld | Storing exp.automaat/wateroverlast pompen zorgclus | STORING |  | *3-1-2018 (JG) Ook gemeld door Han Burgering (zie SM314122). | storing exp.aut/wateroverlastAfwijking werkingAfwijking werkingAfwijking werkingAfwijking werking | AndersAndersAndersAnders | exp.automaat kreeg geen elec.voeding.Automaat 10F16 stond uit,deze weer ingezethier geen verdere bijzonderheden aangeconstateerd.Melding wateroverlast pompen zorgcluster (RK4).Hier lag wel wat water op de vloer maar niet overmatig, water weggetrokken engezocht naar lekkage.Hier heb ik wel wat isolatie voor los moeten nemen, heb geen echte lekkage waarkunnen nemen.Morgen ben ik op locatie en zal hier nogmaals even kijken.Isolatie dient nog afgewerkt te wordenOp 3-1-18 nogmaals langs geweest ivm de aangesproken waterdetectie bij RK 4.Blijkt de veiligheidsklep te zijn in het primair systeem.Expansieautomaat werkt niet naar behoren, pomp hiervan blijft draaien waardoorde druk in het systeem oploopt. Hebben overleg gehad met firma Flamco en dezegaven het advies om de regelaar te vervangen.Als alternatief gaf men ons de tip om diverse malen op de regelaar te tikken,dit hielp wel en de automaat werkt weer naar behoren. Veiligheidsklep dient welvervangen te worden, deze heb ik tijdelijk afgedopt met een plug 11/2.Contactopgenomen met de heer Burgering en afgesproken om verlopig alleen hetveiligheidventiel te vervangen ( aansluitmaat 11/4 met een ontlastdruk van 10bar)Op 8-1-18 ism firma Flamco de regeling van de exp.automaat vervangen.Door de firma Flamco zijn de instellingen opnieuw ingesteld en hebben we de unitgetest.Veiligheid dient nog vervangen te wordenOp 10-01-18 heb ik de veiligheid vervangen, werkzaamheden zijn gereed | 2086.22
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 739807 | 43103 | 43237 | Gereed gemeld | * status storing warmtepomp | 1E LIJN ST | . | - | Wat is de status omtrent de storing warmtepomp en zonnecollectoren. Er lijkt niets te gebeuren.onderaannemers warmtepomp: Global Cooling tel 0416 670717 * Global Cooling tel 0416 670717 geweest. maar storing is terug.email gestuurd Afwijking koeling | De Koelmachine valt regelmatig op lagedruk storingKoelmachinestoring | Bijgaand vind u de terugkoppeling inzake ons bezoek volgens uw opdracht metreferentie 1018-00144Bij aankomst staat circuit 1 van de installatie in LD storing.Storing gereset en installatie gecontroleerd op werking.De drukken zijn goed maar de intrede watertemperatuur is te laag. Deinstallatie draait buiten zijn ontwerp gegevens zoals eerder aangegeven.Op de kenplaat staat 7,8kg en in de technische gegevens staat 8,5kg.Doordat deze buiten zijn ontwerp gegevens draait, kan er schade aan decompressoren komen. Er moet uit gezocht worden hoeveel cool enverwarmingscapaciteit aanwezig is in het pand om te kijken of de installatievoldoet aan de vraag die er is.Deze installatie heeft bij: verwarmen 181kw en koelen 167kw capaciteit.Firma Global Kooling kan momenteel niets vinden.Heeft niet het juiste wachtwoord om dieper in het systeem te kunnen kijken.Ik heb tijdelijk minium debiet flow bodemopslag verhoogt van 18 m3/h naar 23m3/h.Deze flow gaat over de TSA verdamper warmtepomp.Ik heb monster genomen van de vloeistof over TSA bodemopslag.Tevens heb ik copie van het logboek gemaakt.Er moet een vervolg komen met verder actie die we nog kunnen doen.Firma Global Kooling moet uitzoeken:- wat min debiet flow over de verdamper moet zijn.-instellingen alemaal juist zijn bv. dat trap eerder uitgeschakeld kan wordenals de druk te laag wordt.-Wat ook op valt dat het telkens systeem 1 het probleem geeft.- is er een mogelijkheid om de drukken te loggen.Tijdelijk systeem 1 op hand uitgezet nu is alleen systeem 2 aktief.Dit doen we om uit te sluiten dat de storing alleen in systeem 1 zit.Functioneel herstelunit compressor 1 bijgeschakeld draaide op een iets te lage persdruk 20b1kg afgevuld draaid nu op 45 graden 25bbij herhaling advies elektronische expansie ventiel vervangenmerk. careltype. E3V55ASRÓÓdit is de biinenwerk en bij behorende magneetspoel moet zsm besteld worden danik hoor de ventiel duidelijk smoren unit heeft ook moeite met kijkglas vullenvan vloeistof | 2357.79
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 740342 | 43104 | 43111 | Gereed gemeld | Druk te hoog expansievat | STORING |  | - | Op verzoek van J. van Oorschot ingebeld om de drukhuishouding te controleren.Er zijn problemen met het expansievat. Er blijft een pomp draaien die wij nietkunnen aansturen.Er schijnt een storing te zijn met dit apparaat. Dit zal tp opgelost moetenworden. De druk loopt nu op naar de 9 bar. | - | Op verzoek van J. van Oorschot ingebeld om de drukhuishouding te controleren.Er zijn problemen met het expansievat. Er blijft een pomp draaien die wij nietkunnen aansturen.Er schijnt een storing te zijn met dit apparaat. Dit zal tp opgelost moetenworden. De druk loopt nu op naar de 9 bar. | 34.49
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 740691 | 43105 | 43105 | Gereed gemeld | St Warmtepomp. | STORING |  | - | De warmtepomp staat in storing. Hierdoor is de ketel vrijgegeven dus dewarmteafgifte is niet in gevaar.Er zal iemand tp moeten gaan kijken om dit op te kunnen lossen. | - | hier wordt reeds aan gewerkt door een externe partij. Dit hoeft dus niet doorons te worden opgepakt. | 58.18
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 740850 | 43107 | 43107 | Gereed gemeld | Lekkage warmwater | STORING |  | - | Redublok lekt woningnummer 243Anders | lekkage | Definitief herstel,kunststofplug vervangen door messing plug.betreftwoningnummer 243 | 129.77
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 743907 | 43112 | 43112 | Gereed gemeld | storing | STORING | smc | - | storing ketel 1 en warm water productie blijft achter.Afwijking cv-ketel | Ketelstoring | Bij aankomst stond ketel 1 op storing 5.....28.Bij deze code zouden er problemen zijn met de ventilator, ketel gereset en e.agecontroleerd.Ketel diverse malen op laten starten, geen bijzonderheden.Doordat ketel 1 op storing stondnis het verklaarbaar dat tapwatertemperatuur watachter blijft.Maandag 15-01-18. Nog even alles nalopen op de zaak op GBS systeem op de zaak | 458.11
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 743979 | 43113 | 43113 | Gereed gemeld | Ketel 1 staat weer in storin | STORING | SM315396 | - | ktl. 1 staat in st. en is geen genoeg ww.Afwijking cv-ketel | Ketelstoring | Ten eerste en voor de informatie, de TR bevind op de bg naast het nummer 4D enop de 1e verd. via de trap, de sleutelkasje is naast woningnummer 4D. belangrijkomdat ik alle een tijdje aan zoeken was en 3x voor gebeld heb.De ketel gaf stooring door de ventilator aan (5-28). bij aankomst was de keteluit en na het resetten starte t ook niet. nadat ik dhr Burgernig gebed heb enmet hem afgesproken de ventilator van ktl 2 in ketel 1 te plaatsen als eennoodoplossing ben ik k begonnen de ventilator te demonteren, ik trok deconnektors uit de branderautomaat en gingen er 2 draadjes van de ventilator losin de connecror. Ik heb ze weer teruggezet en zo ging de ventilator aan. Het kanzijn dat de probleem weer terugkomt , dan moet er nw kabelboom en ook deventilator besteld worden, omdat het kan zijn dat de ventilator door valscontactkapot gaat, en dan moet ie ook alsnog vervangen worden. | 501.72
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 744003 | 43114 | 43114 | Gereed gemeld | Pomp (PO-2005) in st. en niet via priva te reseten | STORING |  | - | Verwarmingspomp in storing en moest terplaatse bekeken worden. Afwijking regeling | Pompstoring | Naar de locatie gereden Pompregelaar hard gereset. Daarna in priva allesgereset en nagekeken. Alles is nu storingsvrij achtergelaten. | 162.28
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 743998 | 43114 | 43114 | Gereed gemeld | Ketels, pompen, vooralarm lage druk bij zorgcluste | STORING | SM315433 | - | Afwijking regeling | Regeltchn. Install. | Installatie gereset. er is nog een pomp in storing van de zorgkluster (PO-2005),ik kreeg t niet gereset, maar de temperatuur is nog goed. Morgen na latenkijken. | 58.3
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 744208 | 43115 | 43220 | Gereed gemeld | storing warm water productie | STORING |  | *15-1-2018 Ketel 1 staat wederom in storing. I.o.m F. Sahli (die is er afgelopen weekend *15-1-2018 geweest) nieuwe branderautomaat en ventilator bestellen. *20-4-2018 20-4-2018 in overleg met Hans op Hold (AO) | Sinds 9 jan. blijft de temp. warm water ernstig achter op gewenste temp.Ketel 1 staat wederom in storing. I.o.m F. Sahli (die is er afgelopen weekendgeweest) nieuwe branderautomaat en ventilator bestellen. | - | In overleg met Hans Burgering de storing laten vervallen.Hij kijkt situatie aan, omdat ze nu weer goed branden en momenteel geen vervolg of actie gewenst. | 125.79
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 746824 | 43119 | 43171 | Gereed gemeld | Storing warmte pomp | STORING |  | - | Afwijking koeling | Koelmachinestoring | Functioneel herstelsysteem 1 uit geprogrammeerd | 1444.2
54961 | KiesWarmte B.V. | SC21758 | Kieswarmte - Overkamppark Dordrecht | Vervallen | SL08673 | Overkamppark Dordrecht | 747910 | 43120 | 43120 | Gereed gemeld | Bron storing | STORING |  | - | De bron staat in storingflow storing | nvt | Voor deze locatie hebben we nog geen software. Naar locatie gegaan om deinstallatie te resetten.Met dhr burgering telefonisch contact gehad om te controleren of het systeemweer correct functioneert. | 140
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 751120 | 43128 | 43143 | Gereed gemeld | Min.Instal.druk | STORING |  | *29-1-2018 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | AndersAnders | DrukstoringDrukstoring | De installatie van afstand gecontroleerd, druk is 2,0 bar en geeft vooralarm.Storing morgen oppakken.Installatie gereset, gevuld door leo v/d berg | 137.82
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 752624 | 43131 | 43131 | Gereed gemeld | Tapwater woontorens CV ketel 2 storing | STORING |  | - | Storing cv-ketek Tapwater woontorensAfwijking cv-ketel | Ingebeld en gezien dat ketel 2 in storing staat van tapwater woontorensKetelstoring code 2-02 | Overleg gehad met Hans Burgering en storingsmonteur aansturen om de storing opte lossenReparatie uitgevoerd, ontsteekpen gereinigd en installatiedruk bijgevult van cvcircuit tapwater.Beide drukmeters van de cv toestellen Remeha Quinta zijn defect, advies deze tevervangen. Wederom normaal bedrijf van de toestellen. | 243.71
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 753533 | 43133 | 43146 | Gereed gemeld | Zonnecollectoren bijvullen | STORING |  | - | Zonnecollectoren bijvullen waterdruk is na reset 0,8 bar.Afwijking W | Niet duidelijk | Bij was de installatiedruk 1,2 bar, terwijl het voorlalarm op 0,7 staat en hetalarm op 0,6 staat, regelkast stond in storing urgent en niet urgent.Installatie bijgevult tot 1,9 bar met de collectorpomp uit.Inspectie uitgevoert op het dak i.v.m. drukverlies, echter niets kunnen vinden,ook in de techniekruimte niets kunnen vinden.Wel waren er twee kappen van de collectoren afgewaaid, deze terug geplaatst enweer vastgezet.Er staat nu nog 65 ltr Tychoflor tbv zonnecollector systeem op voorraad in detechniekruimte naast de koelmachine.Tevens staat er naast de koelmachine diverse zaken van het verzorgingstehuis inde techniekruimte, hetzij rollators, prullenbakken e.d., gelieve deze zaken telaten verwijderen het is immers geen opslagruimte. | 709.09
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 754778 | 43138 | 43164 | Gereed gemeld | Storing transportpomp 2 | STORING |  | - | Storing transportpomp 2. | PompstoringAnders | Pomp heeft melding e070 dit is communicatiefout. overleg gehad met WILO dezefotos doorgestuurd omdat men niet ziet de module bijnde pomp kan halen.Overgedragen aan derden, wilo gaat kijken welke module er op moet. | 679.78
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 754803 | 43138 | 43138 | Gereed gemeld | Setpoint verwarming wordt niet gehaald. | STORING | . | *7-2-2018 (JG) I.o.m. wvb Breda mag Jack van Oorschot hier heen. Jack gebeld, *7-2-2018 pakt dit op. Klant per mail geinformeerd. | Setpoint verwarming wordt niet gehaald, levering blijft achter.Koude klachten | Regeltchn. Install. | Installatie gecontroleerd, geen bijzonderheden geconstateerd. Er gaat 42 gradenwarmte naar woningen en komt met 28 graden terug, delta T is vrij hoog maar eris ook veel vraag.Contact opgenomen met de heer Burgering, ik ga op de zaak proberen de stooklijnmet 5 graden te verhogen.Op de zaak ingebeld en de stooklijn tijdelijk verzet ( X1 buitentemp. verzet van-10 naar -3 hierdoor wordt het setpoint met ongeveer 4 graden verhoogd, hogerniet echt gewenst daar de woningen verwarmd worden dmv vloerverwarming) | 316.87
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 756605 | 43144 | 43237 | Gereed gemeld | Warmtepomp in storing | 1E LIJN ST |  | - | Warmtepomp in storingAfwijking regeling | Warmtepomp staat in storing tijdens inbellen reset kan niet op afstand storingbevestigtKoelmachinestoring | Servicemonteur aansturenFunctioneel herstelunit vol belast laten draaien unit draaid normaal op conditie ik heb samen meteen collega Paul op afstand inlaten bellen helaas konden we niet langer dan 24uur inkijken op de geschiedenis,maar de +- 14:00 t/m 17:00 hebben we samen met paul controle uitgevoerd paulziet op de scherm dat de grafieken temperaturen van de bronnen onder 3gradenkomt en ik had een 0graden zuigdruk en een intrede verdamper temperatuur van 2graden wat mij wel opvalt is dat installatie vol vermogen 4 compressoren deaaienaangezien de bron temperatuur. koeltechnische ervaar ik geen mankementen ik heb dit keer systeem 2 uit geprogrammeerd de afgelopen periode van 2/3 wekenheeft het probleemloos gedraaid op systeem 2 als het nu ook goed gaat op systeem1 want in de geschiedenis van de alarmeren zie je vaak systeem 2 op lage drukstoringen de gegevens in de logboek zijn voor mjj niet leesbaar. | 2095.73
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 758919 | 43153 | 43154 | Gereed gemeld | Wateroverlast stookruimte | STORING |  | - | Wateroverlast stookruimte AlgemeenAfwijking WAfwijking W | Overleg gehad met Hans Burgering betreft wateroverlast stookruimte van de CaviameldenNiet duidelijkNiet duidelijk | Servicemonteur aansturenprescor van voorraad vat van het warm water lekt hier een nieuwe voor bestellen.prescor 1" voor warm water.cavia gedroogd en een mtr verder gelegt.Definitief herstel uitgevoerd, Prescor 8 Bar vervangen. Installatie werkend enstoringsvrij achtergelaten. | 456.07
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 759705 | 43157 | 43186 | Gereed gemeld | Druk zonnecollectoren | STORING |  | *26-2-2018 Doorgestuurd naar WVB Breda | De druk in de zonnecollectoren blijft terug lopen.Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | installatie gevuld met glycol die op voorraad stond 25ltr tot 1.7 mbar.ook lekkage gezocht en gevonden op dak van 1 zonne colector lekken de aansluitingen er tussen ( koppelstukken) hier iemand voor aansturen.Functioneel herstel – werkend achtergelatenafgeblazen ivm regenvalFunctioneel herstel – werkend achtergelaten, actie afgeblazen ivm zeer slechtweer.Functioneel herstel – werkend achtergelaten, collectoren afgetapt en boven aangekomen waren het niet de juiste materialen welke besteld waren.I.o.m. de klant staan de collectoren drukloos, tevens dri vacuum buizen defect,deze zijn besteld.Vervolg werk als onderdelen binnen zijn.Functioneel herstel – werkend achtergelatentussenstukken vervangen.en 3stuks glazen buizen.installatie weer gevuld | 2496.99
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 760941 | 43162 | 43196 | Gereed gemeld | te koud in het pand | STORING |  | - | te koud in het pandAfwijking M&amp;R | Anders, capaciteitprobleemTechnisch gebrek | Niet opgelost, diverse pogingen gedaan om temperatuur omhoog te krijgen. ketels100% aangestuurd. hans burgering heeft 2 kleppen losgemaakt. deze moeten nuvervangen worden siemens sqs 65 24v, ketels vergroten dmv quinta pro teplaatsen. weinig aanpassingen nodig. alleen rga vergroten.2 st klep moters vervangen en getest. | 839.02
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 763820 | 43174 | 43174 | Gereed gemeld | Lekkage redublok van warm water | 1E LIJN ST |  | - | Lekkage redublok van warm waterCall 4408370Gepland tussen 12 - 14 uur. | Technisch gebrek, afdekkap redublok defect | Definitief herstel, kunststof plug vervangen voor messing plug. | 102.87
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 764366 | 43177 | 43177 | Gereed gemeld | transportpomp DSA | STORING |  | - | Transportpomp 2 lg dr. warmte opwekking in DSA | nvt | Installatie gereset en getest. in orde. | 42.93
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 764869 | 43179 | 43179 | Gereed gemeld | ST Temp.collector | STORING |  | - | Er is een storing temperatuurcollector. Deze geeft 160°C aan. Dat is boven hetbereik. Van dit systeem draait de circulatiepomp maar dat is aan de intrdede-en uittrede-temperatuur niet te merken. Deze zijn beide ongeveer 25°C. Mogelijk is er luchtaanwezig in de leidingen waardoor er geen circulatie mogelijk is. Anders kan ikhettemperatuur verschil niet verklaren. Er zal iemand tp moeten gaan kijken. Ookkan de sensor defect zijn (vocht aanwezig?)Afwijking W | Het systeem staat uit en de collectoren zijn warm door de zon, ik hebtemperatuur gemete op dak, en mn meter gaf 80 graden aan. | mijn colligas hebben het systeem voorig week uitgezet en pomp uitgeschakkeld.Ook zij de afsluiters dicht omdat een lek is geconstateerd in het systeem en eris ook contact opgenomen met dhr Burgeering heb ik van mijn colligas die toengeweest waren en van de werkvoorbereider in Breda. graag volgend keer bij dezemelding eerst contact opnemen met Breda en dan pas iemand stuuren, ik stond hieralles te uitzoeken en te doen en dak op dak af, voor jan met korte achternaam.Trw. het probleem in Breda al bekend is. Ik heb ook contact opgenomen met dhrBurgering en zegt dat hij niets van weet van ons actie voorig keer met het lekzoeken. Kortom het systeem staat uit en deels leeg en zo heb k hetachtergelaten. | 347.92
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 766676 | 43187 | 43187 | Gereed gemeld | Storing ketel 2 tapw. zorgcluster RK3 | STORING |  | - | Storing ketel 2 tapw. zorgcluster RK3Afwijking W | Ingebeld en ketel 2 staat inderdaad in storing de bevestigt. En volgens deplanning zijn er geen werkzaamheden bezig.Technisch gebrek | Servicemonteur aansturen voor de storing.ketel gaf storing 0.00 aan.ketel gecontroleerd en dieverse keren opgestart storing is niet meer teruggekomen. | 206.79
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 767195 | 43188 | 43194 | Gereed gemeld | max temp collector | STORING |  | - | Alweer is er een storing ontstaan in het gedeelte van de zonnecollector. Detemperatuuropnemer geeft 160°C aan. Afgelopen nacht is deze gezakt naar de 0°C.De Circulatiepomp zonnecollectoren draait, volgens de uittredetemperatuur vandeze collectoren wordt er 34°C. geleverd. Dat lijkt mij aannemelijk.Middels de TSA en oplaadpomp zou ook het water in het voorraadvat verwarmdmoeten worden. Dat gebeurt echter niet, aan niets is te merken dat dezonnecollectorenhun werk doen. Mogelijk gaat het hydraulisch verkeerd. Het is verstandig omhier eens naar te kijken, dat zou een aanzienlijke besparing op het gasverbruikbetekenen.Op dit moment draaien de pompen van de zonnecollector en van de ketelregeling.Afwijking W | Technisch gebrek | installatie ontlucht en bij gevuld nu in orde. | 695.88
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 767600 | 43193 | NULL | Gereed gemeld | Storing zonnecollectoren Druk installatie | 1E LIJN ST |  | *17-4-2018 Melding is opgepakt op SO 767195 | - | Ingebeld en de druk installatie is te laag is nu 0.3 bar moet zijn 1.5 bar | Servicemonteur aansturen om op druk te stellen. | 38.15
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 768352 | 43198 | 43199 | Gereed gemeld | min voordruk zorgcluster pt-2002 | STORING |  | - | Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Min voordrukalarm dient maandag verder op gepakt te worden.Functioneel herstel – werkend achtergelatenduk stond bij aankomst op 1.8 bar deze opgevuld tot 3.3 bar. | 235.34
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 769916 | 43203 | 43206 | Gereed gemeld | Grote lekkage voor de afsluiter URGENT | STORING |  | - | Monteur Kropman 13/4 Gepland tussen 10 - 12 uur.Grote lekkage voor de afsluiter URGENTAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | toen ik aankwam spuite het water uit de koppeling voor de afsluiter.afsluiters gezocht in eerste instantie kon ik de technische ruimte van toren 2niet in daarma in toren 1 de afsluir dicht gezet van toren 2 en 3 daarna waterafgetapt .er was een pakking er tussen uit geschoten wel gehele afsuiter vervangen.water er weer opgezet en gecontroleerd nu in orde.recirculatiepomp lekt heel erg hier wilo voor aansturen, ik heb de pomp uitgezetomdat deze te hard lekte afsluiters ook dicht gezet.er is nog een pomp aanwezig.Definitief herstelmonteur willo begeleid. | 937.67
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 770484 | 43207 | 43213 | Gereed gemeld | Zonnecollectoren bijvullen/ glycol gehalte opmeten | STORING |  | - | Afwijking koeling | Geen probleem | gemeten tot welke temperatuur het water beschermd is.de zonne colectoren tot -38 cde warmtepomp tot -18 c | 316.94
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 770516 | 43207 | 43438 | Gereed gemeld | Pomp storing rk1 6002 | 1E LIJN ST |  | - | Pomp rk1 6002 vertoonde hevige resonantie, vermoedelijk door onbalans.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | pomp staat te schudden .deze moet vervangen worden art nr willo 2104941pomp vervangen en afvoer verlegd.ook automatische ontluchter van de ketel vervangen.er moet nog een elektricien naar toe om kast om te bouwen van 400v naar 230v.nu een snoer met stekker eraan gezet. | 1779.44
54961 | KiesWarmte B.V. | SC21758 | Kieswarmte - Overkamppark Dordrecht | Vervallen | SL08673 | Overkamppark Dordrecht | 771046 | 43209 | 43210 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water.afspraak 1e werk tussen 8:00 en 8,30 uur Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, geen druk bij de unit. in de WKO gezocht daar stond deontgasser in storing. deze reset en gecontroleerd. boven bij de bewonersontlucht. warm water weer in orde. | 197.54
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 771494 | 43212 | 43221 | Gereed gemeld | Storing bleef de hele nacht in en uit. | 1E LIJN ST |  | - | Warmteopwekking storing in / uit. Afwijking W | Niet duidelijk | Storing aan de warmteopwekking. Ketel bleef de nacht in- en uitgaan. Dezestoring heeft mij nachtrust gestoord en paar keren wakker van geworden omdat hetin en uit bleef komen op mn storingstelefoon. nacht van 21 op 22-4 tussen 1:48 en 3:55 u. Graag hier naar laten kijken door afd. M&amp;R. M&amp;R heeft hier offerte voor uitgebracht | 161.8
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 771675 | 43213 | 43214 | Gereed gemeld | Storing ketel 2 | 1E LIJN ST |  | - | Vandaag is ketel 2 13 maal in storing geweest. Deze storing reset zichzelfmaar komt steeds weer terug. Mogelijk is deze ketel niet goed aangesloten ofintern is er een verkeerde instelling aanwezig. Gelet op detemperatuurmetingen in het circuit lijkt de ketel het ook niet te doen.Afwijking W | Technisch gebrek | ketel nog een keer ontlucht en getest nu in orde. | 108.02
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 773795 | 43228 | 43242 | Gereed gemeld | Geen w.w. | 1E LIJN ST | 4453394 | *8-5-2018 (JG) Peter Smout gaat naar locatie. Hans BUrgering tel. geinformeerd. *8-5-2018 Hans geeft aan dat er vanavond om 01:30 al een tapwater storing geweest *8-5-2018 is. Remote gaat naar kijken welke melding(en) er eruit zijn gegaan. *8-5-2018 Pomp i.o.m. Hans vervangen | Geen w.w.Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrek, pomp defectTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, pomp van 7 m terug naar 1m gezet omhem draaiend te houden. pomp moet vervangen worden.Functioneel herstel – werkend achtergelatenpomp vervangen | 1880.8
54961 | KiesWarmte B.V. | SC21758 | Kieswarmte - Overkamppark Dordrecht | Vervallen | SL08673 | Overkamppark Dordrecht | 774292 | 43234 | 43245 | Gereed gemeld | warm water probleem/controle delta unit in woning | 1E LIJN ST | Portaal | *14-5-2018 Afspraak tussen 0900/1100 (MP) | warm water levering niet constant. Gaarne afgifte (Delta) unit in woningnazien. Fam. Besseling, Overkampweg 393 Dordrecht. 0619782846.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, de thermostaatknop van destadsverwarmingsunit zit vast, tevens regelelement loopt stroef, deze geprobeerdgangbaar te maken maar loopt niet soepel.Deze dienen beide verv te worden. Betreft Delta unit komt van Nathanimport/export, serienummer D-10-0032368, opdrachtnummer 106958.Tijdelijk thermostaatknop losser gezet waardoor weer ww, graag vervolg.Definitief herstel, temperatuurelement vervangen en tapwater temp. weerafgesteld.Functioneert weer naar behoren. | 588.27
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 774601 | 43235 | 43276 | Gereed gemeld | Warmtepomp in storing | 1E LIJN ST |  | - | Warmtepomp in storingAfwijking koeling | warmtepomp staat in storingTechnisch gebrek | ingebeld, temperaturen worden gehaald dus kan het overdag opgepakt worden.Definitief herstel, warmtepomp opstoring door te lage koudemiddelen temperatuur,deze gereset.Tevens freq. regelaar bronpomp koudebron 3 op storing code 16, deze gereset enis weer operationeel. | 243.63
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 775377 | 43240 | 43240 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd | 1E LIJN ST |  | - | Max drukbeveiliging | Druk te hoog geweest | Installatie gecontroleerd en gereset. installatie in orde | 42.93
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 775383 | 43240 | 43240 | Gereed gemeld | Diverse pompen in storing | 1E LIJN ST |  | - | Diverse pompen van het CV en GKW circuits staan in storing. | 2 transportpompen GKW hoofdcircuit , 1 pomp gkw zorgcluster , 1 pomp cvzorgcluster in E32 storing ( spanningswegval ) | Pompen zijn niet op afstand te resetten. Naar locatie gereden om de pompen teresetten. | 239.87
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 777614 | 43253 | 43258 | Gereed gemeld | Wateroverlast Stookruimte | 1E LIJN ST | Dirk Hartogstraat 1 | - | Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Lekkage kan vanuit ketel 1. Hiervan was de condensafvoer in de ketel verstopt endoordat de pakkingen slecht waren is het in de ketel gaan lekken. Afvoerdoorgeprikt en de rga pakkingen in beide ketels vervangen. De rga pijpen inbeide ketels (2x Remeha Quinta 115) dienen vervangen te worden omdat dezeonderaan helemaal zijn afgebroken. Bij het opstarten van ketel 1 blijkt erkortsluiting in een stekker te zitten, deze afgeknipt en een kroonsteen opgezet. Alles werkt weer naar behoren.Sleutel opgehaald en de rga vervangen nadat ze enigzins waren afgekoeld. Ouderga afgevoerd en de sleutel weer terug gebracht. | 634.12
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 779463 | 43265 | 43284 | Gereed gemeld | Storing koudebron 3 | 1E LIJN ST |  | *18-6-2018 Roel Vos heeft geen tablet. Heeft met een papieren bon gewerkt. Connie moet *18-6-2018 deze bon nog verwerken. | Storing koudebron 3 | - | storing koudenbron 3, reset niet mogelijk. | 77.55
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 783055 | 43289 | 43289 | Gereed gemeld | lekkage in algemene ruimte | 1E LIJN ST |  | - | lekkage in algemene ruimte | Lekkage uit hoog plafond | (08-07-18 01:00 ) situatie bekeken, Lekkage komt uit de isolatie in het plafond in de algemeneruimte BG ( 6/7 meter hoog )Om hierbij te komen heb je een steiger nodig.Hierboven zitten 2 appartementen ( 7 en 9 ). op de gang op de 1e niks kunnenconstateren. Niet in de appartementen kunnen komen ivm 01:00 s'nachts. Bewonershadden zelf de lekkage ontdekt en toen al in de appartementen gekeken en hebbengeen lekkage kunnen constateren. De ruimtes boven de lekkage zijn 2 badkamers,hoogstwaarschijnlijk zit hier de lekkage. ( 08-07-18 11:00 )Contact gehad met 1 van de melders ( dhr aarts van nummer 139 06-36560060 )Het is gestopt met druppelen. Installaties gecontroleerd in gbs, geenbijzonderheden kunnen constateren.Hoogstwaarschijnlijk zit het in de huisinstallatie. Dhr jiskoot gesproken van ZONenergie ( 0623000239 )Hij gaat maandag contact opnemen met Hans burgering en evt. feenstra hiervooraansturen.Contactpersoon voor maandag is Nico veger van huisnummer 121 ( 076-8896801 )De bewoners van beide appartementen zijn maandag thuis tussen 09:00 en 10:00,Dit ook besproken met jiskoot van ZONenergie. | 314.93
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 783506 | 43292 | 43343 | Gereed gemeld | Storing koelmachine | STORING |  | - | Stoing koelmachine KM 1001, storing onbekend. Gemeld in Priva.Melding niet binnengekomen bij storingsmonteur Sven Tromp, mail gestuurd naarRemote met verzoek controle (MP)Afwijking koeling | Technisch gebrek | Koelmachine gereset stond op storing compressor overload 2, koelmachine is weerin bedrijf en tevens drycooler gecontroleerd ook allebei de fans zijn inbedrijf.Hans Burgering kwam nog ter plaatse en gaf aan dat de aanvoertemp. TE-1019 welkeingesteld staat op 18C deze de temp nooit haalt, dus ten alle tijde hoger is,graag dit uit laten zoeken door M&amp;R, ik heb hier geen oorzaak van kunnen vindenop dit moment. Probleem speelt al langer. | 260.06
54961 | KiesWarmte B.V. | SC21758 | Kieswarmte - Overkamppark Dordrecht | Vervallen | SL08673 | Overkamppark Dordrecht | 784070 | 43294 | 43343 | Gereed gemeld | Geen warm water. | 1E LIJN ST |  | *16-7-2018 Order via mail ook overgedragen aan WVB ivm spoed en geen monteur beschikbaar *16-7-2018 via de planning (MP) | Geen warm waterAfwijking W | Niet duidelijk | Met bewoner gesproken, het kan wachten tot maandag.Wel moet met spoed om 08:00u of zsm een monteur aanwezig zijn ivm afspraak metde bewoner! | 41.79
54961 | KiesWarmte B.V. | SC21758 | Kieswarmte - Overkamppark Dordrecht | Vervallen | SL08673 | Overkamppark Dordrecht | 784080 | 43295 | 43295 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST |  | *16-7-2018 Zie ook order 784070 (MP) | Afwijking W | Technisch gebrek | Drukbehoudsysteem stond in storing, 1 maal gereset en getest.bewoners hadden tijdelijk weer WW maar kort daarop viel het syst. weer instoring.Daarop contact gehad met Hans Burgering van Zonenergie, iom hem weer gereset enafgewacht of het systeem weer op druk kwam.Dit was ook zo, systeem staat op 4.3 Bar en is stabiel.Overal is weer warm water behalve op huisnr 493.Circulatiewater is koud en het lijkt of een klep gesloten is.hiervoor moet met spoed een verwarmingsmonteur aangestuurd worden om dit op telossen. | 250.75
54961 | KiesWarmte B.V. | SC21758 | Kieswarmte - Overkamppark Dordrecht | Vervallen | SL08673 | Overkamppark Dordrecht | 784085 | 43295 | 43325 | Gereed gemeld | st gedeeltelijk opgelost | STORING |  | - | ww probleem is gedeeltelijk opgelost, Nog steeds apartementen zonder ww. app 487 en 493. call 4507650Afwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Op nr 487 het circulatiesysteem ontlucht, het drukhoudsysteem viel hierbij weerin storing door teveel suplatie.Deze gereset en ww getest, werkt weer.Op nr 493 hetzelfde verhaal + het systeem voor de vloerverwarming/koeling was telaag.Deze afgevuld op 1,4 Bar.Getest, werkt ook weer.ontgasser ingeblokt om te kijken of de druk stabiel blijf.bij aankomst was de druk weer laag.dus ontgasser was niet lek.deze weer bijgezet en installatie weer gevuld.en water van de vloer opgezogen met waterstofzuiger.lekkage gezocht aan verdelers envoorraad vaten hier lek niets.toen bleef er water onder een warmte pomp komen deze open gemaakt en hier zateen flinke lekkage waarschijnlijk de platenwisselaar.warmte pomp ingeblokt en uitgezet,nu bleef de druk wel constanthier moet iemand bijkomen.Definitief herstel, nathan heeft dompelbuis en voeler vervangen.Op 20-07-18 firma Narhan gegeleid op locatie Pakhuis en woontoren overkampwegDordrecht | 1843.71
54961 | KiesWarmte B.V. | SC21758 | Kieswarmte - Overkamppark Dordrecht | Vervallen | SL08673 | Overkamppark Dordrecht | 784343 | 43297 | 43399 | Gereed gemeld | bovenste etage geen koeling en warmwater | STORING |  | - | bovenste etage geen warmwater en koelingAfwijking W | Technisch gebrek | jac de clerk is er van het weekend al 2 keer bij geweest.bij aankomst stond de ontgasser in storing deze gereset toen ging hij deinstallatie bijvullen maar gooide hij het water gelijk de afvoer in.ook op de vloer lig water hier nog na gekeken maar niets kunnen vindenwaarschijnlijk uit de afvoer hier nog een keer na kijken.ik heb daarna de spaning eraf gegooid en er terug op gezet daarna ging hij deinstallatie wel vullen en bleef hij het gewoon doen.advies: met spoed fabricant aan sturen hiervoor zie foto s voor type.deze storing is s morgens rond half 10 doorgegeven maar overdag niets mee gedaanwaardoor deze s avonds weer doorgegen is. | 80.4
54961 | KiesWarmte B.V. | SC21758 | Kieswarmte - Overkamppark Dordrecht | Vervallen | SL08673 | Overkamppark Dordrecht | 784162 | 43297 | 43319 | Gereed gemeld | Drukval systeem, installatiedruk zakt weer onderui | 1E LIJN ST | Hans Burgering | *17-7-2018 Order is door de monteur niet opgepakt, mogelijk door uitlopen werkzaamheden, *17-7-2018 geen overleg met coordinatie geweest, mogelijk wel met WVB. Order nu verplaatst *17-7-2018 naar vandaag bij storingsmonteur (MP) *17-7-2018 Storingsmonteur heeft order gisteravond opgepakt (MP) | Installatiedruk zakt weer onderuit! Na de storing van het weekend zal er naarlekkage gezocht moeten worden en/of controle van het drukbehoud systeem!gemeld door hans burgering 0613501270Afwijking W | Technisch gebrek | drukverhoging stond weer in storing.deze gereset en draai weer.ad doorgegeven om er iemand bij te roepen om dit op te lossen.lekkage gezocht niets gevonden water kom waarschijnlijk als de drukverhoging state spuien de afvoer het niet aankan. | 577.28
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 784176 | 43297 | 43297 | Gereed gemeld | urgent Geen warm tapwater, geen koeling | 1E LIJN ST |  | - | Tapwaterbedrijf is gestoord, systeem druk is te laag, vulautomaat in storing.Tevens geen levering koeling agv drukstoring,Afwijking W | Technisch gebrek | Ketel 2 was in storing gevallen door te lage druk.Ketels bijgevuld en gereset.Jack v Oorschot heeft in Priva ingelogd en de storing gereset waarop hettapwater weer ging opwarmen.een tijdje gewacht tot het tapwater weer op temp was, diverse woningengecontroleerd, warmwater werkt weer. | 463.31
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 784982 | 43300 | 43325 | Gereed gemeld | Opnieuw storing koelmachine | 1E LIJN ST |  | *19-7-2018 (JG) Jack van Oorschot gaat naar locatie. Per sms aangestuurd. | Koelmachine is opnieuw in storing gevallen.Afwijking koeling | Technisch gebrek | Op 19-07-18 werk uitgevoerd.Tijdens storingsdienst melding binnen gekregen.Ter plaatse geweest, koelmachine staat op storing overloud compressor.gereset, gezien de hoge buitentemperaturen kan deze storing veroorzaken | 291.27
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 785305 | 43304 | 43304 | Gereed gemeld | Koelmachine staat wederom in storing. | 1E LIJN ST |  | *23-7-2018 (JG) Leon gaat nu naar locatie voor reset, Jack van Oorschot gaat *23-7-2018 morgenvroeg terug voor controle. | Koelmachine staat wederom in storing.Afwijking koeling | Oorzaak onbekend | Koelmachine stond in storing. Deze gereset zodat deze weer werkt. | 149.29
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 785306 | 43304 | 43306 | Gereed gemeld | Koelmachine - storing | 1E LIJN ST |  | - | Koelmachine - storing | - | monteur daar sturen | 88.42
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 785413 | 43305 | 43308 | Gereed gemeld | Opnieuw storing koelmachine | 1E LIJN ST |  | *24-7-2018 (JG) Jack van Oorschot gebeld. Rijdt nu naar de zaak, gaat overleggen *24-7-2018 wie of wat. Belt mij zo terug. *24-7-2018 (JG) Hiervoor dient de firma Alkoel naar locatie te komen. *24-7-2018 (JG) Alkoel gebeld, kunnen pas 3 aug. Temmy gebeld, gaat Wilbert bellen i.v.m. *24-7-2018 onderhoud wat niet is uitgevoerd. *24-7-2018 (TM) Wilbert geeft aan Thermofrost in te kunnen schakelen voor het nakijken van *24-7-2018 de koelmachine. Dit teruggekoppeld aan Jacky. Objectgegevens zie document 1718- *24-7-2018 102707 *24-7-2018 (JG) Thermofrost kan niet zeggen wanneer ze naar locatie gaan. Temmy gevraagd of *24-7-2018 het verstandig is dat iemand de machine nog nu nog even gaat resetten. *24-7-2018 (JG) Thermofrost gaat donderdag gaat donderdag na 13:00 naar locatie. *24-7-2018 Voor nu gaat Leon de machine weer resetten. *27-7-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | koel machine staat weer in storing. misschien is reset alleen niet afdoende!!!melding 'overload'Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Koelmachine gereset, en deze werkt weer. Donderdag komt Thermosfost kijken water precies aan de hand is.Ik moest ook naar de storing van de vulautomaat kijken. Echter staat deze zelfniet op storing. dit zelfde geld voor de flowmeter van het gkw (deze geeft 25,53/h aan.Het probleem zit waarschijnlijk in het Priva modul (20n2). Daarom moet de m&amp;rhierna kijken.Bij aankomst draaide de installatie storingsvrij na onderzoek is gebleken datde firma Kropman de installatie al gereset had.Meetrapport gemaakt en daaruit blijkt dat de installatie met koudemiddel tekortdraait.Installatie lekgezocht geen lekkages kunnen vinden.Installatie bijgevuld met 3,4KG R410a uit flesnr.2497876 en installatie opwerking getest deze is in orde.Condensor nagekeken deze borstelschoon achtergelaten.Installatie werkend en storingsvrij achtergelaten. | 743.91
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 786078 | 43308 | 43438 | Gereed gemeld | St Koelmachine / Expansieautomaat | 1E LIJN ST |  | - | Er is net een storing binnengekomen van dit project:-Storing Koelmachine-Storing expansieautomaat.Dee storingen kunnen niet op afstand worden gereset.Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Thermofost heeft deze gisteren bijgevuld maar de storing komt terug.Koelunitgereset en deze werkt weer, maar voor hoe lang is onbekend.De vulautomaat staat niet in storing, waarom deze wel in de regelkast aan sta isonbekend. Hierna dient men regeltechnische naar te kijken. | 359.29
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 786040 | 43308 | 43389 | Gereed gemeld | Storing koelinstallatie 14e verdieping | 1E LIJN ST |  | *27-7-2018 (JG) Leon gaat vanmiddag naar locatie. Klant tel. geinformeerd. | Storing koelinstallatie 14e verdieping.Type Groenfros UPS25-80180Huisnummer 283Afwijking koelingAfwijking koeling | Pomp defect.Technisch gebrek | Pomp van de verdeler is defect en dient vervangen te worden.Het betreft Grundfostype ups 25-80-180, deze zal ik Maandag ophalen bij de groothandelen plaatsen.Pomp opgehaald bij de groothandel en geplaast.Alles werkt weer naar behoren. | 578
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 787413 | 43319 | 43321 | Gereed gemeld | Storing koelmachine | STORING |  | - | Koelmachine gaat weer op storing. | Km machine stond in storing | #NAME? | 159.83
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 788173 | 43326 | NULL | Gereed gemeld | Waterlek detectie storing | 1E LIJN ST |  | *14-8-2018 storing is al opgelost er zijn werkzaamheden door Patrick Verheezen en *14-8-2018 Ad Oldenmenger | Waterlek detectie storing | - | - | 0
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 788576 | 43328 | 43329 | Gereed gemeld | communicatiestoring OS2 & Lekkage | 1E LIJN ST |  | - | Er is een communicatiestoring met OS2, is niet zichtbaar in GBS. Er is een lekkage (Breuk) in een afvoer 50 mm.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, afvoer van keerklep vulautomaat opnieuw aangesloten i.v.m.breuk doordat deze m.b.v. ty-wraps geforceerd was opgehangen om keerklep tevoorzien van een afvoer.Tevens commnicatiestekker os-2 opnieuw in hx verbonden zodat comm. melding isverdwenen, hiervoor opnieuw ingebeld om dit te controleren.Installatie weer storingsvrij achtergelaten. | 440.7
54961 | KiesWarmte B.V. | SC21758 | Kieswarmte - Overkamppark Dordrecht | Vervallen | SL08673 | Overkamppark Dordrecht | 788800 | 43332 | 43339 | Gereed gemeld | lauw water | 1E LIJN ST |  | *20-8-2018 tussen 12:00 &amp; 16:00 uur afgesproken met de klant | Afgesproken tussen 12:00 uur &amp; 16:00 uurOverkampweg 431, Dordrecht. Fam. de Voogd. 078-6515657Lauw water in de gehele woning, nakijken afleverset in woning.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | thermostaat van het warmwatergedeelte defect.thermostaat los genomen zodat er weer voldoende warmwater beschikbaar is.foto van thermostaat bij jack van Oorschot.Merk van thermostaat Delta bereik 40-70 graden.Definitief herstel, thermostaat vervangen en getest. | 404.38
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 788953 | 43333 | 43333 | Gereed gemeld | Storing op drukbehoud systeem | 1E LIJN ST |  | *21-8-2018 (JG) I.o.m. met Temmy en Johan gaat Johan Segers naar locatie. Jack *21-8-2018 zit al redelijk vol gepland met storingen. Klant per mail geinformeerd. | Storing op drukbehoud systeem, geeft lage installatiedruk en geen dus geen warmwater opwekking meer. SPOED is Zorg instelling!!Afwijking W | Technisch gebrek | bij aankomst stond de druk op 0.3 bar en voorraad vat was leeg.installatie en voorraadvat gevuld tot 1.5 bar en 50%.dit bleef nu mooi stabiel en installtie is in orde.waarschijnlijk is er elders in het pand werkzaamheden geweest waarbij isafgetapt. | 185.74
54961 | KiesWarmte B.V. | SC21758 | Kieswarmte - Overkamppark Dordrecht | Vervallen | SL08673 | Overkamppark Dordrecht | 789382 | 43335 | 43343 | Gereed gemeld | lekkage geluiden vanaf de afleverset | 1E LIJN ST |  | - | J. VuurensOverkampweg 4473318 AR Dordrechtmobiel 06-44 83 52 64geeft melding van lekkage geluiden vanuit de meterkast waar de afleverset zit.ik vermoed de inlaatcombinatie. Tevens een suisend geluid vanuit de meterkast.afspraak tussen 14:00 en 16:30Afwijking WAfwijking W | De inlaatcombinatie lekt veel overdruk waterTechnisch gebrek | Advies om deze te vervangen. Zie debrieftekst voor info.Met de bewoners besproken welke datum mogelijk is om het onderdeel te vervangen.De bewoners zijn volgende week vrijdag de hele dag thuis ( 31-08-2018 ) Bereikbaar op 06-44835264.Gelieve de bewoners bellen om een afspraak te maken en te bevestigen. Definitief herstel, inlaatcombinatie vervangen en getest op werking, is nu weerin orde. | 454.23
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 789628 | 43338 | 43338 | Gereed gemeld | Systeem weer leeg. | 1E LIJN ST |  | - | Laage drukAfwijking W | Niet duidelijk, de installtie was nog gevuld tot 75% water maar de druk was maar0,7 bar. Ik heb de vulautomaat gereset, installatie ontlucht ookal was niet veellucht aanwijzig en weer tot 77% water gevud. De druk wat ie aangeeft bleeftussen 1,4 en 1,6 bar, bij de ketels 2 bar. Thuis heb ik nog ingelogd en wasalles goed en storinsvrij.Ik heb deze keer ook weer geen werkbon ontvangen van smc en ook deze keer was iegestuurd maar niet aangekomen bij mn tablet. Dus daarom heb ik zelf deze bongemaakt.werktijden van 18:54 tot 23:30 | Definitief herstel | 557.49
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 789601 | 43338 | 43339 | Gereed gemeld | Warm water | 1E LIJN ST |  | *27-8-2018 (JG) In behandeling op SO789596 | Druk warm water valt weg Call 4541360(JG) In behandeling op SO789596 | - | - | 0
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 789621 | 43338 | 43438 | Gereed gemeld | Systeemdruk te laag | 1E LIJN ST |  | - | Systeemdruk te laagAfwijking W | Instalaie op laagdruk 0,2 bar. | Installatie bijgevuld tot 75% water en druk van 1,7 bar. De manometer van ketel3 is kapot en moet vervangen worden, fotos beschikbaar. Voor de rest is het mijniet duidelijk waarom het systeem zover leeg was, stont maar 9% water in. Om 10:15 ben ik gaan rijden naarMiddelburg en om 14:45 is deze bon afgehandeld. | 840.93
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 789596 | 43338 | 43339 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST |  | *27-8-2018 (JG) In behandeling op SO789596 | Geen ww. Callnr. 4540897(JG) In behandeling op SO789596 | - | - | 0
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 790096 | 43341 | 43347 | Gereed gemeld | Koelmachine storing ; | 1E LIJN ST |  | *29-8-2018 Gepland 29/8 tussen 15 - 16 uur | Koelmachine storingVooralarm min. druk (PT-1001)De korte omschrijving van uw melding is: Storing koelmachine KM 1001 EN CV drukte laag.De uitgebreide probleemomschrijving is: Koelmachine in storing gevallen. CVsysteem in druk terug gelopen &lt;1,0 bar. Deze graag op vullenAfwijking W | Technisch gebrek | monteur daar sturenBij aankomst stond exp. automaat op storing, deze herstelt en druk is weer inorde.Regeling gereset en komt weer bij, exp automaat blijft laag urgent aangeven endient OH te hebben, dit z.s.m. inplannen.Tevens blijft laag urgent op de regelkast branden, dit door e ep. automaat, hierdient vervolg voor aangemaakt te worden. Wordt op SO 735825 uitgevoerd. | 194.77
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 790137 | 43342 | 43353 | Gereed gemeld | Opnieuw lage druk cv systeem | STORING |  | *31-8-2018 Order via mail overgedragen aan WVB (MP) | CV druk zakt vanmorgen weer onder de 1,0 bar. Graag weer opvullen en nagaan waarde druk blijft.Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek, lekkage opgespoord en deze afgeslotemTechnisch gebrek | Expansieautomaat gaat op storing omdat er teveel wordt bijgevuld, installatieheeft drukverlies.Alles uit gezet en groepen afgeperst d.m.v. drukmeters, en geconstateerd dat erdrukdaling is in groep cv noord links.Hiervan de afsluiters opgezocht in het gebouw en dichtgezet, deze bevinden zichin gebouw noord na de bibliotheek direct na de deur aan de linkerzijde in detechniekruimte.Lekkage zit in de binnen installatie en hiervoor dient de binnen installateur teworden aangestuurd.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, Noord links afgeslotenObject (tijdelijk) niet in beheer, met spindler uitgezogd welk leidingdeel lekwas. men dachtbdat het een transportleiding was. maar toch binnen installatie. | 942.37
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 791437 | 43350 | 43353 | Gereed gemeld | St in Hoog/St Uit Hoog | 1E LIJN ST |  | - | storing warmteopwekking nagezien(ingebeld)/geen problemen | Overig | Ingebeld en geen storing geconstateerd. | 79.3
54961 | KiesWarmte B.V. | SC21758 | Kieswarmte - Overkamppark Dordrecht | Vervallen | SL08673 | Overkamppark Dordrecht | 791687 | 43354 | 43357 | Gereed gemeld | Te lage temperatuur tapwater in de woning | 1E LIJN ST |  | *11-9-2018 (JG) Gebeld met bewoner, geen gehoor. *11-9-2018 (JG) Voicemail bewoner ingesproken. Afgesproken donderdag 13-09 tussen *11-9-2018 08:00 en 10:00. Komt dit niet uit verzocht ons terug te bellen. *12-9-2018 (JG) Nieuwe afspraak gemaakt 14-09 tussen 08:00 en 10:00. Bewoner moet na *12-9-2018 10:00 weg. | Temperatuur op alle tappunten te laag. Klant dhr Melvin Helderman Overkampweg473. Mobiel bereikbaar 06 200939994. uitvoer 14-09 tussen 08:00 en 10:00.Bewoner moet na 10:00 weg.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, thermostaat an delta unit was defect, deze vervangen engetest op werking.Installatie is weer in orde. | 358.58
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 792417 | 43359 | 43359 | Gereed gemeld | Warmtepomp storing | 1E LIJN ST |  | - | Warmtepomp staat in storingAfwijking W | Storing temperatuur koudemiddel te laag | Installatie gereset en in de gaten gehouden. Geen bijzonderheden | 183.08
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 794180 | 43370 | 43420 | Gereed gemeld | lekkage regelkleppen | 1E LIJN ST |  | - | Na onderhoudswerkzaamheden in week 38 is het mis gegaan met de temperatuurlevering verwarming naar woningen.De motorgestuurde tweewegafsluiters laten door vanuit ketel 3 tijdens warmwateropwekking. Nu staan de handafsluiters onder de ketel dicht en is er geen warmtelekkage meer naar het distributienet.Kleppen controleren op afsluiten.Let op!! ip adres om in te loggen is gewijzigd naar 84.243.212.182Afwijking W | Technisch gebrek | Ter plaatse geweest en sturing servo's gecontroleerd maar deze functioneren naarbehoren.Omdat dit alleen bij ketel 3 betreft advies beide klephuizen te vervangen;betreffen de volgende afsluiters:1x Siemens VXG 44.25-101x Siemens VVG 44.32-16 hierbij dien 1 blindplaatje besteld te worden met moeromdat deze als tweeweg afsluiter functioneert.Pakkingen zijn deze bijgeleverd bij de afsluiters?Afsluiters welke dicht stonden dicht laten staan om doorwarming te voorkomen. | 330.54
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 794940 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | WP in storing en Bronpomp koude bron 3 in storing | 1E LIJN ST |  | - | WP in storing en Bronpomp koude bron 3 in storingAfwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | frequentieregelaar BN12(RK2)koude bron 3 in storing F16 "aard fout". Dezegereset op frequentie regelaar. Actuele alarmen Priva regeling nagezien: geenalarm aanwezig! Frequentieregelaar gecontoleerd op werking =&gt;in orde. | 127.7
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 795186 | 43376 | 43377 | Gereed gemeld | KB3 Bronpomp in storing | 1E LIJN ST |  | *3-10-2018 een monteur daar sturen *3-10-2018 (JG) Storingsmonteur ingepland 04-10. | KB3 Bronpomp - StoringAfwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Ingbeld op de systeem maar kunnen we niet resettenKB3 Bronpomp - Broninstallatie (RK2) PO-9006 - storingDefinitief herstel, Frequentieregelaar gaf aan fout 16, aardfout.Frequentieregelaar gereset en storing is weg, oorzaak onbekend. | 137.75
54961 | KiesWarmte B.V. | SC21758 | Kieswarmte - Overkamppark Dordrecht | Vervallen | SL08673 | Overkamppark Dordrecht | 795596 | 43378 | 43438 | Gereed gemeld | Warmtepomp 1 staat in storing | 1E LIJN ST |  | *5-10-2018 (JG) Patik Verheezen gaat vandaag naar locatie. Hans Burgering per mail *5-10-2018 geinformeerd. | Warmtepomp 1 staat in storingAfwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrek, broninvoer voeler geeft storingTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent,deze voeler is kort geleden vervangendoor nathan deze terug laten komen.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, WP 1 en WP 2 uitgezet ivminvriezingsgevaar Nathan komt terug ism meet en regel techniek. om uitbtesluitennwaarom bron eerder stopt dan de WP.Datum 16-10-2018Frank LangenWarmtepomp 1 is de uittredetemperatuur vervangen.Bij vrijgave van de warmtepomp komt de circulatiepomp van de verdamper niet in.De circulatiepomp verdamper wordt ingeschakeld door de warmtepomp maar komt nietin.Op de module van de pomp brand ook geen lampjes, op de driefase staat welspanning.De warmtepomp komt wel in, na nader onderzoek blijkt de flowschakelaar nietaangesloten is.Bij warmtepomp 2 is de flowschakelaar ook niet aangesloten.De flowschakelaars van beide warmtepompen zijn nu weer aangesloten.De module of de hele circulatiepomp vervangen.De circulatiepomp is van 2011Circulatiepomp verdamper.GrundfosTPE 50-120/2 A-F-A-BUBEModel A96566722P211390001 6Q 17m3/h 8,1 m n 2890 min-1GrundfosSoftware no. 97845305 | 2296.73
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 795600 | 43378 | 43378 | Gereed gemeld | Warmtepomp in storing | 1E LIJN ST |  | *5-10-2018 (JG) Peter Smout gaat vandaag z.s.m. naar locatie. Hans Burgering per mail *5-10-2018 geinformeerd. | warmtepomp staat weer in storing!!Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, lage druk storing reset. | 79.98
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 795637 | 43378 | 43482 | Gereed gemeld | Bronpomp koude bron 3 in storing | 1E LIJN ST |  | *5-10-2018 een monteur daar sturen *5-10-2018 (JB) Gesproken met Peter Smout. Maandag wordt hier onderhoud uitgevoerd aan de *5-10-2018 bronnen. Deze melding erbij gezet. Locatie zou geen overlast hebben van deze *5-10-2018 storing, en kan dus tot maandag wachten. | Bronpomp koude bron 3 in storing code (PO-9006) | - | ingebeld op de locatie maar kan niet resetten van afstand | 185.93
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 796874 | 43388 | 43438 | Gereed gemeld | expantieautomaat in storing objectnr.14-111475. | STORING |  | *16-10-2018 (JG) Ingepland storingsmonteur 16-10 | expantieautomaat in storing.Afwijking WAfwijking W | Niet duidelijkBesturingsprint en/of spc terminal (regel display) defect. | Software reset uitgevoerd via gbs. De expantieautomaat zelf staat nog in storingen moet morgen door een monteur ernaar gekeken worden. Voor nu werkt als nog ende druk op de instllatie is voldoende. Flamco hiervoor langssturen; ivm defect besturingsprint en/of Spc 1.3-lwterminal. Betreft object nummer 14-111475 | 1716.1
54961 | KiesWarmte B.V. | SC21758 | Kieswarmte - Overkamppark Dordrecht | Vervallen | SL08673 | Overkamppark Dordrecht | 797359 | 43391 | 43438 | Gereed gemeld | Storing Warmtepomp 2 | 1E LIJN ST |  | *18-10-2018 (JG) Gesproken met dhr. W Joskoot. Aangegeven dat Fouad Sahli na zijn bon in *18-10-2018 Rotterdam deze opdracht gaat oppakken. | Warmtepomp 2 geeft bacnet storing aan, echter wordt deze melding af en toe ookgoedgemeld. (bacnet oke) Warmtepomp 1 is uitgeschakeld i.v.m. het vermoeden datde circulatiepomp van de verdamper defect is. (gemeld door Ad Oldenmenger)Graag warmtepomp 2 weer in bedrijf zetten en nagaan waarom de communicatie metdeze warmtepomp verstoord word.Afwijking W | Warmtepomp nr. 211005-004 Staat in storing. Nathan aanstuuren voor dit op telossen. ik kwam er niet uit. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent | 246.65
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 798492 | 43398 | 43398 | Gereed gemeld | Netwachter Stuurstroombewaking OS-3. | 1E LIJN ST |  | - | Netwachter Stuurstroombewaking OS-3. | - | Contact gehad met John Verlaan er waren geen werkzaamhedenvanuit Breda.Ingebeld vanaf de zaak en storing was weer normaal, tevens gezien dat er eenkeuzeschakelaar bedient is.Iemand is ter plaatse bezig. Wie ????? | 72.25
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 798745 | 43399 | 43402 | Gereed gemeld | Koude klachten | STORING |  | - | Op het zorgcluster zijn koude klachten. Ivm. communicatie storing tussenZorgcluster en Kropman is er geen actie onder nomen. Onlangs onderhouduitgevoerd!!!Gaarne met spoed actie!Gepland 26/10 tussen 15 - 16 uur KHKoudeklachten in Appartementen.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel – instructie gegeven, installatie wilde 30 greaden waterhebben deze was 29 bij binnenkomst woning. | 249.9
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 798809 | 43401 | 43403 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp | STORING |  | - | warmtepomp in storingAfwijking koeling | warmtepomp staat in storingTechnisch gebrek | ingebeld en de situatie beoordeeld. de cv installatie neemt de functie over. Ditdient maandag wel opgepakt te worden.Op 29-10-18 ter plaatse geweest.Warmtepomp staat op storing lage druk, unit gereset en drukken en temperaturengecontroleerd.Hier geen bijzonderheden in waargenomen.Is een terugkerend probleem en hier loopt een onderzoek naar, hierop vooruitlopend heb ik de pomp op de hand in gezet daar het waarschijnlijk eenflowprobleem betreft.Op 30-10-18 nogmaals ingebeld om e.a. te controleren en de machine draait nogstoringsvrij. | 397.49
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 799464 | 43403 | 43438 | Gereed gemeld | Vooralarm min druk PT-1001 | 1E LIJN ST |  | - | Vooralarm min druk PT-1001Afwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Ingebeld op project en gezien dat de druk even is gezakt naar 1,4 bar, maar opmoment van inbellen weer 1,7 bar is.Regeling gereset en is weer storingsvrij, er was een defect aan deexpansieautomaat maar is deze al gerepareerd?Storing werd veroorzaakt door lekkage inpandig. | 173.72
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 800196 | 43407 | 43438 | Gereed gemeld | Vooralarm min.druk PT-1001 | 1E LIJN ST |  | - | Voorlalarm min.druk PT-1001Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel, melding tweede keer deze week.Ingebeld en druk heeft de 1,5 bar aangetikt waardoor storing naar voren komt.Regeling gereset en druk is weer 1,7 bar, miscchien instelling van drukautomaatbijstellen?Storing werd veroorzaakt door lekkage inpandig. | 173.72
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 800207 | 43408 | 43438 | Gereed gemeld | Vooralarm min druk PT-1001 | 1E LIJN ST |  | - | Vooralarm min druk PT-1001Afwijking W | Verkeerd gebruik | Ingebeld op project en druk is weer boven de 1,5 bar, wellicht expansieautomaathoger afstellen zodat de grens niet meer wordt aangetikt.Storing veroorzaakt door lekkage inpandig. | 258.99
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 800691 | 43410 | 43412 | Gereed gemeld | Storing Warmtepomp. | 1E LIJN ST |  | *6-11-2018 (JG) 2 x de avond monteur gebeld, geen gehoor. *6-11-2018 (JG) SMS gestuurd naar storingstoestel, geen gehoor. *7-11-2018 (JG) Marcel van Bergens was storingsmonteur, heeft eraan gewerkt. Bon *7-11-2018 naar hem gestuurd. | Storing Warmtepomp.Afwijking E | Niet duidelijk | Vanaf de zaak ingebeld en warmtepomp staat in storing.Deze is vanaf afstand te resetten, monteur langs sturen.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.7-11-2018 gaat er een monteur langs | 69.5
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 801095 | 43412 | 43413 | Gereed gemeld | Ketel 2 storing | 1E LIJN ST |  | *8-11-2018 een monteur daar sturen *8-11-2018 In overleg met Patrick Verheezen ingepland voor 9-11-2018 bij Johan Segers. *8-11-2018 Er zouden daar 5 ketels zijn, dus dit kan morgen worden opgepakt, aldus Patrick. | Ketel 2 storing (CVK-1003)Afwijking W | Technisch gebrek | ingebeld op de locatie maar we kan niet van de afstand resetten ketel 2 gaf een melding waterdruk te laag deze bij gevuld.ook gaf het ww deel een voor alarm van lage waterdruk deze ook bijgevuld.ook de warmte pomp gereset deze draai nu. | 286.08
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 801219 | 43413 | 43413 | Gereed gemeld | Circulatiepomp sec. storing | 1E LIJN ST |  | *9-11-2018 een monteur daar sturen *9-11-2018 (JG) Patrik gebeld, heeft niet de juiste sleutels. Deze heeft Johan. Johan gaat *9-11-2018 vanmiddag naar locatie. | Circulatiepomp sec. storing Warmtedistributie(RK4 Zorgcluster)Afwijking W | Technisch gebrek | ingebeld op de locatie we kunnen niet resettenpomp gecontroleerd deze gaf storing e32 dit geef aan spanning te laag.deze gecontroleerd niets kunnen ontdekken pomp gereset en deze gaat gewoondraaien.waarschijnlijk spanningsdip geweest. | 253.06
54961 | KiesWarmte B.V. | SC21758 | Kieswarmte - Overkamppark Dordrecht | Vervallen | SL08673 | Overkamppark Dordrecht | 802068 | 43417 | 43419 | Gereed gemeld | storing warm water | 1E LIJN ST |  | *13-11-2018 Gepland voor 13-11-2018. Mevrouw is gewoon thuis. Gesproken met monteur en *13-11-2018 hij zal straks de sleutel op de zaak ophalen voor het ketelhuis. | Bij de fam. Herben is er een storing in het warm watercircuit in de Deltaafleverset. Gaarne oplossen. Overkampweg 443, Dordrecht. 078-6452657 bvd. Water blijft lauw.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, thermostaat eraf gehaald. donderdagochtend vervangen.Thermostaat vervangen en temperatuur van het warmtapwater met bewonergecontroleerd.Installatie werkend en storingsvrij achter gelaten.Tevens 2 Themoelementen achtergelaten in de technische ruimte van ZonEnergie. | 924.6
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 802469 | 43419 | 43419 | Gereed gemeld | Vooralarm installatiedruk. | 1E LIJN ST |  | - | Vooralarm installatiedruk.Afwijking W | Technisch gebrek | Installatie tapwaterbijgevuld tot 2 Bar, heb de econosto drukmeter aangehoudendaar de meters op de ketels verschilende waardes aangeven ten opzichte vanelkaar en econostometer. | 169.54
54961 | KiesWarmte B.V. | SC21758 | Kieswarmte - Overkamppark Dordrecht | Vervallen | SL08673 | Overkamppark Dordrecht | 802998 | 43420 | 43481 | Gereed gemeld | warmtepomp 2 storing | 1E LIJN ST |  | *16-11-2018 Geprobeerd Ad Oldenmenger proberen te bellen, maar geen gehoor meer. In overleg *16-11-2018 met Jackie de avond monteur ingepland. *19-11-2018 monteur Leon Hamels zijn tablet werkt niet *21-11-2018 Wilfried / Wim Langen hebben dit verder opgepakt. | Warmtepomp 2 staat nog steeds in storing, zelfs na onderhoud niet opgelost!!??Afwijking WAfwijking WAfwijking W | warmte pomp in storingBeide doorstroomschakelaars gecontroleerd op vervuiling en gangbaarheid ivmflowstoring beide Wpompen. Circulatie-pomp(400v) WP 2 is defect, unit opwerkschakelaar uit gezet. Vlinderkleppen en regelafsluiter dicht gezet,regelklep staat handmatig open. Bij WP 1 gemeten op connectors X0 en X2; meet0,2 v. WP1 blijft in.Technisch gebrek. Wp1 blijft ongveer 1/2 uur in en valt dan weer op flowstoring725Technisch gebrek | Melding warmtepomp staat al vanaf 09-11 in pomp. betreft een fale/flow 752melding. Er was door klant ook gemeld dat pasgeleden onderhoud is uitgevoerdOnderhoud aan pompen is in juni uitgevoerd. Met onderhoudsmonteur gesproken.Deze melde dat vanuit onderhoud diverse punten naar voren zijn gekomen.Of deze punten zijn opgepakt is nu onbekend. Machine links staat uit, dit is bekend bij klant. De andere machine is gereset. Volgens unit is er een flowstoring. Regelklep lijkt te regelen maar staat niet helemaal open/dicht.Dit niet kunnen testen en weet ook niet of er genoeg flow overgaat.1 pomp staat uit. De andere pomp gaf een flowstoring daar achter zit een klep. Deze kon niet open of dicht gestuurd worden kon niet in de software. Ik kon ook geen flow meten.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Circulatie-pomp (Grundfoss)WP 2 eerstvervangen. Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Circulatiepomp dient vervangen teworden en Nathan service dient aangestuurd te worden.Definitief herstel, eerst module op de verkeerde pomp geplaatst (warme zijde)maar moest de koude zijde zijn. Module weer over gezet en installatie in bedrijfgenomen. Echter geen warmte vraag vanuit regeling waardoor evu-blokkering opbeide warmtepompen stonden.Hiervoor Hans gebeld en getracht om warmtevraag te krijgen vanuit regeling, wpin bedrijf incl. beide pompen, echter komt wp in storing Flowstoring 752. Er lagnog een nieuwe flowswitch in de WP, deze geplaatst en wp komt nog steeds inflowstoring in.Getracht om wp te starten met doorverbonden flowswitch echter is er geen vraagmeer vanuit het gebouw waardoor beide wp uit zijn op basis van vraag.Waarschijnlijk zit probleem in TSA warmtepomp waardoor we te weinig flow hebbenen flowswitch niet geschakeld wordt, er zal water gemeten moeten gaan worden ofdit daadwerkelijk zo is. Het betreft ta STAF 65-2 achter de wp. | 3211.17
54961 | KiesWarmte B.V. | SC21758 | Kieswarmte - Overkamppark Dordrecht | Vervallen | SL08673 | Overkamppark Dordrecht | 803081 | 43423 | 43441 | Gereed gemeld | Storing Ketel | 1E LIJN ST |  | - | Ketel 2 staat in storing, problemen met de warmtepomp. Nog maar 1 ketel in bedrijfAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Ontsteek trafo defectTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Oude trafo er uitgehaald en bij wilfried neergelegd Nieuwe trafo geplaatst door Leon en ketel aangesloten, echter hier komt debovenplaat omhoog t.h.v. de ontsteekpen. Hiervoor Elco inschakelen om toestel na te zien. Functioneel herstel – installatie veilig gesteld. elco maakt offerte voorvevangen onderdelen, rvs sang is te bestellen via elco 5/4 bi-bu.Functioneel herstel – installatie veilig gesteldbegeleidenFunctioneel herstel – werkend achtergelaten. rvs | 5338.16
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 803373 | 43423 | 43423 | Gereed gemeld | Storing te lage druk CV | 1E LIJN ST |  | - | Storing te lage druk CV CALL 4608143Afwijking W | Technisch gebrek | Expansieautomaat staat op storing, deze reset.Vulling van het vat staat vrij laag deze vat verhoogd (25%)Installatie gereset en deze staat weer storingvrij. | 349.81
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 803093 | 43423 | 43427 | Gereed gemeld | vanuit GBS: c.v. ketel storing | 1E LIJN ST |  | - | - | - | Keerklep boven pomp zat vast. Pomp gecontroleerd op werking.Tijdens werkzaamheden bleek ook overstort ketel 1 te lekken. Deze ook vervangen.Alles werkend achtergelaten. | 347.49
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 803382 | 43424 | 43424 | Gereed gemeld | st lage druk cv | 1E LIJN ST | 4608427 | - | St lage druk cv. Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Op 19-11-18 al langs geweest voor zelfde probleem in de avonduren.Vandaag om 04.30 uur is de installatie wederom uitgevallen op lage druk.Installatie bij gevuld en de vulling verhoogd naar 35%.Installatie vuld vrij vaak bij, dit zou kunnen duiden op een lekkage, dit zoudenwe dienen te onderzoeken.Hiervoor zijn twee man nodig.Meterstand van de expansieautomaat 00013,911.Bij volgend bezoek meterstand controleren.Functioneel herstel – installatie veilig gesteld.I.o.m. Hans Burgering de groep noord dichtgezet en hierop een drukmetergeplaatst, deze loopt geheel terug naar 0 bar.Hans hierover geinformeerd en deze neemt actie richting de binnen installateur.Expansie/vulautomaat gereset deze stond in storing i.v.m. teveel vullingen, rkgereset zodat alles weer storingsvrij is.Spindler dient nu de binneninstallatie te repareren. | 625.09
54961 | KiesWarmte B.V. | SC21758 | Kieswarmte - Overkamppark Dordrecht | Vervallen | SL08673 | Overkamppark Dordrecht | 803619 | 43424 | NULL | Gereed gemeld | Geen cv | 1E LIJN ST |  | - | warmteopwekking is weg gevallen.Call; 4609131Dit loopt op SO803621 ==&gt; 802998 | - | - | 0
54961 | KiesWarmte B.V. | SC21758 | Kieswarmte - Overkamppark Dordrecht | Vervallen | SL08673 | Overkamppark Dordrecht | 803621 | 43424 | 43424 | Gereed gemeld | geen cv | 1E LIJN ST | 4609131 | - | geen cvAfwijking W | Technisch gebrek | Ketel 1 op storing ( objectnummer SOBO66823 )Ketel gaf algemene storing aan ( code 105 )Ketel gereset en diverse malen in laten komen, geen verdere bijzonderhedenwaargenomen.Ketel zou de ontsteektrafo defect zijn, deze zou met spoed vervangen dienen teworden daar de beide warmtepompen ook op storing staan.Ketel 1 dient nu de gehele installatie bij te houden ( Cv/Tapwater )==&gt; RA. Dit loopt reeds op SO802998. | 280.15
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 803763 | 43425 | 43438 | Gereed gemeld | Ketel 2 storing | 1E LIJN ST |  | *21-11-2018 een monteur daar sturen *21-11-2018 (JG) Storingsmonteur gebeld, kan niet naar locatie. Is nog in Tilburg met *21-11-2018 een storing bezig. Gebeld met Ad Oldenmenger, geen gehoor. *21-11-2018 (JG) Gesproken met Wilfired de Bruijn. Ingepland morgen 22-10 bij Peter Smout. *21-11-2018 (JG) Firma Spindler nu op locatie bezig, gesproken met Richard Wijntjes. Vanuit *21-11-2018 Kropman (nog) geen actie noodzakelijk. *21-11-2018 (JG) Marius heeft het nagekeken, ketel nog in storing. Monteur nog op locatie *21-11-2018 bezig. Ketelstoring morgen opnieuw bekijken. *22-11-2018 (JG) Storing nog altijd aanwezig. Ingepland storingsmonteur 23-11 | Ketel 2 storingAfwijking W | Geen probleem | ingebeld op de locatie maar kan niet resettenObject (tijdelijk) niet in beheer | 242.15
54961 | KiesWarmte B.V. | SC21758 | Kieswarmte - Overkamppark Dordrecht | Vervallen | SL08673 | Overkamppark Dordrecht | 805463 | 43433 | 43440 | Gereed gemeld | warmtepomp en ketel storing | STORING |  | - | Warmtepomp 2 en ketel 1 staan weer in storing, geen warm water en geenverwarming!!Afwijking W | ketel 1 ook in storing. | Materialen besteld. Zie DEBRIEFTEXT. 2x expantievaten (ddor elco laten selecteren ivm capac. ketels)2x exp. aansluitgroep 1/2``x15 knl5 mtr koperenbuis 122x tstuk 1/2`` staal2x veiligheids vent. 1 `` bin. tot 3 ba1x rvs ribbenbuis tbv ketelaansluiting 1 1/4`` 2x wartel en 25 cm lang. (lekt)10x klikbeugels 124x breek knel verloop 12x151x vulen aftapkraan 1/2``Er moet voor elk ketel een apparte expantsievat plaatsen omdat de systeem kanafgeschijden worden door bestaande afsluiters en voor de OH altijd eentje aanlaten staan ( om en om) | 279.05
54961 | KiesWarmte B.V. | SC21758 | Kieswarmte - Overkamppark Dordrecht | Vervallen | SL08673 | Overkamppark Dordrecht | 805841 | 43434 | 43435 | Gereed gemeld | Warmtepomp | 1E LIJN ST | 4618096 | *30-11-2018 Gepland 30/11 bij de avond monteur Johan Segers. | Warmtepomp nog steeds in storing.Moet gereset worden , door de avond storingsmonteur. KHDe klant CP Hans Bugering tel:06-13501270.voor meer info.Afwijking W | Technisch gebrek | peter aangestuurd omdat ik nog bij een storing was daarna de sleutel terugopgehaald.30-11-2018 | 118.08
54961 | KiesWarmte B.V. | SC21758 | Kieswarmte - Overkamppark Dordrecht | Vervallen | SL08673 | Overkamppark Dordrecht | 805853 | 43435 | 43440 | Gereed gemeld | Warmtepomp storing | 1E LIJN ST | call 4618616 | *3-12-2018 (JG) Lang lopend verhaal, reeds bekend bij wvb. Zie SO805463 | Warmtepomp storing Afwijking W | Technisch gebrek | warmtepomp gereset dit is al 2 maal vanaf vrijdag dat deze in storing ga.draait nu wel weer.maandag natan aansturen en deze maandag laten komen.ook staan van beide warmtepompen de deuren er los voor reden voor mij onbekent. | 206.67
54961 | KiesWarmte B.V. | SC21758 | Kieswarmte - Overkamppark Dordrecht | Vervallen | SL08673 | Overkamppark Dordrecht | 805858 | 43435 | 43440 | Gereed gemeld | warmptepomp storing | 1E LIJN ST |  | - | Storing over genomen van J segersAfwijking W | Technisch gebrek, WP 2 op flow storing | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, WP reset. gewacht tot unit weerhelemaal opgestart is. moet verder uitgezocht worden. deze storing is al langerbekend. | 666.69
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 805854 | 43435 | 43435 | Gereed gemeld | Warmtepomp in storing | 1E LIJN ST | call 4618625 | - | Warmte pomp in storing Afwijking W | Technisch gebrek | warmte pomp in storing deze gereset en gewacht tot hij weer draaide hij blijf nudraaien.storing komt wel regelmatig voor. | 187.85
54961 | KiesWarmte B.V. | SC21758 | Kieswarmte - Overkamppark Dordrecht | Vervallen | SL08673 | Overkamppark Dordrecht | 806166 | 43438 | 43439 | Gereed gemeld | warmwater probleem | 1E LIJN ST |  | - | In de gehele woning lauw water. Afleverset in woning nazien!Locatie: Dordrecht, Overkamppark - 3318 AR - 459Contactpersoon: A.C.P. DijkersAdres: Overkampweg 459Woonplaats: DordrechtTelefoon: 31226450885Telefoon 2: 06 - 42 96 99 31E-mail: Twan_dijkers@hotmail.comAfwijking W | Technisch gebrek. geen warm water | Definitief herstel. temperatuur regelaar vervangen. Uit eigen voorraad vanKieswarmte vanuit technische ruimte. | 153.78
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 807682 | 43445 | 43451 | Gereed gemeld | Vooralarm | 1E LIJN ST |  | - | Zonet is er een storing binnengekomen van Woonpark Sculptura. Het betreft eenvooralarm installatiedruk ketels.Volgens de 24 uurs-grafiek van deze meting lijkt het er op dat langzaamaan dedruk in het systeem verminderd.Het is wenselijk dat binnenkort iemand heen gaat om bij te vullen.Afwijking W | Niet duidelijk | Installatie bijgevuld. | 189.7
54961 | KiesWarmte B.V. | SC21758 | Kieswarmte - Overkamppark Dordrecht | Vervallen | SL08673 | Overkamppark Dordrecht | 808219 | 43446 | 43454 | Gereed gemeld | warmtepomp te weinig Flow Flow meting | STORING |  | - | Afwijking WCirculatiepomp condensor 19CP15 module is vervangen | Technisch gebrekOUde module was defect | Pompmodule 19CP15 was vorige keer vervangen, deze opnieuw bedradinggecontroleerd en 0-10V anders aangesloten, wp2 in bedrijf genomen en watercondensor gemeten; STAF 65-2, 6 slagen 14,5m3/h, deltaP is 4,57kPa. Tevenswarmtepomp 1 ook nog water condensor gemeten; Staf 65-2, 6 slagen, 14,1 m3/hdeltaP 4,31kPa.Pomp 12CP15 uit gezet op werkschakelaar omdat deze het display is verbrand,betreft vloergroep gkw. Hiervan is al 1 module verwijdert door kies warmte, ende andere doet ook niets meer.Van WP2 condensorpomp 19CP15 elektrische aangesloten en de werkinggecontroleerd en ingesteld op 100% 0-10V sturing.De flow gemeten TA STAF 65-2 stand 6 delta P 4,57 kPa flow 14,5 m3/h tevens vanWP 1 de condensorpomp flow gemeten TA STAF 65-2 stand 6 delta P 4.31 kPa flow14,1 m3/h. | 999.59
54961 | KiesWarmte B.V. | SC21758 | Kieswarmte - Overkamppark Dordrecht | Vervallen | SL08673 | Overkamppark Dordrecht | 809253 | 43450 | 43481 | Gereed gemeld | Geen cv/ww. | 1E LIJN ST |  | *17-12-2018 doorgestuurd naar Ad | Geen cv/ww; ketel en warmtepomp in storing.Afwijking W | Ketels en wp in storing. | Ketels en wp gereset. er staat nog steeds een wp uit. waarschijnelijk door eenactie van Nathan vorige week. graag daarover informeren bij Ad Oldenmenger. Voornu draait alles wat draaen kan en de temperatuur srijgt gelijdelijk. | 368.86
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 810822 | 43453 | 43454 | Gereed gemeld | Lekkage warm water aansluiting (redublok) | 1E LIJN ST |  | *19-12-2018 Klant op 19-12-2018 3 keer gebeld, maar geen gehoor. Met Hans Burgering *19-12-2018 gesproken en hij verzoekt om voicemail in te spreken. Voicemail ingesproken en *19-12-2018 doorgegeven dat ze kunnen terugbellen en het zwarte kraantje om kunnen zetten *19-12-2018 om verder lekken te voorkomen. *19-12-2018 In de ochtend van 20-12-2018 opnieuw gebeld, maar wederom geen gehoor. op *19-12-2018 verzoek van monteur nogmaals gebeld voordat hij zou aanrijden. Gebeld en *19-12-2018 mevrouw te spreken gekregen. Aangegeven dat de monteur er over 10 minuten kan *19-12-2018 zijn. Mevrouw was thuis zei ze en was blij dat de monteur zou komen. *19-12-2018 #Tijd:12:29:33.431 | 0765872951 Leveringsadres Dirk Hartogstraat 197 4812 GE Breda Nederland &#x0A;Gaarne contact opnemen en afspraak maken. &#x0A;Afwijking W | Technisch gebrek, plug redublock defect | Definitief herstel, plug vervangen (zie debrief voor meer info) | 57.68
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 812150 | 43456 | 43559 | Gereed gemeld | storing warmtepomp | STORING |  | - | De warmtepomp is in storing gegaan | Niet duidelijk | De cv installatie neemt de functie over van de warmtepomp. Dit kan in dedagdienst opgepakt worden. Tijdens inbellen gezien dat de firma ZONenergiediverse pompen en kleppen op hand uit heeft gezet. | 97.49
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 812340 | 43458 | 43560 | Gereed gemeld | Warmtepomp staat in storing | STORING |  | - | Warmtepomp staat weer in storing. Bij de door mij eerder ingevulde meldingstond object ketel gemeld. Dat klopt natuurlijk niet. Het betreft wel degelijkde WP.Gepland 24/12 tussen 10 - 16 uur resetten.Afwijking koeling | Niet duidelijk | Warmtepomp geeft aan Low pressure alarm by transducer, circ. 1.In de loglijsten gekeken maar storing komt regelmatig terug, ook diversevooralarmen, advies warmtepomp na te laten zien.Weet dat er vanaf begin problemen zijn in verband met niet in het juiste bereikdraaien, graag dit uitzoeken.Storing op WP en RK gereset en komt weer in bedrijf.Storing is 6 december ook al geweest. | 184.48
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 815457 | 43469 | 43483 | Gereed gemeld | Vooralarm inst druk ketels | 1E LIJN ST |  | - | Vooralarm inst druk ketelsAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Ingebeld op project en de druk van de tapwaterketels is 0,9 bar, deze dienenmaandag bijgevuld te worden.installatie bij gevuld tot 1,8 mbar.bij 2 bar klap de prescor van ketel 1 open daarom druk wat laten zakken dezemoet vervangen worden.van beide ketels is de drukmeter defekt.ook is het expansievat defekt deze moet ook vervangen worden.bestellen :2 x drukmeter remeha quinta.1 x prescor 1/2 buitendraad.1 x expansievat 110 x 0,5.voor de pomp storing hier niks kunnen vindenhier M&amp;R na laten kijken.Functioneel herstel – werkend achtergelatenecpansievat en manometers van de ketels vervangen ende prescor vervangen vanketel 1. | 835.03
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 818326 | 43475 | 43482 | Gereed gemeld | Transportpomp 2 lg dr - DSA Storing | 1E LIJN ST |  | *10-1-2019 graag iemand daar sturen | Transportpomp 2 lg dr - DSA Storing - Warmteopwekking(RK1 Centrale opwekking)Afwijking W | Niet duidelijk | intgebeld op locatie en installatie gecontroleerdeik probeer het opnieuw in te stellen, maar de fout komt terugmoet iemand daar om te pomp controleren Storing binnen gekregen omdat deze niet te reseten is. Toch eerst ingebeld om desituatie te bekijken.Ipv gelijkt te rijden heb ik de po-1005 uit gezet en het regelbereik van pomppo-1004 op 100% gezet. Deze stond eerst op 50%.Later op de avond nog een keer gecontroleerd of de waarden goed bleven. Dit wasgoed en hier door besloten om de volgende dag iemand langs te laten sturen.Tijdens het inbellen draai de pomp gewoon, maar ik heb 1 keer gezien dat hij instoring valt en vrij wel gelijkt weer gaat draaien.Bij bezoek ter plaatsen dient ook de cv intallatie van de warmwater bij gevuldte worden. Volgens mij is dit de laaste tijd vaker voor gekomen. | 202.01
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 820895 | 43484 | 43489 | Gereed gemeld | vooralarm zonnecollectoren zorgcluster | STORING |  | - | vooralarm zonnecollectoren zorgclusterAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, ingebeld op moment van inbellen stond de druk op 1.6 mbar.maandag oppakken Ter plaatse geweest en er staat geen Tyfocor meer op voorraad, deze bestellen.Alarmwaardes tijdelijk wat verlaagd op het GbsFunctioneel herstel – werkend achtergelaten. Tyfocor bijgevuld | 693.88
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 820945 | 43485 | 43486 | Gereed gemeld | Ketel 1 zorgcluster in storing | STORING |  | *21-1-2019 (JG) Reeds ingepland bij de storingsmonteur. | Ketel 1 zorgcluster in storingAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | ingebeld ketel 1 staat op storing is niet te resetten op afstand.er naar toe gegaan aangebeld maar er reageerde niemand ook zag ik geenverpleger.hierdoor kon ik niet binnen.de temperatuur van het water was nog wel in orde morgenvroeg dit als eersteoppakken.Ter plaatse geweest en ketel 1 en 2 draaien storingsvrij.Beide ketels diverse malen op laten starten en geen bijzonderheden waargenomen. | 217.13
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 830719 | 43511 | 43511 | Gereed gemeld | Warmtepomp staat in storing | 1E LIJN ST |  | - | Storing warmtepomp. Afwijking koeling | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Warmtepomp storing "gekoeldwaterstroom(intrede watertemperatuur)". Harde reset gegeven. Tevens Storing 56op automatisch vulapparaat Flamco gereset. | 461.34
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 830697 | 43511 | 43522 | Gereed gemeld | Min. vooralarm lagedruk | 1E LIJN ST |  | *15-2-2019 Graag iemand daar sturen | Onderstation: 4Omschrijving: Min. vooralarm lagedrukInstallatiedeel: Algemeen(RK4 Pompen Zorgcluster)Code: PT-2002Installatiedeel: Warmteopwekking (RK1 Centrale opwekking)Code: PT-1001 (Lagedruk Cv)Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | ingebeld op locatie en installatie gecontroleerdMoet iemand op locatie sturen om installatie controleerde en bijvullen Definitief herstel. installatie bijgevuld. En geresetInstallatie gecontroleerd in Priva en ter plaats. CV, GKW en WW installatiesbijgevuld. alles is met water gevuld en is geen Glycool installatie. Tijdens controle is gebleken dat de Ubel manometer bij meetpunt RK1 PT-2001(hoog druk CV installatie) kkapot is en moet vervangen worden. Het gaat om UbelEN-837-1 manometr. D=110 en van 0 tot 16 bar bereik. op afsluiter 1/2``gemonteerd. zie foto. Verder heb ik de bij de ww ketels ook gevuld maar weer druk afgelaten tot 1,5bar en het komt omdat de druk bij de ketels meer dan 3 bar stijgt als ik bij demanometer tot 2 bar bijvul. De druk moet bij de ketels gecontroleerd worden ennagekeken maar niet bij de onder gemonteerd manometer. De meetpunt RK1 PT-6001hoort hier ook bij. Ik heb het in priva ook aangepast. Vooralarm op 0,5 ipv 0,9bar en min. druk op 0,3 bar gezet. De werkelijk druk staat altijd 1 bar bovendeze waardes. De andere installaties zijn gewoon tot de normaal werkdrukbijgevuld. drukmeter vervangen. | 439.51
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 832025 | 43517 | 43518 | Gereed gemeld | Warmtepomp in storing | 1E LIJN ST |  | *21-2-2019 (JG) Johan Segers gebeld, storing niet dusdanig urgent aangezien de ketels *21-2-2019 de rest overnemen. Hans Kuperus gebeld, hij heeft bevestigd dat de ketels *21-2-2019 alles overnemen. I.o.m. Wilfried de Bruijn storing ingepland bij Peter Smout *21-2-2019 22-02, hij is dan voor onderhoud bij een andere klant in Oude-Tonge. | Datum/Tijd: 21-02-2019 15:43:32Systeem: SL02385 Energiecentrale ebb en vloedOnderstation: 1Omschrijving: WarmtepompAfwijking W | Technisch gebrek | warmtepomp gaf storing [ low pressure alarm by transducer].systeem 1storing gereset warmtepomp ging weer draaien en gaat niet meer in storing. | 190.92
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 833434 | 43520 | 43528 | Gereed gemeld | Warmteopwekking Warmtepomp WP-1001 Hoog | STORING |  | *25-2-2019 N.a.v. tekst weekendmonteur Gepland voor 25-2-2019 | Warmte pomp in hoog urgente storingAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | melding binnen gehad via storingstelefoon. Warmte pomp in storing. Ingebeld opde regeling en geprobeerd te resetten. Dit is niet gelukt. Naar locatie geredenom de warmtepomp te resetten. Dit een paar keer gedaan, maar de warmtepomp bleefterug in storing vallen. Deze storing op 25-2-2019 oppakken.De unit geeft storing gekoeld waterstroom (intredewatertemp) aan. Het boek geeftaan dat: De ingaande verdamperwatertemperatuur rakte beneden de uitgaandeverdamperwaterteperatuur met meer dan 1,7'c voor 37secterwijl tenminste 1compressor in bedrijf was.Hiervoor Trane ter plekken gebeld naar die zaten allemaal in cursus, hierom geenantwoord gekregen.De heer Stokman van firma Trane heeft gebeld, monteur kan vanmiddag rond 13.00ude storing aan de warmtepomp nakijken. Aangemeld bij Wilco Jiskoot (HansBurgering was niet bereikbaar). Wilco gaat akkoord. Weet dat de werkzaamhedenrond 13 uur start (mochten er storingen zijn, komt dit hier vandaan). Bij inlevering sleutel door firma Trane, melden wij weer bij Wilco Jiskoot af. Deheer Stokman (035-6039392) gesproken, klant gaat akkoord met vanmiddag.Geattendeerd eerst sleutel op kantoor in Breda op te halen. (TM). | 1080.41
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 833632 | 43521 | 43528 | Gereed gemeld | Warmtepomp in storing | 1E LIJN ST |  | *25-2-2019 (JG) Ingeplang storingsmonteur 26-02, is voor andere melding ook op locatie. | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 25-02-2019 13:56:09Systeem: SL40540 Woonpark Sculptura BredaOnderstation: 1Omschrijving: Warmtepomp in storing.Afwijking E | Technisch gebrek | Ingebeld met het project. De warmtepomp staat in storing enn kan niet opafstand wortden gereset.De ketels nemen de warmtevoorziening over maar toch zal iemand de warmtepompmoeten gaan resetten.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.de warmte pomp diverse keren opnieuw opgestart blijf in storing [ gekoeldwaterstroom intrede temperatuur] vallen.graag trane inschakelen om dit op te lossen.object nr 14-108766. | 283.9
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 833748 | 43522 | 43523 | Gereed gemeld | Warmtepomp staat in storing | 1E LIJN ST |  | - | Datum/Tijd: 26-02-2019 08:00:27Systeem: SL02385 Energiecentrale ebb en vloedOnderstation: 1Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmteopwekking(Onderstation)Code: WP-1001Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: EBBVLOED - HoogAfwijking W | Technisch gebrek | warmtepomp in storing[ low pressure alarm transducer ].deze gereset deze blijf nu draaien. | 253.67
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 834097 | 43523 | 43557 | Gereed gemeld | Warmtepomp weer in storing | 1E LIJN ST |  | *27-2-2019 graag ieman daar sturen | Onderstation: 1Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmteopwekking(Onderstation)Code: WP-1001Type: StoringOnderstation: 1Omschrijving: Circ.pomp bodemopslagInstallatiedeel: Bodemopslag(Onderstation)Code: PO-8001Type: StoringUrgentie: HoogAfwijking W | Technisch gebrek | ingebeld op locatie maar kunnen niet van de afstand resettenFunctioneel herstel – werkend achtergelaten, installatie reset deze stond op LDstoring, moet onderzocht worden | 1081.73
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 834223 | 43524 | 43573 | Gereed gemeld | Circulatie pomp P8001 / regelklep SV8001 storing | STORING |  | - | Afwijking koelingAfwijking koeling | Niet duidelijkNiet duidelijk | De pomp dient gedemonteerd te worden om te kijken of de waaier niet vast zit.Hiervoor zijn jerrycan's nodig om het glycol op te vangen van ongerveer 40 meterbuis met een diameter van 15cm (incl isolatie). En een pomp om het terug in deinstallatie te pompen.Ook een pomppakking wilo art.nr. 2058018. Als de pomp open is en er is geenprobleem met de waaier dient het geheel vervangen te worden Wilo Art.nr.2153188.Voor de regelklep dient er iemand van de m&amp;r mee te gaan om deze te controleren.pomp vervangen en installatie weer gevuld.pomp moet nog wel geisoleerd worden. | 4473.32
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 837667 | 43544 | 43544 | Gereed gemeld | Tapwater ketel 1 in storing hoog | 1E LIJN ST |  | *20-3-2019 (JG) Ingepland storingsmonteur 20-03. | Ketel moet nagekeken en handmaatig gereset worden.Afwijking WAfwijking W | WW ketel 1 staat in storing.Niet duidelijk | Ingelogd op gbs en zag dat de ketel in storing staat. De ketel moet hanmatiggereset worden, priva heb ik als gereset. Functioneel herstel – werkend achtergelatenketel gereset en getest blijf nu branden. | 81.7
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 837773 | 43544 | 43544 | Gereed gemeld | Warmtepomp storing | 1E LIJN ST |  | - | Warmtepomp storingAfwijking W | Technisch gebrek | Vanaf de zaak ingebeld, warmte pomp is vanaf afstand niet te resetten.Monteur langs sturen voor verdere afhandeling van storing ter plaatse.warmte pomp stond in compresor 1 ciruit2 in storing overloud.unit gereset en ampere gemeten ze zijn allemaal rond de 15 amp de compresor dieop storing stond deed 19.5 amp.bij de volgende storing iemand aansturen die hier na kijk,wat er mee is. | 298.08
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 838573 | 43549 | 43549 | Gereed gemeld | Software terug naar server | STORING |  | - | Aangepaste software terug van Zon. Deze teruggezet naar de GBS Server. | - | - | 36.76
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 838963 | 43550 | 43557 | Gereed gemeld | Storing koude bronpomp 3 | 1E LIJN ST |  | - | Welke acties worden er ondernomen voor het herstel van deze storing. Graag eveninformeren wat hier nog zou moeten gebeuren/zijn er al acties uitgezet? Ons isniet helemaal helder wat hier nog aan de hand is.Afwijking E | Technisch gebrek | De bronpomp is electrisch losgekoppeld | 96.12
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 839258 | 43552 | 43556 | Gereed gemeld | Warmtepomp storing in hoog | 1E LIJN ST |  | *28-3-2019 Op verzoek van Peter Smout SO aangemaakt en bij hem in de planning *28-3-2019 gezet. *28-3-2019 Loopt al op SO 834097 | Warmtepomp storing in hoogAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, installatie reset | 81.7
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 839493 | 43552 | 43552 | Gereed gemeld | Storing uit GBS | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking WBron in noodbedrijf | Niet duidelijk | Definitief herstel, ingebeld geen storing kunnen vinden waarschijnlijk al resetdoor gebruiker | 43.25
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 839751 | 43554 | 43554 | Gereed gemeld | WP in storing vanuit GBS | 1E LIJN ST |  | - | Storing warmtepompAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, Via GBS reset installatie werktweer | 43.25
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 839926 | 43556 | 43556 | Gereed gemeld | vanuit GBS: storing ketel 3 | 1E LIJN ST |  | - | storing ketel 3Afwijking W | Technisch gebrek | ketel gaf storing 18 aan dit is een circulatie probleem.pomp gecontroleerd deze draait gewoon goed.ook de kleppen gecontroleerd deze gaan gewoon open en dicht.installatie ontlucht ketel draait nu. | 423.96
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 840162 | 43557 | 43557 | Gereed gemeld | Warmtepomp in storing | STORING |  | - | Afwijking koeling | Niet duidelijk | warmtepomp ston in Low pressure alarm by transducer circuit 1 alarm. Deze kunnenresetten. warmtepomp draait weer | 61.37
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 840814 | 43559 | 43593 | Gereed gemeld | Vervangen rga-deel ketel 1 ww | STORING |  | - | Afwijking W | Geen probleem | Het vervangn van de slechtte rookgaspijp. Bij vervangen bleek dat er veel meerin slechte staat was. Op kantoor overleg gehad en besloten om alle rookgasbuizente verangen. Oude buis terug geplaatst en de slechte stukken met aluminium tapedichtgeplakt. | 1041.97
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 841112 | 43562 | 43593 | Gereed gemeld | Storing broninstallatie | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Melding gehad via storingstelefoon sms, ingebeld op locatie en geprobeerd om destoring te resetten dit is niet gelukt. Alles is wel binnen de waardes | 123.12
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 841546 | 43564 | 43649 | Gereed gemeld | Warmtepomp storing. | 1E LIJN ST |  | - | Warmtepomp storing. ( Storing van 01:13 uur )Afwijking W | Technisch gebrek | Vanaf de zaak ingebeld en geconstateerd dat warmtepomp instoring staat, melding is geaccepteert. ( Niet bekend door wie )Functioneel herstel – werkend achtergelaten, warmtepomp low pressure reset. moetnagekeken worden | 194.35
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 841743 | 43564 | 43649 | Gereed gemeld | Warmtepomp in storing | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking WWarmtepomp in storing | Technisch gebrek | 's Nachts storing op storingstelefoon gehad. Op locatie ingebeld. Alle anderewaardes waren goed. Bij werkvoorbereiders aangegeven om monteur te sturen om dewarmtepomp te resetten | 126.51
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 841780 | 43564 | 43578 | Gereed gemeld | Achterl.op druk te lang | 1E LIJN ST |  | - | Achterl.op druk te langAfwijking W | Technisch gebrek | melding op storingstelefoon sms binnen gehad. Op locatie ingebeld en installatiegecontroleerd. Alle andere waardes zijn goed | 100.24
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 842203 | 43566 | 43649 | Gereed gemeld | Warmtepomp storing | 1E LIJN ST |  | *11-4-2019 In overleg met Jeroen Gepland voor 12-4-2019 | Onderstation: 1Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmteopwekking(Onderstation)Code: WP-1001Type: StoringUrgentie: HoogAfwijking W | Technisch gebrek | Ingebeld op locatie Warmtepomp in storing staat moet iemand langs sturen omdat kunnen we niet van de afstand resettenFunctioneel herstel – werkend achtergelaten, warmtepomp reset | 231.68
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 842000 | 43566 | 43566 | Gereed gemeld | Cv-ketel in storing | 1E LIJN ST |  | *11-4-2019 Geen tekst monteur | Cv-ketel in storingAfwijking W | Niet duidelijk | melding gehad op storingstelefoon. op locatie ingebeld en de installatie gereset | 34.33
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 842045 | 43566 | 43566 | Gereed gemeld | Ketel staat nog steeds op storing. | 1E LIJN ST |  | *11-4-2019 Gepland voor 11-4-2019 en per mail aangemeld. | We krijgen zojuist serviceorder 842000 waarin de storing aan de cv ketel alsafgehandeld wordt gemeld. Reset op afstand?! Helaas dienst de ketel ter plaatsegereset te worden. De ketel staat namelijk nog steeds op storing. Graag ditafdoende oplossen.Afwijking W | Verkeerd gebruik | -Ketel gereset en handmatig gezet.-Pomp gecontroleerd op werking, is ok.-I.o.m. Peter Smout de hele ketel gecontroleerd, Peter heeft ingelogd op deketel en diverse controles gedaan, geconstateerd dat de ketel sofwarematigverkeerd ingesteld stond.Dit hersteld, met Hans Burgering overlegd en de ketel ingeschakeld.-Werking gecontroleerd, werkt weer ok. | 548.11
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 842421 | 43568 | 43572 | Gereed gemeld | Ketel 3 in storing | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Definitief herstel, ketel 3 was afsluiter dicht van aanvoer. deze geopend engetest ketel werkt, kan zijn al deze brand op boiler hij doorwarmt en daaromstoring geeftBij aankomst stond de cv-ketel in storing 6.18, code in beschrijving opgezocht.Ketel kan zijn warmte niet kwijt. Pomp gecontroleerd op gangbaarheid. Dezedraait nu. De kleppen gecontroleerd op deze vast zaten. Deze zijn nu gangbaar. | 455.38
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 843056 | 43571 | 43571 | Gereed gemeld | Achterl.op druk te lang po-9001/gws geblok-stoppr | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking M&amp;RAchterl.op druk te lang po-9001/gws geblok-stoppr | Niet duidelijk | Melding binnengekregen via gbs. Ingebeld op de installatie en hier niet directkunnen vinden.Installatie gereset en de installatie storingsloos en in ruststand achtergelaten. | 64.88
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 843058 | 43571 | 43572 | Gereed gemeld | Storing warmtebron | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Storing weer terug gekomen en nu gaven wb1+2 storing. Tijdens het zoeken naargevens in het systeem, heeft waarschijnlijk de klant zelf de installatie gereseten in hand bedrijf gezet. Deze echter niet kunnen bereiken, dus dient morgencontact opgenomen te worden met de klant. | 64.88
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 843753 | 43575 | 43575 | Gereed gemeld | bronnen geblokkeerd | 1E LIJN ST |  | - | achterl. op druk te lang | Niet duidelijk | systeem tot rust gebracht en gereset. systeem gecontroleerd. Is nu weer inbedrijf | 34.33
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 844626 | 43581 | 43581 | Gereed gemeld | CV ketel 1, warm water, in storing | 1E LIJN ST |  | *26-4-2019 Op verzoek van Peter aangemaakt en Gepland voor 26-4-2019 | CV ketel 1, warm water, in storingAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.ketel nummer 4 bij aankomst op storing ( E102sc01 aantalontsteekpogingen overschreden). Ontsteekpen uitgewisseld ; syfon gereinigd enketel gereset. Ketel 2 was in blokkering , deze eveneens gereset. | 115.34
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 844629 | 43581 | 43649 | Gereed gemeld | Ketel 1. | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 26-04-2019 01:46:31Systeem: SL02385 Energiecentrale ebb en vloedOnderstation: 1Omschrijving: Ketel 1Installatiedeel: Tapwater(Onderstation)Code: CVK-4001Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: EBBVLOED - Hoog | - | Vanaf de zaak ingebeld en geconstateerd dat de storing nog aanwezig is en nietvanaf afstand is te resetten.Monteur langs sturen voor verdere afhandeling van storing ter plaatse.storing verholpen tijdens andere werkzaamheden! | 96.88
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 844814 | 43582 | 43671 | Gereed gemeld | storing RK4 // Lagedruk cv zorgcluster | 1E LIJN ST |  | - | storing RK4 // Lagedruk cv zorgcluster 4742306Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Bij aankomst op locatie was er al een monteur van Wonen Breburg aanwezig. Dezeheeft de lekkage laten zien, Het is een lekkende kijkglas opnemer op eenverdeler. De verdeler dichtgezet en de installatie weer op druk gezet. Foto'svan gemaakt. Hier wordt op 29-4-2019 mee verder gegaanHet tijdelijk afdoppen van de lekkene kijkglas opnemer. Defecte onderdeel meenaar de zaak genomen om deze te kunnen bestellen. | 605.91
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 844839 | 43583 | 43583 | Gereed gemeld | Storing bronneninstallatie | 1E LIJN ST |  | *29-4-2019 Staat niks in de SO. Martijn gebeld, die wilde even afwachten of de *29-4-2019 storing terugkwam. vult zo SO in | Storing bronneninstallatieAfwijking W | Technisch gebrek | Melding gehad via de storingstelefoon sms. Achterl.op druk te hoog PO-9001 enPO-9002. GWS geblokkeerd-stoppr. Ingelogd op de regeling en de installatiegereset. | 45.77
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 845260 | 43585 | 43585 | Gereed gemeld | Lekkage aan warm water instalatie collectief syst. | 1E LIJN ST |  | - | hevige lekkage aan warm water installatievoor de afsluiter. Lekt flinkcallnummer 4910Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, deze verholpen op so 854259 | 0
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 845876 | 43591 | 43591 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp | 1E LIJN ST |  | *6-5-2019 Op verzoek van Peter SO aangemaakt en bij hem gepland. Deze heeft hij het *6-5-2019 weekend binnen gehad en rijdt hij vandaag op. *7-5-2019 In overleg met Jeroen SO teruggezet naar log 65, want volgens oplostekst *7-5-2019 is er nog vervolgwerk nodig. | Storing warmtepompAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, warmtepomp reset. hier eengezamelijke afspraak met M&amp;R mee maken | 146.92
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 846198 | 43592 | 43649 | Gereed gemeld | Warmtepomp in storing. | 1E LIJN ST | . | - | Warmtepomp in storing.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Vanaf de zaak ingebeld en storing geaccepteerd.Vanaf de zaak niet te resetten, hiervoor een monteurlangs sturen voor verdere storingsafhandeling ter plaatse.-Warmtepomp WP1001 gereset, afgewacht of deze nogmaals in storing valt.-De kastventilator 16M3 van besturingskast RK-1 is versleten, maakt kabaal endraait niet hard genoeg, moet vervangen worden.Dit is een Eldon EF220R5, F271901.230V~ 19W. | 277.36
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 846277 | 43592 | 43649 | Gereed gemeld | Warmtepomp in storing hoog. (WP-1001) | 1E LIJN ST |  | *8-5-2019 Geen tekst monteur ingevuld | Warmtepomp in storingAfwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koeling | Niet duidelijkNiet duidelijkNiet duidelijk | In priva gereset. De wp is nog in storing. vanmorgen nog aangegeven en wordtopgepakt.Functioneel herstel – werkend achtergelaten, resetDe bon is niet gebruikt door mij. is door P. Smout uitgevoerd. | 209.39
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 846489 | 43593 | 43593 | Gereed gemeld | Warmtepomp weer op storing hoog. (WP-1001) | 1E LIJN ST |  | - | Warmtepomp weer op storing.Afwijking koeling | Niet duidelijk | Systeem gereset, maar warmtepomp staat nog steeds op storing, vanmorgen had ikhet nog aangegeven dat er iemand naartoe moet om de wp ter plaats te resetten.Ik weet niet wat de stand van zaken nu is. Er moet weer iemand naartoe, want destoring was weer via gbs gemeld. | 0
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 846332 | 43593 | 43593 | Gereed gemeld | Ketel 1- storing | 1E LIJN ST |  | - | Onderstation: 1Omschrijving: Ketel 1Installatiedeel: Tapw. woontorens(RK1 Centrale opwekking)Code: CVK-6001Type: StoringUrgentie: Hoog | - | moet iemand langs sturen ok ketel controleren omdat kunnen we nietvan de afstand resettenGesproken met WVB Ad Oldenmenger die vertelde dat er vanochtend werkzaamhedenzijn geweest.De storing is nu opgelost volgens Remote.KH | 40.67
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 846512 | 43594 | 43594 | Gereed gemeld | Warmtepomp storing hoog. (WP-1001) | 1E LIJN ST |  | *9-5-2019 (JG) I.o.m. Ad Oldenmerger toch monteur naar locatie sturen. Totdat *9-5-2019 reparatie/vervanging heeft plaats gevonden dienen we te blijven resetten *9-5-2019 op locatie. Fouad gaat naar locatie. | Warmtepomp weer op storing hoog. (WP-1001)Afwijking koeling | Unit was op storing (Low pressure alarm by transducer) Circ. 1. | De unit weer gereset en gewacht tot ie weer aan ging en op standby terug. Unitdraaiend en storingsvrij achtergelaten. | 224.15
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 846501 | 43594 | 43595 | Gereed gemeld | Lekdetectie melding | 1E LIJN ST |  | - | Lekdetectie meldingAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | De sifon van ketel 1 lekte op de lekdetectie. De sifon is kapot, waarschijnelijkhaarscheutje op de verbinding. Ik heb deze gedemonteerd en schoongemaakt, weeri elkaar gezet, maar heeft niet geholpen. Er moet een nw sifon besteld worden.De foto stuur ik naar wv. De sifon is vevangen. klaar | 336.87
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 846783 | 43595 | 43598 | Gereed gemeld | Warmtepomp weer op storing | 1E LIJN ST |  | *10-5-2019 Gepland voor 13-5-2019 | Opnieuw storingsmelding WP. Reset eerder heeft niet geholpen.Afwijking koeling | Technisch gebrek | Warmtepomp stond in storing ALB35 Low pressure alarm by transducer circ.1. Dezegereset en de warmtepomp kwam weer bij | 135.86
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 847873 | 43603 | 43609 | Gereed gemeld | RK 4 ( pompen zorgcluster ) | STORING |  | - | Min. vooralarm lagedruk PT-2002Afwijking WAfwijking W | Druk is 0.2 bar gezakt in 3 dagenNiet duidelijk | Tijdelijke vooralarm druk verlaagd met 0.2 bar.( was 1.8 bar &gt; verlaagd naar 1.6bar ) Maandag dient het systeem opgevuld te worden-Installatie bijgevuld tot 3,7 Bar.-Vulslang achtergelaten in de technische ruimte. | 580.84
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 848536 | 43607 | 43608 | Gereed gemeld | Ketel 2 - storing | 1E LIJN ST |  | - | Onderstation: 1Omschrijving: Ketel 2Installatiedeel: Warmteopwekking(Onderstation)Code: CVK-1003Type: StoringUrgentie: HoogAfwijking W | Technisch gebrek | ketel in storing staat moet iemand aansturen om ketel te controleren omdat kunnen we niet van de afstand resettenDefinitief herstel, ketel reset en gezocht naar de oorzaak, dit was een meldingdat warmwatersensor niet werkte. dit zit niet in de ketel en opnieuw latenzoeken naar sensor deze was nu niet meer in het toestel, alles werkt nu weer.Tevens warmtepomp reset | 206.81
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 848665 | 43608 | 43609 | Gereed gemeld | Warmtepomp en ketel 2 - storing | 1E LIJN ST |  | - | Onderstation: 1Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmteopwekking(Onderstation)Code: WP-1001Type: StoringUrgentie: HoogAfwijking W | Slechte ontsteeking cv-ketel 2. WP nog steeds dezelfde probleem (Circuit 1 LPAlarm by transducer). | installatie gecontroleerd en geconstateerd dat warmtepomp in storing staat moet iemand aansturen om warmtepomp controleren omdat kunnen we niet van deafstand resettenKetel 2 cv gereset maar ging weer in storing, na paar keren resetten bereikt ikgeen succes. Ik heb nagezocht wat er aan de hand is en bleek eenontsteekninsprobleen. Ik heb de ontsteekenspen vervangen met eentje die ietsbeter eruit zag, die ook in de ruimte lag. De ketel ging aan en viel niet meerin storing. Nu draait ie nog maar er moeten er nw ontsteekingspennen besteldworden en allebei vervangen worden, van brander A en B. ketel 2, ( de middelste)(foto)Ik heb de wp ook gereset alweer en hij ging weer aan, de melding was (Circuit 1LP Alarm by transduce). Nu draait de wp weer en storingsvrij achter gelaten. | 469.27
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 849097 | 43612 | 43649 | Gereed gemeld | Warmtepomp storing | 1E LIJN ST |  | - | Onderstation: 1Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmteopwekking(Onderstation)Code: WP-1001Type: StoringUrgentie: HoogAfwijking W | Technisch gebrek | installatie gecontroleerd en geconstateerd dat warmtepomp in storing staat moet iemand op locatie gaat om warmtepomp te controleren omdat kunnen we niet van de afstand resettenFunctioneel herstel – werkend achtergelaten.warmte pomp stond op storing circuit 1 LP alarm by transducer.deze gereset en gewacht tot warmte pomp weer draaide. | 270.07
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 849577 | 43616 | 43616 | Gereed gemeld | Warmtepomp in storing | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking WWarmtepomp in storing | Technisch gebrek | Melding gehad via de storingstelefoon. Ingelogd op locatie, maar de temperaturenwaren goed. Besloten om de volgende ochtend de warmtepomp op locate te resetten.Warmtepomp stond in storing ALB35 Low pressre alarm bij transducer. Dit voorcirc. 1. | 323.92
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 849620 | 43616 | 43616 | Gereed gemeld | bronneninstallatie in storing | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking W | Niet duidelijk | melding binnengehad via de storingstelefoon sms RK2 bronneninstallatieAchterl.op druk te lang PO-9002 hoog in. ook melding GWS geblokkeerd- stopprhoog in. Ingelogd op locatie en de storing kunnen resetten | 31.58
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 850026 | 43620 | 43641 | Gereed gemeld | Expansie voorziening storing | 1E LIJN ST |  | - | Door expansie storing loopt installatiedruk te hoog op. Met spoed oppakken.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | moet iemand op locatie gaat om installatie controlerendruk staat op 9.5 bar Functioneel herstel – werkend achtergelaten, automaat reset en contact gehad metflamco omdat deze melding niet in documentatie staat. die adviezeren opinlaatklep te reviseren. art flamco : sta07598Object (tijdelijk) niet in beheer, binnenwerk vervangen, daarbij tot conclusiegekomen dat klep zelf ingesleten is waardoor deze toch door blijft laten. nu deontgassingsprogramma uigeschakeld, automaat wel aan laten staan. gehele klepbesteldInlaatklep compleet vervangen, getest is weer ok. | 1162.71
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 850018 | 43620 | 43620 | Gereed gemeld | Storing expansie/vulautomaat | STORING |  | - | De expansie/vulautomaat staat in storingAfwijking W | Technisch gebrek | Storing dient verder opgepakt te worden in de dagdienst. RK 1 &gt;warmtedistributie &gt; expansieautomaat | 131.59
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 850782 | 43623 | 43623 | Gereed gemeld | vooralarm zonnecollectoren zorgcluster | STORING |  | - | vooralarm zonnecollectoren zorgclusterAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, ingebeld op moment van inbellen stond de druk op 1.6 mbar.maandag oppakken Ter plaatse geweest en er staat geen Tyfocor meer op voorraad, deze bestellen.Alarmwaardes tijdelijk wat verlaagd op het GbsFunctioneel herstel – werkend achtergelaten. Tyfocor bijgevuld | 0
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 850821 | 43624 | 43640 | Gereed gemeld | warmtepomp | STORING |  | - | Warmtepomp in storingLow pressure alarm by transducer circuit 1 | Niet duidelijk | Warmtepomp op locatie gereset. Warmtepomp is weer in bedrijf. Er dientdoordeweeks naar de warmtepomp gekeken te worden.Zie debrieftekst ! | 363.75
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 850854 | 43625 | 43625 | Gereed gemeld | Storing bron | STORING |  | - | Achterl. op druk te langachterl. op druk te lang | Niet duidelijk | installatie gereset en gecontroleerd | 135.13
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 850855 | 43626 | 43626 | Gereed gemeld | WP -1001 | STORING |  | - | Warmtepomp in storingAfwijking W | Technisch gebrek | Warmtepomp weer in storing. Gecontroleerd of de koelmachine het bij kan houden,dit is niet het geval. Naar locatie gereden om de warmtepomp te resetten.Temperaturen zakken nu weer van het GKW circuit. | 257.47
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 850859 | 43626 | 43626 | Gereed gemeld | storing broninstallatie | STORING |  | - | Achterl. op druk te langAfwijking W | Niet duidelijk | ingebeld, storing gereset. installatie functioneert weer volgens regeling | 135.13
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 851004 | 43627 | 43628 | Gereed gemeld | Warmtepomp - storing | 1E LIJN ST |  | - | Systeem: SL40823 56 Woningen Gerbrandylaan MiddelburgOnderstation: 1Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Bron / WP(RK1/OS1 CV + Bron)Code: 01-103WP01Type: StoringUrgentie: HoogAfwijking W | Technisch gebrek | ingebeld op locatie en installatie gecontroleerd en geconstateerd datwarmtepomp in storing staatmoet iemand daar gaat om warmtepomp te controlerenwarmte pomp gecontroleerd deze stond in storing bron druk.deze gereset storing is nu weg.graag hier iemand naar laten kijken waar deze storing vandaan kom. | 355.32
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 851271 | 43628 | 43629 | Gereed gemeld | warmtepomp in storing | 1E LIJN ST |  | - | warmtepomp in storingAfwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Definitief herstel.bypassklep van warmtepomp stond in storing ingebeld en deze gereset.Definitief herstel.warmte pomp stond in storing deze gereset hij ging gewoon draaien en bleef ditdoen.storing was:low pressure alarm by transducer. | 293.81
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 851258 | 43628 | 43629 | Gereed gemeld | Warmtepomp - storing | 1E LIJN ST |  | *13-6-2019 Gepland voor 13-6-2019 | Onderstation: 1Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Bron / WP(RK1/OS1 CV + Bron)Code: 01-103WP01Type: StoringUrgentie: HoogAfwijking W | Technisch gebrek | installatie gecontroleerd en daar warmtepomp in storing staat moet iemand op locatie om warmtepomp te controlerenDefinitief herstel.bij aankomst op locatie draaide de warmtepomp gewoon en stond er niets instoring. | 222.45
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 851265 | 43628 | 43629 | Gereed gemeld | expansie en vul automaat op storing | 1E LIJN ST |  | *13-6-2019 Vervolg gepland voor 13-6-2019 | expansie en vul automaat op storingAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.expansie automaat gereset.deze is terug gekomen moet morgen iemand naar toe.ook stond de warmte pomp op storing deze gereset.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.dit was op de zaak al bekend en is een klep voor besteld. | 124.95
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 851331 | 43629 | 43629 | Gereed gemeld | Wateroverl.techn.ruimte | 1E LIJN ST |  | *13-6-2019 Gepland voor 13-6-2019 | Onderstation: 4Omschrijving: Wateroverl.techn.ruimteInstallatiedeel: Algemeen(RK4 Pompen Zorgcluster)Code: LSType: StoringUrgentie: HoogAfwijking W | Technisch gebrek | moet iemand aansturen om techn. ruimte te controlelrenStoring beoordeeld, vervolgactie urgentdoordat er een klep van de ontgasser waarschijnlijk door heeft gelaten is er eeninstallatie gecontroleerd.deze is gestopt met lekken en is nu in orde.er is al een nieuwe klep besteld.prescor gaan lekken. | 252.5
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 851343 | 43629 | 43629 | Gereed gemeld | installatiedruk loopt op te hoog op | 1E LIJN ST |  | *13-6-2019 Gepland voor 13-6-2019 | Installatiedruk loopt te hoog op! Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.doordat er een klep door heeft gelaten van de ontgasser is de druk opgelopen enis inmiddels alweer in orde.klep is al besteld. | 38.45
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 851290 | 43629 | 43629 | Gereed gemeld | vanuit GBS: storing warmtepomp | 1E LIJN ST |  | - | vanuit GBS: storing warmtepompAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.warmtepomp gereset deze gaf storing lage koudemiddel temperatuur.blijf nu draaien. | 227.55
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 851625 | 43630 | 43630 | Gereed gemeld | ketel 3 in storing | 1E LIJN ST |  | - | ketel 3 in storingAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.ingebeld en alles gecontroleerd.ketels stonden niet in storing. | 43.25
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 851626 | 43630 | 43640 | Gereed gemeld | warmtepomp in storing | 1E LIJN ST |  | - | warmte pomp in storing.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, warmte pomp in storing ingebeld alles verder op temperatuur.maandag oppakken. | 159.67
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 851501 | 43630 | NULL | Gereed gemeld | Vervangen afsluiter 14e verdieping | STORING |  | - | Afwijking W | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer. geen duidelijke afspraak | 286.08
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 852900 | 43637 | 43649 | Gereed gemeld | stoing ketel 3en warmtepomp | 1E LIJN ST |  | - | melding uit gbsAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, ketel heeft zichzelf reset storingniet kunnen achterhalen. WP reset low pressure alarm | 192.11
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 853056 | 43638 | 43692 | Gereed gemeld | Ketel 3 in storing en de WP | 1E LIJN ST |  | - | ketel 3 op storing en wpAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer, Ketel 3 storingsvrij bij het inbellen en WPstaat in storing temperaturen zijn in orde maandag iemand naar locatie opwarmtepomp te resettenWarmtepomp gereset stond op "Low pressure alarm by transducer" en " Low pressurelow circuit 1".Tevens staat de expansieautomaat en ketel 3 in storing in Priva maar niet op detoestellen.Hierover contact gehad, 20N2 Priva DI12S module is niet geheel lekker, dezedient vervangen te worden. | 815.77
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 853160 | 43640 | 43640 | Gereed gemeld | Druk laag tapwater woontorens | 1E LIJN ST |  | - | Druk tapwater installatie woontorens op 0,5 bar. Systeem op druk brengen.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel.gecontroleerd waar storing vandaan kwam.deze kwam omdat ik onderhoud aan het doen ben en een expansievat gecontoleerdheb omdat ik de druk eraf gelaten heb .nu opgelost. | 38.45
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 854961 | 43650 | 43879 | Gereed gemeld | Warmtepomp storing | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 03-07-2019 22:37:34Systeem: SL02385 Energiecentrale ebb en vloedOnderstation: 1Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmteopwekking(Onderstation)Code: WP-1001Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: EBBVLOED - Hoog*****Tevens komt de storing v/h expansieautomaat steeds terug.*****Afwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijk | Vanaf de zaak ingebeld en W.P. staat in storing, dit dient terplaatse te worden gereset en de oorzaak achterhalen.Tevens komt de storingsmelding van het expansieautomaat ook steedsterug.-De warmtepomp geeft storing " Low pressure alarm by transducer".-Priva geeft aan "WP-1001 Warmtepomp vrijgave","Exp-1001Exp automaat cv-installatie storing",En "FT-1003Flowmeter gekoeld water status".Systeem gereset, warmtepomp start weer op.Expansie automaat even spanningsloos gezet en opnieuw opgestart, blijft nustoringsvrij.Oorzaak niet kunnen achterhalen, probleem zit of in een druktransmitter bij dewarmtepomp of de druk staat in de software te hoog ingesteld.Dit moet verder uitgezocht worden door M&amp;R of de installateur v/d warmtepomp.Peter Smout is op locatie geweest en heeft later telefoon van IRS gehad. Petergeeft aan dat het voor M&amp;R is. Alles draait, enkel expansievat geeft storing.Wij kunnen er niet bij. Dit is voor Meet en Regel. M&amp;R pakt dit aanstaande donderdag op. Mocht er tussen nu en donderdag storing binnen komen, enkelenkel resetten. Alles weer draaiend achter laten. Expansievat en ketel hebben zenu niet nodig, kan wachten tot M&amp;R langs gaat. Eventueel bezoek van M&amp;R naarvoren halen, als donderdag laat is.Sven Tromp gebeld en geïnformeerd mbt bovenstaande. (TM)Functioneel herstel – werkend achtergelaten, WP stond niet in storing bijbinnenkomst deze is vanmorgen om 9 uur al reset. M&amp;R hier laten komen Expansieautomaat en Ketel 3 geven spookmeldingen | 860.24
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 855396 | 43654 | 43654 | Gereed gemeld | storing warmtepomp | 1E LIJN ST |  | - | De warmtepomp is in storing gevallenwarmtepomp is in storing gevallenAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijk | Ketels en koelmachine nemen tijdelijk de functies van de warmtepomp over. Overdag dient er iemand langs te gaan om de warmtepomp te resettenDefinitief herstel. 8-7-2019 unit gereset "lage druk circuit A" . Unit verder opwerking gecontroleerd . | 265
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 855661 | 43655 | 43663 | Gereed gemeld | warmtepomp in storing | 1E LIJN ST |  | - | warmtepomp in storing . hier iemand voor langssturenAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. melding WP in storing via GBSgereset.Moet nog wel iemand voor controleN.a.v. warmtepomp storing ingebeld en geconstateerd dat de warmtepompstoring weer uit is, deze geaccepteerd.Nog wel een koelmonteur aansturen om de warmtepomp te controleren,mijn vermoeden is dat dit een lagedruk storing is v/h koudemiddel.Ingelogd via gbs, alle installaties nagekeken en was alles aan. Er is wel eenstoring opgetreden vanmorgen maar die was weer hersteld. (in-uit) Ik heb nupriva gereset en alles draait weer. | 186.66
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 856274 | 43657 | 43657 | Gereed gemeld | koel machine koelt niet tevens WP en ketel storing | 1E LIJN ST | . | - | Koelmachine koelt niet. Tevens WP en ketel in storing.Afwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten | 278.73
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 856351 | 43657 | 43698 | Gereed gemeld | lekkage aan redubloc | 1E LIJN ST |  | *16-7-2019 Mail van Dijk Made verzoek werkbon gestuurd (MP) *19-7-2019 Mail van Dijk made verzoek werkbon gestuurd (MP) *24-7-2019 Mail van Dijk made verzoek werkbon gestuurd (MP) | Bij dhr. Mike Zuidweg op de Dirk Hartogstraat 175 te Breda. 0614549964 mikezuidweg@hotmail.com Gaarne contact opnemen voor afspraak. Afwijking W | Technisch gebrek | iom bijzon water niet af mogen sluiten. afspraak maken. woensdag is hans weerterug van vakantie, met hem kortsluiten wanneer. ( voor mij komt op vrijdag12.00 het beste uit dan zijn de meeste bewoners werkenLekkage voor afsluiter warm-waterleiding.2-delige koppeling vervangen.Guus Stoop is op 12 juli langs geweest.Contact gehad metManfred die gaan regelen dat er een afspraak gemaakt word metOns om de hoofd voeding dicht te zetten | 332.19
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 856600 | 43661 | 43748 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp | 1E LIJN ST |  | *15-7-2019 Op verzoek van Peter bon aangemaakt en bij hem gepland | Storing warmtepompAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. installatie reset | 213.86
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 856940 | 43663 | 43663 | Gereed gemeld | Warmteopwekking ketel 3 cvk-1004 hoog in | 1E LIJN ST |  | *25-7-2019 Martijn van den Broek had zijn uren na werkzaamheden nog niet kunnen boeken. *25-7-2019 Er was namelijk nog geen SO rond 06.00 uur die dag. Deze heeft hij daarna zelf *25-7-2019 alsnog aangemaakt, alleen de uren waren niet goed doorgekomen. Daarom van *25-7-2019 logmoment 90 weer open gezet. Na de geboekte uren van Martijn weer op 90 gezet. | Afwijking W | Technisch gebrek | melding gehad via storingstelefoon. Ingelogd op locatie. Heb de storing kunnenresetten en is niet meer terug gekomen | 100.01
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 857075 | 43663 | NULL | Vervallen | vervallen | STORING |  | - | - | - | - | 0
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 857076 | 43663 | 43666 | Gereed gemeld | Warmtepomp hoog in | 1E LIJN ST |  | *18-7-2019 17-07: *geen tekst monteur* *18-7-2019 *geen tekst monteur* | Warmtepomp hoog inAfwijking W | Technisch gebrek | Melding gehad via storingstelefoon sms. Bron / WP (RK1/OS1 CV Bron) Warmtepomp01-103 WP01 Hoog In. Op locatie ingelogd en de regelkast gereset | 109.22
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 858744 | 43675 | 43675 | Gereed gemeld | Koelmachine functioneert niet | STORING |  | - | Koelmachine wordt wel vrijgegeven maar draait niet.Lage temperatuur net moet 12 °C zijn ivm LBK's in het gebouw.Svp met spoed opppakken.Tevens warmtepomp op storing en problematiek met DI12S module.Dit ook graag het grote spoed oplossen.Afwijking koeling | Technisch gebrek | bij aankomst stond de warmtepomp in storing [low pressure alarm by transducer].deze gereset en alles draaide weer.warmte pomp blijf nu weer draaien. | 34.66
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 858801 | 43675 | 43728 | Gereed gemeld | Druk ketels tapwater woontorens laag. | STORING |  | - | De systeemdruk van de ketels tapwater woontorens staat weer op 0,4 bar.Vooralarm actief. Systeem vullen en nagaan wat de oorzaak is.Afwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijk | Het opvulen van de installatie tot 1,7 bar. lekkage kunnen vinden. onderdeel IMTlekt langs eigen schroefdraadverbinding 2". 8cm bouwlengte. Foto's gemaakt ennaar Ad gestuurdFunctioneel herstel – werkend achtergelaten.onderdeel past er niet tussen is een cm te lang advies: om kleine klus langs testuren om leiding in te korten 11/4. | 1009.86
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 859264 | 43678 | 43692 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp | STORING |  | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | warmte pomp stond weer op storing.dit was de zelfde als van de week.low pressure alarm by transducer.graag roel vos hier naar laten kijken die is hier al meer mee bezig geweest. | 209.03
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 861013 | 43692 | 43854 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp | STORING |  | - | Afwijking W | Niet duidelijk | Foto's gemaakt en gereset. | 432.37
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 861127 | 43693 | 43693 | Gereed gemeld | Ketel 2 in storing hoog | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking WKetel 2 in storing hoog | Niet duidelijk, Storing was om 18:15 binnen gekomen via sms. | Ingelogd, het her systeem gereset , maar de ketel moet met de hand geresetworden en de oorzaak van de storing gelezen worden. moergen iemand naartoesturen. | 74.83
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 861130 | 43693 | 43693 | Gereed gemeld | Warmtepomp op storing hoog. | 1E LIJN ST |  | - | Warmtepomp WP-1001 Hoog in. Afwijking WAfwijking W | Wrmtepomp op storing.Niet duidelijk | Weer ingelogd maar deze keer niks greset. De warmtepomp moet ook met handgereset worden. Storing is om 02:37 via sms binnen gekomen. Cv ketel 2 staat ookop storing en moet ook met de hand gereset worden.Functioneel herstel – werkend achtergelaten | 202.77
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 861265 | 43695 | 43941 | Gereed gemeld | Warmtepomp en ketel 2 in storing. | STORING |  | - | WP en ketel 2in storing.Afwijking WWarmtepomp en ketel moeten handmatig gereset worden.Afwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijk | Ik heb de rest van het systeem gereset, de wp en de ketel moeten handmaatiggereset worden. De warmtepomp en ketel gereset. Ketel 2 een paar keren met de hand aangestuurden reageerde goed. De melding op de display van de ketel was: M102sc01 =ontsteekingsprobleem. De melding van display van wp heb ik ook een foto vangenoemen, die bestaat uit 3 storingen: 1e =ALB51 Circ.1 low pressure preventwarning, 2 mnt later volgt nog dezelfde waarschwing en 1 mnt na de 2ewaarschwing volgt het alarm code ALB35= Circuit 1 LP alarm by transducer. Ik hebop de regelaar gemerkt dat dit circeltje vaker wordt herhaald. Ik heb fotos vangenoemen zoals het gevraagd is, degine die t nodig heeft graag mij ff bellen,dan stuur ik ze door. Vedrer is alles gereset storingsvrij en draaiend achtergelaten. OPMERKING BETREFFEND VEILIGHEID: ER STAAN 2 PROPAAN GASFLESSEN IN DE TR WAAR ZENIET HOREN TE ZIJN. EENTJE LEEG EN EENTJE HALFVOL, ZE STAAN BINNEN EN PROPAAN ISBRANBAAR GAS. ER STAAN OOK NOG MEER SPULLEN IN DE TR DIE ER NIET HIER HOREN. OAEEN AFGEKEURDE BRANDBLUSSER NAAST DE GOEDE BRANDBLUSSER VAN DE RUIMTE(VERWARREND). GRAAG HIER EEN MELDING VAN MAKEN RECHTING DE KLANT. HET GAAT OMVEILIGHEID EN STRAX IS HET VOL EN KUNNEN WE NIET BIJ DE INSTALLATIES. IK HEB OOKHIER FOTOS VAN GEMAAKT VOOR ALS HET NODIG IS. | 818.12
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 861548 | 43697 | 43698 | Gereed gemeld | warmtepomp storing | 1E LIJN ST |  | *21-8-2019 Gepland voor 21-8-2019 | Wederom warmtepomp in storingWederom de warmtepomp in storingAfwijking koeling | Niet duidelijkNiet duidelijk | Warmtepomp dient gereset te worden in de dagdienst. Er dient gekeken te worden waarom de warmtepomp dagelijks in storing gaat.Warmtepomp en ketel 2 in storing.Van ketel 2 foto's gemaakt en naar Ad Oldenmenger gestuurd.In de technische ruimte staan 2 propaanflessen en een afgekeurde brandblusseropgeslagen, advies om deze te (laten) verwijderen ivm brandbaargas(propaanflessen). | 302.19
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 862000 | 43702 | 43702 | Gereed gemeld | koelmachine,expansieautomaat,min vooralarm+alarm | 1E LIJN ST |  | - | Koelmachine in storingexpansieautomaat in storingminimale druk vooralarmminimale durk alarmKoelmachine storingexpansieautomaat storingdruk storing | Koelmachine AL021 storingdrukstoring door expansieautomaatexpansieautomaat in kritisch peil en vulstoring | Koelmachine gereset, uittrede temp 12.3 gradenexpansieautomaat gereset en laten vullen tot 34% en op druk laten brengen.Druk in leidingwerk is nu 2.3 bar. &#x20;Geen lekkages gevonden in de technische ruimte | 256.86
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 862014 | 43703 | 43703 | Gereed gemeld | Druk storing | STORING |  | - | Koelmachine is in storing gevallenexpansieautomaat is in storing gevallen, waardoor ook de druk in elkaar gezaktEr dient in de dagdienst naar de koelmachine gekeken te worden.Tevens dient er naar de expansieautomaat gekeken te worden.Zondag ochtend ben ik langs geweest voor dezelfde storing. Toen geen lekkagegevonden in de technische ruimte.Bij aankomst stond toen het peil in het expansievat automaat op 7% vulling.Deze heb ik toen gereset en het vat laten vullen tot 36%. Als het peil weergezakt is , dan moet er ergens een lekkage zijn en dient hier naar gezocht teworden.Let op !! deze informatie doorgeven aan de monteur die in de dagdienst hiernaar toe gaat !!Afwijking W | Er dient onderzocht te worden of er een lekkage is.Lekkage in de leidingen onder de vloer. | Er dient in de dagdienst naar de koelmachine gekeken te worden.Tevens dient er naar de expansieautomaat gekeken te worden.Zondag ochtend ben ik langs geweest voor dezelfde storing. Toen geen lekkagegevonden in de technische ruimte.Bij aankomst stond toen het peil in het expansievat automaat op 7% vulling.Deze heb ik toen gereset en het vat laten vullen tot 36%. Als het peil weergezakt is , dan moet er ergens een lekkage zijn en dient hier naar gezocht teworden.Let op !! deze informatie doorgeven aan de monteur die in de dagdienst hiernaar toe gaat !!Ook een mail naar de zaak gestuurd.De koelmachine gereset. Hans Burgering belde mij op en heeft aangegeven dat er waarschijnelijk lekkagein de cv/gkw leidingen onder de vloer is en of ik drukmeters kan plaatsen op detransportleidingen. Ik heb de meters geplaatst op de ledingen in de TR bij LBKNoord, in het gebouw binnen. De meters liepen paar keren snel terug naar 0 barnadat ik de afsluiters heb dichtgedraaid. Het was duidelijk dat er ergens eenlekkage is in de binnen installatie. Ik heb iov Hans de afsluiters dichtgedraaiden alleen de koeling naar de lbk open gelaten ivm t warme weer. Hans gaat hetDe expantievat was op 3% vulling bij aankomst. Ik heb t gereset en laten vullen.verder regelen met de huismeester, gaaf hij aan.Nu staat de vulling op 34% en druk van 2,4 bar. Alles storingsvrij en draaiendachtergelaten. | 335.22
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 862058 | 43703 | NULL | Vervallen | Drukval installatie | 1E LIJN ST |  | - | Installatiedruk is weer weg gevallen.Gisteren monteur geweest, zie service order 862014.Vermoedelijk weer lekkage onder de vloer (binnenhuis installatie, niet vanons!!!)( bevindingen van de monteur op zondag 25-8 }Zondag ochtend ben ik langs geweest voor dezelfde storing. Toen geen lekkagegevonden in de technische ruimte.Bij aankomst stond toen het peil in het expansievat automaat op 7% vulling.Deze heb ik toen gereset en het vat laten vullen tot 36%. Als het peil weergezakt is , dan moet er ergens een lekkage zijn en dient hier naar gezocht teworden. | - | - | 0
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 862618 | 43705 | 43941 | Gereed gemeld | Systeem druk | STORING |  | *29-8-2019 Wilfried de Bruijn via e-mail geinforemeerd en gevraagd hoe hier vervolg aan te *29-8-2019 geven. | Systeem druk is weer weg gevallenNiveau in het expansievat automaat weer gezakt van 34% naar 7%Afwijking W | LekkageTechnisch gebrek | Op 26-08-2019 is in de dagdienst onderzoek gedaan naar de lekkage. Hier isdrukverlies geconstateerd in het leidingwerk. De afsluiters zijn toen dichtgezet van de desbetreffende leiding.Het systeem heeft 2 dagen gefunctioneert zonder problemen. Echter nu is hetsysteem weer leeg gelopen.Of iemand heeft ergens weer de afsluiters open gezet of er is nog een lekkage.Systeem voor nu weer laten opvullen en installatie gereset.Dit probleem dient weer verder onderzocht te worden in de dagdienst op 29-08-201929-08-19, Alle afsluiters gesloten en geopend waar nodig en systeem gevuld tot2,4Bar/ 33%.(@Wilfried, i.v.m. Amerikaans systeem i.o.m. Fouad).Opdracht 65 vervolgwerk voor WVB Wim Langen , zie nieuwe SM369866 OpdrachtGemeld door: H. Burgering.KH | 408.67
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 862940 | 43707 | 43713 | Gereed gemeld | lekkage leidingwerk | 1E LIJN ST |  | - | In opvolging van de drukstoring van 28-08 ben ik zelf ook op locatie geweestvanwege de lekkage historie. De huidige lekkage bevind zich wel in het zelfde gebouwdeel maar met de tussenafsluiters gesloten blijft de lekkage aanwezig. Ivm. de ernst van de lekkage heb ik de hoofdafsluiters in de TR. dicht gezet omde rest van het complex in bedrijf te houden. Er zal onderzoek gedaan moeten worden naar het distributienet onder gebouwdeelnoord rechts (gemiva etc.) Gaarne zo spoedig mogelijk 2 man in het bezit van (natte) kruipruimtespullen inplannen. Tekeningen aanwezig in de TR.Afwijking W | Technisch gebrek, lekkage gemiva | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, alle afsluiters in het pandnogmaals gesloten om lekkage op te sporen, bij gemiva stort de druk binnen 1minuut in. andere blijven allemaal op druk. tevens expansieautomaat afgeslotenom te kijken of distrubutienet dicht is. hier is geen lekkage in de druk blijftgelijk. afsluiters gemiva dicht laten staan en doorgegeven aan hans, die maaktvervolg afspraak met binnenhuis installateur. onder het zoeken kwam bezorgdpersoneel met een waterlekkage in een woning. dit gecontroleerd en dat isgrondwater. de TD ingelicht dat die het kruipluik opnieuw isoleren omcondensvorming oveel mogenlijk tegen te gaan | 495.68
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 863212 | 43711 | 43712 | Gereed gemeld | warmtepomp in storing | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Melding gehad via de storingstelefoon sms. Warmepomp in storing. ingelogd oplocatie, verdere waardes zijn goed. Storing wordt overdag opgepaktFunctioneel herstel – werkend achtergelaten | 375.56
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 863549 | 43713 | 43717 | Gereed gemeld | Vervolgactie rookgaslekkage ketel2 | STORING |  | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.rookgaslekkage gerepareerd. | 426.89
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 863922 | 43717 | 43748 | Gereed gemeld | vervolgactie ketel2 cv gasblok defect | STORING |  | - | Afwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | vrijdag 6-9-19 2 uur aan gewerkt.gasblok ketel 2 brander 1 happert af en toe hier nieuwe voor bestellen.honeywell type VK4115V voor ketel Atag XL 70Definitief herstel.gasblok van wisselaar 2 hebben we vervangen en hierna ketel in bedrijf genomen | 505.62
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 864337 | 43718 | 43718 | Gereed gemeld | Bypassklep warmtepomp SV-8001 st hoog in | 1E LIJN ST |  | - | Bypassklep warmteomp SV-8001 st hoog inAfwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Definitief herstel, ingebeld op project en by-pass klep gaf DSA storing, dezegereset en installatie is weer storingsvrij. | 46.96
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 864394 | 43719 | 43854 | Gereed gemeld | circ.pomp vervangen | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSSysteem: SL02385 Energiecentrale ebb en vloedOnderstation: 1Omschrijving: Warmtepomp storingOmschrijving: circpomp bodemopslag storingInstallatiedeel: Warmteopwekking(Onderstation)Code: WP-1001Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: EBBVLOED - HoogAfwijking koelingAfwijking M&amp;RAfwijking koeling | Circulatiepomp bodemopslag kapot. Softwarematig probleemTechnisch gebrek | Op locatie ingebeld en gecontroleer warmtepomp en circ.pomp bodemopslag zijn in storingStoring is niet te resetten op afstand.De circulatiepomp bodemopslag, geprobeerd te resetten maar na paar kerenproberen te draaien valt ie weer in storing E23, wat aanduidt op defecte motoren of defecte aanstuurmodule. Ik heb contact gehad met Wilo de fabrikant en diegaven aan dat de pomp vervangen moet worde. Ik heb alle gegevens naar dewerkvoorbereider gestuurd en wordt een nw pomp geleverd. De pomp zit in hetGlycolsysteem dus moet de stukleiding van/naar de verdamperwisswllaar leeggemaakt worden omdat de afsluiters ver van elkaar zetten. Er moet eenstukleiding van ong 15 mtr DN 100 (110/114) leeggemaakt worden van glycol enweer gevuld en ontlucht worden. De warmtepomp staat in storing omdat de circulatiepomp niet draait. (flowblock). Definitief herstel pomp ingesteld mbv Wilo, pomp is storingsvrij.Definitief herstel.Installatie afgetapt en opgeslagen in vaten.Pomp gedemonteerd en hierna nieuwe geplaatst.Systeem weer opgevuld en ontvlucht.Patrick Verheezen heeft pomp regeltechnische aangesloten.Systeem in bedrijf genomen en warmtepomp weer bijgezet.Storingsvrij achtergelaten | 5510.58
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 864649 | 43720 | 43738 | Gereed gemeld | vanuit GBS: transportpompen op storing | 1E LIJN ST |  | - | vanuit GBS: transportpompen op storingAfwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.pompen gecontroleerd gaan allebei in dsa storing.dit gecontroleerd niets kunnen vinden wel geef de storing E04.dit betekent te weinig spanning naar de pompen toe dit gemeten en meet gewoon230v.willo hierover gebeld deze zeiden dat de pompen te weinig spanning kregen ofworden beinvloed door iets anders.dit zo door gegeven aan wilfried dat er iemand van meet en regel naar toe moetom dit na te zien.Los contact nabij electronica hersteld. Beide pompen functioneren weer. | 487.7
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 864824 | 43721 | NULL | Vervallen | Weinig waterdruk, alleen koud water. Soms warm | 1E LIJN ST |  | - | Weinig waterdruk, alleen koud water. Soms warmMelder woont op 361. Probleem is al eerder gemeld (SO 855854). Nog nietopgelost. | - | - | 0
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 864906 | 43722 | 43722 | Gereed gemeld | GKW LT te hoog | 1E LIJN ST |  | - | GKW LT te hoogAfwijking W | Technisch gebrek | Ingebeld op locatie en temperaturen worden niet gehaald GKW, doordat de wp uitbedrijf is en alleen de koelmachine draait voor koudelevering. Reparatietransportpomp wordt zsm uitgevoerd, waardoor de problemen opgelost zullen zijn. | 93.92
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 865109 | 43724 | 43735 | Gereed gemeld | lekkage bij energiemeters in woning | STORING |  | - | Op onderstaand adres zijn een aantal lekkages in de afleverset. Gaarne oppakken.Dirk Hartogstraat 2934812GE BredaNederland06-21406067Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, terugslagklep en schroefbus moetnog vervangen worden in WW systeem in cv systeem pakkingen meter vervangenOnderdelen vervangen en hierna de installatie gecontroleerd op lekkage enwerking.Verder geen bijzonderheden | 693.28
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 865794 | 43728 | 43734 | Gereed gemeld | Tapwater ketel 2 en bypasklep WP in storing | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Melding gehad via Storingstelefoon sms. Op de locatie ingelogd en warmwaterketel 2 staat in storing. Temperaturen zijn verder wel goed. BodemopsagBypasklep warmtepomp SV-8001 stond in DSA storing. Deze weer kunnen resetten. Opzaterdag 21-9-2019 naar de locatie gereden voor de ketel storing. Deze stond inError, geen code gevonden. Ketel kunnen resetten. Bij testen van de ketel bleefde ketel pas in na de 3e a 4e ontsteking. De ontstekings electrode heb ikvervangen. Ketel ging nu na de eerste ontsteking aan. | 285.75
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 865826 | 43730 | 43734 | Gereed gemeld | Bodemopslag Bypassklep in storing | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking koeling | Niet duidelijk | Bodemopslag Bypassklep warmtepomp SV-8001 stond in hoge storing. Dit was een DSAstoring. Deze kunnen resetten. | 47.61
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 865987 | 43731 | 43732 | Gereed gemeld | warmtepomp in storing | 1E LIJN ST |  | - | storing warmtepomp.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Definitief herstel.ingebeld en storing gereset blijf nu weg en alles draaid goed.Definitief herstel.langs gegaan en installatie gecontroleerd.warmtepomp draaid goed. | 240.78
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 866697 | 43736 | 43738 | Gereed gemeld | storing via gbs | STORING |  | *30-9-2019 Nog geen tekst in SO 30-09 07:37 | storing via gbsstoring via gbsAfwijking koeling | Technisch gebrek | de bypassklep stond in dsa storing deze gereset en blijf nu weg. | 0
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 867711 | 43744 | 43744 | Gereed gemeld | Ketel 2 CVK-1003 in hoog storing. | 1E LIJN ST |  | - | Ketel 2 CVK-1003 in hoog storing. Afwijking W | Ketel, WP en CP grondwater opslag in storing. | CV ketel 2 is in storing en moet met hand gereset woredn. De wp en grondwateropslagpomp zijn ook in storing maar dat is bekend. Ik heb op afstand via Privaalles nagekeken en was niet nodig om te gaan rijden omdat de ander 2 ketels hetovernamen. | 24.63
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 868260 | 43747 | 43747 | Gereed gemeld | Diversen n.a.v. onderhoud | STORING |  | - | Motorbeveiligingschakelaar van de oplaadpomp zonneboiler PO-7005 is defect van RK3 | Onderdeel is defect moet vervangen worden. | Onderdeel bij leverancier op gehaald en vervangen motorbeveiligingsschakelaar ABB MS 325-0,63 | 383.24
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 868517 | 43748 | 43748 | Gereed gemeld | geen ww, circulatieleiding komt niet rond | 1E LIJN ST |  | - | geen ww, circulatieleiding komt niet rondrecirculatie tapwater 30 graden | seal is lek van 1 transportpomp. dit is bekend nav storing overdag | de transportpomp alsnog bijgezet en laten opstoken. seal van de pomp is weer dicht en de pomp lekt niet meer. recirculatie temp is nu 60 graden. alle 3 de torens gecontroleerd op warm water op de bovenste verdiepingen | 242.21
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 868702 | 43751 | 43751 | Gereed gemeld | bypassklep warmtepomp | 1E LIJN ST |  | - | bypassklep warmtepomp in dsa storingAfwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | bypassklep sv-8001 t.b.v. warmtepomp in dsa. storing gereset via inbellen | 47.61
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 869443 | 43756 | 43756 | Gereed gemeld | Storing aan drukbehoudsysteem | 1E LIJN ST |  | - | Er is een storing aan de exp. en vulautomaat.Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel | 159.94
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 870394 | 43762 | 43762 | Gereed gemeld | bypass klep in storing | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking W | Technisch gebrek | het resetten van de bypass klep sv-8001 | 35.71
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 871993 | 43774 | 43879 | Gereed gemeld | warmte via koude circuit | 1E LIJN ST |  | - | Er wordt warmte geleverd via het koude circuit. In history is te zien dat dit zich voordoet sinds 4-10-2019. Deze dag is julliecollega dhr. Segers hier geweest samen met Viessmann. Waarschijnlijk is er eenklep handmatig versteld en niet goed terug gezet!Afwijking koeling | Technisch gebrek | bij aankomst installatie gecontroleerd. bij nader onderzoek blijkt driewegklep in gekoeld water systeem minimaal door te laten. in overleg met Hans Burgering gkw aanvoer blok 1 1, 2 en 3 handmatig dichtgezet. driewegklep gkw gegevens zie foto's bijlage. pomp staat handmatig uit op gws | 756.62
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 872654 | 43777 | 43780 | Gereed gemeld | Geen water in de woning | 1E LIJN ST | 4886307 | *11-11-2019 Volgens mij hoort dit adres niet als binnenhuisinstallatie onder Kropman.... | Geen water in de woning (Appartement)Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.van dijk made ingeschakeld en die pakken het verder op. | 44.98
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 873911 | 43784 | 43839 | Gereed gemeld | Warmtepomp | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 15-11-2019 13:09:41Systeem: SL02385 Energiecentrale ebb en vloed (B.BH)Onderstation: 1Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmteopwekking(Onderstation)Code: WP-1001Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: EBBVLOED - Hoog | Warmtepomp WP-1001 in storing. | Warmtepomp WP-1001 in storing,Ingebeld storing is niet meer aanwezig OS hersteld | 75.14
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 873946 | 43784 | 43787 | Gereed gemeld | WP in storing | 1E LIJN ST |  | *18-11-2019 Peter Smout gebeld. Hij is al onderweg. Opgepakt op SO873971. | Afwijking W | Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer. Installatie draait op cv. Maandag iemand de pomp controleren en resetten | 44.98
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 873971 | 43786 | 43787 | Gereed gemeld | aanvoer temperatuur te laag | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking WAfwijking koeling | Niet duidelijkTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, installatie gecontroleerd op afstand deze heeft nu een dT van 0.5 maandag de warmtepomp resettenFunctioneel herstel – werkend achtergelaten, WP reset en gecontroleerd. geen bijzonderheden opgemerkt. wel dezelfde storing die we er altijd al in hadden | 430.46
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 874067 | 43787 | 43879 | Gereed gemeld | lekkage | 1E LIJN ST |  | - | er is melding van ernstige lekkage vanuit de cv ketel(s)Afwijking WAfwijking W | Niet duidelijkTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.ketel3 lekt ketel na gekeken.wisselaar is lek zie foto s hier tape op gedaan is condenswater lekt als hij brand.er moet een nieuwe ketel of nieuwe wisselaar aangeboden worden gezien de leeftijd adviseer ik een nieuwe ketel. | 501.42
54961 | KiesWarmte B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 875494 | 43792 | 43793 | Gereed gemeld | ww circulatie, temperatuur te laag. | 1E LIJN ST |  | - | InmeldcentraleSL02385 Energiecentrale ebb en vloed (B.BH) Tapwater(Onderstation) Min. alarm tapw.noord 1 TE-3003 Hoog In 23-11-19 01:34:07Afwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Vanmorgen met dhr Burgering gebeld en hij gaf aan dat hij van de probleem weet en dat k nog geen actie moet uitvoeren tot hij mij terug belt als t nodig is. tot zondagavond geel telefoon van m gehad. enzo sluit ik de bon af. | 104.96
54961 | KiesWarmte B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 881032 | 43815 | 43815 | Gereed gemeld | lekkage in beide gasstraten t.b.v. de Viessmann ke | STORING |  | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.bij ketel 1 alles nog een slag vaster gezet en koppelingen goed aangedraaid is nu dicht.bij ketel 2 alles uit elkaar gehaald en opnieuw verpakt en gemeten is nu ook dicht. | 318.9
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 811505 | 43455 | 43455 | Gereed gemeld | storing ketel en lekkage crematorium | 1E LIJN ST | Betreft fact 1419-12970 | - | storing ketel en lekkage crematorium melden bij F. Steenbakker.eventueel info Peter Smout hij is hier laatst bij geweest.Afwijking W | Technisch gebrek | ketel gaf storing 1 08 aan.dit is een storing luchtdrukverschil.ketel lichaam gereinigd en gespoeld en luchtdruk schakelaar gecontroleerd.brander ook met lucht schoon geblazen van beide ketels.beide ketels branden nu weer. | 401.56
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 812528 | 43461 | 43461 | Gereed gemeld | Storing ketel, graag bellen naar klant bij aankoms | 1E LIJN ST |  | *27-12-2018 Gepland voor 27-12-2018 | Er staat een ketel in storing, zelfde als vorige week op SO811505Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. ivm herhaling storing 1-08;Technische dienst Remeha gebeld, in overleg: luchtdrukschakelaar nogmaalsgecontroleerd op werking + bekabeling=in orde. Brander en ventilator doorgeblazen, afvoer gecontroleerd, CO2/ O2 verhouding(verbranding) aangepast. O2=5,3mbar. Toestel diverse malen in laten komen, geen probleem. | 0
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 819506 | 43480 | 43508 | Gereed gemeld | Storing Hydrofoor | STORING |  | - | Afwijking W | Technisch gebrek | pomp gecontroleerd deze blijf bijna continu draaien, hier graag duijvelaarpompen bij laten komen.contract nummer is 15014.Reparatei/onderdeel vervangen door Duijvelaar en terug in bedrijf gesteld. | 540.19
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 820613 | 43483 | 43492 | Gereed gemeld | wederom storing 08 Remeha c.v. ketel | 1E LIJN ST |  | - | wederom storing E8 Remeha c.v. ketelAfwijking WAfwijking W | Geen probleemGeen probleem | gegevens opgenomen van de ketels voor remeha.Functioneel herstel – werkend achtergelaten, installatie reset en van beideketels de kappen los gelaten. zo gaan de ketels beter aanServicebezoek Remeha: toestel Gas 210 gecontyroleerd, toestel heeft onderwatergestaan i.v.m. brand is het bluswater in de ketel gekomen met het gevolg datalles nat is geweest. Gezien de situatie is het niet verstandig om de ketel telaten branden omdat de bedrijfszekerheid niet gewaarborgd is. Omdat deconnectoren, kabels, gasblok, ventilator nat zijn heweest is de goede werkingvan het toestel niet te garanderen.Conclusie ketel helemaal strippen of vervangen. | 0
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 822639 | 43489 | 43503 | Gereed gemeld | Te koud in het 1e pand | 1E LIJN ST |  | - | Te koud in het 1e pand , 25/1 gepland al Remeha.Al eerder een storing op 18/1 gepland via SO 820613. ( Actie Wilfried de BruijnLeo van de Berg (collega kleine klus is op de lokatie om te begeleiden)Klacht is gemeld door Dhr Stapper 076-5219453 graag bij hem afmelden.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrek Terug kerende storing E-08Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Meet &amp; regel had storing al opgepakt.Drukvat 425 liter/0,5 is defect en dient zsm vervangen te worden. LET OP !!!!!toegang tot ruimte (deur) is 70cm. Tevens 2x drukvaten cv-ketels 18/0,5vervangen !!Installatie onderzocht, geen duidelijke oorzaaak op het eerste gezicht.Bij nader onderzoek blijkt de vlinderklep van de groep grote koffiekamerinwendig dicht te staan.Klep gedemonteerd en handmatig open gezet, hierna alles terug gemonteerd engetest.Vlinderklep 1 1/2 dient vervangen te worden. Is door Service Projecten opgelost.Alles werkt weer naar behoren, de vlinderklep zit boven de 3 wegklep | 0
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 831988 | 43517 | 43571 | Gereed gemeld | Toilet heeft onderdruk geeft stankoverlast | 1E LIJN ST |  | *27-3-2019 SO doorgestuurd naar WVB breda of hun er nog iets mee willen doen, | Gebouw crematorium bij de ovenrruimte Toilet heeft onderdruk, tevens stank overlast. Afwijking W | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Als eerste wordt v/d Velden aangestuurdom te beoordelen of er iets verstopt zit. Voorheen geen problemen en het gaatmaar om 1 toilet. Misschien alleen maar een verstopping ??terugkoppeling van der velden: er is niets verstopt.Indien klacht terugkomt advies de beluchting van de riolering nazien. | 256.04
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 834459 | 43525 | 43525 | Gereed gemeld | Lekkage in de technische ruimte | 1E LIJN ST |  | - | lekkage technische ruimte. Lekkage dak.Afwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijk | De lekkage is niet direct op open kabels maar op een stuk kabelgoot waar alleen"dichte Kabels" lopen. Hierdoor zal er op dit stuk geen kortsluiting kunnenonstaan door de lekkage. Op het dak wel een open plooi gezien maar ik hebhiervoor geen materialen om dit te dichten.Men dient later met daglicht beter te kijken. Het water word nu opgevangen door2 emmers en er zit vlakbij een afvoerput in de vloer. Materialen op gehaald bij de groothandel.Diverse plekken gekit, hier zaten scheuren en een plooi. | 0
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 836795 | 43538 | 43538 | Gereed gemeld | Tikkende geluidenn uit CV instlalatie | 1E LIJN ST |  | - | Tikkende geluidenn uit CV instlalatieGraag zsm monteur ivm diensten. Geluid is heel storend. | Lucht in de leiding | Lucht in de leiding. Ontlucht. Gereed.Uitgevoerd door Ramon Verbeke (Kropman Montage) | 0
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 850141 | 43620 | 43622 | Gereed gemeld | storing airco vermoedelijk airco, ladder meenemen | 1E LIJN ST |  | - | bij aankomst op de parkeerplaats bellen met Frits Steenbakker 06-150 31 658Afwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Buiten unit airco "carrier" komt nietin . Magneetschakelaar is defect (wordt niet getrokken ! WEL spanning ).Magneetschakelaar moet vervangen worden.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, relais vervangen en deze gecontroleerdde sebewaking erna is ook defect moet vervangen worden, deze doorverbonden voornoodoplossing.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent relais opgehaald bij de tu met petergeplaatst moet nog een relais vervangen worden zie bon peterDefinitief herstel, fasebewaking vervangen en getest alles werkt weer | 866.32
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 850462 | 43622 | 43627 | Gereed gemeld | nazien koudwatermachine oud gedeelte crematorium | 1E LIJN ST |  | - | nazien koudwatermachine oud gedeelte crematorium, gemeld door Paul NijssenAfwijking koeling | Technisch gebrek, installatie vol lucht | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, installatie ontlucht, dit is zeermoeilijk, advies om ontgasser te plaatsen ivm leidingwerk wat niet te tracerenis en ik nu ontlucht heb met vloerverwarmingspomp. | 928.22
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 854153 | 43644 | 43644 | Gereed gemeld | Compressor van koelmachine komt niet in | 1E LIJN ST |  | *28-6-2019 SO opgestart en ingepland bij Johan Segers. Contactpersoon (Yvette) *28-6-2019 geinformeerd dat wij vanmiddag op locatie gaan. | Compressor van koelmachine bij koffiekamer komt niet in.Het hok staat open. Mocht je het niet kunnen vinden, even bellen met Yvette:0614330918Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.zie bon peter.Definitief herstel, koelmachine gecontroleerd fan op dak thermisch uit, dezeterug ingezet nagemeten 1,8 Amp gemeten, deze hoger gezet naar 2,2 Amp,koelmachine reset.Draait nu 18,3 Bar volens display. | 321.13
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 856647 | 43661 | 43663 | Gereed gemeld | Airco lekt in regieruimte Aula Brabant. | 1E LIJN ST |  | - | Airco lekt. Regieruimte Aula Brabant. Bij het infocentrum weten ze waar het is.Afwijking koeling | Binnenunit lekt uit de condensbak. Miniblue pomp voert het water niet op tijdaf. | popmje getest en bleek dat een van de sensors (warm rood) niet op goede plek isgeplaatst. de sensor hangt tussen de plafond en blouw zet aan de zuigleiding. ipzou het moeten werken maar als de temperatuur in tussenplafond ook laag is dankomt de pomp niet in. Ik heb de sensor nu op de beste plek die kon en zou betermoeten werken. Als er nog de probleem ziech voordoet en de condensbak weeroverloopt, adviseer om de miniblue pomp te vervangen door minilime silent.Minilime werkt op basis van een vlotter en zal in dit situatie beterfunctioneren. De klant geeft aan wanneer er weer lekkage is en moeten dan gelijkeen minilime+goot besteld worden en de pomp + goot vervangen worden. Klant geeftook aan dat ik er geweest ben en de probleem heb bekeken. Nu is gewoon afwachtenwat de binnenunit doet. NU NOG GEEN ACTIE ONDERNEMEN TOT DE KLANT BELT. Het gaat om de airco van de TR bg / Surverruimte, naast info. Sleutel nodig. ivm Vakantie ook naar de 2e e-mail sturen. | 165.48
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 857063 | 43663 | 43665 | Gereed gemeld | Lekkage aan de Airco | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking koelingLekkage aan de AircoAfwijking koeling | Condenspomp kapot.Technisch gebrek | Het gaat om de pompje waar ik vanmorgen voor geweest ben. zie SO 856647. De textstaat op. nu moet de pomp dus besteld worden en gemonteerd. graag zsm eenminilime + goot laten bestellen en plannen. Definitief herstel, condenspompje vervangen en getest | 236.77
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 857546 | 43668 | 43749 | Gereed gemeld | Storing LBK: rook blaast in de aula Crematorium | STORING |  | *22-7-2019 N.a.v. de storing heeft Peter Smout geconstateerd, dat de filters in de aula *22-7-2019 vervangen dienen te worden. Deze liggen toevallig op voorraad van OC-Verhulst. *22-7-2019 Zie verdere info in documenten 1719-109630, 1719-109633 en 1719-109651. | Afwijking W | Geen probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, filers aula vervangen. onzeinstallatie draaid goed heeft geen problemen veroorzaakt. wel advies gegeven omrookmelders in aanzuig LBK te plaatsen om bij oven in bypass regelijk wel rookproduceert en dan de lbk uit slaat om rookinsag aula/lkantoren tegen te gaan.hier neemt P. jacos contact voor op. | 239.22
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 858752 | 43675 | 43676 | Gereed gemeld | Grote waterlekkage op begraafplaats. | 1E LIJN ST |  | - | Grote waterlekkage op begraafplaats.Mogelijk een grondleiding lek? Afwijking WAfwijking EAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekMolest/vandalisme | materialen samen met martijn opgenomen en deze ga het morgen repareren.Functioneel herstel – installatie veilig gesteld een kabel was geraakt metgraven en was beschadigd en die heb ik gecontroleerd deze was spanningloos ditwas een oude papier lood teer kabel Materialen besteld en op 30-7-2019 hersteld | 1178.35
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 858756 | 43675 | 43675 | Gereed gemeld | Inblaastemp kleine koffiekamer " Oud Zuylen" | 1E LIJN ST |  | - | Inblaastemp kleine koffiekamer " Oud Zulyen naar beneden aub | Uit de grafiek is te lezen dat er in het weekend een warmtepiek is geweestmaar dat de ruimte inmiddels aan het afkoelen is naar de gewenste temp. | ingebeld en installatie gecontroleerd geconstateerd dat LBK goed draait met inblaastemperatuur op 20.8 graden. | 40.67
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 867045 | 43739 | 43740 | Gereed gemeld | Pomp t.b.v. WTW maakt herrie. | 1E LIJN ST |  | *1-10-2019 SO opgestart en ingepland voor 2/10 tussen 8:00 en 12:00 uur. *1-10-2019 Locatie hierover telefonisch geinformeerd. | Pomp t.b.v. WTW in technikruimte maakt herrie. Melden bij de "info". Eventueelnummer dhr. Steenbakker: 06-15031658.Afspraak 2/10 tussen 8:00 en 12:00 uurAfwijking W | Geen probleem | Het gaat om een dubbele pomp van Grundfos. deze maakte een piepend geluid. Opmoment van weggaan niet meer. afgesproken met dhr Steenbakker, dat we op ditmoment geen vervolgactie ondernemen en dat dhr Steenbakker ons contacteerdwanneer deze weer gaat piepen. Foto's naar Ad gestuurd. | 175.48
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 869033 | 43753 | 43769 | Gereed gemeld | nazien electrisch slot toegangsdeur | 1E LIJN ST |  | - | nazien electrisch slot toegangsdeurAfwijking EAfwijking EAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | De elektrische sluitplaat is nutteloos geworden omdat er een elektronisch slot in de deur geplaatst is.de elektr. sluitplaat is versleten zodat deze niet meer betrouwbaar vergrendels.deze kan verv. worden door een vaste sluitplaat.zie foto voor afmetingen. De elektrische sluitplaat is nutteloos geworden omdat er een elektronisch slot in de deur geplaatst is.de elektr. sluitplaat is versleten zodat deze niet meer betrouwbaar vergrendels.deze kan verv. worden door een vaste sluitplaat.zie foto voor afmetingen. Het slot blijkt wel een functie te hebben en moet vervangen worden.Definitief herstel.elektrisch slot vervangen, getest, werkt weer.Verbruikte materialen staan in WO 265184 | 961.61
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 870113 | 43761 | 43838 | Gereed gemeld | SPOED Koelmachine staat in storing | 1E LIJN ST |  | *23-10-2019 klant geinformeerd dat de monteur met 1 uur op locatie is. | Koelmachine staat in storing.Koelt ook de aula.bellen als je op de grote parkeerplaats bent met dhr Steenbakker06-15031658Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.niet meer nodig koelmachine staat al langer leeg.installatie staat ondervind.resterend koudemiddel afgepomp en hierna volledige installatie Controle uitgevoerd.Installatie gevuld met 21kg R407C en unit in bedrijf genomen.Installatie werkend en storingsvrij achtergelaten.lekkage gevonden bij filter in vloeistofleiding.Voor inst.gegevens zieCFK rapport | 1456.71
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 870886 | 43767 | NULL | Vervallen | Storing RK1 | 1E LIJN ST |  | *29-10-2019 Vervallen. Lamp brandt niet meer. | Op crematorium op rk1 brandt rode lamp. Storing. | - | - | 0
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 873644 | 43784 | 43784 | Gereed gemeld | Vloerverwarming in aula wordt te warm | 1E LIJN ST |  | *15-11-2019 SO opgestart en gebeld met Jac. Hij gaat kijken of hij gaat of Patrik. *15-11-2019 Gebeld naar locatie dat er iemand langskomt. *15-11-2019 We kunnen de hele dag terrecht volgens mevrouw. Er zijn wel diensten de hele *15-11-2019 dag maar de verdeler zit niet in de aula. | Vloerverwarming in aula wordt te warm. | - | Ingebeld op project en stooklijn van -10-65C naar -10-35C versteld.Melder geinformeerd over de gedane werkzaamheden. | 83.48
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 876993 | 43801 | 43887 | Gereed gemeld | vloer verwarming te warm in aula | 1E LIJN ST |  | - | vloerverwarming te hoog in de aulaAfwijking M&amp;R | Softwarematig probleem. ruimte 41 zit geen opnemer meer. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. opnemer aula gebruiken als compensatie voor vloerverwarming. | 243.16
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 881614 | 43816 | 43838 | Gereed gemeld | koude klachten koffieruimte | 1E LIJN ST |  | - | koude klachten in de koffie ruimteAfwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.ruimte gecontroleerd radiatoren gecontroleerd deze werken goed.de kou word ervaren vanuit de inblaas roosters dit gecontroleerd en temperatuur gemeten deze is 21 gr.graag lucht laten meten en controleren op hoeveelheid omdat de roosters vrij hard blazen. | 119.96
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 895120 | 43864 | NULL | Gereed gemeld | lekkage driewegklep | 1E LIJN ST |  | - | lekkage driewegklepGraag Dhr. Wessels bellen vooraf. 06-28242003. | - | Vervallen dubbel gemeld. Wordt op SO 895123 verder opgepakt. | 0
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 896009 | 43865 | 43865 | Gereed gemeld | Pomp t.b.v. WTW maakt herrie. | 1E LIJN ST |  | *1-10-2019 SO opgestart en ingepland voor 2/10 tussen 8:00 en 12:00 uur. *1-10-2019 Locatie hierover telefonisch geinformeerd. | Pomp t.b.v. WTW in technikruimte maakt herrie. Melden bij de "info". Eventueelnummer dhr. Steenbakker: 06-15031658.Afspraak 2/10 tussen 8:00 en 12:00 uurAfwijking W | Geen probleem | Het gaat om een dubbele pomp van Grundfos. deze maakte een piepend geluid. Opmoment van weggaan niet meer. afgesproken met dhr Steenbakker, dat we op ditmoment geen vervolgactie ondernemen en dat dhr Steenbakker ons contacteerdwanneer deze weer gaat piepen. Foto's naar Ad gestuurd. | 0
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 896010 | 43865 | 43886 | Gereed gemeld | Storingen GBS | 1E LIJN ST |  | - | Dhr Steenbakker laat weten dat er vandaag een Open VPN verbinding gerealiseerdis. Hij ziet nu een storing in het systeem en wil graag weten of dit ook bijons bekend is, of dat dit nog een oude storing is.Afwijking W | Technisch gebrek | storingen worden niet doorgemeld wordt uitgezocht storing in systeem komt van lbk1 aula druk aanzuig filter lijkt dat slang van opneemt er niet op zit dit op locatie door monteur laten controleren | 31.99
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 898580 | 43875 | 43878 | Gereed gemeld | Licht in dienstgebouw gaat niet meer aan. | 1E LIJN ST |  | *14-2-2020 SO opgestart n.a.v. telfeonische melding dhr. Luiks. *14-2-2020 In overleg met meneer afspraak ingepland voor 17/2. | Licht in dienstgebouw gaat niet meer aan.30 min. van tevoren even bellen: 06-53990469. | - | Contact gehad met Peter Luijks, nu brandt de verlichting weer wel.afgeproken dat hij het in de gaten houd en als het weer voorkomt we de beweging-sensor controleren. | 0
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 902291 | 43893 | 43893 | Gereed gemeld | Storing urinoirs. 1 spoelt wel, andere niet | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , balg gereinigd | 120.84
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 904124 | 43902 | 43902 | Gereed gemeld | Lekkage in de keuken "Ontmoeting" boven plafond | 1E LIJN ST |  | - | Lekkage in de keuken "Ontmoeting" boven plafond. Afsluiter lekt.Melden bij receptie.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , afsluiter aangedraaid geen lekkage meer. | 126.05
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 904694 | 43907 | 43907 | Gereed gemeld | 2 storingen , Tapwaterpomp , CV ketel geen druk | 1E LIJN ST |  | - | 2 storingen , Tapwaterpomp klapt er uit , CV ketel geen druk.Melden bij de info , Frits Steenbakker tel:06-15031658.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , pomp vervangen en leidingwerk aangepast. cv bijgevuld van 0.6 naar 1.5 bar. | 631.89
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 907428 | 43921 | 43921 | Gereed gemeld | Kloktijden LBH aanpassen | 1E LIJN ST |  | - | Luchtinstallatie op tijdklok. Graag tijden verruimen. ma tm za naar 20.00 uur.Is nu 17.00 uur. Zodra dit gebeurd is graag Dhr. Steenbakker informeren. | - | alle kloktijden aangepast naar 21:00 uurop verzoek klant | 39.99
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 912687 | 43963 | 43964 | Gereed gemeld | Waterlekkage op begraafplaats Vogelzanglaan | 1E LIJN ST | Begraafplaats Vogelenzang Breda | - | Afwijking W Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrekTechnisch gebrek | Materialen besteld .ter plaatse gekeken waar lekkage zat.¹water in de put erop gezet maar kom buiten de put vandaan.er moet gegraven worden om nadien de waterleiding 22 mm te repareren. de rekening gewoon naar zuilen maar erbij vermelden dat het voor vogelzanglaan is.oude loden leiding lekte in de putmuur. Deze ongeveer 1,5 mtr kunnen wegzagen. ene kant was koper 15mm andere kant was achter afsluiter 26mm. Voor deze diameter had ik geen materiaal. Voor de afsluiter is alles gebogen, hier krijg ik geen koppeling op gekneld. materialen opgenomen om achter de watermeter alles te vervangen. herstellen van de lekkende waterleiding. Bij leverancier materiaal opgehaald, om dit te kunnen herstellen | 1568.88
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133961 | Zuylen: Huis Van Afscheid | 912867 | 43963 | 43964 | Gereed gemeld | nazien urinoir | 1E LIJN ST |  | - | nazien urinoirAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Urinoirspoeler blijft vol doorlopen.spoeler dichtgezet en urinoir buiten gebruik genomen.spoeler dient vervangen te worden.zie foto,s het vervangen van de defecte urinoir spoeler. materiaal bij leverancier opgehaald | 432.95
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 914356 | 43976 | 43977 | Gereed gemeld | Diverse GBS-meldingen in het systeem | 1E LIJN ST |  | - | GBS meldingen in systeem. 6 storingen.RK11 in ketelhuis.Hoofdgebouw RK-1 Ketel 1 en Crematorium RK-11 rookmelder in inblaaskanaalLBK-kantoren.Melden bij info en vragen naar FritsAfwijking W | Technisch gebrek | Ingebeld en samen met dhr. Steenbakker de storingen bekeken,voor 2 storingen een monteur langs sturen.Deze zijn vanaf afstand niet te resetten.Hoofdgebouw RK-1 Ketel 1 en Crematorium RK-11 rookmelder ininblaaskanaal LBK-kantoren.Definitief herstel.ketel gaf storing aan omdat de druk te laag was 0.5 deze opgevuld naar 1.5 mbar.omdat dit al meer voorgekomen is met Frits afgesproken dat bij de volgen de keer we de trein leidingen on gaan blokken om te kijken of daar een lekkage in zit.de rookmelder stond op storing in het inblaaskanaal deze gereset en de kast ging weer draaien. | 119.96
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133960 | Zuylen: Crematorium | 915998 | 43990 | 43994 | Gereed gemeld | CV is uitgevallen in crematorium. | 1E LIJN ST | Telefonische melding Yvette Langebroek 8/6 | *8-6-2020 SO opgestart en gebeld met Johan Segers. Hij gaat op locatie. *8-6-2020 Dit doorgegeven aan Yvette Langebroek. *8-6-2020 Mw. Langebroek belt nogmaals. Problemen zijn nog steeds aanwezig. *8-6-2020 Gebeld met Johan. Hij geeft aan dat de temperaturen aangepast dienen te worden. *8-6-2020 Dit overlegd met Patrik Verheezen. Op vrzoek van het de SO doorgezet naar *8-6-2020 Remote met de vraag deze aanpassingen te doen. | CV is uitgevallen in crematorium.Afwijking W Graag even bellen met Yvette langebroek: 06-14330918. | Geen probleem | Definitief herstel .op locatie gaan kijken geen storingen aanwezig.op de zaak ingebeld alles is goed en de cv brand niet omdat deze op zomerstop uit is.afgesproken dat als de temperatuur toch een probleem.is dat ze bellen om de zomertemperatuur aan te pasen. | 124.72
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133962 | Zuylen: Aula Haagweg | 916922 | 43994 | 43994 | Gereed gemeld | Thermostaat Haagweg geeft aan ketel OH | STORING |  | - | Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel .ketel gereset op oh melding was geen storing. | 148.77
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 917002 | 43995 | 43995 | Gereed gemeld | Warmte klacht | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld koelmachine staat op storing.er naar toe gegaan en koelmachime gereset deze ging weer draaien en bleef draaien.peter smout even in laten bellen om te kijken of temperatuur zakt.alles in orde nu.peter smout 0.5 uur kreeg ik er niet bij . | 179.93
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 919071 | 44005 | 44068 | Gereed gemeld | Overlast kou en wind in ruimte ontmoeting | 1E LIJN ST | Telefonisch Yvette Langbroek 23/6 | - | Overlast kou en wind in ruimte ontmoeting.Ter plaatse even melden bij Yvette Langebroek.Afwijking W Afwijking W | Niet duidelijk , Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , geen kleppen bij de inblaas roosters. Als test filterdoek achter de roosters plaatsen om de lucht wat te remmen. afspraak maken met Yvette wanneer we 1 a 2 uurtjes tijd hebben om te plaatsen.Martijn vd Broek heeft vandaag filterdoek geplaatstin overleg met Yvette in 2 ruimtes achter in totaal 9 roosters vildondoek geplaatst. op verzoek van Yvette bij 1 rooster 2 doeken geplaatst. Op de roosters zat niks van iets om vildondoek op vast te maken. Met tyraps iets gecreëerd om op vast te maken.Kosten overgeboekt naar OS894627 iov Jeroen. So admi gereed gemeld. | 0
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133960 | Zuylen: Crematorium | 919072 | 44005 | 44068 | Gereed gemeld | Overlast kou en wind in ruimte Oase | 1E LIJN ST | Oplossingstekst aangevraagd bij Peter | - | Overlast kou en wind in ruimte Oase. | - | - | 0
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133960 | Zuylen: Crematorium | 919195 | 44006 | 44012 | Gereed gemeld | aanvoer en koelmachine instoring | 1E LIJN ST |  | - | aanvoer en koelmachine instoring Afwijking koeling Afwijking koeling | Technisch gebrek Technisch gebrek.ZG en Water inlet sensoren kapot. | IRS heeft ingebeld en gecontroleerd Koelmachine GKW van LBK1 Aula koelbatteryen LBK2 Kantoren koelbattery is in storing is niet op afstand te resettengaarne een monteur aansturen herzien/herstellen.Tevens is inblaastemperatuur te hoog, GKW temperatuur te hoog oorzaakkoelmachine in storing.Bij aankomst stond machine op storing 37 en dit duidt op een gevaarlijke overbrugging van een te lage zuiggastemperatuur. op de regeling geeft deze een temperatuur aan van 1,5 graden.Als ik deze handmatig meet kom ik aan 15 graden.Contact hierover opgenomen met Carrier en deze adviseren om temp en drukopnemer te vervangen.1x art.nr OP12DA040EE.1x art.nr 00PPG000470700A.Definitief herstel.De 2 sensoren zijn vervangen. Water inlet sensor is geen droogsensor dus moest ik water aftappen om te vervangen. Machine draait weer en ik heb gewacht tot het 2 goed cyclussen heeft gedraaid. Werkend en storingsvrij achtergelaten.Ook heb ik een verbindingsring en wartel vervangen van een stopkraan in mivatoilet bij afscheidkamers waar volgens de klant een paar keren kropman is voor geweest. die lekte nog. LET OP ALS DE MELDING NOG S KOMT VAN LEKKENDE STOPKRAAN IN MIVA TOILET AFSCHeiDKAMERS DAN MOETEN 2 NW AANSLUITSLANGEN BESTELD WORDEN. DAN GRAAG MIJ EVEN BELLEN VOOR NW OPLOSSING. FOUAD Voor nu is het klaar. | 1000.68
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133960 | Zuylen: Crematorium | 920477 | 44014 | 44018 | Gereed gemeld | Airco regieruimte aula Brabant lekt | 1E LIJN ST |  | - | Airco regieruimte aula Brabant lekt.Graag melden bij info dan wijzen zij je de weg.Afwijking koeling Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld .airco gecontroleerd condenspompje werkt niet meer.deze besteld en morgen ophalen en erin zetten. Definitief herstel .condenspompje vervangen en getest. | 607.4
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133960 | Zuylen: Crematorium | 920487 | 44014 | 44014 | Gereed gemeld | 3 alarmen aanwezig in het GBS. | 1E LIJN ST |  | - | 3 alarmen aanwezig in het GBS. Dit graag nazien.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld en de storingen hersteld. | 119.96
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133960 | Zuylen: Crematorium | 921946 | 44025 | 44033 | Gereed gemeld | Airco in afscheidskamer 4 van Zuylen, ruikt vies | 1E LIJN ST |  | - | Ik krijg een melding dat de airco in afscheidskamer 4 van Zuylen, vies ruikten veel lawaai maakt.Ze hebben hem uit gezetAfwijking koeling Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrek Niet duidelijkNiet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .ik kan niet in de ruimte omdat hier iemand ligt.graag hier een nieuwe afspraak voor maken.Airco hangt op ongeveer 5 a 6 meter hoogte. lange trap hiervoor meenemen Functioneel herstel – werkend achtergelaten , airco gereinigd met anti bacterie zelf niks geroken. | 131.87
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133960 | Zuylen: Crematorium | 921947 | 44025 | 44068 | Gereed gemeld | Alarm in filter aanzuiging luchtbehandeling RK11 | 1E LIJN ST |  | - | Er is een alarm in de filter aanzuiging luchtbehandeling RK11-ketelhuis.Zou hier naar gekeken kunnen worden.Afwijking M&amp;R Afwijking W | Technisch gebrek Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .ingebeld ter plaatse in ons systeem sta geen storing maar in hun systeem wel graag remote in laten bellen wat dit kan zijn andwr meet en regel monteur langs sturen.graag klant op de hoogte houden.op locatie de Lbk gecontroleerd. De recirculatie filter was losgekomen. Deze weer terug gezet. De drukverschil meter aanzuig sectie gecontroleerd. alles zit vast. | 198.67
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133960 | Zuylen: Crematorium | 923052 | 44035 | 44075 | Gereed gemeld | Knop van spoelbak blijft hangen bij gebouw Brabant | 1E LIJN ST |  | - | Bij het herentoilet in het gebouw Brabant, toiletgroep bij de Ontmoeting,blijft de knop van de spoelbak hangen. Jullie kunnen je bij de info melden danwijzen zij de weg.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , balg schoon gemaakt en getest alles werkt weerDefinitief herstel , drukspoeler was omhoog geschoten. Kan door schoonmaken of door klanten gebeurd zijn. deze weer zo vast mogelijk geprobeerd te zetten.2de bezoek valt onder garantie. E.e.a. in overleg met Yvette en Jeroen | 67.52
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133960 | Zuylen: Crematorium | 923075 | 44035 | 44036 | Gereed gemeld | Airco receptie nakijken | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking koeling | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten . geen spanning op de airco. groep ingezet en 3 x 4a gemeten. | 99.97
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133960 | Zuylen: Crematorium | 923870 | 44043 | 44043 | Gereed gemeld | Storing klimaat | 1E LIJN ST |  | - | Storing Klimaat beheersing. Het lijkt of dat hij helemaal uitstaatAfwijking koeling | Geen probleem | Definitief herstel – instructie gegeven , koelmachine stond uit deze telefonisch terug aan gekregen | 44.98
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 923862 | 44043 | 44075 | Gereed gemeld | vaatwasser lek | 1E LIJN ST |  | - | vaatwasser lek Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekGeen probleem | bij vervangen van de lekkende sifon de oude aansluitslang terug geplaatst. deze was losgeschoten. aansluiting is draad 49mm. hierover zat rubber manchet bocht gemonteerd. Aansluiting met tyraps vast gezet. deze blijft lekken op de andere manchet verbindingen. hiervoor spullen bestellen. aansluiting is 1 1/2". Materialen besteld .Sifon opgenomen Definitief herstel , geen lekkage aan syfon. wel leksporen op de aansluiting vaatwasser werkblad. Dit kunnen wij niet oplossen. hier zit kit tussen maar zit beweging in. waardoor kit continu los komt.De oorzaak ligt dus op een ander vlak. | 409.56
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 924269 | 44049 | 44050 | Gereed gemeld | Keuken bij de ontmoeting vaatwasser werkt niet | 1E LIJN ST |  | - | Keuken bij de ontmoeting vaatwasser lekt wederom Afwijking W | Technisch gebrek | Bij vaatwasmachine gekeken wat er lekte. het is de aansluiting op draad die er uit komt. Bij bouwmarkt spullen gehaald en vrijdag morgen deze oude aansluiting vervangen | 284.39
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133960 | Zuylen: Crematorium | 924359 | 44050 | 44070 | Gereed gemeld | LBK steeds in storing in aula "de Baronie" | 1E LIJN ST |  | - | LBK steeds in storing in aula "de Baronie"Melder: Paul Zwart: 06-41436342Afwijking koeling Afwijking koeling | Niet duidelijk Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten installatie op halve kracht laten draaien om de unit niet in de overload modus te laten draaien.geprobeerd om buitendeel met water schoon te spuiten. koelmachine blijft in storing vallen. Peter Smout is er mee verder gegaan. Zie bon Peter. Gilles heeft de poelies opnieuw gemonteerd volgens ontwerp fabrikant. Inblaas Pvan 17 Pa naar 105 Pa. Hierdoor wel meer geluid. Roel Vos zal komende dag(en) via GBS monitoren. Aan de hand van de bevindingen aktie bepalen.Tevens bleek een Blue-ID controller defect te zijn RK11. Deze is vervangen | 2200.83
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133960 | Zuylen: Crematorium | 926514 | 44068 | 44068 | Gereed gemeld | Luchtbehandeling Aula blaast te koude lucht | 1E LIJN ST |  | *25-8-2020 Gebeld met Jeroen van der Heijden nadat de klant aangaf dat dit op afstand zou *25-8-2020 kunnen, klant heeft het over een dhr Gilles. Jeroen geeft aan dat Gilles het kan *25-8-2020 of Roel Vos. Beide gebeld ggh. *25-8-2020 Remote kan toch inbellen *25-8-2020 Remote heeft de zomerstand uitgezet. Er wordt nu 24 graden ingeblazen. Melder *25-8-2020 gebeld ggh. | Luchtbehandeling Aula blaast te koude lucht | - | Ingebeld; Geconstateerd dat zomergrens actief is.Grenswaarde verhoogd, zodat er warmte naar de LBK v/d Aulagaat. Inblaastemperatuur loopt op naar de gewenste waarde. | 42.3
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133960 | Zuylen: Crematorium | 926653 | 44068 | 44069 | Gereed gemeld | afzuigklep blijft hangen aula crematorium | 1E LIJN ST |  | - | afzuigklep blijft hangen crematorium hierdoor overdruk waardoor de deuren niet sluitenAfwijking W | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent vervolgactie wordt opgepakt door Paul Nijssen. | 373.73
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133961 | Zuylen: Huis Van Afscheid | 931546 | 44105 | 44105 | Gereed gemeld | verwarming is uit gevallen | 1E LIJN ST |  | - | verwarming is uit gevallen Afwijking W | Technisch gebrek. Ketel in storin wegens spanningsdip. | Definitief herstel. Ketel gereset en weer geprogrameerd op de juiste tijd en datum. | 94.07
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133960 | Zuylen: Crematorium | 932017 | 44109 | 44118 | Gereed gemeld | Geen verwarming de Baronie in Kantine + kantoor | 1E LIJN ST |  | - | Geen verwarming de Baronie in Kantine + kantoor.Afwijking W Afwijking W Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk. Lijkt probleem met pmp of iets in transportsysteem.Softwarematig probleem. Stooklijn cv / luchtverwarming te laag.Verkeerd gebruik | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .op locatie heb ik gekeken naar de pomp en de 3weg klep en leek dat alles deed.Ik heb daarna het systeem op de hand aangestuurd en zo laten staan in de hoopde volgend dag warm te laten draaien, maar ik keek vanmorgen en was de situatieniet verandert. Er moet iemand op locatie gaan kijken en weer uitzoeken wat eraan de hand is. ook bij de radiatoren en de opnemer kijken. in priva staat deklok, 3weg klep en pomp met de hand aan. Ook de stooklijn is aangepast.Functioneel herstel – werkend achtergelaten.De stooklijn probleem is opgelost, maar de voeler waar de temperatuur vankantoren gelezen kan worden hangt verkeerd, naamelijk in een ruimte die nietverwarmd mag worden, de ruimte hoorde bij kantooren maar nu niet meer, t wordtvoor ander doel gebruikt en mag niet verwarmd worden. De ruimtevoeler 22TT02moet verplaatst worden naar de personeelkantine naast kantoor van Yvet of naarkantoor van Yvet zelf om de real temperatuur te kunnen aflezen. De sensor staatnu continu tussen 15 en 18 C° terwijl in de kantoren al 22 graden is. De voelerwerkt wel goed zie ook de schommeling van temperaturen in foto ton ik de deuropen deen. er moet een gat of 2 door stenenmuuren geboord worden voor de kabelen +_ 30 mtr 4x0,5 thermostaatkabel De kabel moet gelijk in rk11 uit deklemmenstrook naar de kantoor getrokken worden dat is de snelste manneer, hetbeste is om door een m&amp;r man te laten aansluiten en testen.Materiaalen:30 mtr 4x0,5 thermostaatkabel.2 mtr kabelgootje k25 creamwit.1x zakje Tyrips.4 mtr hostalitebuis 3/8".Half dag werk. vtv afspreken met Yvet ivm drukte.14-10-20,Definitief herstel.nieuwe kabel getrokken, oude gedeeltelijk verwijderd. ruimtevoeler iom Yvette in de kantine geplaatst.in de kast aangesloten op klemmenstrook 16 en 17, zie foto's. | 1101.69
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133960 | Zuylen: Crematorium | 933501 | 44119 | 44130 | Gereed gemeld | Radiatoren in dames- en invalidetoilet warmen door | 1E LIJN ST | Telefonisch Yvette Langbroek 15/10 | - | Radiatoren dames- en invalidentoilet worden bloedheet terwijldeze dichtgezet zijn.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek.Afsluitkleo laat door. Vervuild en o-ring versleten. | van beide radiatoren voetventielen dicht gedraaid.beide thermostaatelementen dienen vervangen te worden.zie foto, danfossvervangen op afspraakDefinitief herstel. De binnenwerk van de kraan vervangen. Op werking getest. klaar. | 252.43
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133960 | Zuylen: Crematorium | 933399 | 44119 | 44146 | Gereed gemeld | Storing urgent | 1E LIJN ST |  | *15-10-2020 Mw. Langbroek ingelicht over inzet monteur. | Storing urgent, gisteren zijn er werkzaamheden door Carrier uitgevoerd. | - | - | 13.75
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 933838 | 44123 | 44125 | Gereed gemeld | Stopcontact werkt niet in patio familiekamer | 1E LIJN ST | Niet vermeld | - | Vandaag wordt de tuin en het waterbassin aangesloten in de patio van defamiliekamer Branant.Nu blijkt het stopcontact het daar niet te doen. Misschien werkt deze alleenals de noodverlichting aan gaat.Zou hier met spoed naar gekeken kunnen worden. De firma werkt alleen vandaaghier op locatie.Afwijking E | Geen probleem. Schakelaar stond uit. | Definitief herstel.Schakelaar gevonden. | 81.63
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 934730 | 44130 | 44131 | Gereed gemeld | Stopcontact in het Grand café doet het niet | 1E LIJN ST |  | - | Ik krijg de melding dat het stopcontact in het Grand café naast hetkoffieapparaat het niet doet. Verder geen storingen daar.Zou hier naar gekeken kunnen worden.Melden bij info centrum , je bent aangemeld.Gepland 27/10 tussen 12 - 16 uur.Afwijking E | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten groep in verdeelkast bij gezet. warmhoudplaat getest deze lijkt te werken. mocht dit vaker gebeuren warm houdplaat vervangen | 115.96
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 935154 | 44133 | 44133 | Gereed gemeld | kloktijden aanpassen buitenverlichting | 1E LIJN ST |  | - | kloktijden aanpassen buitenverlichting Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , groep 5 parkeerplaats was uit.. deze ingezet. Geen klok kunnen vinden | 47.98
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133960 | Zuylen: Crematorium | 937316 | 44148 | 44151 | Gereed gemeld | Storing max. thermostaat vloerverwarming. | 1E LIJN ST |  | - | Storing max. thermostaat vloerverwarming.Afwijking W Storing max. thermostaat vloerverwarming.Afwijking W Storing max. thermostaat vloerverwarming.Afwijking W Storing max. thermostaat vloerverwarming. | Technisch gebrek Technisch gebrek. max. thermostaat vv in storing. | N.a.v. mailtje van Gilles Ensink dat er nieuwe versie software opShareponit staat, deze op GBS99 gezet.Tijdens het testen v/d verbinding geconstateerd dat de max. thermostaatv/d vloerverwarming van ruimte 42 en 51 in storing staat.Deze dient ter plaatse te worden gereset en controleren wat oorzaak is.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .navraag gedaan waar de ruimte s zijn niemand weer waar deze zijn en Yvette iser niet graag maandag oppakken.Definitief herstel. Thermostaat gereset en op werking gecontroleerd. vv doet tweer. | 284.14
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133963 | Zuylen: Tuinders/opslag | 937656 | 44152 | 44158 | Gereed gemeld | CV ketel geeft aan service nodig. | 1E LIJN ST |  | - | CV ketel geeft aan service nodig.Ketel heeft recent service gehad.Afwijking W | Geen probleem | Het resetten van de service A melding | 31.74
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 941528 | 44172 | 44237 | Gereed gemeld | Storing airco, terugkerend probleem. | 1E LIJN ST | Mail mevr. Yvette Langbroek d.d. 07-12-20 | - | De airco in het regiehok in Brabant gaat niet aan. Dit is een terugkerendprobleem terwijl er al meerdere werkzaamheden aan geweest zijn en zelfsonderdelen vernieuwd. Hier zou ook weer naar gekeken moeten worden.Tevens gaat de ketel van het crematorium regelmatig in storing.Afwijking koeling Afwijking koeling | Technisch gebrek Technisch gebrek | geen spanning op het binnendeel.stuurstroom op het Buitendeel doorverbonden en doorgemeten.stuurstroomkabel is onderbroken en deze dient vervangen te worden (4x1,5 ongeveer schat ik een 25 mtr)tevens advies om werkschakelaar te vervangen deze is niet te openen en moeilijk te bedienen.Ketel crematorium stond automaat van pomp uit en hierdoor is de maximale temp aangesproken van de ketel.Ketel diverse malen op laten starten en deze komt zonder problemen in bedrijf.regelkast staat nu weer storingsvrij stuurstroomkabel vervangen.hierna unit in bedrijf genomen en getest. | 654.74
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 942953 | 44179 | 44237 | Gereed gemeld | storing c.v. ketel hoofdgebouw | 1E LIJN ST |  | - | storing c.v. ketel hoofdgebouwAfwijking W | Technisch gebrek | geen spanning op het binnendeel.stuurstroom op het Buitendeel doorverbonden en doorgemeten.stuurstroomkabel is onderbroken en deze dient vervangen te worden (4x1,5 ongeveer schat ik een 25 mtr)tevens advies om werkschakelaar te vervangen deze is niet te openen en moeilijk te bedienen.Ketel crematorium stond automaat van pomp uit en hierdoor is de maximale temp aangesproken van de ketel.Ketel diverse malen op laten starten en deze komt zonder problemen in bedrijf.regelkast staat nu weer storingsvrij stuurstroomkabel vervangen.hierna unit in bedrijf genomen en getest.Deze bon is tegelijk opgepakt met SO941528. | 371.21
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 945841 | 44193 | 44207 | Gereed gemeld | Kortsluiting bij waterornament. | 1E LIJN ST | Telefonisch mevr. Langbroek 28/12 | - | Kortsluiting bij waterornament. Wanneer de schakelaar omgezetwordt klappen de stoppen eruit.Afspraak 29/11 8:00 uurKortsluiting bij waterornament in de Aula Brabant , bel v.t.v. Yvette even voorde toegang.( vervolgwerk van Martijn )KHAfwijking W Afwijking E Kortsluiting bij waterornament. Wanneer de schakelaar omgezetwordt klappen de stoppen eruit.Afspraak 29/11 8:00 uur&#x20;Kortsluiting bij waterornament in de Aula Brabant , bel v.t.v. Yvette even voor de toegang.( vervolgwerk van Martijn )KHAfwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Kortsluiting bij waterornament in de Aula Brabant , bel v.t.v. Yvette even voorde toegang.het gaat om aula Brabant de familie kamer. stekker uit getrokken. had geen tijdom pomp uit bak te halen i.v.m. dienst. nieuwe afspraak maken om opname tedoen.Functioneel herstel – installatie veilig gesteld wcd nagemeten deze werkt. Pompis paar maanden uit Yvette gaat dit terugleggen bij de leverancier.Functioneel herstel – installatie veilig gesteld pomp is wel defect als ik meetis die goed na 30 minuten draaien meet ik een aardsluiting en gaataardlekautomaat eruit. | 448.22
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133961 | Zuylen: Huis Van Afscheid | 957250 | 44236 | 44236 | Gereed gemeld | Radiatorknop van radiator af/scheef | 1E LIJN ST | Melding mevr. Yvette Langbroek d.d. 09-02-21 | - | Radiatorknop van radiator af/scheef. Huis van afscheid.Het is daar nu heel warm. Graag met spoed een monteur aubAfwijking W | Technisch gebrek | thermostaatknop afgebroken,deze heb ik vervangen | 123.97
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133960 | Zuylen: Crematorium | 968739 | 44293 | 44327 | Gereed gemeld | Regelkast 11 komt iedere keer in storing. | 1E LIJN ST |  | - | Regelkast 11 komt iedere keer in storing.RK-1 Ketel 1 in Hoofdgebouw.RK-11 Drukverschil opnemer LBK AulaRK-11 Transportpomp naverwarmer ovenruimte.RK-12 Toevoerventilator en drukverschil LBK Ruimte 42 en 51 en omgeving.Afwijking M&amp;R Afwijking M&amp;R Afwijking M&amp;R Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Ingebeld en er zijn diverse storingen aanwezig.RK-1 Ketel 1 in Hoofdgebouw.RK-11 Drukverschil opnemer LBK AulaRK-11 Transportpomp naverwarmer ovenruimte.RK-12 Toevoerventilator en drukverschil LBK Ruimte 42 en 51 en omgeving.Ter plaatse oorzaak achterhalen en verhelpen.Object (tijdelijk) niet in beheer , .maandag terug voor lbk 41-52 deze staat nog uit andere meldingen reset en opgelost. pomp storing nieuwe pkz nodig.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , pkz maximaal gezet en luchtklep geopend. deze doet niks meer. beide bestellen en vervangen om installatie normaal te laten functioneren.Definitief herstel , klep vervangen en gecontroleerd deze werkt. PKZ vervangen en afgesteld installatie storingsvrij achter gelaten.Definitief herstel , draadbreuk aan de ingangsvoeding, deze ingekort en getest installatie draait weer | 943.91
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133960 | Zuylen: Crematorium | 970833 | 44306 | 44308 | Gereed gemeld | 1e > Kraan miva toilet lekt, gaat niet meer dicht | 1E LIJN ST |  | - | Kraan miva toilet lekt, gaat niet meer dichtAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld.09:30u eerste dienst, tot 10:30u.Daarna de volgende dienst om 11:30u.Eenhands wastafel tapkraan bestellen met aansluiting.Definitief herstel , kraan opgehaald en vervangen. | 451.46
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133960 | Zuylen: Crematorium | 971159 | 44309 | 44316 | Gereed gemeld | Regelkast 11 geeft regelmatig storing. | 1E LIJN ST |  | - | Regelkast 11 geeft regelmatig storing. Graag nakijken waar dit door komt.Melden bij de ovenruimte.Loopt op: 968739. | - | Loopt op: 968739. | 22.98
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 977060 | 44349 | 44350 | Gereed gemeld | Airco stinkt in diverse ruimtes. | 1E LIJN ST |  | - | Airco (splitunits) stinkt in diverse ruimtes. Bij de afscheidskamers en kantoor uitvaartverzorging.Afwijking koeling | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven , units langer aanzetten ivm afvoer die tot aan technische ruimte loopt en kan op doorlopen syfon, ook staan de inblaas roosters lbk dicht daardoor er geen verse lucht in de ruimte geblazen word. | 147.6
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133960 | Zuylen: Crematorium | 978909 | 44363 | 44363 | Gereed gemeld | Airco uitgevallen in crematorium. | 1E LIJN ST |  | - | Airco uitgevallen in crematorium. Deze is niet te resetten.Vandaag erg veel mensen in het crematrorium.Afwijking koeling | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , storing 43 - geen flow. druk is gewoon 1.2 bar. kan luchtbel geweest zijn. uitleg gegeven hoe unit zelf te resetten is en men storingscode moet opschrijven voor te resetten. | 132.37
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 982128 | 44383 | 44384 | Gereed gemeld | Groep 17 elektra blijft er uit schieten | 1E LIJN ST |  | - | Groep 17 elektra blijft er uit schieten.Kantoorgroep kan nu niet verder.Afwijking E | Geen probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Monteur is met onderhoud/ service bezig, steekt de stekker in de wcd en start printer op.Dan klapt de zekering eruit. Op een andere groep getest, zekering blijft in. Maar terug in de originele wcd blijft deze zekering ook weer in.Oorzaak zit in de printer.&#x20;Er is een kleine verbouwing geweest en apparatuur zit op opgerolde kabelhaspels aangesloten. advies gegeven om deze af te rollen en zsm vaste voedingen aan te leggen. | 121.93
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 983767 | 44397 | 44397 | Gereed gemeld | Airco in aula werkt niet, storingscode CH. | 1E LIJN ST | gemeld door Mw. Langbroek | - | Airco in aula werkt niet, storingscode CH.Afwijking koeling | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Bij aankomst werkt de airco.binnen 10 min start een dienst.afgesproken met Ivette dat bij herhaling opnieuw gemeld wordt. | 43.87
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133961 | Zuylen: Huis Van Afscheid | 985020 | 44409 | 44409 | Gereed gemeld | Airco werkt niet op de 24 uur kamer. | 1E LIJN ST | gemeld door Yvette Langebroek | - | Afwijking koeling | Geen probleem | met Yvette Langenbroek gebeld en besloten om naar de locatie te gaan. toen ik op de locatie was deed de koeling het weer, dit door de nieuwe aanwezige werknemer. geprobeerd om de koeling te testen. 1 van de 2 afstandbedieningen stond op automatisch i.p.v. koeling. laagste gemeten uitblaas temperatuur was 17,4 graden. de ruimte was ongeveer 19,5 graden | 194.2
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 986071 | 44424 | 44425 | Gereed gemeld | Afvoer van Rational® stoomoven geeft stankoverlast | 1E LIJN ST | Mail mevrouw Y. Langbroek d.d. 09-09-21 | - | Afvoer van Rational® stoomoven geeft stankoverlast. Mogelijk geenstankafsluiter gemonteerd? Graag even bekijken.We kunnen hier tot uiterlijk 14:00uur terecht. Richttijd 10-12uurAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , afvoer opnieuw gemonteerd. deze was zonder syfon gemonteerd. Dit aangepast en nu getest. Geen lekkage en geen stank. | 87.94
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 986135 | 44425 | 44438 | Gereed gemeld | Radiator damestoilet crematorium brandt door. | 1E LIJN ST | Mail mevrouw Yvette Langbroek d.d. 09-09-21 | - | Radiator damestoilet van ontvangst van het crematorium brandt door.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , voetventiel dicht gedraaid. fabrikant gemaild voor mee info welke insert er besteld moet worden voor dat type radiator. maandag 1e werk oppakken.Definitief herstel , nieuwe insert geplaatst. en laat niet meer door. | 252.15
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 987269 | 44438 | 44439 | Gereed gemeld | Storing regelkast op 1e verdieping , URGENT | 1E LIJN ST | Mail mevrouw Yvette Langbroek d.d. 09-09-21 | - | Storing regelkast op 1e verdieping , URGENT.Verzoek , wil je ook de klant CP Yvette een terugkoppeling geven.Gepland 30/8 tussen 16 - 17 uur.Afwijking W | Verkeerd gebruik , knoppen op bedieningspaneel uit. | Definitief herstel , na diverse pogingen om lbk draaien te krijgen via regelkast tekening gevonden waar ik moest gaan zoeken. 1 klep geopend en daarna gestuurd via paneel en dat werkte. alle 4 de knoppen aangezet en gecontroleerd. installatie draait storingsvrij nu. uitgezet 27-8-21 daarna is de storing ingetreden. | 243.85
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133962 | Zuylen: Aula Haagweg | 989391 | 44459 | 44460 | Gereed gemeld | Lekkage airco afscheidkamer van Opstal | 1E LIJN ST |  | - | Lekkage airco afscheidkamer van Opstal.Afwijking koeling Afwijking koeling. condenspom kapot. | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Condenspomp werkt niet goed meer hiervoor een alternatief dit dient verder door een Koelmonteur worden opgepakt ivm herschikken koelleidingen.Definitief herstel De oude condenspom is vervangen door een beter altirnatief. De pomp inclusief goot en bekabeling zijn vervangen. zie ook fotos. De pomp is getest en werkend achtergelaten. | 590.29
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133960 | Zuylen: Crematorium | 991201 | 44470 | 44475 | Gereed gemeld | Knop luchtbehandeling asbehandeling tafel defect. | 1E LIJN ST |  | - | Knop luchtbehandeling asbehandeling tafel defect.Afspraak 4-10 0800-1200.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld.&#x20;schakelaar defect (lam).nieuwe besteld. Definitief herstel.binnenwerk schakelaar vervangen, afzuiging en verlichting werkt weer. | 175.01
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133962 | Zuylen: Aula Haagweg | 991323 | 44473 | 44473 | Gereed gemeld | Stopcontact in de keuken is defect. | 1E LIJN ST |  | - | Stopcontact in de keuken is defect. (Geen spanning)Stoppen zijn in tact. Afwijking E | Niet duidelijk | Definitief herstel.Smeltzekering 16A doorgeslagen. reden onbekend, zou een overbelasting kunnen zijn(waterkoker+koffiewarmhoudketel) maar volgens personeel zijn deze niet gelijktijdig aan geweest.Zekering vervangen, beide apparaten tegelijk aangezet, zekering blijft heel. wss ouderdom zekering. 1 ds zekeringen achtergelaten. | 44.47
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 992792 | 44482 | 44484 | Gereed gemeld | Informatie bord staat geen stroom op. | 1E LIJN ST |  | - | Informatie bord staat geen stroom op.Werkt niet meer na stroom onderbreking van deze ochtend.Afwijking E Afwijking E Afwijking E | Niet duidelijk Niet duidelijk Softwarematig probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten bord gemeten staat spanning op 14 oktober ochtend verder ivm toegang ivm diensten Functioneel herstel – werkend achtergelaten grp 26 van verdeler bij lift nakijken 15-10 7 uurDefinitief herstel nagekeken gecontroleerd dmx module nagekeken hersteld | 711.78
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133960 | Zuylen: Crematorium | 994729 | 44497 | 44511 | Gereed gemeld | Lichtschakelaar Algemene Nis defect. | 1E LIJN ST |  | - | Lichtschakelaar Algemene Nis defect. Hierdoor gaat regelmatig de lamp niet aan.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek | lichtschakelaar weer werkend gekregen.Definitief herstel Object (tijdelijk) niet in beheer | 145.82
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133962 | Zuylen: Aula Haagweg | 999407 | 44530 | 44530 | Gereed gemeld | Storing Airco Rouwhuis kamer Opstal | 1E LIJN ST |  | - | Storing Airco Rouwhuis kamer Opstal.Klant CP Yvette Langbroek 06-14330918 gemeld.Afwijking koeling | Geen probleem | op locatie de koeling gecontroleerd. koeling werkt. | 76.49
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 1001789 | 44539 | 44543 | Gereed gemeld | Lamp defect in trappenhuis | 1E LIJN ST |  | - | Er is een lamp afgebroken in de fitting. Deze fitting moet verwijderd worden ener moet een LED lamp voor terug komen.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel , armatuur opgenomen en vervangen | 215.53
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 1008322 | 44565 | NULL | Vervallen | Licht gaat niet aan. Led strips. | 1E LIJN ST |  | - | Licht gaat niet aan. Led strips. | - | Mw Langbroek meldt dat de melding kan vervallen. | 0
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133962 | Zuylen: Aula Haagweg | 1015828 | 44580 | 44581 | Gereed gemeld | Dimmer defect | 1E LIJN ST |  | - | Draaiknop van de dimmer in de aula is verpulvert. | - | Dimmer knop defect, dimmer knop vervangen. | 136.09
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 1016839 | 44586 | 44586 | Gereed gemeld | Lampen gaan niet meer aan in de aula Brabant. | 1E LIJN ST |  | - | Lampen gaan niet meer aan in de aula Brabant.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel.DMX module was in storing. Gereset en verlichting getest, alles werkt weer. | 52.68
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 1019466 | 44599 | 44599 | Gereed gemeld | Geen stroom op de poort | 1E LIJN ST |  | - | Geen stroom op de poort en welkomstbord.Afwijking E | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , Spanning komt van verdeelkast uit het crematorium naast de kistenkamer. | 125.35
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 1020456 | 44603 | 44603 | Gereed gemeld | Welkomstbord doet het niet | 1E LIJN ST |  | - | Welkomstbord doet het niet.Afwijking E | Niet duidelijk | in bord op binnenkomst voeding gemeten. hier staat 230v op. Met Robert contact gehad. welkomst zuil heeft Zuylen zelf in beheer | 119.99
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133960 | Zuylen: Crematorium | 1023602 | 44620 | 44620 | Gereed gemeld | Regelkast valt regelmatig in storing | 1E LIJN ST |  | - | Regelkast valt regelmatig in storing. Is wel te resetten.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , PID vorst stond uit iom Marco v as deze op 20% gezet. | 82.87
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133961 | Zuylen: Huis Van Afscheid | 1024404 | 44623 | 44628 | Gereed gemeld | Ledverlichting toiletruimte defect | 1E LIJN ST |  | - | De ledverlichting in de toiletruimte van het huis van afscheid is kapot. Deverlichting is ook het armatuur, dus wij kunnen het niet vervangen.Er branden daar 3 lampen. 1 is kapot, 1 brandt heel licht en 1 is nog gewoon.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , nieuwe armaturen besteld morgen vervangen.Definitief herstel , 3 nieuwe armaturen gehaald en vervangen. | 335.94
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 1026900 | 44641 | NULL | Gereed gemeld | Kamer mortuarium doet niet alle verlichting het. | 1E LIJN ST |  | - | Ik krijg nu de melding dat de verlichting op die kamer van het mortuarium hetniet allemaal doet. | - | I.o.m. Mark Roovers mag de order worden afgesloten.Storing wordt op andere SO opgelost. | 0
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 1031462 | 44673 | 44677 | Gereed gemeld | Stopcontact ontvangst aula Brabant defect | 1E LIJN ST | Melding Yvette Langbroek d.d. 21-04-22. | - | We hebben regelmatig dat de schermen aan en uit gaan en de monitor van decamerabeelden in de aula.Nu blijkt dit te gebeuren als dit stopcontact gebruikt wordt.Afwijking E | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Wcd losgehaald, contacten gecontroleerd, ziet er prima uit. Schermen aan laten zetten, met stofzuiger getest, geen storingen. Niet duidelijk of het probleem nog bestaat. | 144.65
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133960 | Zuylen: Crematorium | 1033258 | 44687 | 44693 | Gereed gemeld | Verlichting achter mortuarium knippert. | 1E LIJN ST |  | - | Verlichting buiten, achter bij het mortuarium, regelmatig even uit gaat en danweer aan.Afwijking E | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , de sensor afgedekt en de verlichting blijft volledig aan. de spots op de grond schijnen wel die kant op. nu de sensor donkerder afgesteld. geen klachten meer gehoord. | 126.12
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 1033729 | 44691 | 44692 | Gereed gemeld | Geen spanning op WCD in Aula Brabant | 1E LIJN ST |  | - | Geen spanning op WCD in Aula Brabant.Afwijking E | Geen probleem | Definitief herstel , bij aankomst vanmorgen 230 beide wcd's waarschijnlijk gisteren ochtend bij spanningsdip opgemerkt door de werksters. | 66.74
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 1042139 | 44756 | 44757 | Gereed gemeld | Laadpalen bezoekers parkeerplaats defect* | 1E LIJN ST |  | - | Laadpalen bezoekers parkeerplaats defect voor het hoofdgebouw.Afwijking E | Technisch gebrek. 2 kapot buiszekeringen. de L1 Links en L3 Rechts. | Definitief herstel .Mijn collega van E afdeling heeft de zekeringen meegebracht en vervangen. Hij heeft ook contact opgenomen me Ecotap de leverancier van laadpaal en op afstand de werking laten controleren. De laadpaal functioneert en is nu storingsvrij. Het gaat om paalnummer E38885 / 38886 op bezoekers parkeerplaats.Paal doorgemeten, zekeringen uitgewisseld. Contact opgenomen met Ecotapom te controleren of de paal storingsvrij is.Oorzaak ligt bij een gebruiker met sluiting in de aansluitkabel. | 228.88
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 1042149 | 44756 | 44756 | Gereed gemeld | Urgente storing op de LBK regelkast* | 1E LIJN ST |  | - | Urgente storing op de LBK regelkastGraag vandaag een monteur sturen.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .lbk stond niet in storing maar waterdruk van de cv was te laag waardoor regelkast storing aangaf.installatie gevuld nu weer in orde. | 104.18
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133960 | Zuylen: Crematorium | 1045089 | 44789 | 44790 | Gereed gemeld | Deur opent niet van bloemensluis naar mortuarium. | 1E LIJN ST | Telefonische melding. | - | Telefonische melding.Toegangsdeur van bloemensluis naar mortuarium opent niet meer / word niet meervrijgegeven, als je op het elektrische bedienknopje drukt.Toegangsdeur bevind zich op de personen parkeerplaats, begane grond.Afwijking E | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Achterdeur functioneert naar behoren, allen de deur van de bloemenhuis functioneert niet, dit ligt bij Biermans. | 78.02
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 1046134 | 44802 | 44804 | Gereed gemeld | lamp hang los patio de ontmoeting. | 1E LIJN ST |  | - | lamp hang los patio de ontmoeting.Afwijking W | Technisch gebrek | lamp opnieuw vast gezet met pluggen 6mm i.p.v. 5mm | 163.1
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 1046471 | 44804 | 44804 | Gereed gemeld | Te koud in de aula, graag naar 22 graden zetten | 1E LIJN ST | Melding mevr. Langbroek d.d. 31-08-22 | - | Te koud in de aula, graag naar 22 graden zetten. | - | LBK Aula Setpoint retour is naar 22 graden zetten, Inblaastemperatuur was 16Cis nu 18,5C. | 86.84
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133962 | Zuylen: Aula Haagweg | 1049585 | 44831 | 44831 | Gereed gemeld | Airco werkt niet | 1E LIJN ST |  | - | betreft de Rouwkamer er staat geen spanning op de aircoAfwijking koeling | Technisch gebrek.Comunicatieprobleem vrv binnen en buitendeel. | Definitief herstel Systeem gereset en systeemdiagnose uitgevoerd. Ik kon alleen bij de buitendeel omdat de rouwkamer bezet was. Ik heb systeemtest buiten uitgevoerd en de unit doet het weer. Werkend achtergelaten. | 216.46
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133961 | Zuylen: Huis Van Afscheid | 1049798 | 44833 | 44833 | Gereed gemeld | Urinoir 1e loopt door huis van afscheid. | 1E LIJN ST | Mail Yvette Langbroek d.d. 28-09-22 | - | Het is op het urinoir op het herentoilet op de 1e verdieping, blijft doorlopen.Zelf ben ik niet goed te bereiken omdat ik nog 2 dagen op de uitvaartbeurs sta.Als er een medewerker van Kropman aangemeld wordt kan dit op het telefoonnummervan het Huis van Afscheid.Dan is de afspraak gelijk te maken.Het nummer is 06 28352841Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .binnenwerk zat vast deze schoongemaakt en werkt nu weer. | 108.1
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133960 | Zuylen: Crematorium | 1050501 | 44839 | 44840 | Gereed gemeld | Alle buitenverlichting blijft 24/7 branden. | 1E LIJN ST |  | - | Alle Buitenverlichting blijft 24/7 branden.Afwijking E | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven schemerschakelaar nagekeken veranderd werkt weer naar behoren | 62.03
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133960 | Zuylen: Crematorium | 1052887 | 44860 | 44860 | Gereed gemeld | Autdeur naar bloemenhoek reageert niet op sturing. | 1E LIJN ST | Melding Anqelique van den Boogaard d.d. 26-10-22. | - | Automatische deur naar bloemenhoek reageert niet op sturing vanuit infopunt.Gaat niet op een andere manier open.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel .installatie is niet voor ons maar voor bierman deze gaan ze nu aansturen. | 41.36
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 1054461 | 44874 | NULL | Gereed gemeld | Autom. deur naar bloemenhok reageert niet. | 1E LIJN ST |  | - | Autom. deur naar bloemenhoek reageert niet.Betreft een buitendeur van de bloemensluis achterzijde bij mortuarium,hoort bij hoofdgebouw. Als men bij de receptie op de knop drukt, moetde sluitplaat worden vrijgegeven, dat werkt nu niet. | - | melding is niet voor ons. | 0
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 1066636 | 44930 | 44930 | Gereed gemeld | Storing urgent op de luchtbehandelingskast | 1E LIJN ST | urgente storing in het hoofdgebouw | - | Storing op de luchtbehandelingskast, deze is niet te resetten.Betreft hoofgebouw.Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.&#x20;priva systeem werkt niet ik kan niet inloggen om de storing te achterhalen.&#x20;inside remote is hier van op de hoogte en neemt dit verder op.&#x20;LBK gecontroleerd installatie draaid gewoon mee er zijn geen bijzonderheden de eigen regeling LBK bekeken geeft geen storingen weer.&#x20;ketels te lage druk dat was de storing.ketels weer bijgevuld en storing verholpen.bijgevuld tot 1,8bar&#x20;LBK heeft altijd gewoon gewerkt. | 185.02
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 1070711 | 44942 | 44942 | Gereed gemeld | Linker laadpaal staat in storing. | 1E LIJN ST | Mail mevr. Yvette Langbroek d.d. 16-01-23 | - | De linker laadpaal op de bezoekersparkeerplaats geeft weer een storing.Zouden jullie hier naar kunnen kijken.Afwijking E | Niet duidelijk | Definitief herstel, contact opgenomen met Ecotap, deze hebben de paal uitgelezen. Op advies van hun de paal geheel spanningsvrij gemaakt en weer in bedrijf gesteld. Paal is weer storingsvrij. | 148.22
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133961 | Zuylen: Huis Van Afscheid | 1084399 | 45001 | 45001 | Gereed gemeld | Te koud in het kantoor, radiatoren verwarmen niet | 1E LIJN ST | Het huis van afscheid. | - | Te koud in het kantoor, radiatoren verwarmen niet.In de andere ruimtes is het wel warm.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.&#x20;installatie druk te laag.&#x20;installatie uitgelezen en installatie weer bij gevuld de installatie werkt naar behoren.&#x20;morgen als de buiten temperaturen lager zijn nog eens kijken over radiator groep bij komt.&#x20;druk was 1bar verhoogd naar 1.8bar als er te vaak moet worden bij gevuld dan moet toch eens gaan controleren op lekkage. | 192.86
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133963 | Zuylen: Tuinders/opslag | 1087859 | 45022 | 45022 | Gereed gemeld | Ketel in storing, code 6 | 1E LIJN ST |  | - | Ketel in storing, code 6.Verwarmt nog wel.Afwijking W | Technisch gebrek. Kabelverbinding van thermostaat bloot en veroorzaakt kortsluiting. | Definitief herstel.De verbinding is hersteld en alles werkt weer. | 111.38
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 1093112 | 45063 | 45063 | Gereed gemeld | Kranen van toiletgroep geven heet water | 1E LIJN ST | Mail Yvette Langbroek d.d. 17-05-23 | - | We hebben al eens eerder een melding gemaakt dat uit de kranen van detoiletgroep in Brabant warm water komt.Dit moet koud water zijn.Ik weet alleen niet meer wat er de vorige keer aan de hand was. Het is nietfijn, want het is echt heet water wat er dan uitkomt.De kranen bevinden in hethoofdgebouw voor de familie kamer op de BG.Afwijking W | Technisch gebrek | boven plafond bevindt zich een mengventiel. mengwater uit kraan was gemeten 34-35°C. op verzoek van Yvette het mengventiel omlaag gezet. mengventiel van stand 2 terug gezet naar min. gemeten temperatuur: 25-26°C, dit na lang waterpakken. op dames, heren en MIVA dit gedaan. MIVA stond op stand 1. gemeten waarde na terug zetten is hier 29-30°C. deze mengventielen hebben een bereik van 30-65°C | 165.62
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133960 | Zuylen: Crematorium | 1093242 | 45068 | 45068 | Gereed gemeld | lantarenpalen werken niet | 1E LIJN ST | Yvette Langbroek | - | hier wordt stroom afgetapt voor de werkzaamheden buitenKropman dient zicht te melden bij de Ovenruimte CrematieruimteMonteur gesproken, deze geeft aan melding doorzetten naarde dagdienstAfwijking E | Niet duidelijk | Definitief herstel overbruggingschakrlaar is van schemerschakelaar sinds kort is er een tijdklok deze stond niet in in de verdeelkast uitleg gegeven werkt nu weer als gewild | 49.96
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133962 | Zuylen: Aula Haagweg | 1094077 | 45075 | 45075 | Gereed gemeld | Er komen druppels door het plafond heen. | 1E LIJN ST | Yvette Langrbroek | - | Er komen druppels door het plafond heen.Afwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel , afvoerslang verstopt. deze schoon gemaakt en plafond platen uit niet gebruikt magazijn gehaald. deze met onderhoud vervangen. getest en geen lekkage meer | 291.84
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL133960 | Zuylen: Crematorium | 1094807 | 45082 | 45083 | Gereed gemeld | Rode aanwezigheidslampje aula brandt niet. Baronie | 1E LIJN ST | Mail Yvette Langbroek d.d. 05-06-23 | - | Het rode aanwezigheidslampje voor de aula deur in de Baronie (kan t van deovenruimte) brandt niet meer.Volgens medewerker is het lampje niet kapot.Zou hier iemand naar kunnen komen kijken.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel , installatie word geschakeld ui de AMX deze is voor kinly | 119.25
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 1102545 | 45152 | 45154 | Gereed gemeld | Afscheidkamer 4, airco helemaal uitgevallen. | 1E LIJN ST |  | - | Afscheidkamer nummer 4.Airco werkt niet. Helemaal uitgevallen.Afwijking koeling | Verkeerd gebruik | display van afstandsbedieningen was ver weg, batterijen vervangen. display is nu weer goed. afstandsbedieningen stonden in stand ventileren. deze op stand koelen gezet en temperatuur van 25°c op 17°c gezet. | 124.22
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 1102794 | 45154 | 45154 | Gereed gemeld | Geen koele lucht binnen bij de receptie | 1E LIJN ST |  | - | Bij de receptie doet de airco of de lbk het niet meer.Dat kon de klant mij niet precies vertellen. Aangezien ze er volgens de klanter allebij hangen.Er komt geen koele lucht binnen bij de recptie.Graag onderzoeken wat er aan de hand is.Afwijking W | Technisch gebrek | airco was spanningsloos. automaat installatie automaat stond uit. deze weer bijgezet. airco unit werkt weer. zie raportage van Peter over deze unit. | 92.65
55094 | Zuylen Uitvaartverzorging B.V. | SC21946 | Zuylen | Factureren toegestaan | SL09872 | Zuylen: Hoofdgebouw | 1104760 | 45175 | 45176 | Gereed gemeld | Scherm bij de poort krijgt geen stroom | 1E LIJN ST |  | - | Scherm bij de poort krijgt geen stroom. Er is op afstand ingebeld, het schermzelf doet het wel maar er staat geen stroom op.Afwijking E | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , bij aankomst werkte alles | 42
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09876 | Diamant-groep - Insulindestraat 9 | 817609 | 43474 | 43535 | Gereed gemeld | Ketel storing | 1E LIJN ST | M19010406 | *9-1-2019 (JG) Fouad gaat naar locatie. Klant tel. geinformeerd. *10-1-2019 klant belt terug er lekt nu een overdrukventiel *10-1-2019 John Segers gaat terug | Ketel storing, doet niets meerAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Aanstuurkast / branderautomaat en stuuringskasje pomp onderwarwe gelopen doordatsifon vol is geweest en vestopt.Technisch gebrekTechnisch gebrek | Nw aanstuurkast en pomp besteld, morgen worden de spullen geleverd en wordtopgepakt. ik heb nu de condensbak en sifon van de ketel schoongemaakt en deafvoer aangepast omdat het niet goed zat, was te diep ingestoken waardoor kansop vestopping groot was. Materialen besteld.branderautomaat vervangen en de parameters opnieuw ingesteld.pompgecontroleerd deze was nog goed en deze dan ook laten zitten.ketel gecontroleerd is nu weer in orde.expansievat gecontroleered deze was defekt deze opgehaald bij de TU.expansievat en prescor vervangen installtie weer gevuld nu weer in orde. | 1012.81
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09874 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 16 | 819405 | 43480 | 43500 | Gereed gemeld | LBK maakt lawaai | 1E LIJN ST | M19011106 | *15-1-2019 tel aangemeld | LBK maakt lawaai. Vermoedelijk een lager defect.Machinenummer 01034.Machine is nu met werkschakelaar uitgezet.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | het was niet de lbk maar de pomp van de lbk die uit zijn lagers ligt deze moetvervangen worden en dan graag met 2 man omdat deze moeilijk zit.bestellen: 1 x grundfos pomp type UPS 25-40 180 400v.graag vandaag bestellen zodat hij morgen geplaatst kan worden.pomp vervangen er stond echter geen water op de istallatie waardoor de anderepomp kapot gedraaid is.technische dienst heeft dit door gegeven aan de aannemer die hier aan hetverbouwen is die heeft ook een lbk van het dak gehaald en waarschijnlijk is ditde zelfde cv groep deze staat nog dicht.wel een stekker aan de pomp gemaakt in het geval hij gebruikt moet gaan wordenstekker uit de wcd gelaten.regel kast moet omgebouwd worden van 400v naar 230v hier foto s voor genomen enaan patrick doorgegeven.pomp zit in vergader kmr 120 boven plafondGeen actie nodig Kropman voor aanpassen van de electra wordt door derden aangepast. | 785.2
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09873 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 14 | 821082 | 43486 | 43487 | Gereed gemeld | 2 Radiatorknoppen stuk | 1E LIJN ST | M19012506 | - | Melden bij de Balie Vragen naar de Dhr DomenBij 1 kantoor doet de knoop het helemaal niet meeren bij de 2de voor de helft,Afwijking W | Technisch gebrek | Radiatoren in het achterste kantoor worden niet goed warm.Kranen werken naar behoren, voetventielen van de radiatoren handmatig ingeregeldom zodoende meer flow naar het eind van de strang te krijgen.Radiatoren worden nu redelijk warm | 272.95
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09874 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 16 | 824681 | 43494 | 43494 | Gereed gemeld | 3 vd 8 Invenco units rmt 29 functioneren niet goed | 1E LIJN ST | M19012606 | - | In ruimte 29 hangen 8 stuks Invenco® verwarmingsunits.3 van de 8 units werken niet optimaal en halen niet de juisteverwarmingsbijdrage. Graag op locatie controleren en herstellen.Misschien moet er eerst een goede inventarisatie gedaan worden?Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel. Van 1e unit was blauwe en rode draad van ventilator nietaangesloten. Unit draait nu naar behoren. Unit 2 maakte een rammel geluid, ditkwam door de TL-balk (deze is onder tegen de unit aangeschroefd); tussen unit enTL-balk een stukje karton geplaatst. 3de unit gecontroleerd, deze zou verkeerdomdraaien. Luchtzak open geritst en luchtrichting gecontroleerd, in orde ! | 399.71
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09873 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 14 | 828785 | 43504 | 43504 | Gereed gemeld | Geen verwarming ZAW-14 vleugel Noord Oost | 1E LIJN ST |  | *8-2-2019 (JvdB) Gebeld met Marco van As om te kijken of Frank Langen terug kan (heeft *8-2-2019 hier gisteren werkzaamheden uitgevoerd die MOGELIJK de oorzaak zijn van deze *8-2-2019 storing) maar dat is helaas niet mogelijk. Nu ingepland bij Jack van Oorschot *8-2-2019 voor deze middag, en dit telefonisch aangemeld. Locatie zorgt voor *8-2-2019 begeleiding van Jack vanmiddag. | Geen verwarming ZAW-14 vleugel Noord OostGisteren is Kropman op locatie geweest om het een en andere qua flowte meten, mogelijk dat er ergens nog iets dicht staat.Afwijking W | Technisch gebrek | Gisteren is zijn er werkzaamheden verricht aan de installatie door Kropman enhierbij zijn afsluiters open en dicht gezet.Bij einde werk zijn niet alle afsluiters weer open gezet, afsluiter van deaanvoer NO stond nog dicht.Afsluiter weer opengezet, alle radiatoren worden weer warm.Garantie !! op eerder uitgevoerde werkzaamheden | 291.98
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09874 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 16 | 835900 | 43535 | 43586 | Gereed gemeld | Koeler is uitgevallen, vermoedelijk sensor defect | 1E LIJN ST | M19031206 | *11-3-2019 In overleg met Jeroen en Kees QV services ingekocht | Koeler op het dak defect. Vermoedelijk sensor defect.Op locatie hebben ze proberen te resetten, maar dit helpt niet. | - | werkzaamheden QV zijn tel gereed gemeld, rapport volgtwerkbon toegevoegd | 2703.72
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09874 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 16 | 838994 | 43550 | 43551 | Gereed gemeld | LBK blijft storingen geven | 1E LIJN ST | M19060306 | *26-3-2019 in overleg met Temmy J segers ingepland voor morgenmiddag *27-3-2019 (TM) Johan is eerder klaar met een ander klus en kan gelijk door om *27-3-2019 deze storing op te pakken (10.30 uur). Melder gesproken, hij gaat akkoord. | LBK blijft storingen geven ( ventilator toevoer geeft meneer door)Afwijking W | Technisch gebrek | lbk s gecontroleerd de oude draaien gewoon er sta een nieuwe waar het probleemvandaan komt.hier zit nog garantie op en gaan hier voor de instalateur inschakelen. | 164.04
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09873 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 14 | 840955 | 43560 | 43601 | Gereed gemeld | Storing koeler ruimte 1.16 | 1E LIJN ST | M19060306 | *5-4-2019 QV is al op locatie konden maandag niet *5-4-2019 Maurice van QV is op locatie geweest. Installatie staat leeg er zit ergens een *5-4-2019 lek dit moeten worden uitgesloten door *8-4-2019 WVB per mail de offerte doorgezet. | Storing koeler ruimte 1.16 | lekkage | lekkage zit in het koudemiddel circuitWij zullen hier dan ook moeten lekzoeken door het systeem af te persen met stikstofopsporen lekkage koeler 1.16printplaat binnendeel vervangen | 1165.22
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09874 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 16 | 846264 | 43592 | 43593 | Gereed gemeld | Storing koelmachine/pomp alarm kamer koeling 1.16 | 1E LIJN ST | M19060306 | - | Storing kamerkoeling kamer 1,16Koelmachine alarm 16 rk1pomp alarm 16 rk1afspraak gemaakt morgen 8-5tussen 10.00 uur en 14:00 uur Afwijking koelingAfwijking koeling | Niet duidelijkNiet duidelijk | De buitenunit weigert te starten ook als er koelingvraag is. de binnenunitdraaitgewoon en wordt niet gereageerd op koel of warmvraag. Ook wordt geen storingaangegeven. (achteraf pe print is kapot en en is door ons opgepakt) ik was naarde verkeerde unit verwezen.De ander man van td verwees me later nog op de goede unit en die heb ik eerstegeprobeerd te resetten maar de storing bleef aangegeven. Ik moest het helemaalin t hoofdsysteem resetten en adressen opnieuw laten inlezen. de unit doet 't nuweer en storingsvrij achtergelaten.Dit is voor de extra tijd dat ik met de storing bezig was. | 379.16
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09873 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 14 | 850897 | 43627 | 43627 | Gereed gemeld | Storing drukvat staat 100% gevuld | 1E LIJN ST | M19060306 | - | Storing drukvat staat 100% gevuld. Waarschijnlijk blijft inlaatklep open staan.Systeemdruk 0.2 bar.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. In overleg met Flamco water uit drukvatgelaten en terug laten lopen tot 85% . Daarna systeem weer in werking gezet;voor nu blijft systeem werken doch blijft inlaatklep twijfel achtig. Deze dientmet spoed vervangen te worden.Klant had zelf een afspraak gepland staan voor 17 juni met Flamco, zij gaan de inlaatklep vervangen. | 205.79
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09873 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 14 | 851367 | 43629 | 43633 | Gereed gemeld | 2 Koelers in storing, ruimte 1.15 en 1.18 | 1E LIJN ST | M19060306 | *13-6-2019 QV Service ingekocht *17-6-2019 Werkbon QV Services ontvangen en gekoppeld (MP) | 2 Koelers in storing, ruimte 1.15 en 1.18. Geeft aan U3 - 5 | Storing ruimte 1.15 + 1.18 op display (communicatie). | Harde reset gegeven. Storingen zijn weg allen units gecontroleerd en getest:in orde. Buitentemperatuur 16 graden. Uitblaas 30 graden.Ruimtetemperatuur gem. 21 graden, uitblaas gem. 12 graden. | 229.82
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09873 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 14 | 856628 | 43661 | 43675 | Gereed gemeld | Lekkage koelvloeistof koelmachine in serverruimte | 1E LIJN ST | M19072907 | *18-7-2019 Mail QV Services verzoek werkbon gestuurd (MP) *24-7-2019 Mail QV Services verzoek werkbon gestuurd (MP) *29-7-2019 Werkbon QV Services ontvangen en gekoppeld (MP) | Lekkage koelvloeistof koelmachine in serverruimte , machinenummer SOBO83280. | Condenswater lekkage. | Condenswater lekkage aan unit verholpen, leidingen achter binnen unit verholpen,leidingen geisoleerd, lekbak en condensafvoer gereinigd. | 258.2
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09873 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 14 | 857568 | 43668 | 43668 | Gereed gemeld | warmtewisselaar in storing | 1E LIJN ST | M19072908 | - | de warmte wisselaar in storing WKW unitAfwijking W | Technisch gebrek, glaszekering defect. | Definitief herstel. glaszekering Traag 6.3a vervangen, installatie nagemeten engecontroleerd | 153.78
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09874 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 16 | 857552 | 43668 | NULL | Vervallen | Storing GBS, storing koeler | 1E LIJN ST |  | - | Storing koeler urgent ( GBS systeem )4807979 // monteur wil melding niet aannemen ,moet naar rotterdam | - | Dhr Dohmen laat weten dat de melding komt te vervallen. Na resetten is dekoeling weer gaan draaien. | 0
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09874 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 16 | 857807 | 43669 | 43742 | Gereed gemeld | Storing Daikin airco | 1E LIJN ST | M19091109 | *29-7-2019 Mail QV Services verzoek werkbon gestuurd (MP) | Storing aan de Daikin Airco. Code: JA(High pressure) | - | SO.857807 en SO.858094 zijn dezelfde storing, hier hebben wij de printplaat ende druk voelers vervangen en nu hebben wij ook een druk sensor besteld.Deze krijgen wij vandaag binnen en zullen deze morgen of donderdag gaanvervangen.Zie oplossingstekst SO 858094 | 599.22
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09874 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 16 | 858094 | 43671 | 43698 | Gereed gemeld | Storing koelinstallatie High pressure sensor faalt | 1E LIJN ST | M19091110 | *25-7-2019 Op verzoek van Peter QV Service ingekocht *31-7-2019 Mail QV Services gestuurd met verzoek plandatum bezoek/leverdatum materiaal (MP) *13-8-2019 QV Service werkbon opgevraagd 13-8 &#x20;*21-8-2019 QV Service 21-8 werkbon opgevraagd | High pressure sensor faalt | - | CV monteur Frank Versteeg heeft op afstand telefonisch geconcludeerd dat er eenonderdeel besteld moet wordt.Na diverse reset pogingen heeft blijft de koeler uitvallen met de melding codeJA.Volgend de Daikin codelijst betreft dit een uitval van de high pressure sensor.deze wordt besteld, direct daarna geplaatstSO.857807 en SO.858094 zijn dezelfde storing, hier hebben wij de printplaat ende druk voelers vervangen en nu hebben wij ook een druk sensor besteld.Deze krijgen wij vandaag binnen en zullen deze morgen of donderdag gaanvervangen.De werkzaamheden zijn gereed. | 1564.41
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09873 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 14 | 862196 | 43703 | 43774 | Gereed gemeld | Koeling SOB083271, koelt niet meer, code L8 | 1E LIJN ST | M19091111 | *26-8-2019 QV Service ingekocht | Koeling S0W083271, koelt niet meer, code L8 | - | compressor is defect QV opname voor vervanging gehele systeem | 257.65
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09873 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 14 | 862689 | 43706 | 43741 | Gereed gemeld | Koelmachine SOBO83273 geeft storing L5 | 1E LIJN ST | M19091112 | *29-8-2019 SO opgestart en QV Services aangestuurd. Dit doorgeven aan de klant. *3-9-2019 Mail QV Services verzoek werkbon gestuurd (MP) *9-9-2019 Mail QV Services verzoek werkbon gestuurd (MP) *9-9-2019 Werkbon QV Services ontvangen en gekoppeld (MP) *9-9-2019 Mail QV Services gestuurd of er een offerte/vervolg nodig is (MP) *12-9-2019 Mail QV Services gestuurd of er een offerte/vervolg nodig is (MP) | Koelmachine SOWO83273 geeft storing L5 | - | Terugkoppeling QV Service:Inverter compressor + printplaat defect. Compressor staat vast.Motor expantie ventieel buitendeel. | 325.86
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09874 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 16 | 863928 | 43717 | 43742 | Gereed gemeld | Lekkage mitsubishi-airco serverruimte | 1E LIJN ST | M19091113 | *9-9-2019 QV Service ingekocht *16-9-2019 Werkbon QV Services ontvangen en gekoppeld (MP) *16-9-2019 Mail QV Services verzoek offerte gestuurd (MP) *23-9-2019 Werkbon QV Services ontvangen en gekoppeld (MP) | Lekkage mitsubishi-airco serverruimte | Storing waterlekkage + werking klep. | Lekkage wordt veroorzaakt door invriezen - te weinig koudemiddel (2 units)Klep stel motortjes defect bij alle 3 unitsLekkage op de koppeling van de buitenunit, deze vervangen.Na testen van de werking bleek de 4wegklep defect te zijn. Dit doorgegeven,word besteld. Airco blijft hangen, werkt niet.Werkzaamheden 24-9:4 wegklep vervangen.Unit afgepompt. Klep vervangen, afgeperst, gevacumeerd en afgevuld.Refil 2,8 kg. | 1554.12
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09873 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 14 | 865260 | 43725 | 43740 | Gereed gemeld | WTW-unit van LBK op het dak geeft storing | 1E LIJN ST | M19110806 | *17-9-2019 Gepland voor 18-9-2019 en dit telefonisch met de melder *17-9-2019 besproken. | WTW-unit van LBK op het dak geeft storing. De melder heeft al geprobeerd deze te resetten, maar dit heeft niet geholpen. Het vermoedenis dat een ventilator niet functioneert.Afwijking W | Technisch gebrek | nw printje laten bestellen. gegevens zie fotos.Nedair geeft aan dat er geen stuurprint leverbaar is van deze unit en dat dezeomgebouwd dient te worden. Prijsopgave volgt op SO 867106. | 313.59
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09874 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 16 | 869845 | 43760 | 43760 | Gereed gemeld | Koeling serverruimte grote koeler valt in storing | 1E LIJN ST | M19110807 | *22-10-2019 Gebeld met QV monteur komt deze ochtend nog op locatie dhr Frank *22-10-2019 versteeg. Dit telefonisch doorgegven aan dhr Doomen. | Koeling serverruimte grote koeler valt in storing | Unit in storing (H.O.) | Terugkoppeling QVhoge drukstoring had een handreset nodigelectrische rest werkte niet. Terugkoppeling QV | 277.35
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09874 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 16 | 870384 | 43762 | 43791 | Gereed gemeld | Storing LG Airco systeem. | 1E LIJN ST | M19120606 | - | Storing LG Airco systeem. CH5/E5 men krijgt hem niet geresetAfwijking koeling | Technisch gebrek | Unit stond leeg. geen koudemiddel, afgeperst, lek gezocht en gerepareerd.Gevacumeerd, gevuld en getest. | 936.53
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09874 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 16 | 872124 | 43775 | 43809 | Gereed gemeld | Storing LG Airco systeem , 2 x gemeld | 1E LIJN ST | M19120606 | *11-11-2019 Mail QV Services verzoek werkbon gestuurd (MP) *15-11-2019 Mail QV Services verzoek werkbon gestuurd (MP) | Storing LG Airco systeem. CH5/E5 men krijgt hem niet gereset Afwijking koeling | Druk storing | Druk wordt te laag als unit gaat draaien. (leiding na inspuitventiel vriest aan)inspuitventiel gaat niet open. Ventiel+ ventielmotor moeten worden.inspuitventiel en motor vervangen | 1122.11
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09874 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 16 | 873385 | 43782 | 43795 | Gereed gemeld | Kanaalverwarmer met warmtewisselunit werkt niet | 1E LIJN ST | M19123006 | - | Kanaalverwarmer met een warmtewisselunit werkt niet goedafspraak tussen 10.00 uur en 14.00 uur Afwijking WAfwijking W. Koudklacht.Afwijking W | Niet duidelijk.Warsvhijnlijk de lammelen zijn verstopt of zit iets in de bak. Softwarematig probleem. De wissellaar was maar lichtelijk vervuild, het probleem legt bij de aanstuuring van de klepmotoren. Klant gaat dat werder uitzoeken met de softwearbeheerder van de pandSoftwarematig probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Graag een man bij regelen om de passtuk voor de verwarmer te demonteren en evt.de warmtebatterij te reinegen.1x alum. plaat van 1mtr x1mtr en 2 of 3 mm dik. om de aftakking naarproductiehal in bedrijf te laten.De klant heeft zelf een hoogwerker staan en heeft ie aangeboden. dus geenhoogwerker of steiger bestellen. de verwarmer hangt +- op 3 mtr hoog. zie fotosbij so voor meer informatie.Ik heb de aanvoertemperatuur gemeten en die was 64 in en komt met 64 graden ookuit. er wordt geen warmte afgenomen. De lucht gaat met 18,5°C in en komt ookmetdezelfde temperatuur uit. dus er zit iets voor de verdamper of isdichtvervuild. Er zet ook een deur aan de zijkant tegen de pilaar maar die kanzo niet open. met 2 man mss wel.Graag de werkzamheden op korte termijn plannen ivm kou.Definitief herstel.De verloop tussen kanaal en wisselaar gedemonteerd, de wisselaar schoongeblazen. De warmtewisselaar was maar lichtelijk vervuild. Na nog verderzoeken is gebleken dat de koelingklep te snel en vaak open gaat tijdens hetverwarmen. Die wordt ook zo aangestuurd en moet softwarematig opnwgeprogrameerd worden. De klant bekijkt dat samen nog met BR Controle desoftwarebeheerder van de pand. Voor ons zet t op. Dus de bon ook afronden.Het assisteren van Fouad Sahli. | 1194.65
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL133959 | Diamant Groep - Dokter Paul Jansenweg 1 | 878672 | 43805 | 43846 | Gereed gemeld | CV ketel doet niets meer. | 1E LIJN ST | M19120506 | *6-12-2019 SO opgestart n.a.v. telefonische melding en contact met Manfred Magielse. *6-12-2019 Zie externe documenten. | CV ketel doet niets meer.Gert v.d. Weert: 06-46768235Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, rga lek deze geplakt 2 x verloop 80 naar 100 4x 45 100 2 x 1 meter 100 en 4 X 0.5 meter 100 allemaal pp tevens aansluiting nefit economline hr 43 hier moet onderhoud op uitgevoerd worden. tevens heater in bedrijf stellen zie foto geen thermostaat aanwezig Storing beoordeeld, vervolgactie urgentinstallatie gecontroleerd ventilator van de ketel hoor je de lagers.gezien de leeftijd ,en de gebrekken aan de ketel en rookbuis doorvoer moet ook vervangen worden. adviseer ik ketel te vervangen en dichter bij kantoor te hangen is nu ongeveer 25 mtr verder.dit in overleg met de heer Bart de bie.voor heater onderhoudset en thermostaat voor bestellen. | 755.71
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09873 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 14 | 885611 | 43836 | 43837 | Gereed gemeld | Grundfos waterpomp aanpassen | 1E LIJN ST | M20011506 | *6-1-2020 afspraak gemaak voor 7-1 tussen 8:00 uur en 12.00 uur | Grundfos 32-120/Fstand moet worden aangepast. Afstandbediening ligt bij WVB Afwijking W | langdurige stroomuitval. | pomp versteld van de minimale naar maximale stand, na langdurige stroomuitval. | 504.42
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09874 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 16 | 901942 | 43892 | 43892 | Gereed gemeld | Kanaalverwarmer met warmtewisselunit werkt niet | 1E LIJN ST | M19123006 | - | Kanaalverwarmer met een warmtewisselunit werkt niet goedafspraak tussen 10.00 uur en 14.00 uur Afwijking WAfwijking W. Koudklacht.Afwijking W | Niet duidelijk.Warsvhijnlijk de lammelen zijn verstopt of zit iets in de bak. Softwarematig probleem. De wissellaar was maar lichtelijk vervuild, het probleem legt bij de aanstuuring van de klepmotoren. Klant gaat dat werder uitzoeken met de softwearbeheerder van de pandSoftwarematig probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Graag een man bij regelen om de passtuk voor de verwarmer te demonteren en evt.de warmtebatterij te reinegen.1x alum. plaat van 1mtr x1mtr en 2 of 3 mm dik. om de aftakking naarproductiehal in bedrijf te laten.De klant heeft zelf een hoogwerker staan en heeft ie aangeboden. dus geenhoogwerker of steiger bestellen. de verwarmer hangt +- op 3 mtr hoog. zie fotosbij so voor meer informatie.Ik heb de aanvoertemperatuur gemeten en die was 64 in en komt met 64 graden ookuit. er wordt geen warmte afgenomen. De lucht gaat met 18,5°C in en komt ookmetdezelfde temperatuur uit. dus er zit iets voor de verdamper of isdichtvervuild. Er zet ook een deur aan de zijkant tegen de pilaar maar die kanzo niet open. met 2 man mss wel.Graag de werkzamheden op korte termijn plannen ivm kou.Definitief herstel.De verloop tussen kanaal en wisselaar gedemonteerd, de wisselaar schoongeblazen. De warmtewisselaar was maar lichtelijk vervuild. Na nog verderzoeken is gebleken dat de koelingklep te snel en vaak open gaat tijdens hetverwarmen. Die wordt ook zo aangestuurd en moet softwarematig opnwgeprogrameerd worden. De klant bekijkt dat samen nog met BR Controle desoftwarebeheerder van de pand. Voor ons zet t op. Dus de bon ook afronden.Het assisteren van Fouad Sahli. | 442.19
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09873 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 14 | 904712 | 43907 | 43910 | Gereed gemeld | Airco serverruimte doet niets meer | 1E LIJN ST | M20040106 | *17-3-2020 SO opgestart en QV aangestuurd. meneer Doomen hierover ingelicht. *17-3-2020 Terugkoppeling QV: in overleg met dhr. Doomen gaat er morgenochtend een monteur *17-3-2020 op locatie. *19-3-2020 Werkbon opgevraagd. | Airco serverruimte doet niets meer | Storing hogedruk, niet te resetten. Kapje van de pressostaatzat niet goed, daardoor niet te resetten. | Kapje goed teruggeplaatst en installatie gereset. Werking getest.Werking is weer in orde en drukken zijn goed. | 359.44
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09874 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 16 | 905942 | 43913 | 43915 | Gereed gemeld | Storing Carrier Koelmachine niet te resetten. | 1E LIJN ST | M20040107 | *23-3-2020 SO opgestart n.a.v. telefonsiche melding. Hiervoor QV Service aangestuurd. Hen *23-3-2020 verzocht contact op te nemen met dhr Doomen voor het maken van een afspraak. *23-3-2020 Na terugkoppeling QV services gebeld met Wilfried de Bruijn. Hij gaat een *24-3-2020 w-monteur inplannen voor het waterzijdige probleem. *24-3-2020 Werkbon volgt nog. | Storing Carrier Koelmachine boven ruimte 55 niet te resetten.Afwijking koeling | Technisch gebrek | Telefonische terugkoppeling QV Services: De monteur is op locatie geweest. Deze gheeft geconstateerd dat er een waterzijdig probleem is. Er zit een lekkagein de leiding waardoor het systeem niet op druk blijft.Hier dient een W-monteur voor op locatie te gaan.installatie bijgevuld.Dit dient te gebeuren op het dak.Slang gebruikt van de technische medewerkers.Installatie gereset en deze staat weer storingsvrij. | 639.86
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09873 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 14 | 919086 | 44005 | 44011 | Gereed gemeld | Splitunit serverruimte lekt | 1E LIJN ST | M20071706 | *23-6-2020 gebeld met QV die gaan even bellen met dhr Doomen *23-6-2020 QV geeft aan dat ze maar tot 16.00uur aanwezig zijn. *23-6-2020 Ik wordt zo teruggebeld door QV. *23-6-2020 Terugkoppeling QV monteur is onderweg melder is door QV *23-6-2020 ingelicht. | Splitunit serverruimte lekt | Condenswater liep net weg, afvoerslang verstopt. | Afvoerslang schoongemaakt. | 117.53
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09873 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 14 | 926851 | 44069 | 44076 | Gereed gemeld | Probleem koeling serverruimte | 1E LIJN ST | M20090908 | - | koeling serverruimte, temp stijgt en lekt. | - | chanal QV gesproken 27-8 is QV op locatie geweest en storing is verholpen bedieningsfout unit en tevens condenswater lekkage verholpen. | 395.63
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09874 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 16 | 939211 | 44160 | 44168 | Gereed gemeld | Lekkage afsluitkraan cv pomp | 1E LIJN ST | M20120606 | - | Lekkage afsluitkraan cv pomp in de compressor ruimte. Druppelt wat.Afwijking W Lekkage afsluitkraan cv pomp in de compressor ruimte. Druppelt wat.Afwijking W Lekkage afsluitkraan cv pomp in de compressor ruimte. Druppelt wat.Afwijking W Lekkage afsluitkraan cv pomp in de compressor ruimte. Druppelt wat. | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , opname gedaan spullen moeten besteld worden.Definitief herstel , ta afsluiter vervangen installatie opgevuld | 1386.52
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09874 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 16 | 977707 | 44354 | 44396 | Gereed gemeld | Druk valt weg bij koeler van carrier. | 1E LIJN ST | M21071201 | *1-7-2021 Factuur QV Services ontvangen zonder werkbon, wb opgevraagd 1-7 (MP) | Druk valt weg bij koeler van carrier.Er is afgelopen week al gesleuteld aan dit apparaat.Dhr. Doomen meldt dat glycol waarschijnlijk bijgevuld dient te worden. | Firma QV Services 7-6-2021:Glycol druk te laag. | Firma QV Services 7-6-2021:Geen lekkage te zien. Installatie op druk gezet met water (2,2 bar met pompdraaiend) installatie draait goed. | 381.4
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09874 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 16 | 984784 | 44406 | 44406 | Gereed gemeld | Veel vocht in de hccp ruimte. | 1E LIJN ST | M21090801 | - | Veel vocht in de hccp ruimte.N.a.v. onderhoud van afgelopen week. | - | Op locatie met Johan gesproken, luchtvochtigheid was begin van de week 95% erwas condens terug geslagen op de chocolade. Dit ook op foto's gezien.Momenteel was de luchtvochtigheid ongeveer 50% en nagenoeg geencondens aanwezig. Afgesproken met Johan om het nog even aan te kijken. | 67.96
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09874 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 16 | 985152 | 44411 | 44411 | Gereed gemeld | Split unit (LG) geeft CH storing. | 1E LIJN ST | M210900901 | - | Split unit (LG) geeft CH storing.Server ruimte 40.2.Afwijking koeling | Technisch gebrek | bij controle blijkt installatie leeg te staan.Units zijn onlangs losgekoppeld geweest in verband met werkzaamheden.volledige installatecontrole uitgevoerd en hieruit is een lekkage gevonden op de cfk koppeling van de perszijde op het Buitendeel.Lekkage verholpen en hierna unit gevacumeerd en gevuld met 2,8 kg R410A uit fles 19427.unit hierna weer in gebruik genomen en gecontroleerd.Installatie werkend en storingsvrij achtergelaten. | 376.26
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09874 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 16 | 1018586 | 44594 | 44606 | Gereed gemeld | koeler ruimte 49 blijft in storing vallen. | 1E LIJN ST | M22012201 | - | koeler blijft in storing vallen. | Fa QV Services 02-02-2022:Installatie stond in vorststoring, tevens is koelcircuit 2 lek. | Fa QV Services 02-02-2022:Bij aankomst staan beide circuits in storing. De storing gaat over beveiliginganti-freeze. Setpoint staat op 6ÂºC, dit verhoogd naar 11CÂº. Ook is circuit 2lek. Zuigdruk is 0 bar. Dit circuit op de thermische beveiliging uitgezet.Aangezien de installatie dit jaar vervangen wordt, is reparatie nog niet nodig.BT 13:45uurET 15:30uur | 213.92
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09873 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 14 | 1022338 | 44613 | 44614 | Gereed gemeld | Koel unit van dak gewaaid | 1E LIJN ST | M22032306 | - | Koel unit afgewaait op het dak.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek. Stormschade, unit omgeweid. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. De aircounit op dak weer terug staand gezet. De zuigleiding is geknikt en is leeggelopen. De knik zit bij de filterdroger en die moet ook vervangen worden. Ook is de bovenkap incl ventilatorrooster kapot en moet vervangen worden. Alle schroeven moeten vervangen worden. De vulling is 13,9 kg R410A De unit naast heb ik ook getest en is ook helemaal leeg, heeft druk van 0,14 bar aan de zuigkant. Dus die moet ook geperst, gevacumeerd en weer met 14 kg R410 gevuld worden. Klant wil graag een offerte voor totaal reparatie. Zie ook fotos. De units zijn allebei getest op werking en ze doen het allebei. Unit 1 is op werkschakelaar uitgezet en de afsluiters zijn dichtgedraaid. Prijsopgave vervolgwerk volgt op SO 1022780. | 336.96
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09874 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 16 | 1024133 | 44622 | 44627 | Gereed gemeld | Lager defect heather stads verwarming. | 1E LIJN ST | M22032305 | - | Lager defect heather stads verwarming.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .heater gecontroleerd motor lig uit zijn lagers.prijs maken voor een nieuwe heater zie foto 's voor type .werkschakelaar uit gezet. | 181.19
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09874 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 16 | 1036437 | 44711 | 44742 | Gereed gemeld | Koelmachine blijft uitvallen. Op het dak. | 1E LIJN ST | M22091309 | - | Koelmachine blijft uitvallen. op het dak. | - | Telefonische terugkoppeling WB volgt lekkage sectie B verholpen.***Werkbon QV 31/5Systeem C2 stond leeg deze afgeperst en lek gezocht en in bedrijf gestelt. | 3993.9
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09874 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 16 | 1039855 | 44739 | 44746 | Gereed gemeld | Lekkage ruimtekoelers ruimte 40.2 en 25 | 1E LIJN ST | M22091206 | - | Er lekt water uit de ruimtekoelers in ruimte 40.2 en 25. | - | ***Werkbon QV 29/6Systeem C2 stond leeg deze afgeperst en lek gezocht.2 lekkage verholpen.Systeem opnieuw afgeperst / Afgevuld en inbedrijf gesteld. | 755.04
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09874 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 16 | 1042608 | 44761 | 44781 | Gereed gemeld | koeling op het dak geeft een high presure storing. | 1E LIJN ST | M22091310 | - | koeling op het dak geeft een high presure storing. | - | Werkbon QV 2-8Circuit 2 stond leeg, alles bijgevuld. Systeem C2 stond leeg, deze afgeperst enlek gezocht.Werkt weer naar behoren. | 1898.81
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09873 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 14 | 1042622 | 44761 | 44761 | Gereed gemeld | Koelunit op het dak in storing, lage koelmiddelniv | 1E LIJN ST |  | - | Koelunit geeft storing, lage koelmiddelniveau. Op het dak. | - | - | 0
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09873 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 14 | 1042746 | 44762 | 44782 | Gereed gemeld | High pressure alarm op condensator koelmachine | 1E LIJN ST |  | - | High pressure alarm op condensator. | - | storing is verholpen op SO1042608 wij sluiten de melding | 0
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09873 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 14 | 1044057 | 44777 | 44782 | Gereed gemeld | Daikin machine doet niets meer 1.19 | 1E LIJN ST | M22101606 | - | F3 storing op bedienunit van Daikin in ruimte 1.19.Machine doet niets meer. | - | Werkbon QV 8-8Bij aankomst staat de installatie in f3 storing.Te hoge persgas temperatuur.Installatie gereset en geconstateerd dat de installatie te weinig koudemiddelheeft.Zuigdruk zakt meteen maar 1 bar.Installatie afgeperst en een lekkage gevonden op de 1/4 koppeling van de binnenunit deze heb ik vervangen de koppeling was gescheurd.Installatie gevuld met 1 kg R-410A.Storing verholpen. | 668.61
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09873 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 14 | 1045964 | 44799 | 44811 | Gereed gemeld | Koeling serverruimte 1.16 High pressure storing. | 1E LIJN ST | M22101608 | - | Koeling serverruimte 1.16 High pressure storing. | - | Werkbon QV 26-8Storing gereset en getest.Bij aankomsttemp. 25.9. Systeem gecontroleerd en in werking gesteld.Bij vertrek was de temperatuur naar behoren. | 151.32
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09873 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 14 | 1062490 | 44915 | 44915 | Gereed gemeld | Achterin gebouw geen verwarming, BG + 1e etage. | 1E LIJN ST | M23020107 | - | Vorige week is een nieuwe pomp geplaatst.Achterin gebouw geen verwarming, BG + 1e etage.Voor in het gebouw werkt alles wel.Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Definitief herstel.&#x20;pomp op constaten druk gezet en 10m opvoerhoogte hij doet nu 4,1m3/h.&#x20;in het gbs gekeken of de temperaturen ook goed rond gaan. | 242.86
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL134030 | Diamant Groep - groenXtra | 1083852 | 44999 | 44999 | Gereed gemeld | Storing Boiler is afgekoeld keuken bovenverdieping | 1E LIJN ST | M23032906 | - | Storing Boiler is afgekoeld keuken bovenverdieping.Vervangen is deze defect is volgens de klant CP Leo Doomen.De klant CP Hans Olieslagers tel:06-55812544 is op klant locatie aanwezig.Afwijking W | Technisch gebrek , sensor kapot. | Definitief herstel , boilersensor opgehaald bij de tu en vervangen. | 157.49
55185 | Diamant-groep Concern | SC21941 | Diamant Groep Tilburg | Factureren toegestaan | SL09874 | Diamant-groep - Zevenheuvelenweg 16 | 1109770 | 45215 | 45217 | Technisch gereed | Gasbrander werkt niet | 1E LIJN ST |  | - | Gasbrander werkt niet. Contactpersoon op locatie mw. Geerlinda Verhagen 06- 55812549Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .het was een gevelkachel.waakvlam bleef niet aan deze gereinigd en nu blijf hij weer branden.alles weer in orde. | 97.29
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09044 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 F | 785689 | 43306 | 43313 | Gereed gemeld | Wko installatie nakijken en herstellen | 1E LIJN ST | 052384.0 | *25-7-2018 (JG) Van Dijk Made aangestuurd. *31-7-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *1-8-2018 (JG) Werk bonnen toegevoegd. | Wko installatie nakijken en herstellen --- extra informatie: Koeling werktniet. VOORAF contact opnemen de moeder van de bewoner om een afspraak te maken!Zij is bereikbaar op 070-3691075 of 06-24888204 | - | Regeltechnische installatie moet verder nagekeken worden. Nu met de hand opgelos2e bezoek. Regeltechnische installatie nazien. | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09082 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 8 /62 | 788301 | 43326 | 43329 | Gereed gemeld | Geen warm water collectief | 1E LIJN ST | 4533197 | *15-8-2018 Jac informeert op kantoor hoe en wat en laat Rene A weten of *15-8-2018 Breda het verder oppakt of de Sco *15-8-2018 ==&gt; Jac zegt Manfred gesproken te hebben en dat van Dijk Made er naartoe moet. *15-8-2018 Van Dijk Made gebeld en zij geven aan niet het collectieve ketelhuis te doen, *15-8-2018 alleen binnen. Manfred gebeld maar NNO. Intussen storing bij Patrik Verheezen *15-8-2018 doorgezet en Patrik gaat inbellen. Jac belt terug omdat hij op een of andere *15-8-2018 manier de SO in tablet ontvangen heeft, geeft nogmaals aan dat het voor Van *15-8-2018 Dijk zou moeten zijn. Nogmaals met Manfred gebeld en Manfred geeft aan dat het *15-8-2018 inderdaad voor Van Dijk is. ==&gt; Inkoop voor Van Dijk gemaakt en erachteraan *15-8-2018 gebeld. Gaan zsm naar locatie. Per mail update naar Woonvizier gestuurd. | Geen w.w. KollektiefAfwijking WDe sleutel is, als deze niet op kantoor in Breda ligt, af te halenBij woonvizier Made, Middelmeede 40 Made. | Technisch gebrek | Contact opgenomen met de melder van de storing, er blijkt geen warm water meeruit de kraan te komen.Daar klant bij mij niet bekent is heb ik de sleutelbos van thuisvester opgehaaldop de zaak en ben ik hierna naar servicelocatie gereden.Ter plaatse heb ik gezocht naar de sleutelkluis, er hangen er hier diverse vanen deze heb ik met de ons gebruikelijke code niet kunnen openen.Tevens is de locatie van de technische ruimte bij mij ook niet bekentStaan verder geen gegevens in de storingsmap.Gezien het laate tijdstip heb ik hiervoor verder niemand meer gebeld.Morgenvroeg als eerste oppakken, ik zal hier over informeren op de zaak (Breda)Storing Itho Daalderop oplaadboiler. Circuit was vervuild. Dit is verholpen. | 418.24
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09074 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 48 | 790613 | 43346 | 43397 | Gereed gemeld | Woonkamer, Kamerthermostaat, Werkt niet | 1E LIJN ST | 052865.0 | - | Woonkamer, Kamerthermostaat, Werkt niet.Kamerthermostaat nazien en herstellen --- extra informatie: Plaatsen nieuwethermostaat appartement 48. Contact Woonvizier: JohanRazenberg | - | sensor verwarmen/koelen omschakelcontact lag op de grond. Sensor weer opaanvoerl | 52.47
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09082 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 8 /62 | 793846 | 43368 | 43368 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018-2019 | STORING |  | - | - | - | - | -607.07
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09082 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 8 /62 | 793847 | 43368 | 43368 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018-2019 | STORING |  | - | - | - | - | -607.07
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09082 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 8 /62 | 793848 | 43368 | 43368 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018-2019 | STORING |  | - | - | - | - | -607.07
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09082 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 8 /62 | 793849 | 43368 | 43368 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018-2019 | STORING |  | - | - | - | - | -607.07
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09037 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 | 793842 | 43368 | 43368 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018-2019 | STORING |  | - | - | - | - | -490.62
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09037 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 | 793843 | 43368 | 43368 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018-2019 | STORING |  | - | - | - | - | -490.62
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09037 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 | 793844 | 43368 | 43368 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018-2019 | STORING |  | - | - | - | - | -490.62
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09037 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 | 793845 | 43368 | 43368 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018-2019 | STORING |  | - | - | - | - | -490.62
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09063 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 26 | 794590 | 43374 | 43378 | Gereed gemeld | Warmtepomp of WTW, Defect | 1E LIJN ST | 053300_0 | - | Warmtepomp of WTW, Defect.Warmtepomp of WTW herstellen --- extra informatie: verwarming in woonkamer engang gaan niet uit. Thermostaat staat op 20, buitenis het 13 graden, maar in woonkamer en gang is het 28 graden. In de slaapkameris temperatuur prima. | - | Bypass iets aangepast.Aankomst monteur : 08:15 uurVertrek monteur : 09:15 uur | 52.47
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09051 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 N | 799128 | 43402 | 43410 | Gereed gemeld | st vloerverwarming | 1E LIJN ST | 4589802 | *30-10-2018 Adviesorder Gebr. van Dijk aangemaakt (MP) *1-11-2018 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *6-11-2018 Werkbon Gebr. van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | vloerverwarming werkt niet beneden in het complex wel, maar hoe hoger, hoe minder het werkt. Afwijking W | Niet duidelijk | Storing doorgezet naar van Dijk in Made, monteur neemt contact op met de melder.Maar was onduidelijk dat wij hun opdracht geven om e.e.a. op te pakken.Nog een mail gestuurd naar service@vandijkmade.nl zoals contractueel isafgesprokenKoudeklacht nagezien. Geen bijzonderheden. | 97.63
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09070 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 40 | 801123 | 43412 | 43423 | Gereed gemeld | Onderzoeken klimaatproblemen in de woning | 1E LIJN ST | 053876.0 | *8-11-2018 (JG) Van Dijk Made aangestuurd. *19-11-2018 (JG) Kees heeft planner van Van Dijk Made gesproken, betreft bouwkundig *19-11-2018 probleem. Zij leggen dit terug bij Woonvizier. | Onderzoeken klimaatproblemen in de woning | - | De storing is niet voor Kropman / Van Dijks made.( BOUWKUNDIG )De installatie in nagekeken en in orde.Woonvizier gaat dit vandaag terugkoppelen naar de klant en hun opzichter.Voor vragen Kees bellen. | 52.47
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09059 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 18 | 803677 | 43425 | 43451 | Gereed gemeld | Warmteklachten slaapkamer | 1E LIJN ST | 054043.0 | *21-11-2018 (JG) Van Dijk Made aangestuurd. *6-12-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *6-12-2018 (JG) De werkzaamheden nav deze storingsmelding zijn nog niet afgerond. Er zijn *6-12-2018 materialen besteld en een vervolgafspraak is ingepland op vrijdag 7 december *6-12-2018 2018. *11-12-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *17-12-2018 (JG) werk bon opgevraagd. *17-12-2018 (JG) werk bon toegevoegd. | Warmtepomp of WTW herstellen --- extra informatie: melding bewoner appartement18: in de slaapkamer wordt het heel erg warm. Probleem speelt de laatste 2weken. | - | Naregeling en thermostaten defect. Deze zijn vervangen. | 557.67
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09074 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 48 | 806228 | 43438 | 43468 | Gereed gemeld | Cv doet het nog altijd niet | 1E LIJN ST | 054255.0 | *4-12-2018 (JG) Van Dijk Made aangestuurd. *11-12-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *12-12-2018 (JG) Werkzaamheden nog niet gereed, vervolg staat ingepland op 21-12. | Warmtepomp of WTW herstellen --- extra informatie: melding mail KvG 27-11 datna vervanging thermostaat op 3-9 de verwarming in de woning nog niet werktgraag MET SPOED herstellen | - | naregelingen en thermostaat vervangen | 803.7
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09055 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 10 | 806545 | 43439 | 43447 | Gereed gemeld | Warmtepomp of WTW herstellen | 1E LIJN ST | 054280.0 | - | Warmtepomp of WTW herstellen --- extra informatie: Het is veel te warm inappartement nr. 10, temperatuur krijgen ze niet omlaag.Afwijking W | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer | 38.45
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09053 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 8 | 807308 | 43443 | 43444 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | 4626132 | *10-12-2018 (JG) Van Dijk Made aangestuurd. *10-12-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | geen ww. Medische noodzaak.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, monteur Rens aangestuurd van dijk(JG) Naregeling en thermostaten defect. Deze zijn vervangen. | 812.71
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09081 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 62 | 807631 | 43444 | 43447 | Gereed gemeld | vloerverwarming herstellen | 1E LIJN ST | 054331.0 | *10-12-2018 de heer peter oosterwaal gebeld dat er contact opgenomen zal worden wanneer er *10-12-2018 een monteur op locatie komt door van dijk made | Vloerverwarming herstellen --- extra informatie: Vloerverwarming werkt maargedeeltelijk waardoor niet de hele vloer in de woonkamerverwarmt wordt. Afspraken maken met peter Oosterwaal, begeleider op 088-7701395of 06-81019083 | vloerverwarming defect | ventielen losgemaakt | 26.24
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09059 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 18 | 809716 | 43451 | 43469 | Gereed gemeld | Nog altijd warmteklachten | 1E LIJN ST | 054280.1 | *17-12-2018 (JG) Van Dijk Made aangestuurd. *8-1-2019 (JG) Werkbon opgevraagd | Onlangs monteur bij appartement 18 voor de verwarming geweest omdat detemperatuur te hoog was. Er is o.a wel een nieuwe thermostaat gehangen maar hetprobleem is daarmee nog niet verholpen. Graag nog eens checken. Graag voorafeen afspraak maken met Peter Oosterwaal 088 7701395 | - | Upon vario plus therm. aandrij. pro 24v defect, deze vervangen | 277.27
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09082 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 8 /62 | 812348 | 43458 | 43468 | Gereed gemeld | Geen cv | 1E LIJN ST | Geen contractlokatie | *28-12-2018 Let op , 2e opdracht opgestart voor SO 812852 zal door de firma Van Dijkmade op *28-12-2018 #Tijd:11:32:52.949 | Geen warmte in het kinderdag verblijf. Het is 15 graden binnen.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Warmtepomp Alphaimo Tec valt steeds opflow storing 752 . Pompen gecontroleerd=in orde;druk installatie = inorde. Probleem waarschijnlijk Flow schakelaar.Wordt op SO 812852 door van Dijk Made verder opgepakt. | 167.34
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09082 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 8 /62 | 812852 | 43462 | 43473 | Gereed gemeld | Stroomstoring / Storing Warmtepomp School | 1E LIJN ST | Mw verwater(molest) | - | Stoppen springen eruit als men de noodkachels aanzet.Kachels werken als nood omdat de warmtepomp defect is.Graag z.s.m. contact. | - | circ. pomp draaide verkeerde kant uit, fase 2 en 3 omgedraaid.Kijken het even een paar dagen aan ivm programma in de pomp. | 261.88
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09082 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 8 /62 | 813234 | 43465 | 43468 | Gereed gemeld | warmtepomp in storing | 1E LIJN ST | 4646402 | - | Warmtepomp defect.Betreft navraag so’s 812348 en 812852mail @ wvb breda gestuurd | - | Bedrading hersteld en wp gereset | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09078 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 56 | 815011 | 43468 | 43507 | Gereed gemeld | CV installatie werkt niet goed | 1E LIJN ST | 054635_0 | *4-1-2019 Vanmorgen telefonisch kontakt gehad over een verwarming die het niet deed op de *4-1-2019 Burg Godwaldstraat. *4-1-2019 Echter was het verkeerde nummer doorgegeven (56) maar het moet zijn nummer 62. *4-1-2019 Zie bijgaande opdrachtbon die gewoon verwerkt kan worden heb hierin het *4-1-2019 huisnummer aangepast. | CV-ketel nazien en herstellen --- extra informatie: CV installatie werktwederom niet goed weer geen verwarming begin december al bijAppartement 62 geweest maar wederom problemen! Graag spoedig monteur naartoe.Melding van mw. van Wijk St. Prisma | - | regeling defect , deze is vervangen | 663.8
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09068 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 36 | 814851 | 43468 | 43507 | Gereed gemeld | Vloerverwarming defect | 1E LIJN ST | 054622.0 | - | - | Nazien naregeling vloerverwarming | - | 711.89
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09070 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 40 | 815222 | 43469 | 43507 | Gereed gemeld | CV inst./warm voorziening, Cv ketel, Werkt niet | 1E LIJN ST | 054642_0 | - | CV-ketel nazien en herstellen --- extra informatie: verwarming in de douchedoet het niet en bij het voorraam vd woonkamer niet graagherstellen bij Burg Godwaldstraat 40 06-22033576 dhr. Ansems vooraf bellen | - | - | 548.53
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09987 | Woonvizier - Basisschool de Schittering | 821944 | 43487 | 43493 | Gereed gemeld | Kamerthermostaat, Werkt niet | 1E LIJN ST | 055005.0 | *28-1-2019 de werkbon opgevraagd maar deze is al verstuurd naar Inkoop en naar *28-1-2019 storingsdienst Breda | Kamerthermostaat nazien en herstellen --- extra informatie: Is eenkinderdagverblijf, vanochtend was het maar 15 graden,basistemperatuur is te laag, deze hoger inregelen | De airco staat aan waardoor de vloerverwarming uit gaat | tempratuur aangepast.men geeft aan dat dit te maken heeft met de airco, doordat men de airco op volheeft staat slaat de vloerverwarming niet aan. | 65.59
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09043 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 E | 822924 | 43489 | 43502 | Gereed gemeld | CV-ketel nazien en herstellen | 1E LIJN ST | 055069.0 | *24-1-2019 (JG) Van Dijk Made aangestuurd. *6-2-2019 (JG) werk bon toegevoegd. | CV-ketel nazien en herstellen, het wordt niet warmer als 18 graden op de kamer.Gerard Cornel - 0625317629 | - | (JG) Werkzaamheden gereed.storing hersteld | 52.47
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09987 | Woonvizier - Basisschool de Schittering | 824241 | 43493 | 43496 | Gereed gemeld | temp is 16 graden. graag aanpassen | 1E LIJN ST |  | - | Temp is 16 graden, graag aanpassen.ze zijn 22-1 op locatie geweest ( SO 821944) er is aangegeven dat dit te makenheeft met de aircoals deze aanstaat dan werkt de vloerverwarming het niet. | Men stookt bij met airconditioning, dit ontregeld de vloerverwarming!! | Stooklijn van de warmtepomp verder omhoog gezet, stond stil, geen vraag.Bij +20°c 20°c aanvoer bij -20°c 40°c aanvoer.Men stookt bij met airconditioning, dit ontregeld de vloerverwarming!! | 91.36
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09044 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 F | 824788 | 43494 | 43522 | Gereed gemeld | Te warm in de woning. 24º C | 1E LIJN ST | tel. | *20-2-2019 Werkbon zonder tekst teruggestuurd naar Van dijk | Te warm in de woning. 24º C. Terwijl thermostaat op 17ºC staat.Graag controle op de werking. Er brandt ook een rood lampje. | Fa Van Dijk Made 29-01-2019:Vier defecte servomotoren. | Vier servomotoren vervangen. | 294.08
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09070 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 40 | 824544 | 43494 | 43497 | Gereed gemeld | Cv ketel, Werkt niet , badkamer ook niet | 1E LIJN ST | 054642.1 | - | CV-ketel nazien en herstellen --- extra informatie: afgelopen week firma vanDijk ter plaatse geweest. In de badkamer wordt het helaasniet warm. Ook gaat er een alarm af bij de thermostaat die in de woonkamerhangt. Graag opnieuw bezoeken. Bewoner geeft aan demonteur het liefst woensdag 30 januari voor 10.30 uur te ontvangen. | Geen cv en geen warm water | Uponor naregeling, nieuw model bedraad.Thermostaten op continu dag ingesteld ipv dag/nacht.Badkamer heeft een voeler die alleen achter de kap instelbaar is, deze op 25°cingesteld omdat hij bovenin zit. | 65.59
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09081 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 62 | 827037 | 43500 | 43507 | Gereed gemeld | Nazien vloerverwarming | 1E LIJN ST | 055191.0 | *4-2-2019 (JG) Van Dijk Made aangestuurd. *13-2-2019 (JG) Werk bon toegevoegd. | Na bezoek van monteur n.a.v. onze melding van 10-12-2018 wordt devloerverwarming nog niet geheel warm. Graag opnieuw bezoeken. Afspraken makenmet Peter Oosterwaal, begeleider op 088-7701395 of 06-81019083 | nazien vloerverwarming vervolgwerk | Gebruikte materialen:5,00 stk Upon vario plus therm. aandrij. pro 24v1,00 stk Regelmodule x-145 bus5,00 stk Upon vario plus therm. aandrij. pro 24v1,00 stk Ruimtetherm. bm t-143 ral 90163,00 stk Ruimtetherm. t-145 pod ral9016 | 118.06
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09057 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 14 | 828684 | 43503 | 43522 | Gereed gemeld | Storing aan vloerverwarming in 4 appartementen | 1E LIJN ST | 055290.0 | *7-2-2019 van Dijk Made ingekocht. In overleg met John van van Dijk Made alles op 1 bon *7-2-2019 gezet. De melder op de hoogte gebracht per mail. *14-2-2019 Werkbon opgevraagd *22-2-2019 Nogmaals werkbon opgevraagd | Het wordt Heel warm binnen bij appartement 14 en 46. In appartement 48 is devloer in de woonkamer gedeeltelijk koud en warm. In appartement 44 wordt hetook heel warm.Vooraf melden bij Peter Oosterwaal, Begeleider niveau 3 088-7701395. | - | Terugkoppeling van Dijk Made:Op 11-2-2019 E-werkzaamheden uitgevoerd.Op 20-2-2019 Vervolgwerk uitgevoerd aan Uponor smat stelmotor. | 441.12
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09076 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 52 | 829256 | 43507 | 43509 | Gereed gemeld | Gehele cplx geen warm water | 1E LIJN ST | 055318.0 | *11-2-2019 (JG) Van Dijk Made aangestuurd. *13-2-2019 (JG) werk bon toegevoegd. | Bewoner van nummer 52 heeft gemeld dat waarschijnlijk het gehele cplx al vanafgisteren geen warm water heeft. | - | (JG) Itho/Daalderop vanderbeyl oplaadboiler,Van de kli-max 2 ketel de tapspiraal vervangen, deze was intern lek.Tevens het overdrukventiel CV zijdig vervangen. | 764.46
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09061 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 22 | 836180 | 43536 | 43605 | Gereed gemeld | geen warmte in appartement 22 | 1E LIJN ST | 056256_0 | *25-4-2019 (JG) Werk bon toegevoegd. | Warmtepomp of WTW herstellen --- extra informatie: In appartement 22 hebben zeop dit moment geen warmte. 088-7701395Meldingis aangenomen door de firma Kasto en zij hebben het bij Woonvizier gemeld. | - | 2e bezoek, vervangen regeling app 22. | 1707.17
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09068 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 36 | 857320 | 43665 | 43698 | Gereed gemeld | vloerverwarming blijft verwarmen, CV staat uit | 1E LIJN ST | 057092.0 | *19-7-2019 van DIjk made ingekocht *24-7-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *1-8-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *13-8-2019 DIjk made werkbon opgevraagd 13-8 *21-8-2019 dijk made 21-8 werkbon opgevraagd | Warmtepomp of WTW herstellen --- extra informatie: bewoonster meldt cv staatniet aan maar de vloer verwarming is wel heel warmkunnen jullie hier MET SPOED naartoe om eea uit te zoeken? Graag bewoonsterbelle voor afspraak. Het Probleem is bij vrijwel hetgehele complex. | - | Opmerkingen monteur:Alles controleerd en getest.Waarschijnlijk het wisselend weer wat voor problemen heb gezorgd. | 78.71
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09066 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 32 | 857501 | 43666 | 43776 | Gereed gemeld | Het wordt te warm in de woning | 1E LIJN ST | Mevr. Rosana | *22-7-2019 van dijk made werkbon opgevraagd *31-7-2019 Van dijk Made gesproken. Vanochtend is de voeler gemonteerd, deze was gister *31-7-2019 binnen gekomen. Omdat het systeem zich helemaal moet herstellen kan het even *31-7-2019 duren voordat de klacht is verholpen. De bewoner moet het even afwachten. Zou *31-7-2019 morgen wel beter moeten zijn. | Het wordt te warm in de woningAfwijking koeling | Technisch gebrek | Monteur van Van Dijk aangestuurd. Buitenvoeler is defect, deze wordt volgendeweek vervangen. Monteur heeft momenteel de warmtepomp uitgezet.Van dijk Made gesproken. Vanochtend is de voeler gemonteerd, deze was gisterbinnen gekomen. Omdat het systeem zich helemaal moet herstellen kan het evenduren voordat de klacht is verholpen. De bewoner moet het even afwachten. Zoumorgen wel beter moeten zijn. | 411.58
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09068 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 36 | 864611 | 43720 | 43731 | Gereed gemeld | Geen verwarming , betreft alle woningen | 1E LIJN ST | 057667_0 | *18-9-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *23-9-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *23-9-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Geen verwarming , betreft alle woningen. | Volgens regeling alles goed en stond hij 50 uur op stil stand. | In verband met het kwakkelweer temperatuur omhoog gezet en verwarming draaitweer. | 78.71
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09082 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 8 /62 | 866653 | 43735 | 43754 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019-2020 | STORING |  | - | - | - | - | -607.07
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09082 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 8 /62 | 866654 | 43735 | 43754 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019-2020 | STORING |  | - | - | - | - | -607.07
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09082 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 8 /62 | 866655 | 43735 | 43754 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019-2020 | STORING |  | - | - | - | - | -607.07
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09082 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 8 /62 | 866656 | 43735 | 43754 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019-2020 | STORING |  | - | - | - | - | -607.07
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09037 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 | 866649 | 43735 | 43754 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019-2020 | STORING |  | - | - | - | - | -490.62
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09037 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 | 866650 | 43735 | 43754 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019-2020 | STORING |  | - | - | - | - | -490.62
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09037 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 | 866651 | 43735 | 43754 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019-2020 | STORING |  | - | - | - | - | -490.62
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09037 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 | 866652 | 43735 | 43754 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019-2020 | STORING |  | - | - | - | - | -490.62
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09038 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 -1P | 867322 | 43741 | 43754 | Gereed gemeld | Klachten over warmte in een aantal appartementen | 1E LIJN ST | 057900.0 | *10-10-2019 Verzoek werkbon @ Van Dijk (RA) *16-10-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Warmtepomp of WTW herstellen --- extra informatie: Klachten over de warmte ineen aantal appartementen. Gemeld door dhr.Aussums 06-80124999 Graag met hem vooraf contact opnemen. | Klep in bronsysteem stond niet goed. | Klep aangepast. | 104.94
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09037 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 | 867915 | 43745 | 43759 | Gereed gemeld | warmte klachten | 1E LIJN ST | tom damen | *8-10-2019 Graag Dhr. Ansems informeren bij vertrek naar locatie. 06-80124999. *15-10-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *18-10-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | De verwarming bij de lisdodde doet het nu te goed, de temperaturen zijn in debadkamers weer te hoog ze zijn 28 graden Celsius er zijn ook verschillenderuimten die veel te warm worden weet jij al wanneer Kropman komt of kan ikdaar zelf contact mee op nemen zo ja laat het dan even weten hoe en met wie .Ik ben bang voor de legionella.Met vriendelijke groet Goof. | - | Was geen radiator aanwezig alles hier is vloerverwarming.Wel de stooklijn bijgesteld want het werd overal veel te warm. | 26.24
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09068 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 36 | 870724 | 43766 | 43776 | Gereed gemeld | Te warm in de woning | 1E LIJN ST | 058190_0 | *5-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *7-11-2019 Afmelding van Dijk ontvangen, bewoner heeft storing laten vervallen (MP) *7-11-2019 Mail Inkoop gestuurd met verzoek om de inkooporder te laten vervallen (MP) | Volgens bewoonster is het veel te warm in het appartement en gaat detemperatuur niet naar beneden. Ik heb gevraagd of de installatie eenstoring aangaf maar dat kon ze niet aangeven. | Bewoner heeft de melding laten vervallen, storing niet meer aanwezig. | Bewoner heeft de melding laten vervallen, storing niet meer aanwezig. | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09055 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 10 | 871824 | 43773 | 43796 | Gereed gemeld | plasje water onder de CV ketel | 1E LIJN ST | 058287.0 | *8-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *12-11-2019 Mail van Dijk, verzoek om volledige werkbon, met tekst oorzaak/oplossing (MP) *15-11-2019 Mail van Dijk, verzoek werkbon gestuurd (MP) *21-11-2019 Mail van Dijk, verzoek werkbon gestuurd (MP) | CV ketel nazien en herstellen, er ligt een plasje water onder de CV ketel | - | Koppelingen aangedraaid en alles nogmaals nagelopen | 52.47
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09068 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 36 | 873547 | 43783 | 43784 | Gereed gemeld | Blijft te warm in de woning, waarschijnlijk ook th | 1E LIJN ST | Telefonisch gemeld van Dijk | *14-11-2019 Order achteraf aangemaakt iov CB, zie gekoppelde mail (MP) *14-11-2019 Inkooporder firma van Dijk aangemaakt (MP) | blijft te warm in de woning, waarschijnlijk ook thermostaat kapot | Ruimtethermostaat defect. | Ruimtethermostaat vervangen. | 136.51
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09065 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 30 | 874070 | 43787 | 43794 | Gereed gemeld | Vloerverwarming, Defect | 1E LIJN ST | 058459.0 | *21-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *25-11-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Vloerverwarming, Defect | Er was niks aan de hand. Alles gecontroleerd en werkt prima.Thermostaat van de woonkamer staat ingesteld op 21 graden en daaris het ook gewoon 21 graden. | Groep van de gang iets geknepen daarwas het erg warm.Er was niks aan de hand. Alles gecontroleerd en werkt prima. Thermostaat van dewoonkamer staat ingesteld op 21grade en daar is het ook gewoon 21 grade. Groep van de gang iets geknepen daarwas het erg warm. | 39.36
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09081 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 62 | 875250 | 43791 | 43796 | Gereed gemeld | Geen vloerverwarming in de kamer | 1E LIJN ST | van Dijk | *22-11-2019 Order achteraf aangemaakt op verzoek van de firma van Dijk (MP) *22-11-2019 Inkooporder achteraf aangemaakt op verzoek van de firma van Dijk (MP) | Meneer heeft geen vloerverwarming in de kamer. Graag naregelingnakijken. | Zie onder oplossing. | Nazien naregeling vloerverwarming. Alles opnieuw geprogrammeerd. | 65.59
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09081 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 62 | 878424 | 43804 | 43839 | Gereed gemeld | Vloerverwarming wordt niet warm | 1E LIJN ST |  | *12-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *24-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Vloerverwarming wordt niet warm aan een kant van de kamer | - | Geen gehoor met bewoner.Wachten t/m 16/12 of Gerda de Paus nog lukt om een afspraak te maken.storing is opgelost | 65.59
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09082 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 8 /62 | 879893 | 43810 | 43874 | Gereed gemeld | Brommend geluid uit centrale cv-ruimte (1e etage)* | 1E LIJN ST | 058806.0 | *11-12-2019 SO opgestart en Van Dijk Made aangestuurd. *17-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *24-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *9-1-2020 Vervolgwerk voor Kropman | CV-ketel nazien en herstellen --- extra informatie: Hierbij wil ik meldingmaken van een brommend geluid die uit de centrale cv ruimte(1e etage) komt. Dit geluid is ook hoorbaar in appartement 20 op de beganegrond die er onder zit. Dit geluid is zeker op de gang algoed hoorbaar en vooral 's nachts is dit erg hinderlijk. Gemeld door PeterOosterwaal 088-7701395Complex: Burgemeester Godwald (491841) | - | Hier moet een service monteur naar toe.Warmte pomp staat te brommen.Sleutels opgehaald bij woonvizier, en bij jaap ingeleverd.Nazien warmtepomp maar er erg vreemd en hard geluid. | 460.75
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09061 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 22 | 882836 | 43818 | 43833 | Gereed gemeld | nazien werking vloerverwarming | STORING | 058810.0 | - | de Vloerverwarming van m evr van Zwietering in appartement 22 lijkt nog steedsniet goed te werken. als hij staat zoals het hoort blijft de vloer vrij koud..ook de temperatuur in haar appartement is niet aangenaam.De vloer in onze gemeenschappelijke ruimtes voelt beduidend warmer aan. Gemelddoor Kees van Groezen 06-15638302 of088-7701395 | - | nazien storing vloerverwarming | 106.55
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09065 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 30 | 883677 | 43819 | 43820 | Gereed gemeld | Geen WW | 1E LIJN ST |  | - | Geen CV/WW. colectiefAfwijking W | Technisch gebrek | melding gehad van SMC. Met monteur gebeld van van Dijk. Deze gaf aan dat op locatie geen sleutel meer zit in sleutel kastje. Met contractbeheerder gebeld hierover. Deze heeft contact opgenomen met Woonvizier. Deze gingen weer op hun beurt opzoek naar de sleutel.Zie SO883679 | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09069 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 38 | 883482 | 43819 | 43839 | Gereed gemeld | Vloerverwarming doet het niet | 1E LIJN ST | 058905_0 | - | Wko installatie nakijken en herstellen --- extra informatie: vloerverwarmingdoet het niet. Graag zsm bellen voor het maken van eenafspraak. | Geen verwarming in het gebouw. Hebben geen sleutel en ook niet in het kastje | Kunnen niks doen zonder sleutel en woningbouw is gesloten.Verder voor dit adres een thermostaat besteld ivm niet werkend en deze isgeplaatst | 288.59
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09070 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 40 | 883679 | 43819 | 43819 | Gereed gemeld | Geen cv. | 1E LIJN ST | Dhr. Ansmems | - | Geen cv. Collectief systeem. Afwijking W | Technisch gebrek | Zie SO883677CV problemen opgelost, wel sleutel opgehaald was er geen op locatie. | 140.65
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134040 | Woonvizier: Ganshoeksingel 98 | 883982 | 43823 | 43846 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp* | 1E LIJN ST | 058939.0 | *14-1-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *16-1-2020 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | WKO nazien - teruglevering zou niet goed gaanWarmtepomp of WTW herstellen | Deur staat overdag op een kier. | Dus verbruik van 578kw zal wel normaal zijn als je de woning op 22 graden wilthouden met de deur open. | 26.24
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133943 | Woonvizier: Ganshoeksingel 70 | 883983 | 43823 | 43846 | Gereed gemeld | Warmtepomp of WTW herstellen* | 1E LIJN ST | 058940.0 | *14-1-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *16-1-2020 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Warmtepomp of WTW herstellenWKO nazien - teruglevering zou niet goed gaan | Bewoner weet van niks. | Gisteren zijn we langs geweest voor reparatie aan toilet. | 26.24
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133945 | Woonvizier: Ganshoeksingel 74 | 883989 | 43823 | 43846 | Gereed gemeld | warmtepomp nazien. * | 1E LIJN ST | 058941.0 | *14-1-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *16-1-2020 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | warmtepomp nazien. Display waar filters in zitten doet het niet. | Display wtw was weggevallen. | Monteur geweest. Display was weggevallen na reset en zelf test weer terug Alles werkt na behoren. | 26.24
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133923 | Woonvizier: Ganshoeksingel 120 | 883943 | 43823 | 43846 | Gereed gemeld | Lekkage onder de warmtepomp * | 1E LIJN ST | 058933.0 | *14-1-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *16-1-2020 Gereedmelding van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) *27-1-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *3-2-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon Daikin gestuurd (MP) *7-2-2020 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Spoed! Lekkage onder warmtepomp | Lekkage boiler warmwater aansluiting. | Voor nu inlaatcombinatie dicht. Daikin ingeschakeld. | 65.59
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133880 | Woonvizier: Kempsstraat 2C | 887397 | 43839 | 43846 | Gereed gemeld | vloerverwarming werkt niet erg koud* | 1E LIJN ST | Lilian | *13-1-2020 Wekrbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) *16-1-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *16-1-2020 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | mevrouw de vloerverwarming werkt niet en het is erg koud, dit is al gemeldvanaf dinsdag alleen zien we hier geen melding van.mevrouw belooft dat we de gebr van dijk made aansturen. | Systeem nagekeken. | Warmtepomp nibe ingesteld op 21,5 gr. Celsius stond op 20 gr. Celsius.Duurt 24 uur voor dat hij weer geklimatiseerd is.De storing was op 10/1 uitgevoerd het werkte ook goed.Alleen zondag weer niet.De klant belde 13/1 hierover, de planner van Dijkmade gaat de monteur weerterug sturen.KHSysteem nagekeken, draait goed, CV zijde bijgevuld.Stooklijn aangepast, deze stond vrij laag, overige instellingen telefonisch metNibe doorgenomen. | 284.31
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133863 | Woonvizier: Lignestraat 34 | 888367 | 43843 | 43868 | Gereed gemeld | Warmtepomp maakt lawaai.* | 1E LIJN ST | Mevr. Broeken | *27-1-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *28-1-2020 Reactie van Dijk, afspraak gepland 28-1 (MP) *3-2-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *7-2-2020 Werkbonnen van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Warmtepomp maakt lawaai. | Klachten komen van de wtw unitVentilator versleten | Graag nieuwe bestellenVentilator uitgewisseld. | 373.12
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09065 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 30 | 890189 | 43848 | 43868 | Gereed gemeld | Verwarming wordt te heet. * | 1E LIJN ST | Mw v Oosterhout | - | Verwarming wordt te heetcall 4336Afwijking W | Niet duidelijk | afgelopen zaterdag afgewerkt.&#x20;Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.telefonisch contact gehad, afgesproken dat er maandag iemand naartoe gaat van van Dijk Made. | 39.99
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09068 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 36 | 890304 | 43850 | 43852 | Gereed gemeld | WKO individueel, kapot* | 1E LIJN ST | 059184.0 | - | Nazien en herstellen --- extra informatie: het is erg warm in de woning, wel22,7 graden. De thermostaat staat uit, vloer blijft warm. Inbadkamer is het zelfs 25 graden. Afgelopen zaterdag zou het in heel het complexzo warm zijn geweest. Graag bezoeken, thermostaatnazien (zou vlg bewoner niet goed werken) en eventueel uitleg geven overgebruik thermostaat. | - | Opmerkingen monteur:Stooklijn van de warmtepomp stond veel te hoog, ingesteld op 20°c retourwaterbij 20°c buiten en 35°c bij -10°c. | 58.3
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09070 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 40 | 890369 | 43850 | 43853 | Gereed gemeld | Warmtepomp werkt niet goed bij meerdere woningen | 1E LIJN ST | 059195.0 | - | Warmtepomp werkt niet goed bij meerdere woningenWordt erg warm in de woning. 25/26 graden binnen. | - | Uit te voeren werkzaamheden: Nazien storing aan warmtepompWerkbeschrijving: Angelique de Jongh 20-01-2020 15:31:Warmteklacht collectief ? Volgens bewoner was vorige keer sensorbuiten waar probleem door veroorzaakt werd. Bewoner is niet thuis.Als probleem op nr. 36 is verholpen dan waarschijnlijk ook op nr. 40.Melden nr. 7 beneden.Volgens Robin heeft huisnummer 8 ook een storing gehad en heeft de firma VanDijkmade dit opgelost voor andere firma.KH | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09053 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 8 | 890449 | 43850 | 43853 | Gereed gemeld | WKO nakijken warmte klachten | 1E LIJN ST | 059205.0 | - | Nazien en herstellen --- extra informatie: diverse meldingen van warmteontvangen. Zie eerdere opdracht 059184.0 (huisnummer 36).Tevens melding van bewoner van nr 30 - thermostaat staat op 21,5 maar zelfss'nachts is het 23,5 graden. Ook Stichting Prisma nr8 meldt: appartementen 44,42 en 16 is het veel te warm vooral in de nacht in deslaapkamers. Bewoners hebben met de regelmaatklachten met verwarming kan hier structureel iets aan gedaan worden ?Contactpers. Kees van Groezen: 06-15638302 Graagcollectief systeem nakijken. | - | woonvizier heeft de firma kasto ingekochtvan dijk made heeft dit hersteld en werkend achter gelaten | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09082 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 8 /62 | 894183 | 43860 | 43868 | Gereed gemeld | Te weinig warmtelevering* | 1E LIJN ST | 059378_0 | *7-2-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *7-2-2020 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Volgens beheerder is de pomp lager gezet omdat deze veel lawaai zou maken maarnuis de warmte veel minder in het gebouw. Graag nazien. Gemeld door Kees vangroezen 06-15638302 telefoonnummer locatie :088-7701395 | Pompen staat goed en op voldoende capaciteit te draaien. | Waarschijnlijk dat de regeling aan het overgaan is van koudnaar warm en weer terug waarom meneer problemen heeft. | 87.45
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133930 | Woonvizier: Ganshoeksingel 134 | 896713 | 43868 | 44029 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Mevr. Quirijns | *21-2-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *9-4-2020 Werkbon ontvangen, maar onduidelijke, geen tekst. Werkbon *9-4-2020 teruggestuurd naar Van Dijk: Graag een duidelijke werkbon sturen. | Geen warm water. Op geen enkele kraan in de woning. | - | Terugkoppeling van Dijk Made:Geen cv en ww in overleg met diakin storingsdienst aan uit gekomen dat dezonnecollector, buitenunit ennaverwarming kapot zijn plus/minus twee weken geleden nieuwe printplaatgeplaatst door de fabrikant. Grootste probleem nu is geenwarmwater en cv. ( wel een paar eigenkacheltjes) graag iets regelen.Problemen met de warmtepomp opgelost. Nu nog wel problemen metde zonnestroominstallatie. omvormer defect, prijs is opgevraagdprijs omvormer is doorgegeven aan woonvizier MMopdracht Woonvizier, omvormer besteld bij v Dijk(incl montage) | 4944.53
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133923 | Woonvizier: Ganshoeksingel 120 | 897292 | 43871 | 44064 | Gereed gemeld | Storing verwarming* | 1E LIJN ST | 059531.0 | - | Geen warmte: Wederom problemen met WKO Op de DISPLAY verschijnt een ventilator. | Bezoek 10-2 Van Dijk: Vermoedelijk ventilator defect | Daikin Altherma EHSAB04P30B warmtepomp, geeft ventilator storing aan. Serienr:5006980000015Buitenunit is niet omgewaaid met de storm, maar ivm de harde wind is het nietverantwoordelijk om het dak op te gaan.Monteur denkt dat ventilator kapot gedraaid is door de harde wind. Geeft aanventilatorblokkering. | 82.74
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09082 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 8 /62 | 898158 | 43874 | 43878 | Gereed gemeld | Te koud in het gehele complex* | 1E LIJN ST | 059600.0 | - | Te koud in het gehele complex, graag controleren in de WKO-ruimte.Voor informatie eventueel aanbellen bij bewoners nr. 36 en/of 40 | - | Terugkoppeling van Dijk Made:Stooklijn hoger gezet. | 29.15
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134037 | Woonvizier: Ganshoeksingel 92 | 898726 | 43878 | 43935 | Gereed gemeld | thermostaat staat op 19 graden maar toch te warm* | 1E LIJN ST | 059631_0 | - | Nazien en herstellen --- extra informatie: het is erg warm in de woning, wel 27graden. Enige tijd geleden hetzelfde probleem gehad,toen werd geadviseerd de thermostaat op 19 te laten staan. Dat heeft bewonerkeurig gedaan, maar nu toch weer erg warm. Graagzsm monteur, het is nu 27 graden !!! | terugkoppeling Van dijk Made: Van de warmtepomp, lijkt een klep te blijvenhangen. | terugkoppeling Van Dijk Made:Daikin Altherma 8kw warmtepomp, lijkt een klep te blijven hangen.Bediening warmtepomp vervangen | 603.85
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09062 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 24 | 899098 | 43879 | 43893 | Gereed gemeld | installatieop dit adres nakijken en beoordelen* | 1E LIJN ST | 059676_0 | - | Nazien en herstellen --- extra informatie: Vanwege hoog verbruik heeftbewoonster met woonconsulent afgesproken om de installatieop dit adres na te laten kijken / beoordelen. Vooraf bellen om een afspraak temaken. | Na regeling nagezien en gecontroleerd drie kleppen zatten vast. | Deze los gemaakt en gecontroleerd. De doorstroom is nu ook weer goed. | 29.15
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133941 | Woonvizier: Ganshoeksingel 66 | 899305 | 43880 | 43893 | Gereed gemeld | Storing WKO afgifteset. Rood lampje/ Vent. gebl* | 1E LIJN ST | 059716.0 | *26-2-2020 19-02 VAN DIJK MADE ¦ 26-02 verzoek werkbon | Reparatieverzoek omschrijvingBinnen de woning, WKO individueel, kapotOnderhoudstaak omschrijvingNazien en herstellen --- extra informatie: Mevrouw meldt dat het grote zwarteapparaat een storing aangeeft: Ventilator geblokkeerd ener blijft een rood lampje branden.Mevr. heeft geen warm water. | Waaier van de buitenunit lag los | Waaier van de buitenunit lag los, weer opnieuw op de as gemonteerd.Warmtepomp werkt nu weer, maar de waaier ligt er niet helemaal lekker meer op,als het probleem terugkomt moet dewaaier vervangen worden.Zelfde probleem bij diverse andere buitenunits, ook deze waaiers weer vastgezet. | 131.18
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133943 | Woonvizier: Ganshoeksingel 70 | 899733 | 43882 | 43945 | Gereed gemeld | geen ww* | 1E LIJN ST | jose smit | - | - | Te winig koudemiddel in het systeem | geen warm water in de woning | 2323.64
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133923 | Woonvizier: Ganshoeksingel 120 | 900351 | 43886 | 43958 | Gereed gemeld | storing warmtepomp* | 1E LIJN ST | den rooijen | - | storing warmtepomp | elektrische storing warmptepomp | terugkoppeling van Dijk Made: Storing E9031/L5, contact met Daikin opgenomen,heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd.Servicebezoek Daikin aanvragen.Daikin Altherma ESHB04P30BSerienummer: 5006980000015 | 72.88
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133949 | Woonvizier: Ganshoeksingel 82 | 900669 | 43887 | 43894 | Gereed gemeld | geen warm water in de woning * | 1E LIJN ST | den rooijen | - | geen warm water in de woning | Ventilatorwaaier van de buitenunit lag los. | Deze weer vastgezet. | 58.3
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09081 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 62 | 901614 | 43888 | 43893 | Gereed gemeld | woning deels in de kou * | 1E LIJN ST | 059847_0 | *3-3-2020 Werkbon van Dijk doorgestuurd naar WVB ivm geen bypass (MP) | woning deels in de kou | Secundaire transportpomp op constante druk gezet. | Ook hier loopt een van de woonkamergroepen constant mee omdat de by-passontbreekt.Niets aan de hand, bewoner klaagt over kou, naregeling is in orde.Thermostaat stond op 20°c, dit was ook de temperatuur in de woonkamer.Thermostaat op 21-22°c gezet en meneer eea uitgelegd. | 102.03
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09068 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 36 | 901574 | 43888 | 44042 | Gereed gemeld | Koudeklachten woonkamer. Thermostaat defect* | 1E LIJN ST | 059838.0 | *4-5-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Volgens bewoonster is de temperatuur heel erg gedaald in de woonkamer. Graagnazien. Hetwas haar niet bekend of dit bij meerder appartementen het geval was. Graagvooraf bellen. | Zie onder oplossing. | Secundaire transportpomp in de technische ruimte ingesteld op constante druk.Naregelingen hebben geen by-pass, hier gebruikt men een groep van de woonkamervoor waardoor een van de 3groepen gewoon doorloopt als er geen vraag is. | 29.15
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134037 | Woonvizier: Ganshoeksingel 92 | 901884 | 43891 | 43896 | Gereed gemeld | te heet* | 1E LIJN ST | bewoner Sur plus | *2-3-2020 Monteur heeft de verkeerder onderaannemer aangestuurd *2-3-2020 van Dijk made aangestuurd en geprobeerd de bewoner te bellen *2-3-2020 om aan te geven dat er hier iets fout gegegaan is gebeld met *2-3-2020 06-48568231 helaas geen gehoor. | te heetAfwijking W | Technisch gebrek Yender 2-3: Geen oorzaak kunnen vinden. | Definitief herstel – instructie gegeven Yender aangestuurdYender 2-3:Installatie gecontroleerd echter deze functioneerde weer goed. | 110.42
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09070 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 40 | 902078 | 43892 | 43906 | Gereed gemeld | Geen vloerverwarming is , niet warm genoeg * | 1E LIJN ST | Dhr Amsens | - | Geen vloerverwarming is , niet warm genoeg | - | Opmerkingen monteur:Met de naregeling is niets mis, men heeft koudeklachten, het is in de woonkamer+-21°c.Volgens de bewoner zijn er veel koudeklachten in het pand, heb de stooklijn vande warmtepomp iets aangepast zodat ereen hogere watertemperatuur aangemaakt wordt. | 56.19
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09072 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 44 | 902495 | 43894 | 43937 | Gereed gemeld | Binnen de woning, WKO individueel, kapot* | 1E LIJN ST | 059953.0 | - | Nazien en herstellen --- extra informatie: Volgens technisch medewerker blijfthet veel te warm in de slaapkamer. Knop stat uit maartoch blijft het warm. 06-15638302 of 0887701395 | vloerverwarming van de badkamer loopt met twee strengen door deslaapkamer. | Met warmtebeeldcamera de systeem controleerd, vloerverwarming van de badkamerloopt met twee strengen door deslaapkamer. Thermostaat badkamer lager gezet zodat het in de slaapkamer kouderwordt.Wordt nu langzaam kouder en dan weer warmer ondanks dat de groepen dicht staan.088-7701395 telefoonnummer sovak ter plaatste. Ivm de bewoonerster.Kleppen slecht nieuwe bestellen.Gebruikte materialen | 396.21
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133907 | Woonvizier: Kempsstraat 9 | 902476 | 43894 | 43936 | Gereed gemeld | Lekkage WKO * | 1E LIJN ST | 059954_0 | - | Lekkage ketel WKO , sinds het bijvullen van de ketel op 16/12 | - | Deze werkzaamheden staan uit bij de fabrikant van de warmtepomp.Echter vanwege het coronavirus hebben deze al de werkzaamheden gestaakt.Wij zijn momenteel met de fabrikant in overleg hoe hier verder mee om te gaan.KHInregelventiel vervangen, bijgevuld, ontlucht, getest en controleerd.Buitenvoeler nog bestellen en vervangen.Isolatie nog herstellen.Noodbedrijf in werking gezet ivm buitenvoeler kapot.********************************************************************************Nibe F1245-5, bronleiding geïsoleerd.De buitentemperatuuropnemer is defect, was losgeraakt en is water in gekomen.Buitentemperatuuropnemer bij Nibe besteld, in de middag opgehaald en gemonteerd. | 562.45
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133905 | Woonvizier: Kempsstraat 7D | 904203 | 43902 | 43909 | Gereed gemeld | Vulslangset leveren en instructie over bijvullen | 1E LIJN ST | 059964.0 | - | Vulslangset leveren en instructie over bijvullen | Bijvullen. | Uitleg gegeven over het bijvullen en het systeem. Vulslang gevonden. | 43.73
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133907 | Woonvizier: Kempsstraat 9 | 904454 | 43904 | 43904 | Gereed gemeld | Storing warmte pomp * | 1E LIJN ST | 4987008 | *16-3-2020 Geen tekst monteur. | Storing warmte pomp. Gisteren een monteur geweest,nu nog steeds een storing.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven , v dijk made aangestuurd | 44.98
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09082 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 8 /62 | 904461 | 43904 | 43938 | Gereed gemeld | Geen warm water* | STORING | 4987540 | - | Geen warm water, gisteren ook monteur geweestAfwijking W | Technisch gebrek | Melding gehad van SMC. Van Dijk Made aangestuurd | 35.71
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09070 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 40 | 904476 | 43905 | 43938 | Gereed gemeld | Geen ww * | STORING | Dhr Ahmsen | - | Geen ww. Afwijking W | Technisch gebrek | Van Dijk Made aangestuurd | 47.61
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09068 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 36 | 904467 | 43905 | 43951 | Gereed gemeld | Geen ww* | 1E LIJN ST | GO/47152 | *16-3-2020 Logmoment teruggezet om opdracht naar van Dijk te sturen. | Geen ww. Afwijking W | Technisch gebrek | Van Dijk Made aangestuurdFa van dijk made:Itho Kli-Max 2 CW6, icm met GGBB 500 001 oplaadboiler,wisselaar kookt, lijkt een probleem met het watertransportintern te zijn. contact met Itho opgenomen, er is geen vervangend model ketelbeschikbaar voor deze oplaadboiler,ombouwen gaat ook niet.Het beste is om de oplaadboiler te vervangen en deze op de Remeha Quinta 65welke nu voor back-up voor de CV dientaan te sluiten, het huidige systeem heeft veel problemen en is om de haverklapdefect, dit advies is ook door Ithogegeven.Let op spoed!! Systeem valt nu om de paar uur in storing!!aanvangstijd: 9:31Eindtijd: 10:19Betreffende boiler is al vervangen, zie So 904640 | 140.33
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133926 | Woonvizier: Ganshoeksingel 126 | 904576 | 43906 | 43921 | Gereed gemeld | cv ketel geeft storing Code : E9017/E7 * | 1E LIJN ST | 060122.0 | - | cv ketel geeft storing Code : E9017/E7 ventilator blokkeert in apparaatverwarmen - adres 0.Graag zsm contact om door te geven hoe het wordt opgelost. Tel zoon:06-40844375 | - | nazien storing c.v. toestel | 97.81
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133905 | Woonvizier: Kempsstraat 7D | 906173 | 43914 | 43927 | Gereed gemeld | Klokthermostaat functioneert niet goed * | 1E LIJN ST | 060199.0 | *24-3-2020 SO opgestart en Van Dijk aangestuurd. | onlangs nieuwe vulslang geleverd. Monteur heeft toen geconstateerd datklokthermostaat niet goed functioneert. Graag nazien. Vooraf afspraak maken,bewoner is regelmatig weg. | klokthermostaat functioneert niet goed | Displaymenu van de warmtepomp schiet alle kanten op als de draaiknop bediendwordt, iom Nibe software updateuitgevoerd, hiermee is het probleem opgelost. | 58.3
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09081 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 62 | 906379 | 43914 | 43920 | Gereed gemeld | Woonkamer wordt maar voor de helft warm* | 1E LIJN ST | Dhr. Geers | *24-3-2020 SO opgestart n.a.v. telefonische melding Woonvizier. *24-3-2020 Bewoner gebeld en aangehoord wat het probleem is. Dit probleem speelt volgens *24-3-2020 meneer al 2 jaar en is een probleem wat bij meerdere bewoners speelt. Het zou *24-3-2020 een collectief probleem zijn waar zowel, Kropman, gebr. Van Dijk, en Zwaluwbouw *24-3-2020 al meerdere malen mee bezig zijn geweest. *24-3-2020 Wederom gebr. Van Dijk aangestuurd om naar dit probleem te kijken. *24-3-2020 | Woonkamer wordt maar voor de helft warm. | Woonkamer wordt maar voor de helft warm | Nazien naregeling vloerverwarming Helft van vloerverwarming blijft koud. Afgespr. dat onze monteur woe 25/3 in de middag langs komt. ( kan zijn dat bewoner de hond even is uitlaten | 116.6
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134035 | Woonvizier: Ganshoeksingel 88 | 907178 | 43920 | 44063 | Gereed gemeld | Storing ventilatiesysteem. Ventilator geblokkeerd* | 1E LIJN ST | 060254.0 | *30-3-2020 SO opgestart en Gebr. van Dijk aangestuurd. Bewoner hierover getracht in *30-3-2020 te lichten. Geen gehoor. *3-4-2020 Werkbon opgevraagd. *16-4-2020 Werkbon opgevraagd. Telefonisch *23-4-2020 Nogmaals werkbon opgevraagd. | Ventilatiesysteem geeft een storing aan: ventilator geblokkeerd. Graag nazien. | technisch gebrek | Nazien storing warmtepomp, geeft aan ventilator geblokkeerd.opm. van Dijk Made:Deze opdracht is naar onze onderaannemer Aarts Koeltechniek gestuurd. Wij zijnzelf nog in afwachting van hun reactie. | 218.13
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09082 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 8 /62 | 908003 | 43924 | 43924 | Gereed gemeld | Lekkage uit het ketelhuis* | 1E LIJN ST | bewoner complex | - | Lekkage uit het ketelhuis uit het ketelhuis, rechtstreeks gemeld bijVan Dijk Made | Van Dijk Made 04-03-2020:De tapspiraal van de Itho ketel van het oplaadboiler systeem is intern lek,staat constant de cv bij te vullen waardoor deoverdruk opengaat. | Van Dijk Made 04-03-2020:Afblaas overdruk tijdelijk van een buis voorzien naar de afvoer.Tapspiraal is een jaar geleden ook al vervangen voor hetzelfde probleem.Systeem moet met Alphi 11 afgevuld worden, staat op locatie.***********************************************Van Dijk Made 05-03-2020:Onderdelen opgehaald bij leverancier en reparatie uitgevoerd. | 1072.71
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134035 | Woonvizier: Ganshoeksingel 88 | 908565 | 43927 | 43997 | Gereed gemeld | Warmtepomp in storing* | 1E LIJN ST | bewoner | *6-4-2020 SO opgestart en Grbr. Van Dijk aangestuurd. | Warmtepomp in storing | Fa Van Dijk Made: Waaier van de ventilator van de warmtepomp is kapot. | Fa Van dijk Made: Waaier van de ventilator van de warmtepomp is kapot.Graag een nieuwe bestellen, foto van de typeplaat bijgevoegd.Aanvangstijd: 7-04 10:12Eindtijd: 7-04 10:48Ventilator vervangen bewoner was niet thuis dus machine niet kunnen testen | 186.4
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09063 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 26 | 909627 | 43936 | 43938 | Gereed gemeld | CV warmt door in de woning zonder vraag* | 1E LIJN ST | Mevr. Worobiej | *15-4-2020 SO opgestart n.a.v. tele fonische melding bewoonster. Gebroeders van Dijk *15-4-2020 aangestuurd voor deze melding. | CV warmt door in de woning zonder vraag. Het is 25 graden in de woning terwijl thermostaat op 20 ingesteld staat. | Fa Van Dijk Made 16-04-2020:Lichte vervuiling van de kleppen. | Fa Van Dijk Made 16-04-2020:Systeem gereset, dvm de groepen kleppen gereinigd en gangbaar gemaakt.En de kleploze groep klein beetje open gezet voor de doorstroming naar dekoelvoeler.Fa van dijk made: Installatie is in orde temp loopt op door de zon geenzonwering aanvoer temperatuur is 20 graden dus is aan het koelenAanvangstijd: 14:23Eindtijd: 15:27 | 140.8
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133921 | Woonvizier: Ganshoeksingel 116 | 911210 | 43949 | 43965 | Gereed gemeld | Storing Daikin melding Adres 0 8006 op scherm* | 1E LIJN ST | Mevr van Mourik | *11-5-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *12-5-2020 (RA) Werkbon ontvangen, maar zonder oorzaak/oplossing. Werkbon niet *12-5-2020 akkoord teruggemaild naar Van Dijk met verzoek compleet in te vullen. | Storing Daikin melding Adres 0 8006 op scherm. | Code 8006 = cv druk te laag stond op 0,5 bar. | Deze bijgevuld naar 2,0 bar. | 102.03
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133914 | Woonvizier: Ganshoeksingel 102 | 911370 | 43950 | 43998 | Gereed gemeld | afzuig installatie defect in de woning* | 1E LIJN ST | lankhuizen | *28-5-2020 Mail van Dijk verzoek plandatum vervolgbezoek/werkbon (MP) *29-5-2020 Mail ontvangen dat alles opgelost is en dgg aan Robin, maar zie geen werkbonnen. *29-5-2020 Nu alle werkbonnen opgevraagd bij Gerda ter afhandeling SO. (RA) *16-6-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | afzuig installatie defect in de woning | Wtw unit defect. Zehnder comfoair E300 L P.Bestellen 2 bypass motoren en 1 set nieuwe filters | gebr. van dijk made is op locatie geweest en heeft materiaal besteldzodra deze binnen zijn word er een vervolg afspraak gemaaktZehnder bypass motor comfoair q/e 400502006 enZehnder filterset comfoair e (1 set a 2 st.) 400508007 gemonteerd. | 548.29
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09063 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 26 | 913491 | 43966 | 43980 | Gereed gemeld | CV warmt door in de woning zonder vraag 25 graden* | 1E LIJN ST | Mevr Worobiej | - | CV warmt door in de woning zonder vraag veel te warm 25 graden.de woning terwijl thermostaat op 20 ingesteld staat.15/4 is al eerder firma Van Dijkmade voor langs geweest.Afspraak maken met klant Mevr Worobiej tel:06-53672132. | Vloerverwarming nagekeken, gemeten met warmtebeeldcamera, getest en controleerd. | Systeem werkt goed en naar behoren. Verschil met de buren is dat de buren eenverduisteringsschermen heeft geplaatst en mevrouw lamellen. Daarkan het grote verschil ook in zitten. | 131.18
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133907 | Woonvizier: Kempsstraat 9 | 914243 | 43976 | 43980 | Gereed gemeld | Geen koeling* | 1E LIJN ST | Dhr. Rullens | - | Koeling werkt niet. | Fa van Dijk Made 27-05-2020:Softwarematige instelling: Koeling kwam pas in als de buitentemperatuur24 uur meer dan 20ºC was.Tevens lekte de pompkoppeling onder de bronpomp | Fa van Dijk Made 27-05-2020:Softwarematig aangepast naar: Koeling in bij na 2 uur meer dan 21ºC.Tevens pompkoppeling aangedraaid, deze is weer dicht. | 72.88
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134037 | Woonvizier: Ganshoeksingel 92 | 914774 | 43978 | 44028 | Gereed gemeld | Storing Warmtepomp* | 1E LIJN ST | Dhr. Groeneveld | *4-6-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *8-6-2020 Mail van Dijk gestuurd met verzoek plandatum onderhoud (MP) *19-6-2020 Mail van Dijk gestuurd met verzoek plandatum onderhoud (MP) *19-6-2020 Reactie van Dijk, uitvoering 3-7 (MP) *16-7-2020 Van Dijk Made uitv vvw 3-7 ¦ 16-7 verzoek werkbon (RA) | Warmtepomp lampje knippert en geeft signaal af dat de filters vervangen moetenworden. | storing warmtepomp, knipperend lampje op warmtepomp. Melding:filters vervangen | Onderhoud wordt binnenkort ingepland door jaap, dan worden filtersmeteen vervangen.==&gt; Dit is met het onderhoud op 3-7 meegepakt. Melding afgesloten.Storing is hiermee verholpen. | 23.3
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09065 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 30 | 915124 | 43980 | 43993 | Gereed gemeld | CV warmt door* | 1E LIJN ST | bewoner | *29-5-2020 SO opgestart en Gebr. van Dijk aangestuurd. *29-5-2020 Terugkoppeling Gerd (van Dijk) dat beide telefoonnummer niet kloppen. *29-5-2020 Gebeld naar Woonvizier voo andere nummers. Zij gaan contact opnemen met gebr. *29-5-2020 Van Dijk op e.e.a. door te geven. | Verwarming blijft heel warm, ook al staat de temp op 20 graden | Van Dijk Made 29-05-2020:De badkamer heeft snachts staan verwarmen omdat het buiten afgekoeld is en deinstallatie weer in verwarmingsstand isgegaan | Van Dijk Made 29-05-2020:Installatie gecontroleerd. Alles werkt naar behoren.Begintijd 14:25uurEindtijd 14:59uur | 72.88
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133936 | Woonvizier: Ganshoeksingel 60 | 917295 | 43998 | 44008 | Gereed gemeld | Herrie uit de installatie* | 1E LIJN ST | Naomi de Jong | *16-6-2020 SO opgestart n.a.v telefonische melding Woonvizier. Hierna Gebr. Van Dijk *16-6-2020 aangestuurd. *23-6-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *25-6-2020 Mail van Dijk verzoek plandatum vervolgbezoek/werkbon (MP) *26-6-2020 Filters zijn inmiddels met OHD vervangen. gereed | Herrie uit de installatie. | Toestel schoongemaakt, lawaai is er nu uit, niet bekend waar het aan lag.Filters moeten nog vervangen worden. | Graag een filterset bestellen als we die niet hebben liggen en inplannen.********************************************************************************Filters zijn inmiddels in week 25 met het onderhoud vervangen | 116.6
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133886 | Woonvizier: Kempsstraat 6A | 917434 | 43999 | NULL | Vervallen | storingslampje brand van de luchtfilter | 1E LIJN ST | bewoner | - | storingslampje brand van de luchtfilter | - | - | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133886 | Woonvizier: Kempsstraat 6A | 918545 | 44001 | 44008 | Gereed gemeld | Geen display op de kamerthermostaat* | 1E LIJN ST | J.G. Martens | *19-6-2020 SO opgestart en Gebr. van Dijk aangestuurd. *26-6-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Geen display op de kamerthermostaat. | Fa Van Dijk Made 24-06-2020:Aardlekschakelaar defect | Fa Van Dijk Made 24-06-2020:Aardlekschakelaar vervangen | 218.89
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133914 | Woonvizier: Ganshoeksingel 102 | 923527 | 44041 | 44049 | Gereed gemeld | Storing ww voorziening. (expansievat)* | 1E LIJN ST | Dhr. Lankhuizen | - | Storing ww voorziening. Expansievat is lek. Code 0011 hoog.Melding zou zijn doorgegeven aan Kropman. | - | Terugkoppeling firma van Dijk Made voor bezoek op 30-7-2020 van 10:21 tot 16:21uur:Drukvat zonnecollector installatie vervangen, medium hergebruikt.Afgevuld tot 3,5bar. | 151.03
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133931 | Woonvizier: Ganshoeksingel 50 | 924638 | 44053 | 44057 | Gereed gemeld | Ventilatiesysteem is van slag * | 1E LIJN ST | 061712.0 | - | Nazien en herstellen --- extra informatie: Externe opdracht: 166046.02Ganshoeksingel Lage Zwaluwe SPOED MELDING ! GanshoekGroep Rood: het ventilatie systeem is van slag. Op groep rood komt er geheelgeen frisse lucht ondanks dat hij geheel aanstaat en opgroep oranje blaast hij vol uit maar is hij niet te verlagen. GRAAG MET SPOEDOPPAKKEN. | - | Terugkoppeling van Dijk Made n.a.v. werkzaamheden van 10-8-2020 van 19:30 tot20:00 uur:Ruimte kapper/ prikpost systeem herstelt stond op verwarmen en uit.Systeem staan de avonds handmatig uit en kan bij gebruik aan worden gezet. | 58.3
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133936 | Woonvizier: Ganshoeksingel 60 | 924672 | 44054 | 44071 | Gereed gemeld | Lekkage aan de warmtepomp* | 1E LIJN ST | 061724.0 | - | Lekkage aan de warmtepomp. Graag met spoed nazien. | - | Terugkoppeling van Dijk Made:Nazien lekkage warmtepomp lekt door gegeven aan fabrikant.Samen met monteur van Daikin op locatie geweest en storing verholpen. | 233.2
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133936 | Woonvizier: Ganshoeksingel 60 | 924933 | 44054 | 44057 | Gereed gemeld | Storing koeling * | 1E LIJN ST | Dhr. Mohammed | *12-8-2020 van Dijk Made moet nog ingekocht worden, daarom terug in *12-8-2020 logmoment gezet. *12-8-2020 van dijk made werkbon opgevraagd 12-8 | Storing koeling. Afwijking koeling | Niet duidelijk | van Dijk Made aangestuurdTerugkoppeling van Dijk Made n.a.v. werkzaamheden 12-8-2020 van 13:25 tot 16:00uur:Nog steeds problemen. Rood; geen frisse lucht. Oranje is niet lager te zetten.Vat staat nog steeds op 28 graden.1-1 - Nazien storing aan woonhuisventilatorWTW units met koeling op de woongroepen lager ingesteld. Koelmachine op het dakhersteld hier stond een afsluiter in dicht enzat vol met lucht waarschijnlijk heeft deze nog niet gewerkt.***************WTW units staan allemaal te koelen. Warmtepomp was weer uitgevallen deze weerhersteld staat nu te koelen. | 181.46
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133914 | Woonvizier: Ganshoeksingel 102 | 924683 | 44054 | 44071 | Gereed gemeld | Warmtepomp storing 0011 * | 1E LIJN ST | bewoner | - | Warmtepomp storing 0011 | - | Terugkoppeling van Dijk Made - 20-8-2020:PT1000 sensor tbv voorraadvat vervangen. | 229.72
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133924 | Woonvizier: Ganshoeksingel 122 | 925039 | 44055 | 44057 | Gereed gemeld | Enorme stankoverlast na werkzaamheden* | 1E LIJN ST | 061750_0 | - | De mensen die ik aan de lijn had meldden dat er in appartement 122 een lekkageis aande warmtepomp. Maandag is daar een monteur bij geweest van firma van Dijk,heeft warm water afgesloten. Maandag hing er eenstanklucht in het hok waar de installaties van deze woning zitten. De stankwordt erger en komt nu al onder de deur door de gang in.Graag vandaag door van Dijk laten bezoeken. | - | Terugkoppeling van Dijk Made:Net de lekkage opgelost, niets geroken, bewoner heeft er ook niets over gezegd.Tevens met Mitch de Hydros koelinstallatie op het dak nagekeken. | 657.18
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133924 | Woonvizier: Ganshoeksingel 122 | 925239 | 44056 | NULL | Vervallen | Warmte pomp lekt. | 1E LIJN ST | 5389395 | - | Lekkage warmtepomp | - | - | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133922 | Woonvizier: Ganshoeksingel 118 | 925142 | 44056 | 44071 | Gereed gemeld | De warmtepomp is defect * | 1E LIJN ST | Mevr. Te Haaf Trompers | - | De warmtepomp is defect , URGENT VANDAAG UITVOEREN. | - | Terugkoppeling van Dijk Made - 13-8-2020:Niets aan de hand, bewoonster gaf aan dat de achtergrondverlichting van dedisplay uit was, deze gaat na verloop vantijd altijd uit.Geen storing. | 29.15
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133924 | Woonvizier: Ganshoeksingel 122 | 925372 | 44057 | 44057 | Gereed gemeld | Lekkage aan de warmwaterpomp* | 1E LIJN ST | Dhr. van Wingerden | - | Lekkage aan de warmwaterpomp. Er zou vandaag een monteur komen maar niemand geweest. Afwijking W | Niet duidelijk | van Dijk Made gebeld. | 35.71
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133936 | Woonvizier: Ganshoeksingel 60 | 925864 | 44061 | 44084 | Gereed gemeld | Lekkage warmtepomp * | 1E LIJN ST | 061859.0 | *7-9-2020 Mail van Dijk ivm status order (MP) | Nazien en herstellen --- extra informatie: Externe opdracht: 166606.01 (ditnummer graag ook op monteurs bon vermelden) : Groeprood, in de voorraadkast, de warmtepomp lekt en best hard. En de warmtepomp inde ELV lijkt verkeerd ingesteld te staan, het blijftwarm op deze kamer en er is niets te verlagen. Monteur melden op Ganshoeksingel60. Gezien de drukte op de afdeling verzoeken wiju om deze reparaties niet uit te voeren tussen 08:00-09:00 en tussen 12:00 -13:30 u. | Firma van Dijk 10-8-2020:Nazien lekkage, warmtepomp lekt. | Firma van Dijk 10-8-2020:Lekkage warmtepomp door gegeven aan fabrikant.Aanvang werkzaamheden 13:00Einde werkzaamheden 14:47********************************************************************************Firma van Dijk 12-8-2020:Lekkage opgelost. Daikin hoeft hier niet meer naartoe.Aanvang werkzaamheden 13:28Einde werkzaamheden 14:58 | 58.3
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133904 | Woonvizier: Kempsstraat 7C | 925799 | 44061 | 44098 | Gereed gemeld | afleverset in de woning is uit na stroomstoring* | 1E LIJN ST |  | *7-9-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *10-9-2020 Verkeerde werkbon ontvangen, mail gestuurd met verzoek juiste werkbon (MP) *17-9-2020 Verkeerde werkbon ontvangen, mail gestuurd met verzoek juiste werkbon (MP) | afleverset in de woning is uit na stroomstoring | Fa Van Dijk Made 25-08-2020:Softstarter warmtepomp is defect. | Fa Van Dijk Made 25-08-2020:Installatie gecontroleerd en geconstateerd dat de softstarter vervangen moetworden. Deze is in bestelling genomen. Afgespr. vrijdag 28/8 1e werk ca 8.30uur.*******************************************************************************Fa Van Dijk Made 28-08-2020:Softstartpakket Nibe vervangen en werking getest. Werking is weer in orde.Begintijd 08:16uurEindtijd 08:57uur | 1448.19
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09082 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 8 /62 | 926499 | 44068 | 44068 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2020/2021 | STORING |  | - | - | - | - | -462.5
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09082 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 8 /62 | 926500 | 44068 | 44068 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2020-2021 | STORING |  | - | - | - | - | -462.5
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09082 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 8 /62 | 926501 | 44068 | 44068 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2020-2021 | STORING |  | - | - | - | - | -462.5
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09082 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 8 /62 | 926502 | 44068 | 44068 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2020-2021 | STORING |  | - | - | - | - | -462.5
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09037 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 | 926495 | 44068 | 44068 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2020/2021 | STORING |  | - | - | - | - | -362.5
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09037 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 | 926496 | 44068 | 44068 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2020-2021 | STORING |  | - | - | - | - | -362.5
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09037 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 | 926497 | 44068 | 44068 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2020-2021 | STORING |  | - | - | - | - | -362.5
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09037 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 | 926498 | 44068 | 44068 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2020-2021 | STORING |  | - | - | - | - | -362.5
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134034 | Woonvizier: Ganshoeksingel 84 | 926804 | 44069 | 44071 | Gereed gemeld | Warmtepomp code E200 en rode lampjes op apparaat* | 1E LIJN ST | mevr. Van den Berg | - | Warmtepomp code E200 en rode lampjes op apparaat. | - | Terugkoppeling van Dijk Made - 26-8-2020:Communicatie storing met elektries element.Warmtepomp gereset werkt weer na behoren. | 58.3
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133942 | Woonvizier: Ganshoeksingel 68 | 927513 | 44074 | 44077 | Gereed gemeld | Geen warm water op locatie* | 1E LIJN ST | Dhr. Vissers | - | Geen warm water op locatie. | Firma van Dijk 1-9-2020:Oorzaak storing onduidelijk. | Firma van Dijk 1-9-2020:Warmtepomp geresetAanvang werkzaamheden 14:09Einde werkzaamheden 14:26 | 29.15
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133889 | Woonvizier: Kempsstraat 6D | 927537 | 44074 | 44098 | Gereed gemeld | Binnen de woning, WKO individueel, kapot* | 1E LIJN ST | L A Geleijns | *15-9-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Nazien en herstellen --- extra informatie: na onweersbui is systeemuitgevallen. Geen warm water. AFSPRAAK MAKEN VOORAF ISHEEL BELANGRIJK IVM BEGELEIDING VAN BEWOONSTER ! Tel: 06 33805088 | Fa Van Dijk Made 08-09-2020:Beide ventilatoren en de servomotor van de bypass zijn defect. | Fa Van Dijk Made 08-09-2020:Beide ventilatoren en de servomotor van de bypass zijn defect, er ismaar 1 ventilator besteld, voor nu de afzuigventilator vervangen, zodatmen in ieder geval afzuiging heeft. Andere onderdelen nog vervangen.Di 15/9 14.00-16.00 uur*******************************************************************************Fa Van Dijk Made 15-09-2020:Onderdelen voor de WTW unit vervangen en werking getest. Is weer in orde. | 819.86
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133921 | Woonvizier: Ganshoeksingel 116 | 927761 | 44076 | 44077 | Gereed gemeld | Storing CV , Melding op display E -90 -10* | 1E LIJN ST | Mevr Lillly van het Geloof | - | Storing CV , Melding op display E -90 -10. | Firma van Dijk 2-9-2020:Oorzaak niet duidelijk. | Firma van Dijk 2-9-2020:Gereset en alles nagekeken, getest en controleerd.Aanvang werkzaamheden 14:00Einde werkzaamheden 14:50 | 87.45
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133922 | Woonvizier: Ganshoeksingel 118 | 928060 | 44078 | 44092 | Gereed gemeld | vloerverwarming blijf te warm | 1E LIJN ST | mevr ten haaf | - | vloerverwarming blijf te warm | Fa Van Dijk Made 04-09-2020:Gebruikersfout / ondeskundigheid | Fa Van Dijk Made 04-09-2020:Systeem is in werking. Binnen is het 25,5 C ingesteld op thermostaat 18,5Chuidige aanvoertemp. 18C retoutemp. 35,5CBegintijd 11:20uurEindtijd 12:15uur | 72.88
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133922 | Woonvizier: Ganshoeksingel 118 | 928168 | 44079 | 44112 | Gereed gemeld | Doorbrander cv* | 1E LIJN ST | mevr ten Haaf | - | Doorbrander 5427717Afwijking W | Technisch gebrek .Het blijft warm in de woning.********************************************************************************Firma van Dijk 8-9-2020:Systeem draaid staat te koelen en gelijk vraag ww. Zie foto’s. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .Contact opgenomen met de melder (zoon van mevr. Ten Haaf).Het blijft te warm in de woning, ook nog steeds na reparatie van Dijk.Reparatie eerder deze week uitgevoerd, maar temp.zakt niet.********************************************************************************Firma van Dijk 8-9-2020:Fabriek langs sturen om uit te laten lezen en storing te zoeken.Aanvang werkzaamheden 16:42Einde werkzaamheden 17:12********************************************************************************Firma van Dijk 18-9-2020:Klep vervangen en getest.Aanvang werkzaamheden 11:17Einde werkzaamheden 11:53 | 559.7
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133922 | Woonvizier: Ganshoeksingel 118 | 928858 | 44085 | 44092 | Gereed gemeld | cv daikin installatie geeft rood scherm | 1E LIJN ST | mvr Ten Haaf | - | Daikin installatie geeft een rood scherm // staat in storing Call 5436830 | - | Werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd via SO928168. | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133943 | Woonvizier: Ganshoeksingel 70 | 930026 | 44095 | 44120 | Gereed gemeld | Vloerverwaming brandt door* | 1E LIJN ST | Mevr. Smits | *25-9-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *5-10-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *5-10-2020 Reactie van Dijk, mat. in bestelling (MP) *7-10-2020 Werkbon ontvangen en verwerkt. Wacht op uitvoerdatum reparatie | Vloerverwaming brandt door. Het is 27º in de woning | Fa Van Dijk Made 21-09-2020:Vloerverwarming blijft doorverwarmen. Oorzaak nog niet bekend.*******************************************************************************Fa Van Dijk Made 22-09-2020:Vloerverwarming blijft doorverwarmen. Oorzaak nog niet duidelijk.********************************************************************************Fa Van Dijk Made 23-09-2020:De 3-wegklep blijkt defect te zijn. | Fa Van Dijk Made 21-09-2020:Oorzaak is nog niet duidelijk, moet verder onderzocht worden. In overleg metstoringsdienst Daikin de installatie nu op zomerstand gezet. Morgen verder metstoringsonderzoek.NOTE: Lekkage ontdekt bij de CV-Ketel, deze is waarschijnlijk afkomstig van hetdak. Dit is bouwkundig en moet verder door Woonvizier Made opgepakt worden.*******************************************************************************Fa Van Dijk Made 22-09-2020:Ter plaatse geweest en warmtepomp nagekeken. Oorzaak is nog nietduidelijk. Dit moet morgen verder onderzocht worden. warmtepomp voornu op zomerstand laten staan. Monteur moet morgen even bellen als hij terplaatse gaat********************************************************************************Fa Van Dijk Made 23-09-2020:Warmtepomp nagekeken. de 3-wegklep is defect. Deze moet vervangenworden. Klep is in bestelling genomen en als deze binnen is wordt een afspraakvoor reparatie afgestemd met de bewoner.********************************************************************************Fa Van Dijk Made 13-10-2020:Motordeel van de 3 wegklep WW-CV vervangen, zowel op WW als CV vraag latendraaien, lijkt nu goed te werken. | 388.43
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133921 | Woonvizier: Ganshoeksingel 116 | 930861 | 44102 | 44117 | Gereed gemeld | Warmtepomp reageert niet* | 1E LIJN ST | Mw. Maas | *28-9-2020 Van Dijk gesproken, nemen zelf contact op met bewoonster. | Warmtepomp blijft 25 graden geven terwijl de thermostaat op 19 graden staat. | - | Unit gecontroleerd, water bijgevuld, unit op dak gecontroleerd.Na het bijvullen was storing 1 opgelost. Unit harde reset gegeven, ook storing 2opgelost. | 174.9
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133945 | Woonvizier: Ganshoeksingel 74 | 931247 | 44104 | 44120 | Gereed gemeld | Warm water is slechts lauw* | 1E LIJN ST | Mevr. Dominie | *5-10-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *9-10-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *12-10-2020 Reactie van Dijk, materiaal geleverd op 12-10 (MP) | Warm water is slechts lauw | Fa Van Dijk Made 13-10-2020:Storing E200, communicatiefout tussen printplaten. | Fa Van Dijk Made 13-10-2020:Na reset werkte de warmtepomp weer.Begintijd 12:21uurEindtijd 13:16uur | 58.3
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134037 | Woonvizier: Ganshoeksingel 92 | 931633 | 44106 | 44110 | Gereed gemeld | verwarming blijft door branden en er is geen w* | 1E LIJN ST | kromveld | *8-10-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | verwarming blijft door branden en er is geen ww | Firma van Dijk 2-10-2020:Storing regeling. | Firma van Dijk 2-10-2020:In overleg met fabrikant regeling gecontroleerd. Nu werkt alles weer.Aanvang werkzaamheden 14:00Einde werkzaamheden 17:02 | 204.05
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133921 | Woonvizier: Ganshoeksingel 116 | 931787 | 44106 | 44113 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Inge Maas | *8-10-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | - | Firma van Dijk 5-10-2020:Storing regeling. | Firma van Dijk 5-10-2020:Regeling gecontroleerd en nu werkt alles weer.Aanvang werkzaamheden 12:26Einde werkzaamheden 12:31 | 58.3
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133921 | Woonvizier: Ganshoeksingel 116 | 931873 | 44107 | 44130 | Gereed gemeld | Warmtepomp draait door* | 1E LIJN ST | Mevr. Maas | *6-10-2020 6-10 Klant meldt zelfde klachten, van Dijk gebeld. Zij gaan opnieuw een afspraak *6-10-2020 inplannen. *8-10-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Gisteren monteur geweest voor ww storing, nu draait de warmtepomp doorAfwijking W | Technisch gebrek ********************************************************************************Fa van Dijk Made 13-10-2020:Motordeel 3-wegklep WW-CV defect | Definitief herstel , van dijk made aangestuurd********************************************************************************Fa van Dijk Made 13-10-2020:Motordeel 3 wegklep WW-CV vervangen, warmtepomp vervolgens op zowel WW als CVlaten draaien, lijkt nu goed tewerken.Begintijd 14:06uurEindtijd 14:35uur | 274.02
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133906 | Woonvizier: Kempsstraat 7E | 931864 | 44107 | 44169 | Gereed gemeld | Lekkage aan de warmtepomp,lekt de knelkoppeling* | 1E LIJN ST | Dhr Thijssen | *8-10-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Lekkage aan de warmtepomp,lekt op de knelkoppelingAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , v dijk made aangestuurd lekkage verholpen aan c.v. leiding, installatie terug in bedrijf gesteld alles werkt weer. | 266.31
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133915 | Woonvizier: Ganshoeksingel 104 | 932006 | 44109 | 44120 | Gereed gemeld | Vloerverwarming blijft doorbranden* | 1E LIJN ST | Mw. Dudok-Paulissen | *15-10-2020 15-10 WB opgevraagd. | Vloerverwarming blijft doorbranden terwijl de thermostaat laag staat. | Fa Van Dijk Made 05-10-2020:Kleppen zaten vast. | Fa Van Dijk Made 05-10-2020:Kleppen losgemaakt en werking getest. Installatie werkt weer naar behoren.Begintijd 13:39uurEindtijd 14:08uur | 29.15
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09072 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 44 | 932034 | 44109 | 44113 | Gereed gemeld | Vloerverwarming wordt niet warm* | 1E LIJN ST | Stichting Prisma | *9-10-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Vloerverwarming wordt niet warm. | Firma van Dijk 5-10-2020:Storing regeling. | Firma van Dijk 5-10-2020:Naregeling ingesteld.Aanvang werkzaamheden 17:17Einde werkzaamheden 17:51 | 72.88
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09074 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 48 | 932150 | 44110 | 44120 | Gereed gemeld | Vloerverwarming defect* | 1E LIJN ST | Woonvizier | *12-10-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Vloerverwarming defect | Fa Van Dijk Made 05-10-2020:Aanpassing instelling naregeling noodzakelijk. | Fa Van Dijk Made 05-10-2020:Naregeling ingesteld en werking getest. Installatie werkt weer naar behoren. | 58.3
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133927 | Woonvizier: Ganshoeksingel 128 | 932319 | 44111 | 44120 | Gereed gemeld | Verwarming komt niet boven 20 graden* | 1E LIJN ST | Mw. den Rooijen | - | Verwarming komt niet boven 20 graden. | Fa Van Dijk Made 12-10-2020:Installatie stond nog op zomerstand. | Fa Van Dijk Made 12-10-2020:Installatie op winterstand gezet en werking getest. Werking is in orde.Begintijd 14:01uurEindtijd 14:24uur | 43.73
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133923 | Woonvizier: Ganshoeksingel 120 | 932694 | 44113 | 44169 | Gereed gemeld | Het wordt niet goed warm in de woning* | 1E LIJN ST | Mw. Den Rooien | *26-10-2020 Mw. van Rooijen-Kanters heeft wederom gebeld, probleem is nog niet verholpen. *26-10-2020 Van Dijk gaat contact opnemen met onderaannemer. | Het wordt niet goed warm in de woning. | - | aanpassen diversen parameters van de warmtepomp | 333.92
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133921 | Woonvizier: Ganshoeksingel 116 | 932706 | 44113 | 44147 | Gereed gemeld | Geen CV, er brand wederom een rood lampje* | 1E LIJN ST | Mw. Praat | - | Geen CV, er brand wederom een rood lampje. | - | - | 116.6
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133924 | Woonvizier: Ganshoeksingel 122 | 932865 | 44116 | 44120 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Dhr. van Wingerden | - | Geen warm water. | Fa Van Dijk Made 13-10-2020:Geen probleem meer aangetroffen. | Fa Van Dijk Made 13-10-2020:Niets kunnen vinden, warmtepomp op WW en CV laten draaien, werkt goed.Begintijd 14:35uurEindtijd 15:06uur | 43.73
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133932 | Woonvizier: Ganshoeksingel 52 | 932944 | 44116 | 44140 | Gereed gemeld | Roodlampje op de warmtepomp, storing E9017/17* | 1E LIJN ST | Mw. Lambrechts | *29-10-2020 29-10 Werkbon opgevraagd. *2-11-2020 12-10 Van Dijk ingekocht. // 29-10 WB opgevraagd. *2-11-2020 12-10 Van Dijk ¦ 29-10 &gt; vent.waaier nog vervangen | Roodlampje op de warmtepomp, storing E9017/17.Ventilator geblokkeerd in apparaat. | Fa Van Dijk Made 13-10-2020:Ventilatorwaaier van de warmtepomp kapot gedraaid. | Fa Van Dijk Made 13-10-2020:Heb hem wel vast kunnen zetten zodat hij het weer doet, maar de waaier zit erniet goed meer op, graag een nieuwe bestellen.Begintijd 13:16uurEindtijd 14:03uur*******************************************************************************Fa Van Dijk Made 14-10-2020:Ventilatorwaaier buitendeel vervangen | 281.05
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09074 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 48 | 933018 | 44116 | 44120 | Gereed gemeld | Vloerverwarming werkt niet* | 1E LIJN ST | Prisma | - | Vloervwerwarming werkt niet. | Fa Van Dijk Made 13-10-2020:Afsluiters vloerverwarming stonden (bijna) dicht. | Fa Van Dijk Made 13-10-2020:Naregeling in orde, op verzoek van de bewoonster de groepen van de slaapkamermeer doorstroming gegeven, wareneerder dichtgezet.Begintijd 11:19uurEindtijd 11:27uur | 29.15
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09072 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 44 | 933017 | 44116 | 44147 | Gereed gemeld | Vloerverwarming werkt niet.* | 1E LIJN ST | Prisma | *26-10-2020 Uit de werkbon blijkt niet 100% of alles nu gereed is. Deze vraag @ van Dijk *26-10-2020 gesteld *9-11-2020 12-10 Van Dijk ¦ 26-10 &gt; nog servo + naregeling vv *9-11-2020 Op 21-10 Naregeling + servo's vervangen. maar regeling werkt niet. *9-11-2020 Hiervoor moet nieuuwe regeling komen + nog 1 servo. *9-11-2020 12-10 Van Dijk ¦ 09-11 &gt;nog 1servo + naregeling vv *9-11-2020 Correctie op de oplossingstekst. De werkbon blijkt een statusupdate van 27-10 *9-11-2020 geweest te zijn. Nog steeds naregeling + servo te vervangen. *9-11-2020 SO/werkbon nogmaals op vervolgwerk gezet en gemaild naar klant ivm foutieve *9-11-2020 data/volgorde. Nog steeds naregeling + servo te vervangen. | Vloerverwarming werkt niet. | Van Dijk Made 13-10-20203 servomotoren defect, uponor smartrix naregeling,******************************************************************************** | Fa Van Dijk Made 13-10-2020:3 servomotoren defect, uponor smartrix naregeling, blindthermostaat badkameriets hoger gezet, deze hangt hoog in debadkamer.3x Uponor Smart servomotoren 24v NC M30 meenemen/bestellen.Begintijd 10:08uurEindtijd 11:19uur********************************************************************************Fa Van Dijk Made 21-10-2020:3 servomotor motoren vervangen maar de hele vv regeling doet niks. Nieuwe voorbestellen en ook nog 1 servomotormotor 24 v.Begintijd 14:10uurEindtijd 14:58uur*******************************************************************************Statusupdate Van Dijk Made 27-10-2020:Vervolgwerk noodzakelijk, er blijkt nog meer defect.De naregeling en 1 servomotor moet nog vervangen worden. De materialen zijnbesteld en worden geplaatst als deze binnengekomen zijn.********************************************************************************HERSTEL TEKST IVM FOUTIEVE DATUM | 300.13
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09055 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 10 | 933006 | 44116 | 44274 | Gereed gemeld | Vloerverwarming werkt niet. | 1E LIJN ST | Dhr. Andre Kars | *27-10-2020 12-10 VAN DIJK ¦ 13-10 vvw: 3 therm+4servo+nareg. + draden trekken. *27-10-2020 Gevraagd naar de uitvoerdatum. In afwachting van bericht Van Dijk. *27-10-2020 Bericht van Gerda de Paus ontvangen: Gerda zegt dat er hiervoor een *27-10-2020 offerte is verzonden/ Antw RA @ VanDijk: Dat klopt, en die is op 14-10 *27-10-2020 ook in opdracht gegeven. Nogmaals de vraag of dit al uitgevoerd of gepland is. *29-1-2021 === *29-1-2021 Wederom een werkbon van 13-10 ontvangen. Deze weer teruggemaild naar Gerda van *29-1-2021 van Dijk Made met de vraag of de reparaties nou uitgevoerd zijn en of ik dan de *29-1-2021 werkbonnen mag ontvangen. In afwachting van bericht van Van Dijk Made. *29-1-2021 Dit is trouwens al de zoveelste navraag hiervoor. *18-3-2021 Mail van Dijk verzoek update status order (MP) | Vloerverwarming werkt niet. | Fa Van Dijk Made 13-10-2020:- Naregeling is defect- Adapter van thermostaat heeft geen afdekkap meer over spanningsvoerende delen | Fa Van Dijk Made 13-10-2020:De adapter van de thermostaat tbv verwarmen/koelen geen afdekkap meer,spanningsvoerende delen zijn met tape afgeplakt, deze moet vervangen worden.*Naregeling is defect, in het 230v deel is sluiting opgetreden, deze moetvervangen worden.*Aangezien de naregeling vervangen wordt, moeten ook de servomotoren enthermostaten vervangen worden, omdat de oude niet op de nieuwe naregelingwerken.Hiervoor nodig 1 nieuwe regelaar, 4 servomotoren, 3 thermostaten en 1verwarmen/koelen omschakelcontact. De nieuwe thermostaten zijn 4-draads,terwijl de oude thermostaten 2 draads zijn. Hiervoor moet dus 3x nieuwe draadgetrokken worden naar de thermostaten.*Begintijd 10:07Eindtijd 11:15uur*******************************************************************************De te vervangen materialen zijn in bestelling genomen en worden gemonteerd nabinnenkomst.*NOTE: Appartement staat vol rommel, aan de begeleiding aangegeven dat er eerstopgeruimd moet zijn voor aanvangwerkzaamheden.********************************************************************************Fa Van Dijk Made 15-01-2021:Werkzaamheden uitgevoerd volgens offerte S2010136Begintijd 08:38uurEindtijd 13:36uur | 805.44
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133924 | Woonvizier: Ganshoeksingel 122 | 933519 | 44119 | 44201 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Dhr. van Wingerden. | *29-10-2020 29-10 Werkbon opgevraagd. | Geen warm water. | Fa Van Dijk Made 27-10-2020:Buitenvoeler is in orde, maar ventilator blijkt defect. | Fa Van Dijk Made 27-10-2020:Ter plaatse om de buitenvoeler te vervangen, maar ventilator blijkt defect.Op het dak geweest met monteur van Aarts Koeltechniek. Ventilator blijktdefect. Deze is in bestelling genomen en wordt vervangen als deze binnen is.Begintijd 13:56uurEindtijd 14:52uur | 102.03
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133930 | Woonvizier: Ganshoeksingel 134 | 933464 | 44119 | 44126 | Gereed gemeld | Vloerverwarming komt niet boven 22 graden uit* | 1E LIJN ST | Mw. Polak-Moerland | - | Vloerverwarming komt niet boven 22 graden uit. | Fa Van Dijk Made 15-10-2020:Instelling thermostaat. | Fa Van Dijk Made 15-10-2020:Instellingen controleerd, thermostaat bijgesteld.Begintijd 19:31uurEindtijd 19:59uur | 58.3
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133916 | Woonvizier: Ganshoeksingel 106 | 933593 | 44120 | 44176 | Gereed gemeld | Geen warm water in het hele huis* | 1E LIJN ST | Dhr. Coronel | - | Geen warm water in het hele huis.De klant is al 90 jaar , wil graag dat dit vandaag opgelost kan worden. | - | Druk was van het water afgeweest staat er nu weer op. | 83.23
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134034 | Woonvizier: Ganshoeksingel 84 | 933793 | 44123 | 44130 | Gereed gemeld | Veel te warm in het huis , thermostaat defect* | 1E LIJN ST | Mevr. van den Berg | - | Veel te warm in het huis , thermostaat defect. ( klant heeft alle ramen openstaan )Ganshoeksingel 84.Afspraak maken met de klant CP Mevr.van den Berg 0168-482860. | Fa Van Dijk Made 19-10-2020:Er zat een klep vast. | Fa Van Dijk Made 19-10-2020:Alles controleerd en getest.Waarschijnlijk klep vast gezeten is nu weer vrij en werkt goed.Begintijd 16:47uurEindtijd 18:17uur | 87.45
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134034 | Woonvizier: Ganshoeksingel 84 | 934127 | 44124 | 44147 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp* | 1E LIJN ST | Mevr van den Berg | *12-11-2020 Er staat bitter weinig in de werkbon van Van Dijk. Zelf maar iets van gemaakt. | Opnieuw rode melding op de warmtepomp, koelsvloeistop in Ent. Verwarmen MC.Gisteren ook al monteur geweest. Afwijking W | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer , storing doorgezet naar de firma van dijk made. Fa van Dijk Made 20-10-2020:Installatie draait met te weinig koudemiddel. Dit bijgevuld.********************************************************************************Fa van Dijk made 17-11-2020:Fa Aarts is geweest 13-11, vermoedelijk is tapwaterspiraal verstopt graag nakijken ==&gt;&gt;Installatie nagekeken en kleppen getest. Alles werkt naar behoren.Begintijd 13:01uurEindtijd 13:44uur | 397.7
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133914 | Woonvizier: Ganshoeksingel 102 | 934174 | 44125 | 44132 | Gereed gemeld | temp te laag Ganshoeksingel 102* | 1E LIJN ST | dhr Lankhuizen | *27-10-2020 Wel factuur ontvangen, maar geen werkbon. *27-10-2020 21-10 VAN DIJK MADE ¦ 27-10 verzoek werkbon | Het wordt niet warmer dan 20.5 gr in woningCall 5514009 | Fa Van Dijk Made 21-10-2020:Systeem tond nog op zomerstand. | Fa Van Dijk Made 21-10-2020:Systeem op winterstand gezet. Werking is in orde.Begintijd 15:20uurEindtijd 16:25uur | 72.88
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133922 | Woonvizier: Ganshoeksingel 118 | 934766 | 44131 | 44312 | Gereed gemeld | Cv werkt niet* | 1E LIJN ST | Mw. ten Haaf | *5-1-2021 27-10 Van Dijk ¦ 31-12 verz wb ¦ 05-01 wb niet akkoord/onvolledig. *5-1-2021 =&gt; Colinda / Van Dijk gemaild met verzoek alle werkbonnen van deze storing *5-1-2021 volledig ingevuld te mailen. *6-1-2021 ==&gt; Colinda heeft nog geen volledige rapportages, deze volgen nog. *6-1-2021 =&gt; antw RA@van Dijk : ik wacht het even af. *22-2-2021 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *23-2-2021 =&gt; Weer een werkbon van 28-10 ontvangen, nog niet gereed. Nogmaals een mail naar *23-2-2021 Colinda gestuurd met het verzoek om alle, maar dan ook ALLE werkbonnen te mailen *23-2-2021 Tevens een klacht @ Manfred gemaild met verzoek Van Dijk aan te spreken op de *23-2-2021 beroerde manier van werkbonnen verstrekken. | Cv werkt niet | Fa Van Dijk Made 28-10-2020:Lekkage waterleiding in de warmtepomp. | Fa Van Dijk Made 28-10-2020:Lekkage waterleiding in de warmtepomp. Inlaatcombinatie dicht gezet. Fabriekmoet hier langs komen en tegelijkertijdkijken naar de instellingen omtrent de Honeywell ruimtethermostaat.Begintijd 14:49uurEindtijd 15:43uur*******************************************************************************Vervolgwerk noodzakelijk.Fa Van Dijk Made 24-02-2021:De storing is verder opgelost door fa Daikin. | 444.79
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09068 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 36 | 934821 | 44131 | 44168 | Gereed gemeld | wko maakt een brommend geluid* | 1E LIJN ST | A C M Ligtvoet-Luijten | - | wko maakt een brommend geluid en de thermostraat is defect | - | terugkoppeling van dijk made 2-12-2020 Servo motor en thermostaat nagekeken allebei werken prima. Thermostaat stond niet vragend dit kan het probleem zijn dat de vloer niet warm word. Thermostaat staat op 20 graden ingesteld.start 09:21 eind 10:09 | 268.06
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133927 | Woonvizier: Ganshoeksingel 128 | 935123 | 44133 | 44137 | Gereed gemeld | Het wordt niet warm in de woning* | 1E LIJN ST | Telefonische melding dochter 29/10 | - | Het wordt niet warm in de woning. | Fa Van Dijk Made 29-10-2020:Klepmotor defect. | Fa Van Dijk Made 29-10-2020:Warmtepomp nagekeken en klepmotr vervangen, getest en controleerd.Begintijd 15:46uurVertrektijd 16:37uur | 243.58
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134037 | Woonvizier: Ganshoeksingel 92 | 935274 | 44134 | NULL | Gereed gemeld | verwarming blijft door branden en er is geen ww | 1E LIJN ST |  | *30-10-2020 storing is bekend en er loopt een offerte traject voor 9 woningen deze so word *30-10-2020 gesloten | verwarming blijft door branden en er is geen ww | - | - | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09081 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 62 | 935749 | 44137 | 44139 | Gereed gemeld | Geen CV in de woning* | 1E LIJN ST | Telefonisch Woonvizier 2/11 | - | Geen CV in de woning | Fa Van Dijk Made 02-11-2020:Geen probleem aangetroffen | Fa Van Dijk Made 02-11-2020:Geen probleem, alles is in orde met het systeemBegintijd 16:28uurEindtijd 17:24uur | 87.45
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134040 | Woonvizier: Ganshoeksingel 98 | 935975 | 44138 | 44141 | Gereed gemeld | Storing, ventilatie is geblokkeerd* | 1E LIJN ST | 5540580 | *6-11-2020 &gt;&gt;&gt; tekst op werkbon is niet duidelijk of het onderdeel nu vervangen is *6-11-2020 of dat dat nog moet gebeuren &gt; meer info opgevraagd bij Van Dijk | Storing, ventilatie is geblokkeerdAfwijking W | Technisch gebrek ********************************************************************************Fa Van Dijk Made 04-11-2020:Ventilator is defect. | monteur van Van Dijk Made aangestuurd.********************************************************************************Fa Van Dijk Made 04-11-2020:Ventilator is defect en moet vervangen worden.Begintijd 13:26uurEindtijd 14:41uur********************************************************************************Fa Van Dijk Made geeft aan dat op huisnummers 98, 106, 76, 56, 130, 92, 58,114, 126, 112, 122 de ventilatoren kapot zijn. Fa Aarts Koeltechniek gaat dezeallemaal herstellen. Loopt op SO933874 | 152.31
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133919 | Woonvizier: Ganshoeksingel 112 | 935933 | 44138 | 44251 | Gereed gemeld | Filtermelding op unit* | 1E LIJN ST | Mw. Kooimans | *5-1-2021 03-11 Gebr. van Dijk ¦ 31-12 werkbon opgevraagd *5-1-2021 03-11 Gebr. van Dijk ¦ 05-01 alle wb opgevraagd, heb alleen nog 24-11 binnen. *22-2-2021 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *23-2-2021 Nogmaals, 3e verzoek voor de werkbon van 17-11-2020 @ Colinda Fens *23-2-2021 03-11 VAN DIJK ¦ 23-02 3e verzoek voor wb 17-11 !! | Filtermelding op unit | Hier moet werkbon 17-11 nog tussen******************************************************************************** | Fa Van Dijk Made 17-11-2020:Besturingsprint is defect.Begintijd 11:21uurEindtijd 13:01uur********************************************************************************Fa Van Dijk Made 24-11-2020Gegevens van de besturingsprint opgenomen en foto's gemaakt.Begintijd 15:00uurEindtijd 15:24uur********************************************************************************Vervolgwerk nog uit te voeren: Besturingsprint vervangen.********************************************************************************Fa Van Dijk Made 26-01-2021:Hoofdprint WTW unit vervangen en systeemtest uitgevoerd.Begintijd 09:30uurEindtijd 10:16uur | 774.57
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09053 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 8 | 936415 | 44141 | 44160 | Gereed gemeld | Geen vloerverwarming in de woonkamer* | 1E LIJN ST | Telefonisch gemeld | - | - | - | - | 72.88
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133935 | Woonvizier: Ganshoeksingel 58 | 936484 | 44144 | 44147 | Gereed gemeld | Apartement 58 wordt nier warmer dan 19 graden* | 1E LIJN ST | Niet vermeld | - | Apartement 58 wordt nier warmer dan 19 graden | Fa Van Dijk Made 09-11-2020:Systeem stond nog op zomerstand. | Fa Van Dijk Made 09-11-2020:Systeem op verwarmen gezet, getest en controleerd.Begintijd 11:50uurEindtijd 12:30uur | 58.3
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133940 | Woonvizier: Ganshoeksingel 64 | 936710 | 44144 | 44153 | Gereed gemeld | Storing WTW ventilatie systeem* | 1E LIJN ST | Dhr A Schuurmans | *10-11-2020 SO opengezet om inkooporder te kunnen aanmaken. *17-11-2020 17-11 Werkbon opgevraagd. *18-11-2020 09-11 VAN DIJK ¦ 17-11 verz wb ¦ 18-11 wb niet akk *18-11-2020 Werkbon ontvangen, maar niet akkoord. Staat geen oorzaak/oplossing in. *18-11-2020 werkbon retour @ Van Dijk Made *18-11-2020 ==&gt; Handgeschreven bon ontvangen met ook weinig tekst. Dit moet echt beter ! | App woonvizier, ventilatiesysteem van het huis gaat niet meer uit. Afwijking W App woonvizier, ventilatiesysteem van het huis gaat niet meer uit. | Technisch gebrek | Definitief herstel .storing aangenomen en van dijk made aangestuurd deze pakt hem verder op.********************************************************************************Fa Van Dijk Made 09-11-2020:Storing WTW-unit hersteld | 88.71
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09059 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 18 | 936796 | 44145 | 44153 | Gereed gemeld | Verwarming in woning blijft heet* | 1E LIJN ST | 063022.0 | *17-11-2020 17-11 Werkbon opgevraagd. | Verwarming in woning blijft heet. | Fa Van Dijk Made 10-11-2020:Regeling moet nagekeken worden. | Fa Van Dijk Made 10-11-2020:Regeling nagekeken en groepen opnieuw ingeregeld.Begintijd 16:32uurEindtijd 16:53uur | 43.73
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09038 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 -1P | 937146 | 44147 | NULL | Gereed gemeld | Herstellen defecte warmtepomp | 1E LIJN ST | 063076.0 | - | werkzaamheden uitvoeren conform aanbieding.935482 herstellen defecte warmtepompNieuwstraat 1 Lage Zwaluwe | - | - | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134037 | Woonvizier: Ganshoeksingel 92 | 937378 | 44149 | 44160 | Gereed gemeld | Geen ww * | 1E LIJN ST | Dhr. Groeneveld | - | Geen ww na onderhoud. Afwijking W Geen ww na onderhoud. | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven , van dijk made aangestuurd | 423.93
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09065 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 30 | 937441 | 44151 | 44162 | Gereed gemeld | Verwarming blijft doorverwarmen* | 1E LIJN ST | Mevr. van Oosterhout | *20-11-2020 16-11 VAN DIJK MADE ¦ 20-11 verzoek werkbon *25-11-2020 16-11 VAN DIJK MADE ¦ 25-11 2e verzoek werkbon | Verwarming blijft doorverwarmen. Het is 's nachts 23ºC | - | Fa Van Dijk Made 20-11-2020:Regeling nagekeken en groep hal ingeregeld. Alles weer in orde.Begintijd 13:15uurEindtijd 14:09uur | 72.88
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09051 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 N | 937608 | 44152 | 44169 | Gereed gemeld | Storing cv geen verwarming * | 1E LIJN ST | Mevr. Quick | - | Storing cv geen verwarming | Storing cv geen verwarming | Het vervangen filter/droger in verband met lekkage warmtepomp. | 195.59
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09051 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 N | 937619 | 44152 | 44186 | Gereed gemeld | Geen verwarming | 1E LIJN ST | Telefonische melding | - | Geen verwarming | - | Actie loopt op 937608 | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134037 | Woonvizier: Ganshoeksingel 92 | 937613 | 44152 | 44161 | Gereed gemeld | Verwarming blijft door branden* | 1E LIJN ST | telefonische melding | - | Verwarming blijft door branden | - | Kleppen getest alles werkt nabehoren meneer uitgelegd wat hij in de gaten moethouden mocht het probleem toch terugkomen Daikin langs sturen | 133.47
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134037 | Woonvizier: Ganshoeksingel 92 | 937604 | 44152 | 44224 | Gereed gemeld | CV blijft doorbranden, geen warm water. | 1E LIJN ST |  | - | CV blijft doorbranden, geen warm water. | - | De monteur van Dijkmade heeft alles werkend opgeleverd.Woonvier Lisanne de Beun is op de hoogte.Als deze storing nog keer terug kom dan moet de planner van Dijkmade zelf defirma Daikan aansturen. | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134037 | Woonvizier: Ganshoeksingel 92 | 938094 | 44154 | 44251 | Gereed gemeld | Wederom geen ww, cv blijft doorbranden* | 1E LIJN ST | Dhr. Groeneveld | *30-11-2020 Gebr. van Dijk ingekocht,, uitvoeren Daikin 30/11 *30-11-2020 Gesproken met Esther van Woonvier de storing is op 28/11 opnieuw gemeld ( weer *30-11-2020 veel te warm in de woning ). *30-11-2020 De Dhr. Pietere van Dijkmade gaat de firma Daikin terugsturen vandaag 30/11.KH *2-12-2020 De planner Gerda van Dijkmade gesproken , de driewegklep moet vervangen is al *2-12-2020 besteld , is nu gepland op 4/12.( info Kees ) *7-12-2020 Weer vervolgwerk geworden , nu printplaat vervangen... *7-12-2020 Gebr. Dijk heeft voor 2e keer Daikin aangestuurd op 7/12 , wachten op nieuwe *7-12-2020 plandatum , meer info Kees en Esther van Woonvizier.KH *24-2-2021 * *24-11-2020 #Beschikbaar-voor-buitendienst:Ja *24-11-2020 Na een week nog steeds niet opgelost. actie planner van Dijk Made vandaag *24-11-2020 Daikin gebeld met spoed uitvoeren. *24-11-2020 Woonvier Esther is op de hoogte.Meer info Kees *24-2-2021 ==&gt; *24-2-2021 Onsamenhangende werkbonnen, geen duidelijk storingsverloop. Dit is niet nieuw *24-2-2021 bij van Dijk. Meerdere malen hierover geklaagd bij Manfred. Manfred neemt dit *24-2-2021 op met Van Dijk. *24-2-2021 Werkbonnen nooit ontvangen. Nu maar de factuur getrokken met de werkbonnen *24-2-2021 erachter en geprobeerd hier een sluitend verhaal van te maken. *24-2-2021 Als het niet klopt: Mij niet bellen. | Wederom geen ww, cv blijft doorbranden. | Fa Van Dijk Made- Printplaat vermoedelijk defect.- 2x Driewegklep defect.- Actuator defect. | Fa Van Dijk Made 30-11-2020:Op dit moment geen probleem met hoge kamertemperatuur, servicebezoek Daikin isreeds aangevraagd, geen verdereactie ondernomen voor nu.Klant geeft aan dat de zonnepanelen niet functioneren, graag electricien naarlaten kijken als dit voor ons is.Begintijd 17:41uurEindtijd 17:59uur*******************************************************************************Fa Van Dijk Made 03-12-2020:1e Driewegklep vervangen. Actuator moet nog vervangen worden, is besteld.Begintijd 17:05uurEindtijd 18:12uur*******************************************************************************Fa Van Dijk Made 05-12-2020:Tijdens storingsdienst geweest. Vermoedelijk printplaat kapot. Eerstgeen warm water daarna teveel warmte. Advies leverancier langs testuren.Werkuren: 3 uur*******************************************************************************Fa Van Dijk Made 17-12-2020:2e Driewegklep en actuator vervangenBegintijd 08:29uurEindtijd 09:47uur*******************************************************************************Fa Van Dijk Made 08-02-2020:Storingsbezoek Daikin. Installatie volledig nagekeken en werking getest.Werking is weer in orde. | 1226.08
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133948 | Woonvizier: Ganshoeksingel 80 | 938704 | 44159 | 44195 | Gereed gemeld | Geen warm water en CV werkt bijna niet* | 1E LIJN ST | Mw. Hofman | - | Geen warm water en CV werkt bijna niet. | - | Hoofdprint niet defect, toestel werkt gewoon, niet vervangen.Drukvat niet defect, voordruk 2 bar, niet vervangen, systeem wel afgevuld tot 3bar met solarfluid | 365.91
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09074 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 48 | 939303 | 44160 | 44195 | Gereed gemeld | Vloerverwarming defect* | 1E LIJN ST | Stichting Prisma | - | Vloerverwarming defect | - | Uponor vario plus therm motor pro 24v vervangen (5 st) | 420.87
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09059 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 18 | 939478 | 44161 | 44182 | Gereed gemeld | Verwarming in woning blijft heet. | 1E LIJN ST |  | - | Verwarming in woning blijft heet.( 2 x zelfde storing gemeld )Klant CP Kees van Groezen tel:06-15638302. | - | De planner van Dijkmade gesproken dat klant heeft gebeld is niet meer nodig.opdracht vervallen.KH | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133914 | Woonvizier: Ganshoeksingel 102 | 939809 | 44165 | 44272 | Gereed gemeld | Warmwater is lauw, cv temp. loopt ook terug | 1E LIJN ST | Dhr. Lankhuizen | *21-12-2020 17-12 VAN DIJK ¦ 18-12 &gt;&gt; Vervolgwerk nodig met fabr Daikin | Warmwater is lauw, cv temp. loopt ook terug. | Fa Van Dijk Made 17-12-2020:Het systeem is niet aan de praat te krijgen | Fa Van Dijk Made 17-12-2020:Samen met fa Aarts Koeltechniek op locatie geweest, maar nog niet opgelost.Het probleem lijkt niet koeltechnisch te zijn. In overleg met contractbeheerderManfred Magielse wordt de fabrikant Daikin hier op aangestuurd.********************************************************************************Vervangen van buitenunit en inverterprint. | 1945.79
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133923 | Woonvizier: Ganshoeksingel 120 | 941228 | 44169 | 44223 | Gereed gemeld | Lawaaiklachten warmtepomp klant locatie* | 1E LIJN ST | Mevrouw Den Rooijen | - | Lawaaiklachten warmtepomp klant locatie.Mevrouw Den Rooijen tel:06-14052242.Let op half uur v.t.v klant bellen als je naar de klant toe gaat. | - | Opmerkingen monteur:1e Werkbon Van Dijkmade 4/123 weg klep defectTijdelijk omgerolen met de 3 weg klep van de koeling.Actuator vervangen. | 221.2
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133947 | Woonvizier: Ganshoeksingel 78 | 942103 | 44174 | 44180 | Gereed gemeld | verwarming in de woning defect * | 1E LIJN ST | Dhr. hoeven | - | verwarming in de woning worden niet warm | verwarming in de woning defect | werkbon van dijk made 10-12-2020 aanvoer temperatuur hoger geset waar door de storing verholpen is | 48.57
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133916 | Woonvizier: Ganshoeksingel 106 | 942630 | 44176 | 44225 | Gereed gemeld | geen warm water in de woning | 1E LIJN ST |  | - | geen warm water in de woning | - | We hebben meerdere keren geprobeerd een afspraak te maken en zijn er langsgeweest. Dochter van bewoner belde dat haar vader heel erg vergeetachtig is. Wezijn al 3 x aan de deur geweest.Maar ze heeft getest en er is gewoon warm water in de woning. Deze bon daaromlaten vervallen. | 68.94
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133932 | Woonvizier: Ganshoeksingel 52 | 942633 | 44176 | 44242 | Gereed gemeld | Geen warm tapwater* | 1E LIJN ST | Mvr. Lilian de Jong | *14-12-2020 Mw. de Jong (0629555694) meldt storing is nog niet opgelost. *14-12-2020 Fa. van Dijk opnieuw aangestuurd op reeds verstuurde order. *15-1-2021 14-1 navraag gehad, bw nog geen verwarming sinds 14-12. Van Dijk *15-1-2021 heeft bw geinformeerd dat er nog steeds onderdelen in bestelling zijn. | Geen warm tapwater. | - | Geen warmte vanuit de wp op het dak, systeem geeft aan aan in bedrijf te zijn,maar wp staat stil, ook elektrisch elementkomt niet in.Volgens Daikin mogelijk te weinig koudemiddel. | 1171.84
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134034 | Woonvizier: Ganshoeksingel 84 | 942872 | 44178 | 44301 | Gereed gemeld | CV blijft doorbranden | 1E LIJN ST | Mw. van de Berg | *7-1-2021 Werkbon van Van Diujk ontvangen maar zonder oorzaak/oplossingstekst. Mail *7-1-2021 gestuurd naar Colinda met de vraag of er nog een werkbon met tekst komt. | CV blijft doorbranden.Afwijking W CV blijft doorbranden. | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer , storing doorgezet naar de firma van dijkmade.Storing wamtepomp deze gereset. Alles functioneert weer. | 193.39
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133895 | Woonvizier: Kempsstraat 3A | 945605 | 44189 | 44212 | Gereed gemeld | Brand rode lamp op de warmtepomp* | 1E LIJN ST | Mw. Denrijer- Achilles. | - | Brand rode lamp op de warmtepomp. | - | storing te lage temp uit bron gereset | 58.3
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133947 | Woonvizier: Ganshoeksingel 78 | 945700 | 44191 | 44285 | Gereed gemeld | Waterpomp in storing, 25 graden in huis | 1E LIJN ST | Mw van de Berg | - | Warmtepomp weer in storing, 25 graden in de woning Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Telefonisch contact gehad met melder Mw van der Berg.Navraag gedaan naar storing, en de storing monteur van Dijk aangestuurd. (26-12-2020 9:45).nazien verwarming, te warm. Alles staat nu goed en geeb storing te vinden. | 222.54
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133934 | Woonvizier: Ganshoeksingel 56 | 947068 | 44202 | 44224 | Gereed gemeld | Warmtepomp geeft regelmatig storing* | 1E LIJN ST | Dhr. Kavelaars | - | Warmtepomp geeft regelmatig storing.Temperatuur zakt daardoor regelmatig. | - | Warmtepomp geresetTapwater na 51 graden gezet ston op 56 grade verwarming op automatischeelektrische element na 50 min. gezet ston op 20 min. | 133.41
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133934 | Woonvizier: Ganshoeksingel 56 | 947542 | 44203 | 44221 | Gereed gemeld | storing warmtepomp code E198* | 1E LIJN ST | kavelaars | *21-1-2021 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *22-1-2021 =&gt; 21-01 Volgens Colinda van Van Dijk wordt op dit adres de buitenunit *22-1-2021 vervangen en zijn wij daarvan op de hoogte. Aangegeven dat wij 0 informatie *22-1-2021 hierover hebben ontvangen en dat ik alle corr + werkbonnen hiervan wil *22-1-2021 ontvangen (RA) *25-1-2021 =&gt; Terugkoppeling van Dijk: Dit is in overleg met Jaap Pieterse en Manfred. *25-1-2021 ==&gt; Zeer gebrekkige informatieverstrekking van alle partijen intern en extern. *25-1-2021 Niet mee te werken zo. Ik sluit op goed geluk deze melding af. | storing warmtepomp code E198 | Buitenunit is defect. | Buitenunit zal worden vervangen. | 982.62
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133934 | Woonvizier: Ganshoeksingel 56 | 949309 | 44208 | 44208 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp* | 1E LIJN ST | Mevr. Kavelaars | - | Storing warmtepomp - geen w.w. Callnr. 5716348Storing warmtepomp - geen w.w. Callnr. 5716348 | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven , van dijk aangestuurd ********************************************************************************Inkooporder van 13-1 laten annuleren en het vervolg door laten lopen op SO947542iom Gerda van de firma GEBR. van dijk made. | 25.5
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133932 | Woonvizier: Ganshoeksingel 52 | 949891 | 44210 | NULL | Gereed gemeld | SPOED: Geen verwarming in de woning | 1E LIJN ST |  | *14-1-2021 Mevr de Jong belde dat bw al sinds 14-12 zonder verwarming zit. Om onduidelijke *14-1-2021 reden is de vorige melding dichtgezet door wvb. Nu met spoed Van Dijk Made *14-1-2021 aangestuurd. *15-1-2021 ==&gt; Vervallen, dit blijkt nog te lopen op 942633, die SO weer opengezet. | SPOED: Geen verwarming in de woning. | - | - | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133936 | Woonvizier: Ganshoeksingel 60 | 950681 | 44212 | 44221 | Gereed gemeld | Geen CV, storing warmtepomp* | 1E LIJN ST | Dhr Ton Raaijmaker | *21-1-2021 Stefan: Jij hebt Yender aangestuurd, maar ik krijg een werkbon van Van Dijk ???? | Geen CV, storing warmtepomp, hele pandAfwijking W Geen CV, storing warmtepomp, hele pand | Technisch gebrek | Definitief herstel , v dijk made aangestuurd ********************************************************************************Fa Van Dijk Made 20-01-2021:De warmtepomp op het dak stond in een lagedrukstoring. | 169.42
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133944 | Woonvizier: Ganshoeksingel 72 | 951955 | 44216 | 44260 | Gereed gemeld | Ventilatie blaast door* | 1E LIJN ST | Dhr Schuurman | - | ventilatie systeem bleef maar blazen. Dhr heeft de stekker eruit gehaaldAfwijking W | Niet duidelijk Michanischventilatie, en of afzuigbox is te hard afgesteld. | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld Ik heb de melder teruggebelden hij heeft nu dd stekker eruitgetrokken van de box. Graag morgen Van Dijknaartoe sturen om te kijken wat er aan de hand is.Klant heeft zelf de stekker er een keer uitgehaald, probleem was hiermeeopgelost.Systeemtest uitgevoerd, geen bijzonderheden.Filters met stofzuiger gereinigd. | 150.71
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133939 | Woonvizier: Ganshoeksingel 62 | 952850 | 44218 | 44258 | Gereed gemeld | Geen CV / WW* | 1E LIJN ST | Dhr. Aron | *25-1-2021 van dijk made ingekocht en werkbon opgevraagd 25-1 *2-3-2021 van dijk made werkbon opgevraagd 2-3 | Storing warmtepomp. Geen CV / WW. Afwijking W | Niet duidelijk.Mv heeft duidelijk aangegeven dat ze geen ww en geen cv hebben. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten De melding was geen cv en ww. Ik belde de klant en mv gaf nog eens aan dat ze geen ww en cv had. Dus ik belde de storingsmonteur van Van Dijk en vraagde hem met de klant af te spreken. De monteur belde mij na een poosje terug dat t om wtw unit gaat en ze gewoon cv en ww hebben. ik belde dan weer de klant terug maar was de zuster al weg en de bewoonster klonk slapend, dus ben ik maar niet verder gegaan met vragen. Van Dijk pakken de storing dan overdag verder op.********************************************************************************Van Dijk Made 25-01-2021:Filters van de WTW-unit vervangen en filtertijd gereset.Begintijd 09:53Eindtijd 11:19 | 195.54
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134034 | Woonvizier: Ganshoeksingel 84 | 952859 | 44219 | 44221 | Gereed gemeld | Geen cv en ww. Storingscode E198* | 1E LIJN ST | Mw van de Berg | - | Geen cv en ww. Storingscode E198Call:5750918Afwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Van Dijk aangestuurd. Monteur zou naartoe gaan voor op te lossen. | 101.79
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134034 | Woonvizier: Ganshoeksingel 84 | 953252 | 44221 | 44263 | Gereed gemeld | Warmtepomp geeft E200 storing* | 1E LIJN ST | Mw. van den Berg | *24-2-2021 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *25-2-2021 25-1 Van Dijk ¦ 09-02 &gt; 2x 3wegklep+actuator nog te verv. *8-3-2021 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Warmtepomp geeft E200 storing | Fa Van Dijk Made 09-02-2021:- 2 st. Driewegkleppen defect.- 2 st. Actuators defect. | Fa Van Dijk Made 09-02-2021:Boiler stond 3 graden lager dan de ingestelde temperatuur, mevrouw had vandaagnog geen warm water gebruikt, ditduidt erop dat er iets met de regel/3wegklep aan de hand is.Daikin is onlangs 3,5 uur bezig geweest, hebben wij een rapport van dezewerkzaamheden?Graag 2 stuks 3 wegkleppen en 2 actuators bestellen en inplannen aub.Begintijd 13:58uurEindtijd 14:35uur********************************************************************************Fa Van Dijk Made 04-03-2021:Kleppen en actuators vervangen. | 748.03
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133946 | Woonvizier: Ganshoeksingel 76 | 953108 | 44221 | 44252 | Gereed gemeld | Warmtepomp geeft rood beeld* | 1E LIJN ST | Mw. de Rooij | *24-2-2021 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Warmtepomp geeft rood beeld. | Fa Van Dijk Made 26-01-2021:Communicatiefout tussen printplaten onderling in het toestel. | Fa Van Dijk Made 26-01-2021:Na resetten werkte het weer.Begintijd 10:34uurEindtijd 11:26uur | 58.3
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133948 | Woonvizier: Ganshoeksingel 80 | 953097 | 44221 | 44252 | Gereed gemeld | Warmtepomp staat in storing - E200* | 1E LIJN ST | Mvr. Hofman | - | Warmtepomp staat in storing - E200 | Fa Van Dijk Made 26-01-2021:Communicatiefout tussen printplaten onderling in het toestel. | Fa Van Dijk Made 26-01-2021:Na resetten werkte het weer.Begintijd 11:37uurEindtijd 11:50uur | 29.15
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133914 | Woonvizier: Ganshoeksingel 102 | 953372 | 44221 | 44252 | Gereed gemeld | Geen cv, code E200* | 1E LIJN ST | Dhr Lankhuijzen | *24-2-2021 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Geen cv , Code E200Afwijking W | Niet duidelijk ********************************************************************************Fa Van Dijk Made 26-01-2021:E 200 storing, communicatiefout tussen printplaten onderling. | Object (tijdelijk) niet in beheer , firma van dijk made aangestuurd********************************************************************************Fa Van Dijk Made 26-01-2021:Na resetten werkte het weer.Probleem lijkt in het gehele complex te zijn, met Richard Verbeek alleappartementen zover mogelijk nagelopen.Begintijd 10:26uurEindtijd 14:23uur | 198.57
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133917 | Woonvizier: Ganshoeksingel 108 | 953105 | 44221 | 44302 | Gereed gemeld | E200 melding op de warmtepomp* | 1E LIJN ST | Bewoner | *8-3-2021 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | E200 melding op de warmtepomp | Fa Van Dijk 26-01-2021:Communicatiefout tussen printplaten onderling in het toestel. | Fa Van Dijk 26-01-2021:Alle warmtepompen van het complex gereset ivm uitval door communicatiestoringsprint. | 395.76
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133929 | Woonvizier: Ganshoeksingel 132 | 953353 | 44221 | 44257 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp. Er branden rode lampen op* | 1E LIJN ST | Mevr. Kavelaars | *19-2-2021 25-01 VAN DIJK MADE ¦ 19-02 verzoek werkbon *8-3-2021 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Er brandt een rode lamp op de installatie. | Fa Van Dijk Made 26-01-2021:Storing E 200, communicatiepunt tussen printplaten onderling. | Fa Van Dijk Made 26-01-2021:Na een reset werkte het weer.Begintijd 11:50uurEindtijd 11:57uur | 29.15
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133939 | Woonvizier: Ganshoeksingel 62 | 953857 | 44222 | 44224 | Gereed gemeld | Geen c.v. geen w.w* | 1E LIJN ST | Mevr. vd Made | - | Geen c.v. geen w.w. Callnr. 5775926Afwijking W | Niet duidelijk ********************************************************************************Fa Van Dijk Made 25-01-2021:Onderhoudsmelding filters. | Definitief herstel , melding doorgezet naar de monteur van de firma van dijkmade********************************************************************************Fa Van Dijk Made 25-01-2021:Filters vervangen van de WTW unit.Monteur : Tien Datum : 25-01-2021 Aankomsttijd : 09:53 Vertrektijd : 10:22Monteur : Tien Datum : 25-01-2021 Aankomsttijd : 11:04 Vertrektijd : 11:19 | 329.9
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133943 | Woonvizier: Ganshoeksingel 70 | 953951 | 44223 | 44252 | Gereed gemeld | Storing: Ventilator geblokkeerd. | 1E LIJN ST | Melding mevr. Beljaars d.d. 27-01-21 | *24-2-2021 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *25-2-2021 Kansloze terugkoppeling van Van Dijk ontvangen en verwerkt. Krijg *25-2-2021 geen werkbon. Dit al meerdere malen aangegeven bij Manfred. Manfred *25-2-2021 gaat hierover in gesprek met Van Dijk | Storing: Ventilator geblokkeerd. | - | Fa Van Dijk Made 25-02-2021:Deze opdracht is door Daikin opgepakt deze was toen op locatie. | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134034 | Woonvizier: Ganshoeksingel 84 | 954641 | 44226 | 44281 | Gereed gemeld | Storing CV, geen warmte wel ww* | 1E LIJN ST | Mevr. Van den Berg | - | Storing CV, geen warmte wel wwafgelopen week monteur geweest nwe printplaat geplaatst weer storingAfwijking W | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer , de firma van dijk made aangestuurd voordeze storing********************************************************************************Fa Van Dijk Made 26-01-2021Alle warmtepompen van het complex gereset ivm uitval door communicatie storingprint. ( alleen app 106 was niet thuis,ligt in het ziekenhuis )Aankomsttijd 11:36uurVertrektijd 16:21uur | 380.09
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133880 | Woonvizier: Kempsstraat 2C | 954993 | 44228 | 44228 | Gereed gemeld | WKO installatie, ventilatie is naar 3 gesprongen* | 1E LIJN ST | Mevr. Lambrecht | - | WKO installatie, ventilatie is 3 gesprongen maakt veel lawaaiAfwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , contact opgenomen met de melder. het bleek dat vandaag een monteur voor de riolering is geweest en die had de ventilatie op stand 3 gezet. mevrouw heeft uiteindelijk zelf het probleem gevonden en ook opgelost | 38.24
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09051 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 N | 955423 | 44229 | 44263 | Gereed gemeld | Verwarming gaat niet hoger dan 18 graden. | 1E LIJN ST | Dhr. Kwik | *25-2-2021 Mail van Dijk Made verzoek werkbon gestuurd (MP) *8-3-2021 Mail van Dijk Made verzoek werkbon gestuurd (MP) | Verwarming gaat niet hoger als 18 graden.Afwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , storing doorgezet naar de firma van dijk made ********************************************************************************Deze melding is afgehandel op SO956824. | 61.22
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133903 | Woonvizier: Kempsstraat 7B | 955914 | 44231 | 44238 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp. Er branden geen lampen meer* | 1E LIJN ST | Mevr. Heil | *11-2-2021 04-02 VAN DIJK MADE ¦ 11-02 verzoek werkbon | Storing warmtepomp. Er branden geen lampen meer. Vermoedelijk een stroomstoring, want de wasmachine deed het ook niet meer endie staat nu op een ander stopcontact. Televisie doet het wel. | Zie oplossing. | Er was een fase uitgesproken samen met de wa.Deze weer ingeschakeld nu werkt alles weer. | 29.15
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133934 | Woonvizier: Ganshoeksingel 56 | 956146 | 44232 | 44265 | Gereed gemeld | CV warmt door | 1E LIJN ST | Dhr. Kavelaars | *23-2-2021 05-02 VAN DIJK ¦ 23-02 werkbon niet akkoord retour. *23-2-2021 Kan weer helemaal niks met de tekst op de werkbon. *10-3-2021 Ik ga ervan uit dat het weer gewerkt heeft. Inmiddels lopen er al weer *10-3-2021 nieuwe meldingen. | CV warmt door | - | Fa Van Dijk Made 09-02-2021:Nazien warmtepomp.Begintijd 17:45uurEindtijd 18:08uur | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09051 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 N | 956824 | 44235 | 44238 | Gereed gemeld | Het wordt niet warm genoeg < 18ºC* | 1E LIJN ST | Andrea Quick | *11-2-2021 09-02 VAN DIJK MADE ¦ 11-02 verzoek werkbon | Het wordt niet warm genoeg &lt; 18ºC in woonkamer. | Kou en wind buiten. | Heeft met de kou en de wind te maken, hierdoor komen debovenste appartementen niet boven de 19 graden, heb 40graden aanvoertemperatuur en 34 retour.Warmtepomp zo ingesteld dat hij wat meer warmte aanvoert. | 167.62
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09068 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 36 | 956815 | 44235 | 44237 | Gereed gemeld | Het wordt niet warmer dan 18ºC in de woning* | 1E LIJN ST | Fam. Ligtvoet | - | Het wordt niet warmer dan 18ºC in de woning | Fa Van Dijk Made 09-02-2021:Dit is een bouwkundig probleem, er komt veel kou langs de kozijnennaar binnen. | Fa Van Dijk Made 09-02-2021:Het probleem is bouwkundig.Met de warmtepomp en naregelingen is niets mis.Bewoners hebben dit naar eigen zeggen al ontelbare keren bijWoonvizier weggelegd. Hier dient een aannemer naartoe te gaan,geen melding meer naar Van Dijk.Begintijd 15:47uurEindtijd 16:07uur | 43.73
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09070 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 40 | 956819 | 44235 | 44237 | Gereed gemeld | Het wordt niet warmer dan 18ºC in de woning* | 1E LIJN ST | Fam Ansems | - | Het wordt niet warmer dan 18ºC in de woning | Fa Van Dijk Made 09-02-2021:Dit is een bouwkundig probleem, er komt veel kou langs de kozijnennaar binnen. | Fa Van Dijk Made 09-02-2021:Het probleem is bouwkundig.Met de warmtepomp en naregelingen is niets mis.Bewoners hebben dit naar eigen zeggen al ontelbare keren bijWoonvizier weggelegd. Hier dient een aannemer naartoe te gaan,geen melding meer naar Van Dijk.Begintijd 16:07uurEindtijd 16:53uur | 29.15
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133934 | Woonvizier: Ganshoeksingel 56 | 957204 | 44236 | 44265 | Gereed gemeld | Warm water is lauw* | 1E LIJN ST | Mevr Kavelaars | *9-3-2021 09-02 VAN DIJK MADE ¦ 19-02 verzoek werkbon *9-3-2021 09-02 VAN DIJK MADE ¦ 09-03 2e verzoek werkbon | Warm water is lauw en de vloerverwarming is heet. | Firma van Dijk 9-2-2021:Zie onder oplossing. | Firma van Dijk 9-2-2021:Nazien warmtepomp.Aanvang werkzaamheden 17:45Einde werkzaamheden 18:00 | 72.88
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134038 | Woonvizier: Ganshoeksingel 94 | 957481 | 44236 | 44260 | Gereed gemeld | Geen verwarming meer* | 1E LIJN ST | Van Geel | - | Geen verwarming meer. Eerder vandaag ook een storing geweest. DGG 152670 van den broek 16:42 DGG. Afwijking W | Technisch gebrek ********************************************************************************Firma van Dijk 9-2-2021 en 11-2-2021:Sneeuwduinen voor diverse buiten units WP. | het aansturen van de firma van Dijk Made.********************************************************************************Firma van Dijk 9-2-2021 en 11-2-2021:Zelfde storing als de 09-02-2021. Nu op dak geweest en de sneeuwduinen voordiverse buiten units Wp weggehaald.Systeem gereset binnen en buiten. Nu werkt alles weer goed.Aanvang werkzaamheden 20:00 Einde werkzaamheden 21:15Aanvang werkzaamheden 08:22Einde werkzaamheden 10:21 | 316.79
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133946 | Woonvizier: Ganshoeksingel 76 | 958326 | 44239 | NULL | Gereed gemeld | Afgifteset maakt kortsluiting | 1E LIJN ST |  | *25-2-2021 Mail Yender verzoek werkbon gestuurd (MP) *26-2-2021 Yender: Melding was nier voor ons. *26-2-2021 Voor wie wel is ook onbekend. Melding gesloten *12-3-2021 ==&gt; Vermoedelijk gaat het om huisnummer 76 ipv 74. Er loopt een *12-3-2021 SO 958659, waar deze werkzaamheden op aansluiten. Geen idee of *12-3-2021 op deze SO nog een factuur van Van Dijk Volgt, maar die moet dan overgeboekt *12-3-2021 worden naar SO 958659. *12-3-2021 SL gewijzigd van huisnummer 74 naar 76 | Afgifteset maakt kortsluiting.Melding is niet voor Yender. Gesloten | - | Melding was niet voor Yender. | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133932 | Woonvizier: Ganshoeksingel 52 | 958323 | 44239 | 44250 | Gereed gemeld | CV-ketel in storing * | 1E LIJN ST | lambrechts | *25-2-2021 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | cv-ketel in storing | Fa Van Dijk Made 12-02-2021:Installatie bleef op warm water hangen. | Bleef op ww hangen. Gereset, getest en controleerd. | 162.56
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133946 | Woonvizier: Ganshoeksingel 76 | 958659 | 44242 | 44267 | Gereed gemeld | Warmtepomp geeft rood beeld in de berging* | 1E LIJN ST | Mevr De Rooij Polak | *25-2-2021 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *26-2-2021 Mail gestuurd op 26/2 .KH *2-3-2021 Werkbon van Dijk Made ontvangen, vervolgbezoek gepland 5-3 (MP) | Warmtepomp geeft rood beeld in de berging.Afspraak maken met Mevr. De Rooij-Polak tel:0168-483528. | Fa Van Dijk Made 15-02-2021:De sensor van het paneel van de zonneboiler is defect. | Fa Van Dijk Made 12-02-2021:Warmtepomp maakt kortsluiting.Vervolgbezoek staat ingepland voor 15-02-2021.********************************************************************************Fa Van Dijk Made 15-02-2021:De zonneboiler staat in storing hij geeft aan de sensor boven in het paneel isdefect.Begintijd 11:03uurEindtijd 11:25uurVervolgbezoek staat ingepland voor 05-03-2021.*******************************************************************************Fa Van Dijk Made 09-03-2021:Collectorsensor vervangen.Begintijd 10:46uurEindtijd 11:55uur | 165.1
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133915 | Woonvizier: Ganshoeksingel 104 | 959711 | 44245 | 44263 | Gereed gemeld | Het is 27ºC in de woning* | 1E LIJN ST | Mevr. Dudok - Paulissen | *25-2-2021 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *25-2-2021 18-02 VAN DIJK ¦ 2x driewegklep + actuator te verv *8-3-2021 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Het is 27ºC in de woning. | Fa Van Dijk Made 18-02-2021:- 2 st. Driewegkleppen defect.- 2 st. Actuators defect. | Fa Van Dijk Made 18-02-2021:Diverse instellingen aangepast, zoals eerder met Daikin besproken.Het lijkt erop dat ook hier een probleem in de 3 wegkleppen zit.Graag met spoed 2x 3 weg klep en 2 actuators bestellen aub.Begintijd 13:58uurEindtijd 14:34uur*******************************************************************************Vervolgwerk noodzakelijk********************************************************************************Fa Van Dijk Made 05-03-2021:Kleppen en actuators vervangen.Tevens het voorraadvat bijgevuld.Begintijd 09:05uurEindtijd 10:31uur | 704.31
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133921 | Woonvizier: Ganshoeksingel 116 | 960924 | 44251 | 44274 | Gereed gemeld | Storing ketel: E8005* | 1E LIJN ST | Mvr. van Geloof | *18-3-2021 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Storing ketel: E8005 | - | Fa Van Dijk Made 24-02-2021:Cv deel op druk gezet, stond op 0,4bar en resetten uitgevoerd.Storing zou een verkeerde waarde van een sensor in het koudemiddelcircuit zijn,maar heb het idee dat het gewoon eenlagedrukmelding was.Begintijd 13:31uurEindtijd 14:12uur | 72.88
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09063 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 26 | 961605 | 44253 | 44264 | Gereed gemeld | Binnen de woning, vloerverwarming, kapot | 1E LIJN ST | inkoop is komen te vervallen, wordt gesloten | *4-3-2021 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *8-3-2021 Mail van Dijk navraag status order gestuurd (MP) *9-3-2021 Via onderhoud opgelost, volgt geen factuur?? | Reparatieverzoek omschrijvingBinnen de woning, vloerverwarming, kapotOnderhoudstaak omschrijvingNazien en herstellen --- extra informatie: Nazien en herstellen --- extrainformatie: In de badkamer is het koud en in de woonkamer engang is het heel heet. Opnieuw afstellen svp! | Firma van Dijk 26-2-2021:Niet thuis kaart in de bus gedaan.Aanvang werkzaamheden 16:45Einde werkzaamheden 17:00******************************************************************************** | Fa Van Dijk Made 08-03-2021:Deze werkzaamheden zijn gereed. Onze monteur heeft tijdens het onderhoud aan denaregeling eerder die week de problemen opgelost. | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133942 | Woonvizier: Ganshoeksingel 68 | 962413 | 44256 | 44274 | Gereed gemeld | Lekkage aan de cv installatie. | 1E LIJN ST | Dhr. Vissers | *18-3-2021 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Lekkage aan de cv installatie. | Fa Van Dijk 02-03-2021:Ivm lekkage dient er een koppeling vervangen te worden. Na 15.00uur. Afspraak 04-03. | Fa Van Dijk Made 04-03-2021:Koppeling aansluiting ww vervangen.Begintijd 14:13uurEindtijd 14:15uur***Begintijd 16:29uurEindtijd 17:09uur | 346.43
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133942 | Woonvizier: Ganshoeksingel 68 | 962450 | 44256 | 44263 | Gereed gemeld | Lekkage afgifteset | 1E LIJN ST | Inkoop gemaild voor afsluiten order. | *8-3-2021 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Lekkage afgifteset. | - | Dubbele melding. Afgehandeld op 962413 | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133934 | Woonvizier: Ganshoeksingel 56 | 963234 | 44259 | 44265 | Gereed gemeld | Geen warm water, wel CV* | 1E LIJN ST | Mw. Kavelaars | *10-3-2021 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Geen warm water, wel CV. | Fa Van Dijk Made 04-03-2021:Het probleem wordt hier vermoedelijk veroorzaakt door het ontbreken van eendraadbrug in devoeding van de back-up heater, dit probleem is bekend. | Fa Van Dijk Made 04-03-2021:Warmtepomp weer opgestart en storingsvrij achtergelaten.Begintijd13:37uurEindtijd 14:13uur | 58.3
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133934 | Woonvizier: Ganshoeksingel 56 | 963731 | 44263 | 44305 | Gereed gemeld | In de ochtend geen warm water* | 1E LIJN ST | Mw. Kavelaars | - | In de ochtend geen warm water. | - | Fa Van Dijk Made 09-03-2021:Nulaansluiting van de back-up heater doorgekoppeld en voorraadvat bijgevuld.Begintijd 09:10uurEindtijd 12:12uur | 241.05
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133895 | Woonvizier: Kempsstraat 3A | 963655 | 44263 | 44271 | Gereed gemeld | Geen CV, wel warm water* | 1E LIJN ST | Mw. De Reier | - | Geen CV, wel warm water. | - | Storing lage uitgaande verdamper temperatuur, na resetten werkte het weerbezoek Nibe, werkzaamheden gereed | 1370.91
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09063 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 26 | 963869 | 44263 | 44267 | Gereed gemeld | Problemen met de thermostaat* | 1E LIJN ST | M.C.P. Worobiej | - | Problemen met de thermostaat. Deze dient omlaag gezet te worden.Mevrouw kan er nu niet bij. | - | Fa Van Dijk Made 09-03-2021:Thermostaat opnieuw ingesteld. | 43.73
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133936 | Woonvizier: Ganshoeksingel 60 | 965391 | 44271 | 44305 | Gereed gemeld | CV wordt niet meer warm in verzorgingshuis | 1E LIJN ST | Sandra | *22-3-2021 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *22-3-2021 16-03 VAN DIJK ¦ &gt; 22-03 vvw noodzakelijk *19-4-2021 Mail van Dijk werkbon vervolgbezoek opgevraagd (MP) *19-4-2021 Reactie van Dijk wzh uitgevoerd 6-4 (MP) *19-4-2021 Mail van Dijk werkbon vervolgbezoek opgevraagd (MP) | CV wordt niet meer warm in verzorgingshuis | - | Fa Van Dijk Made 16-03-2021:Hidros warmtepomp op het dak gereset en transportpomp in het secundaire deelgaf een sensorfout aan, deze was nareset ook weg.Er zit lucht in het primaire deel, geen bijvulmogelijkheid?? Er kan een t-stukmet vulkraan gemonteerd worden in de kwleiding van de boiler in de technische ruimte, hierna kunnen we het systeemontluchten en bijvullen.Staat nog op 1,5 bar, maar de warmtepomp staat 6 a 7 mtr hoger, dus die staatonder de 1 bar.Pers t-stuk 16-1/2”-16 en wasmachinekraan meenemen.Begintijd 14:12uurEindtijd 14:44uur*******************************************************************************Vervolgwerk noodzakelijk*******************************************************************************Firma van Dijk 6-4-2021:Vulmogelijkheid bijgemaakt, Hidros warmtepomp op het dak stond wederom in eenlagedruk storing, vuilfilter in dewateraanvoer van de warmtepomp schoongemaakt, systeem weer op druk gezet.Men dient zelf de druk van het systeem regelmatig te controleren, deze dientminimaal 1,5 bar te zijn, ivm de warmtepompdie +- 6-7 mtr hoger staat.Dit zo ook uitgelegd op de locatie.Aanvang werkzaamheden 08:00Einde werkzaamheden 11:06 | 539.83
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09068 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 36 | 966591 | 44278 | 44315 | Gereed gemeld | Vloerverwarming in woning gedeeltelijk defect. | 1E LIJN ST | A.C.M. Ligtvoet-Luijten | *29-3-2021 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *29-3-2021 Mail van Dijk navraag plandatum vervolgbezoek (MP) *15-4-2021 Mail van Dijk verzoek wb vervolgbezoek gestuurd (MP) | Vloerverwarming in woning gedeeltelijk defect. | Firma van Dijk 24-3-2021:De groep van de keuken zit verstopt. | Firma van Dijk 24-3-2021:Deze moet worden gespoeld.Aanvang werkzaamheden 08:57Einde werkzaamheden 09:17********************************************************************************Firma van Dijk 16-4-2021:Vloerverwarming gespoeld, getest en controleert.Aanvang werkzaamheden 10:20Einde werkzaamheden 11:43 | 291.73
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133895 | Woonvizier: Kempsstraat 3A | 967882 | 44285 | 44299 | Gereed gemeld | geen cv en geen ww geeft rode knipperlicht aan. | 1E LIJN ST | Mw.Den Rijner | *1-4-2021 Klant belde wederom voor zelfde storing, van Dijk gaat actie uitzetten *1-4-2021 op deze order. *9-4-2021 Mail van Dijk verzoek wb gestuurd (MP) | geen cv en geen ww geeft rode knipperlicht aanAfwijking W | Technisch gebrek ********************************************************************************Firma Yender 8-4-2021:Zie tekst onder oplossing. | Definitief herstel – instructie gegeven , van dijk made aangestuurd********************************************************************************Firma van Dijk 8-4-2021:Vul/aftapkraan in het broncircuit gemonteerd, drukvat en veiligheidsventielbronzijde vervangen, filter bronzijde schoongemaakt.Bron met glycol op druk gezet.Aanvang werkzaamheden 14:37Einde werkzaamheden 16:11 | 458.09
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133901 | Woonvizier: Kempsstraat 7 | 967881 | 44285 | 44299 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp brand een rood lampje. | 1E LIJN ST | Mw Kommeren | *9-4-2021 Mail van Dijk verzoek wb gestuurd (MP) | Er brand een rood lampje bij de warmtepomp, er is nog wel ww. Afwijking W | Technisch gebrek ********************************************************************************Firma van Dijk 31-3-2021:Zie tekst onder oplossing. | Definitief herstel – instructie gegeven , van dijk made aangestuurd********************************************************************************Firma van Dijk 31-3-2021:De warmtepomp een reset gegeven. Verder nagekeken problemenzijn opgelost. Geen materialen gebruikt. | 96.54
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133895 | Woonvizier: Kempsstraat 3A | 968023 | 44287 | 44287 | Gereed gemeld | Ketel geeft storingscode. | 1E LIJN ST |  | - | Ketel geeft storingscode.Loopt op SO967882. | - | Loopt op SO967882. | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09076 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 52 | 968701 | 44293 | 44302 | Gereed gemeld | vloer verwarming in de woonkamer is koud | 1E LIJN ST | corenmans | *15-4-2021 Mail van Dijk verzoek wb gestuurd (MP) | vloer verwarming in de woonkamer is koud | Firma van Dijk 14-4-2021:Kleppen zaten vast. | Firma van Dijk 14-4-2021:Losgemaakt, getest en gecontroleert.Aanvang werkzaamheden 10:41Einde werkzaamheden 11:27 | 116.6
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133936 | Woonvizier: Ganshoeksingel 60 | 968993 | 44294 | 44302 | Gereed gemeld | Koudeklachten. Warmtepomp doet niets meer. | 1E LIJN ST | Mw. S. van den Berg | *15-4-2021 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Koudeklachten. Warmtepomp doet niets meer. | Firma van Dijk 8-4-2021:Pomp stond op waarschuwingsalarm code 88. | Firma van Dijk 8-4-2021:Gereset en ook de wp boven op het dak gereset.Aanvang werkzaamheden 12:56Einde werkzaamheden 14:09 | 87.45
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133921 | Woonvizier: Ganshoeksingel 116 | 969594 | 44298 | 44314 | Gereed gemeld | Storingscode 8006 op warmtepomp | 1E LIJN ST | Mw. Praat | - | Storingscode 8006 op warmtepomp. | - | Lagedruk storing, cv circuit bijgevuld tot 1,9 bar, tevens het voorraadvatbijgevuld. | 125.01
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133895 | Woonvizier: Kempsstraat 3A | 970201 | 44301 | 44615 | Gereed gemeld | Foutcode F50 op de cv ketel. | 1E LIJN ST | Den Reijer | - | Foutcode F50 op de cv ketel. | - | Angelique (Van dijk Made heeft contact opgenomen met de melder.De melder heeft aangegeven dat het systeem goed werkt en Angelique heeftaangegeven dat zei de storing laten vervallen.Zie documenten voor kopie factuur Gebr. van Dijk.Opmerkingen monteur:Situatie nader bekeken, bronputten zijn niet bereikbaar, deze liggen onder hetstraatwerk op het Burg. Smitsplein, hier zalook geen klep oid tussenzitten.Voor nu zo gelaten, warmtepomp is sinds het laatste Nibe bezoek niet meeruitgevallen, Nibe heeft ook een USBgeplaatst voor monitoring.Monteur : Rens Datum : 12-05-2022 Aankomsttijd : 14:04 Vertrektijd : 15:40 | 637.81
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133919 | Woonvizier: Ganshoeksingel 112 | 970608 | 44305 | 44319 | Gereed gemeld | Herrie en lekkage uit warmtepomp. | 1E LIJN ST | Mw. Kooijmans | *23-4-2021 Mail van Dijk verzoek wb gestuurd (MP) | Herrie en lekkage uit warmtepomp. | - | Terugkoppeling van Dijk Made - 21-4-2021 van 16:10 tot 16:48 uur:Lekkage ww aansluiting warmtepomp, koppeling vervangen.Lawaai was het spuiten van de koppeling. | 97.31
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133939 | Woonvizier: Ganshoeksingel 62 | 971295 | 44311 | 44327 | Gereed gemeld | De CV ketel werkt niet meer. | 1E LIJN ST | niet bekend | *4-5-2021 Mail van Dijk verzoek wb gestuurd (MP) | Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel , melding doorgezet naar monteur van de firma van dijk made Warmtepompstoring, deze gereset. | 271.85
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09081 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 62 | 971727 | 44315 | 44369 | Gereed gemeld | vloer verwarming word niet warm in de woning | 1E LIJN ST |  | - | vloer verwarming word niet warm in de woning | Firma van Dijk 8-6-2021:Zie tekst onder oplossing. | leidingen moeten gespoeld worden, wordt vervolgd.********************************************************************************Firma van Dijk 8-6-2021:Naregeling gespoeld, getest en controleert.Groep 1A woonkamer flowklep herstelt en de rest schoongemaakt, getest encontroleert.Aanvang werkzaamheden 08:30Einde werkzaamheden 10:31 | 233.2
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09068 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 36 | 972417 | 44320 | 44327 | Gereed gemeld | Vloerverwarming maakt heel veel lawaai. | 1E LIJN ST | 065615.0 | *10-5-2021 Mail van Dijk verzoek wb gestuurd (MP) *11-5-2021 Mail van Dijk plandatum opgevraagd (MP) *20-5-2021 Geen kosten, SO admi gereed gemeld. | Vloerverwarming maakt heel veel lawaai. | Firma van Dijk 11-5-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma van Dijk 11-5-2021:Bewoonster denkt dat het met iets anders te maken heeft.Wij hoeven niet langs te komen. | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133896 | Woonvizier: Kempsstraat 3B | 973229 | 44326 | 44342 | Gereed gemeld | Geen warm water / verwarming / rood lampje | 1E LIJN ST |  | *26-5-2021 Mail van Dijk verzoek wb gestuurd (MP) | Geen warm water / verwarming / rood lampje. spoed..Afspraak maken met de klant Mevr. Diepstraten tel:06-57085463. | Firma van Dijk 19-5-2021:Buitentemperatuuropnemer defect. | Firma van Dijk 19-5-2021:Buitentemperatuuropnemer besteld.Aanvang werkzaamheden 09:15Einde werkzaamheden 09:25********************************************************************************Firma van Dijk 19-5-2021:Buitentemperatuuropnemer vervangen.Aanvang werkzaamheden 14:20Einde werkzaamheden 14:58 | 192.39
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133949 | Woonvizier: Ganshoeksingel 82 | 976102 | 44343 | 44349 | Gereed gemeld | Lekkage warmtepomp | 1E LIJN ST | 065953.0 | *2-6-2021 Mail van Dijk verzoek wb gestuurd (MP) | Lekkage warmtepomp | Firma van Dijk 27-5-2021:Koppeling ww aansluiting van de binnenunit warmtepomp defect. | Firma van Dijk 27-5-2021:Koppeling ww aansluiting van de binnenunit warmtepomp vervangen.Aanvang werkzaamheden 11:13Einde werkzaamheden 12:09 | 126.46
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133947 | Woonvizier: Ganshoeksingel 78 | 977349 | 44350 | 44350 | Gereed gemeld | Storing aan de warmwater pomp/geen warm water + CV | 1E LIJN ST |  | *16-6-2021 Van dijk made WB opgevraagd 16-6 | Storing aan de warmwater pomp/geen warm water + CVAfwijking W | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer , storing doorgezet naar van dijk madeFirma Van Dijk Made"Tapwater was nu wel op temperatuur, 51 graden.Voorraadvat bijgevuld en instellingen binnendeel/thermostaat aangepast.Werkzaamheden zijn gereed. | 151.19
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134036 | Woonvizier: Ganshoeksingel 90 | 977104 | 44350 | 44368 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning. | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water in de woning. | - | Firma van Dijk Made - 3-6-2021:Lekkage aansluiting WW binnendeel warmtepomp, koppeling vervangen.Tevens instellingen wp en thermostaat aangepast. | 141.03
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133914 | Woonvizier: Ganshoeksingel 102 | 978859 | 44362 | 44371 | Gereed gemeld | Sissend geluid aan de cv-installatie. | 1E LIJN ST |  | *18-6-2021 Mail van Dijk Made verzoek wb gestuurd (MP) | Sissend geluid aan de cv-installatie.. Nog geen lekkage, maar meneer maaktzich zorgen over het geluid en kans op lekkage. | - | Firma van Dijk Made - 16-6-2021:Koppeling aansluiting ww binnenunit vervangen. | 243.06
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09037 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 | 979433 | 44365 | 44366 | Gereed gemeld | Warmtepomp koelt niet | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking W | Technisch gebrek | met klant gebeld. deze gaf aan dat de storing al verholpen was. Nog contact gehad met monteur van Van Dijk Made. deze gaf hetzelfde aan | 36.98
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09037 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 | 979426 | 44365 | 44377 | Gereed gemeld | Warmtepomp koelt niet. | 1E LIJN ST |  | *28-6-2021 Mail van Dijk verzoek wb gestuurd (MP) | Warmtepomp koelt niet. Erg heet in de woning. | - | Firma van Dijk Made - 18-6-2021:Koelbedrijf op de warmtepomp stond uit, weer aangezet.Werkzaamheden zijn gereed. | 52.13
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133902 | Woonvizier: Kempsstraat 7A | 979901 | 44369 | 44377 | Gereed gemeld | Water is maar 27 graden vd warmte pomp | 1E LIJN ST |  | - | Zou normaal 46 graden moeten zijn.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstelstoring aangenomen en doorgezet naar van dijk.deze pakken hem op***********************************************Firma van Dijk Made - 23-6-2021:Warmtepomp nagekeken. Hoofdschakelaar meterkast was een fase uit gevallengereset en alles nagekeken, getest encontroleert. | 154.84
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133936 | Woonvizier: Ganshoeksingel 60 | 979988 | 44370 | 44523 | Gereed gemeld | WTW-unit zorgcentrum maakt veel herrie | 1E LIJN ST | 066358.0 | - | 1 van de wtw-units in het zorgcentrum maakt teveel herrie waardoor deze uitgezet is. Graag nazien en herstellen. | - | Firma Van Dijk Made - 24-6-2021:Op afdeling 60 oranje regeling op handmatig ingesteld,Op afdeling 60a groen de comfocool harde reset gegeven ivm storing.Aankomst: 8:10 uurEinde: 10:10 uur | 145.75
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133944 | Woonvizier: Ganshoeksingel 72 | 980708 | 44373 | 44383 | Gereed gemeld | CV ketel lekt in de cv ruimte. | 1E LIJN ST |  | - | CV ketel lekt in de cv ruimte. - Flinke lekkage Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .klant gebeld en van made aangestuurd.********************************************************************************Firma van Dijk 28-6-2021:Koppeling ww aansluiting binnendeel warmtepomp vervangen.Aanvang werkzaamheden 14:58Einde werkzaamheden 15:23 | 246.66
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133902 | Woonvizier: Kempsstraat 7A | 981550 | 44378 | 44383 | Gereed gemeld | Temperatuur warmte pomp is niet voldoende. | 1E LIJN ST |  | - | Temperatuur warmtepomp i.v.m. legionella bestrijding is niet voldoende. | Firma van Dijk 1-7-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma van Dijk 1-7-2021:Instellingen verandert, nu werkt hij weer goed.Aanvang werkzaamheden 15:38Einde werkzaamheden 16:52 | 116.6
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133934 | Woonvizier: Ganshoeksingel 56 | 982018 | 44383 | 44386 | Gereed gemeld | Lekkage in de berging bij de warmtepomp. | 1E LIJN ST |  | - | Lekkage in de berging bij de warmtepomp. | Firma van Dijk 7-7-2021:Koppeling defect. | Firma van Dijk 7-7-2021:Koppeling set vervangen, getest en gecontroleert.Aanvang werkzaamheden 12:02Einde werkzaamheden 14:00 | 301.74
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133921 | Woonvizier: Ganshoeksingel 116 | 982775 | 44389 | 44397 | Gereed gemeld | WKO individueel kapot (in de woning). | 1E LIJN ST |  | - | WKO individueel kapot (in de woning). | Firma van Dijk 13-7-2021:Installatie leeg. | Firma van Dijk 13-7-2021:Bijgevuld stond leeg.Aanvang werkzaamheden 15:04Einde werkzaamheden 15:36 | 58.3
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133928 | Woonvizier: Ganshoeksingel 130 | 982788 | 44389 | 44397 | Gereed gemeld | Storing WKO | 1E LIJN ST | 066625.0 | - | Storing WKO, ook al gemeld op nummer 116. | Firma van Dijk 13-7-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Yender 13-7-2021:Geen storing te vinden alles werkt goed.Aanvang werkzaamheden 14:39Einde werkzaamheden 15:04 | 29.15
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133950 | Woonvizier: Ganshoeksingel 86 | 982893 | 44390 | 44392 | Gereed gemeld | Lekkage bij ketel in voorraadhok huiskamer. | 1E LIJN ST |  | *13-7-2021 T1 geen onderaannemer ingevuld. *15-7-2021 Mail van Dijk verzoek wb gestuurd (MP) | Lekkage bij ketel in voorraadhok huiskamer. | Firma van Dijk 13-7-2021:Waarschijnlijk condenswater verstopping / omgekeerd koeling geweest. | Firma van Dijk 13-7-2021:Nu alles in orde. | 102.03
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134035 | Woonvizier: Ganshoeksingel 88 | 982933 | 44390 | 44396 | Gereed gemeld | SPOED! Lekkage aan warmtepomp in de woning. | 1E LIJN ST |  | - | Lekkage aan warmtepomp in de woning.Er staat al water onder het laminaat. | Firma van Dijk 15-7-2021:Koppelingen defect. | Firma van Dijk 15-7-2021:Koppelingen vervangen, oude uitgeboord, getest en gecontroleert.Aanvang werkzaamheden 15-7-2021 18:00Einde werkzaamheden 15-7-2021 19:00Aanvang werkzaamheden 16-7-2021 14:35Einde werkzaamheden 16-7-2021 15:45 | 476.89
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133916 | Woonvizier: Ganshoeksingel 106 | 983671 | 44396 | 44523 | Gereed gemeld | Storing WKO individueel. | 1E LIJN ST | 066732.0 | - | Storing WKO individueel. | - | Van Dijk Made - 27-7-2021:Geen storing gevonden, CV zijde en voorraadvat bijgevuld.Aanvang: 10:34Einde: 11:07 | 58.3
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133931 | Woonvizier: Ganshoeksingel 50 | 983989 | 44398 | 44417 | Gereed gemeld | Koeling Daikin werkt niet naar behoren. | 1E LIJN ST | 066774_0 | - | Onderhoudstaak omschrijvingNazien en herstellen --- extra informatie: Meneer luijten, beheerderontmoetingsruimte meldt dat het koelapparaat van Daikin nietgoed werkt. Hij weet niet wat voor apparaat het is maar het heeft met deventilatoren op het dak te maken. Graag nazien. Meneer is tebereiken op 0168-850183 | - | Aarts koeltechniek heeft de storing verholpenKoeling werkt weer. | 116.6
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134039 | Woonvizier: Ganshoeksingel 96 | 985904 | 44421 | 44438 | Gereed gemeld | Lekkage vanuit de WKO | 1E LIJN ST |  | - | Lekkage vanuit de WKO loopt langs de muren | Firma van Dijk 16-8-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma van Dijk 13-8-2021:Dit betreft een defect aan de reeds bekende koppelingen van de warmtepompen.Deze worden de laatste tijd vaak vervangen op deze locatie.Aanvang werkzaamheden 10:37Einde werkzaamheden 11:47********************************************************************************Firma van Dijk 16-8-2021:Koppeling vervangen, getest en controleert.Aanvang werkzaamheden 09:45Einde werkzaamheden 12:00 | 302.23
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133908 | Woonvizier: Kempsstraat 9A | 986396 | 44427 | 44452 | Gereed gemeld | Geen warm water Kempsstraat 9 a Made | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water Kempsstraat 9 a MadeMevr. van Nispen tel:06-13448154 /06-12639379. | Firma van Dijk 19-8-2021:Douche kraan defect. | Firma van Dijk 19-8-2021:Douchekraan vervangen.Aanvang werkzaamheden 13:33Einde werkzaamheden 13:52 | 302.59
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133930 | Woonvizier: Ganshoeksingel 134 | 986658 | 44431 | 44452 | Gereed gemeld | Mechanische ventilatie, werkt niet /vreemd geluid | 1E LIJN ST | 067159.0 | - | Reparatieverzoek omschrijvingBinnen de woning, mechanische ventilatie, werkt niet / maakt vreemd geluid.M.A.G. Tabak Timmermans Tel.1: 0168-482642Onderhoudstaak omschrijvingNazien en herstellen --- extra informatie: ventilatie systeem nazien: meldingvan Ganshoeksingel 134 in Lage Zwaluwe dat de ventilatieop hoge snelheid draait en deze niet laag te zetten is. | Firma van Dijk 31-8-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma van Dijk 31-8-2021:Gereset. En systeem werkt weer goed.Aanvang werkzaamheden 14:52Einde werkzaamheden 15:37 | 87.45
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133933 | Woonvizier: Ganshoeksingel 54 | 987707 | 44442 | 44448 | Gereed gemeld | Lekkage boiler in de woning. | 1E LIJN ST | Onderhoudstaak 067346_0 | *3-9-2021 Gebr. van Dijk (Gerda) gebeld, aangegeven dat het spoed betreft. *3-9-2021 Gerda gaat direct met de melding aan de slag. | Lekkage boiler in de woning. | Firma van Dijk 3-9-2021:Lekkage kwam van een verdieping hoger. Warmtepomp lekkage op warmwater. | Firma van Dijk 3-9-2021:Herstelt, getest en gecontroleert.Aanvang werkzaamheden 11:44Einde werkzaamheden 12:49 | 142.05
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133944 | Woonvizier: Ganshoeksingel 72 | 988488 | 44449 | 44455 | Gereed gemeld | Verwarmingsketel geeft storing code 0011 te hoog. | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking W Verwarmingsketel geeft storing code 0011 te hoog. | Niet duidelijk ********************************************************************************Firma van Dijk 15-9-2021:Zie tekst onder oplossing. | Definitief herstel .Ik heb de Firma Van Dijk gebeld en storing aan hun doorgegeven. Ze pakken t zelf verder op. ********************************************************************************Firma van Dijk 15-9-2021:Gereset. | 96.54
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133948 | Woonvizier: Ganshoeksingel 80 | 991326 | 44473 | 44595 | Gereed gemeld | Temp in de woning is te hoog 26ºC, ipv 23ºC | 1E LIJN ST |  | - | Temp in de woning is te hoog 26ºC, ipv 23ºC | Firma van Dijk 4-10-2021:Kleppen laten door naar de CV tijdens boilerverwarming.Systeem tijdelijk op zomerstand ingesteld en de boilertemperatuur op 43 graden. | Firma van Dijk 4-10-2021:Graag 2 driewegkleppen en 2 actuators bestellen voor een Daikin binnendeel.Aanvang werkzaamheden 10:56Einde werkzaamheden 11:44***Firma van Dijk 26-10-2021:Onderdelen vervangen, bijgevuld, ontlucht, getest en gecontroleert.Aanvang werkzaamheden 14:15Einde werkzaamheden 16:42 | 988.46
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133922 | Woonvizier: Ganshoeksingel 118 | 991336 | 44473 | 44532 | Gereed gemeld | Warme water is lauw. | 1E LIJN ST |  | - | Warm water is maar 44 graden. | Firma van Dijk 18-10-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma van Dijk 18-10-2021:Niets kunnen vinden, water was gewoon warm.Bewoonster bleef klagen, tapwatertemperatuur op haar verzoek van 48 naar 52graden gezet.Aanvang werkzaamheden 08:12Einde werkzaamheden 08:44 | 87.45
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133946 | Woonvizier: Ganshoeksingel 76 | 991991 | 44476 | 44483 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp, geen warm water. | 1E LIJN ST |  | - | Storing warmtepomp, geen warm water. | Firma van Dijk 7-10-2021:Lekkage koppeling WW. | Firma van Dijk 7-10-2021:Vervangen.Aanvang werkzaamheden 13:45Einde werkzaamheden 14:36 | 111.88
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133921 | Woonvizier: Ganshoeksingel 116 | 992660 | 44481 | 44523 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning. | 1E LIJN ST | 067898.0 | - | Geen warm water in de woning. | - | Van Dijk Made - 18-10-2021:Druk CV zijde was laag, koppeling van de vloerverwarming lekte, dezeaangedraaid en systeem weer op druk gezet.Aanvang: 8:44Einde: 9:20 | 43.73
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133939 | Woonvizier: Ganshoeksingel 62 | 993092 | 44484 | 44487 | Gereed gemeld | Geen cv in de woning. | 1E LIJN ST |  | - | Geen cv in de woning (Storingscode onbekend). | Firma van Dijk 15-10-2021:Systeem nagekeken. | Firma van Dijk 15-10-2021:Stooklijn aangepast en temperatuur binnen op 24 graden ingesteld op verzoek vande bewoonster. Verder geen storing oid.Aanvang werkzaamheden 12:30Einde werkzaamheden 14:03 | 116.6
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133944 | Woonvizier: Ganshoeksingel 72 | 993072 | 44484 | 44519 | Gereed gemeld | Storingscode cv 0001. | 1E LIJN ST |  | - | Storingscode cv 0001. | Firma van Dijk 15-10-2021:Zonnecollector systeem in storing, de sensor in het boilervat is defect. | Firma van Dijk 15-10-2021:Systeem tijdelijk uitgeschakeld.Graag een PT1000 sensor bestellen en inplannen.Aanvang werkzaamheden 13:22Einde werkzaamheden 14:01***Firma van Dijk 17-11-2021:PT1000 sensor van het voorraadvat vervangen.Aanvang werkzaamheden 09:29Einde werkzaamheden 09:58 | 253.43
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133923 | Woonvizier: Ganshoeksingel 120 | 993287 | 44487 | 44523 | Gereed gemeld | Binnen de woning, WTW, kapot. | 1E LIJN ST | 067962.0 | - | De temperatuur blijft hangen op 20 graden.Binnen de woning, WTW, kapot. | - | Van Dijk Made - 18-10-2021:Nazien door fabrikant, kan geen storing zo vinden.Aanvang: 15:44Einde: 16:08***Van Dijk Made - 25-10-2021:Nagekeken, stooklijn iets hoger ingesteld, maakt nu een aanvoer van 29 gradenaan, bij 15 graden buiten.Verder geen bijzonderheden.Aanvang: 13:04Einde: 13:22 | 146.63
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133933 | Woonvizier: Ganshoeksingel 54 | 994298 | 44495 | 44525 | Gereed gemeld | Lekkage bij de warmtepomp. Lekt flink | 1E LIJN ST |  | - | Lekkage bij de warmtepomp. Lekt flinkHet lekt flink en het apparaat. | - | Warmwater koppeling vervangen, getest en controleerd. | 141.33
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133932 | Woonvizier: Ganshoeksingel 52 | 994693 | 44497 | 44519 | Gereed gemeld | Warmte klachten in de woning | 1E LIJN ST |  | - | Warmte klachten in de woning Op de installatie knipperen lampjes. Betreft een oudere bewoner die het niet goed kan uitleggen wat er nou precies aan de hand is | - | Firma van Dijk 17-11-2021:Voorverwarmer WTW unit vervangen.Tevens gegevens lucht-water warmtepomp op het dak bij nr. 60 opgenomen.Aanvang werkzaamheden 10:09Einde werkzaamheden 11:19 | 415.87
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133894 | Woonvizier: Kempsstraat 3 | 995142 | 44501 | 44523 | Gereed gemeld | Geen verwarming, Thermostaat is defect | 1E LIJN ST | 068223.0 | - | Binnen de woning, WTW, kapotNazien en herstellen --- extra informatie: De thermostaat werkt niet. Geeft aandat de verwarming aan staat, maar er wordt niks warm. | Firma van Dijk 10-11-2021:Men klaagt dat de temperatuur niet beneden de 22 graden komt, warmtepomp staatop 17 ingesteld.Dit is echter inpandige warmte, warmtepomp draait niet. | Firma van Dijk 10-11-2021:Software update uitgevoerd ivm haperende draaiknop.Stooklijn op 4 (+1) ingesteld ipv op 5.Bedrijfsuren:CV: 1630 uurWW: 4138 uurAanvang werkzaamheden 12:08Einde werkzaamheden 12:49 | 43.73
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133895 | Woonvizier: Kempsstraat 3A | 995516 | 44504 | 44522 | Gereed gemeld | Lage temperatuur, Alarmcode 60. | 1E LIJN ST |  | - | Lage temperatuur. Systeem geeft alarmcode 60 aan. | Firma van Dijk 9-11-2021:Nibe F1245-5 warmtepomp, wederom storing gerelateerd aan de bron. | Firma van Dijk 9-11-2021:Flow over de bron is in orde, +- 1300l/h, bronfilter al eerder gereinigd.Warmtepomp geeft code 60 aan. Lage temperatuur. | 58.3
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133936 | Woonvizier: Ganshoeksingel 60 | 995900 | 44508 | 44523 | Gereed gemeld | Thermostaten groep rood werken niet. | 1E LIJN ST |  | - | Thermostaten groep rood werken niet.Betreft zorgcentrum. Het is ook vochtig in de kast bij de warmtepomp. | Firma van Dijk 8-11-2021:Lekkage op bovenliggend appartement, nr. 124, hier lekte de koppeling van de WWaansluiting op de warmtepomp. | Firma van Dijk 8-11-2021:Deze vervangen. Door de lekkage was een automaat uitgevallen in de groepenkast,deze weer ingeschakeld.Aanvang werkzaamheden 11:52Einde werkzaamheden 13:43 | 184.76
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133869 | Woonvizier: Lignestraat 38 | 996515 | 44511 | 44523 | Gereed gemeld | Geluidsklachten warmtepomp. | 1E LIJN ST |  | - | Geluidsklachten warmtepomp. | Firma van Dijk 12-11-2021:Inlaatcombinatie defect. | Firma van Dijk 12-11-2021:Inlaatcombinatie vervangen.Aanvang werkzaamheden 11:30Einde werkzaamheden 12:13 | 83.9
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133949 | Woonvizier: Ganshoeksingel 82 | 997532 | 44518 | 44536 | Gereed gemeld | Rode lampjes branden op wtw unit. | 1E LIJN ST |  | - | Rode lampjes branden op wtw unit. | Firma van Dijk 2-12-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 2-12-2021:Filters nog een keer vervangen andere waren zwaar vervuild.Aanvang werkzaamheden 14:36Einde werkzaamheden 14:59 | 58.57
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09051 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 N | 997544 | 44518 | 44536 | Gereed gemeld | Geen warmte. | 1E LIJN ST |  | - | - | Firma van Dijk 26-11-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma van Dijk 26-11-2021:Alles nagekeken, lijkt er op dat de warmtepomp te rustig opstookt.Blijven de problemen dan moet kropman er naar toe voor de warmtepomp.Aanvang werkzaamheden 09:38Einde werkzaamheden 10:17 | 190.36
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133913 | Woonvizier: Ganshoeksingel 100 | 997868 | 44519 | 44536 | Gereed gemeld | Lekkage aan de ketel. | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking W | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer , de firma van dijk made aangestuurdDe klant belde , dat deze storing buiten Kropman door derden is hersteld.Dus ook niet door de firma van Dijk made.De klant gebeld Mevr. Heil vertelde dat deze lakkage is opgelost. | 38.24
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133914 | Woonvizier: Ganshoeksingel 102 | 997813 | 44519 | 44532 | Gereed gemeld | WKO individueel, kapot. Filters vervangen. | 1E LIJN ST | 068568_0 | - | Binnen de woning, WKO individueel, kapot.Nazien en herstellen, Filters vervangen van de WKO. | Firma van Dijk 1-12-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma van Dijk 1-12-2021:Filters WTW unit vervangen.Aanvang werkzaamheden 09:16Einde werkzaamheden 09:43 | 69.85
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134040 | Woonvizier: Ganshoeksingel 98 | 999095 | 44529 | 44532 | Gereed gemeld | Thermostaat staat op 22,5c maar wordt niet warm. | 1E LIJN ST |  | - | Thermostaat staat op 22,5c maar het wordt niet warm.Temp in de woning is nu 18c. | Firma van Dijk 1-12-2021:Actuator van de wisselklep defect. | Firma van Dijk 1-12-2021:Vervangen.Aanvang werkzaamheden 08:47Einde werkzaamheden 09:45 | 389.31
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09067 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 34 | 999018 | 44529 | 44536 | Gereed gemeld | Vloerverwarming doet het niet. | 1E LIJN ST |  | - | Vloerverwarming doet het niet. | Firma van Dijk 2-12-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 2-12-2021:Naregeling nagekeken en instellingen badkamerthermostaat herstelt, getest encontroleert.Draadbreuk en stond op 19 gr nu op 22 gr.Aanvang werkzaamheden 15:08Einde werkzaamheden 15:30 | 43.73
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09068 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 36 | 998971 | 44529 | 44532 | Gereed gemeld | Storing E1 op afleverset + 1 groep verwarmt niet | 1E LIJN ST |  | - | Storing E1 op afleverset + 1 groep verwarmt niet.WC - gang - gedeelte woonkamer - keuken | Firma van Dijk 2-12-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma van Dijk 2-12-2021:Bewoner heeft gebeld dat het niet meer nodig is. | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09068 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 36 | 1000704 | 44536 | 44546 | Gereed gemeld | Vloerverwarming doet het niet in elke ruimte. | 1E LIJN ST | 068809.0 | - | Vloerverwarming doet het niet in elke ruimte. | Terugkoppeling van Dijk Made: onbekend | Terugkoppling van Dijk Made:Groep voor de keuken en hal verder open gezet. Alles werkt nu weer. | 58.3
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133932 | Woonvizier: Ganshoeksingel 52 | 1001691 | 44539 | 44550 | Gereed gemeld | Lekkage warmtepomp. | 1E LIJN ST | W2115917 | - | Zouden we een opdrachtbon kunnen ontvangen voor een lekkage aan de warmtepompFam. Lambregts Ganshoeksingel52 te Lage Zwaluwe. Normaliter dienen ze dit zelf te melden aan Kropman maar zebelde en onze monteur was er toevalligOp dit complex dus die is ernaartoe gegaan. | - | Datum 9-12 14:25 - 15:07.Lekkage ww koppeling binnendeel warmtepomp vervangen.1x Daikin koppeling 5740084. | 97.31
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133882 | Woonvizier: Kempsstraat 4A | 1002193 | 44543 | 44559 | Gereed gemeld | Water in de woning wordt niet goed warm. | 1E LIJN ST | 068943.0 | - | Het water wordt niet heel erg warm. Graag vooraf contact. | Fa Van Dijk Made 22-12-2021:Geen probleem aangetroffen. | Fa Van Dijk Made 22-12-2021:Alles nakekeken en controleert.Water temperatuur is 56 gr. CelsiusUitleg gegeven er overBegintijd 15:08uurEintijd 16:01uur | 72.88
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133944 | Woonvizier: Ganshoeksingel 72 | 1002488 | 44544 | 44566 | Gereed gemeld | Warmwater temperatuur is niet stabiel. | 1E LIJN ST |  | - | Warmwater temperatuur is niet stabiel. | - | Fa Van Dijk made 21-12-2021:Duco mengventiel boven de warmtepomp open gezet.Verder niets kunnen vinden, voorraadvat stond op de ingestelde temperatuur.BT 14:27ET 14:47 | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133944 | Woonvizier: Ganshoeksingel 72 | 1007917 | 44564 | 44600 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water. Op het voorraadvat staat 64ºC, maar het water blijft lauw | - | Hier is Daikin bij geweest. Factuur en rapportage volgen hier nog van. | 887.02
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133942 | Woonvizier: Ganshoeksingel 68 | 1008063 | 44564 | 44600 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST |  | - | Al bijna een week geen warm water. Graag met SPOED oppakken. | - | Hier is Daikin bij geweest. Factuur en rapportage volgen hier nog van. | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133916 | Woonvizier: Ganshoeksingel 106 | 1007983 | 44564 | 44572 | Gereed gemeld | Kachel te hoog. 26 graden. | 1E LIJN ST |  | - | Kachel te hoog. 26 graden. | - | Melding is opgelost via 1008511 | 43.73
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133916 | Woonvizier: Ganshoeksingel 106 | 1008511 | 44565 | 44572 | Gereed gemeld | Mw meldt dat het te warm is binnen | 1E LIJN ST |  | - | Mw meldt dat het te warm is binnen (tussen de 27 en 23 graden) | - | Fa Van Dijk Made 05-01-2022:Warmtepomp nagezien geen storing temperatuur was inmiddels ook gezakt naar 21graden. alles in ordeBT 10:42uurET 11:04uur | 43.73
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133936 | Woonvizier: Ganshoeksingel 60 | 1008834 | 44566 | 44572 | Gereed gemeld | Geen warm water en geen CV. | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water en geen CV.Zitten meerdere bewoners die hetzelfde probleem hebben. | - | Fa Van Dijk Made 05-01-2022:Reparatie storing warmtepomp op dak van woonvoorziening.BT 11:04uurET 12:14uur | 72.88
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09051 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 N | 1009955 | 44568 | 44595 | Gereed gemeld | Vloerverwarming word niet overal even warm. | 1E LIJN ST | 069303.0 | - | Vloerverwarming word niet overal even warm.De vloerverwarming doet het niet goed. Wordt niet op alle plaatsen in huis evenwarm. Graagcontact met moeder van huurder via 06-10053111 | - | Fa Van Dijk Made 07-01-2022:Naregeling gangbaar gemaakt + thermostaten gecontroleerd BT 16:22uurET 16:53uur | 263.28
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133861 | Woonvizier: Lignestraat 30 | 1012209 | 44573 | 44600 | Gereed gemeld | Geen warm water. | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water. | - | Fa Van Dijk Made 18-01-2022:Warmtepomp stond op zeer zuinig, op normaal gezet en legionella programmaaangezet.Douche mengkraan opnieuw ingeregeld nu is 38 gr op de kraan ook 38 gr Celciusop de douchekraan.BT 12:19uurET 13:00uur | 58.3
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134040 | Woonvizier: Ganshoeksingel 98 | 1013890 | 44578 | 44595 | Gereed gemeld | Individuele WKO installatie in storing. | 1E LIJN ST | 491848 | - | Individuele WKO installatie in storing. | - | Fa Van Dijk Made 31-01-2022:Filters van de wtw unit vervangenBT 16:39uurET 17:09uur | 107.8
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09070 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 40 | 1013944 | 44578 | 44579 | Gereed gemeld | Vloerverwarming kapot | 1E LIJN ST | 069464.0 | - | De vloerverwarming doet het niet. | - | Fa Van Dijk Made 17-01-2022:Ik heb de bewoner gebeld en volgens hem werkt de vloerverwarming gewoon.Volgens hem is er een bedrijf geweest ivm klachten over trek in de woning enzou dat bedrijf gemeld hebben dat Dit zou kunnen komen door de vloerverwarming.Graag meer info voor dat we een monteur in gaan plannen.Mvg Angelique de Jongh===Sco: We sluiten de werkbon af, omdat er geen klachten zijn over devloerverwarming. | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09068 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 36 | 1014574 | 44579 | 44580 | Gereed gemeld | vloer verwarming word niet warm. | 1E LIJN ST |  | - | vloer verwarming word niet warm. | - | Fa Van Dijk Made 18-01-2022:Ik wil laten weten dat een collega van mij samen met een bedrijf een reparatieaan het uitvoeren is aan de warmtepomp waardoor deze momenteel uitstaat.Hierdoor kunnen Koude klachten ontstaan in het gehele gebouw. We hopen dat weeinde van de dag klaar zijn met de werkzaamheden en de pomp weer aan kan.De bewoonster van nr. 36 die de melding heeft gedaan zou dit op een app zettenvan alle bewoners in het pand zodat hun ook op de hoogte zijn en er geenmeldingen van gedaan hoeven Te worden. | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09076 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 52 | 1015925 | 44581 | 44582 | Gereed gemeld | Vloerverwaming doet het niet in gehele woning. | 1E LIJN ST |  | - | Vloerverwaming doet het niet in gehele woning. | - | Fa. Gebr. van dijk Made 21-1-2022:Weinig flow over de verdeler, 180l/h, inregelafsluiter een keer helemaal opengezet zodat aanwezig vuil doorspoelt, nu340l/h.start 13:50Eind 14:43 | 72.88
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133944 | Woonvizier: Ganshoeksingel 72 | 1016087 | 44582 | 44600 | Gereed gemeld | geen warm water in de woning* | 1E LIJN ST |  | - | geen warm water in de woning. | - | Hier is Daikin bij geweest. Factuur en rapportage volgen hier nog van.***Werkbon Van Dijkmade 21/1Opmerkingen monteur:Tapwatersensor defect, geeft 65 graden aan, maar voorraadvat staat koud.Staat veel water in de dompelbuis waar de sensoren in zitten, heb Daikin hieral een voor laten komen, zou condens zijn,dit is wel de reden dat de sensoren telkens defect gaan.Graag wederom servicebezoek Daikin aanvragen, nog eens goed kijken naar dedompelbuis.Graag met spoed, bewoner heeft geen warm water nu.Foto typeplaat binnendeel bijgevoegd.Monteur : Rens Datum : 21-01-2022 Aankomsttijd : 15:38 Vertrektijd : 15:43Monteur : Rens Datum : 21-01-2022 Aankomsttijd : Vertrektijd : | 72.88
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133917 | Woonvizier: Ganshoeksingel 108 | 1016287 | 44583 | 44637 | Gereed gemeld | overstroming van de verwarmingsketel | 1E LIJN ST |  | - | overstroming van de verwarmingsketelAfwijking W | Technisch gebrek | Van Dijk Made aangestuurd.Nazien waterlekkage, koppeling vervangen. | 251.06
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133916 | Woonvizier: Ganshoeksingel 106 | 1016396 | 44585 | 44600 | Gereed gemeld | Verwarming blijft doorbranden het is 27 graden | 1E LIJN ST |  | - | Verwarming blijft doorbranden het is 27 graden Het is wederom 27 graden in de woning. op 3-1 en 4-1 is van dijk made ookal geweest. | - | Van Dijk Made 25-01-2022:Alles controleerd en is nu in ordeBT 15:51uurET 17:00uur | 204.93
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133936 | Woonvizier: Ganshoeksingel 60 | 1018227 | 44592 | 44595 | Gereed gemeld | Warmtepomp in storing. Knippert snel. | 1E LIJN ST |  | - | Warmtepomp staat in storing. Knippert snel. | - | Fa Van Dijk Made 31-01-2022:Zehnder Comfocool unit gereset.BT 15:06uurET 15:51uur | 58.3
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133941 | Woonvizier: Ganshoeksingel 66 | 1018600 | 44594 | 44600 | Gereed gemeld | Lekkage aan de warmtepomp. | 1E LIJN ST | 069737.0 | - | Lekkage aan de warmtepomp. | - | Fa Van Dijk 02-02-2022:Warmtepomp gerepareerd, getest en controleerd. BT 12:27uurET 15:00uur | 302.94
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134034 | Woonvizier: Ganshoeksingel 84 | 1019010 | 44595 | 44600 | Gereed gemeld | Lekkage boiler | 1E LIJN ST | 069756_0 | - | Boiler lekt. | - | Fa Van Dijk Made 03-02-2022:Koppeling koud water aansluiting op het binnendeel van de warmtepomp lekte,vervangenBT 15:49uurET 16:41uur | 141.03
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133943 | Woonvizier: Ganshoeksingel 70 | 1019232 | 44596 | 44600 | Gereed gemeld | Lekkage cv ketel. | 1E LIJN ST |  | - | Lekkage cv ketel. | - | Fa Van Dijk Made 04-02-2022:Lekkage koud water aansluiting op de binnenunit van de warmtepomp, koppelingvervangen.Tevens de aansluiting op nr. 78 nagekeken, deze lekte nog een beetje,aangedraaid.BT 14:07uurET 14:36uur | 82.73
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133917 | Woonvizier: Ganshoeksingel 108 | 1019143 | 44596 | 44628 | Gereed gemeld | Geen warm water, gehele woning. | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water, gehele woning. | - | Hier hebben we een sensor voor besteld 8/2. Zodra deze binnen is gaan we dezevervangen.Storing gereed: NEE.***Monteur : RensDatum : 21-02-2022Aankomsttijd : 12:13 - Vertrektijd : 13:01.Tapwatersensor vervangen.Storing gereed: JA. | 295.43
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133924 | Woonvizier: Ganshoeksingel 122 | 1020647 | 44606 | 44613 | Gereed gemeld | Geen warm water. | 1E LIJN ST |  | - | Geen WW. | - | Fa Van Dijk Made 14-02-2022:Niets kunnen vinden mbt warm water, wel waren de batterijen van dekamerthermostaat leeg.Instellingen binnendeel aangepast.BT 15:36uurET 15:57uur*** | 44.72
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134038 | Woonvizier: Ganshoeksingel 94 | 1020750 | 44606 | 44643 | Gereed gemeld | WTW unit in storing | 1E LIJN ST |  | - | Bij Ganshoeksingel 94 4926 CN Lage Zwaluwe geeft de WTW unit een storing aan.Woning staat op dit moment leeg dus graag de sleutel ophalen bij Woonvizier. | - | Van Dijk Made:Filter error gereset, wtw getest en werkte naar behoren. | 117.48
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134037 | Woonvizier: Ganshoeksingel 92 | 1021249 | 44609 | 44637 | Gereed gemeld | Het wordt niet warmer dan 20 graden | 1E LIJN ST |  | - | Het wordt niet warmer dan 20 graden. | - | Meneer had zelf de batterijen van de thermostaat vervangen waarna het weer werkt | 77.87
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133931 | Woonvizier: Ganshoeksingel 50 | 1021345 | 44609 | 44631 | Gereed gemeld | Lekkende Boiler | 1E LIJN ST | 070015.0 | - | Binnen de woning, boiler, lekt | - | Fa Van Dijk Made 18-02-2022:Op nummer 50 is een algemene eetruimte en de mensen die hier werken die wetenniks van een lekkende boiler.Ook de telefoon nummers die op de bon staan die weten niks van een lekkendeboiler.Als er wordt gebeld voor de lekkage dan ook graag vragen waar de boiler staat | 58.3
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133916 | Woonvizier: Ganshoeksingel 106 | 1022834 | 44614 | 44628 | Gereed gemeld | Bijna geen verwarming erg koud niet warmer 19 gr | 1E LIJN ST |  | - | Bijna geen verwarming erg koud niet warmer 19 graden.Zeer urgent graag vandaag een monteur aansturen.Afspraak maken met de Klant CP Mevr. Vos tel:0168-483498. | - | Monteur : RensDatum : 22-02-2022Aankomsttijd : 16:02 Vertrektijd : 16:45Thermostaat stond op vorstbewaking.Ingesteld op 21,5 waarna het systeem voor cv in bedrijf kwam.Storing gereed: JA. | 43.73
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134034 | Woonvizier: Ganshoeksingel 84 | 1024039 | 44621 | 44638 | Gereed gemeld | Storing aan de klimaatketel* | 1E LIJN ST |  | - | Lampje staat continue op roodAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .storing aangenomen en doorgezet naar van dijk made.deze gaan er naar toe en nemen contact met de klant op.***Gebr. van Dijk Made 19:40-19:55.WTA box gaf melding filters vervangen. Bewoonster was in paniek omdat ze eenrood lapmje zag. Heb de melding gereset.Filter moet nog vervangen worden. Storing gereed: NEE.*** | 113.61
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133911 | Woonvizier: Kempsstraat 9D | 1024371 | 44623 | 44638 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water op alle kranen in de woning | - | Lage temp. storing, bron in.Warmtepomp gerset, hierna deed hij het weer, waardes waren ok. | 102.22
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133940 | Woonvizier: Ganshoeksingel 64 | 1024992 | 44628 | 44631 | Gereed gemeld | Er is geen warm water op nummer 64 | 1E LIJN ST | 070432.0 | - | Reparatieverzoek omschrijvingBinnen de woning, WTW, kapot.Nazien en herstellen --- extra informatie: Er is geen warm water op nummer 64.Graag vooraf contact via P Geloof-Verhoef 0168-482655. | - | Fa Van Dijk Made 08-03-2022:Geen storing oid gevonden, wel waren de batterijen van de thermostaat leeg,deze vervangen.BT 15:06uurET 16:20uur | 162.2
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133895 | Woonvizier: Kempsstraat 3A | 1025587 | 44631 | 44719 | Gereed gemeld | Warmtepomp valt regelmatig uit* | 1E LIJN ST |  | - | Warmtepomp valt regelmatig uit. | - | 10-3 Gebr. van Dijk 09:01-09:23.Storing warmtepomp, na reset doet hij het weer, tussen 09.00 en 11.00uur.Storing gereed: NEE. (Vervolg Nibe langs sturen i.v.m. vele storingen. | 1855.86
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133935 | Woonvizier: Ganshoeksingel 58 | 1026090 | 44635 | 44635 | Gereed gemeld | Water spuit eruit bij warmtepomp | 1E LIJN ST | Tel. woonvizier 08-03-2022 / 070451.0 | - | Water spuit eruit bij warmtepomp | - | - | 83.73
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134038 | Woonvizier: Ganshoeksingel 94 | 1026099 | 44635 | 44643 | Gereed gemeld | Binnen de woning, WTW, kapot. | 1E LIJN ST | 070564_0 | - | Binnen de woning, WTW, kapot. | - | Van Dijk Made:WTW gereset en werkt weer naar behoren. | 29.15
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133942 | Woonvizier: Ganshoeksingel 68 | 1026230 | 44636 | 44643 | Gereed gemeld | Mechanische afzuiging in storing | 1E LIJN ST |  | - | Mechanice afzuiging instoring filters vervangen echter zijn deze gister op 15-3al vervangen. | - | Van Dijk Made:WTW unit filter reset gedaan.24-3 Gebr. van Dijk Made 13:27.Filters waren verkeerd geplaatst door woonvizier grote kans dat daardoor destoring steeds opnieuw terugkwam.Storing gereed: JA. | 29.15
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133913 | Woonvizier: Ganshoeksingel 100 | 1026348 | 44636 | 44643 | Gereed gemeld | Lekkage koppeling CV ketel | 1E LIJN ST |  | - | Lekkage koppeling CV ketel | - | Van Dijk Made:Koudwater en warmwater koppeling vervangen. | 375.11
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134034 | Woonvizier: Ganshoeksingel 84 | 1026539 | 44637 | 44643 | Gereed gemeld | Geen warm water gehele woning. | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water gehele woning. | - | Van Dijk Made:Warmtepomp stond op standby, dus uit. Warmtepomp weer aan gezet en nu werkt hetweer. | 29.15
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133913 | Woonvizier: Ganshoeksingel 100 | 1026849 | 44641 | NULL | Gereed gemeld | Geen druk warm water. | 1E LIJN ST |  | - | Vrijdag is van Dijk geweest, sindsdien geen druk meer op het warm water.Loopt op SO1026348. | - | Loopt op SO1026348. | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133946 | Woonvizier: Ganshoeksingel 76 | 1027323 | 44644 | 44645 | Gereed gemeld | Installatie bonkt enorm | 1E LIJN ST |  | - | Installatie bonkt enorm. Mevrouw is tot 14u thuis. | - | 24-3 Gebr. van Dijk Made 12:36-13:24 Dhr. Youri.Thermostaat stond ingesteld op 14Â°c waarschijnlijk kwam daar het tikken vandoor het schakelen van de thermostaat.Verder alles nog nagekeken en alles werkt naar behoren.Storing gereed: JA. | 87.45
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133942 | Woonvizier: Ganshoeksingel 68 | 1027717 | 44648 | 44652 | Gereed gemeld | WTW defect | 1E LIJN ST | 070739.0 | - | Binnen de woning, WTW, kapot | - | Van Dijk Made - 28-3-2022:Voormelding filters vervangen stond op 179 dagen, deze op 21 dagen ingesteld.Hiermee werkzaamheden afgerond. | 87.45
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133934 | Woonvizier: Ganshoeksingel 56 | 1029738 | 44662 | 44666 | Gereed gemeld | Thermostaat maakt een tikkend geluid* | 1E LIJN ST |  | - | Thermostaat maakt een tikkend geluid.Batterij is al laatst vervangen. | - | 12-4 Van Dijk Made 15:50-16:48.Thermostaat vervangen voor een thermostaat op advies van Daikin.Storing gereed: JA. | 249.78
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133887 | Woonvizier: Kempsstraat 6B | 1030470 | 44665 | 44680 | Gereed gemeld | Afzuigsysteem maakt lawaai na vervangen filter* | 1E LIJN ST |  | - | Afzuigsysteem maakt lawaai na vervangen filter. | - | ***Werkbon Van Dijkmade 25/4Uit te voeren werkzaamheden: Vervolgwerk: Nazien storing aan WTW-unitWerkbeschrijving: Colinda Fens 14-04-2022 10:22:Afzuigsysteem maakt veel lawaai en filter vervangenNotitie:Opmerkingen monteur:Wtw unit was al nagekeken door Cor mevrouw wou alleen nog nieuwe filtersfilters komen uit bus J van schendel. | 58.57
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09061 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 22 | 1030462 | 44665 | 44672 | Gereed gemeld | Lawaai van mechanische ventilatie* | 1E LIJN ST |  | - | De mechanische ventilatie maakt veel lawaai. | - | 15-4 Gebr. van Dijk Made 11:04-12:34 Dhr. Cor.Mv-box vervangen. | 424.8
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133933 | Woonvizier: Ganshoeksingel 54 | 1030798 | 44667 | 44672 | Gereed gemeld | lekkage aan de rechter boiler* | 1E LIJN ST |  | - | lekkage aan de rechter boiler. Dit schijnt al de 3e keer te zijn.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel storing aangenomen. en doorgezet naar van dijkade en die neem contact op met de melder om iets af te spreken.***19-4 Gebr. van Dijk Made 10:09-11:07 Dhr. Youri.Koudwater koppeling warmtepomp vervangen. | 327.32
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133938 | Woonvizier: Ganshoeksingel 60A | 1031035 | 44670 | 44680 | Gereed gemeld | Lekkage spoelruimte BG van de WP op 1e verdieping* | 1E LIJN ST | 211985.02 | - | Lekkage spoelruimte BG van de WP op 1e verdiepingLekkage in de spoelruimte op de begane grond van de Ganshoek. Vanaf de eersteverdieping lekt het vanuit een warmte pomp naar de ondergelegen spoelruimte.Momenteel loopt er geen water meer langs de pomp, maar toch graag even naarkijken. Gemeld door Ria Mol. | - | ***Werkbon Van Dijkmade 21/4Opmerkingen monteur:Lekkage kwam van de warmtepomp van huisnummer 114. De koudwaterkoppeling daarvervangen.Uit te voeren werkzaamheden: W-werkzaamhedenWerkbeschrijving: Gerda de Paus 19-04-2022 15:23:lekkage WP op de 1e etage naar ondergelegen spoelruimte.Opmerkingen monteur:Lekkage kwam van de warmtepomp van huisnummer 114. De koudwaterkoppeling daarvervangen. | 170.18
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133920 | Woonvizier: Ganshoeksingel 114 | 1031080 | 44671 | 44680 | Gereed gemeld | Er is continu een druppelend geluid aanwezig. | 1E LIJN ST |  | - | Er is continu een druppelend geluid aanwezig in het bergingshok waarde installatie is geplaatst. Op het zicht is er geen lekkage. | - | ***Werkbon Van Dijkmade 20/4Uit te voeren werkzaamheden: W-werkzaamhedenWerkbeschrijving: Gerda de Paus 20-04-2022 08:47:druppelend geluid vanuit het bergingshok continueNotitie:Opmerkingen monteur:Koudwater koppeling vervange | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133942 | Woonvizier: Ganshoeksingel 68 | 1032634 | 44683 | 44683 | Gereed gemeld | wederom storing mechanische ventilatie* | 1E LIJN ST |  | - | - | - | wederom storing. Woonvizier of bewoners filters niet goed geplaatst. | 29.15
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133936 | Woonvizier: Ganshoeksingel 60 | 1033053 | 44686 | 44705 | Gereed gemeld | Warmtepomp staat uit* | 1E LIJN ST |  | - | Warmtepomp staat uit. | - | ***Werkbon Van Dijkmade 5/5Opmerkingen monteur:Systeem bijgevuld, en flow storing gereset op de warmtepomp op het dak.Monteur : Youri Datum : 05-05-2022 Aankomsttijd : 16:12 Vertrektijd : 16:45Reistijd : 0,43 uur. | 58.3
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133948 | Woonvizier: Ganshoeksingel 80 | 1033687 | 44691 | 44705 | Gereed gemeld | Nergens warm water. | 1E LIJN ST |  | - | tussen kwart voor 12 en 1 lunch beneden. | - | ***Werkbon Van Dijkmade 10/5Opmerkingen monteur:Langs gereden maar was al opgelostLekkage kw koppeling en defecte tapwatersensor binnendeel warmtepomp.De lekkage opgelost, koppeling vervangen.Tapwatersensor moet besteld worden, deze gaf 50Â°c aan, voorraadvat stond koud.Tijdelijk temperatuur op 70Â°c ingesteld zodat hij toch warm water gaat maken.Artikelnummer sensor: 5008718, graag bestellen bij Daikin en inplannen.Gebruikte materialenAantal Ehd Omschrijving1,00 Rotex koppeling set (5740084)Monteur : Youri Datum : 10-05-2022 Aankomsttijd : 16:42 Vertrektijd : 16:53Monteur : Rens Datum : 10-05-2022 Aankomsttijd : 15:39 Vertrektijd : 16:53***Werkbon Van Dijkmade 17/5Uit te voeren werkzaamheden: Vervolgwerk: Geen warm waterWerkbeschrijving: Gerda de Paus 11-05-2022 09:06:Tapwatersensor moet besteld worden, deze gaf 50Â°c aan, voorraadvatstond koud. Tijdelijk temperatuur op 70Â°c ingesteld zodat hij toch warm watergaatmaken. Artikelnummer sensor: 5008718, graag bestellen bij Daikin eninplannen.Notitie:Opmerkingen monteur:Boiler sensor vervangen.Gebruikte materialenAantal Ehd Omschrijving1,00 stk HW Storage Tank Sensor1,00 stk Tapwatersensor artikelnummer 5008718Monteur : Youri Datum : 17-05-2022 Aankomsttijd : 16:03 Vertrektijd : 17:01 | 306.29
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133945 | Woonvizier: Ganshoeksingel 74 | 1036725 | 44713 | 44721 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp* | 1E LIJN ST |  | - | Storing warmtepomp. | - | ***Werkbon Gebr. van Dijk Made 1/6Opmerkingen monteur:Batterijen thermostaat leeg, vervangen.KW aansluiting binnendeel warmtepomp lekte, koppeling vervangen.WTW gaf geen display, opgelost middels reset. | 156.65
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133933 | Woonvizier: Ganshoeksingel 54 | 1037047 | 44715 | 44732 | Gereed gemeld | Boiler lekkage* | 1E LIJN ST |  | - | Boiler lekkage. | - | ***Werkbon CO 3/6Opmerkingen monteur:Lekkage warmtepomp, koppeling herstelt, getest en controleerd samen met martijn. | 102.03
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133902 | Woonvizier: Kempsstraat 7A | 1039863 | 44739 | 44742 | Gereed gemeld | Warmtepomp tikkend geluid* | 1E LIJN ST |  | - | Warmtepomp tikkend geluid. | - | 28-6-2022Bt 15:44 Et 16:07Opmerkingen monteur:Warmtepomp nagekeken, geen tikkend geluid waargenomen.Laten draaien op tapwaterbedrijf en in koelbedrijf, werkt naar behoren. | 43.73
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133931 | Woonvizier: Ganshoeksingel 50 | 1041734 | 44753 | 44754 | Gereed gemeld | WTW defect geen WW. | 1E LIJN ST | 071977.0 | - | WTW defect geen WW. | - | Koppelingen KW en WW vervangen. | 442.09
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09066 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 32 | 1041718 | 44753 | 44769 | Gereed gemeld | Ongewenste koeling in slaapkamer | 1E LIJN ST |  | - | Systeem koelt de slaapkamer ongewenst.Klant CP Mevr. Rovena tel:06 22 320 370 een afspraak maken. | - | Van dijk Made gesproken en zei geven aan dat de storing is komen te vervallen.van dijk Made heeft telefonische contact gehad met de bewoners en uitleg gegevenover het systeem en daarme was de storing verholpen. | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09987 | Woonvizier - Basisschool de Schittering | 1042011 | 44755 | 44914 | Gereed gemeld | LB groep 6/7 geeft een zoem toon* | 1E LIJN ST | 273 | - | LB groep 6/7 geeft een zoem toon. | - | Terugkoppeling van dijk Made 28-7Er staan morgen 29-7 nog werkzaamheden gepland daarna volgt de werkbon.Werkbon Van Dijk Made 29-7VervolgwerkExtra onderdeel vervangen was pas zichtbaar bij openen van de wtw-unit. | 153.17
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133938 | Woonvizier: Ganshoeksingel 60A | 1042347 | 44757 | 44781 | Gereed gemeld | WTW unit geeft teken kinderslot | 1E LIJN ST | Tel. dhr. Jan van Ham 15-07 | - | WTW unit geeft teken kinderslot. Dhr. weet niet hoe dit aan te passen.Installatie kan nu niet harder/zachter gezet worden.Graag fa van Dijk Made aansturen, wellicht is dit met telefonische ondersteuningte verhelpen en zo niet dan moet er een afspraak op locatie gemaakt worden. | - | Werkbon Gebr. van dijk Made 18-7 Probleem was reeds opgelost | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09081 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 62 | 1043464 | 44768 | 44769 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking W | Technisch gebrek | melding doorgezet naar Van Dijk Made *****************Van Dijk Made 26-07-2022:Geen water in het gehele gebouw. Het bleek dat er al iemand was geweest endat er een pomp in bestelling is. | 177.91
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09082 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 8 /62 | 1043447 | 44768 | 44775 | Gereed gemeld | geen warm water in het complex* | 1E LIJN ST |  | - | geen warm water in het complex. | - | Werkbon Van Dijk Made 27-7CV pomp cv ketel vervangen, werkend achtergelaten. | 425.79
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09037 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 | 1043649 | 44771 | 44782 | Gereed gemeld | Geen warm water alle ruimtes* | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water alle ruimtes. | - | Werkbon Van Dijk Made 29-7Besturingsprint oplaadboiler defect.Itho Daalderop OLB2 200ESTijdelijk oplaadpomp in de boiler met aansluitsnoer direct van spanningvoorzien, thermostaat contact in de keteldoorverbonden en CV temperatuur ingesteld op 70Â°c, stond op 90Â°c.Print klaargezet bij Wasco.Graag inplannen voor reparatie.Werkbon Van Dijk Made 4-8Printplaat vervangen en de pomp weer goed gezet. | 675.4
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133880 | Woonvizier: Kempsstraat 2C | 1043666 | 44771 | 44771 | Gereed gemeld | Afzuiging blijft ratelen van de warmtepomp* | 1E LIJN ST |  | - | Ze geeft aan dat de afzuiging van de warmtepomp constant op een hoge standblijft ratelen ondanks dat ze hem lager heeft gezet. | - | Fa Van Dijk Made 29-07-2022Wtw unit open gehad maar niks geks te vinden, hij maakt nu ook niet meer hetgeluid van vanmorgen.Koeling van de warmtepomp een graad omhoog gezet dat wilde de bewoonster graag. | 43.73
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09053 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 8 | 1044991 | 44788 | 44792 | Gereed gemeld | koeling van de vloerwarming doet het niet* | 1E LIJN ST |  | - | van Dijk is geweest vandaag.. Niks meer gehoord. Telefoonnummer staat doorgezet.Afwijking koeling | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven , van dijk made aangestuurdLoopt op so 1045320 | 40.54
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09061 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 22 | 1045320 | 44791 | 44796 | Gereed gemeld | Problemen Koeling* | 1E LIJN ST |  | - | Vloerkoeling werkt niet, smorgens slaat de vloerverwarming aantemperatuur is nu 27 gradenbetreft in het hele complexAfwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , van dijk made aangestuurdWerkbon Van Dijkmade 19/8Opmerkingen monteur:Driewegklep kapot, vervangen, bijgevuld, ontlucht, getest en controleerd. | 457.52
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09082 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 8 /62 | 1045397 | 44792 | 44812 | Gereed gemeld | Geen koeling in het gehele gebouw | 1E LIJN ST |  | - | Geen koeling in het gehele gebouwIn ieder geval huisnummer 32 / 30 / 28 / 26 / 24Gemeld door bewoner huisnummer 32 | - | Werkbon Gebr.Dijkmade 19/8Opmerkingen monteur:Driewegklep kapot, vervangen, bijgevuld, ontlucht, getest en controleerd.Via andere inkoop order uitgevoerd op 1022-34187. | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09053 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 8 | 1045467 | 44794 | 44812 | Gereed gemeld | erg warm in woning* | 1E LIJN ST |  | - | nieuwe kleppen in warmte pomp gezet is nu erg warm in huiszou moeten koelen dat doet de warmtepomp nu nietAfwijking W | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer , van dijk made aangestuurd. deze neemtcontact op met melderWerkbon Gebr.van Dijkmade 19/8Opmerkingen monteur:Driewegklep kapot, vervangen, bijgevuld, ontlucht, getest en controleerd. | 54.04
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09078 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 56 | 1045651 | 44796 | 44816 | Gereed gemeld | Mechanische ventilatie box zuigt niet* | 1E LIJN ST | Vervolgwerk van Dijk op 18-10 | - | Mechanische ventilatie box zuigt niet. | - | ***Werkbon Van Dijk Made 12/9Opmerkingen monteur:Itho MV box op zolder nagekeken, slang naar toilet en badkamer waslosgeschoten, deze weer vastgezet, tevens depotmeters versteld zodat de ventilator harder afzuigt.Mechanische klep in de afzuigkap functioneert niet meer, deze staat half open,foto van typeplaat bijgevoegd, graagverder oppakken.***Werkbon Van Dijk Made 28/9Afzuigkap vervangen | 551.42
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133922 | Woonvizier: Ganshoeksingel 118 | 1046784 | 44809 | 44816 | Gereed gemeld | Melding filters vernieuwen* | 1E LIJN ST |  | - | Systeem blijft melding geven dat de filters vernieuwd moeten worden. | - | Werkbon Van Dijk 8-9Filters vervangen. Werkend achtergelaten. | 87.45
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133925 | Woonvizier: Ganshoeksingel 124 | 1048147 | 44820 | 44827 | Gereed gemeld | Radiatoren blijven warmte afgeven* | 1E LIJN ST |  | - | Radiatoren blijven warmte afgeven. | - | Werkbon Van Dijk Made 19-9Actuators en binnenwerk vervangen. | 781.75
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133914 | Woonvizier: Ganshoeksingel 102 | 1048155 | 44820 | 44827 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST |  | - | - | - | Werkbon Van Dijk Made 23-9Actuators vervangen. | 628.38
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133944 | Woonvizier: Ganshoeksingel 72 | 1048142 | 44820 | 44827 | Gereed gemeld | geen warm water (lauw)* | 1E LIJN ST |  | *16-9-2022 Johan Segers gesproken, hij gaf aan dat Mark Roovers dit verder op zal pakken. | - | - | Werkbon 22-9 van Dijk MadeOpmerkingen monteur:2 actuators vervangen en driewegklep binnenhuis. | 908.29
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133939 | Woonvizier: Ganshoeksingel 62 | 1048275 | 44822 | 44822 | Gereed gemeld | Geen verwarming en geen warm water* | 1E LIJN ST |  | - | Geen verwarming en geen warm water.Lucht warmte pomp heeft storing.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .kontakt opgenomen met monteur van van dijk made mevrouw belt elke x rechtstreeks naar monteur die wilde even doorgeven dat hij er mee bezig is .aar mevrouw het niet snapt omdat deze dementerent is .hij wilde graag doorgeven of wij dit door wilde geven dat dit eigenlijk niet kan. | 54.04
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133922 | Woonvizier: Ganshoeksingel 118 | 1048299 | 44823 | 44825 | Gereed gemeld | Vloerverwarming wordt veel te warm | 1E LIJN ST |  | - | Vloerverwarming wordt veel te warm, de thermostaat geeft 38 graden aan. | - | Werkbon Van Dijk Made 21-9Er hoefde geen bezoek plaats te vinden. Storing is voor nu opgelost, geenverdere actie noodzakelijk. | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133922 | Woonvizier: Ganshoeksingel 118 | 1048997 | 44825 | 44839 | Gereed gemeld | Thermostaat gaat vanzelf omhoog* | 1E LIJN ST |  | - | mevrouw heeft maandag gebeld en is dindsag teruggebeld door van DijkMaar toen werkte het weer. Temperatuur bleef netjes op 22 graden. tot vanmiddag toen liep die weer op en staat nu op 24.5 graden. Mevrouw heeft graag dat hier nagekeken wordt..Afwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , van dijk aangestuurd.Werkbon Van Dijk 22-9Binnenhuis van driewegklep vervangen deze was kapot, een actuator is kapotgraag een nieuwe bestellen.ondWerkbon Van Dijk 4-10Actuator vervangen, getest en controleerd. | 415.53
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133922 | Woonvizier: Ganshoeksingel 118 | 1049007 | 44826 | 44826 | Gereed gemeld | Problemen met de vloerwerwarming | 1E LIJN ST |  | - | deze blijft doorverwarmen. mevr heeft gisteravond ook gebeldmonteur zou nog terug bellen maar heeft niet meer ingebeld. | - | loopt op SO 1048997. | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133942 | Woonvizier: Ganshoeksingel 68 | 1049323 | 44830 | 44840 | Gereed gemeld | Te warm in de woning, 27-29 graden* | 1E LIJN ST |  | - | Te warm in de woning, 27-29 graden. | - | Werkbon Van Dijkmade 26/9Actuator drieweg klep kapot, graag zsm een nieuwe bestellen tijdelijk handmatigop alleen warmtapwater gezet.Is al besteld herpland 4/10 in overleg klant.****Werkbon van dijk Made 4-10Actuator vervangen, getest en controleerd. | 324.15
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133932 | Woonvizier: Ganshoeksingel 52 | 1049821 | 44833 | 44840 | Gereed gemeld | 27 graden in de woning, thermostaat staat vast* | 1E LIJN ST |  | - | Thermostaat is 27 graden, krijgt meneer niet omlaag | - | Fa Van Dijk Made 29-09-2022:Actuator 3 weg klep kapot graag nieuwe bestellen********************************************************************************van dijk Dijk made 5-10Vervangen actuator. | 367.88
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134038 | Woonvizier: Ganshoeksingel 94 | 1050009 | 44834 | 44840 | Technisch gereed | Mechanische ventilatie blijft te lang draaien* | 1E LIJN ST |  | - | Ventilatie zou naar 15 minuten moeten stoppen,maar blijft 45 minuten draaien. | - | Werkbon Van dijk Made 5-10WTW haalt zijn ingestelde luchthoeveelheid niet, staat op 275 m3h ingesteld,blijft rond 240 m3h hangen.Na bediening pulsschakelaar gaat het systeemeen half uur naar het hoogste vermogen, timer begint echter pas metaftellen als de 275 m3h gehaald is, wat niet gebeurd. Maximale luchthoeveelheid op 230 m3h ingesteld. | 77.87
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09987 | Woonvizier - Basisschool de Schittering | 1050467 | 44838 | 44845 | Gereed gemeld | Luchtbehandeling groep 4/5 geeft veel geluid* | 1E LIJN ST | -419 | - | Luchtbehandeling groep 4/5 geeft veel geluid. | - | Werkbon Van der Velden 4-10WTW unit staat constant in toerental te wisselen, tevens blijft het toestelconstant initialiseren na een filterreset.Af en toe gaan de ventilatoren zo hard draaien dat ze beginnen te resoneren.Mogelijk besturingsprint defect, wordt aangeboden op SO 1051190 | 165.32
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133943 | Woonvizier: Ganshoeksingel 70 | 1051830 | 44852 | 44855 | Gereed gemeld | Temperatuur blijft oplopen* | 1E LIJN ST |  | - | Temperatuur blijft oplopen. | - | WErkbon van Dijk Made 19-10BT: 15:05 ET: 15:29**Opmerkingen monteur:Alles is nu in orde. Waarschijnlijk kwam de warmte van de buren / bovenburen. | 43.73
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133917 | Woonvizier: Ganshoeksingel 108 | 1051993 | 44853 | 44862 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning. | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water in de woning. | - | ***Werkbon Van Dijkmade25/10Opmerkingen monteur:2 x Actuator vervangen. | 698.26
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133949 | Woonvizier: Ganshoeksingel 82 | 1053833 | 44869 | 44875 | Gereed gemeld | Warmte klachten in de woning* | 1E LIJN ST |  | - | Te warm in huis, 26 graden. Thermostaat staat op 26 graden, bewoonster krijgthem niet omlaag. | - | Werkbon van dijk made 04-11Actuator 3 wegklep defect, vervangen. | 283.05
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134038 | Woonvizier: Ganshoeksingel 94 | 1054425 | 44874 | 44879 | Gereed gemeld | Theromstaat reageert niet* | 1E LIJN ST |  | - | Verwarming doet het niet, thermostaat reageert niet. | - | Opmerkingen monteur: Van Dijkmade 9/11De gewenste temperatuur in de warmtepomp stond ingesteld op 20,5Â°c dezeverhoogd naar 22Â°c | 58.3
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133921 | Woonvizier: Ganshoeksingel 116 | 1054610 | 44875 | 44876 | Gereed gemeld | Te weinig verwarming* | 1E LIJN ST |  | - | Verwarming staat op 20 graden, meneer vindt het te koud.Maar krijgt hem niet hoger ingesteld. | - | Fa Van Dijk Made 10-11-2022Stooklijn iets verhoogd naar wensen van de klant. Ook uitleg gegeven.Werktijd 15:53-16:21uur | 58.3
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133942 | Woonvizier: Ganshoeksingel 68 | 1055409 | 44882 | 44889 | Gereed gemeld | Geen cv van de vloerverwarming* | 1E LIJN ST |  | - | Geen cv van de vloerverwarming, er zijn ook 2 radiatorknoppen defect (dezekunnen er gewoon af gedraaid worden). | - | Werkbon Van Dijk Made 27-11Batterijen van de thermostaat vervangen | 30.17
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134035 | Woonvizier: Ganshoeksingel 88 | 1056016 | 44886 | 44890 | Gereed gemeld | Radiator wordt niet warmer dan 21 graden* | 1E LIJN ST |  | - | WP wordt niet warmer dan 21 graden.Thermostaat staat op 23.Klant is vandaag pas na 16uur thuis(ziekenhuis) | - | Werkbon Van Dijk Made 21-11Actuator 3 weg klep kapot deze vervangen | 175.06
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133948 | Woonvizier: Ganshoeksingel 80 | 1055941 | 44886 | 44886 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de gehele woning. | 1E LIJN ST |  | - | Geen verwarming in de gehele woning. | - | Loopt op SO 1055852 | 102.03
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133948 | Woonvizier: Ganshoeksingel 80 | 1055852 | 44886 | NULL | Gereed gemeld | Geen cv en ww | 1E LIJN ST |  | - | Geen cv en ww. Code en druk zijn niet bekend bij mevrouw. | - | - | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09082 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 8 /62 | 1055892 | 44886 | 44889 | Gereed gemeld | Lawaai uit TR* | 1E LIJN ST |  | - | Lawaai uit TR, verder geen uitval van cv of ww. | - | Werkbon Van Dijk Made 21-11Geen lawaai uit technische ruimte kunnen horen.Wel zijn ze bezig met werkzaamheden op zolder,waarschijnlijk komt het daarvandaan. | 29.15
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09051 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 N | 1056162 | 44887 | 44890 | Gereed gemeld | Koudeklachten, niet warmer dan 17.1 graden* | 1E LIJN ST |  | - | Koudeklachten, niet warmer dan 17.1 graden. | - | Werkbon Van Dijk Made 22-11Klachten op de bovenste verdieping de aanvoer wordt wel warm alleen de retourbleef koud.Retour pomp hoger gezet voor meer flow.Na een tijdje was de retour al 2 graden gestegen. | 102.03
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133947 | Woonvizier: Ganshoeksingel 78 | 1056367 | 44887 | 44890 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de woning* | 1E LIJN ST |  | - | Geen verwarming in de woning. | - | Werkbon Van Dijk Made 22-11Alles werkte naar behoren, er werd teveel aan de thermostaat gezeten | 95.07
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133916 | Woonvizier: Ganshoeksingel 106 | 1056230 | 44887 | 44907 | Gereed gemeld | Vloerverwar. werkt niet staat staat op 18 graden* | 1E LIJN ST |  | - | Verwarming werkt niet staat staat op 18 gradenVloerverwarming werkt niet. Dit betreft een oudere dame heeft het advies gekregen van de monteur nergens aan te komenmaar te bellen met Kropman. | - | Actuator 3 wegklep defect deze vervangen.Batterijen thermostaat vervangen. | 281.44
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133921 | Woonvizier: Ganshoeksingel 116 | 1056572 | 44888 | 44907 | Gereed gemeld | Temp. klachten na plaatsen nieuwe WKO* | 1E LIJN ST | 073756.0 | - | De huurder heeft een nieuwe wko gehad. De bewoner klaagt over de temperatuur.De instelling wordtniet gehaald. Ook zit er boven de installatie een gat, die nog hersteld moetworden. Hiervoor is een monteur geweest, echter het gat isniet gedicht. (Zie foto) Tevens geeft de bewoner aan dat er nog een thermostaatzou komen. Graag nazien en herstellen | - | Met de installatie is niets mis, stooklijn van 2 naar 3 gezet.Bewoner zit constant aan de warmtepomp!Thermostaat in de woonkamer kan, maar hoeft niet, installatie draaitweersafhankelijk.Met een thermostaat in de woonkamer kan ook op binnentemperatuur geregeldworden, omdat de bewoner constant aan de machine zit is dit niet aan te raden!Gat waar de koelleidingen de schacht ingaan moet nog (brandwerend) afgewerktworden, dit graag uitzetten naar een aannemer of naar de opdrachtgever. | 136.17
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133936 | Woonvizier: Ganshoeksingel 60 | 1056562 | 44888 | 44907 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp 20 bar i.p.v 30 bar* | 1E LIJN ST |  | - | Storing warmtepomp 20 bar i.p.v 30 bar.Mevr. Agaat van Dijk tel:0168-482655Spoed vandaag uitvoeren. | - | Volgens het personeel moest het systeem bijgevuld worden, stond op 2,2 bar, ditis prima. | 150.75
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133947 | Woonvizier: Ganshoeksingel 78 | 1056579 | 44888 | 44907 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water in de woningWatertemp. 26,4ºCGisteren is iemand voor CV geweest , dat werkt wel maar nu ww niet | - | Daikin warmtepomp is defect, er is een tijdelijke electriusche c.v. ketel gemonteerd. WP wordt op SO 1058589 vervangen. | 553.02
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133948 | Woonvizier: Ganshoeksingel 80 | 1056881 | 44890 | 44907 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water. | - | Van Dijk Made 28-11-2022 10:06:Geen warm water. Code 1: Breuk.Tapwatersensor van de binnenunit defect.Tijdelijk tapwatertemperatuur op 60°c ingesteld, dan zou hij warm water moetengaan produceren.Vanmiddag gaat onze monteur de tanksensor van de zonnecollector vervangen.Sensor vervangen alles functioneerd weer.***** | 223.07
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133948 | Woonvizier: Ganshoeksingel 80 | 1056960 | 44893 | 44893 | Gereed gemeld | Geen warm water gehele woning. Code 1: Breuk. | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water.Code 1: BreukMw. Hofman TEL:0168 482 387 | - | Deze melding loopt nog op 1056881. Vanmiddag 28-11 gaat de monteuronderdelen vervangen. We sluiten deze melding en gaan verder opde openstaande melding. | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133943 | Woonvizier: Ganshoeksingel 70 | 1056995 | 44893 | 44907 | Gereed gemeld | Te warm in huis* | 1E LIJN ST |  | - | Thermostaat staat op 21 graden het wordt echter 25 graden in de woning. | - | Binnendeel warmtepomp nagekeken, niets kunnen vinden, zowel mengklep als 3wegklep functioneerde.Was ook niet bovenmatig warm binnen. | 136.17
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133936 | Woonvizier: Ganshoeksingel 60 | 1057572 | 44896 | 44897 | Gereed gemeld | URGENT: Storing warmtepomp, geen CV* | 1E LIJN ST |  | - | Geen druk op de warmtepomp.Het is een verzorgingshuis, men zit in de kou. | - | Werkbon van Dijk. 10:28-11:00 uur.*Opmerkingen monteur:Warmte pomp op het dak gereset. | 58.3
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09061 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 22 | 1058058 | 44896 | 44897 | Gereed gemeld | Bloedheet in de woning* | 1E LIJN ST |  | - | Bellen met huisnummer 8, daar is altijd iemand.Bloedheet in de woning. | - | Werkbon van Dijk Made, 16:57-17:10.*Opmerkingen monteur:Stooklijn stond veel te hoog ingesteld, deze teruggezet naar hoe het was. | 102.03
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09061 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 22 | 1058211 | 44897 | 44897 | Gereed gemeld | Te heet in de woning ondanks bezoek van Dijk | 1E LIJN ST |  | - | Te heet in de woning ondanks bezoek van Dijk.Monteur kan zich melden op huisnummer 8. | - | Stooklijn is gisteren aangepast door van Dijk, woning moet letterlijk afkoelen. | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133928 | Woonvizier: Ganshoeksingel 130 | 1058409 | 44900 | 44918 | Gereed gemeld | Water blijft lauw* | 1E LIJN ST |  | - | Water blijft lauw, aanvoertemperatuur is maar 28 graden.Volgens meneer zijn er meerdere woningen die geen ww hebben. | - | Werkbon Van Dijk Made 20-12-2022:Opmerkingen monteur:Actuator 3 wegklep vervangen en getest16:20 - 16:39 | 1465.71
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09987 | Woonvizier - Basisschool de Schittering | 1058576 | 44900 | 44908 | Gereed gemeld | Verwarmingsunit reageert niet meer | 1E LIJN ST |  | - | Verwarmingsunit reageert niet meer, afstandsbediening werkt nog wel. | - | Werkbon Van Dijk 08-12Ging om de airco in het achterste lokaal.Automaat was uitgevallen in de groepenkast, na inschakelen leek het weer tewerken. | 29.15
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133888 | Woonvizier: Kempsstraat 6C | 1058769 | 44901 | 44909 | Gereed gemeld | Geen warm water, wel verwarming | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water, wel verwarming. | - | Bronpomp zat vast waardoor de compressor niet startte. Deze losgekregen. | 214.04
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09076 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 52 | 1059247 | 44902 | 44931 | Gereed gemeld | geen warm water/ verwarming werkt wel* | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .storing aangenomen en door gegeven aan van dijk made deze geven aan dat het eencentrale storing is.maar dat er niemand een sleutel heeft om de technische ruimte in te kunnen dezepakken de storing morgen op.De firma van Dijkmade heeft geen werkzaamheden gehad via dit inkoop order.De klant gebeld Paul Korenmans die heeft geen storing meer.De opdracht afgesloten. | 40.54
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133943 | Woonvizier: Ganshoeksingel 70 | 1059873 | 44905 | 44910 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST |  | - | Sinds vanmorgen geen warm waterAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .storing g aangenomen en van dijk made aangestuurd.***Werkbon van Dijk Made - 11-12-2022:Actuator 3 wegklep kapot, deze vervangen. | 367.32
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134035 | Woonvizier: Ganshoeksingel 88 | 1060152 | 44907 | 44910 | Gereed gemeld | Geen CV in huis, berging lekkage aan pijp/leiding. | 1E LIJN ST |  | - | Verwarming in de woning doet het niet.In de berging lekt een leiding/pijp, denkt van de verwarming. | - | Werkbon Van Dijk Made - 12-12-2022:Filter reset gedaan twt, warmtepomp werkte naar behoren. Volgens mevrouw komtzwaluw bouw voor de lekkage, dat zit ergens in de schacht. | 36.44
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133948 | Woonvizier: Ganshoeksingel 80 | 1060386 | 44908 | 44925 | Gereed gemeld | Geen CV en WW. | 1E LIJN ST |  | - | Geen CV en WW. | - | Werkbon van Dijk Made, 13-12.**Opmerkingen monteur:Doorlussing fase backup heater zoals daikin heeft verteld. | 102.03
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133936 | Woonvizier: Ganshoeksingel 60 | 1060624 | 44908 | 44925 | Gereed gemeld | Cv druk weer terug gevallen, nu geen cv, wel ww* | 1E LIJN ST |  | - | Cv druk is weer terug gevallen, nu geen cv, wel ww. | - | Werkbon van Dijk Made. 13-12**Opmerkingen monteur:Cv druk stond op 2 bar en warmtepomp op het dak draaide naar behoren.Er kwam ook warmte het systeem in. | 29.15
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09051 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 N | 1060390 | 44908 | 44925 | Gereed gemeld | Vloerverwarming in de slaapkamer werkt niet. | 1E LIJN ST |  | - | Vloerverwarming in de slaapkamer werkt niet naar behoren.komt niet boven de 21 graden. | - | Werkbon van Dijk, 14-12.*Opmerkingen monteur:De vloerverwarming in de slaapkamer was warm en kleppen gingen ook dicht.* | 58.3
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133940 | Woonvizier: Ganshoeksingel 64 | 1061149 | 44909 | 44973 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning* | 1E LIJN ST | volgt nog aanvullende factuur Van Dijk | - | Geen warm water in de woning sinds vanochtend. Gemeld door Ageeth deJong van de woonbegeleiding. bw woont zelfstanding, maar zorg loopt viaDe Ganshoek. Graag Van Dijk Made aansturen | - | Fase doorlussing gemaakt iom daikin (Van Dijk W2220804) | 621.88
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133883 | Woonvizier: Kempsstraat 4B | 1060996 | 44909 | 44925 | Gereed gemeld | WP geeft niet voldoende warmte | 1E LIJN ST |  | - | WP geeft niet voldoende warmte. Mevrouw vraagt om 21 graden, hetwordt in de loopvan de dag niet warmer dan 19.5 graden. In de ochtend is het maar 18 graden. | - | Werkbon van Dijk, 16-12**Opmerkingen monteur:Alles nagekeken warmtepomp draait naar behoren. De functie voorkeuren stondingesteld op 10 min verwarming en 50min tapwater deze gewijzigd naar 30/30 | 87.45
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133893 | Woonvizier: Kempsstraat 1B | 1062150 | 44914 | 44918 | Gereed gemeld | Vloerverwarming blijft doorverwarmen. Het is 25ºC | 1E LIJN ST |  | - | Vloerverwarming blijft doorverwarmen. Het is 25ºC | - | Van Dijk Made 21-12-2022:Warmtepomp nagekeken, stooklijn stond op 7, deze verlaagd naar 516:23 - 16:48uur | 158.65
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133893 | Woonvizier: Kempsstraat 1B | 1062156 | 44914 | 44914 | Gereed gemeld | WP geeft teveel warmte | 1E LIJN ST |  | - | WP geeft teveel warmte. | - | - | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09053 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 8 | 1062161 | 44914 | 44925 | Gereed gemeld | Te warm in appartement 22, thermostaat op 0 | 1E LIJN ST |  | - | Te warm in appartement 22, thermostaat staat op 0. | - | Werkbon van Dijk 20-12*Opmerkingen monteur:De bedrading van de ruimte thermostaten zat verkeerd aangesloten in naregelingdeze weer correct aangesloten en deruimte thermostaten weer op nieuw verbonden.* | 158.65
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09070 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 40 | 1063024 | 44916 | 44918 | Gereed gemeld | Vloerverwarming doet het niet. | 1E LIJN ST |  | - | 1 kant van de vloerverwarming doet het niet. | - | Fa Van Dijk Made 22-12-2022:Vloerverwarming nagelopen en de groep van de woonkamer wat verder opengezet.15:05 - 15:45uur | 58.3
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133940 | Woonvizier: Ganshoeksingel 64 | 1063282 | 44916 | 44917 | Gereed gemeld | Geen verwarming of warm water | 1E LIJN ST |  | - | geeft aan dat dit al de gehele week ismevr is 85smiddags zou iemand zijn geweestdit zou uitbesteed worden, het probleem zou in de ketel zijnAfwijking W | Technisch gebrek. Zoals ik heb begrepen van de monteur Van Van Dijk Made er moet een leverancier komen voor de afleverset bij die mensen. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Ik heb naar Van Dijk gebeld. De monteur gaf aan dat een leverancier naar de set moeten komen kijken. Dus graag morgen met Van dijk contact opnemen en over de situatie informeren. Mensen zitten te lang in de kou en moet opgelost worden. De monteur van Van Dijk kon mij niet prcs vertellen wat probleem is omdat zijn collega die is mee bezig geweest. | 40.54
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133917 | Woonvizier: Ganshoeksingel 108 | 1064570 | 44922 | 44930 | Gereed gemeld | Geen warm water. | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water. | - | Werkbon van Dijk, 27-12-22.**Tapwater sensor defect, deze tijdelijk uit de boiler gehaald zodat hij wel warmwater produceert.**Werkbon Van Dijk 04-01Sensor warmtepomp boilervat vervangen | 340.23
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134040 | Woonvizier: Ganshoeksingel 98 | 1066052 | 44929 | 44974 | Gereed gemeld | Storing filters WTW unit* | 1E LIJN ST |  | - | Storing filters WTW unit. Er brandt een rode lamp op de unit.De filters moeten vernieuwd worden, maar liggen niet meer oplocatie. Graag fa Van Dijk Made hiervoor aansturen om de filters tevervangen en zo mogelijk gelijk een set op voorraad te leggen. | - | Werkbon van Dijk Made 10-01-2023.16:32-16:46.**Opmerkingen monteur:Filters vervangen en reserve set achter gelaten.** | 81.89
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133916 | Woonvizier: Ganshoeksingel 106 | 1066717 | 44930 | 44949 | Gereed gemeld | WP doet het niet; filters zijn versleten aldus TD | 1E LIJN ST |  | - | WP doet het niet; filters zijn versleten aldus TD. | - | Gebr. van Dijk: WTW staat in storing, filters zijn slecht volgens de TD.G4 filter is vervangen.Warmtepomp stond ook stil, deze ook nagezien.Storingsvrij en werkend achtergelaten | 81.89
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09064 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 28 | 1066414 | 44930 | 44974 | Gereed gemeld | Vloerverwarming slaapkamer nakijken op lekkage* | 1E LIJN ST | 074355.0 | - | Nazien en herstellen --- extra informatie: Nazien en herstellen --- extrainformatie: TH, Graag de vloerverwarming nazien. in deslaapkamer heb ik tpv buitenkozijn vochtgemeten , zowel in de vloer en de muur.Graag nazien dat er geen lekkage zit in devloerverwarming met een warmte camera. ook nazien voor temperatuur afstellingin de woning | - | Werkbon van Dijk. 05-01-2023.15:30-1600.**Vloerverwarming in slaapkamer nazien. Vochtgemeten op de kozijnen,vloer en muur.** | 298.84
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09061 | Woonvizier - Burgemeester Godwaldtstraat 22 | 1070761 | 44942 | 44944 | Gereed gemeld | Boiler lekt, opdracht achteraf voor van Dijk | 1E LIJN ST |  | - | St. Prisma Burgemeester Godwaldstraat 22 4927 BB Hooge Zwaluwe.Wij kregen een melding van de monteur van de firma van Dijk dat de boiler lekt.Hij herstelt dit direct. Maar hier moet nog wel een opdracht voor naar de firmavan Dijk worden gezet. | - | Werkbon Van Dijk Made 16-01Pakking van pomp vervangen | 29.93
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133936 | Woonvizier: Ganshoeksingel 60 | 1072530 | 44946 | 44958 | Gereed gemeld | Aanvoertemperaar te laag, nog maar 20 graden | 1E LIJN ST |  | - | Aanvoertemperaar te laag, nog maar 20 graden, deze hoort 30 te zijn.Afspraak maken met de klant CP Mevr.van Dijk tel:0168 482 655. | - | Werkbon Van Dijk 20-01Warmtepomp op dak in storing, deze gereset | 29.15
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133936 | Woonvizier: Ganshoeksingel 60 | 1073027 | 44947 | NULL | Gereed gemeld | Storing aan warmtepomp* | 1E LIJN ST |  | - | Warmtepomp geeft geen warmte, gisteren 20-01-2023Firma van Dijk op locatie geweest. probleem is nog niet verholpentemperatuur is 18 gradenAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .van dijk made ingeschakeld die gaan er naar toe.***Werkbon Van Dijk 23-01Geen storing aan de Hidros warmtepomp. | 187.86
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09051 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 N | 1073074 | 44949 | 44952 | Gereed gemeld | Verwarming wordt niet warmer dan 18 graden. | 1E LIJN ST |  | - | Verwarming wordt niet warmer dan 18 graden. | - | Werkbon Van Dijk 23-01Meneer verteld dat het met vloerverwarming en een warmte pomp niet gelijk warmword maar dat het een tijd duurt. | 43.73
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133911 | Woonvizier: Kempsstraat 9D | 1074382 | 44951 | 44958 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp, temp loopt terug naar 19ºC* | 1E LIJN ST | ticket 87278 | - | Storing warmtepomp, temp loopt terug naar 19ºCEr brandt een rode lamp op de unit | - | Werkbon Van Dijk Made 25-01Pomp gereset | 58.3
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133943 | Woonvizier: Ganshoeksingel 70 | 1076793 | 44963 | 44967 | Gereed gemeld | Knipperend lampje: Filters WTW-unit vervangen* | 1E LIJN ST |  | - | Knipperend lampje: Filters WTW-unit vervangen.Van Dijk Made aansturen | - | Werkbon Van Dijk 09-02Filter melding gereset, komt elke 159 dagen terug.Filters worden hier collectief tijdens het onderhoud vervangen. | 129.5
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133875 | Woonvizier: Kempsstraat 8D | 1077413 | 44965 | 44967 | Gereed gemeld | Warmteklachten, 23+ graden in de woning* | 1E LIJN ST |  | - | Warmteklachten, 23+ graden in de woning.Wordt niet minder. | - | Werkbon Van Dijk 09-02Warmtepomp nagezien,is in orde, staat op 21Â° ingesteld.Het is wa t warmer binnen, dit zal inpandige warmte zijn.***WB van Dijk 17-3-2023Is inpandige warmte.Stooklijn op 4 ingesteld ipv 5. | 29.15
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133936 | Woonvizier: Ganshoeksingel 60 | 1077555 | 44966 | 44967 | Gereed gemeld | Warmte pompen staan op de verkeerde tempratuur* | 1E LIJN ST |  | - | Staan maar op 20 graden, wordt maar 20 graden, senioren groep | - | Werkbon Van Dijk 09-02Hidros lucht-water warmtepomp op het dak stond in storing, na reset werkte hijweer.Druk gecontroleerd, deze was goed. | 43.73
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL134040 | Woonvizier: Ganshoeksingel 98 | 1080310 | 44980 | 44985 | Gereed gemeld | Storing filters WTW unit* | 1E LIJN ST | 075255.0 | - | Storing filters WTW unit.Er brandt een rode lamp op de unit. De filters moeten vernieuwd worden, maarliggen niet meer op locatie. Graag fa Van Dijk Madehiervoor aansturen om de filters te vervangen en zo mogelijk gelijk een set opvoorraad te leggen. | - | Werkbon Van DijkMevrouw verteld dat ze niet had gebeld en filters al vervangen zijn | 29.15
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133936 | Woonvizier: Ganshoeksingel 60 | 1083268 | 44995 | 45002 | Gereed gemeld | Koudeklachten in het pand* | 1E LIJN ST |  | - | Koudeklachten in het pandwamtepomp staat wederom in storing. Alles staat op 20.Vandaag een met spoed een monteur. Betreft een woongroep van 30 Bejaarden mensenHidros lucht-water warmtepomp | - | Werkbon Van Dijk Made 10-03Warmtepomp gereset | 43.73
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133902 | Woonvizier: Kempsstraat 7A | 1083675 | 44998 | 44998 | Gereed gemeld | warmwater druk gezakt naar 49. | 1E LIJN ST |  | - | warmwater druk gezakt naar 49. Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel.De melder teruggebeld gebeld. Mv gaf aan dat het water nu wel op temperatuur is en dat er geen actie nodig is. | 0
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133882 | Woonvizier: Kempsstraat 4A | 1083909 | 44999 | 45002 | Gereed gemeld | Storing CV ketel Bijvullen staat onder 1 bar* | 1E LIJN ST |  | - | Storing CV ketel Bijvullen staat onder 1 bar.Afspraak maken CP Mevrouw van Kieboom tel:06-27082828. | - | Werkbon Van Dijk Made 14-03Broncircuit warmtepomp bijgevuld. | 129.5
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL09051 | Woonvizier - Nieuwstraat 1 N | 1085713 | 45008 | 45012 | Gereed gemeld | Batterij leeg van cv thermostaat in de douche | 1E LIJN ST |  | - | Batterij leeg van cv thermostaat in de douche. Het lukt de bewoner nietom deze zelf te vervangen. Graag van Dijk Made hiervoor aansturen.Bw zit op zijn werk. Van Dijk moet even bezoek tel afstemmen. | - | Werkbon Van Dijk 24-03Batterijen vervangen van 3 ruimte thermostaten | 33.16
55210 | Woningstichting Woonvizier | SC21806 | Woonvizier Made | Factureren toegestaan | SL133875 | Woonvizier: Kempsstraat 8D | 1087818 | 45022 | 45030 | Gereed gemeld | Het wordt veel te warm in de woning | 1E LIJN ST |  | - | Het wordt veel te warm in de woning. Gewenste temperatuur is 21 graden, het wordt echter 24 graden. | - | Werkbon van Dijk Made 11-4-2023, 13.26u-13.48u.Wederom niets geconstateerd aan de warmtepomp.Het was 22Â° binnen, warmtepomp stond op 21Â°Wel was het erg benauwd, heb de WTW unit op stand 2 gezet en de bewoners hieruitleg over gegeven. | 72.88
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09294 | DEM: Anemoonlaan 34 A | 782378 | 43284 | NULL | Gereed gemeld | warmteklachten | 1E LIJN ST |  | - | - | - | - | 0
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09586 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 52 (aanleunwoning) | 783247 | 43290 | 43301 | Gereed gemeld | geen WW meer | 1E LIJN ST | bewoner locatie | - | Geen WW meer | - | bewoner NIET thuis, ondanks afspraak !! 2e bezoek functie hersteld | 131.18
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09586 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 52 (aanleunwoning) | 783392 | 43291 | 43301 | Gereed gemeld | Geen verwarming en geen ww | 1E LIJN ST |  | *12-7-2018 terugkoppeling aan Ad doorgegeven die gaat hier morgen 13-7 naar kijken. | Geen verwarming en geen ww | Zojuist is onze monteur op het adres A. Schweitzerlaan 52 te Oosterhout geweesten heeft geconstateerd dat er een probleem met de elektra van de woning is.Dit is ook de oorzaak dat de stadsverwarmingsunit niet werkt.Advies is om een elektricien naar de elektrische installatie van de woning telaten kijken. | Het leek erop dat één klep niet goed functioneerde.losgemaakt/vastgemaakt in orden gecontroleerd.Na het opnieuw vastzetten van de klep hebben wij de unit gereset. Hierna isalles naar behoren gaan werken. | 0
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 783603 | 43292 | 43311 | Gereed gemeld | Klimaatbeheersing werkt niet 2e etage | 1E LIJN ST | Mail TD Riethorst | *11-7-2018 Storing tel. gemeld bij John van Gebr. van Bragt (MP) *11-7-2018 Storing gemeld via mail (MP) *11-7-2018 Reactie gebr. van Dijk, storing is collectief, niet voor van Dijk (MP) *11-7-2018 Storingsmonteur Jac de Klerk ingeschakeld (MP) | Klimaatbeheersing werkt niet 2e etage | Niet duidelijk | De klimaatbeheersing werkt niet naar behoren maar dit is al lange tijd zo.Het betreft dus geen storing maar een structureel probleem.Wel moet hier zsm naar gekeken worden.zie ook melding 785811, is een bekend probleem bij hoge buitentemperaturen | 41.79
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09597 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 74 (aanleunwoning) | 784405 | 43298 | 43335 | Gereed gemeld | Storing koeling in de woning | 1E LIJN ST | Mevr. Nuiten | *23-8-2018 Wel de factuur ontvangen maar niet de werkbon. Werkbon opgevraagd bij *23-8-2018 Van Dijk Made. Na ontvangst tekst nog invullen en SO afronden. | Storing koeling in de woning. Voor afspraak graag bellen met bewoner.Mevr. Nuiten 0162 - 451 682. Graag vandaag ter plaatse. | - | Unit nagekeken in overleg met de fabrikant. Testen gedaan, installatie werkt nunaar behoren. | 124.88
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09586 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 52 (aanleunwoning) | 785908 | 43307 | 43336 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST | bewoners locatie | - | Geen warm water10-7 zou de storing verholpen zijn volgens de vorige serviceorder.Volgens zoon van de bewoonster was dat niet het geval =&gt; Opnieuw fa Van Dijkaangestuurd. | Storing in de elektrische installatie waardoor de unit niet kan functioneren. | Fa van Dijk is nogmaals op locatie geweest:De elektrische installatie moet verder onderzocht worden.In overleg met de contractbeheerder terugleggen bij Thuisvester. Thuisvester moet verder actie ondernemen om de elektrische installatie na te zien. | 116.61
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 785811 | 43307 | 43308 | Gereed gemeld | Problemen met koeling, staat op 27 gr. | 1E LIJN ST | dhr. Luiken | *26-7-2018 (JG) Van Dijk Made aangestuurd. *26-7-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. Niet voor Van Dijk Made maar voor Kropman. *26-7-2018 Is storing aan algemene installatie. Jack van Oorschot ingepland 27-07. Bewoner *26-7-2018 tel. geinformeerd. *27-7-2018 (JG) Bon verschoven naar Leon Hamels | Koeling probleem op de 2 etage deze staat nu op 27,5 graden terwijl dezegekoeld moet zijn.Van Dijk Made geeft aan dat dit de algemene installatie betreft.Afwijking koeling | Technisch gebrek | De installatie werkt naar behoren maar door de extreme buiten temperatuur haalthij de gewenste waarden niet.Hierdoor niets aan de problemen kunnen doen.Inlogcode kunnen bemachtigen in deze in de storing pc gedaan. | 191.06
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 789406 | 43335 | 43335 | Gereed gemeld | Regelkast in storing w installatie urgent | 1E LIJN ST |  | - | Systeem geeft aan W installatie urgent. Graag contact. Callnr. 4538761 | werkzaamheden derden | ingebeld op afstand, controle onderstationscirculatiepomp ST in/ST uit? werkzaamheden derden | 0
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 789598 | 43338 | 43364 | Gereed gemeld | Cv instelling blijft aanspringen | 1E LIJN ST | Dhr Sperber | - | Alle appartementen worden warm , gaat om zorginstellingAfwijking WAfwijking W | Ik kon niet inloggen op deze locatie, staat nog niet op gbs lijst. Niet duidelijk | Met de melder om morgen als melding te maken bij meet meet en regel en die telaten nakijken, de man zegt dat de vewarming snachts inkomt en t wordt overalwarm in alle woningen, de vloerverwarming warmt op. Functioneel herstel – installatie veilig gesteldinbellen viai VPN lukt niet, is bekend, modem plaatsen. | 390.97
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 789739 | 43339 | 43364 | Gereed gemeld | Temperatuur loopt te hoog op. | 1E LIJN ST | Ycon systeem (geen contract asset) | *27-8-2018 Adviesorder gebr. van Dijk aangemaakt (MP) *27-8-2018 Terugkoppeling gebr. van Dijk, is algemene storing, deze is voor Kropman (MP) *27-8-2018 zie bon 789598 voor verdere afhandeling | Temperatuur loopt te hoog op in de kamers.Nu weer goed volgens meneer.45418030623044576Afwijking WAfwijking W | Softwarematig probleemSoftwarematig probleem | Bij aankomst ingelogd op Ycon systeem na navraag ww en code, dit systeem dientalleen voor de luchtbehandeling.In het energiehuis gaan kijken en ingelogd in de Priva, hier zijn wel deafgaande groepen te zien naar de verschillende vleugels.Stooklijnen bekeken en gezien dat er in de nacht warmte in de installatie wordgestuurd o.b.v. buitentempertuur.Hierna de stooklijnen van vleugel A + B gewijzigd van een min temp van 30C naar20C bij 20C buitentemperatuur, tevens de minimale temperatuur cv van 30C naar20C. | 526.05
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09598 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 76 (aanleunwoning) | 790206 | 43342 | 43363 | Gereed gemeld | Geen ww. | 1E LIJN ST | Mw Baks | *30-8-2018 De firma Gebr. van Dijkmade aangestuurd | Mw heeft geen ww in de woningDe firma Gebr. van Dijkmade aangestuurd | - | Stromingsschakelaar lekte, o-ringen vervangen. Warm waterbedrijf stond uit inde software. Dit weeringeschakeld.Aankomst monteur : 12:00 uurVertrek monteur : 13:30 uur | 78.71
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 791394 | 43350 | 43355 | Gereed gemeld | Minimum vooralarm ( 315PT2 ) | 1E LIJN ST | SMC GBS melding | - | Minimum vooralarm ( 315PT2 )Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Ter plaatse geweest en alle tehn ruimtes doorzocht, en drukopnemer zit op de 3everdieping, installatie na sa bijgevult zat rond de 1 bar.Ingebeld op project en geconstateerd dat de drukopnemer 0 bar aangeeft terwijlde druk 1,5 bar is.Minmumwaarden verstelt naar -0,1 bar zodat er geen storingsmeldingen van komen,installatie blijft opdruk.Siemens QBE2003-P10 245VAC 0-10V 1/2" graag deze opnieuw bestellen zodat dezevervangen kan gaan worden.Definitief herstel, drukopnemer 315PT2 vervangen en getest op werking, hiervooraansluiting veranderd omdat er geen ontluchtings-mogelijkheid op zat, hetgeenproblemen op kan leveren.Druk welke nu wordt aangegeven is ook de druk welke nu in het systeem is.Tevens instellingen vooralarm en alarm in GBS weer terug aangepast naar deoorspronkelijke waarden. | 809.12
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 792015 | 43356 | 43357 | Gereed gemeld | Klacht bewoners dat het koud is op kamers | 1E LIJN ST | Piet Rombouts | *13-9-2018 Gepland 13/9 tussen 10 - 12 uur | Klacht bewoners dat het koud is op kamersBetreft :vaartpad 0.15 + 0.25Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Kamer 0.15 gecontroleerd en geconstateerd dat er alleen maar koud water devloerverwarmingsverdeler binnen komt, hetgeen niet verwarmd.Ingebeld op project en geconstateerd dat er op alle drie de afgaande groepengekoeld wordt op basis van instellingen, nog met verzorgende gesproken en is elkjaar hetzelfde tijdens de wisselingen van de seizoenen, advies om instellingenaan te passen zodat er eerder warmte het pand in komt. Hetgeen naar mijnsinziens eerst met de opdrachtgever besproken dient te worden.Tevens was klacht ook gemeld op Vaartpad 0.25, echter gaan de woningen maar tot24, maar is niet alleen beperkt tot deze twee woningen maar is een primairprobleem veroorzaakt door de wisselingen van het seizoen. | 178.29
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 792230 | 43357 | 43385 | Gereed gemeld | afdeling Vaartpad kamer 0.06 is Thermostaat defect | 1E LIJN ST | Mail Piet Rombouts | *14-9-2018 Adviesorder gebr. van dijk aangemaakt (MP) *18-9-2018 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *18-9-2018 Tel. contact gehad met John van Gebr. van Dijk, onderdeel is in bestelling, *18-9-2018 leverdatum 5-10 (MP) *21-9-2018 Terugkoppeling van Dijk ontvangen, afspraak reparatie gepland 9-10 (MP) *26-9-2018 Na tel. overleg met Jaap Pieterse JR en Manfred Magiels, mail teruggestuurd naar *26-9-2018 de heer Rombouts, dat onderdeel nog niet binnen is (MP) *12-10-2018 Werkbon Gebr. van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | afdeling Vaartpad kamer 0.06 is Thermostaat defect, heb batterijen al vervangenmaar doet nog niks graag vervangen of repareren.gemeld door piet rombouts 0162480900 | - | thermostaat defect, Uponor thermostaat vervangen.Uponor thermostaat vervangen. | 0
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 792340 | 43357 | NULL | Gereed gemeld | Blijft warm in de appartementen | 1E LIJN ST |  | *14-9-2018 Net ingebeld en warmtevraag is er geweest van gisteravond 21:00 Tm vanmorgen *14-9-2018 10:21 temp van 40.1 graden er zit daar alleen vloer verwarming en LBK en die is *14-9-2018 nu ook niet aan het verwarmen. Het systeem is nu aan het koelen over de *14-9-2018 verdeler en naar de verdieping dus koude geen verwarming. &#x20;*14-9-2018 Melder ingelicht die weet voldoende. | 21, 21 N, 23 B,H,CIn deze appartementen blijft het heel warm. Is al vaker melding van gedaanCallnummer 4554943 | - | - | 0
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 793373 | 43366 | 43369 | Gereed gemeld | Storing thermostaat | STORING | Dhr. Sperber | - | PG afdeling is te warm, thermostaat geeft storing aan4561984Kamers zijn te warm.Afwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijk | Wordt op SO 793991 verder opgepakt.telefoonische te helpen echter dat lukken niet. Afgesproken dat er iemand van Kropman de volgende dag (Maandag) langs zal komen.Graag contact houden met Wim hier over zodat hij eventueel kan komen om demonteur wegwijs kan maken. Ook Wim op de hoogte houden van de uitkomst van destoring a.u.b..Functioneel herstel – werkend achtergelaten, PG afdeling is bouwdeel C, hierwordt nu bij 15C buitenemp ongeveer 38C water naar toe gestuurd, hiervan deminimale stooklijn temperatuur van 30C naar 20C gezet. Dit net zoals de vorigekeer bij Aen B is gebeurt.Ook geconstateerd dat er in de nacht warmte in de installatie wordt gepompt, ditafhankelijk van de heersende buitentemp. (dus als het kouder wordt buiten gaatde cv temp. omhoog). Mogelijkheid bekijken om een tijdprogramma metnachtverlaging in de regeling te maken.Ingelogd op Y-con systeem en geconstateerd dat de filters lbk dienen vervangente worden, volgens mij de vorige keer ook al over gehad.Dit kan ook een oorzaak zijn dat er geen verversing is waardoor er warmte blijfthangen, zo snel mogelijk het onderhoud uit laten voeren op de installatie,filters opgenomen welke er in zitten.Advies is ook om alle thermostaten te controleren op werking en de bijbehorendeservoafsluiters op schakeling de juiste groepen, dit op korte termijn met 2 man.Wordt op SO 793991 verder opgepakt. | 609.45
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 794104 | 43369 | 43377 | Gereed gemeld | Warmte klachten collectief | 1E LIJN ST | Dhr. Sperber | - | Warmte klachten collectief. het is 26 graden in alle woningen. Dit valt niet aan te passen Dhr Sperber is technischedienst Afwijking M&amp;RAfwijking M&amp;RAfwijking M&amp;RAfwijking M&amp;R | Niet duidelijkNiet duidelijkTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie gewenst, thermostaten controleStoring beoordeeld, assisteren marcelBekabeling(aansluitingX5); y-con kast 2e verdieping, was verkeerd aangesloten.Dit is nu door P. Verheeze juist aangesloten. Werking installatie is nu in orde.Ingelogd op locatie in Priva energiehuis, hiermee en samen met de regelschema'swerd het duidelijk dat de vraag koeling/verwarming komt van het Y-con systeem.Vloerverwarmingssetjes gecontroleerd en sommige staan op verwarmen en andereweer op koelen.Regelschema's Y-con systeem gecontroleerd en geconstateerd dat erbedradingsfouten zaten in de schakeling van de vloerverwarmingssetjes.Bedrading geheel los gehaald en opnieuw gemonteerd en gecontroleerd op dediverse setjes en is nu conform de vraag (verwarmen).Gesloten afdeling rondgelopen met verzorgende en thermostaten weer alle op 20Cgezet en Wim heeft de diverse afdelingen rondgelopen en gecommuniceerd dethermostaten weer op 20C te zetten.Priva gecontroleerd en er is nu rust in de installatie pompen staan nu uit(neutraal) e.d., stooklijn welke een aantal weken geleden is verlaagd zo latenstaan, ivm teveel warmte in het pand.Thermostaten welke op de kamers en algemene ruimten hangen kunnen bediend wordenvan 5 - 30C, hetgeen een te groot bereik is, thermostaten zijn te begrenzen metpinnetjes welke niet meer aanwezig zijn. Contact gehad met Watts echterpinnetjes worden bij thermostaten geleverd en NIET los te verkrijgen. | 1959.89
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 795161 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -1636.84
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 795162 | 43376 | 43602 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -1636.84
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 795163 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -1636.84
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 795164 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -1636.84
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 795157 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -1724.17
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 795158 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -1724.17
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 795159 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -1724.17
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 795160 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -1724.17
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 795656 | 43378 | 43382 | Gereed gemeld | W installatie/urgent melding. Letter C. | 1E LIJN ST | SMC03 GBS | *5-10-2018 (JB) Remote verzocht om in te bellen, helaas is dit niet mogelijk. Melding *5-10-2018 nu bij Peter Smout ingepland en zijn voicemail hier over ingesproken. *5-10-2018 Nog niet aangemeld op locatie, even reactie Peter afwachten. *5-10-2018 (JB) In overleg met Peter en de melder afgesproken dat wij a.s. maandag *5-10-2018 8-10 in de loop van de ochtend langskomen. | W installatie/urgent melding. Letter C. Call. nr. 4571527 | Niet duidelijk | Betrof in/uit melding. Dit is door remote opgelost. | 52
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 796092 | 43382 | 43384 | Gereed gemeld | Urgente storing in GBS | 1E LIJN ST | Dhr van Hijkants | *10-10-2018 (JB) N.a.v. oplostekst mail gestuurd naar WVB Breda om een M&amp;R monteur *10-10-2018 hier naar te laten kijken. (meldingen komen niet door in Priva, wel op RK) | Klant meldt dat er nog steeds een storing in het systeem staat.Remote is deze niet zichtbaar, graag monteur ter plaatse.Monteur op locatie melden bij Piet Rombouts 06-13221459.Afwijking WAfwijking M&amp;R | Technisch gebrekGeen probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, ketel 1 reset, deze komt niet doorop priva hier moet M&amp;R naar kijkenDefinitief herstel, op locatie relais getest en storingsmelding komt binnen opPriva.Ketels in storing laten vallen en melding komt ook gewoon binnen in Priva, hetzij mt een grote vertraging. Dit kan te maken hebben met de cyclus van de ketel,dus dat deze nog een aantal pogingen doet om op te starten voordat de meldingwordt doorgezet.Voor nu geen probleem hiervan kunnen constateren. Meldingen gecontroleerd doorter plaatse onze gbs pc over te nemen en te controleren. | 483.2
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09598 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 76 (aanleunwoning) | 795985 | 43382 | 43411 | Gereed gemeld | Verwarming werkt niet in de woning | 1E LIJN ST | bewoner locatie | *9-10-2018 (JB) Gebr. Van Dijk aangestuurd voor deze melding. *16-10-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. *23-10-2018 (JB) Door JG beoordeeld, maar melding loopt nog, daarom weer in uitvoering *23-10-2018 moeten zetten. | Verwarming in de woning werkt niet. Probleem zou niet collectief zijn. | - | Diverse onderdelen vervangen in de unitColinda Fens 09-10-2018 11:09:Geen verwarming in de woning. Zou niet collectief zijn.Jaap Pieterse Jr. 09-10-2018 16:00:2e bezoek, vervangen onderdelen stadsverwarmingsunitGereed. | 714.83
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 796608 | 43385 | 43389 | Gereed gemeld | W installatie urgent melding | 1E LIJN ST |  | *15-10-2018 Order via mail overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | W installatie urgent melding Afwijking W | Technisch gebrek, druk bron te laag | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, installatie reset. hier moetonderzocht worden waarom deze vaker op storing valtVia GBS het doormeldtijd van de drukbewaking verhoogd van 20s naar30s.Aantal dagen dit gecontroleerd nu komt de melding niet meer door. | 221.55
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 799506 | 43404 | 43426 | Gereed gemeld | Koude klacht flex kantoren, maar 17 graden | 1E LIJN ST | Piet Rombouts | *31-10-2018 Tel. aangemeld bij hr rombouts (MP) | Koude klacht op flex kantoren , hier is maar 17,5 gradengemeld door piet rombouts 0162 480900 Afwijking WAfwijking WAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek, draadloos station upunor defectTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, nieuwe unit bestellen foto's heeftwilfried5 stuks Elektrischkachels geplaatst in ruimtes 0.9 , 0.89 , 0.88 en 2 stuks inruimte 0.87. De units onder de ramen geplaatst en de dozen op de vensterbankengelegd met handleiding erin. Definitief herstel, uponor regelaar vervangen en met behulp van tekening dethermostaten opnieuw gekoppeld.Regelaar is weer in bedrijf en functioneerd weer. | 1499.43
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 800178 | 43407 | 43407 | Gereed gemeld | Boiler 01-14TT8, 01-14TT7, 14TT9 retour temp. | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Boiler 01-14TT8, 01-14TT7, 14TT9 retour temp.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel, ingebeld op project en gezen dat er veel afname is geweestwaardoor de temperatuur is gezakt, komt nu weer bij.Hiervan 3 stuks meldingen gehad. Regeling gereset en is weer storingsvrij. | 135.45
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 800206 | 43408 | 43423 | Gereed gemeld | Boiler 01-14TT7 retourtemp. hoog in | STORING | GBS melding | - | Boiler 01-14TT7 retourtemp. hoog inAfwijking W | Verkeerd gebruik | Ingebeld op projet en regeling gereset waardoor deze weer storingsvrij is.Temp. zakt in bij teveel afname bij wasmoment, wellicht grenswaarde verstellenkomt elke dag. | 112.2
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09589 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 58 (aanleunwoning) | 800301 | 43409 | 43423 | Gereed gemeld | De installatie lekt | 1E LIJN ST | bewoner locatie | *5-11-2018 de klant geinformeerd dat er een afspraak gemaakt zal worden door van dijk made *13-11-2018 werkbon opgevraagd | de verbinding van de vloerverwarming (leiding)Lektmet de bewoner afgesproken dat de monteurals eerste werk op locatie komt | - | Danfoss regelaar vervangen. | 259.85
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 803380 | 43423 | 43423 | Gereed gemeld | Aanvoertemperatuur hoog in | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Aanvoertemperatuur hoog inAfwijking W | Technisch gebrek | Patrick Verheezen bereid gevonden om in te bellen op installatie.Patrick is de enige welke in kan bellen op deze installatie!!!Temperatuur is een korte tijd in gezakt maar heeft nu weer normale waardes.Installatie is gereset en staat weer storingsvrij | 146.79
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 804438 | 43428 | 43428 | Gereed gemeld | min alarm retourtemperatuur in ( 01-14TT7 ) | 1E LIJN ST | GBS meldig | - | Min alarm retourtemperatuur hoog in ( 01-14TT7 )Afwijking W | Technisch gebrek | Krijg diverse meldingen binnen dat de retourtemperatuur van de boiler te laagis.Wederom Patrick Verheezen bereid gevonden om voor mij in te bellen, temperatuurloopt weer op.Verder geen problemen.Zoals al eerder aangegeven zou het wenselijk zijn dat de dienstdoende monteur inkan bellen. | 137.61
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09577 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 34 (aanleunwoning) | 804430 | 43428 | 43430 | Gereed gemeld | Geen cv. Blokverwarming. | 1E LIJN ST |  | *26-11-2018 (JG) Werkbon toegevoegd. | Geen cv. Blokverwarming.Afwijking W | Technisch gebrek | Na melding geprobeert de melder te bellen, telefoon steeds in gesprek.Omdat het om een melding geen vc blokverwarming gaat naar de zaak gereden voorsleutelbos.Onderweg naar locatie nogmaals gebeld en nu kreeg ik mevrouw Vos aan de lijn.Blijkt om een woning te gaan.Melding loopt volgens mevrouw al sinds gisterenochtend 10:00 uur, mevrouw heeftvolgens eigen zeggen 10 talle telefoontjes gepleegd en is niet verdergeholpen!!!!.Ik heb de melding zaterdagochtend binnen gekregen met de mededeling dat dezegisteravond is binnen gekomen maar dat deze pas vanochtend gemeld diende teworden.(vind ik vreemd)Firma van Dijk ingeschakeld en deze pakken melding verder op.(JG) Uponor controller vervangen. | 737.15
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 804681 | 43430 | 43495 | Gereed gemeld | Koude klacht cliënt afdeling Vaartpad kamer 0.16 | 1E LIJN ST | P. Rombouts | - | Koude klacht cliënt afdeling Vaartpad kamer 0.16.KHAfwijking M&amp;RAfwijking M&amp;RAfwijking M&amp;R | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekGeen centrale verwarming Vervolgwerk | Gepland Gebr.van Dijkmade + kropman monteur 3/12 gepland.Problemen met de kleppen naregeling , word niet goed aangestuurd , moet 3graden warmer worden.KH.De voicemail van de klant CP Piet Rombouts ingesproken.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, upunor unit defect word opgepakt doorpatrickTer plaatse geweest en probleem is dat de Uponor regeling defect is waardoor ergeen warmte over het setje gaat en kleppen niet gestuurd worden. Unit wordtdonderdag vervangen na 10 uur door Patrik. Van Djk Made gebeld en geeft aan datmonteur hier is niet geweest en het een rommeltje aan de installatie is. Heeftzich niet afgemeld bij td ter plaatse waardoor oplossing nie duidelijk was.Tevens koudeklachten op kantoor 0.87 hiervan wordt maar 1 groep warm terwijlkamer 0.88 en 0.89 te warm blijven.Hiervan de servo's omgedraaid en afwachten of dit het gewenste effect heeft, ditbekeken met de tekening.Advies 1 Uponor unit op voorraad leggen ivm camiteiten.Definitief herstel uponor unit kamer Vaartpad kamer 0.16 regelunit Uponorvervangen en getest op werking.Tevens controle uitgevoerd op de flexkantoren en ruimte 0.87en 0.88 zijn nu optemp.Controle gedaan op ruimte 0.89 maar door de lage temp aanvoer door de hoge tempbuitentemp is controle op dit moment erg lastig of het de juiste groep betreft.Indien er klachten zijn deze opnieuw melden.1,00 stk Draadloze regelmodule c-561,00 stk Ruimtetemp opnemer t75 zilver | 2020.69
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 804851 | 43431 | 43437 | Gereed gemeld | Nazien verwarming achterste flexkantoor | 1E LIJN ST | Mail Piet Rombouts | *27-11-2018 (JG) Van Dijk Made aangestuurd. Klant per mail geinformeerd. | Op achterste flex kantoor waar jullie vorige week verwarming gerepareerdhebben, is het s, morgens heel koud en vanaf ongeveerr 8.30uur begint het weerwarm te worden. Zit hier tijdschakelaar op, zo ja anders instellen. Of andersz.s.m. nakijken wat probleem is. | - | werkzaamheden gereed, klacht verholpenc.v.-werkzaamhedenWerkbonstatus: Uitgevoerd | 0
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 805295 | 43432 | 43437 | Gereed gemeld | Storing CV , de cv slaat niet aan | 1E LIJN ST |  | - | Storing CV , de cv slaat niet aan.KH | - | storing gereed gemeld2e bezoek, vervangen thermostaatNotitie:Brigitte Geerts 13-12-2018 10:33:Thermostaat vervangenAankomst monteur : 15:30 | 287.5
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 805863 | 43435 | 43435 | Gereed gemeld | storing aanvoer temperatuur ketel | STORING |  | - | storing aanvoer temperatuur ketel Afwijking W | Technisch gebrek | op locatie aan gekomen stond er een storing in systeem aanvoer temperatuur .er stond geen ketel op storing installatie gereset storing bleef weg. | 342.3
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 806106 | 43437 | 43441 | Gereed gemeld | Lekkage bij leiding tapwatertank | 1E LIJN ST | mail opdr. P Rombouts | - | Lekkage bij leiding tapwatertankAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, afsluiter onder de bovenbeluchterdicht gezet, 3/4 sepp bovenbeluchter bestellen art TU 752550 , donderdag worddeze vervangen door patrik verheezenDefinitief herstel, beluchter vervangen en afsluiter weer open gezet. | 286.3
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 806562 | 43439 | 43440 | Gereed gemeld | W installatie urgent en w installatie niet urgent | 1E LIJN ST | Call 4822437 | - | Afwijking W | Softwarematig probleem | Definitief herstel. Installatie gereset na brandbeveilgings test. | 43.25
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 807649 | 43444 | 43445 | Gereed gemeld | storing in display w installatie niet urgent | 1E LIJN ST |  | - | Wij hebben nog een storing in display staan W Installatie niet urgent.Service nr SL09573Afwijking W | Technisch gebrek, transport bestaand was 0,7 bar | Zonet ingekeken bij het project. Op dit moment is er gen probleem maar er iseen steeds terugkerende storing.Dat betreft een uittredetemperatuur van de ketel, code; 01-12TT1. Bij dezeopnemer ontstaat steeds een opnemerstoring.Dwz dat of de opnemer defect is of ergens is een losse draad aanwezig of deanaloge ingangsmodule hapert.Een lastig verhaal dus!!!Bij terugkerende problemen aangaande deze aard eerst bedrading controleren,vervolgens opnemer vervangen.Als dat niet helpt ook de analoge ingangsmodule vervangen.Definitief herstel, bijgevuld tot 1.9 bar en installatie reset. | 259.46
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 807677 | 43445 | 43445 | Gereed gemeld | Aanvoer temperatuur ketel hoog. via GBS | STORING |  | - | Afwijking WAfwijking W | Waarschijnelijk is de aanvoersensor van de ketel kapot.Niet duidelijk | De heel nacht kreeg ik smsjes met in en uit. rond 4 uur geprobeerd te inloggenmaar was niet gelukt, achteraf bleek dat alleen P. Verheezen kan inbellen, dieheeft het voor mij gedaan vanmorgen en we zagen dat de sensor 6,5 gr. aangeeften de ander 46gr. er moet iemand naartoe om te kijken. Functioneel herstel – sensor had los contact. vanmiddag inbellen om te kijken ofhet opgelost is, geen storing meer nu op de regelkast na reset. | 371.91
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 810713 | 43453 | 43511 | Gereed gemeld | Vloerverwarming hoge pad kamer 3.35 defect | 1E LIJN ST | Piet Rombouts | *19-12-2018 (JG) Van Dijk Made aangestuurd. *20-12-2018 (JG) Werkbon toegevoegd. Overgedragen wvb i.v.m. vervolg. | Op afdeling Hoge pad kamer 3.35 is de regelaar van vloer verwarming defect,cliënt zit in de kou. Graag met spoed repareren Urgentie Hoog | - | Uponor regeling is defect, deze is vervangen | 913.25
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 812875 | 43462 | 43536 | Gereed gemeld | Verwarming flexkantoren werkt nog niet goed | 1E LIJN ST | Piet Rombouts | - | erder heb ik het idee dat de verwarming die pas bij flex kantoren isgerepareerd toch nog niet goed werkt, ga ervan uit op korte termijn goedeoplossing.. | Fa Van Dijk Made 02-01:Aanvoertemperatuur van de gehele installatie is te laag. | Van Dijk Made 02-01-2019:Naregelingen nagekeken, deze zijn in orde. De aanvoertemperatuur van de geheleinstallatie moet worden nagekeken. Gecontroleerd, is in orde | 156.94
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 815483 | 43471 | 43471 | Gereed gemeld | Urgente melding w installatie | 1E LIJN ST | 4651986 | - | Urgente W installatie meldingAfwijking M&amp;R | Verkeerd gebruik | Definitief herstel, ingebeld op project en regelkast was in storing gekomendoordat er een brandmeding was geweest, was weer herstelt.Regelkast gereset en de installatie is weer storingsvrij. Melster nog evengebeld en had het al opgemerkt. | 120.41
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 815494 | 43472 | 43508 | Gereed gemeld | WB alarm niveau OGn systeem hoog | 1E LIJN ST | GBS melding | - | WB alarm niveau OGn systeem hoogAfwijking W | Niet duidelijk | Ingebeld op project, en melding betreft WB onderhoud niveau OG en alarm niveauOG.Regeling gereset en meldingen zijn weg. | 45.16
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 817447 | 43474 | 43508 | Gereed gemeld | Warmtebron alarm niveau og nsysteem hoog | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Afwijking W | Niet duidelijk | Meldig binnen via gbs Riethorst Waspik brons(onderstation) wb alarm niveau OGnsysteem hoog in. Geprobeerd in te bellen maar dit lukte niet. Er kwamen geengegevens door. Hierom ter plaatsen geweest.Eerst de sleutel opgehaald op de zaak en ter plaatsen de warmte pomp gereset. Deunit gaat wel draaien met de melding vorstbeveil en gaat dan over in de meldingspertijd. Hierna valt de regelkast in storing maar de warmtepomp niet, maar wordook niet meer aangestuurd dan.Advies om de onderaannemer van de warmtepomp aan te sturen.De ketel draaide wel waardoor er wel warmte naar de installatie gaat.De sleutel weer terug gebracht naar de zaak. | 425.45
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 818339 | 43475 | 43476 | Gereed gemeld | Storing ketel 01-12kg1 | 1E LIJN ST | GBS melding | - | storing ketelstoring ketel 01-12kg1Afwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijk | Storing binnengekregen via gbs. Met P Verheezen afgesproken dat hij zalinbellen.Omdat er verschillende branders in de ketel zitten en er maar 1 in storing sta.En de warmtepompen draaien , besloten om deze morgen verder op te pakken. Allegewensten temperaturen werden behaald.brander 3 op storing deze gereset en diverse keren getest blijf het nu doen. | 389.58
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 819152 | 43479 | 43479 | Gereed gemeld | storing in display van W Installatie niet urgent | 1E LIJN ST | P. Rombouts | - | Bericht: Wij hebben een storing in display van W Installatie niet urgent, staater al paar dagen.Jullie zouden dit op afstand kunnen zien !!, maar er gebeurt niets. | - | Zonet ingekeken bij het project. Er blijkt nog een storing in te staan van10-1-19, het betreft een maximum grenswaardealarm. De erbij behorendetemperatuur is niet meer te herleiden.De storing is nu gereset, er zijn geen storingslampen meer actief. | 88.76
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 820626 | 43483 | 43483 | Gereed gemeld | vanuit GBS, bron storing | 1E LIJN ST | GBS melding | - | vanuit GBS, bron storingAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek | bronstoring vanuit gbs.ingebeld en gekeken wat probleem was.bron stond op storing deze gereset en gecontroleerd of deze nu wel in blijf.bron blijf draaien. | 180.89
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 820943 | 43485 | 43486 | Gereed gemeld | viagbs storing ketel | 1E LIJN ST | GBS melding | - | viagbs storing ketelviagbs storing ketelAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | ingebeld en na gekeken wat er was.ketel sta in storing ketel heeft 7 branders en blijf op temperatuur dit diversemalen gecontroleerd.waarschijnlijk staat er 1 brander op storing.dit maandag oppakken.ketel gereset brander 6 stond opo storing maar start nu gewoon op.nu weer in orde. | 447.65
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 822845 | 43489 | 43545 | Gereed gemeld | Verwarming flexkantoren werkt nog niet goed | 1E LIJN ST | P.Rombouts | *24-1-2019 (JG) Van Dijk Made aangestuurd. *13-2-2019 (JG) Werk bon toegevoegd. | Wil even aangeven dat verwarming nog steeds niet goed werkt op flex kantoren,hier zijn jullie al eerder mee bezig geweest. Op ene kantoor is het erg koud enandere erg warm !! Tevens hebben we op afdeling Hoge pad twee kamers waar hetkoud blijft HP 3.06 en HP 3.08 . Graag met spoed oplossen daar we cliënten enpersoneel nu niet in de kou kunnen laten zitten !! | - | Op kamer HP 3.06 en 3.08 zijn geen defecten, alles was op temperatuur. Wel iser een thermostaat defect van de slaapkamer, dit is geen spoed. Graag deze nogvervangen, op appartement 3.08 Graag een uponor T-75 thermostaat bestellen ofmeenemen hiervoor. Voor de flexkantoren lijkt het een en ander verwisseld tezijn, met Piet afgesproken dat hij de tekeningen opzoekt en de verdelersvrijmaakt zodat we het een en ander kunnen nalopen,dit van te voren graag metPiet inplannen.Thermostaat app hp03, slaapkamer vervangen.De flexkantoren zijn door kropman opgepakt, men vond de reactietijd op dezemelding bij ons te lang duren. | 356.04
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 827094 | 43501 | 43504 | Gereed gemeld | Ketel Ketel 01-12KG1- Storing | 1E LIJN ST | GBS melding | *5-2-2019 graag iemand daar sturen | Onderstation: 1Omschrijving: Ketel Ketel 01-12KG1Installatiedeel: OnderstationType: StoringMeldgroep: RHWASPIK - HoogAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | ingebeld op locatie maar we kunnen niet van de afstand resettenmoet iemand op locatie on ketel controlerensleutels opgehaald bij van dijk en naar waspik gereden waren verkeerd en haddengeen sleutels hier van.dit moet opgepakt worden niet binnen gekunnen.Storing beoordeeld, vervolgactie urgentbij aankomst stond brander 1 en 7 in storing.na gekeken welke storing er was op getreden dit bleek een luchtdruk storing tezijn.aanzuig filter zit helemaal dicht deze eruit gehaald.hier moet een nieuwe voor besteld worden, branders gereset en getest brandenbeide nu wel.bestellen filter zie foto.aanzuigfilter vervangen en ketel getest.draait nu goed. | 731.94
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 829165 | 43507 | 43507 | Gereed gemeld | GBS: Storing W installatie hoog urgent Warmtewiel | 1E LIJN ST | GBS melding | - | GoedemorgenWij hebben al een week een storing staan in W-Installatie urgent hoog.!!Volgens jullie informatie zien jullie dit op afstand waarom is dit nietverholpen ??In afwachting van antwoord/herstel | Oorzaak is het warmtewiel dat in storing staat ivm defecte V-snaar | Ingebeld op de installatie en geconstateerd dat deze melding te maken heeftmet het warmtewiel. Hiervoor zijn reeds materialen besteld en als deze binnenzijn zal de reparatie direct worden ingepland. opgelost op SO 826903 | 52
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 830264 | 43510 | 43511 | Gereed gemeld | Koude klachten in de nacht huiskamer de vliet | 1E LIJN ST | W.Sperber | *14-2-2019 in overleg met Wilfried plannen bij Patrick hun bewaken de bon. | Koude klachten in de nacht huiskamer de vliet of hier naar gekeken kunnen worden Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel.thermostaat en kleppen gecontroleerd/in orde. Stooklijn tbvvloerverwarming verhoogd. Bij 5 graden buiten =&gt;20graden; naar 30graden | 436.46
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 831266 | 43515 | 43585 | Gereed gemeld | Nog steeds koud in nachtdienst huiskamer Vliet | 1E LIJN ST | W.Sperber | - | De nachtdienst zit in huiskamer Vliet en heeft het 's nachts nog steeds koudondanks de verhoging van de stooklijn. Graag ter plaatse controleren wat eraan de hand is | Geen probleem aangetroffen. | De installatie werkt naar behoren. Het enige is dat de thermostaat vrijdicht bij de elektrische kachel zit, wat de werking zou kunnen beïnvloeden.Als de klachten blijven bestaan is het advies om de thermostaat te gaan verplaatsen. | 92.09
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 831197 | 43515 | 43515 | Gereed gemeld | Storing ketelhuis De Doelen urgentie hoog | 1E LIJN ST | REP19-003973-000 | - | Storing ketelhuis De Doelen urgentie hoog Afwijking W | Niet duidelijk | Geprobeerd te bellen met de melder omdat de locatie voor ons niet bekend is enik heb ook de contractbeherder Manfried Magielse voor gebeld en die gaf aan datde locatie niet van ons is, dus houdt voor mij hier op. Graag eerste informerenen of de storing alsnog oppakken. | 38.45
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 831482 | 43516 | 43571 | Gereed gemeld | Verwarming flexkantoor 0.88 & 0.89 werkt niet goed | 1E LIJN ST | REP19-003916-000 | - | Verwarming flex kantoren 0.88 en 0.89 werkt verwarming nog steeds niet goed !!Ene kantoor wordt het 28 graden en is temperatuur niet terug te krijgen enandere wordt hetnietecht warm.Heb dit bij Kropman ook al paar keren aangegeven, en dan komt er monteur vanvan Dijke ,maar weetniet goed denk ik hoe hij het op moet lossen.Er blijven klachten komen van personeel dat er niet te werken is.Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijkNiet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Na controle afstandsbedieningen=&gt; kamer0.88 =klep 6 deze reageert ; temperatuur aanvoer 30,5 graden/retour 27,2 gradendoch blijft de ruimte koud!!!!kamer 0.89=klep 7 deze reageert; aanv.temp. 30,5 graden /retour 25,6 gradenruimte blijft te warm. kamer 0.90= klep 8+9+10 deze reageren op commando dochkamer blijft achter in temperatuur!!!! Na ontvanger in test te hebben gezetlopen alle kleppen dicht ?? Advies om met een module en pc-programma van uponorde unit te controleren. Voor nu klep 6 met klep 7 op verdeler omgewisseld alstest.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, samen met frank leidingen gespoeld .hier een afspraak maken om met warmtecamera onderzoek te doen of slangen welgoed lopen.19-3-2019 Frank LangenBij aankomst de kleppen gecontroleerd op open en dicht stand.Groep 6 t/m 10 gespoeld geen bijzonderheden geconstateerd.Groep 6 en 7 de servomotor weer terug op de juiste plaats terug gezet.Advies de groepen laten controleren of deze naar de juiste ruimtes gaandoormiddel van een infrarood camera. HIervoor SO 842739 aangemaakt. | 739.37
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 833713 | 43521 | 43522 | Gereed gemeld | warmtepomp 1-11t uittr.temp 2 verdamper 2 w 1tt4 | 1E LIJN ST |  | - | 01-11t(onderstation) uittrtemp 2 verdamper 2 1tt4 hoog inAfwijking M&amp;R | Niet duidelijkNiet duidelijk | Storing gereset maar later kwamen er 2 andere storingen terug: ''wb onderhoudniveau og nsysteem laag'' en ''wb alarm niveau og nsysteem hoog''. Deze ookgereset maar komen elke keer weer terug. Aangezien de ketel genoeg warmteverzorgd besloten om de storing de volgende dag verder op te pakken.bron stond op storing.deze gereset en gekeken of hij nu blijf draaien .bron draait nu goed. | 260.28
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 833998 | 43522 | 43543 | Gereed gemeld | warmtepomp 1-11t uittr.temp 2 verdamper 2 w 1tt4 | 1E LIJN ST |  | - | warmtepomp 1-11t uittr.temp 2 verdamper 2 w 1tt4. Zelfde storing als 25-02Afwijking W | Niet duidelijk | Contact opgenoem met de contractbeheerder om te vragen of er al actie ondernomenwas. Hij heeft ingebeld en zal eventueele verder actie's uitzetten. | 43.25
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 834177 | 43523 | 43524 | Gereed gemeld | Storing W-installatie en regeltechniek | 1E LIJN ST | REP19-004684-000 | - | Heb twee storingen met urgentie hoog, een in W-Installatie eneen in Regeltechniek. Graag met urgentie hoog herstellen.M.vr.gr.Piet RomboutsVolckaert OosterheemGerlindaAfwijking W | Klep + sensor vervuild. In 2 plekken, ruimte 0.24 en 0.45 | Door belemmerende doorstronimg van het warmwater werd het koud in 2 plekken. Ikheb de kleppen door middel van tekening opgezocht, verholpen en gezorgd voorbeter doorstroming. nu is het opgelost en de ww temperatuur bleef boven de 58.Alles in Priva nagekeken en storingsvrij achtergelaten. | 230.67
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 834493 | 43525 | 43528 | Gereed gemeld | Storing warmtewiel LBK | 1E LIJN ST |  | *1-3-2019 (JvdB) Monteur telefonisch aangemeld op locatie. | Storing warmtewiel LBKAfwijking E | De motor van het warmtewiel is defect. | De motor van het warmtewiel is defect. Hiervoor gegeven op genomen voor hetbestellen van een nieuwe motor. | 158.54
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 834709 | 43528 | 43528 | Gereed gemeld | Storingen W-installatie | STORING |  | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Ingebeld op project en hoog urgente storing komt van niet uitgevoerde thermischedesinfectie op bouwdeel D zuid 05-04TT4 RK5, deze gereset.Tevens op RK4 niet urgente storing van warmtewiel lbk gemeenschappelijke ruimtewelke op uit staat op de intervantie module i.v.m. een defect, deze wordopgepakt op so834493. | 126.13
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 835611 | 43532 | 43532 | Gereed gemeld | Storing W installatie urgent en niet urgent | 1E LIJN ST |  | *8-3-2019 Remote gevraagd om in te bellen. *8-3-2019 (TM) Manfred Magielse heeft om 13.00 uur opnieuw ingebeld. Storing opgelost. Er *8-3-2019 hoeft niemand op locatie kijken. | Storing w installatie urgent en w-installatie- niet urgent | - | Kunnen niet op deze locatie inbellen moet iemand naar toe, wordt verder op SO 831482 opgepakt. | 153.76
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 835797 | 43534 | 43535 | Gereed gemeld | Brander storing | 1E LIJN ST |  | *11-3-2019 (JG) Ingepland storingsmonteur 11-03 | Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgentstoring via gbs binnen gekomen.ketel storing ingebeld en temperatuur in de gaten gehouden deze blijf goed.waarschijnlijk een brander op storing graag morgen oppakken.Definitief herstel, ketel BR 2 op storing deze reset en diverse malen op latenstarten. vermoedelijk met de wind ketel op storing eggaan | 307.57
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 841101 | 43562 | 43562 | Gereed gemeld | Warmtepomp in storing | STORING | GBS melding | - | Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | melding via storingstelefoon binnengehad. naar locatie gereden en dewarmtepompen gereset en de regelkast gereset | 214.46
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 842221 | 43566 | 43613 | Gereed gemeld | Storing electrische installatie, W installatie | 1E LIJN ST | REP19-007940-000 | *16-4-2019 Navraag van Thuisvester tel ontvangen over status. Aangegeven *16-4-2019 dat Verhulst is aangestuurd en dat WVB wacht op een werkdatum. *16-4-2019 Dit was akkoord en Thuisvester gaat dit intern terugkoppelen. | Heb een storing op display W-Installatie urgent hoog.Call:Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Via de storingstelefoon een telefoon gehad van smc t.b.v. een verstuurde e-mail.De e-mail naar mij laten sturen en zelf gekeken. Op locatie ingelogd en gekekennaar de storing. Warmtewiel van luchtbehandeling gemeenschappelijke ruimten(rk4) staat in storing. Dit word op vrijdag 12-4-2019 opgepaktFunctioneel herstel – werkend achtergelaten, kast reset warmtewiel doet het weerdeze zit alleen scheef, verhulst aansturenDe man van varhulst is bij geweet en heeft een opname gedaan omdat de lagers vande warmtewiel versleten zijn en vervangen moeten worden. Ook al heeft de man deroestplekken opgenomen die in de kast zijn getroffen tijdens oh en is hetverstandig om die ook door hun te laten coaten. Dan is het ook een keerafgewerkt. De warmtewiel is nadat we vertrokken waren weer in storing gegaan endoet het niet nog steeds. Vervolgwerk wordt op SO 849261 uitgevoerd. | 810.7
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 842406 | 43568 | 43571 | Gereed gemeld | Warmte-installatie storing, monteur al eerder gewe | 1E LIJN ST | REP19-007940-000 | - | Warmte-installatie storing, monteur al eerder geweest, in de avond weer storing met urgent melding. 4730808Afwijking W | Niet duidelijk | op de locatie ingebeld en geconstateerd dat het warmtewiel in storing staat. DWordt verder op SO 842221 opgepakt. | 34.33
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 843718 | 43574 | 43574 | Gereed gemeld | warmtebrontem bro 1 hoog | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Afwijking M&amp;Rwarmtebrontem bro 1 hoog | Bij het opstarten is de temp kortstondig gepiekt, waardoor de installatie instoring viel. | Ingebeld en de installatie gereset. | 86.5
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09585 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 50 (aanleunwoning) | 844235 | 43579 | 43657 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning, blijft lauw | 1E LIJN ST | Dhr Jansen | *24-4-2019 van Dijk Made ingekocht *30-4-2019 van Dijk Made werkbon opgevraagd *8-5-2019 8-5 van Dijk werkbon opgevraagd *20-5-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon (MP) *22-5-2019 Reactie van Dijk ontvangen, maar geen werkbon (MP) *22-5-2019 Mail gestuurd naar van Dijk met verzoek kopie werkbon (MP) *13-6-2019 Tel. contact gehad met de firma van Dijk, Colinda gaat dit uitzoeken en neemt *13-6-2019 contact met Kropman op (MP) | Geen warm water in de woning, blijft lauw | - | De werkbon is binnen , alleen geen tekst van de monteur in de bon.KHGeen warm water.Motor was kapot gedraaid.Vervangen Tekmar naregeling met 2 motors.Aankomst: 14:00 uurVertrek: 15:30 uurGereed: ja | 281.11
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 845102 | 43585 | 43588 | Gereed gemeld | Kamerthermostaat defect | 1E LIJN ST | Piet Rombouts | *3-5-2019 Werkbon ontvangen van Van Dijk Made. | Kamerthermostaat defect in kamer 0.23. De melder kon niet uit de meldingopmaken wat er precies defect is aan de thermostaat. | - | Van Dijk Made heeft de Uponor thermostaat t-75 vervangen | 138.2
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 845093 | 43585 | 43594 | Gereed gemeld | Ketel 1 hoog in | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Ketel 1 hoog inAfwijking W | Technisch gebrek | Storing "ketel vloerverwarming", deze gereset op de ketel.Daarna komt de storing terug op de ketel, het gaat om storing " b.01", betekentstoring brandermodule 1.Hiervan foto's gemaakt, wordt besteld.Wordt verder tijdens OH door van Empel indien nodig opgepakt op SO 818730. | 304.83
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 845476 | 43586 | 43587 | Gereed gemeld | meding GBS - Ketel storing | 1E LIJN ST | GBS melding | *2-5-2019 Bon teruggezet in logmoment, omdat avondmonteur deze technisch gereed heeft *2-5-2019 gezet, maar werk niet is afgerond. *2-5-2019 Gepland voor 2-5-2019 | Ketel storingAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer, niet kunnen inbellen. contact gezocht metcollega deze kon er ook niet in. deze ketel heeft nog 8 of 9 branders morgen 1ewerk oppakkenFunctioneel herstel – werkend achtergelaten, cv was reset door v empel dezepartij heeft OH uitgevoerd. inbellen niet mogenlijk ivm ict werkzaamhedenriethorst zelf. | 177.81
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 846028 | 43591 | 43591 | Gereed gemeld | warmte wiel LBK gemeentschappelijke ruimte | 1E LIJN ST | P Rombouts | - | controleren van het warmtewiel van de LBK in de gemeentelijke ruimteAfwijking W | Technisch gebrek | Warmtewiel gereset en staat HAND UIT tot de reparatie uitgevoerd wordt. De snaardaarvan was ook doordat de wiel vast liep uit de verbinding geknapt. Ook stondketel 1 op storing Foutmelding 386 ventilator toerental. Alles is gereset enstoringsvrij achtergelaten. | 159.29
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 846084 | 43592 | 43594 | Gereed gemeld | Ketel 1 in storing | STORING | GBS melding | - | Ketel 01-12KG1 in storing hoog.Afwijking W | Niet duidelijk | VPN verbinding werkte niet. En ik weet ook niet hoe erg het is. Vanmorgencontact opgenomen met de contractbeheerder Manfred en die gaat het verderoppakken ik hoef van hem nu geen actie te nemen. Probleem teruggekoppled bij eigen ICT Thuisverster. | 88.05
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 846983 | 43598 | 43602 | Gereed gemeld | WB alarm niveau OG | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Onderstation: 1Omschrijving: WB alarm niveau OGInstallatiedeel: Brons(Onderstation)Urgentie: HoogAfwijking W | Niet duidelijk | moet iemand op locatie gaat om bron systeem controlerenkunnen niet van de afstand controlerenS tromp gaat op locatieNiet mogelijk om in te bellen in het project. Naar locatie gereden. Diversestoringen waaronder ketel storing ( is al bekend, 1 van de 6 branders van deketel staat in storing ) WB storing gereset. installatie storingsvrij achtergelaten. | 309.12
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 847877 | 43604 | 43604 | Gereed gemeld | WB onderhoudsniveau | STORING | GBS melding | - | 2 meldingen WBAfwijking W | Niet duidelijk | WB onderhoud niveau BG en WB alarm niveau BG. Druk schommelt tussen de 1.00 en2.00 mH20 waardoor deze de meldingen geven. | 71.76
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 849091 | 43612 | 43613 | Gereed gemeld | Storing urgent W- installatie | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Storing urgent W- installatieAfwijking W | Technisch gebrek, storing wp. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, wp gereset engegevens van warmtewiel opgenomen. | 205.78
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 849623 | 43616 | 43616 | Gereed gemeld | Lekkage door het plafond. | 1E LIJN ST | 4768056 | - | Lekkage door het plafond op de gesloten afdeling.Afwijking W | Molest/vandalisme | Bij aankomst op de locatie was er al een monteur van Hofkes aanwezig. Deze gafaan dat de oorzaak een luier in de wc van toilet-ruimte LP43 was. Deze luier wasal uit de wc gepakt. Samen met deze monteur al het water opgezogen. Op de beganegrond in het verlaagde plafond bij de ingang. Ook al het water weggezogen. Bijde huismeester nog 2 emmers gepakt en deze onder de laatste druppelplekkengezet. de platen in het kerkje gezet op veroek van mv Rodriguez. | 192.11
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 853083 | 43639 | 43639 | Gereed gemeld | melding GBS | 1E LIJN ST | GBS melding | - | diverse storingen broninstallatieAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, storingen reset en gewacht tot installatie weer in bedrijfwas, alles werkt nu weer | 115.34
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 853344 | 43640 | 43657 | Gereed gemeld | LBK 01-15TT2 OS Reteurtemperateur transport. Hoog | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Afwijking WLBK 01-15TT2 OS Reteurtemperateur transport. Hoog | Niet duidelijk | Geprobeerd in te loggen op Priva om te kijken wat er aan de hand is maar ikkreeg geen verbinding met het project. Morgen verder afhandelen.ingebeld , grenswaarde ivm hoge buitetemp, | 216.14
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 854230 | 43644 | 43649 | Gereed gemeld | storing klimaatbeheersing | 1E LIJN ST | Wim Sperber | *1-7-2019 Op verzoek van monteur Uitgezet bij Robert van Remote | storing klimaatbeheersing. Heeft al een aantal keren gebeldmaar storing is nog niet verholpen er is nog niemand geweestAfwijking koelingBel even met de klant CP Wim Sperber TEL:06-23044576.KHAfwijking koelingAfwijking M&amp;RAfwijking koeling | Ik kon niet inloggen in het systeem. Niet duidelijkVerkeerd gebruikTechnisch gebrek | Graag dit maandag aangeven bij Robert v/d Loo. Remot service. Dit is niet de 1ekeer dat het nodig is. De verbinding met de modem valt uit en kan helaas nikszomaar gaan veranderen. Functioneel herstel – werkend achtergelatenDefinitief herstel, regelaars vloerverwarming getest door contact om te draaienen werkt.kabelgoot, waardoor er niet omgeschakeld kon worden van verwarming naar koeling.Bedrading aangepast en getest, echter nog een aantal regelingen werken niet opInstellingen nagelopen en aangepast F7 naar CTAC, waardoor omschakeling werkt.was waarom e.e.a. niet werkte, alles is weer functioneel, zoals we het nu kunnenHierdoor in de regelkast gaan zoeken, hier lagen een viertal adres los in de(betreft deel A, B, C0, C1)omschakeling naar koeling.Er is in het verleden al veel in de regelkast gerommeld waardoor niet duidelijkbeoordelen. | 1685.63
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 854086 | 43644 | 43644 | Gereed gemeld | klimaatbeheersing niet optimaal ingeregeld. | 1E LIJN ST | Wim Sperber | - | Op onze locatie de Stroming te Waspik (SL09407) is de klimaatbeheersing nietoptimaal ingeregeld.We hebben nu al zeer warme dagen gehad maar de klimaatbeheersing staat nog nietop koelen.Kunnen jullie dit veranderen zodat onze bewoners het behaagelijk krijgen het isop de 2e verd. 28 gr.We krijgen het niet veel koeler.T: 06 23044576Afwijking koeling | Technisch gebrek | bij aankomst waren er geen storingen aanwezig.ingebeld en alles gecontroleerd dit was ook goed dry koeler draaide ook goed..in het gebouw alle lbk s afgelopen en gecontroleerd deze blazen allemaal 19 grin.ook verdeler beg gr gecontroleerd hier ging ook koelwater van 18 gr over heen.voor zover is er niets aan de hand. | 291.07
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 854874 | 43649 | 43651 | Gereed gemeld | WB alarm niveau BG | 1E LIJN ST | GBS melding | *3-7-2019 Marius heeft gereset. Systeem nu in rust even afwachten wat er gebeurt | Onderstation: 1Omschrijving: WB alarm niveau BGInstallatiedeel: Brons(Onderstation)Code: nsysteemType: InternUrgentie: HoogAfwijking W | Niet duidelijk | ingebeld op locatie en systeem gecontroleerd; gereset maar storing terug komt moet iemand op locatie aansturen om bronsysteem te controlerenBeide warmtepompen staan in spertijd, geen storingsmeldingen in het display. | 263.09
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 855041 | 43650 | 43817 | Gereed gemeld | Temperatuur te hoog in de nacht App 21R | STORING | W Sperber | - | Melder: Wim Sperber 06-23044576Referentie: DS471200thuisvesterAfwijking koeling | Geen probleem | Definitief herstel. Instellingen op vloerverwarming set gecontroleerd =&gt; inorde. Na gesprek met bewoner blijkt dat het systeem vannacht wel goedgefunctioneerd heeft. | 353.17
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 854955 | 43650 | 43650 | Gereed gemeld | Ketel Ketel 01-12KG1- Storing | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Onderstation: 1Omschrijving: Ketel Ketel 01-12KG1Installatiedeel: OnderstationType: StoringUrgentie: HoogAfwijking W | Niet duidelijk | kunnen we niet van afstand resettenmoet iemand aansturen om ketel te controlerenInlaatfilter gereinigd, ketel gecontroleerd en gereset. | 345.57
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 855150 | 43651 | 43664 | Gereed gemeld | WB onderhoud niveau BG | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Onderstation: 1Omschrijving: WB alarm niveau BGOmschrijving: WB onderhoud niveau BGInstallatiedeel: Brons(Onderstation)Warme bron opnieuw in storing.Afwijking W | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Ter plaatsen ingebeld. Systeem geeftidd storing WB onderhoudniveau BG aan. In overleg met Roel Vos het systeemgereset en bekeken wat er gebeurd. Het ingestelde nieau-verchil 1,58 m/H2O wordt | 213.68
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 855359 | 43652 | 43659 | Gereed gemeld | storing ketel onderstation 1 | 1E LIJN ST | GBS melding | - | De ketel in onderstation 1 is in storing gevallenKetel staat in storingAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijk | De ketel is niet nodig. echter dient deze maandag overdag wel gereset te worden.&#x20;Foto van betreffende ketel bijgevoegd in bonFunctioneel herstel – werkend achtergelaten | 130.45
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 856612 | 43661 | 43663 | Gereed gemeld | Ketel Ketel 01-12KG1- Storing | 1E LIJN ST | GBS melding | *15-7-2019 (JvdB) Gesproken met Peter Smout, staan nog zeker 6 ketels die gewoon *15-7-2019 draaien, heeft dus geen spoed. Ingepland voor 16-7. | Onderstation: 1Omschrijving: Ketel Ketel 01-12KG1Installatiedeel: OnderstationType: StoringUrgentie: HoogAfwijking W | Technisch gebrek | ingebeld en installatie gecontroleerd en geconstateerd dat ketel in storing ismoet iemand aansturen om ketel te controlerenDefinitief herstel, ketel reset en diverse malen getest deze werkt weer | 232.9
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09597 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 74 (aanleunwoning) | 857105 | 43664 | 43698 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning | 1E LIJN ST | Sabine van Thuisvester | *18-7-2019 van dijk made ingekocht en dit met de bewoonster besproken. *22-7-2019 Mail van Dijk Made verzoek werkbon gestuurd (MP) *1-8-2019 Mail van Dijk Made verzoek werkbon gestuurd (MP) *13-8-2019 dijk made werkbon opgevraagd 13-8 *21-8-2019 dijk made 21-8 werkbon opgevraagd | Geen warm water in de woning | - | Opmerkingen monteur:Douchekraan kapot vervangen. | 335.76
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 859577 | 43682 | 43682 | Gereed gemeld | Ketel in storing | STORING |  | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.ketel geeft storing 32 op brander 1.dit is een sluiting in de bekabeling,deze gecontroleerd en verder niets kunnenvinden is in orde. | 251.14
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 860466 | 43689 | 43693 | Gereed gemeld | Ketel Ketel 01-12KG1- Storing | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Onderstation: 1Omschrijving: Ketel Ketel 01-12KG1Installatiedeel: OnderstationType: StoringUrgentie: HoogAfwijking W | Technisch gebrek | ingebeld en geconstateerd dat katel in storing ismoet iemand op locatie aansturen om ketel te controleren omdat kunnen we niet van de afstand resettenbrander 2 van de ketel stond in storing deze gereset.filter van de ketel gereinigd.ketel getest nu in orde. | 366.06
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 860731 | 43690 | 43817 | Gereed gemeld | Ketel Ketel 01-12KG1- Storing | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Onderstation: 1Omschrijving: Ketel Ketel 01-12KG1Installatiedeel: OnderstationType: StoringUrgentie: HoogAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | ingebeld op locatie en installatie gecontroleerdgeconstateerd dat ketel in storing is en moet iemand op locatie gaan omdat kunnen we niet van de afstand resetten. (gisteren was hetzelfde probleem)ketel gereset en gecontroleerd.aanzuig filter eruit gehaald en nu kijken of hij goed blijf draaien.filter bestellen: 170x170x47 mm g4 typ:Z-form40% art nr 153043.Materialen besteld.ketel in zijn geheel getest.alle branders hoog en laag laten branden en ook stuk voor stuk hoog en laaggetest.geen problemen.wel ionisatie pennen aan getast deze schoon gemaakt.bij volgende x graag afspraak maken met leverancier.Bij aankomst stond de ketel op storing B01.Filter van de luchtaanzuig tijdelijk verwijderd en de syfon gecontroleerd opvervuiling.Unit hierna gereset en de ketel handmatig op de hoge en lage stand in latenkomen.Om de warmte kwijt te kunnen hebben we tijdelijk de diversevloerverwarmingsunits en pompen handmatig in gezet.Na einde werkzaamheden hebben we de installatie weer in zijn geheel opautomatische gezet.Unit en installatie storingsvrij achter gelaten | 1006.25
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 860906 | 43691 | 43692 | Gereed gemeld | Klimaatklachten | 1E LIJN ST | W Sperber | - | Klimaatklachten. Het wordt te warm. Dit speelt al langer. Graag nogmaals langsgaanAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.regeling helemaal doorgelopen.lbk s blazen 18 gr in .en alles sta op koelen ook de vloerverwarming van de vleugels.ook de vloerverwarmings setjes gecontroleerd deze stonden allemaal koud.ook zelf geen niet acceptabele warmte kunnen constateren.bij volgende klacht graag meet en regel sturen om dieper in de regeling te gaan. | 292.47
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 861126 | 43693 | 43698 | Gereed gemeld | Ketel 01-12KG1 in storing hoog. | 1E LIJN ST | GBS melding | *16-8-2019 SO op log 65 gezet, monteur heeft de SO op log 70 gezet terwijl het nog niet *16-8-2019 klaar is. | Afwijking WKetel 01-12KG1 in storing hoog | Ketel 01-12KG1 in storing hoog. Storing om 01:38 binnen gekomen via sms. | Geprobeerd via vpn in te loggen maar kom niet in. Ik kreeg de melding dat ergeen comminicatie is. foto. Morgen verder oplossen via mr. | 43.25
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 861273 | 43696 | 43719 | Gereed gemeld | Bronsysteem 01-02LT niveaumeeting B LT1 hoog in. | 1E LIJN ST | GBS melding | *19-8-2019 GEEN TEKST MONTEUR | Warmebron alarm niveua OG systeem hoog in. Afwijking W | Niet duidelijk | De storing kwam om 1:40 snachts. Ik heb geprobeerd weer op priva systeem in teloggen maar is mij niet gelukt, de verbinding is nog steeds plat. Omdat destoring in de bron zelf leek heb ik besloten sochtends pas te gaan kijken danheb ik meer licht. Vanmorgen ben ik bij de locatie geweest in bij de bronnengekeken en was alles goed, Ik heb de slot van warme brondeksel met veel moeiteopen. Ik heb daarna en paar keren pas alles kunnen resetten en draaiendgekregen. Het had ook met priva van afstand ook gekund en veel makkelijker engeruststellend, het systeem is ook voor bedoeld. Graag aub de verbinding latenherstellen dat we toch van afstand kunnen zien wat er aan de hand is. Zo isgewoon niks. Snachts wakker worden en dan als nog rijden voor iets wat normaalvan afstand makkelijk moet kunnen. Ik heb ook de slotje van brondeksel gangbaar gemaakt, schoongeschuurd en metsiliconespray gespoten. | 493.78
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 861549 | 43698 | 43817 | Gereed gemeld | Ketel 01-12KG1 is in storing gevallen | 1E LIJN ST | GBS melding | *21-8-2019 Gepland voor 21-8-2019 | De ketel is in storing gevallenKetel 01-12KG1 is in storing gevallenAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijkTechnisch gebrek | Storing kan opgepakt worden in de dagdienst.Foto's gemaakt, gereset en ketel opgestart, draait nu weer.Definitief herstel, monteur van AWB heeft gasblok brander 6 vervangen en getest. | 604.11
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 861950 | 43700 | 43725 | Gereed gemeld | Lekkage afsluiter in ww-leiding plafond kapsalon | 1E LIJN ST | dhr. Dre van der Keikant | - | Lekkage aan afsluiter in ww-leiding in plafond van kapsalon.Afwijking WAfwijking W | Reduceerventiel kappot.Technisch gebrek | Ik heb voor nood een TA afsluiter geplaatst, de kapote ventiel neem ik meemaandag naar de zaak om nw te laten bestellen. Nw inreglventiel geplaatst en e tijdelijk ta afsluiter gedemonteerd. Ik kon hetwisselen zonder dat ik weer de heel bouwdeel Zuid van warmwater af te sluiten.Ik heb eerste alles voobereidt en moest even wachten tot de bewooners van diehoek geen ww meer nodig hadden. De ventiel is vervangen in alles op gbs gereset.de temperatuur is nu goed. Storingsvrij achtergelaten. | 1082.78
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 865366 | 43726 | 43726 | Gereed gemeld | problemen met de klimaatbeheeersing | 1E LIJN ST | Riethorst Stromeland | - | We hebben op onze locatie De Stroming nog steeds problemen met deklimaatbeheeersing.Het is niet in alle appartementen maar wel bij:21R, 21S, 21X, 21C, 21L, 25P, 25N, 25G.Kunnen jullie dit z.s.m. oppakken!Afwijking W | Softwarematig probleem | OP de zaak ingebeld door P. Verhezen en die heeft de stooklijnen aangepast.Klant teruggebeld en doorgegeven dat de stooklijnen op afstand zijn aangepast.Klant houd t de aankomende dagen in de gaten en als problemen zijn belt hij trg. | 121.72
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 865523 | 43727 | 43817 | Gereed gemeld | Problemen klimaat diverse appartementen | STORING | W. Sperber | - | Betreft appartementen De Stroming21R, 21S, 21X, 21C, 21L, 25P, 25N, 25G.19-9-19 contact gehad met Wim Sperber.Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Bij aankomst gecontroleerd in welke modus de verdelers in de woningen stonden,deze stonden op koelstand, hetgeen niet gewenst is met de huidige buitentemp.Van afstand niet meer op VPN de Riethorst te komen met 4G, dit dient wederomaangegeven te worden.Uitgezocht waar de sturing cv/koelvraag vandaan komt, deze komt uit de Y-conregeling, deze eerst getest d.m.v. de interventieschakelaars in de regelkast endeze functioneren, parameters in sets gecontroleerd, parameter 7 cTAC(automatisch omschakeling).Hierna instellingen gewijzigd in Y-con systeem, cv vraag komt in bij 16gemidd.BT naar 18,4C gemidd.BT.Koelvraag gewijzigd van 18C naar 18.5C gemiddelde buitentemp, er was eerst eendodezone 2C.Hierdoor kreeg ik warmtevraag en vraag vanuit regeling op aut/cv bedrijf (geelen rode bolletje op het scherm).Setjes nagelopen en functioneren nu weer op verwarmen ipv verwarmen bijkoelvraag (omgekeerd werkend). | 565.69
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 865726 | 43728 | 43730 | Gereed gemeld | vanuit GBS: LT1 hoog, druk te laag | 1E LIJN ST | GBS melding | - | vanuit GBS: LT1 hoog, druk te laagAfwijking W | Geen probleem | installatie kunnen resetten. de druk is na een tijd weer goed geworden. | 143.87
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 865672 | 43728 | 43733 | Gereed gemeld | W-Installatie 2 storingen. | 1E LIJN ST | Piet Rombouts | - | Wij hebben twee storingen W-Installatie een Urgent hoog en een Urgent laag !!-Afwijking M&amp;RAfwijking M&amp;R | Niet duidelijkNiet duidelijk | Geen bijzonderheden geconstateerd, hiervoor M&amp;R inschakelen om eea uit tezoeken.Op 25-09-2019 ingebeld op installatie en geen storingen waargenomen.Probleem is afgelopen vrijdag al opgelost, er waren problemen met deboilertemperatuur. | 356.38
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 865790 | 43728 | 43817 | Gereed gemeld | W installatie urgent | 1E LIJN ST | Mevr. Yvonne | - | W installatie urgentAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Telefoon gehad van SMC dat installatie in hoog urgente storing staat. Op locatieingelogd en regelkast 5 stond in storing. deze is van de warmwatertapinstallatie. Al deze melders stonden in storing. installatie geprobeerd omeen aantal keer te resetten, melding bleef terug komen. temperatuur bleef rondde 42 graden. Naar locatie gereden en bleek dat de servomotor van de aanvoer TSAeraf gebroken is. Bij de huismeester 2 lijmklemmen gepakt en de klep op eenstand kunnen zetten dat er weer water over de ging. Nieuwe servomotor moetbesteld worden en ook een nieuwe 3-weg kep met nieuwe pakkingen, omdat deze ooklekt via de spindel. Dikwandig staal maat is ongeveer 34mm. Pakkingen moetenongeveer 43mm breed zijn. Zie foto'sStoring beoordeeld, vervolgactie urgent.3 wegklep vervangen en servomotor vervangen maar deze klapte er gelijk af op deschroefverbinding.hier een nieuwe voor bestellen op de hand open gezet.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.klepmotor vervangen en gecontroleerd.nu in orde | 1410.86
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 866677 | 43735 | 43817 | Gereed gemeld | storingen via gbs | 1E LIJN ST | GBS melding | - | storingen via gbsstoringen via gbsAfwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.na een heleboel meldingen en proberen in te bellen {lukte niet}.er naar toe gereden bij aankomst was nathan nog bezig om kwart over 7.deze veroorzaakte de storingen afgesproken dat als ze klaar zijn mij op bellenom dit door te geven. | 224.92
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09597 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 74 (aanleunwoning) | 866984 | 43739 | 43817 | Gereed gemeld | Lekkage warmteafgifteset | 1E LIJN ST | mevr Nuijten | *1-10-2019 SO opgestart n.a.v. telefonische melding. Van Dijk aangestuurd. Dit doorgegeven *1-10-2019 aan de klant. *8-10-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *14-10-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *14-10-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Lekkage warmteafgifteset | Naregeling defect. | Materiaal op locatie aanwezig.2,00 stk Danf draadkopp dn15 tbv ab-qm1,00 stk Danf rglaf 3/4 abqm+meetn dn15Onderdeel stadverwarming unit vervangen.Naregeling opgehaald op de zaak en vervangen, tevens de batterijen van dethermostaat van de zitkamer vervangen. | 920.6
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 868687 | 43751 | 43817 | Gereed gemeld | Storing W-installatie | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Storing W-installatie Urgent, st. Volckaert Oosterheem4867454storing rk 1 | installatie druk van de bron is even onder de min setp geweest | installatie gereset en gemonitord. geen problemen meer | 47.61
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09597 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 74 (aanleunwoning) | 869469 | 43756 | 43817 | Gereed gemeld | Verwarming in de badkamer werkt niet | 1E LIJN ST | mevr Nuijten | - | Verwarming in de badkamer werkt niet. | Thermostaten werk niet naar behoren | Thermostaten getest, controleerd en op nieuw ingesteld.Batterijen vervangen | 77.89
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09582 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 44 (aanleunwoning) | 869760 | 43759 | 43817 | Gereed gemeld | Thermostaatknop storing. Batterij leeg? | 1E LIJN ST | mevr Nuijten | - | Thermostaatknop. Waarschijnlijk batterij op. | Thermostaat werkt niet naar behoren | Batterijen vervangen en de rest controleerd en getest. | 42.43
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09576 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 32 (aanleunwoning) | 869920 | 43760 | 43817 | Gereed gemeld | Geluidsklachten uit de afleverset | 1E LIJN ST | Mevr. Kwisthout | *28-10-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *29-10-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) *29-10-2019 Mail van Dijk gestuurd met verzoek plandatum vervolgbezoek (MP) *5-11-2019 23-10 VAN DIJK MADE ¦ 05-11 2e navraag vervolgwerk @ Van Dijk *7-11-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Geluidsklachten uit de afleverset en soms geen warm water. | Batterijen vervangen, pomp kapot. | Nieuwe afspraak maken om pomp te vervangen en wasmachine + droger verzetten alsde bewoners het niet lukt.Drcl ultra power aaa batterijen vervangen.Er moet nog een vervolgafspraak ingepland worden, materiaal is nog niet binnen.Delta circulatiepomp + molex connector vervangen. | 237.74
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09595 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 70 (aanleunwoning) | 870148 | 43761 | 43817 | Gereed gemeld | Vloerverwarming werkt niet voldoende | 1E LIJN ST | Mevr. Verhulst- de Boom | *4-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *5-11-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Koudeklachten. Vloerverwarming werkt niet voldoende, behalve in de badkamer. | Regelklep en servomotor defect. | Regelklep en servomotor vervangen, bijgevuld, ontlucht, getest en gecontroleerd. | 493.29
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 870360 | 43762 | 43817 | Gereed gemeld | storing W-Installatie urgent | 1E LIJN ST | GBS melding | - | We hebben al ander halve dag een storing W-Installatie urgent, heb geprobeerdte resetten , maar lukt niet !!Afwijking koeling | Technisch gebrek | bij aankomst op de locatie ingebeld. rk1 en rk2 stonden in storing. Van rk1 was het een minimale druk storing van de koude bron. Deze gereset en niet meer terug gekomen. van rk2 niks kunnen vinden en deze gereset. De storing is ook niet meer terug gekomen. | 195.03
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 870365 | 43762 | 43817 | Gereed gemeld | vanuit GBS: hoog urgente storing | 1E LIJN ST | GBS melding | - | vanuit GBS: hoog urgente storingAfwijking W | Niet duidelijk | melding gehad van storingstelefoon. bronsysteem maximaal aantal drukhan hoog in. Op de locatie ingebeld. Deze melding kunnen resetten. foto | 89.79
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 870646 | 43766 | 43817 | Gereed gemeld | Ketel 01-14KG1 | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 28-10-2019 11:31:47Systeem: SL09407 Thuisvenster (Riethorst) WaspikOnderstation: 1Omschrijving: KetelInstallatiedeel: Ketel boiler(Onderstation)Code: 01-14KG1Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: RHWASPIK - Hoog | Ketel 01-14KG1, Ketel boiler(Onderstation) | Storing Ketel 01-14KG1, Ketel boiler(Onderstation), gaarne verhelpen. | 42.3
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 870755 | 43767 | 43817 | Gereed gemeld | GBS st. melding | STORING | GBS melding | - | Bron systeem maximaal drkhAfwijking M&amp;R | Max. drukh. Bronsysteem op storing hoog. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten | 89.97
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09597 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 74 (aanleunwoning) | 870776 | 43767 | 43817 | Gereed gemeld | Verwarming werkt niet. | 1E LIJN ST | mevr Nuijten | *5-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *7-11-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) *7-11-2019 Mail van Dijk wanneer vervolg gepland staat (MP) *7-11-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) *7-11-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) *7-11-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Verwarming werkt alleen in de slaapkamer. | Storing circulatiepomp. | Diverse componenten gecontroleerd in orde behalve de circulatie pomp is bestelddoor Angelique.Pomp tbv stadsverwarming vervangen.Installatie nakeken alles gecontroleerd niks mee aan de hand (foto’s situatie).Delta circulatiepomp + molex connector vervangen. | 491.05
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 871089 | 43768 | 43817 | Gereed gemeld | Storing Urgent & Niet urgent in de RK | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Storing Urgent &amp; Niet urgent in de RK.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrek installatie druk te laagTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, waardes veranderd Jac de klerk gaat vullenDefinitief herstel.systeem op druk gezet | 191.34
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 871319 | 43769 | 43818 | Gereed gemeld | Afdeling Middenpad kamer 2.25 is het koud* | 1E LIJN ST | Dhr Piet Rombout | - | Op afdeling Middenpad kamer 2.25 is het koud, tevens is thermostaat defect,graag z.s.m. repareren.Afwijking M&amp;RAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekNiet duidelijkTechnisch gebrekTechnisch gebrek | 1 thermostaat (afst. bed.) werkt niet, nu tijdelijk de thermostaat vd badkamer omgewisseld met de woonkamer (2 kabels in de regelaar omgewisseld) als noodoplossing.er wordt een nieuwe thermostaat gezocht en anders een complete regelset.zie foto's voor info.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, voor ik wilde beginnen weg geroepen met spoed naar gorichemStoring beoordeeld, vervolgactie urgent. nieuwe unit en 3 thermostaat bestellen Definitief herstel, nieuwe unit geplaatst en ingesteld. vloer wordt warm nu | 2195.81
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09585 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 50 (aanleunwoning) | 871250 | 43769 | 43817 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de woning, spoed! | 1E LIJN ST | Bewoner locatie | *8-11-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | SPOED: Geen verwarming in de woning.Meneer is 90 jaar en heeft het erg koud, graag vandaag een monteur. | Dipswitch in de tekmar besturingsautomaat van de VKW unit stond verkeerd. | Opgelost via telefonische support via Nathan. | 418.81
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09585 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 50 (aanleunwoning) | 871641 | 43771 | 43771 | Gereed gemeld | Navraag | 1E LIJN ST | Dhr. Janssen | - | storing CV - er zou vandaag voor 10:00 monteur komen,maar er is nog niemand geweestAfwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel.De dienstmonteur gebeld en die gaf aan dat hij de onderdelen net gekregen heeft en hij zelf contact gaat opnemen met klant. | 44.98
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 871652 | 43771 | 43815 | Gereed gemeld | maximaal aantal drukhandhandhaving* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Bronsysteem, max aant. drukhandh. St. hoog. in. zie foto'sAfwijking W | Niet duidelijk.Weer drukhanhavong. zie foto's | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Het systeem weer gereset. Graag dit aan afd. m&amp;r voorleggen en laten uitzoeken. De probleem komt regelmaatig weer terug. | 82.48
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09595 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 70 (aanleunwoning) | 872000 | 43774 | 43781 | Gereed gemeld | Geen verwarming en geen ww | 1E LIJN ST | Mevr. Verhulst | *8-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *12-11-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Geen verwarming en geen ww | Klep hoge temperatuur is over z’n contact heen gelopen. | Klep terug gezet en getest alles werkt na behoren.Mocht de klacht nu terug komen regelaar met motors vervangen. | 118.06
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09582 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 44 (aanleunwoning) | 872280 | 43776 | 43817 | Gereed gemeld | Thermostaat werkt nog naar naar behoren | 1E LIJN ST | Petra Smits | *12-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *15-11-2019 WEEK 45 VAN DIJK MADE ¦ 15-11 2e verzoek werkbon *18-11-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Thermostaat werkt nog niet naar naar behoren. Af en toe komt tekenbatterij leeg. | Thermostaat defect. | Thermostaat vervangen, nieuwe ingesteld, getest en controleerd. | 217.36
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09597 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 74 (aanleunwoning) | 872770 | 43780 | 43817 | Gereed gemeld | Aanhoudende problemen met verwarming | 1E LIJN ST | mevr Nuijten | *21-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *27-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Aanhoudende problemen met verwarming.Er zijn al meerdere monteurs geweest, maar oplossing blijft uit.Momenteel doet alleen de verwarming in de slaap &amp; badkamer het.Graag met spoed een blijvende oplossing. | - | Regeling opnieuw aangemeld volgens de tekening | 118.06
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09585 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 50 (aanleunwoning) | 872793 | 43780 | 43796 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de woning* | 1E LIJN ST | Dhr Adriaanse | *15-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *21-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *21-11-2019 ==&gt; Meneer Adriaansen is 90 jaar en 6 maanden *21-11-2019 Jaap Pieterse gebeld en naar de planning gevraagd. *21-11-2019 Er komt sws vanmiddag nog een monteur. bw gebeld. *27-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Totaal geen verwarming in de woning.Graag zsm een monteur ter plaatse. | Technisch gebrek | Regeling compleet vervangen | 878.88
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09590 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 60 (aanleunwoning) | 873303 | 43782 | 43817 | Gereed gemeld | geen verwarming en geen WWater 60,50,32,40 | 1E LIJN ST | diverse bewoners | - | geen verwarming en geen WWatermeerdere bewoners hebben geen verwarming en geen warm waterhuisnummers 60,50,32,40Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel.op locatie geweest daar was bekent dat Kuipers met de zonnepanelen bezig waren en dat er vandaag geen warm water en cv was.de warmtepompen staan uit. | 131.16
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09576 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 32 (aanleunwoning) | 873292 | 43782 | NULL | Gereed gemeld | Geen warmte en geen ww | 1E LIJN ST |  | - | Geen warmte en geen ww | - | - | 0
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 874195 | 43787 | 43817 | Gereed gemeld | Thermostaat kapot , hoogpadkamer kamer 3.14 | 1E LIJN ST | Receptie | *21-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *27-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Thermostaat kapot , hoogpadkamer kamer 3.14.Melden bij de receptie. | - | Uponor ruimtetemp opnemer t75 zilver vervangen. | 191.13
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09585 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 50 (aanleunwoning) | 874975 | 43790 | 43796 | Gereed gemeld | Nog steeds geen verwarming in de woning, spoed!* | 1E LIJN ST | Dhr Adriaansen | - | Nog steeds geen verwarming in de woning, spoed! | - | - | 39.36
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 875339 | 43791 | 43812 | Gereed gemeld | CV ruimte 46 en 47 warmt door* | 1E LIJN ST | Piet Rombouts | *22-11-2019 SO opgestart en ingepland voor 25/11 tussen 8:00 en 12:00 uur. *22-11-2019 Dhr. Rombouts geinformeerd via e-mail. | CV ruimte 46 en 47 warmt door.Dit komt waaschijnlijk doordat de kamerthermostaatniets meer doet.Afspraak 25/11 8:00-12:00 uurAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, 1 thermostaat defect. uponor set op storing. nieuwe thermostaat bestellen en met warmte camera uitzoeken welke groep waar bij hoortDefinitief herstel, nieuwe thermostaat geplaatst en batterijen in alle andere thermostaten gedaan unit nu storingsvrij achter gelaten | 421.49
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 875719 | 43794 | 43817 | Gereed gemeld | thermostaat defect | 1E LIJN ST | Piet Rombouts | - | koude klachten en geen warmwaterAfwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel. niemand weet hier iets van een storing | 125.73
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 876383 | 43797 | 43817 | Gereed gemeld | Warmteklachten Oosterheem | 1E LIJN ST |  | *28-11-2019 Remote gevraagd om in te bellen. *29-11-2019 melding dicht gezet Manfred heeft dit verder opgepakt. *29-11-2019 zie gekoppelde mail | klachten Oosterheem ivm te hoge temperaturen (alette Jacobspad 1, 4901 MN teOosterhoutGraag zo spoedig mogelijk contact opnemen met de heer Rombouts, bereikbaar optelefoonnummer 06-13221459 en onderzoek instellen.Ik verneem graag wat de oorzaak is van de warmte?Voor eventuele vragen kunt u mij bereiken op telefoonnummer 085-2020777 | - | - | 12.52
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 876718 | 43798 | 43817 | Gereed gemeld | Storing urgent W-installatie op paneel receptie | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Storing urgent W-installatie op paneel receptie.Afwijking M&amp;R | Geen probleem | Definitief herstel, ingebeld op project en hierbij geen urgente storing aanwezig. Deze was vanochtend wel aanwezig en is toen herstelt. | 41.75
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 876935 | 43801 | 43815 | Gereed gemeld | ruimte vaticaan blijft 19 graden * | 1E LIJN ST | piet rombouts | - | Wij hebben een ruimte waar het maar 19 graden blijft , en thermostaat op 24graden staat.De ruimte is VaticaanDe huismeester Henri Rietveld tel:06-83000720 is op locatie aanwezig.KHAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. communicatie probleem. zsm oplossen zie drbrief Definitief herstel, batterijen vervangen en heel de unit reset en opnieuw in gesteld | 591.72
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09582 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 44 (aanleunwoning) | 877201 | 43802 | 43804 | Gereed gemeld | Batterijen leeg van wandthermostaat* | 1E LIJN ST | Dhr. Bol | - | Batterijen leeg van wandthermostaatVorige keer woonkamer. Nu geeft in de hal + slaapkamer de meldingGraag batterijen hal + 2x slaapkamer + badkamer. | - | batterijen wandthermostaat slaapkamer zijn leeg. (4 stuks). Deze zijn vervangen. | 91
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 878437 | 43804 | 43817 | Gereed gemeld | Snaarbreuk toevoerventilator LBK | 1E LIJN ST |  | - | V-snaar toevoerventilator LBK zorgappartementen lijkt gebroken, geeft na 5minuten storing snaarbreuk, er is ook nauwelijks drukverschil over hettoevoerfilterAfwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel. installatie reset en gecontroleerd alles werkt nu | 241.18
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09577 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 34 (aanleunwoning) | 878689 | 43805 | 43812 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Mevr. De Vos | *12-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Geen warm water. | - | Opmerkingen monteur:Servomotor en batterijen vervangen, getest en controleerd. | 144.88
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09589 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 58 (aanleunwoning) | 878847 | 43806 | 43808 | Gereed gemeld | cv storing * | 1E LIJN ST | Mevr. De Vos | *9-12-2019 Melding loopt op SO 878890 *9-12-2019 storing is opgelost | Koud in de woning Call 4909349Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Bewoner gesproken, het blijkt in meerdere woningen niet boven 20 graden te worden.Graag a.s. maandag met spoed oppakken, zie SO 878896. | 93.85
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 878890 | 43807 | 43807 | Gereed gemeld | Geen ww* | 1E LIJN ST | Mw vd Leeuw | - | geen ww.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten- Ketels in storing.- De gasklep bleek dicht te staan, na lang zoeken deze gevonden.Handmatig opengestuurd en ism Peter Smout de ketels opgestart.Vervolg noodzakelijk.- Peter heeft een decentrale bon aangemaakt voor M&amp;R. | 594.99
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 878896 | 43807 | 43809 | Gereed gemeld | storing urgent hoog rk2* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | tapwater te koudAfwijking M&amp;RAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek, klep gas dicht.Druksensor van ventilatie stookruimte wordt niet gemaakt .Dan wordt de gasklep, CV ketel en circ.pompen niet gestuurd | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, jac de klerk op locatie geweest die heeft de gasklep geopend op advies van mij daarna telefonisch contact gehad omdat de ketels stonden te klappen. in de priva zie ik alle ketels uit staan maar wel temperatuur afgeven. alle 3 de pompen hand aan gezet om zeker te weten dat de ketels niet kunnen koken. 3 uur later ingebeld om te zien of temperatuur bij is gekomen en alle storingen resetEr zat vocht in de slangentjes van de druksensor. Vocht verwijderd uit de slangentjes en de werkindg gecontroleerd alles is weer in orde | 242.15
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09598 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 76 (aanleunwoning) | 878891 | 43807 | 43808 | Gereed gemeld | Geen cv en ww/ Warmtepomp systeem.* | 1E LIJN ST | Mw Marjolein | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Zie SO878890. | 114.06
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09588 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 56 (aanleunwoning) | 879763 | 43810 | 43839 | Gereed gemeld | Vloerverwarming werkt niet.* | 1E LIJN ST | Bewoner | *17-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *24-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Vloerverwarming werkt niet. Lawaai uit afleverset. Tikt.Afwijking WAfwijking W | Geen probleemNiet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, ingebeld op locatie. temperaturen zijnin orde. van dijk aansturenOp locatie in de unit diverse onderdelen gecontroleerd. toevoer temperatuur vanhet water voelt lauw aan.Opmerkingen monteur:Servomotor en batterijen vervangen, getest en controleerd. | 441.87
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09584 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 48(aanleunwoning) | 880370 | 43811 | 44012 | Gereed gemeld | Geen vloerverwarming* | 1E LIJN ST | bewoner | *24-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *16-1-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *3-7-2020 /*- | Geen vloerverwarming.Afwijking W | Niet duidelijk | Bij unit in de woning diverse dingen gedaan en gecontroleerd. Danfossmsv-bd inregel kraan had rode indicator. Dit betekent dat de kraan dicht staat. Deze weer open gezet. toevoer water t.b.v. vloerverwarming voelde lauw aan en deze gaat naar de verdeler toe. | 224.83
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09597 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 74 (aanleunwoning) | 880312 | 43811 | 43812 | Gereed gemeld | Radiator badkamer wordt niet warm.* | 1E LIJN ST | bewoner | - | Radiator badkamer wordt niet warm en lampje unit knippert.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, de unit zag thermostaat niet. Dit hersteld en warmt op. | 221.69
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 883956 | 43823 | 43832 | Gereed gemeld | Koudeklachten kamer 3.13. afdeling Hoge pad* | 1E LIJN ST | Piet Rombouts | - | Afdeling Hoge pad kamer 3.13 , blijft het koud tevens zit er op slaapkamer geenthermostaat, graag z.s.m. oplossen.( klachten client )Afwijking W | Technisch gebrek | Piet Rombouts is tot 16.00 uur aanwezig 0162-480900 en heeft eventueel eenelektrisch kacheltje tot beschikking.Definitief herstel , unit uitgelezen en gaf aan batterij storing badkamer en er ontbrak een thermostaat, deze geplaatst, rensa nummerOT31581. | 469.38
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 884157 | 43827 | 43827 | Gereed gemeld | Geen ww * | 1E LIJN ST | Dhr Piet Rombouts | - | Geen ww. Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeeld alle ww opnemers gaven storing aan ketels branden volgens priva.we naar toe gegaan er stonden 2 van de 3 ketels op storing deze gereset gingen branden.installatie druk was 0.7 bar deze bij gevuld.gewacht tot alle openers van storing konden bij weg gaan alle stori geen uit regeling en alles op temperatuur. | 279.7
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 884428 | 43831 | 43831 | Gereed gemeld | Storing W installatie* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Storing W-installie urgentAfwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Definitief herstel. LBK van zorgapp. E F G stond op storing. Die gereset, alles via GBS nagekeken en storingsvrij uitgelogd. | 119.96
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09599 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 78 (aanleunwoning) | 885513 | 43836 | 43839 | Gereed gemeld | Lekkage bij afleverset in de woning* | 1E LIJN ST | Mevr van Eijk | - | Lekkage in de woning aan afleverset.Graag vandaag een monteur ter plaatse. | - | Opmerkingen monteur:Platenwisselaar en pakkingen vervangen, bijgevuld, ontlucht, getest encontroleerd. | 1175.46
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 888029 | 43840 | 43859 | Gereed gemeld | W-Installatie melding Urgent storing* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | W-Installatie melding Urgent storing. | - | IRS Ingebeld en gecontroleerd/hersteld storing wasBronnen installatie Flowbewaking | 107.98
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 897052 | 43871 | 43871 | Gereed gemeld | Verwarming werkt niet optimaal* | 1E LIJN ST | Wim Sperber | - | Op onze locatie De Stroming werkt de klimaatbeheersing op app. 25c nietoptimaal.Ze krijgen het daar niet warmer dan 22 gr.Kunnen jullie dit oppakken.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.installatie gecontroleerd er stond een kraan half deze open gezet en de klok tijd stond op nacht deze bijgezet.mocht het probleem voor blijven doen dan graag water meten . | 216.04
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 898242 | 43874 | 43878 | Gereed gemeld | Thermostaat defect, afdeling Middenpad kamer 2.07* | 1E LIJN ST | Piet Rombouts | - | GoedemiddagOp afdeling Middenpad kamer 2.07 is thermostaat defect ( slaapkamer )Graag z.s.m. vervangen ( cliënt heeft het koud ) | - | Terugkoppeling van Dijk Made:Alles nagekeken en onderdelen vervangen.6,00 Duracell batterij 1,5V aaa1,00 Uponor rf regeling C- 56 12 groeps5,00 Uponor smart actuator s 24V | 1336.19
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09585 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 50 (aanleunwoning) | 899055 | 43879 | 43882 | Gereed gemeld | Vloerverwarming lijkt niet te werken* | 1E LIJN ST | dhr. Adriaansen | *18-2-2020 SO opgestart en Yender aangestuurd. *21-2-2020 Werkbon Yender ontvangen en gekoppeld (MP) | Vloerverwarming lijkt niet te werken. Er knipperen rode lampjes. | Batterijen kamerthermostaat leeg. | Batterijen in kamerthermostaat vervangen. | 94.99
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 899302 | 43880 | 43881 | Gereed gemeld | klimaatklachten oosterheem* | 1E LIJN ST | Roy van Weert | - | Ondanks de uitgezette acties enige tijd geleden blijven de klimaatklachtenaanhouden.M.n. het kantoor Vaticaan blijft koud , staat nu een elektrische kachel, omdathet anders te koud is.Op lage pad is het nog steeds warm op zowel de teampost als de gangen.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .installatie gecontroleerd vloerverwarming van kantoren stond koud. alles gecontroleerd pomp stond op de pomp uit waardoor alles koud bleef.deze weer ingesteld toen werd het weer warm. | 204.69
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09577 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 34 (aanleunwoning) | 899989 | 43884 | 43888 | Gereed gemeld | Geen cv en ww.* | 1E LIJN ST | Mw Antoinette | - | Geen cv en ww. Collectief, maar enige melding tot nu toe.Afwijking W | Niet duidelijk | op de locatie ingebeld. op de algemene installatie staat niks in storing, heballes gecontroleerd. Met de meldster gebeld en deze uitgelegd dat ik de firmaYender aanstuur. Met Yender gebeld en deze aangestuurd.=================================================================Fa Yender 24-02:De installatie in geheel nagelopen en unit gereset waarna er weer warmte in dewoning terugkomt. | 203.87
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09577 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 34 (aanleunwoning) | 901658 | 43888 | 43923 | Gereed gemeld | geen CV en warm water* | 1E LIJN ST | bewoner | *18-3-2020 Fa Yender is geweest en heeft het eea aan de praat gekregen, maar op de *18-3-2020 werkbon staat dat er nog een vervolg met fa Nathan uitgevoerd moet worden. *18-3-2020 ==&gt; Mail naar Yender gestuurd met de vraag wanneer Nathan komt. *26-3-2020 ==&gt; Nathan kan de bewoners niet bereiken. Nu het 06-nummer dgg aan Yender. | Wederom geen CV en warm water. LET OP: Het alleen resetten vande unit is slechts een tijdelijke oplossing. Graag goed de oorzaakonderzoeken en een constructieve oplossing maken | Afleverset gecontroleerd en geconstateerd dat de servomotor hapert, bij toevalontdekt dat deze soms wel en soms niet functioneert. | Servomotor is besteld en moet worden geplaatst op het moment deze binnenkomt.Installatie gecontroleerd en geconstateerd dat er geen warmte de woning inkomt. Servomotor gecontroleerdechter deze is niet defect maar wordt niet aangestuurd. Vervolgens gehelesysteem gereset waarna de unit ineerste instantie in de "Tijdelijke Noodstand" stond echter na enkele minutenveranderde de status en kwam erwarmte in de woning. Installatie gecontroleerd en alle werkt maar dit zal voorkorte duur zijn want de unit zalweer in storing vallen. Ruggespraak gehad met Marko en samen geconcludeerd dathet probleem wordtveroorzaakt door de besturing en dat we Nathan hiervoor moeten inschakelen omte achterhalen waarom deunit in storing valt. ==&gt; Nathan is aangestuurd.Opdracht verstrekt aan Nathan zoals besproken echter Nathan kan bewoners nietbereiken.Vandaag reeds mailcorrespondentie gehad en mobiel nummer ontvangen.Nathan maakt afspraak.Vrijdag 27-03-2020 Tussen 13:00 en 17:00 gaat de firma Nathan dit uitvoerenWij hebben het werk voor u ingepland op:vrijdag 27-03-2020 Tussen 13:00 en 17:00.KHConstatering Nathan monteur: Storing vkw. Regelaar en motoren defect ik hebdeze vervangen. Op de 2contacten van de HK klep bleef hij 230 volt geven. Bij de HT klep gaf hij op de2 contacten 60 volt, verderstuurde hij niet.storing gereed | 977.61
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 901934 | 43892 | 43899 | Gereed gemeld | bewoners hebben koudeklachten* | 1E LIJN ST | Piet Rombouts | *2-3-2020 SO opgestart en ingepland bij Peter Smout. Aangegeven aan dhr. Rombouts *2-3-2020 dat Peter vandaag op locatie komt. | Meerdere bewoners geven aan dat de temperatuur op de kamers als erg koud wordtervaren. Steeds meer bewoners hebben daardoor een eigen kachel. Ook medewerkerservaren dit als onaangename temperaturen op de kamers van de bewoners.Afwijking M&amp;R | Verkeerd gebruik , 2 kamers gecontroleerd beide lege batterijen. | Object (tijdelijk) niet in beheer , eerst batterijen laten vervangen door de technische dienst. deze geven aan lege batterij en dan doen units niets meer. Dit al eerder gesproken met piet | 151.71
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 902733 | 43895 | 43899 | Gereed gemeld | Storing W-Urgent* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Wij een W Installatie urgent storing, graag z.s.m. oplossenM.vr.gr.Piet RomboutsVolckaert OosterheemAfwijking W Afwijking W | Geen probleem Geen probleem | Gaarne monteur aansturen , boiler nazien/herstellen.Hugo heeft in gebeld storing is warmtapwater temperatuur is te laag.Ingebelt op installatie en hier zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Temperaturen zijn allemaal boven de minimale waardes.Vandaag wederom melding tapwater.Afgelopen vrijdag was hiervoor al ingebeeld op installatie en geen bijzonderheden geconstateerd.Vandaag wederom hiervoor ingebeld en ook nu waren er geen bijzonderheden en stond installatie storingsvrij.Op verzoek toch ter plaatse geweest en geen bijzonderheden waargenomen.Als er op afstand ingebeld wordt heeft klant graag dat dit teruggekoppeld wordt zodat men hiervan op de hoogte is. | 299.72
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09583 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 46 (aanleunwoning) | 902631 | 43895 | 43896 | Gereed gemeld | Vloerverwarming wordt niet warmer* | 1E LIJN ST | Mevr. Stoop | - | Vloerverwarming wordt niet warmer | - | Terugkoppeling Yender:Systeem nagelopen en batterijen van alle thermostaat vervangen. Storingopgelost. | 156.68
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 903811 | 43900 | 43900 | Gereed gemeld | Koudeklachten kamer 2.07* | 1E LIJN ST | Piet Rombouts | - | Op afdeling Middenpad kamer 2.07 is het erg koud en blijft het ook koud,ondanks dat we batterijen bij thermostaten e.d. vervangen hebben, volgens mijzit er storing bij vloerverdeler .Cliënt klaagt erg.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | servomotoren van de verdeler los genomen en getest op de aansturing.er blijven 2 vernielen dicht staan met gedemonteerde servomotor, deze gangbaar gemaakt.Hierna ventielen gecontroleerd,verder geen mankementen geconstateerdOp verzoek ingebeeld op installatie.ketel3 staat op storing en dient op locatie nagekeken te worden.getracht locatie te informeren zonder sresultaat. Ga hier morgen naar toe. | 197.54
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 906720 | 43915 | 43916 | Gereed gemeld | Storing W-Installatie: Urgent* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Goedemiddag wij hebben een storing in display staan van W Installatie URGENT.Graag dit op afstand verhelpen, daar er niemand in pand mag , alleen bij heelhoge Urgentie.Tevens staat er een storing CW in het systeem met hoge Urgentie.Dit ook graag onderzoeken. Hoor graag terugkoppeling z.s.m.M.vr.gr.Piet RomboutsVolckaert OosterheemAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrek Geen probleem | ingebeld op systeem is nog analoge verbinding dit moet aangepast worden naar robustel router want verbinding gaat eruit.tapwater opnemer van bouwdeel zuid 0.35 geeft te lage waarde aan opnemer en of doorstroming terplaatse controleren.Definitief herstel.installatie gecontroleerd. geen storingen aanwezig alles nagezien.opneemt 0.35 geef nu 56 gr aan en is in orde. | 236.34
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 907074 | 43919 | NULL | Vervallen | W storing | 1E LIJN ST | 4996989 // 4997000 | - | Storing W urgent | - | storing is op SO907077 verholpen ik laat deze so vervallen | 0
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 907077 | 43919 | 43919 | Gereed gemeld | urgent W* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | urgent W | Technisch gebrek | Definitief herstel .Storing melding via SMC.SMC kon geen order aanmakenzelf een order aangemaakt.Storing W urgent gereset, storing betrof, er is geen desinfectie tapwater geweest.Storing op locatie gereset. | 333.22
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09583 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 46 (aanleunwoning) | 907096 | 43920 | 43952 | Gereed gemeld | Het wordt niet warmer dan 20 graden* | 1E LIJN ST | bewoner | - | Het wordt niet warmer dan 20 graden.Mevrouw heeft het erg koud, graag zsm een monteur. | - | Hele systeem nagekeken. Probleem wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt doordefecte sensor(en). Deafgiftesets zijn vergelijkbaar met die in Barendrecht. Probleem moet doorNathan worden opgelost.werkzaamheden uitgevoerd door Nathan, alles werkt weer | 1354.14
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 907611 | 43922 | 43943 | Gereed gemeld | W Installatie urgent * | 1E LIJN ST | GBS melding | - | We hebben weer een W Installatie urgent ,los dit a.u.b. z.s.m. definitief op. | - | - | 82.02
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 908645 | 43927 | 43944 | Gereed gemeld | kb onderhoud nivo nu nsysteem* | 1E LIJN ST | GBS melding | *7-4-2020 Gebeld naar Patrik Verheezen. Geen gehoord. *7-4-2020 In afwachting. *7-4-2020 Overlgd met Patrik. Op verzoek van hem melding doorgezet naar *7-4-2020 Remote met het verzoek in te bellen om te zien of er iemand op locatie dient te *7-4-2020 gaan. | kb onderhoud nivo nu nsysteem | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , omdat een laag urgente meldingbetreft, graag morgen oppakken.ingebeld op systeem van bron was oude melding van gisteren ook spui meldinggereset. meldingen boiler gereset is ketel storing geweest dan krijg jete lage temperatuur meldingen alles werkt weer. | 86.95
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 908640 | 43927 | 43927 | Gereed gemeld | minimum flow ontladen* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | minimum flow ontladen nsyteem | Technisch gebrek | Definitief herstel , ter plaatse geweest Hx 301TC1 zat niet goed in de achterliggende modules waardoor deze storing gaven en niets aanstuurde. Dit herstelt en alles ging weer in bedrijf. Temp. Tap Water loopt weer op. | 310.58
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 908997 | 43930 | 44042 | Gereed gemeld | Storing W-Installatie Urgent hoog* | 1E LIJN ST | GBS melding | *30-7-2020 SO staat onterecht TG ivm vvw voor M&amp;R. Vandaag navraag van Piet Rombouts *30-7-2020 ontvangen. Mail naar wvb met verzoek dit verder op te pakken en M&amp;R aan te sture | Wij hebben weer een storing W-Installatie Urgent hoog, dit komt zo vaak voorkan dit eindelijk eens goed verholpen worden.Wat me ook verbaasd dat jullie dit op afstand kunnen zien , daardoor zou ikdenken jullie verhelpen dit , maar wij moeten hier telkens een melding van makenOf wat is het probleem hier mee ?Afwijking W | Geen probleem | Ingebeld op project, en systeem gaf aan minimaal druk systeem,deze melding herstelt en installatie is weer storingsvrij.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , ingebeld op project nu geen storing aanwezig.Ingebeld op locatie, wederom minimaal druk storing gereset, dit moet nagezien worden door M&amp;R, laagste druk gemeten in kb is 0,3 bar.is hersteld door F Langen tijden M&amp;R OH | 371.56
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 909354 | 43935 | 43935 | Gereed gemeld | Wederom W installatie hoog | 1E LIJN ST | mail 10-4 Piet Rombouts | *14-4-2020 Mail gehad van Piet dat de storing eruit is. Volgens Martijn vd Broek *14-4-2020 waarschijnlijk op afstand gereset door Patrik Verheezen. | Wij hebben weer een W Installatie Urgent Hoog dit is nu bijna om de paar dagen.Afgelopen woensdag ook en vorige week, los dit nu eens definitief op zoalseerder gevraagd.Verwacht per omgaande terug koppeling hoe dit opgelost wordt.Met spoed storing verhelpen.Hoor graag.M.vr.gr.Piet Rombouts | - | Storing op afstand kunnen resetten. Storing blijft nu weg. | 0
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 909712 | 43936 | 43936 | Gereed gemeld | bronstoring minimum flow* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | bronstoring minimum flow | Technisch gebrek | Definitief herstel .bronzijdig geheel drukloos.deze opgevuld en de zaak gereset.alles draait nu weer.kon niet inbellen. | 28
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 910081 | 43939 | 43950 | Gereed gemeld | Storing W installatie urgent* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Is vervolgwerk geworden. melden bij de receptie , die gaan je begeleiden.De melding kamer 2.035 heeft te lage water temperatuur.De klant CP Piet Rombouts tel:0162-480900 belde dat het veilig is deze storingop locatie te onderzoeken.Storing W installatie urgent.Afwijking W | Technisch gebrek | De monteur Johan Segers heeft dit 18/4 gereset.De melding kamer 2.035 heeft te lage water temperatuur.De klant CP Piet Rombouts tel:0162-480900 belde dat het veilig is deze storingop locatie te onderzoeken.KHop maandag langs geweest om half 6 s avonds naar ons 2,35 geweest maar dit isde verkeerde zender.afgesproken om op dinsdag terug te komen.maar bij aan komst zeg men dat er geen ons 0.35 is graag dit op tekening uitlaten zoeken waar deze kmr is.Actie vervolgwerk mail voor Patrik Verheezen 21/4.KHMelding is op afstand nogmaals bekeken, het betreft niet alleen eentemperatuurmelding van ruimte 2.0 35, maar ook de bronneninstallatie dieregelmatig op drukstoring valtWe hebben nu Nathan ingeschakeld om dit te bekijken, zodra wij hier eenterugkoppeling van krijgen laten we dit weten.P.S. de temperatuurmelding is weggedraaid zodat deze niet meer terug komt, alsin een later stadium bezoek weer mogelijk is pakken we deze mee.KHNa controle Nathan bronnen install geen melding meer ontvangen | 621.08
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09580 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 40 (aanleunwoning) | 910783 | 43945 | NULL | Vervallen | licht schakelaar badkamer defect | 1E LIJN ST |  | - | - | - | terugkoppeling van johan segers gehad dat wij geen E werkzaamheden verrichten bij thuisvester | 0
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 911237 | 43949 | 43952 | Gereed gemeld | Ketel in storing hoog* | STORING | GBS melding | - | SL09407 Thuisvenster (Riethorst) 5165CE_23 Ketel(Onderstation) Ketel 01-12KG1 Hoog In 28-04-20 21:20:12Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek.CV ketel in storing.Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Ik heb ingelogd via Priva en ik vond het niet nodig om de ketel gelijk te gaan resetten omdat de de ander systemen (wp en wkk) de nodige cv temperatuur 34 gr. t makkelijk kunnen bijhouden. Morgen moet de dag storingsmonteur naartoe gestuurd worden om de ketel na te kijken en te resetten.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent omdat er carona heerst kon ik niet bij de sleutels dit aan wilfried doorgegeven en gaat fouat inplannen die heeft de storing sleutels.Definitief herstel .brander 1 stond in stori g diverse keren op laten starten draai nu goed. | 342.48
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09580 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 40 (aanleunwoning) | 911851 | 43956 | 43958 | Gereed gemeld | Geluidsklachten afleverset. | 1E LIJN ST | Dhr. Kuijpers | - | Geluidsklachten afleverset. Rammelt veel. | - | Fa Yender: bewoner meerdere keren gebeld echter geen gehoor, geen mogelijkheidtot inspreken voicemailaanvangstijd: 17:45eindtijd: 18:00********************************************************************************Yender 19-05: Storing is opgelost via 1020-22939 / 913580 | 0
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 912670 | 43963 | 43966 | Gereed gemeld | Storing Ketel 01-12KG1* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 11-05-2020 18:13:39Systeem: SL09407 Thuisvenster (Riethorst) 5165CE_23Onderstation: 1Omschrijving: KetelInstallatiedeel: Ketel(Onderstation)Code: 01-12KG1Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: RHWASPIK - HoogAfwijking W Afwijking W | Storing Ketel 01-12KG1Technisch gebrek Technisch gebrek | IRS heeft ingebeld Storing Ketel 01-12KG1 is aanwezig. Gaarne een monteuraansturen herzie/herstellen.Materialen besteld .brander 1 stond in storing deze getest en bleef op storing gaan.brander automaat getest deze is defect en moet vervangen worden.voor gegevens zie foto.Definitief herstel, brander automaat brander 1 vervangen.Toestel getest op werking, en draait naar behoren. | 707.09
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 913152 | 43965 | 43966 | Gereed gemeld | CV appartement De Stroming 25H doet het niet* | 1E LIJN ST | Wim Sperber | - | Op onze locatie De Stroming doet op een appartement de verwarming het niet.Het vermoeden is dat een servoklep sluiting maakt, glaszekering van hetbesturingskastje vervangen maar deze springt er toch uit.Zouden jullie dit op willen pakken het is appartement 25HAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, unit nagezien en 1 servo maakt sluiting deze nu tijdelijk los gekoppeld en afgesloten met hand afsluiter, er dient een nieuwe besteld te worden. Definitief herstel , servo vervangen getest op werking.Bij aankomst stond zone 3 te piepen, thermostaat is gekoppeld maar rf signaal te zwak, Wim geadviseerd om batterijen te vervangen, zo ook voor kantoor bg.2 Stuks servo afgegeven bij receptie voor voorraad. | 565.72
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 913526 | 43968 | 43968 | Gereed gemeld | geblokkeerd noodstop* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | max. druk handhaving | Technisch gebrek , te vaak druk handhaving gestart | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , installatie gereset en op druk laten zetten | 191.33
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09580 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 40 (aanleunwoning) | 913580 | 43969 | 43971 | Gereed gemeld | Rammelend geluid uit afleverset* | 1E LIJN ST | bewoner locatie | *18-5-2020 SO opgestart en Yender aangestuurd. Dit doorgegeven aan meneer. | Rammelend geluid uit afleverset. | Fa Yender 19-05-2020:Installatie gecontroleerd en geconstateerd dat de pomp ratelt.********************************************************************************Fa Yender 19-05-2020:Hervat storingsbezoek van vanochtend | Fa Yender 19-05-2020:Dit getracht op te lossen maar pomp loopt slechten moet vervangen worden. Pomp is besteld en wordt vervangen op het moment dezebinnen is.Begintijd 08:45uurEindtijd 10:15uur********************************************************************************Fa Yender 19-05-2020:Pomp was op voorraad en deze is gereed gelegd aan balie, deze opgehaald. Pompvervangen en het geluid is weg.Begintijd 13:00uurEindtijd 14:45uur | 440.07
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 914154 | 43973 | 43976 | Gereed gemeld | W Installatie Urgent hoog* | 1E LIJN ST | WKO TR | - | Wij hebben een W Installatie Urgent hoog, graag dit z.s.m. verhelpen. | - Koelpomp 1 heeft storing in / uit gegeven. - Temperatuuropnemer ruimte 2.35 geeft melding "temp. te laag". | Definitief herstel. Ingebeld op project. Koelpomp 1 heeft st. in/uit gegeven, nu geen probleem meer. Temp.opnemer ruimte 2.35 gaf storing temp te laag, deze grenswaarde van 40ºC naar 39Cº gezet en regeling gereset. Dit monitoren. | 173.1
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 914207 | 43975 | 43975 | Gereed gemeld | max.aantal drukhandhaving* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Bronsysteem (onderstation) Max. aantal drukhandhaving hoog in. | Technisch gebrek .Maximaal drukhandhaving. | Definitief herstel .Handmatig drukhandhaving uitgevoerd.Instalatie weer functioneel. | 59.98
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 915814 | 43986 | 43986 | Gereed gemeld | max aantal drukhandhavingen* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | maximaal aantal drukhandhavingen | Niet duidelijk | Definitief herstel , installatie op druk laten komen en de installatie gereset. installatie is weer in bedrijf | 44.98
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 915951 | 43987 | 43987 | Gereed gemeld | max aantal drukhandhavingen* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | max aantal drukhandhavingen | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , installatie op druk laten brengen, installatie gereset. | 44.98
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 915968 | 43989 | 43989 | Gereed gemeld | max druk handhaving* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | max druk handhavingen | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , wederom max aantal drukhandhavingen per etmaal. waarschijnlijk zit er een kleine lek ergens in het systeem waardoor de druk weg zakt. Maandag dient dit onderzocht te worden in de dagdienst. voor nu installatie weer op druk laten komen. | 44.98
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 915987 | 43989 | 43990 | Gereed gemeld | max drukhandhaving* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | max drukhandhavingAfwijking W | Niet duidelijk Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , de druk van de bronnen zakt steeds waardoor het systeem de drukhandhaving aanspreekt. echter mag dit maa max 20x per dag, dit word overschreven. hier dient naar gekeken te wordenDefinitief herstel installatie gecontroleerd niets kunnen vinden ik blijf de indtallatie monitoren en kijken of er nog iets gebeurd. | 279.51
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09582 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 44 (aanleunwoning) | 915991 | 43990 | 43992 | Gereed gemeld | Lekkage cv* | 1E LIJN ST | Mw Marielle | - | Water lekkage onder de ketel.Call: 5038494 | Mevr. meldt een lekkage aan de CV ketel.********************************************************************************Fa Yender 09-06-2020:Hervat storingsbezoek: Geen lekaages aangetroffen na onderzoek. | Bewoner meerdere keren gebeld maar deze neemt niet op. Ik probeer het maandagnog wel weer.********************************************************************************Fa Yender 09-06-2020:Ik heb het gehele installatiesysteem inclusief afvoeren gecontroleerd oplekkages, nergens heb ik een lekkagegevonden, wel waren er vochtige plekken op de houtmuur te zien.Begintijd 11:00uurEindtijd 12:00uur | 214.5
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09599 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 78 (aanleunwoning) | 916052 | 43990 | 43992 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning* | 1E LIJN ST | Mw. Van Eik | *8-6-2020 SO opgestart en Yender aangestuurd. | Geen warm water in de woning. | Fa Yender 09-06-2020:Geen storingen aangetroffen. | Fa Yender 09-06-2020:Installatie gecontroleerd, geen problemen kunnen ontdekken, het warme waterwerkt zoals het hoort, Endaarmee ook de afleverset waar ik geen afwijkingen aan heb kunnen vinden ik hebmevrouw uitleg gegevenover hoe het systeem functioneert.Begintijd 12:00uurEindtijd 13:00uur | 125.71
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 916606 | 43992 | NULL | Vervallen | heat en cool sensor in storing | 1E LIJN ST | IORD100-20-10983/REP20-012950-000 | - | Op locatie de stroming in Waspik geeft het kastje van de vloerverwarming eenstoring aan.Het is de storing van de heat en cool sensor deze stond dit weekend te piepen.De piep heb ik uit kunnen zetten maar de storing is er nog. | - | batterij vervang storing vervallen gesproken met jean piere | 0
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 917156 | 43997 | 44000 | Gereed gemeld | Warmteklachten locatie De Stroming 2e verdieping* | 1E LIJN ST | REP20-013342-000 | - | Op onze locatie De Stroming is het op de 2e verd. niet uit te houden voorpersoneel enbewoners.Het is hier weer zo warm.Dit probleem hebben we elk jaar.Op de andere verdiepingen hebben we er geen last van.Zoude jullie dit op willen pakken.Met vriendelijke groet,Wim SperberTechnische DienstRiethorst StromenlandT: 06 23044576Afwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Het probleem is op de gehele 2e verd.,maar vooral in vleugel A/B op de gangen.De luchtbehandelingsinstall. werkt, ontladen vd bronpompen werkt.Het lijkt een bouwkundig probleem te zijn, het dak is plat, veel ramen aanwezig.Manfred gaat kijken of hij iets met de temperaturen kan doen om het probleem enigzins te verminderen. Veel is hier niet mee te doen omdat de nacht temp. niet te laag ingesteld mag worden ivm koudere dagen/ nachten. Stooklijn vloerverwarmingen(koeling) vleugel A B en C aangepastcontrole temperaturen, nu in orde | 319.89
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09598 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 76 (aanleunwoning) | 917534 | 44000 | 44000 | Gereed gemeld | Lekkage CV , in de Meterkast* | 1E LIJN ST | Mevr . Bax | - | Lekkage CV , in de Meterkast.De klant is niet ziek.Gepland 18/6 tussen 10 - 14 uurAfwijking W | daklekkage | lekkage in de bergruimte.installatie gecontroleerd en deze in orde bevonden.lekkage is vannacht opgetreden tijdens regen.lekkage komt van het dak en loopt door leidingschacht waar leidingen van de WTW units lopen naar beneden.tevens sporen van lekkage in plafond badkamer.Actie voor thuisvester is het inschakelen van dakdekker. | 173.1
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 917564 | 44000 | 44000 | Gereed gemeld | Lekkage bg vanuit het plafond afdeling vaartpad* | 1E LIJN ST | Dhr Rombouts | *18-6-2020 Dhr Rombouts ingelicht dat we rond 13.00 uur op locatie zijn. | Lekkage bg vanuit het plafond afdeling vaartpad kamer 14 Afwijking W | Technisch gebrek | Ook deze lekkage wordt veroorzaakt door daklekkageWater loopt door schacht naar begaande grond.ea bekeken met huismeester Piet.Piet geeft melding door aan Thuisvester | 146.06
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 918610 | 44002 | 44004 | Gereed gemeld | Storing W Urgent* | 1E LIJN ST | Mw. van der Leeuw | - | Storing W Urgent. Afwijking W Afwijking W | Niet duidelijk Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , temperatuur minimaal alarm verlaagd van 50 naar 45graden. tappunt 0.20 bouwdeel D. maandag kijken waarom deze lager blijft.Definitief herstel .sensor opgezocht deze was in orde de ruimte s 0,18 en 0.19 geven ook te lage waarde s aan.de regelafsluiter opgezocht van deze strang en iets verder open gezet de temperatuur loopt nu naar 61 gr op. | 284.84
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 919108 | 44005 | 44035 | Gereed gemeld | Te warm in het gebouw* | STORING | W Sperber | - | - | - | Ingebeld op project en tijdelijk de cv kleppen hand dicht gezet.Zal morgen inbellen om te zien of dit nu tijdelijjk de oplossing is.Stooklijnen waren al lager ingesteld, echter komt er in de nacht nog warmtebinnen.afsluiters terug op auto gezet, geen klachten meer | 152.27
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09590 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 60 (aanleunwoning) | 919286 | 44006 | 44008 | Gereed gemeld | controle lampje vloer verwarming knippert rood* | 1E LIJN ST | michielse | - | controle lampje vloer verwarming knippert rooddit hoort contineu te branden | Contact met bewoner gezocht voor het maken van een afspraak. Afspraak gemaaktvoor morgen 26/6.********************************************************************************Fa Yender 26-06-2020:De batterijen van enkele ruimtethermostaten waren leeg. | Fa Yender 26-06-2020:Batterijen vervangen, werking is weer in orde.Begintijd 10:00uurEindtijd 11:00uur | 141.11
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 919353 | 44007 | 44008 | Gereed gemeld | Storing W- installatie Urgent* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Beste firma Kropman wij hebben weer een W Installatie urgent, zoals al eerderaan gegeven dit is nu volgens mij wel de 100ste maal of meer.Los dit nu a.u.b. eens goed op , dit wordt heel lastig voor receptie komtsteeds terug.Ga ervan uit dat z.s.m. opgelost wordt.Afwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , 1 temperatuur van 49- naar 45 gezet. ruimte 0.23. elke x is dit een andere groep dit in laten regelen om de meldingen te reduceren | 84.87
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 919650 | 44011 | 44011 | Gereed gemeld | Bronsysteem in hoog storing* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | SL09407 Thuisvenster (Riethorst) 5165CE_23 Bronsysteem(Onderstation) Maximaal aantal drukhan Hoog In 29-06-20 07:13:52 | Technisch gebrek bronsysteem in storing. | Definitief herstel Systeem hereset. Draait weer. | 94.07
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 921248 | 44019 | 44032 | Gereed gemeld | Storing W-urgent* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Dhr Rietveld - Volkaert Huismeester - Afwijking W , hoog urgente melding Continu storing in uit van vetvangput en storing en storing tapwater te laag 05-04TT4 ruimte 0.35Storingscontac van vetvangput tijdelijk los gekoppeld | Technisch gebrek , melding storing vetputVetvangput is vol moet leeg gemaakt worden. Tapwatertemperatuur is te laag.Geen probleem vetvangput was vol | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , in priva history gekeken en de afgelopen dagen is deze storing rond de 50x in en uit gegaan. in de dagdienst dient hiernaar gekeken te worden Tijdelijk het storingscontac vañ de vetvangput in de regelkast RK2 los gekoppeld X3-69. De huismeester Piet neemt contract op als de vetvangput is geleegd zodat wij het storingscontac weer kunnen aansluiten in de RK En de thermostatische inregelafsluiter de voorstelling voor de circulatieleiding ruimte 0.35 05-04TT4 verder open gezet de temperatuur wordt nu hoger 60 C.Definitief herstel Storingscontac in regelkast weer aangesloten. | 526.65
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 921407 | 44020 | 44020 | Gereed gemeld | max handhavingen druk * | 1E LIJN ST | GBS melding | - | max drukhandhaving bronnen | Niet duidelijk | Definitief herstel , maximaal aantal drukhandhavingen gereset. bronnen zijn weer in bedrijf | 44.98
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09590 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 60 (aanleunwoning) | 923226 | 44039 | 44041 | Gereed gemeld | verwarming verwarmt terwijl hij moet koelen* | 1E LIJN ST | michielse | - | verwarming draait terwijl hij moet koelen | verwarming verwarmt terwijl hij moet koelen | Een van de servomotoren stond vast en maakte een brommend geluid.Servomotor stroomloos gemaakt en weer aangesloten, hierna werking OK.start 15:15 eind 16:30 monteur L. Nieuwenhuize | 107.44
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09590 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 60 (aanleunwoning) | 924560 | 44053 | 44054 | Gereed gemeld | Erg warm in de woning. WTW nazien* | 1E LIJN ST | Dhr. L.J. Michielse | - | WTW nazien bij bewoner is het een stuk warmer als bij de buren | - | Terugkoppeling firma Yender voor werkzaamheden 11-8-2020 van 11:00 uur:Melding is dubbel en wordt opgelost op SO 924629. | 15
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09590 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 60 (aanleunwoning) | 924629 | 44053 | 44083 | Gereed gemeld | Geen / onvoldoende koeling in de woning* | 1E LIJN ST | REP20-017573-000 | *4-9-2020 Mail Yender ivm openstaande reparatie (MP) | Collectief systeem, koeling werkt niet | - | Terugkoppeling Yender:servo motor defect. oorzaak binnenwerk loopt zwaar. dienen vervangen te worden.systeem handmatig opkoelen gezet. i.o. met bewoner.Terugkoppeling Yender:Nathan heeft geconstateerd dat de optimizer defect is en niet gerepareerd kanworden. Deze is samen met detwee motoren vervangen waarna de installatie functioneert. | 826.9
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09590 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 60 (aanleunwoning) | 924951 | 44055 | 44057 | Gereed gemeld | nog steeds geen koeling in de woning* | 1E LIJN ST | Dhr. Michielsen | - | Wederom/nog steeds geen koeling in de woning. | - | Melding wordt opgelost op nummer 1020-33636 - 924629 | 15
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09582 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 44 (aanleunwoning) | 925048 | 44055 | 44070 | Gereed gemeld | Erg warm in de woning* | 1E LIJN ST | dhr. van Boxtel | - | Erg warm in de woning. Koeling lijkt niet (goed) te werken. | instellingen dienen aagepast te worden. | Terugkoppeling Yender:Complete systeem gecontroleerd en in overleg met de helpdesk van Nathan alleinstellingendoorgelopen/aangepast. Hierna werking van het systeem OK, maar een half uurlater viel systeem weer terugnaar hetzelfde probleem. Wij gaan Nathan hier langs te sturen om het probleemte verhelpen.Terugkoppeling Yender - 19-8-2020:Nathan heeft geconstateerd dat de unit de instellingen niet vasthoud.Installatie volledig gereset en opnieuwingesteld. Installatie funtioneert weer. | 430.5
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 925247 | 44056 | 44074 | Gereed gemeld | Koeling werkt niet goed* | 1E LIJN ST | W.Sperber | *7-9-2020 Mail Yender verzoek werkbon gestuurd (MP) | Koeling werkt niet goed. | - | Terugkoppeling Yender 14-8-2020:Installatie gecontroleerd en geen afwijkingen aangetroffen. Installatie werktnaar behoren. | 299.5
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 925271 | 44057 | 44162 | Gereed gemeld | Klimaat systeem werkt niet* | 1E LIJN ST | W Sperber | - | Klimaat stysteem werkt niet, morgen monteur sturenVTv bellen ivm tijdstipAfwijking M&amp;R Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem Softwarematig probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , handmatig de Y-con regeling op koelen gezet. hier iemand na laten kijken wat de reden is van niet omschakelen Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , instellingen in ycon systeem weer auto gezet, en getracht om schakeling te krijgen op de setjes. Priva schakelt wel over echter de vloersetjes niet. Hiervoor y-con inschakelen om software na te zien.Definitief herstel, Y con heeft software aangepast mbt de sturingen naar Priva.Regelaar is geheel opnieuw opgestart, er was geen back up meer te maken. Is nu wel gelukt, navraag dien bij ict de stroming inzake vpn toegang zodat dit ok van afstand is te benaderen. | 1492.5
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 926507 | 44068 | 44068 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2020/2021 | STORING |  | - | - | - | - | -962.5
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 926508 | 44068 | 44068 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2020-2021 | STORING |  | - | - | - | - | -962.5
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 926509 | 44068 | 44068 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2020-2021 | STORING |  | - | - | - | - | -962.5
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 926510 | 44068 | 44068 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2020-2021 | STORING |  | - | - | - | - | -962.5
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 926503 | 44068 | 44068 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2020/2021 | STORING |  | - | - | - | - | -787.5
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 926504 | 44068 | 44068 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2020-2021 | STORING |  | - | - | - | - | -787.5
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 926505 | 44068 | 44068 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2020-2021 | STORING |  | - | - | - | - | -787.5
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 926506 | 44068 | 44068 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2020-2021 | STORING |  | - | - | - | - | -787.5
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 927089 | 44070 | 44187 | Gereed gemeld | W installatie urgente storing * | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Wij hebben en W Installatie urgent storingAfwijking E Afwijking E | Niet duidelijk Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent -Automaat 208F2- ontgasser voeding CV uitgevallen.Deze gereset. - Voeding 450 T1 defect, tbv gasdetectie controller 1, 2 en 3.storingsmelding niet te resetten. Voeding moet vervangen worden. Weidmuller CP-SNT 24W.24Vdc 1A.Zonder terugmelding. mag groter/zwaarder zijn.Omega railbevestiging.Deze graag bestellen. Zie foto's voor details.systeem werkt nu gewoon, alleen zonder gasdetectie. Storing beoordeeld, 11-09-20,vervolgactie urgent.nieuwe voeding geplaatst, modules gaan even aan en weer uit. contact gehad met René van Maris van ExOxTox, de installateur vd gasdetectie. hoogstwaarschijnlijk zijn de modules defect. Graag contract opnemen om ExOxTox in te kopen voor verder onderzoek. bij email verkeer foto's bijvoegen. &#x20;N.B. De code voor de technische sleutels is 1234, dit graag in de vaste gegevens in de klantdetails zetten. | 893.36
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09599 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 78 (aanleunwoning) | 927377 | 44074 | 44091 | Gereed gemeld | Geen water* | 1E LIJN ST | Mevr Van Eijk | *14-9-2020 Yender gesproken, onderdeel is niet meer verkrijgbaar. Ze kijken naar een *14-9-2020 alternatief. Klant wordt vandaag gebeld. *15-9-2020 terugkoppeling Yender servomotor niet meer leverbaar plaatsen nieuwe servomotor *15-9-2020 en besturing: kost € 511,00 de montagekosten bedragen inclusief voorrijd *15-9-2020 ongeveer € 150,00 (afhankelijk of het past i.v.m. een gebrek aan ruimte in de *15-9-2020 set). *15-9-2020 mail Yender verstuurd naar wvb *15-9-2020 akkoord manfred inkooporder verstuurd van700 *15-9-2020 zie gekoppelde mail. *17-9-2020 Werkzaamheden worden afgerond op nieuwe aanvullende opdracht 1020-38318 - 927377 | Geen water , al meerdere keren gebeurd. | Firma Yender 31-8-2020:Afleverset nagekeken, leidingen waren koud, servomotor van de kleppen gehaalden deze handmatig opengezet. Warm water deed het hierna weer. | Firma Yender 31-8-2020:Servo motor bestellen en monteren.Aanvang werkzaamheden 14:15Einde werkzaamheden 15:30********************************************************************************Firma Yender 14-9-2020:De benodigde servomotor (Sintesi) is niet verkrijgbaar (is Italiaans). wehebben een alternatief besteld echterdeze had een andere aansluitmaat waardoor deze niet op de afsluiter past. Wezijn nu zoekende welke andereservomotor en afsluiter past in de installatie. Deze zoektocht loopt. Bewoneris geïnformeerd over deze vertraging. *******************************************************************************Werkzaamheden worden afgerond op nieuwe aanvullende opdracht 1020-38318 - 927377********************************************************************************Firma Yender 23-09-2020:Set servomotoren vervangen en opnieuw ingesteld, warm water langere tijdgetest, installatie werkt naarbehoren.Begintijd 08:30uurEindtijd 10:15uur | 875
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 927540 | 44074 | 44075 | Gereed gemeld | ketel 1 storing hoog in* | 1E LIJN ST | GBS melding | *1-9-2020 Uitgezet bij Remote | ketel 1 storing.Afwijking W | Niet duidelijk Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .GBS storing melding, niet kunnen inbellen.Storing oppakken in regulieren tijd.IRS heeft ingebeld, Ketel is nog in storing, gaarne een monteur aansturen.Definitief herstel .branders 2 en 4 stonden in storing deze gereset.ontsteek pennen gereinigd.ketel getest nu in orde.Vervolg wordt SO 927690 afgewerkt. | 402.56
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 927690 | 44075 | 44077 | Gereed gemeld | storing GBS ketel 1 hoog* | STORING | GBS melding | *2-9-2020 logmomenten een paar keer verandert ivm met een foutmelding waar een verkeerd *2-9-2020 logmoment zou worden aangegeven | ketel 1 storing hoog inAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .Storing ketel 1 hoog in.Storing melding GBS. Materialen besteld.ketel nogmaals gecontroleerd. van branders 2 en 4 zij de branders automaten defect die sturen de ene keer wel gasblok aan andere keer niet.deze bestellen 2 x zie foto voor type.ook moet filter om aanzuigende kanaal vervangen worden voor art nr zie foto.Definitief herstel .2 x branderautomaat vervangen en aanzuig filter. ketel getest alle branders branden nu.mocht storing terug komen graag awb aansturen. | 790.86
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 927545 | 44075 | 44075 | Gereed gemeld | storing drukhandhaving * | STORING | GBS melding | - | druk in bron 0 bar. | Technisch gebrek | Definitief herstel .Druk handhaving uitgevoerdInstalatie in rust. | 44.98
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 927891 | 44076 | 44077 | Gereed gemeld | Ketel 1 storing hoog in* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | ketel 1 wederom op storing.Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .Ketel 1 storing hoog in.Definitief herstel .zie eerdere bon. | 84.97
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 928161 | 44079 | 44081 | Gereed gemeld | storing ketel 1* | 1E LIJN ST | GBS melding | *7-9-2020 Order via mail overgedragen naar WVB ivm bekend probleem ketel 1 (MP) | Storing ketel 1Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .Wederom ketel 1storing.Via gbs.Definitief herstel.branders 2 en 7 opnieuw afgesteld en diverse keren op laten starten. | 328.49
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 928163 | 44079 | 44079 | Gereed gemeld | Storing bronsysteem* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Max. aantal drukhandhaving. | Technisch gebrek | Definitief herstel.Storing gereset.Drukhandhaving uitgevoerd.Instalatie weer functioneel . | 176.33
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 928507 | 44083 | 44083 | Gereed gemeld | Bronsysteem in storing hoog* | STORING | GBS melding | - | SL09407 Thuisvenster (Riethorst) 5165CE_23 Bronsysteem(Onderstation) Maximaal aantal drukhan Hoog In 09-09-20 06:45:33 | Softwarematig probleem | Definitief herstel .Systeem gereset. | 0
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 928636 | 44083 | 44084 | Gereed gemeld | koudeklachten kamer 2.07* | STORING |  | - | Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel – instructie gegeven , vloer verwarming staat volledig open aanvoer temp 24graden dit ook gezien op de temperatuur meters in het pand. ruimte temperatuur 22.1 22.3 en 22.5 op de thermostaten. Dit vind mevrouw te koud. om dit te veranderen moet heel het pand hogere stooklijn. Als deze verhoogd moet worden dit door irs op afstand gedaan worden. | 229.59
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09599 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 78 (aanleunwoning) | 929064 | 44088 | NULL | Vervallen | Er is al 2 weken geen warm water. | 1E LIJN ST |  | *14-9-2020 Yender gesproken, onderdeel is niet meer verkrijgbaar. Ze kijken naar een *14-9-2020 alternatief. Klant wordt vandaag gebeld. | Er is al 2 weken geen warm water. | - | - | 0
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09576 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 32 (aanleunwoning) | 930814 | 44102 | 44102 | Gereed gemeld | CV installatie slaat niet aan* | 1E LIJN ST |  | - | CV installatie slaat niet aan. | Firma Yender 28-9-2020:Installatie gecontroleerd en geconstateerd dat de retour temperatuur te hoogwas. | Firma Yender 28-9-2020:Thermostaten lager gezet zodat de retour temperatuur omlaag gaat.Aanvang werkzaamheden 10:45Einde werkzaamheden 11:45 | 125.71
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09576 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 32 (aanleunwoning) | 931255 | 44104 | 44105 | Gereed gemeld | Geen cv, geen ww* | 1E LIJN ST |  | - | Geen cv, geen ww. | Firma Yender 30-9-2020:Storing, noodstop retour water temperatuur te hoog. | Firma Yender 30-9-2020:Handmatig de kleppen opengezet. Koelde direct af, servomotor was defect hierdoor stroomde het water niet goed door en worden desentesi motoren niet aangestuurd.Vervangen en getest. Alles werkt naar behoren.Aanvang werkzaamheden 13:30Einde werkzaamheden 15:00 | 211.98
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 931867 | 44107 | 44107 | Gereed gemeld | Lekkage technische ruimte | 1E LIJN ST |  | - | Warmwaterkoppeling lekt behoorlijk in technisch ruimte 3.54.Alles staat blankAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , pakking circulatie leiding defect. deze vervangen en geen lekkage meer. | 373.89
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09576 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 32 (aanleunwoning) | 931922 | 44109 | 44116 | Gereed gemeld | Geen warm water na een paar seconden* | 1E LIJN ST | Mw. Kwisthout | - | Geen warm water na een paar secondenZie SM398069 Yender gaat vandaag wederom terugvoor hetzelfde probleem. | Firma Yender 5-10-2020:Contact gezocht echter bewoner is vandaag niet in huis. Afspraak voor morgengemaakt.Aanvang werkzaamheden 09:00Einde werkzaamheden 09:15********************************************************************************Firma Yender 6-10-2020:Geen storing aangetroffen, installatie werkte naar behoren.******************************************************************************** | Firma Yender 6-10-2020:Ter plaatse geweest en installatie gecontroleerd.Alles gereset en handmatig opengezet, installatie werkte naar behoren, motorenweer bevestigd, werkte ook naar behoren, huis had warm water en cv.In overleg met Aart-Jan (Kropman) nogmaals een bezoek afleggen, omdathet elke morgen voorkomt maar niet aanwezig is als ik er ben.Vervolg wordt ingepland iom bewoner.Begintijd 14:15uurEindtijd 15:15uur*******************************************************************************Firma Yender 8-10-2020:Tekmar optimiser en servo motoren vervangen en getest. Alles werkt naar behoren.Aanvang werkzaamheden 11:00Einde werkzaamheden 12:30 | 1172.47
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 932089 | 44109 | 44168 | Gereed gemeld | Klimaatbeheersing appartement 23 E en 23 J * | 1E LIJN ST | REP20-022218-000 | - | Op onze locatie De Stroming werkt de klimaatbeheersing van appartement 23 E en23 J nietzoals hethoort. Het word er erg koud.Let op v.t.v bellen met Technische Dienst Marné Meeusen T: 06-48917279 voor detoegang.De StromingKerkstraat 235165 CE Waspikapp 23E en 23JGepland 6/10 tussen 13 - 16 uur.Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, het betreft de gehele c vleugel, staat wel in cv bedrijf maar stuurt geen warmte vraag uit naar de Priva.Hierdoor word de pomp niet aangestuurd e.d. Tijdelijk de warmtevraag in Priva bouwdeel C op hand verwarmen gezet en stooklijn bij 20C buiten 5C verhoogd, mensen hebben het allen koud. Afspraak met Ycon staat voor 30 oktober. Morgen of over morgen de stooklijn weer terug zetten. | 332.52
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09594 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 68 (aanleunwoning) | 932197 | 44110 | 44155 | Gereed gemeld | Display thermostaat geeft batterij storing* | 1E LIJN ST | Mw. van Zandbergen | *4-11-2020 Er is 3-11 weer een werkbon van Yender gekomen met een noodoplossing *4-11-2020 terwijl in de werkbon van 21-10 staat dat Yender samen met Nathan ter plaatse *4-11-2020 zou gaan. Dit nagevraagd @ Marko Groener en ook gevraagd wat nu de *4-11-2020 vervolgstappen. *4-11-2020 worden. *4-11-2020 ==&gt; Marko Groener belt terug en geeft aan alles al aan Kees verteld te hebben. *4-11-2020 Nathan is ter plaatse geweest, maar zonder Yender omdat zij 5 min voor aanvang *4-11-2020 pas belden. *4-11-2020 Nathan heeft geconstateerd dat de regelmodule vervangen moet worden en daarbij *4-11-2020 ook de servomotoren en ruimtethermostaat. Verslag Nathan is bij Yender. Yender *4-11-2020 heeft offerte gemaakt naar Manfred en wacht op akkoord hiervoor. *4-11-2020 In de tussentijd is yender nog een keer ter plaatse geweest om de noodoplossing *4-11-2020 weer aan te sluiten die Nathan had afgekoppeld, zodat er toch warmte is. Marko *4-11-2020 informeerd dagelijks bij de dochter van de bewoner hoe het gaat. *5-11-2020 ==&gt; *5-11-2020 Yender is 4-11 wederom op locatie geweest omdat de verwarming het niet doet. *5-11-2020 Mail naar Manfred gestuurd of hij al groen licht van Thuisvester heeft om de *5-11-2020 regeling + appendages te vervangen. Manfred geeft aan nog geen prijs van *5-11-2020 Yender ontvangen te hebben. *5-11-2020 Yender: Dat klopt, ik wacht nog op een prijs van TU / Wasco. *6-11-2020 ==&gt; In middels loopt er ook een klacht vanuit Thuisvester. *6-11-2020 ==&gt; 5-11 einde middag kwam de offerte van TU bij Yender binnen en Marko *6-11-2020 heeft deze doorgezet naar Manfred, die hier direct akkoord op gaf. *6-11-2020 Op de offerte van TU staat echter wel 2 weken levertijd. *16-11-2020 ==&gt; Navraag van Nica / Thuisvester ontvangen, zij wil de laatste status weten *16-11-2020 Aangegeven dat ik de laatste status op ga vragen bij Yender. *16-11-2020 Nica / Thuisvester &gt; 085 - 2020777 *16-11-2020 Om 09:40uur voicemail Marko Groener ingesproken met verzoek update te geven. *17-11-2020 Yender Afgesproken met Marco Groener hun monteur gaat dit op 19/11 in ochtend *17-11-2020 uitvoeren. *17-11-2020 Afgestemd met de dochter van de klant.KH *17-11-2020 *17-11-2020 | Display thermostaat geeft batterij storing.CV slaat ook niet aan.Afwijking W. | Firma Yender 9-10-2020:Vandaag bij mevrouw langsgeweest om de storing te zoeken.********************************************************************************Firma Yender 20-10-2020:Storing in besturingsunit en klepmotoren.********************************************************************************Fa Kropman 21-10-2020:Niet duidelijk. De nieuwe regeling werkt nog niet. De klep wordt maar 1aangestuurden de pomp ook niet. Er is geen handleiding beschikbaar van de regelaar en hetwas te laat om Nathan te bellen.********************************************************************************Fa Yender 03-11-2020:Uponor regelmodule is defect. Deze moet vervangen worden.******************************************************************************** | Firma Yender 9-10-2020:Telefonisch overleg gehad met de leverancier enalles gereset. Samen met de storingsdienst van de leverancier geconstateerd datde software het probleem isen dat er een nieuwe regelunit geplaatst dient worden. Omdat de oude gestuurdekleppen niet functionerenmet de nieuwe software, dienen er ook twee nieuwe motor gestuurde kleppen teworden gemonteerd.Aanvang werkzaamheden 14:00uurEinde werkzaamheden 16:00uur********************************************************************************Firma Yender 20-10-2020:Nathan® besturingssysteem en servomotoren gedemonteerd, nieuwe gemonteerd.Alles getest, motorenbewegen naar behoren. Alleen de aanvoertemperatuur is te laag, 30 graden,buurvrouw 64 heeft hetzelfdeprobleem.Begintijd 13:00uurEindtijd 15:00uur********************************************************************************Monteur wordt aangestuurd voor controle aanvoertemperatuur in het ketelhuis.********************************************************************************Fa Kropman 21-10-2020:Ik heb een noodoplossing gemaakt, zodat er toch warmte in de vloer wordtgestuurd. Deklepmotoren gedemonteerd en de pomp op continu gezet. Voeding van de hoofdklepgemonteerd. Nu is er warmte uit de hoogtemperatuurleiding de vloer ingestuurden moet zsm een monteur van Kropman ter plaatse of op afstand via Priva hetsysteem bekijken terwijl een monteur van Liander terplaatse de set aan elkaarterugmonteerd en met elkaar communiceren voor een snelle oplossing. Ook moet degebruikshandleiding van de regelaar bij Nathan opgevraagd worden. Want zonderis het geen doen met de nieuwe regelaar van Tekmar. De monteur van Liander moetook de aansluitingen van de kleppen en de pomp op de regelaar weer goed zetten.*******************************************************************************Fa Yender 21-10-2020:Telefonisch contact gehad met zowel de Kropman monteur ter plekke als met KeesHuigen. Afgesproken datwe Nathan gaan aansturen om op locatie te kijken.Begintijd 19:15uurEindtijd 19:30uur*******************************************************************************Fa Yender/ Nathan / navraag servicecoördinatie Kropman 03-11-2020:Gesproken met Marko Groener, hij geeft aan dat Nathan op locatie is geweest enheeft geconstateerd dat de regelmodule defect is en dat deze vervangen moetworden. Bijkomend probleem is dat het bestaande onderdeel niet meer geleverdwordt. Er is een vervangend artikel, maar daarvoor moet ook deruimtethermostaat en thermische aandrijvingen vervangen worden omdat de oudeniet werken op de nieuwe regelaar. Hiervoor is een offerte verstuurd naar decontractbeheerder en is het wachten op groen licht hiervoor.*******************************************************************************Fa Yender 03-11-2020:Ter plaatse geweest ivm een koudeklacht. Klaarblijkelijk heeft fa Nathan degemaakte noodvoorziening afgekoppeld en niet meer aangesloten, waardoor deverwarming niet meer werkteOp verzoek van Kropman een nieuwe noodvoorziening gemaakt. Mevrouw enkele kerenuitgelegd hoe ze detemperatuur kan instellen. Mevrouw is 92 jaar en begrijpt het niet helemaal.Begintijd 14:45uurEindtijd 16:15uur*******************************************************************************In afwachting akkoord offerte om de definitiever reparatie verder in gang tekunnen zetten.********************************************************************************Fa Yender 04-11-2020:Noodvoorziening was weer uitgevallen. De Uponor besturing is nu helemaaldefect. Met Nathan Service gebeldom te kijken welke mogelijkheden we nu nog hebben. Besturingstechnisch helemaalniets dus andere maniergezocht. Nieuwe noodvoorziening gemaakt en met thermografie in beeld gebrachtdat er weer warmte in dewoning komt.Begintijd 14:30uurEindtijd 16:30uur*******************************************************************************In afwachting akkoord offerte om de definitieve reparatie verder in gang tekunnen zetten. DIT MOET MET SPOED GEREGELD WORDEN !! = AKKOORD 5-11*******************************************************************************Fa Yender 19-11-2020:Nieuw Uponor set (besturing, servomotoren en thermostaten) geplaatst en getest,pomp en servomotorenreageren op kamer thermostaten, pomp en servomotoren slaan weer aan en werkennaar behoren.Begintijd 09:30uurEindtijd 11:00uur | 3161.78
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 932302 | 44111 | 44139 | Gereed gemeld | Storing W installatie urgent en niet urgent* | 1E LIJN ST | mail 07-10 | *9-10-2020 /*- | Beste HerenWij hebben een storing W Installatie urgent hoog en een niet urgent , graagz.s.m. herstellen.Dit gebeurt regelmatig .Ga ervan uit dat jullie dit ook op afstand zien, tevens is dit erg storend bijreceptie daar deze melding telkens op display komt.Dus graag spoed .M.vr.gr.Piet RomboutsAfwijking W Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek Technisch gebrek | IRS heeft ingebeld en gecontroleerd er is een storing aanwezig spuien gewenstbronnen.Definitief herstel .installatie gecontroleerd. er stond een ontgasser in storing. deze gereset alles is weer in normale doen.er staat nog een urgente storing in deze krijg ik er niet uit maar staat er al een tijdje in zei de receptionist ivm onderdelen, graag hier navraag naar doenFunctioneel herstel – installatie veilig gesteld , rk3 met de bronfrequentieregelaar staat vol met water door lekkage afgelopen weekend.hiervan foto s genomen en kast veilig gesteld, voeding is weer in, er ontbrak een onderstroom door spanningsuitval.Materialen opvragen om prijs te maken. | 820.49
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 932374 | 44111 | 44112 | Gereed gemeld | appartement 25 te koud * | 1E LIJN ST | meneer rooij | - | appartement 25 te koud | - | collectieve storing loopt verder op so 932403 so932374 word gesloten********************************************************************************Fa Yender 07-10-2020:Contact opgenomen met de melder, dit betreft een zorgcomplex waarin geen warmteis. Volgens de damewelke de telefoon aan heeft genomen zit de storing in het centrale technischeruimte omdat in geen van dewoningen warmte is.Begintijd 16:15uurEindtijd 16:30uur | 69.25
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 932403 | 44111 | 44139 | Gereed gemeld | appartement 25 te koud* | 1E LIJN ST | meneer rooij | - | appartement 25 te koud terugkoppeling Yender 18.09 uur. Collectief, zorgcomplex in geen appartementis er warmte. Kropman monteur sturen.Nieuwe bon aangemaakt. Afwijking W Afwijking W | Niet duidelijk Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Ingelogd en ik zag geen problemen, daarna heb ik gebeld met Manfred en P. Verheezen en die gaf aan dat het hoofdsysteem zo goed werkt en dat hij zelf morgen ernaar gaat kijken. verder kan ik niet veel doen. Definitief herstel, unit was uit doordat de glas zekering defect was. Alle thermische servo's door gemeten, waarvan er 1 afwijkend was, deze vervangen uit voorraad TD. Unit is weer in bedrijf en er komt weer warmte binnen. Graag 5 stuks bestellen voor voorraad td, Watts 22cx230nc2, nr 10029671. | 437.96
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 934129 | 44124 | 44124 | Gereed gemeld | max aantal drukhandhavingen * | 1E LIJN ST | GBS melding | - | maximaal aantal drukhandhavingen | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, installatie gereset en op druk laten brengen | 0
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 934261 | 44125 | 44134 | Gereed gemeld | Storing vloerverwarming ,appartementen 25 + 23 B* | 1E LIJN ST | Dhr Luiken | *27-10-2020 Vervolgwerk Yender voor servicecoordinatie. *27-10-2020 Vervolgwerk inregelen units door werkvoorbereiding Breda / Patrik op 9-11 | Storing vloerverwarming sluiting , Bij appartementen nummers 25 + 23 B veel tekoud.Melden bij de receptie of dhr.Luiken tel:06-22831506.Gepland 23/10 tussen 10 - 14 uur.Afwijking W | Fa Yender 23-10-2020:Nog niet op locatie kunnen komen ivm verkeersdrukte.********************************************************************************Fa Yender 26-10-2020:- Glaszekeringen defect van Unit 1 + 2- Servomotor defect van Unit 2Technisch gebrek | Fa Yender 23-10-2020:Contact gezocht en afspraak gemaakt dat ik rond 17:00 uur zou arriveren. Latergebeld dat ik vast stond in hetverkeer en dat ik er rond 18:00 zou arriveren. Meneer gaf aan dat dit te laatwas en zou zelf gaan kijken mettelefonische ondersteuning. Maandag gaan we opnieuw naar Waspik.Begintijd 16:00uurEindtijd 16:30uur********************************************************************************Fa Yender 26-10-2020:WerkzaamhedenInstallatie gecontroleerd en het blijkt dat de glaszekering defect is. Deze isook al eerder defect geweest, omdater nog een defecte zekering onder de unit ligt. Helaas heb ik de betreffendezekering niet in de bus. Vervolgensnaar de tweede unit geweest en ook hier is de glaszekering defect.Glaszekeringen gehaald bij de groothandelen deze vervangen. Unit 1 werkt weer goed maar moet alleen worden ingeregeldvolgens de medewerker vande technische dienst. Unit 2 geeft een van de servomotoren een kortsluiting,uitgezocht welke en dezeafgekoppeld. Overige werkt weer goed maar ook deze moet worden ingeregeld. Inoverleg met Kees Huygenmoet dit door Patrik Verheezen van Kropman verder worden opgepakt.Begintijd 09:00uurEindtijd 14:00uur*******************************************************************************Vervolgwerk Yender nog uit te voeren: Het vervangen van de servomotor van unit 2********************************************************************************Fa Yender 27-10-2020:Nieuwe servomotor geplaatst en getest.Begintijd 10:15uurEindtijd 11:00uur********************************************************************************Vervolgwerk WVB Kropman nog uit te voeren: Het inregelen van UNIT 1 + 2Definitief herstel, app 23B alles gecontroleerd en opnieuw gekoppeld.App 23k servo groep 3 vervangen.App 25 gecontroleerd, antenne was los van regelaar, hierdoor ontstond door sturing sluiting, groep 3 servo vervangen en batterijen thermostaat, alles is weer functionerend. | 932.84
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 934883 | 44131 | 44134 | Gereed gemeld | vloerverwarming werkt niet* | 1E LIJN ST | Dhr Luiken | *28-10-2020 logmoment terug gezet ivm het verstrekken van een inkooporder achteraf naar yend | vloerverwarming werkt niet | - | Definitief herstel .Contact gehad met de melder, dhr Luiken(0622831506)In overleg met Dhr. Luiken, storing morgen na 10 uur oppakken.Yender aangestuurd voor morgen na 10:00 uur.(bewoner zit niet in de kou).********************************************************************************Fa Yender 29-10-2020:Helaas mochten we de woning niet in ivm Corona. Er wordt een nieuwe meldinggemaakt als betreden woning mogelijk is.Begintijd 09:00uurEindtijd 10:00uur | 170.69
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09598 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 76 (aanleunwoning) | 936088 | 44139 | 44140 | Gereed gemeld | Vloerverwarming in de badkamer werkt niet.* | 1E LIJN ST | Mw. Bakx | - | Vloerverwarming in de badkamer werkt niet. | Fa Yender 04-11-2020:Afsluiters en kleppen gedeeltelijk vast. | Fa Yender 04-11-2020:Installatie gecontroleerd en alle afsluiters en kleppen gangbaar gemaakt. Nugeconstateerd dat deze goedfunctioneert. Er is een oude lekkage aanwezig welke niet meer lekt. Voor nuhier niets aan gedaan omdat ikniet het juiste onderdeel heb. Als deze opgelost moet worden dan graag eennieuwe opdracht.Begintijd 16:30uurEindtijd 17:30uur | 125.71
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09579 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 38 (aanleunwoning) | 936158 | 44140 | 44141 | Gereed gemeld | Vloerverwarming blijft koud in de woonkamer* | 1E LIJN ST | hendrikx | - | vloer verwarming blijft koud in de woonkamer | Fa Yender 05-11-2020:Geen probleem meer aanwezig. | Fa Yender 05-11-2020:Mevrouw gebeld. Ze geeft aan geen problemen (meer) te hebben met de verwarming.Begintijd 12:15uurEindtijd 12:30uur | 30.41
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 936689 | 44144 | 44145 | Gereed gemeld | Vloerverwarming appartement 25H defect* | 1E LIJN ST | Hennie Luiken | - | Vloerverwarming appartement 25H defect. Afspraak tussen 10:00 en 12:00 uurAfwijking W | Technisch gebrek. Regelaar reageert niet op thermostaat. | Definitief herstel. Thermostaat opnw geprogrammeerd en getest. | 275.02
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09579 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 38 (aanleunwoning) | 937054 | 44146 | 44279 | Gereed gemeld | Vloerverwarming blijft koud* | 1E LIJN ST | Mvr. Hendriks | - | Collectieve storing onderzoeken + op klant locatie.Vloerverwarming blijft wederom koud.Gepland 18/11 tussen 13 - 16 uur.Half uur v.t.v bellen Dhr. Hendriks tel:06-- 23 86 31 08.Afwijking W Afwijking M&amp;R Collectieve storing onderzoeken + op klant locatie.Vloerverwarming blijft wederom koud.Gepland 18/11 tussen 13 - 16 uur.Half uur v.t.v bellen Dhr. Hendriks tel:06-- 23 86 31 08. | Fa Yender 11-11-2020:Telefoonnummer niet juist********************************************************************************Technisch gebrek Technisch gebrek | Fa Yender 11-11-2020:Vermoedelijk een verkeerd telefoonnummer, mevrouw geeft aan in Geleen te wonen.Begintijd 14:30uurEindtijd 14:45uur********************************************************************************Sco Kropman: Telefoonnummer gecontroleerd is wat genoteerd is en doorgegevenaan Yender, dit is hetzelfde. Telefoonnummer vergeleken met een eerdere melding:Dit is hetzelfde nummmer. Zelf het telefoonnummer gebeld, krijg inderdaad eendame uit Geleen. Vervolgens in het systeem het telefoonnummer opgezocht vanbuurman Dhr. Kuipers op nr 40. Dhr. Kuipers is naar mevrouw Hendriks gelopenen we hebben het juiste telefoonnummer te pakken, er waren 2 cijfers omgedraaid.Aangegeven dat ze vanmiddag teruggebeld wordt door de monteur voor een afspraak.********************************************************************************Fa Yender 17-11-2020:Systeem nagelopen, deze werkt naar behoren: Servomotoren werken; De pomp slaataan; Aanvoertemperatuur is 38ºC, alleen zit er geen flow in, 0,038l/h. Warmwater werkt wel naar behoren. Zodra je deze klep open zet komt erwel flow in, maar aanvoer verwarming niet.Begintijd 11:30uurEindtijd 13:00uurBon afgesloten i.o.m. Kees Huygen en afgesproken dat er een monteur van Kropmangaat kijken in de technische ruimte.*******************************************************************************Collectieve storing vervolgwerk geworden. KHhet afgeven van de Upenor regelaarDefinitief herstel , Uponor unit is dood, gaat soms aan. Deze geeft aan de afgifte unit door of er warmte of koude benodigd is. Regeling vervangen en opnieuw ingesteld/gekoppeld met de thermostaten. Geen | 1679.92
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09598 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 76 (aanleunwoning) | 937711 | 44152 | 44225 | Gereed gemeld | Geen vloerverwarming in de badkamer* | 1E LIJN ST | Mw. Bakx | *20-11-2020 Er moet een regelafsluiter vervangen worden. Hiervoor moet de installatie *20-11-2020 drukloos gemaakt worden door Kropman. Aan Marko Groener gevraagd wanneer hij de *20-11-2020 afsluiter binnen verwacht. Vervolgens moet dan ruim van tevoren de *20-11-2020 combi-afspraak afgestemd worden tussen Yender/Bewoner/Monteur en Thuisvester *20-11-2020 ivm leveringsonderbreking. *24-11-2020 ==&gt; Vraag bij Marko Groener uitgezet om 12:08uur hoe laat de monteur er morgen *24-11-2020 zal zijn ivm bijschakelen monteur Kropman &gt; Thessa gesproken, zij zal Marko *24-11-2020 laten terugbellen. Op voorhand werkorder bij Peter Smout erin gezet. Volgens *24-11-2020 Patrik Verheezen moet dit een W monteur doen Peter, Johan of Martijn. Niet *24-11-2020 Jac de Klerk, dat is een E mionteur. *24-11-2020 ==&gt; om 16:00uur nog steeds geen bericht van Marko. Gebeld, maar krijg *24-11-2020 voicemail. Niet ingesproken. Order bij Peter even uit de planning getrokken, wel *24-11-2020 in gwp laten staan. | Geen vloerverwarming in de badkamer.Alleen inplanbaar op dinsdag en donderdag. | Fa Yender 19-11-2020:Het betreft een lekkage aan een Danfoss® drukgecompenseerde ABQM-regelafsluiterte zijn. | Fa Yender 19-11-2020:Op locatie aangekomen de installatie gecontroleerd, maar het blijkt dat devloerverwarming goed functioneert.Mevrouw geeft aan dat ze gevraagd heeft de reeds geconstateerde oude lekkage teverhelpen. Deze lekkagebetreft een lekke Danfoss AB-QM Drukgecompenseerde regelafsluiter te zijn,welke vervangen moet worden. Eris geen mogelijkheid deze afsluiter drukloos te maken vanuit de woning.Werkzaamheden moeten samen metKropman worden uitgevoerd of we moeten weten waar eventueel afsluitersgeplaatst zijn. Benodigdematerialen zijn reeds besteld.Begintijd 11:00uurEindtijd 12:30uur*******************************************************************************Vervolgwerkzaamheden worden ingepland iom alle betrokken partijen.******************************************************************************* | 244.23
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09589 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 58 (aanleunwoning) | 937810 | 44153 | 44155 | Gereed gemeld | Wisselend warm water op alle kranen* | 1E LIJN ST | Telefonisch Thuisvester 18/11 | - | Wisselend warm water op alle kranen. | Fa Yender 19-11-2020:Servomotor defect. | Fa Yender 19-11-2020:Systeem nagelopen, warm water viel steeds weg. Nieuwe servomotor geplaatst engetest. Alles werkt weernaar behoren.Begintijd 08:00uurEindtijd 09:30uur | 211.45
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09599 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 78 (aanleunwoning) | 937813 | 44153 | 44159 | Gereed gemeld | Geen vloerverwarming* | 1E LIJN ST | Mvr. van Ijk. | *24-11-2020 23-11 YENDER ¦ Vervolg ketelhuis Kropman loopt op 938484 | Geen vloerverwarming. | Fa Yender 23-11-2020:Aanvoertemperatuur is te laag, &lt;31ºC.Flow is te laag, &lt;120 l/h. | Fa Yender 23-11-2020:Systeem nagelopen alles werkt naar behoren, alleen de aanvoer temperatuur islaag 30/31 graden en flow van120l/h dit moet omhoog, meerdere appartementen hebben dit probleem. Graag eenmonteur van kropman naar het ketelhguis sturen om dit verder na te kijken.Begintijd 14:45uurEindtijd 15:30uur*******************************************************************************Sco: Vervolgactie in het ketelhuis loopt op SO 938484 | 110.3
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09599 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 78 (aanleunwoning) | 938258 | 44155 | 44158 | Gereed gemeld | Geen WW/CV wel* | 1E LIJN ST | Mw Jopie Van Eyk | - | Geen WW/CV wel.Storingscode:onbekend. Doorgegeven Yender 17:14 | - | Werkzaamheden: Werkbon Yender:Installatie gecontroleerd en geconstateerd dat de besturing in storing stond.Alles gecontroleerd en tot slot debesturing gereset waarna alles weer functioneerde. Even gewacht terwijl dedouche warmwater gaf. Na 10minuten was er nog steeds warm water.Bart 20-11-2020 09:00 10:15 1.25 uur. | 141.11
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09579 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 38 (aanleunwoning) | 938484 | 44158 | 44159 | Gereed gemeld | Het wordt niet warm genoeg in de woning* | 1E LIJN ST | Dhr. Hendriks | *23-11-2020 Iom. Patrik Verheezen =&gt; Yender aansturen. | Het wordt niet warm genoeg in de woning.Afwijking M&amp;R Het wordt niet warm genoeg in de woning. | Fa Yender 23-11-2020:Aanvoertemperatuur is te laag &lt;31ºC.Flow is te laag &lt; 120 l/h.Niet duidelijk | Fa Yender 23-11-2020:Systeem nagelopen alles werkt naar behoren, alleen de aanvoertemperatuur islaag 30/31 graden en flow van120l/h dit moet omhoog, meerdere appartementen hebben dit probleem. Graag eenmonteur van Kropman hiervoor aansturen naar het ketelhuis.Begintijd 14:00uurEindtijd 14:45uur*******************************************************************************Definitief herstel .installatie gecontroleerd er stond een ketel.in storing deze gereset dit is echter niet de oorzaak.in de regeling gekeken hier is de aanvoer temperatuur op dit moment 38 gr dit moet genoeg zijn wel in de grafiek gezien dat de afgelopen dagen de temperatuur een stuk lager was kan niet achterhalen wat de oorzaak hiervan is geweest. | 373.81
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 938869 | 44159 | 44161 | Gereed gemeld | Vloerverwarming bij 2 appartementen werkt niet* | 1E LIJN ST | Dhr. Rietveld | *24-11-2020 Mw. van der Leeuw geeft aan appartementen zijn cohort afdeling geworden. *24-11-2020 Er verblijven Corona patienten. *24-11-2020 Melding in overleg met Mw. van der Leeuw laten vervallen. *25-11-2020 Terugebld door dhr. Rietveld. Bij deze 2 appartementen *25-11-2020 is geen sprake van Corona. Alsnog monteur ter plaatse. | Vloerverwarming bij 2 (Hogepad 3.01/3.06)appartementen werkt niet.Afwijking W Vloerverwarming bij 2 (Hogepad 3.01/3.06)appartementen werkt niet. | Fa Yender 25-11-2020:Melding blijkt een collectieve storing te zijn.********************************************************************************Technisch gebrek | Fa Yender 25-11-2020:Systeem heeft knipperende lampen. Servomotoren werken wel gewoon. Er is alleengeen aanvoer in de woning,meerdere woningen gehad, allemaal het zelfde probleem. Nergens werd het warm inhetappartementencomplex. Collectief probleem. Graag een monteur van Kropman terplaatse sturen.Begintijd 12:45uurEindtijd 14:45uur*******************************************************************************Monteur Kropman aangestuurd.Definitief herstel.systeemdruk te laag, ketel 1 instoring.op druk gezet, vloerverwarming werkt weer.De afdelingen zijn gesloten ivm COVID19.Met beschermende kleding de afdeling opgegaan naar de technische ruimte. | 472.16
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 939546 | 44161 | 44237 | Gereed gemeld | Vloerverw. unit in storing. 3 appart. zonder CV* | 1E LIJN ST | dhr. Luiken | - | Vloerverwarmingsunit in storing. 3 appartementen zonder CVGraag melden bij receptie.Afspraak tussen 10:00-14:00 uur.Afwijking W Vloerverwarmingsunit in storing. 3 appartementen zonder CVGraag melden bij receptie.Afspraak tussen 10:00-14:00 uur.Afwijking M&amp;R Vloerverwarmingsunit in storing. 3 appartementen zonder CVGraag melden bij receptie.Afspraak tussen 10:00-14:00 uur.Afwijking W Vloerverwarmingsunit in storing. 3 appartementen zonder CVGraag melden bij receptie.Afspraak tussen 10:00-14:00 uur.Afwijking M&amp;R Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , 1 thermostaat batterijen vanvervangen. daarna andere unit gevonden zonder display. deze nagemeten en isdefect moet nieuwe komen. alle groepen los gemaakt om verwarming inappartementen te krijgenStoring beoordeeld, vervolgactie urgent.Op de afdeling PG zijn en aantal gevallen van Corona, waardoor de werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden. Hoor vanmiddag wat de status is om een vervolg afspraak te maken. Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , verkeerde materialen bij.Definitief herstel , nieuwe regeling geplaatst alle thermostaten gekoppeld, sommige servomotoren klopten niet met wat op tekening stond , dit aangepast en geplaatst zoals op tekening aangegeven staat. | 963.14
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09594 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 68 (aanleunwoning) | 939706 | 44162 | 44173 | Gereed gemeld | Display van thermostaat op zwart +meten infrarood* | 1E LIJN ST | REP20-026898-000 | - | Display van thermostaat op zwart +meten infrarood.RVT OmschrijvingRT-00166047 herstel cv installatiedisplay van de thermostaat in de badkmr staat op zwart. problemen met het warmkrijgen vandewoning graag nazien. nr dochter 0611952638 ze hebben de vorige keer aangegevendat ze ditzoudenmeten met infrarood. voor meer info vragen bij bart kok van collectief, marcogroenen ken ditadres. | - | Fa Yender 04-12-2020:Diplay werkt weer en getest met warmtebeeld camera. Uitleg gegeven over warmte en koelen.Begintijd 08:15uurEindtijd 09:15uur | 125.71
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 942205 | 44174 | 44174 | Gereed gemeld | W Installatie urgent * | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Wij hebben nog steeds een W Installatie urgent in display staan , geprobeerd teresetten maar niet gelukt.Dit is zo vaak dit is erg storend bij receptie , kan dit een keer voor goedverholpen worden? - Piet Rombouts | - | - | 150.77
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 942422 | 44175 | 44188 | Gereed gemeld | Koude klachten "Hoge Pad", storing urgent* | 1E LIJN ST | Dhr. Piet Rombouts | *10-12-2020 Mw. Gaby gesproken, afdeling is Corona vrij. | Koude klachten "Hoge Pad", storing urgent W installatie.Afwijking M&amp;R Koude klachten "Hoge Pad", storing urgent W installatie.Afwijking W Koude klachten "Hoge Pad", storing urgent W installatie.Afwijking M&amp;R Koude klachten "Hoge Pad", storing urgent W installatie. | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent 3.31 opgelost dmv thermostaat van ruimte 3.20 hier moet nieuwe nieuwe regeling komen. storing w is opgelost was communicatie.Definitief herstel , nieuwe regelaar geplaatst 1 was defect. nieuwe opgehaald deze werkt nu wel | 1383.68
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09591 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 62 (aanleunwoning) | 943137 | 44179 | 44216 | Gereed gemeld | Verwarming in badkamer defect* | 1E LIJN ST | Mw. van Dun | *18-12-2020 14-12 YENDER ¦ 15:12 &gt;vvw: Uponor nog te vervangen *11-1-2021 Navraag Thuisvester. Yender gaat deze week vervolgafspraak inplannen. *11-1-2021 Mw. van Dun hierover geïnformeerd. | Verwarming in badkamer defect. | Fa Yender 15-12-2020:De Uponor® is defect. | Fa Yender 15-12-2020:De Uponor® is defect en moet besteld worden.********************************************************************************Fa Yender 15-01-2021:Besturing inclusief ruimte thermostaten en servomotoren vervangen. Installatievolledig getest en allesfunctioneert goed.Begintijd 13:30uurEindtijd 17:15uur | 1602.24
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 943710 | 44180 | 44181 | Gereed gemeld | Op afdeling Middenpad kamer 2.09 is het erg koud* | 1E LIJN ST | Piet Rombouts | - | Op afdeling Middenpad kamer 2.09 is het erg koud.Gesproken met de klant CP Piet Rombouts is veilig daar te werken.Afwijking M&amp;R Op afdeling Middenpad kamer 2.09 is het erg koud | Technisch gebrek | Definitief herstel , bij aankomst door henri (TD) waren batterijen al vervangen. vloer temperatuur was nu warm | 107.78
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 944795 | 44186 | 44186 | Gereed gemeld | storing W Installatie urgent* | 1E LIJN ST | Piet Rombouts | - | storing W Installatie urgentAfwijking W | Niet duidelijk | ingebeld op de locatie. temperatuur grens aangepast. | 163.09
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 945719 | 44192 | 44193 | Gereed gemeld | Geen warm water. | 1E LIJN ST |  | *28-12-2020 Mw. Lamers gesproken, storing is verholpen door storingsmonteur G. Blok. | Geen ww. Loopt SO945721.Afwijking W | Technisch gebrek | Loopt op SO945721.Definitief herstel,zie andere bon. | 0
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 945721 | 44192 | 44192 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | bewoonster | *28-12-2020 Aangemaakt op SO945719. | Geen warm water.Aangemaakt op SO945719. | Technisch gebrek ,luchtdruk schakelaar toevoer ventilator schakelt niet(daardoor gasklep ketels dicht. | Definitief herstel.Ingebeld, Geconstateerd dat de l.d.s. van de toevoer ventilator niet schakelt.Naar locatie gereden, Geconstateerd dat de slangetjes van de l.d.s. vol met water stonden.Deze leeg gemaakt en droog geblazen.Instalatie gereset.Gewacht tot de boiler weer op temperatuur begon te komen.Functioneel achtergelaten. | 539.8
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09598 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 76 (aanleunwoning) | 945757 | 44193 | 44195 | Gereed gemeld | Geen ww,* | 1E LIJN ST | Mw. Tessa/ Thuisvester | - | Geen ww, collectief systeem. Buren onbekend. | Fa Yender 27-12-2020:Bewoner gebeld, tel, werkt niet. Probeer zo nog een keer.Begintijd 17:15uurEindtijd 17:30uur********************************************************************************Fa Yender 27-12-2020:Het opgegeven nummer is niet in gebruik. Het juiste nummer opgevraagd bijThuisvester, zij geven aan geen ander nummer te hebben van dit adres. Inafwachting van een juist telefoonnummer.Begintijd 17:30uurEindtijd 17:45uur*******************************************************************************Fa Yender 28-12-2020:Melding wordt verder opgepakt via openstaande order openstaande SO | - | 45.81
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 946151 | 44196 | 44196 | Gereed gemeld | W Installatie urgent | 1E LIJN ST | Niet vermeld | - | W Installatie urgent | - | Gereset door Manfred Magielse | 0
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 946425 | 44200 | 44200 | Gereed gemeld | Koudeklachten* | 1E LIJN ST | Piet Rombouts | - | Ik krijg steeds meer koude klachten op afdeling Hoge pad vooral huiskamer.Tevens ook sommige kamers luchtbehandeling ver open.Graag met grote spoed dit oplossen vooral koude klachten huiskamer Hoge pad.Luchtbehandeling vooral kamer HP 3.27Afwijking W Meldingen waren: Huiskamer oude braband 1e verd.Huiskamer 3e vrd. Appartement 3.06. In totaal zijn er 4 regelunits die in storing waren en 6 thermostaten met leeg batterijen. | Technisch gebrek. Regelunits van vl. verwarming in storing, uit. | Definitief herstel Alle de 4 regelaars gereset, 1 opnw geprogrammeerd en voor 6 thermostaten de batterijen vervangen. Batterijen van de td gekregen. Verder alle meldingen afgehandeld en vv units werkend storingsvrij achtergelaten. | 308.34
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 946312 | 44200 | 44200 | Gereed gemeld | W Installatie urgent ,Snaarbreuk LBK van de zorg * | 1E LIJN ST | Piet Rombouts | - | W Installatie urgent ,Snaarbreuk LBK van de zorg.Klant CP Piet Rombouts tel:06-13221459.Afwijking W | Niet duidelijk. De LBK stond uit en op storing. | Definitief herstel.Ik heb al v snaren nagekeken en gecontroleerd, maar was nix te zien. Ik heb weer de lbk gereset en in Priva naggeken en gereset. De lbk draait weer en storingsvrij achtergelaten. | 383.57
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 946987 | 44202 | 44203 | Gereed gemeld | Wordt niet warm in appartement 25c.* | 1E LIJN ST | Wim Sperber | *6-1-2021 06-01 YENDER ¦ uitv. 07-01 *7-1-2021 Stefan heeft Yender geannuleerd, Peter Smout staat ingepland. | Wordt niet warm in appartement 25c.Afwijking W Wordt niet warm in appartement 25c. | Geen probleem | Fa Yender 06-01-2021:Contact opgenomen en afspraak gemaakt voor morgen.Begintijd 09:45uurEindtijd 10:00uur********************************************************************************Definitief herstel – instructie gegeven , 22 graden binnen vloer temperatuur 26 a 27 graden. niks te doen aan de klachten. | 133.28
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 948589 | 44204 | 44204 | Gereed gemeld | Verwarming defect in appartement 3.17 * | 1E LIJN ST | Hendri Rietveld | - | Op appartement 3.17 (hoge pad) is de verwarming defect. Thermostaten zijn inordeal geprobeerd om systeem te herstarten, maar er brandt geen signaallampgaarne met spoed reparatie, daar client/bewoonster in de kou zitAfwijking W | Technisch gebrek.Regelaar uit, in storing. | Definitief herstel.Regellar weer hersteld en een thermostaat geprigrammeerd. | 93.48
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 949143 | 44208 | 44209 | Gereed gemeld | Thermostaat defect* | 1E LIJN ST | Hendri Rietveld | - | Er is een thermostaat defect. Zat een lekkende batterij in. Appartement 2.15middenpad, slaapkamer. Gaarne reparatie.Afwijking M&amp;R Er is een thermostaat defect. Zat een lekkende batterij in. Appartement 2.15 middenpad, slaapkamer. Gaarne reparatie. | Technisch gebrek | Definitief herstel , nieuwe thermostaat geplaatst. | 141.39
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 949302 | 44208 | 44209 | Gereed gemeld | Koude klachten in HP 3.16 en 1.15* | 1E LIJN ST | Piet Rombouts | - | Koude klachten in HP 3.16 en 1.15Afwijking W Koude klachten in HP 3.16 en 1.15 | Geen probleem | Definitief herstel – instructie gegeven , beide kamers 23 graden en vloer tussen de 25 en 27 graden. | 96.95
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09592 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 64 (aanleunwoning) | 949248 | 44208 | 44215 | Gereed gemeld | Deel van de woning wordt niet meer warm, max 17c.* | 1E LIJN ST | Mw. van Run-Louwenhorst | - | Deel van de woning wordt niet meer warm, max 17c. | Deel van de woning wordt niet meer warm, max 17c.********************************************************************************Yender 15-01-2021:Circulatiepomp is defect. | Werbon Yender 12-01-2021Yender kreeg geen contact met de bewoonster.RvE heeft het nummer gecontroleerd met de dochter van de bewoonster en dezeklopt wel. RvE heeft dit door gegeven aan Yender en zei nemen nogmaals contactop met de bewoonster ze proberen het ook op de mobiele telefoon van mevr.Start 17:00Eind 17:15********************************************************************************Yender 15-01-2021:Installatie gecontroleerd en geconstateerd dat de circulatiepomp defect is. Eris een stroomstoring geweest enE-monteur heeft stekker eruit getrokken en is weggegaan. Bij het insteken vande stekker gaat de aardlek eruit.Bij TU en Wasco gekeken maar er ligt geen pomp op de vestiging, dus pompbesteld en deze kunnen wemaandagmorgen ophalen en afspraak is gemaakt voor aanstaande maandagmorgen.Begintijd 12:00uurEindtijd 13:30uur*******************************************************************************Yender 18-01-2021:Circulatiepomp vervangen en werking getest. Alles is weer in orde.Begintijd 09:00uurEindtijd 10:00uur | 415.24
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 950599 | 44211 | 44211 | Gereed gemeld | Centrale huiskamer lage pad cv klachten.* | 1E LIJN ST | Dhr. Rietveld | - | Centrale huiskamer lage pad cv klachten.Ruimte 1.44 / 1.43.Afwijking W | Niet duidelijk. Te weinig flow en leeg batterijen van thermostaat. Ik moest ook ff bij nr 1.04 kijken en daar was de probleem alleen leeg batterijnen, temperatuur is goed meer dan 22 C°. | Definitief herstel.De vlowmeters/afsluiters schoongemaakt en de batterijen van thermostaat vervangen. Voor nr 1.04 heb k batterijen verwisseld van thermotaten woonkamer en badkamer. Slaapkamer had ik niet meer, die moet nog door td vervangen worden, geef k zelf aan. | 161.46
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 950996 | 44214 | 44222 | Gereed gemeld | Terugkerende W installatie urgent storing.* | 1E LIJN ST | Piet Rombouts | - | Terugkerende W installatie urgent storing.Afwijking W | Technisch gebrek | Ingebeld. Storing (temperatuur overschrijding) op afstand verholpen.op de locatie gekeken waar de storing was dit was op kamer 0.24 met open zetten van de keuken kraan ging na een tijd de temperatuur omhoog. getapt tot ongeveer 53 graden. verwachting is dat de aftakking waar de storing op was te ver afgekoeld was. Dit ook i.v.m. minder douchen op dit moment. Advies is om de eigen TD zelf eerst naar laten kijken en de nodige kamers zelf te laten spoelen. | 167.47
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09591 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 62 (aanleunwoning) | 950898 | 44214 | 44216 | Gereed gemeld | Vloerverwarming warmt door.* | 1E LIJN ST | Bewoonster | - | Vloerverwarming warmt door. | Fa Yender 18-01-2021:De servomotoren hadden geen verbinding met het systeem. | Fa Yender 18-01-2021:Systeem bleef doorbranden, servomotoren opnieuw gekoppeld en getest, nu werktehet naar behoren.Begintijd 11:15uurEindtijd 12:15uur | 77.35
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 950854 | 44214 | 44214 | Gereed gemeld | Storing Ketel 01-12KG1* | 1E LIJN ST | GBS | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 18-01-2021 07:17:50Systeem: SL09407 Thuisvester (Riethorst) 5165CE_23Onderstation: 1Omschrijving: KetelInstallatiedeel: Ketel(Onderstation)Code: 01-12KG1Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: RHWASPIK - HoogAfwijking W 1 branders in storing. ( B3) | Niet duidelijkNiet duidelijk. | Storing Ketel 01-12KG1, gaarne een monteur aansturen, IRS kan niet inbellen omte controleren of deze storing nog aawezig is.Gesproken met dhr. Wim Sperber 06 23044576 hij is ook niet op locatie inoverleg gevraag of een monteur kan laten komen naar locatie.Definitief herstel De ontsteekin van b3 schoongemaakt en de brander paar keren gereset. En de storing was verholpen. De ketel heeft 7 apparte branders. De ketel doet t weer, werkend en storingsvrij achtergelaten. | 217.88
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 951181 | 44214 | 44216 | Gereed gemeld | Ketel in Storing* | 1E LIJN ST | Dhr. Luiten | - | SL09407 Thuisvester (Riethorst) 5165CE_23 Ketel(Onderstation) Ketel 01-12KG1 Hoog In 18-01-21 21:03:32Afwijking W SL09407 Thuisvester (Riethorst) 5165CE_23 Ketel(Onderstation) Ketel 01-12KG1 Hoog In 18-01-21 21:03:32Afwijking W | Technisch gebrek . Waarschijnlijk weer 1 van de 7 branders van de ketel in storing. Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent 2 stuks automaten defect. art nr awb: a041551.20Definitief herstel , 2 automaten vervangen en getest. alle 7 branders storingsvrij achter gelaten | 614.32
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 952812 | 44218 | 44273 | Gereed gemeld | afdelinghuiskamer word niet warm genoeg* | 1E LIJN ST | Hendri Rietveld | - | in de afdelingshuiskamer werkt de verwarming niet naar behoren.tevens blijkt hier ipv totaal 3 slechts 2 thermostaten aanwezig te zijnik heb 2 regelaars losgekoppeld, in de hoop dat dit wat soelaas biedtwillen jullie deze zsm herstellen?Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | de Upenor regelkast stopt na ongeveer 4 minuten na stekker in stopcontact. Dringend advies om deze te vervangen 2 thermostaten op 4 groepen. de 3e thermostaat niet kunnen vinden. Dhr Rombouts geeft aan dat de 3e verdieping er uit springt qua meldingen. Advies om de gehele verdieping te controleren. Nog een melding van dhr Rombouts gehad. op paneel was weer hoog urgent storing. Dit was weer kamer 0.24. op de kamer deze gespoeld. storing gereset.Definitief herstel , regeling vervangen. alleen koel omschakeling niet aangesloten gaat 75 v overheen Voor zover gereed oude regelaar combineert niet met de nieuwe. | 925
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 953051 | 44221 | NULL | Gereed gemeld | Verwarmingsproblemen betreffende afdeling Hope pad | 1E LIJN ST |  | - | in de afdelingshuiskamer werkt de verwarming niet naar behoren.tevens blijkt hier ipv totaal 3 slechts 2 thermostaten aanwezig te zijnik heb 2 regelaars losgekoppeld, in de hoop dat dit wat soelaas biedt | - | Actie loopt op SO 952812 | 0
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 953682 | 44222 | 44223 | Gereed gemeld | Vloerverwarming in het restaurant blijft koud* | 1E LIJN ST | Dhr. Luiten | - | Vloerverwarming in het restaurant blijft koud. Graag vooraf bellen met dhr.Luit voor dat je gaat rijden 06 2283 1506Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel , vloerverwarming unit waren alles kwijt, deze helemaal leeg gegooid en opnieuw ingeregeld alles werkt nu weer. | 423.02
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09593 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 66 (aanleunwoning) | 953907 | 44223 | 44224 | Gereed gemeld | warmtepomp maakt een herrie en is heel warm* | 1E LIJN ST | van rijthoven | - | warmtepomp maakt een herrie en is heel warm | warmtepomp maakt een herrie en is heel warm | Werkbon Yender 27-01-2021Op locatie aangekomen geconstateerd dat er een by-pass is aangelegd(niet door ons). Deze by-pass veroorzaakt de ruis in de leiding en dit kan ik d.m.v. inregelen niet wegnemen zonder dat we klachten gaan krijgen over te weinig warmte. Wel geprobeerd maar niet gelukt.Start 13:30Eind 14:30 | 127.23
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 954638 | 44226 | 44229 | Gereed gemeld | Warme Bron onderhoudsniveau* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | WB onderhoudsniveau OG laag inAfwijking W | Niet duidelijk Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , het is niet mogelijk om in hetproject te komen omdat er geen verbinding met de vpn server tot stand is tekomen. hier dient maandag naar gekeken te worden evenals de onderhouds meldingvan de warme broningelogd na herstelde VPN, melding gecontroleerdFunctioneel herstel – werkend achtergelaten.De vpn verbinding is uit. Contractbeheerder pakt t zelf op. Ik hoefte niet terijden. Er is geen actie ondernomen door mij. SO niet gebruiken. | 218.83
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 954660 | 44227 | 44227 | Gereed gemeld | Krijgt melding urgent W installatie* | 1E LIJN ST | Mevr. Van der Leeuw | - | Melding urgent W installatieAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , storing geen thermische desinfectie geweest ruimte 0.24. op afstand ingebeld en storing gereset. de klant gebeld voor bevestiging en de storing is weg. | 73.97
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 955426 | 44229 | 44250 | Gereed gemeld | W-installatie urgent melding* | 1E LIJN ST | 5820719 | - | W-installatie urgent melding Afwijking W Afwijking W Afwijking W | Niet duidelijk Geen probleem.In het GBS was weer alles goed.Technisch gebrek. De beluchter lekte. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, tapwater temperatuur van 1 ruimte blijft achter op de rest. betreft ruimte 0.97 bouwdeel D noord. hier dient in de dagdienst naar gekeken te worden. check via GBS, temperatuur is hersteldFunctioneel herstel – werkend achtergelaten .De ww is weer stabiel, nadat gisteren er een regelventiel was eruitgehaald. luchtbel geweest in de ww circulatie. nu is het goed en alles op temperatuur. Wel is in tr bij de ketels de beluchter van de boilers kapot en staat te lekken. Ik heb nu de afsluiter daarvan dichtgedraaid, de beluchter moet vervangen worden. maat 3/4" buitendraad. zie foto.Definitief herstel. De beluchter is vervangen. | 333.81
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 955382 | 44229 | 44229 | Gereed gemeld | urgent W storing* | 1E LIJN ST | hendrik | - | urgent W storing Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek. Kapot ww regelventielbij ruimte 0.24 gang bg.Ww regelventiel lekte. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.De sensor op de regelventiel gaf storing aan te laag ww temperatuur. Ik ging de regelventiel in de gang controleren en bij het draaien van de knop begon die spontaan te lekken. Ik moest de ventiel tussenuit halen en omdat k geen ander heb, heb ik voor tijdelijk een afsluiter tussen geplaatst. Om die te monteren moest ik een deel gebouw (D kant) afsluiten van de ww, en wachten tot leidingen leeg lopen, dat heeft even geduurd. Nu moet de regelventiel besteld worden dat is een spiciaal met sensorhouder ingeboud.Ik geef de oude op de zaak om te laten bestellen. Definitief herstel De regelventiel is vervangen. | 723.15
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 956110 | 44231 | 44235 | Gereed gemeld | Aansturing vloerverwarming defect* | 1E LIJN ST | Dhr Rietveld | *4-2-2021 tel aangemeld bij dhr Rietveld. 05-02 is prima. Rietveld is zelf na *4-2-2021 13:00uur aanwezig, maar monteur kan zich melden ad balie | Aansturing vloerverw, werkt niet, alleen stipjes in display, betr. app 320 | Fa Yender 05-02-2021:Batterij was leeg. | Fa Yender 05-02-2021:Installatie gecontroleerd. batterij vervangen en systeem gereset en thermostaatopnieuw gekoppeld.Begintijd 11:00uurEindtijd 12:00uur | 127.23
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 956596 | 44234 | 44235 | Gereed gemeld | dry cooler uittrede temp hoog* | 1E LIJN ST | GBS melding | *8-2-2021 Gepland voor 8-2-2021 | uittrede temp drycooler hoogAfwijking W | Niet duidelijk Technisch gebrek.Brander 3 in storing. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , melding dry cooler uittrede temp hoog.ingebeld in project en grafiek gecontroleerd. geen bijzonderheden. melding is ook weer snel uit gegaan. wel geconstateerd dat de ketel in storing staat. de ketel heeft meerdere branders dus dit kan maandag opgepakt worden Definitief herstel.Weer ontsteking gecontroleerd, brander paar keren gereset en hij doet t weer. Ook ingelogd en is een niet urgent storing lampje aan, op de rk. In Priva blijft storing aangeven in bronsysteem. Graag op zaak op afstand door m&amp;r nakijk wat er aan de hand is. Voor nu is het opgelost. | 367.54
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09587 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 54 (aanleunwoning) | 956769 | 44235 | 44237 | Gereed gemeld | Geen CV in de woning* | 1E LIJN ST | Fam. Bal | - | Geen CV in de woning | Firma Yender 9-2-2021:Begonnen met de software matige kleppen test. Klep 1 meerdere keren getest klep2 was niet aan te sturen. | Terugkoppeling Yender - 8-2-2021 van 16:30 tot 16:45 uur:telefonisch contact gehad, morgen afspraak 09-02.********************************************************************************Firma Yender 9-2-2021:Alles gereset naar fabrieks instellingen en opnieuw geprobeert klep 2 tetesten. Dicht sturen was alleenmogelijk en open sturen niet. Dus geen test kunnen uitvoeren op klep 2. Nathangevraagd voor technischeondersteuning maar hebben het heel druk en dat kan ik mij voorstellen. Allesweer teruggeplaatst en deverwarming begon te werken. Dubieuze storing en kan vaker voorkomenAanvang werkzaamheden 12:00Einde werkzaamheden 14:00 | 204.86
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 957489 | 44236 | 44236 | Gereed gemeld | W urgent* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | W urgent. Eerder vandaag iemand geweest die het water er afgehaald heeft. Afwijking W | Technisch gebrek | op locatie op de regeling ingebeld. RK2 stond in hoog urgente storing niks kunnen vinden. de regelkast gereset en ongeveer 10 minuten gewacht of storing terug kwam. Dit was niet het geval blijkwn werkzaamheden Hydrofoor geweest te zijn | 83.68
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 957752 | 44237 | 44238 | Gereed gemeld | Storing w installatie | 1E LIJN ST |  | - | W Installatie urgent storing | - | ingebeld,geen urgente melding meer in Priva | 0
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09592 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 64 (aanleunwoning) | 958285 | 44238 | 44249 | Gereed gemeld | Bewoner vindt het te koud +2 kachels ophalen* | 1E LIJN ST | Mevr van Run - Louwerhorst | - | De klant vind het te koud in de woning , nadat de werkzaamheden Circulatiepompis vervangen.De kachels kunnen ook gelijk opgehaald worden.Afspraak maken de klant Mevr van Run - Louwerhorst tel:0162-430093. | - | Fa Yender 19-02-2021:Kachels zijn opgehaald, systeem afgelopen alles werkte naar behoren. Mevrouwwas tevreden.Begintijd 10:00uurEindtijd 10:45uur | 111.71
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 958545 | 44240 | 44240 | Gereed gemeld | bronsysteem in storing * | 1E LIJN ST | GBS melding | - | bronsysteem (onderstation) WB alarm niveau OG hoog in | Technisch gebrek | ingebeld op de locatie. bronsysteem stond in storing. deze kunnen resetten op afstand. | 30.35
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 958569 | 44241 | 44253 | Gereed gemeld | Bronsysteem in storing | 1E LIJN ST |  | - | bronsysteem WB alarm niveau OG | Technisch gebrek | bronsysteem in storing. deze op afstand kunnen resetten. melding is meerderemalen terug gekomen. | 609.32
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 958855 | 44242 | 44257 | Gereed gemeld | Ketel in storing* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Ketel in storingAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek. Probleem met brander 4 van de ketel. Zie rapport van KKBranders, die zijn ergisteren erbij geweest. Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ingebeld ketel geef storing aan temperatuur in de gaten gehouden.er zitten meerdere branders in waarschijnlijk sta er een op storing. morgen iemand laten kijken.Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Brander gereset. geprobeerd om de ketel te resetten. Dit is niet gelukt. temperaturen zijn wel goed. overdag monteur aansturen. Wordt verder op SO 959859 opgepakt. | 297.43
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09587 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 54 (aanleunwoning) | 958657 | 44242 | 44249 | Gereed gemeld | Geen CV in de woning* | 1E LIJN ST | Mevr bal | *17-2-2021 Dhr. Vermeulen (Schoonzoon) meldt dat storing wederom terug is. *17-2-2021 Tevens is er ook een kleine lekkage. *17-2-2021 Graag contact opnemen 0610641583. *17-2-2021 Yender telefonisch ingelicht. *17-2-2021 Er moet materiaal besteld worden, afspraak kan vrijdag 19-2 10:00-12:00uur. *17-2-2021 Dhr. Vermeulen hierover ingelicht, hij is hiermee akkoord. | Geen CV in de woning. | Fa Yender 16-02-2021:De Sintesi®motoren reageerden nergens op. | Fa Yender 16-02-2021:Systeem nagelopen, de Sintesi® motoren reageerde nergens op, dit had te makenmet dat de overtrof servomotor niet functioneerde en daardoor de temperatuur in het systeem te hoogwerd, deze vervangen en hetsysteem laten afkoelen. Alles werkt weer naar behoren.Begintijd 11:00uurEindtijd 12:00uur********************************************************************************Fa Yender 19-02-2021:Nieuwe servomotor geplaatst op de retourleiding, en 2x nieuwe Sintesi® motorengeplaatst, alles getest en alleswerkt weer naar behoren.Begintijd 11:00uurEindtijd 12:00uur | 849.91
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 958675 | 44242 | 44242 | Gereed gemeld | Storing W urgent* | STORING | GBS melding | - | - | - | Ingebeld op project en geconstateerd dat de toevoerventilator lbk gemeenschappelijke ruimten op storing stond, deze hersteld en lbk is weer inbedrijf, draait weer. | 129.79
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 959062 | 44243 | 44259 | Gereed gemeld | koudeklachten woning 301* | 1E LIJN ST | ellen van lieshout | - | koudeklachten woning 301 Afwijking W | Fa Yender 16-02-2021:- De aanvoertemperatuur is te laag.- Batterijen van de kamerthermostaat zijn leeg.Technisch gebrek | Fa Yender 16-02-2021:Verschillende kamers nagelopen. Geen kamer komt hoger dan 20,5 graden. Deaanvoertemperatuur moetomhoog. En de batterijen van de kamerthermostaat moeten vervangen worden. Hierkunnen wij verder niksin betekenen.Begintijd 12:00uurEindtijd 13:00uur*******************************************************************************Vervolgwerk WVB Kropmanhet controleren van de kleppen en de regel unit. alles werkt. Met Manfred gebeld om de aanvoer temperatuur te verhogen. en de thermostaten op 23 graden gezet. NIeuwe regeling besteld, wordt op SO 963089. | 427.6
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 959253 | 44243 | 44243 | Gereed gemeld | storing rk 2* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | storing rk 2 | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld en storing gereset. | 61.22
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 959480 | 44244 | 44245 | Gereed gemeld | Urgnte W storing (werkzaamheden derden)* | 1E LIJN ST | Dhr Rietveld | - | Urgnte W storing Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .Dit pakt vanmiddag Martijn opStoring reeds verholpen door Manfred Machielse | 43.51
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 959722 | 44245 | 44249 | Gereed gemeld | Koude klachten* | 1E LIJN ST | Ellen van Lieshout | - | Op de begane grond naast de entree hebben we een ruimte die het Vaticaan heet.Deze ruimte is vaak erg koud. Het plussen van de thermostaat heeft geen effectAfwijking W | Technisch gebrek | het controleren van de vloerverwarming. de verdeler zit in de kleine keuken begane grond. de kleppen zijn gangbaar en de toevoer temperatuur is 29 graden. Dit gemeten op de koppelingen voor de verdeler. | 229.12
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 959859 | 44245 | 44263 | Gereed gemeld | Ketel in storing * | 1E LIJN ST | GBS melding | - | ketel 01-12kg1 hoog inAfwijking W Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld .ketel gecontroleerd branders 2 doet niets. alles gecontroleerd en samen met de fabrikant tot de conclusie gekomen dat de ventilator defect is.deze besteld en word maandag erin gezet.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .ventilator op advies van de fabrikant vervangen. brander doet nog niets.alle stappen met fabrikant doorlopen start niet.advies van fabrikant om hun langs te laten komen graag deze aansturen.Definitief herstel .ketel gaat op branders 2 instoring maximaal dit word veroorzaakt door te veel pendelen van de ketel.hier meet en regel naar laten kijken kan zijn dat de pomp te snel uitschakelt. ook de urgente storing zo laten zetten dat de ketel pas als er 3 branders in storing gaan de ketel urgente storing doorbeld. | 1217.88
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 960135 | 44249 | 44256 | Gereed gemeld | Storing W installatie urgent hoog* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Storing W installatie urgent hoog. | - | op locatie ingebeld. Koude bron had druk van -0,2 bar. deze gereset. bronsysteem kwam weer bij. Met Roel Vos gebeld, meet en regel techniek naar laten kijken. kamer 0.56 had temperatuur storing. deze gereset. Frank Langen 10 en 11 maart onderhoudswerkzaamheden. | 76.94
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 961193 | 44251 | 44265 | Gereed gemeld | W installatie Urgent - storing. graag op afstand* | 1E LIJN ST | TR GBS | *25-2-2021 In overleg doorgezet aan Mark Roovers. | W installatie Urgent - storing. graag op afstand. Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Bron op storing dit in dagdienst op laten pakken deze geeft lage druk. al meerdere dagen Ingebeld op project, ruimte 0.23 geen thermische desinfectie geweest.Onderstation gereset, is weer storingsvrij | 348.62
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09598 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 76 (aanleunwoning) | 961671 | 44253 | 44298 | Gereed gemeld | Lekkage aan de afleverset /Berging | 1E LIJN ST |  | *8-3-2021 Mail Yender ivm status order (MP) *18-3-2021 Mail Yender ivm status order (MP) *18-3-2021 26-02 YENDER ¦ 18-03 &gt; combi Kropman/Yender nog uitvoeren. *18-3-2021 Aan Marko gevraagd of dit combibzoek al tot stand gekomen is of *18-3-2021 dat dit nog georganiseerd moet worden, In afwachting bericht Yender. *18-3-2021 Datum wordt 29-3. Dit afgestemd met bewoonster, is akkoord. iom *18-3-2021 Mark Roovers Johan Segers meegepland. *9-4-2021 Mail Yender verzoek wb gestuurd (MP) *12-4-2021 Reactie Yender wb volgt 9-4 (MP) | Lekkage aan de afleverset /Berging ( de klant is de nieuwe bewoner )Afwijking W | Firma Yender 26-2-2021:Telefonisch contact maandag 1-3 afspraak.Aanvang werkzaamheden 16:00Einde werkzaamheden 16:15********************************************************************************Firma Yender 1-3-2021:Systeem nagelopen, de drukgecompenseerde regelafsluiter lekt aan de aanvoer.********************************************************************************Technisch gebrek | Firma Yender 1-3-2021:Hiervoor moet eerst de druk erafgehaald worden.Aanvang werkzaamheden 12:00Einde werkzaamheden 12:45********************************************************************************V E R V O L G W E R K :Er moet een combinatiebezoek met Kropman en Yender gepland worden omdatde waterdruk er afgehaald moet worden.********************************************************************************Firma Yender 23-3-2021:Er is niet alleen lekkage maar ook geen warm water en verwarming. De lekkagemet een noodverband gedicht.Er is weer warm water maar de set moet volledige nagekeken worden en de buizenvan de vloerverwarminggespoeld. Maandag moet het lekkende onderdeel vervangen worden . Voor de set enhet spoelen een nieuwedatum plannen. Voor het dichtdraaien van de toe en afvoer van het vollectievesysteem is een inbussleutel 12 nodig.Aanvang werkzaamheden 16:45Einde werkzaamheden 17:45********************************************************************************Definitief herstel .Op monteur gewacht en gezocht welke afsluiters het waren. in de winter ingebeld aangekomen bleken er afsluiters te zitten. aftappen was dus niet nodig. ********************************************************************************Firma Yender 29-3-2021:Nieuwe drukregelaar geplaatst.Aanvang werkzaamheden 08:00Einde werkzaamheden 10:30 | 753.51
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 963083 | 44258 | 44258 | Gereed gemeld | Storing "urgent" W-installatie* | 1E LIJN ST | GBS | - | Storing "urgent" W-installatieAfwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Definitief herstel.bij aankomst was de storing al op afstand gereset. | 120.17
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 963084 | 44258 | 44263 | Gereed gemeld | Appartement 3.17 ervaart veel kou in de namiddag* | 1E LIJN ST | Ellen van Lieshout | - | Appartement 3.17 ervaart veel kou in de namiddag en avondAfwijking M&amp;R Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld.uponor regeling is defect graag nieuwe bestellen en vervangen. Functioneel herstel – werkend achtergelaten , nieuwe unit geplaatst en geïnstalleerd, alleen koude/verwamingsklep moet aangesloten worden Dit is bekend bij Patrik Verheezen | 803.69
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 963089 | 44258 | 44263 | Gereed gemeld | appartement 3.01 is koud in de namiddag/ avond* | 1E LIJN ST | Ellen van Lieshout | - | appartement 3.01 is koud in de namiddag/ avond Afwijking M&amp;R Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld.uponor regeling getest deze stuur de kleppen niet aan..deze moet vervangen worden. graag bestellen. Functioneel herstel – werkend achtergelaten , nieuwe regeling geïnstalleerd, koude/warmteklep moet nog aangesloten worden.Dit is bekend bij Patrik Verheezen | 949.53
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09578 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 36 (aanleunwoning) | 963624 | 44261 | 44265 | Gereed gemeld | Geen cv, wel ww* | 1E LIJN ST | Mw Smit | *8-3-2021 Terug in uitvoering gezet om Yender in te kopen. *8-3-2021 06-03 YENDER ¦ 06-03 &gt; vervolg 08-03 *9-3-2021 Mw. Smit belde, storing is weer terug na bezoek Yender 08-03. *9-3-2021 Yender gebeld, gaan storing opnieuw oppakken. *9-3-2021 09-03 YENDER opnieuw ¦ &gt; Uponor moet verv worden | Geen cv, wel ww. Afwijking W | Niet duidelijk********************************************************************************Fa Yender 06-03-2021:Noeg niet duidelijk, vermoedelijk storing aansturing vanuit Uponor.********************************************************************************Firma Yender 8-3-2021:Systeem nagelopen, pomp getest. Deze werkte naar behoren,alleen de uponor functioneerde niet.******************************************************************************** | Definitief herstel. Storing naar Yender Collictief oh doorgezet. Er zal eenmonteur van hun ingeschakeld worden********************************************************************************Fa Yender 06-03-2021:Gesproken met de dochter van de bewoonster en ik heb met haar afgesproken ommaandag te bellen voor eenafspraak, Het gaat om 2 van de 3 ruimtes welke niet warm worden, waarschijnlijkstuurde de uponor motor deklep niet aan of is de klep defect.Begintijd 12:15uurEindtijd 12:30uur********************************************************************************Firma Yender 8-3-2021:Deze weer aan de praat gekregen, pomp sloeg weer aan ende motoren deden het werk weer, alles functioneert weernaar behoren.Aanvang werkzaamheden 12:30Einde werkzaamheden 13:45********************************************************************************Fa Yender 09-03-2021:Aart Jan (Kropman) heeft gebeld dat de Uponor weer is uitgevallen. We gaan eennieuwe Uponor plaatsen.Vervolgwerk noodzakelijk,*******************************************************************************Het vervolgwerk loopt verder op 964218. | 227.26
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09578 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 36 (aanleunwoning) | 964218 | 44265 | 44288 | Gereed gemeld | Vloerverwarming woonkamer wordt niet warm. | 1E LIJN ST |  | *16-3-2021 15-03 navraag bw gehad. Mevr. Gaat contact met Yender opnemen. | Vloerverwarming woonkamer wordt niet warm. | Fa Yender 10-03-2021:Uponor staat wederom in storing. | Fa Yender 10-03-2021:Installatie gecontroleerd en de Uponor staat wederom in storing. Deze moetworden vervangen omdat dezeblijft storen.Begintijd 14:15uurEindtijd 15:15uur*******************************************************************************Firma Yender 15-3-2021:Telefonisch contact gehad, aangegeven dat de uponor besteld is, en contactopneem als het binnen is.Begintijd 16:30uurEindtijd 16:45uur *******************************************************************************Firma Yender 1-4-2021:Vloer gespoeld systeem getest en lekkage verholpen.Aanvang werkzaamheden 13:15 (2 monteurs)Einde werkzaamheden 16:00 (2 monteurs) | 1901.04
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09579 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 38 (aanleunwoning) | 964286 | 44265 | 44288 | Gereed gemeld | Verwarming woonkamer koud. | 1E LIJN ST |  | *12-3-2021 10-03 YENDER ¦ &gt; 11-03 Pomp moet vervangen worden | Verwarming woonkamer koud. | Fa Yender 11-03-2021:Pomp is defect. | Fa Yender 11-03-2021:Systeem nagelopen, er komt geen flow in. Pomp op directe 230v aangesloten, maargebeurde niks. De pomp blijkt defect en moet vervangen worden. Pomp is inbestelling genomen en zal vervangen worden na binnenkomst.Begintijd 14:15uurEindtijd 15:15uur********************************************************************************Firma Yender 30-3-2021:Getracht meer flow te creëren maar tevergeefs. Pomp reageerd net zoals bijbuurvrouw op 36 en heb ik NIETvervangen door nieuwe pomp. Kamerthermostaten stonden op 5graden behalvewoonkamer op 22. Alles op27graden gezet. Flow tussen 115 en 130. 1. Ik verwacht collectief probleem ofafsluiter/temp thermostaat in aansluitset. 2. Vloerverwarmings leiding verstopt.Aanvang werkzaamheden 16:30Einde werkzaamheden 18:30********************************************************************************Firma Yender 31-3-2021:Systeen gecheckt en lijkt te werken naar behoren echter geen flow. Ditappartement is langere tijd nietbewoond volgens de nieuwe bewoners. Uit eerdere ervaringen is het verstandig omde vloerverwarming tespoelen en mogelijk het opgehoopte vuil te verwijderen.Aanvang werkzaamheden 12:30Einde werkzaamheden 13:45********************************************************************************Firma Yender 1-4-2021:Vloer gespoeld en systeem getest.Aanvang werkzaamheden 16:00 (2 monteurs)Einde werkzaamheden 18:45 (2 monteurs) | 444.08
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 965376 | 44271 | NULL | Gereed gemeld | Storing W urgent. | 1E LIJN ST |  | - | Storing W urgent. | - | Storing verholpen op afstand. Was loze melding nav 'snaarbreuk. Installatie gereset. | 0
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 965534 | 44272 | NULL | Gereed gemeld | Urgente W storing * | 1E LIJN ST | Melding dhr Piet Rombouts | - | Urgente W storing | - | Ingebeld. Storing verholpen. | 33.99
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 965487 | 44272 | NULL | Gereed gemeld | Storing WKK 01-13WK1* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 17-03-2021 02:16:34Systeem: SL09407 Thuisvester (Riethorst) 5165CE_23Onderstation: 0Omschrijving: WKKInstallatiedeel: WKKCode: 01-13WK1Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: RemoteServCenter | niet duidelijk | Storing WKK 01-13WK1, IRS kan niet inbellen, gaarne een monteuraansturen/vestiging laten inbellen, storing herzien/herstellen. | 58.94
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 965681 | 44273 | NULL | Gereed gemeld | Melding WB onderhoud niveau OG* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 18-03-2021 08:02:12Systeem: SL09407 Thuisvester (Riethorst) 5165CE_23Onderstation: 0Omschrijving: WB onderhoud niveau OGInstallatiedeel: BronsysteemType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5165ce - Hoog | - | Melding WB onderhoud niveau OG, gaarne een monteur aansturen meldingherzien/herstellen.Onderhoudsmelding, deze is hersteld. | 58.94
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 966176 | 44274 | 44274 | Gereed gemeld | CV in appartement 21X is defect* | 1E LIJN ST | Dhr. Marné Meeuwsen | - | Op onze lokatie De Stroming is de verwarming op app 21X defect het is ernamelijk erg koud binnen.De regelunit is uit (spanning is ok), tijdelijk enkele kleppen los gedraaid omnog het nog iets warm te krijgen.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | - | 170.37
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 966629 | 44278 | 44279 | Gereed gemeld | Melding WB onderhoud niveau OG* | 1E LIJN ST | GBSmelding | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 23-03-2021 09:51:56Systeem: SL09407 Thuisvester (Riethorst) 5165CE_23Onderstation: 0Omschrijving: WB onderhoud niveau OGInstallatiedeel: BronsysteemType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5165ce - Hoog | - | Melding WB onderhoud niveau OG, gaarne een monteur aansturen, meldingherzien/herstellen.IRS kan niet inbellen.Werkvoorbereider moet actie ondernemen, bellen naar leverancier bronnennazien/herstellen. | 58.94
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 967117 | 44280 | 44280 | Gereed gemeld | CV-unit uitgevallen* | 1E LIJN ST | Dhr. Luyken | - | CV-unit uitgevallen. geen display. Hier zitten 11 groepen op aangesloten.Graag melden bij receptie dan wijzen zij je de weg.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel .regeling gecontroleerd. glaszekering was defect deze vervangen en de regeling gecontroleerd nu weer in orde. | 195.92
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 967064 | 44280 | 44280 | Gereed gemeld | Storing W-urgent* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Storing W-urgent. | - | Ingebeld op project en hierbij geconstateerd dat de vetput weer in storingin/uit is geweest van morgen rond 5 uur.Nu geen storing meer aanwezig. | 104.43
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 967805 | 44285 | 44287 | Gereed gemeld | Wederom storing W urgent. | 1E LIJN ST |  | - | Wederom storing W urgent (melding van12:50).Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , put vol. hij lijkt het water niet af te voeren. want put staat volContact gehad met Piet Rombouts. Die pakken het verder zelf op. | 527.2
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 967672 | 44285 | 44285 | Gereed gemeld | Storing W installatie en storing vetput* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Storing W installatie en storing vetput. | - | melding GBS, ingebeld, storing vetvangput in/uit | 0
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09578 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 36 (aanleunwoning) | 968602 | 44292 | 44320 | Gereed gemeld | Vloerverwarming woonkamer wordt niet warm. | 1E LIJN ST |  | *13-4-2021 6-4 Yender - ggh bw neemt niet op 6-4 *13-4-2021 6-4 Yender - 12-04 reminder @ Yender *13-4-2021 6-4 Yender - uitv. 13-04/14-04 *16-4-2021 Mail SV/Yender verzoek maken afspraak (MP) | Vloerverwarming woonkamer wordt niet warm. | Vloerverwarming woonkamer wordt niet warm. | Firma Yender 6-4-2021:Gebeld. Geen gehoor.Aanvang werkzaamheden 17:00Einde werkzaamheden 17:15********************************************************************************Werkbon Yender 8-4-2021Systeem nagelopen alles functioneert naar behoren. Mevr krijgt de vloer niet warm. In de woning is het 20.6 graden. De buren van nr 34 en 38 hebben hetzelfdeprobleem. Mogelijk collectief probleem. Vorige week zijn de leidingen gespoeld en is de temperatuur 1 dag in orde geweest. Inmiddels ontstaat weer hetzelfde probleem.Start 10:30Eind 11:30 | 142.77
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09588 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 56 (aanleunwoning) | 968436 | 44292 | 44299 | Gereed gemeld | Installatie maakt raar geluid. | 1E LIJN ST |  | *6-4-2021 06-04 YENDER ¦ 06-04 GGH BW | Installatie maakt raar geluid en werkt niet naar behoren.Een lampje dat hoort te branden staat uit. | - | Fa Yender 06-04-2021:2x gebeld geen gehoor. 07-04 nogmaals bellenBegintijd 12:00uurEindtijd 12:15uur********************************************************************************Firma Yender 9-4-2021:Telefonisch contact gehad, afspraak gemaakt 13-4 tussen 10 en 12.Aanvang werkzaamheden 12:15Einde werkzaamheden 12:30********************************************************************************Fa Yender 13-04-2021:Mevrouw geeft aan dat ze het niet warm krijgt in de woning. Ze vraagt 23 gradenen ik heb geconstateerd dathet in huis ook 23,2 graden is. Na een halfuur te hebben gekeken en geluisterdgeen raar geluid gehoord.Begintijd 11:15uurEindtijd 12:00uur | 142.78
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 968998 | 44294 | NULL | Gereed gemeld | W Installatie urgent | 1E LIJN ST |  | - | W Installatie urgent | - | - | 45.96
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 968994 | 44294 | 44294 | Gereed gemeld | koude klachten op locatie de stroming | 1E LIJN ST | - | - | koude klachten op locatie de stroming Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, glas zekering in regeling app 25R vervangen en getest op werking, installatie functioneert weer. | 222.34
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 969716 | 44298 | 44305 | Gereed gemeld | Storing W-installatie | 1E LIJN ST | 5993911 | - | Storing aan de W-installatie telnr loc. 0162-480900 Mevr de BoomAfwijking W Storingbij de vetvangput. | Technisch gebrek Probleem bij de vetvangput buiten. Of vol of de sensor geeft weer problemen. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Ik heb ingebeld op afstand en de storing komt van de vetvanput. Voor nu geen actie, morgenochtend een monteur naar de locatie sturen. Om verder te bekijken. Is een bekende storing, wordt contact opgenomen met Piet Romboutsvervolgactie ligt bij hen. | 84.2
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 969757 | 44299 | 44305 | Gereed gemeld | W-urgente storing. | 1E LIJN ST |  | - | W-urgente storing. | - | - | 0
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 969763 | 44299 | 44301 | Gereed gemeld | Vloerverwarming is uitgevallen. | 1E LIJN ST |  | - | Vloerverwarming is uitgevallen.Aanmelden bij de receptie.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , alle groepen na gelopen zodat sluiting in 1 motor tbv kantoor manager, deze los gelaten dan vervangen. Tevens groep gang 1 thermostaat gemaakt andere is nergens te vinden.Definitief herstel , servomotor vervangen en getest, alles werkt weer automatisch. | 424.9
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09598 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 76 (aanleunwoning) | 970260 | 44301 | 44302 | Gereed gemeld | Geen CV, wel warm water. | 1E LIJN ST |  | - | Geen CV, wel warm water. | Telefonisch opgelost. | 15/4 Yender:Telefonisch contact gehad, en t probleem opgelost. Tip gegeven mocht het weervoorkomen. Mevrouw was er blij mee. | 118.14
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 971132 | 44308 | 44314 | Gereed gemeld | Min flow laden | 1E LIJN ST |  | - | minimum flow tijdens laden systeem Afwijking W | Niet duidelijk Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, niet kunnen inbellen omdat de vpn verbinding niet werkt. Dit dient morgen in de dagdienst geregeld te worden Definitief herstel, regeling ter plaatse gereset, echter systeem staat nu in rust. VPN functioneert niet. | 197.11
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 971293 | 44311 | 44314 | Gereed gemeld | Warmte-installatie staat in storing | 1E LIJN ST |  | - | warmte installatie staat in storing. Afwijking W | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, ingebeld in het project. storing is geen thermische desinfectie tapwater geweest ruimte 0.23 bouwdeel D noord. tapwater temp komt niet boven de 44.5 graden uit waar 55+ gewenst is. morgen dient er naar de ruimte gekeken te worden of er geen luchtbel zit of eventueel problemen met een klepje Ingebeld door Manfred. Storing is verholpen. | 96.95
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 972322 | 44319 | 44333 | Gereed gemeld | Storing W Installatie urgent | 1E LIJN ST |  | - | Storing W Installatie urgent | - | - | 22.98
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09578 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 36 (aanleunwoning) | 972740 | 44322 | 44326 | Gereed gemeld | Geen of weinig verwarming in de woningen | 1E LIJN ST |  | - | Te weinig verwarming in de woningen in de avond.De leidingen van de vloerverwarming zijn onlangs door Collectief Onderhouddoorgespoeld, maar in de avond blijft de verwarming achter. Meerderehuisnummers hebben hier last van.Gaat om huisnummers 32, 34, 36 en 38. Meldster is mevr Smits van nummer 36.Graag in het ketelhuis de aanvoertemperatuur e.d. controleren en eventueel bij nr. 36 even aanhoren.Telefoon van haar dochter is 0162 - 42 39 24, mocht ze toevallig niet thuiszijn. Op 7-5 is mevrouw na 14:00uur afwezig.Afwijking W | Niet duidelijk | in hoofdgebouw de weggaande leidingen gecontroleerd. hier zat geen lucht in entemperatuur was rond 35 graden. bij meldster geweest en de diverse componentengecontroleerd. alles werkt. Mevrouw heeft laminaat in de woonkamer liggen envloerbedekking in een oude slaapkamer. in de tijd dat ik aanwezig was ging detemperatuur wel van 21,4 naar 21,6 graden. gemeten vloertemperatuur was oplaminaat 22,3 graden.ingebeld op GBS, stooklijn gecontroleerd en kloktijden staan 24/7 bij, allesfunctioneert gewoon volgens instellingen. | 294.36
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 973030 | 44323 | 44328 | Gereed gemeld | op onze lokatie De Stroming is de verwarming op a | 1E LIJN ST |  | - | op onze lokatie De Stroming is de verwarming op app 25R defect het is er namelAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Niet duidelijk | Met de melder gebeld. Td medewerker gaf aan dat van de besturing de 6 ampere zekering eruit lag. deze heeft hij zelf gelijk vervangen, maar hiervoor is wel vervolg nodig. waarschijnlijk zit er in 1 van de servomotoren een sluiting. Dit maandag 10 Mei oppakken 12-05-21,Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Alle servo's doorgemeten, geen kortsluiting.werking gecontroleerd, alles werkt naar behoren.Geen storing aanwezig. Niet duidelijk wat de storing veroorzaakt heeft. | 0
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 973073 | 44325 | 44325 | Gereed gemeld | W installatie urgent melding. | 1E LIJN ST |  | - | Storingsdisplay geeft de volgende melding: W installatie urgent melding. vragen of het mogelijk is dit appraat uit te leven en de storing te verhelpen.aanmelden onderhoud via Piet Robouts: prombouts@volckaert.nlafmelden werkzaamheden ook bij Piet: 06-1322145917:12 Belpoging 1: Martijn ingelicht, neemt actieAfwijking W | Niet duidelijk | Op locatie ingebeld. KR2 stond in storing. overal in RK2 gekeken, maar er stond niks meer in storing. regelkast gereset. alles is storing vrij. | 86.43
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 973138 | 44326 | 44326 | Gereed gemeld | Verwarming defect in app 25 R | 1E LIJN ST | verwarming app 25R | - | Op onze lokatie De Stroming is de verwarming op app 25R defect het is ernamelijk erg koud binnen.in de regelunit was de zekering defect, deze vervangen entijdelijk enkele kleppen los gedraaid om het nog iets warm te krijgen.willen jullie dit oplossen om herhaling te voorkomen.adresDe StromingKerkstraat 235165CE Waspikapp 25R | Firma Yender 10-5-2021:Telefonisch contact gehad met de technische dienst die gaven aan dat er eenzekering kapot was en deze is vervangen door hen. | Firma Yender 10-5-2021:Systeem nagelopen alles werkt naar behoren, servo motoren weer goed aangedraaiden alles getest. Werkt allemaal weer naar behoren.Aanvang werkzaamheden 12:45Einde werkzaamheden 13:30 | 110.38
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 973311 | 44327 | 44327 | Gereed gemeld | Storing W-installatie urgent | 1E LIJN ST |  | - | Storing W-installatie urgentAfwijking W | Geen probleem | temperatuur melder van kamer 0.23 stond in storing. deze melding kunnen resetten. storing is weg | 72.94
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 974158 | 44333 | 44333 | Gereed gemeld | Storing W-installatie Urgent | 1E LIJN ST |  | - | Storing W-installatie Urgent. | - | Ingebeld op project en geconstateerd dat er geen thermische desinfectieis geweest bouwdeel D noord, 05-03TT7, deze herstelt geen probleem meer | 139.9
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09593 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 66 (aanleunwoning) | 974346 | 44333 | 44334 | Gereed gemeld | Vloerverwarming in de hal gaat niet meer uit. | 1E LIJN ST |  | - | Vloerverwarming in de hal gaat niet meer uit | Firma Yender 18-5-2021:Systeem nagelopen alles functioneert naar behoren. Badkamer thermostaat stondcontinu op vraag. | Firma Yender 18-5-2021:dDeze lager gezet en nieuwe batterijen in de slaapkamer thermostaat de uponorfunctioneert nu weer naar behoren. Meneer ook nog verdere uitleg gegeven overhoe het systeem werkt.Aanvang werkzaamheden 11:15Einde werkzaamheden 12:15 | 127.24
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 974511 | 44334 | 44334 | Gereed gemeld | Storing -W-Installatie , op afstand Resetten | 1E LIJN ST |  | - | Storing -W-Installatie , op afstand Resetten door Patrick Verheeezen.Gepland 18/5 tussen 13 - 16 uur.Afwijking W | Verkeerd gebruik | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Ingebeld op project en geconstateerd dat de vet vangput storing in/uit heeftgegeven, reinigen is voor de gebruiker.Wederom de storing gereset, heb vanmorgen al een mail richting Piet Romboutsgedaan om de put te laten reinigen.Op dit moment weer storingsvrij. | 71.06
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 974738 | 44334 | 44334 | Gereed gemeld | Storing CW installatie urgent | 1E LIJN ST |  | - | Vandaag meerdere keren contact hierover gehad. Afwijking W | Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer , ingebeld en geconstateerd dat put wederom op storing. straat dit pakt klant zelf op. contact gehad met receptie om dit toe te lichten | 61.22
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 976067 | 44343 | 44344 | Gereed gemeld | Storing servomotor op de afleverset APP 25M | 1E LIJN ST |  | - | Storing servomotor op de afleverset APP 25MGeen verwarming in het appartementAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.Servo vervangen. Werking gecontroleerd, weer in bedrijf. | 236.69
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 976168 | 44344 | 44344 | Gereed gemeld | Klacht luchtbehandeling kamer 3.01 Hoge pad. | 1E LIJN ST |  | - | Zouden jullie met spoed naar roosters luchtbehandeling willen kijken opafdeling Hoge pad kamer 3.01Client heeft erg veel last van de lucht uit roosters, kijken of dit wataangepast kan worden.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.luchtverdelers stonden te ver open.Deze afgesteld en met cliënt getest, ze is tot zover tevreden. | 120.95
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 977099 | 44350 | 44350 | Gereed gemeld | Klimaatbeheersing restaurant is niet optimaal | 1E LIJN ST |  | - | Klimaatbeheersing restaurant is niet optimaal. Het is te warm.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek , de installatie schakelt pas bij gemiddeld 20 graden over 3 dagen. | Definitief herstel , handmatig geschakeld, installatie gaat nu langzaam koelen. | 138.55
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 978582 | 44360 | 44360 | Gereed gemeld | Regelkast geeft een zeer urgente storing aan. | 1E LIJN ST | 6127425 | - | Regelkast geeft een zeer urgente storing aan. Er brand een lampje maar er is verder geen aanvullende informatie. aanmelden onderhoud via Piet Robouts:06-13221459/prombouts@volckaert.nl | - | Definitief herstel ,Contact opgenomen met DhrVisser.Ingebeld in project, Storing tapwater Opnemer ruimte 0.23(6).Deze gereset. Inst. Functioneel. | 50.99
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09586 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 52 (aanleunwoning) | 979116 | 44364 | 44386 | Gereed gemeld | Koeling in de woning werkt niet naar behoren. | 1E LIJN ST |  | *28-6-2021 Mail Yender verzoek wb gestuurd (MP) *1-7-2021 Reactie Yender afspraak volgt iom bw (MP) | Koeling in de woning werkt niet naar behoren.Op sommige plaatsen blijft de "koeling" 28c. | Firma Yender 17-6-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Yender 17-6-2021:bewoner gebeld voor afspraak. Ze wonen er nog maar anderhalf maand. Aanvoer iswel koel, maar retour lauw. Geen uitleg gehad voor gebruik installatie. Zehebben koeling nog niet nodig gehad, dus ook niet bekend hoe lang dit alspeelt. Ze kunnen morgen geen bezoek ontvangen vandaar dat monteur gaatfacetimen met ze vandaag om te kijken of er iets voorlopig te doen is aanstoring.Aanvang werkzaamheden 14:00Einde werkzaamheden 14:15********************************************************************************Firma Yender 30-6-2021:Deze melding staat nog open omdat we wanneer in de buurt langsgaan om bewoneruitleg te geven over hoe zijn installatie werkt. Er is geen storing, hij heeftkoeling niet nodig, weet alleen niet hoe het te gebruiken. Deze melding heeftgeen voorrang en bewoner weet dat wanneer wij in de buurt zijn we effeaanbellen.********************************************************************************Firma Yender 9-7-2021:Bij meneer geweest en uitgelegd hoe het systeem zijn werk doet. Hij woonde erpas en begreep het niet. Alles goed ingesteld zodat het nu kon koelen in huis.Aanvang werkzaamheden 09:45Einde werkzaamheden 10:30 | 127.25
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 981368 | 44378 | NULL | Vervallen | op onze lokatie De Stroming is de verwarming op a | 1E LIJN ST |  | - | op onze lokatie De Stroming is de verwarming op app 25R defect het is er namelAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Niet duidelijk | Met de melder gebeld. Td medewerker gaf aan dat van de besturing de 6 ampere zekering eruit lag. deze heeft hij zelf gelijk vervangen, maar hiervoor is wel vervolg nodig. waarschijnlijk zit er in 1 van de servomotoren een sluiting. Dit maandag 10 Mei oppakken 12-05-21,Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Alle servo's doorgemeten, geen kortsluiting.werking gecontroleerd, alles werkt naar behoren.Geen storing aanwezig. Niet duidelijk wat de storing veroorzaakt heeft. | 0
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 981382 | 44378 | 44378 | Gereed gemeld | op onze lokatie De Stroming is de verwarming op a | 1E LIJN ST |  | - | op onze lokatie De Stroming is de verwarming op app 25R defect het is er namelAfwijking WAfwijking W | - | - | 385
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 981865 | 44382 | 44384 | Gereed gemeld | Storing w installatie Urgent en niet urgent | 1E LIJN ST |  | - | Wij hebben 2 storingen een W Installatie urgent en storing W Installatie nietStoring beoordeeld, vervolgactie urgent , de temperatuur van warm water is maar35 gr deze is al hele week niet boven de 50 graden gewees , tapwater storing telaag opnemer defect.KHAfwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , de temperatuur van warm water is maar35 gr deze is al hele week niet boven de 50 graden geweestHerpland 6/7 .Functioneel herstel – werkend achtergelaten K.held@thuisvester.nl&#x20;-ontgasser stond in storing, deze gereset, na 3 uur nog steeds in bedrijf, oorzaak onbekend. &#x20;-vetput in storing, na onderzoek blijkt dat de gevoeligheid vd probe niet af te stellen is.bij volledig in water hoort deze niet te melden, in de vrije lucht (of vet) wel. Probe is defect.contact gehad met Esep en na overleg dit bevestigd.Deze met lichte spoed vervangen.probe is in voorraad bij Esep.&#x20; | 507.81
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 983407 | 44393 | 44393 | Gereed gemeld | Boyler is defect bij receptie. | 1E LIJN ST |  | - | Boyler is defect bij receptie.locatie: Receptie gastenservice vlakbij de keuken.Afwijking E | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer.Telefonisch contact gehad, het blijkt de boiler vd koeffie automaat te zijn.Doorverwezen naar Douwe Egberts. | 3.4
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 983563 | 44394 | 44394 | Gereed gemeld | Storing Luchtbehandelingskast 3 | 1E LIJN ST | Call 6205127 | - | Storing Luchtbehandelingskast 3Afwijking W | Geen probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten ,mevrouw belde voor een onbekende storing. ze kon niet uitleggen wat ze bedoelde op hun touchscreen. iets over een LK. naar locatie gereden. mevrouw wees op een storing die onder het kopje 'historie meldingen' stond. dit zijn meldingen die geweest zijn en niet actueel. er is dus niets aan de hand | 180.96
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 984047 | 44399 | 44400 | Gereed gemeld | Koudeklachten afd. Middenpad, kamer 2.04 | 1E LIJN ST | Koud | - | Op afdeling Middenpad kamer 2.04 blijft het koud , dit graag controleren wat het probleem kan zijnAfwijking koeling | Verkeerd gebruik | Definitief herstel.Verse luchtroosters afgesteld. | 126.01
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 985586 | 44417 | 44418 | Gereed gemeld | Koudeklachten Lage pad 1.30 | STORING |  | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, thermostaat slaapkamer vervangen en van de badkamer opnieuw gekoppeld. Unit is weer storingsvrij en functioneert. | 187.09
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 985603 | 44417 | NULL | Vervallen | Koudenklachten lage pad kamer 1.30 | 1E LIJN ST |  | *9-8-2021 melding loopt op SO 985586 | Op afdeling Lage pad kamer 1.30 is het erg koud op kamer ook is er eenthermostaat defect | - | - | 0
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 985744 | 44419 | 44421 | Gereed gemeld | Minimum flow laden | 1E LIJN ST | IORD100-21-01663 | *11-8-2021 Gegenereerd uit GBS *11-8-2021 Gevoerde acties door IRS: SO aanmaken/via SC monteur laten aansturen/IRS kan *11-8-2021 niet inbellen, inbellen kan via Vest.Breda *11-8-2021 Omschrijving vanuit IRS: Bronsysteem Minimum flow laden, gaarne een monteur *11-8-2021 aansturen. | Gegenereerd uit GBSGevoerde acties door IRS: SO aanmaken/via SC monteur laten aansturen/IRS kanniet inbellenOmschrijving vanuit IRS: Bronsysteem Minimum flow ladenDatum/Tijd: 11-08-2021 04:38:12Systeem: SL09407 Thuisvester (Riethorst) 5165CE_23Onderstation: 0Omschrijving: Minimum flow ladenInstallatiedeel: BronsysteemCode: BronsysteemType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5165ce - HoogAfwijking W | niet duidelijkNiet duidelijk | Gegenereerd uit GBSGevoerde acties door IRS: SO aanmaken/via SC monteur laten aansturen/IRS kanniet inbellen, inbellen kan via Vest.BredaOmschrijving vanuit IRS: Bronsysteem Minimum flow laden, gaarne een monteuraansturen.Functioneel herstel – werkend achtergelaten op locatie de regelkast gereset. deze kwam 1 keer terug knipperend. opnieuw gereset. op de Compri ingelogd en bij de storingen gekeken. geen actuele storingen. ook bij storings geschiedenis gekeken. zie de foto's | 132.3
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 986405 | 44427 | 44428 | Gereed gemeld | Koudeklachten kamer 3.02. Client heeft geklaagd | 1E LIJN ST | koudeklachten kamer 3.02 | - | GoedemorgenOp afdeling Hoge pad kamer 3.02 is het erg koud op kamer, client heeft klachtingediend.Graag met spoed oplossen.M.vr.gr.Piet RomboutsMijzo OosterheemAletta Jacobspad 14901 MN OosterhoutAfwijking koeling | Geen probleem | het controleren van de thermostaten. op de kamer. van de badkamer de batterijen vervangen, deze waren bijna leeg. op regeling gekeken. installatie staat op koelen, deze verwarmt momenteel niet. verdelers op locatie hebben maar 2 buizen en geen 4, dit wilt zeggen dat een bouwdeel alleen kan koelen of verwarmen. op kamer 3.17 ook gekeken. hier stonden de thermostaten op 19 graden, dus koelen. | 242.71
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 987302 | 44439 | 44439 | Gereed gemeld | Storing C/W installatie urgent. | 1E LIJN ST |  | - | Storing C/W installatie urgent.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.I.s.m. Fouad regeling nagelopen.Div. sensoren in storing, wss door eenmalig foute meting.Deze gereset en afgewacht of storingen terugkeren.systeem is en blijft in bedrijf, geen storingen meer. | 283.85
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 988473 | 44449 | 44452 | Gereed gemeld | Koeling in het restaurant werkt niet. | 1E LIJN ST |  | - | Koeling/klimaatbeheersing in het restaurant werkt niet.Tevens werkt de koeling op de 2e etage algemene ruimte niet.Afwijking W Afwijking W | Niet duidelijk Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Gebeld met de klant en t mocht maandagochtend opgepakt worden door P. Verhezen. Hij is bekend met systeem van binnen installatie en we kunnen op afstand niet inbellen. Definitief herstel, broninstallatie stond in storing flowbewaking laden deze herstelt en er wordt weer koeling naar het gebouw gestuurd.Hebben nu een inblaas temp. van 18C in het restaurant. Vpn verbinding is ook weer herstelt, we kunnen weer inbellen.Tevens in werkkast po-spoeler 1 Watts servo 22cx230NC2 vervangen uit voorraad TD.Tevens 2 stuks glas zekering 5A T. | 327.46
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 988529 | 44451 | 44451 | Gereed gemeld | Storing Display geeft W installatie urgent aan | 1E LIJN ST |  | - | Melder: SMC (Danielle) 0162-769051Storing Display geeft W installatie urgent aanAfwijking koeling | Technisch gebrek .Transportpomp van koeling valt in storing en weer niet. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten Ik heb van afstand ingelogd en het systeen in priva gereset. Morgen weer inloggen en kijken of t nodig is om de pomp ter plaats te controleren. zie ook fotos. Ik heb ook de melder geinformeerd. | 50.99
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 989208 | 44455 | 44456 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST |  | - | Vandaan zijn er 2 monteurs langs geweest van Kropman. Nu geen wam water meeren geen druk meer op de warm waterleiding | - | - | 0
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 989312 | 44456 | 44460 | Gereed gemeld | Lekkende douchekraan vanuit muur | 1E LIJN ST |  | - | Lekkende douchekraan vanuit muur afspraak gemaakt tussen 10.00 uur en 12.00 uurAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, was al opgepakt door Ramon en Ruud. | 58.02
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 989607 | 44460 | 44460 | Gereed gemeld | Koudeklachten kantoor ruimte Vaticaan | 1E LIJN ST |  | - | Koudeklachten kantoor ruimte Vaticaan.Gemeld door de klant CP Rietveld.Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel, vloer verwarmings unit in storing, diverse batterijen leeg, deze vervangen van TD, units zijn nu weer storingsvrij.Hier nogmaals in Priva gekeken naar de inblaastemp. deze is van de lbk kantoren 21,2C.Gehele installatie staat met de huidige buitentemp. op koelbedrijf, later in de week wordt het kouder en zal dus gaan omschakelen. Heb geen instellingen in het systeem gewijzigd, kunnen hier nu niets aan doen. | 177.26
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 990113 | 44463 | 44466 | Gereed gemeld | Vloerverwarming werkt niet. | 1E LIJN ST |  | - | Appartement 25C. Vloerverwarming werkt niet.Bij aanzetten cv gaat de koeling aan, besturing dient omgedraaid te worden.Afspraak 27-9 0800-1200.Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Definitief herstel, Regelsysteem y-con in cv bedrijf gezet, unit in appartement de instellingen door gelopen en hierin stond de parameter omschakelen cv/koeling niet juist. Deze ingesteld op CTac zodat deze met het regelsysteem omschakeld, unit loopt weer mee met systeem.Y-con weer automatisch gezet en Wim Sperber geïnformeerd hierover. | 193.08
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09593 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 66 (aanleunwoning) | 990248 | 44464 | 44580 | Gereed gemeld | Blokverwarming/warmtepomp geen warm water. | 1E LIJN ST | Dhr. Rijthoven | - | Afwijking W | Niet duidelijk***Firma Yender 26-9-2021:Zie tekst onder oplossing.*** | Firma Yender 25-9-2021:Iom klant afgesproken dat de dienstdoende storingsmonteur contact met mw opneemt voor een afspraak voor geval het niet een collectieve storing betreft. Ikga dit eerst uitzoeken met Kropman.Aanvang werkzaamheden 20:15Einde werkzaamheden 20:30***i.v.m. andere storing was ik al op de locatie. naar locatie gegaan en diversedingen gecontroleerd, maar niks kunnen vinden. zelftest gaf ook geenuitsluitsel. Yender aangestuurd.***Firma Yender 26-9-2021:Gemeld bij service punt van Kropman bij deze rond ik de bon af.Aanvang werkzaamheden 12:00Einde werkzaamheden 12:15*** | 190.99
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 990568 | 44468 | 44468 | Gereed gemeld | Douchemengkraan lekt aan de muurkant (pakking) | 1E LIJN ST | Hendrik Rietveld | - | Douchemengkraan lekt aan de muurkant (pakking)Appartement 221. | - | Op locatie lekkage douche mengkraan verholpen. | 0
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 991080 | 44469 | 44470 | Gereed gemeld | Storing CV vloerverwarming bij Appartement 1.22 | 1E LIJN ST | Dhr Rietveld | - | Storing CV vloerverwarming bij Appartement 1.22 , waarschijnelijk dethermostaat defect ook de regelkast in storing badkamer.Melden bij de receptie.Mark Roovers gaat dit verder inplannen.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, thermostaat woonkamer was defect, deze vervangen door een reserve uit voorraad. Gekoppeld aan de unit en getest op werking. | 179.61
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09597 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 74 (aanleunwoning) | 991947 | 44476 | 44580 | Gereed gemeld | Storing CV | 1E LIJN ST | Mevr. Nuijten | - | - | Firma Collectief Onderhoud 7-10-2021:Systeem nagelopen. Cv sentesi servomotor stond open geschakeld maar kon nietmeer dicht. | Firma Collectief Onderhoud 7-10-2021:Telefonisch contact gehad met de bewoner vanmiddag afspraak.Aanvang werkzaamheden 11:30Einde werkzaamheden 11:45***Firma Collectief Onderhoud 7-10-2021:Deze heb ik vervangen. De set werkt weer helemaal naar behoren. Alleen deaanvoer temperatuur is te laag deze is 30 graden. Flow was er wel 0.445m3.Aanvang werkzaamheden 12:00Einde werkzaamheden 13:00 | 240.84
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 992745 | 44482 | 44483 | Gereed gemeld | Geen verwarming. | 1E LIJN ST | Mw. Brouwers | - | Geen verwarming.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, vloer verwarmings unit was uit door kortsluiting in servo.Uitgezocht welke het betrof, 2 stuks vervangen uit voorraad td. Hiervoor 10stuks nieuwe bestellen.Unit opnieuw geprogrammeerd en nieuwe batterijen in thermostaten geplaatst.Unit werkt weer naar behoren. Servo's gebruikt uit voorraad TD, hiervoor nieuwe besteld. | 240.01
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09586 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 52 (aanleunwoning) | 993638 | 44489 | 44494 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning. | 1E LIJN ST | Dhr. Janssen | - | Geen warm water in de woning.Buren hebben ook geen warm water. | Firma Kropman 20-10-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 20-10-2021:Bewoner gesporken, die geeft aan dat hij reeds met meldkamer Kropman heeftgebeld, dat Kropman het gaat oppakken als zijnde een collectieve stroing. Debuurman op nr 52 heef took geen warm water. Er was in Raamsdonkveer ook eencollectieve storing heb ik begrepen van K Huygen Kropman. Ik zet deze meldingterug naar Kropman.Aanvang werkzaamheden 14:45Einde werkzaamheden 15:00 | 30.78
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 993735 | 44490 | 44490 | Gereed gemeld | Storing Minimum drukalarm rust | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 21-10-2021 09:29:40Systeem: SL09407 Thuisvester (Riethorst) 5165CE_23Onderstation: 0Omschrijving: Minimum drukalarm rustInstallatiedeel: BronsysteemType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5165ce - HoogAfwijking W | Storing Minimum drukalarm rustTechnisch gebrek | Storing Minimum drukalarm rust, Bronsysteem. IRemote kan niet inbellen naarlocatie, VPN verbinding is verbroken.Gaarne een monteur aansturen om op locatie storing te herzien/herstellen.storing verholpen bronzijdig was de druk erg laag. diverse keren de regelkast gereset. storing bleef terug komen. met P Verheezen gebeld, deze kon wel inbellen en heeft druk handhaving gedaan en de druk was weer goed. de regeling kunnen resetten. installatie draait weer | 157.88
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09597 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 74 (aanleunwoning) | 993993 | 44492 | 44492 | Gereed gemeld | Er is geen verwarming in huis | 1E LIJN ST | Mevr. Cornelissen | - | Sinds afgelopen donderdag is er geen verwarming in huis. er is al een monteur tp geweest. deze heeft een onderdeel vervangen. probleem steeds van kracht.Afwijking W | Technisch gebrek | met meldster gebeld, besloten om naar locatie te gaan. de kleppen van de vloerverwarming gecontroleerd. op de blauwe regeling de afwijking van +0 naar +3 gezet. regelklep verwarming ging verder open. | 93.85
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 994348 | 44495 | 44498 | Gereed gemeld | Geen vloerverwarming in app. 21 C | 1E LIJN ST | Hennie Luiken | - | Geen vloerverwarming in app. 21 C. Vermoedelijk een defecteservomotor. | Firma Collectief Onderhoud 28-10-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 26-10-2021:Hennie Luiken TD gebeld om 18:15 - we bellen morgen om een afspraak, daar hijniet meer op locatie aanwezig is.Aanvang werkzaamheden 18:15Einde werkzaamheden 18:30***Firma Collectief Onderhoud 28-10-2021:Zekering vervangen en systeem getest starten goed op en kt op 30 getest,systeem herkende ze en voelde de stroming verhogen.Aanvang werkzaamheden 16:30Einde werkzaamheden 17:15*** | 137.87
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 994350 | 44495 | 44498 | Gereed gemeld | Geen vloerverwarming in app. 21 D | 1E LIJN ST | Hennie Luiken | - | Geen vloerverwarming in app. 21 D. Vermoedelijk een defecteservomotor. | Firma Collectief Onderhoud 28-10-2021:Alkes gecontroleerd klep voor klep uitgesloten. | Firma Collectief Onderhoud 26-10-2021:Met Hennie Luiken gebeld over dit adres en 21 C om 18:15 - voor beide adressenafgesproken hem terug te bellen voor afspraak maken op woe.Aanvang werkzaamheden 18:15Einde werkzaamheden 18:30***Firma Collectief Onderhoud 28-10-2021:Nieuwe zekering vervangen, systeem getest 2kt aanwezig, beiden werken nu,voelde goede doorstroming op de leiding.Aanvang werkzaamheden 15:30Einde werkzaamheden 16:30 | 153.39
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 995029 | 44501 | 44504 | Gereed gemeld | Vloerverwarming unit worden niet aangestuurd | 1E LIJN ST | Dhr. Sperber | - | Diverse units vloerverwarming unit worden niet aangestuurd Afwijking W | Softwarematig probleem | op deze locatie kunnen wij niet inbellen monteur terplaatse sturenDefinitief herstel, td telefonisch geassisteerd en opgelost. | 145.22
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 995117 | 44501 | 44502 | Gereed gemeld | Te weinig warmte in woningen | 1E LIJN ST | Cora van Thuisvester | - | Thuisvester heeft koudeklachten ontvangen van diverse woning van de Hoefakker. Zij ontvangen te weinig warmte sinds de laatste werkzaamhedenin het ketelhuis. Melder is Hoefakker 391 tel 06 - 15 17 11 27.Graag installatie op juiste werking controleren.Vooral in de ochtend spelen deze problemen. | - | - | 128.78
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 995243 | 44502 | 44504 | Gereed gemeld | Klimaat systeem is uitgevallen. | 1E LIJN ST | Dhr. Sperwer | - | Klimaat systeem is uitgevallen bij huisnummer 21M.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, 2 stuks servo vervangen uit voorraad TD, unit werkt naar behoren. | 80.55
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 995556 | 44504 | 44504 | Gereed gemeld | Unit is geheel uitgevallen. | 1E LIJN ST | Dhr. Meeuwissen | - | Unit is uitgevallen.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, glas zekering vervangen en unit getest, werkt naar behoren. | 162.61
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 995564 | 44504 | 44504 | Gereed gemeld | PG afdeling. Koude klachten. | 1E LIJN ST | Dhr. Meeuwissen | - | Aanvoer is warm, maar het blijft koud.Gehele PG afdeling.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, van de units de instellingen nagelopen en herstelt.Tevens kamer 5 nagezien deze stond op 5C ingesteld, deze hoger gezet. Kamer 8 getest en werkt. Kamer 14 stond de thermostaat op 15C ingesteld, deze hoger gezet. | 35.49
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09598 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 76 (aanleunwoning) | 995841 | 44506 | 44580 | Gereed gemeld | Geen verwarming | 1E LIJN ST | Karin van iersel | - | Geen verwarming door het hele huis,, Warm water werkt wel.Besloten om na 3 bezoeken van CO een Kropman monteur te sturen on overleg metMark Roovers bij Martijn van den Broek ingepland.Gepland 10/11 als 1e opdracht rond 8 uur op klant locatie.Meer info Kees 06-11367560.Afspraak gemaakt met de klant mevr van Iersel tel: 0623780953.Afwijking W Afwijking W Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | met meldster gebeld, alleen nummer 76 en nummer 74 hebben problemen. mevrouwhad bij andere bewoners nagevraagd rest werkt wel. Yender aangestuurd.***Firma Collectief Onderhoud 6-11-2021:Mevrouw is op haar werk, weet dus niet hoe koud het is. Thermostaat staat sindsdonderdag avond op 30, maar slaat niet aan. Adhv vorige bezoeken (mevrouw heeftheel veel problemen, net als de rest van de wijk geeft ze aan) motorengecontroleerd, alles aan en uit gezet, zoals ze monteur zagen doen. Ze werkenallebei, dus gewacht met bellen tot vandaag want ze zijn overdag niet thuis, enhoeven dan niet vrij te nemen. Heb uitgelegd dat wij alleen op acute storingenin het weekend rijden die in het weekend ontstaan of die niet binnen werktijdvan monteurs en bewoners kunnen worden uitgevoerd. Mevrouw begrijpt het geheel,gaat een kacheltje aanzetten. en ontvangt graag ons bezoek maandag. Ookuitgelegd dat monteur momenteel 6 acute storingen heeft en we allebei vondeneen kacheltje een super oplossing. Mw geeft aan dat ze ook niet anders gewendzijn, gezien de vele keren dat ze zonder zitten. Vorige bezoek zaten motorenlos, daarvoor communiceerde thermostaat niet met ketel.Aanvang werkzaamheden 11:45Einde werkzaamheden 12:00***Firma Collectief Onderhoud 8-11-2021:Bewoner op zondag gesproken, maandagochtend, onze monteur gaat vanmiddag bijbewoner langs. Bew vm ingesproken om 10:45.Aanvang werkzaamheden 10:30Einde werkzaamheden 10:45***Fa Collectief Onderhoud 08-11-2021:Optimiser schakelt niet zoals het moet Met Nathan gebeld ruim een uur, allesgeprobeerd en gereset, niks lijktte werken, Geen verwarming, Warm water werkt wel, Met Nathan gesproken en hungaven advies om servicebezoek van hun aan te vragen Dit terug gekoppeld naar joann. Graag dit in actiezetten!Begintijd 15:00uurEindtijd 17:30*******************************************************************************Servicecoördinatie Kropman 09-11-2021:We hebben besloten om ipv fa Nathan hiervoor een eigen monteur van Kropman inte zetten. De planning wordt zo spoedig mogelijk afgestemd met de bewoonster.*******************************************************************************op locatie werkte de Upenor regelkast niet. na los halen van kabel werkte dezewel. na terug plaatsen van deze kabel gingen de pomp aan en regelklep open. ditwas eerder niet. de afwijking van 0 naar +5 gezet. 1 thermostaat werkt nietmeer deze is van de badkamer. hier moet een nieuwe voor besteld worden engesynchroniseerd worden. zie foto's***Firma Collectief Onderhoud 9-11-2021:Bew nog even gebeld - iom Kees Huygen van Kropman deze afgesloten, deel geen wwis opgelost door CO op 8-11 maar deel warmte nog niet, dit is een vakervoorkomend probleem en Kropman gaat op 10-11 langs. Ik anuleer deserviceverzoek welke op 9-11 09:35 is ingediend bij Nathan.Aanvang werkzaamheden 17:00Einde werkzaamheden 17:15Definitief herstel, Uponor regelunit vervangen andere unit was defect.Kamo unit gaat nu wel in bedrijf, nieuwe thermostaten geplaatst en gekoppeld. Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, sensor in tecmar unit, geen warmte in het pand.Met spoed sensoren besteld rechtstreeks bij nathan via Wasco.Plaatsen wanneer binnen zijn, wordt vanavond elektrisch kachel geleverd door Kropman.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent op locatie de sensor willen vervangen, maar deze lijkt anders dan degene die er zit. Met Nathan gebeld hierover en uiteindelijk besloten om monteur Nathan naar deze locatie te sturen.storing verholpen | 2982.2
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09597 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 74 (aanleunwoning) | 995904 | 44508 | 44511 | Gereed gemeld | Radiator badkamer werkt niet | 1E LIJN ST | Mw. Luijten | - | Radiator badkamer werkt niet | Firma Collectief Onderhoud 10-11-2021:Bij aankomst is het in de badkamer 20 graden, op de verdeler staan alle motorenopen, op de groep van de badkamer staat de flow meter bijna op 0. | Firma Collectief Onderhoud 8-11-2021:Bewoner gebeld, geen gehoor, morgen weer contact opnemen.Aanvang werkzaamheden 18:45Einde werkzaamheden 19:00***Firma Collectief Onderhoud 10-11-2021:Deze iets verder open gedraaid. Er gaat voelbare warmte na de badkamer toe ener komt ook warmte terug, Mevrouw kijkt het even aan of het zo beter gaat,anders misschien kijken naar vervuiling en eventueel de leidingen doorspoelen.Aanvang werkzaamheden 10:15Einde werkzaamheden 11:00 | 150.54
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 996148 | 44509 | 44509 | Gereed gemeld | Storing cv kleppen een glaszekering gesprongen 21M | 1E LIJN ST | Wim Sperber | - | Op onze locatie De Stroming is wederom een glaszekering gesprongen van eenverdeler van app 21M.Vorige week heeft Patrick Verheezen van Kropman Breda al 2 kleppen vervangen.Zouden jullie dit op willen pakken.Adresgegevens:De StromingKerkstraat 235165CE WaspikAangemeld bij de klant CP Wim Sperber tel: 06 23044576.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Zekering vervangen, kleppen gecontroleerd, geen bijzonderheden. | 54.4
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 996042 | 44509 | 44509 | Gereed gemeld | Ketelbrander in storing hoog. | 1E LIJN ST | GBS melding | - | SL09407 Thuisvester (Riethorst) 5165CE_23 Ketel Ketel 01-12KG1 Hoog In 09-11-21 02:37:38SL09407 Thuisvester (Riethorst) 5165CE_23 Brons Minimum drukalarm rust ysteem Hoog In 09-11-21 06:33:03Afwijking W | Niet duidelijk Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.De ketel heeft meerder branders een van is in storing de rest doet het. De temperatuur is goed. Straks een monteur naar locatie sturen om de brander te resetten.Definitief herstel.Branders gereset, storingsvrij achtergelaten. | 157.82
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 996505 | 44511 | 44511 | Gereed gemeld | Ketel | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSGevoerde acties door IRS:Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 10-11-2021 18:54:38Systeem: SL09407 Thuisvester (Riethorst) 5165CE_23Onderstation: 0Omschrijving: KetelInstallatiedeel: KetelCode: 01-12KG1Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5165ce - Hoog | - | via inmeldcentrale storing ketel binnen gekomen kunnen hier niet op inbellenmonteur aansturen om storing op te lossenDeze storing is al eerder opgestart via SO 996209 is vervolgwerk geworden (actie Mark Roovers )KH | 33.99
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09584 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 48(aanleunwoning) | 996451 | 44511 | 44512 | Gereed gemeld | Ketel maakt een tikkend geluid. | 1E LIJN ST |  | - | Ketel maakt een tikkend geluid. | Firma Collectief Onderhoud 11-11-2021:Systeem nagelopen, delta aandrijving zat er niet goed op. | Firma Collectief Onderhoud 11-11-2021:Telefonisch contact gehad, vanmiddag afspraak.Aanvang werkzaamheden 11:15Einde werkzaamheden 11:30***Firma Collectief Onderhoud 11-11-2021:Deze goed eropgezet. Systeem werkte verder ook naar behoren. Mevrouw welaangegeven dat de kamerthermostaten bijna leeg waren even voorgedaan engeholpen met vervangen van de batterijen.Aanvang werkzaamheden 13:30Einde werkzaamheden 14:15*** | 127.25
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09581 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 42(aanleunwoning) | 996675 | 44512 | 44512 | Gereed gemeld | CV werkt niet in de gehele woning. | 1E LIJN ST |  | - | CV werkt niet in de gehele woning. | Firma Collectief Onderhoud 12-11-2021:Bewoner gebeld, Uponor staat in storing, Op meerdere afstandsbedieningen staatdat de batterijen vervangen moeten worden. | Firma Collectief Onderhoud 12-11-2021:Dit gaat bewoner eerst doen, mocht het nog niet goed zijn maakt bewoner nieuwemelding.Aanvang werkzaamheden 13:00Einde werkzaamheden 13:15 | 30.78
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09598 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 76 (aanleunwoning) | 997872 | 44520 | 44522 | Gereed gemeld | geen verwarming | 1E LIJN ST | Karin van Eersel | - | Gisteren is er een monteur langsgeweest verwarming werkt nog steeds niet.Afwijking W | Niet duidelijk | Extra onderhoud uitgevoerd , storing doorgezet naar yender collectief***Firma Collectief Onderhoud 20-11-2021:Telefonisch contact gehad met de bewoner mevrouw gaf aan dat ze het niet warmerkreeg dan 22,5 graden in huis en ze vroeg 23. Ook rammelt er iets in de set.Afspraak gemaakt voor Kees woensdag 24-11 10:00-13:00.Aanvang werkzaamheden 09:00Einde werkzaamheden 09:15***Mw. van Iersel meldt dat de verwarming weer correct werkt sinds afgelopenzondag (21-11). Afspraak mag komen te vervallen.***Firma Collectief Onderhoud 22-11-2021:De afspraak voor 24-11 hoeft niet door te gaan, de installatie werkt naarbehoren weer sinds afgelopen zondag. Met vriendelijke groet / Kind regards,Aart-Jan Arts.Aanvang werkzaamheden 10:45Einde werkzaamheden 11:00*** | 92.31
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 997883 | 44520 | 44520 | Gereed gemeld | Warmtepomp installatie werkt niet goed/niet. | 1E LIJN ST | Jenny Fens | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , koude klachten op locatie. op afstand niet in te bellen. naar locatie gereden en laptop aan regelkast gehangen. bronnen in storing waardoor warmtepompen niet vrijgegeven worden. bron gereset en warmtepomp start weer op. de ketel die voor bijverwarming zou moeten zorgen heeft 7 branders. 2,3,5,6,7 staan in storing en vallen na resetten ook weer in storing. maandag moet de firma AWB aangestuurd te worden om de ketel te controleren aangezien de installatie deze ketel wel nodig heeft om het systeem bij te verwarmen. voor nu draait de installatie weer op de warmtepompen | 251.97
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 998276 | 44524 | 44524 | Gereed gemeld | Geen spanning op centrale verlichting. | 1E LIJN ST | Kristel Held (Mijzo) | - | Centrale verlichting in complex Albert Schweitzerlaan 32/78 werkt niet.Electricien Rombouts geeft aan dat ergeen spanning op de installatie staat deze zit geschakeld vanaf de EIBinstallatie vanuit Oosterheem. Graagoplossen.Afwijking E | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer gekeken gecontroleerd en gebeld Danny hermans gaat ander bedrijf aansturen is niet voor kropman | 167.99
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 1000758 | 44536 | 44537 | Gereed gemeld | Afdeling Hoge Pad kamer 3.27 koude klachten. | 1E LIJN ST | Dhr. Rombouts | - | Afdeling Hoge Pad kamer 3.27 koude klachten.Het is 18,5 - 19c in de woning.Afwijking W | Technisch gebrek. Regelaar kapot. | Definitief herstel.De vv regelaar is vervangen, geprogrameerd en getest. zie ook fotos. | 986.81
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 1002258 | 44544 | 44580 | Gereed gemeld | Aanvoertemperatuur C-vleugel te laag | 1E LIJN ST | Dhr. Sperber - IORD100-22-00144 | - | Aanvoertemperatuur C-vleugel te laag, gelieve inbellen.Afwijking W | Geen probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, geen bijzonderheden gezien temperatuur 30 graden gemiddeld. Wim heeft ketel en bronnen reset. nu is alles in bedrijf. | 40.79
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 1002909 | 44545 | 44580 | Gereed gemeld | Druk naar rust WB duurt te lang | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Storing Warme Bron.Omschrijving: Druk naar rust WB duurt te lang.Installatiedeel: BronsysteemAfwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Definitief herstel , hij inbellen was storing al reset. 2e dag achter elkaar dat de melding komt. Dit zijn open bronnen bij meer meldingen een bronpartij aansturen om dit probleem na te kijken. | 50.99
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 1004102 | 44547 | 44580 | Gereed gemeld | ww is niet warm genoeg | 1E LIJN ST | Wim Sperber | - | De ketel stond net weer in storing heb hem gereset.Nu heb ik al op diverse punten op verschillende dagen de warmwatertemperatuurgemeten maar komt niet boven 59 gr.Vandaag zelfs niet boven de 57 graden. | - | Patrik Verheezen heeft ingebeld op afstand.Aanvoer en retour temp, zijn voldoende. | 218.18
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 1004734 | 44551 | 44580 | Gereed gemeld | Cv ketel in storing. | STORING | GBS melding | - | SL09407 Thuisvester (Riethorst) 5165CE_23 Ketel Aanvoertemp. ketel 01-12TT1 Hoog In 20-12-21 23:28:09 | Technisch gebrek. Ketel in storing. Cv temp. ye laag. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Morgenochtend een monteur plannen voor te resetten op locatie. Deze storing komt vaak voor.*******************************Peter Smout heeft ingebeld en de storing gereset en de soring is niet terug gekomen. wij sluiten de storing. | 152.34
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 1018124 | 44592 | 44592 | Gereed gemeld | Minimum flow laden ( Bronnen )* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | InRemote kunnen niet inbellen, doorgezet naar meldpunt voor vervolg gaarne viavest. Breda aansturen.Minimum flow laden ( Bronnen )*Definitief herstel, ingebeld op project, melding herstelt installatie weer storingsvrij. | 150.95
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 1019851 | 44600 | 44600 | Gereed gemeld | Minimum flow laden ( Bronsysteem )* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Minimum flow laden ( Bronsysteem )* | - | Minimum flow laden ( Bronsysteem )*, gaarne vestiging laten inbellen, helaaskan InRemote niet inbellen.Contact met Johan Segers om 12.23 uur: hij is bezig met werkzaamheden,veroorzaakt de storing. | 38.12
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09435 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 30 | 1025819 | 44634 | 44722 | Gereed gemeld | temperatuur daalt niet* | 1E LIJN ST | Van Vessem | - | mevr meldt dat de temperatuur te hoog is in de woning/slaapkamer. deze gaat ook niet na onder, qwoonkamer is 23gr. thermostaat staat op automatisctemperatuur is normaliter is 20graden. deuren openzetten blijft de temperatuur zzo hoog Afwijking W | Niet duidelijk.Mevrouw gaf aan dat de appartement bij haar te warm is en dat het al een tijdje zo. | Storing beoordeeld, vervolgactie nodig.Morgen Yender (CO) aansturen om de thermostaat en de vv kleppen te controleren.Mevrouw is morgen thuis.***15-3 Collectief Onderhoud 15:15-15:30 0.25 Dhr. Mart.Meerdere malen proberen te bereiken, maar ik krijg geen gehoor. Voicemailinspreken is niet mogelijk. Deze week nogmaals proberen te bereiken.Storing gereed: NEE.***CO 16-03:Gebeld met bewoner en afgesproken dat ik vanmiddag na 15uur in eind van demiddag op lokatie kom aangezien de storing niet telefonisch te verhelpen is.***CO 16-03 17:15-17:45uur:Op lokatie geconstateerd dat regelafsluiter (TA DN20 PN16) defect is enafgesproken zodra de levertijd bekend is ik contact opneem om een afspraak temaken voor herstelwerkzaamheden.******Collectief Onderhoud 3/5WerkzaamhedenBewoner geprobeerd te bellen, geen gehoor, morgen weet contactMonteur Datum Van Tot UrenRoy 03-05-2022 14:00 14:15 0.25 uurGebruikte materialenEr zijn geen gebruikte materialen opgegegevenStoring gereed: NEEVervolgactie: Morgen weer contact***Werkbon CO 31/5Werkzaamhedenbewoner proberen te bellen maar geen gehoorMonteur Datum Van Tot UrenKevin 31-05-2022 13:15 13:30 0.25 uurGebruikte materialenEr zijn geen gebruikte materialen opgegegevenStoring gereed: NEEVervolgactie: opnieuw bellen en kropman gemaild***Werkbon CO 31/5WerkzaamhedenMelding word gesloten na een mail van Nick Lokhorst dat kropman het laat voorwat het isMonteur Datum Van Tot UrenKevin 31-05-2022 13:45 13:45 0 uurGebruikte materialenEr zijn geen gebruikte materialen opgegegevenStoring gereed: JANieuwe inkoop order om als nog de de regelafsluiter te vervangen.***Werkbon CO 7/6WerkzaamhedenBewoner gebeld afspraak gemaakt voor vrijdag 10/6 eind van de ochtend, mevrouwmoet half 2 weg***Collectief Onderhoud 10-06-2022:TA Modulator was kapot, deze eruit gehaald en een nieuwe gemonteerd, leidingaan moeten passen andere inboyuw maat, installatie gecontroleerd en getest. | 611.39
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 1026287 | 44636 | 44636 | Gereed gemeld | Urgente storing. RK valt niet te resetten* | 1E LIJN ST | Dhr. Rietveld | - | Storing urgent.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.16-03-22,Geen storing zichtbaar in priva. besturingskast nagelopen, geen bijzonderheden. systeemdruk te laag, deze op druk gezet, storing opgelost. | 186.34
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 1031180 | 44671 | 44671 | Gereed gemeld | De zekering van de regelunit is defect* | 1E LIJN ST | Marné Meeusen | - | De zekering van de regelunit is defect, en als deze vervangen wordt werkt dezeeven,en als de thermostaat op de slaapkamer hoog gezet wordt springt de groep in demeterkast eruit.Van woning 21 L.Zekering van vloerverwarming gaat er telkens uit. | De servomotor van groep 6 is defect maakt sluiting moet vervangen worden. Watts 22CX 230NC2 230V | Servomotor van groep 6 tijdelijk los gekoppeld moet vervangen worden. Liggen op locatie op voorraad, wordt door de technische dienst zelf vervangen | 150.44
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 1032565 | 44683 | 44683 | Gereed gemeld | Servomotor vloerverwarming maakt sluiting* | 1E LIJN ST | Dhr. Luijken (Mijzo) | - | Betreft appartement 23 J.Servomotor vloerverwarming maakt continu sluiting, hierdoor valt de stroom uit.Servomotoren liggen op voorraad op locatie. (In de technische ruimte)Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel.installatie gecontroleerd. er zaten 2 motoren bij die sluiting gaven deze vervangen lagen op voorraad. nu weer in orde. | 155.9
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09589 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 58 (aanleunwoning) | 1032662 | 44683 | 44684 | Gereed gemeld | Lekkage cv regelmatig water naar beneden * | 1E LIJN ST | Van Tol | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Contact opgenomen met bewoner Dhr Tol.Deze geeft aan dat er een kleine lekkage is uit de Afleverset.Storing doorgezet naar collectief onderhoud.********************************************************************************Fa Collectief Onderhoud 02-05-2022:Gebeld met bewoner en lekkage is erg gering uit de afleverset volgens bewoner.Afgesproken dat morgen mijn collega Roy 3-5-22 tussen 13 en 16uur op lokatiekomt om de lekkage te verhelpen, bewoner akkoord.BT 19:30uurET 19:45uur***Fa Collectief Onderhoud 03-05-2022:WerkzaamhedenLekkage in de afleverset, koud water Leiding voor de platen wisselaar is eenpakking kapot, deze vervangen, de druk er weer op gezet, gecontroleerd opwerking en lekkage, geen problemen meer kunnen waarnemen.Monteur Datum Van Tot UrenRoy 03-05-2022 13:00 14:00 1 uurGebruikte materialenOmschrijving AantalKlein materiaal (â‚¬5) 1Storing gereed: JABT 13:00 uurET 14:00 uur | 209.61
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 1033350 | 44687 | 44690 | Gereed gemeld | Koude klachten Vaticaan ruimte Oosterheem* | 1E LIJN ST | Hendri Rietveld | - | Koude klachten Vaticaan ruimte Oosterheem.Hendri Rietveld Hendri Rietveld tel:0162 480 900Huismeester MijzoZie de melding met de reactie hieronderWillen jullie dit probleem oplossen?De collega's werken hier echt in de kouIk zou dit toch blijven melden bij Kropman als het probleem zich voor blijftdoen. Hun moeten dit gewoon oplossen.De ruimte naast de entree, Vaticaan genoemd, kent enorme koude klachten. Ikweet niet in hoeverre deze bij jou bekend zijn, maar de huismeester geeft aandat Kropman al diverse malen is geweest en zegt dat het goed is ingesteld. Maarze zitten nu met jas aan te werken daarâ€¦Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Definitief herstel .installatie en regeling gecontroleerd. geen storingen aanwezig alle temperaturen zijn ook goed mocht klacht terug komen dan meet en regel er naar laten kijken. | 76.26
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 1035277 | 44700 | 44701 | Gereed gemeld | Verwarming werkt niet goed in het hele gebouw. | 1E LIJN ST | Wim Sperber | - | Verwarming werkt niet goed in het hele gebouw.Afwijking W | Geen probleem | - | 0
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 1037327 | 44719 | 44720 | Gereed gemeld | Thermostaat in 3.30 defect* | 1E LIJN ST | Peter Louer | - | Thermostaat in 3.30 defect.Afwijking W | Technisch gebrek.3 kapot klepmotoren. 1 kapot thermostaat. | Definitief herstel 3 motoren zijn vervange. Thermostaat uit voorraad klant vervangen. En de heel regelaar opnw geprogrammeerd. incl 3 thermostaten. Alles getest en werkend achtergelaten. | 288.77
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09439 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 38 | 1038516 | 44727 | 44732 | Gereed gemeld | 1 van de 4 thermostaten werkt niet* | 1E LIJN ST | Bosker | - | 1 van de 4 thermostaten werkt niet. | - | Werkbon CO 15-6bewoner gebeld en afspraak ingepland voor maandag 20-6 tussen 11 en 14***Werkbon CO 20/6WerkzaamhedenBij bewoner langs gegaan, hier is niks aan de hand, systeem staat in koelmodusen dan is de thermostaat in de badkamer uitgeschakeld omdat daar geen koelinggewenst is.Storing gereed: JA | 138.93
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 1040290 | 44741 | 44741 | Gereed gemeld | Klimaatbeheersing lampen knipperen* | 1E LIJN ST | IORD100-22-01743 | - | Klimaatbeheersing doet het niet goed. Op de unit knipperen de lampjes.Afwijking W | Technisch gebrek | het ging om appartement 25c. graag volgende keer in de bon zetten. op verdeler knipperde diverse rode lampjes. na unit te hebben gereset waren het er nog 2. na het vervangen van de 4 batterijen in de thermostaten, knipperde er geen meer. bij hoog zetten van thermostaat gingen de lampjes rood aan en bij laag zetten gingen deze uit. | 92.79
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09597 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 74 (aanleunwoning) | 1042766 | 44762 | 44763 | Gereed gemeld | koeling werkt niet naar behoren* | 1E LIJN ST | Uijten | - | Koeling werkt niet naar behoren. | - | Werkbon CO 20-7bewoonster gesproken en ingepland voor 21-7 tussen 12 en 15Werkbon CO 20-7Systeem nagelopen. Optimizer stond niet juist ingesteld waardoor deze alleen cven ww aan kon sturen. Deze weer juist ingesteld op automatisch. Nu schakelt hijde koeling weer juist open en werkt het systeem weer naar behoren. Aanvoertemperatuur 17 graden en flow 450lh. Alles werkt naar behoren. | 155.42
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09599 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 78 (aanleunwoning) | 1043237 | 44767 | 44790 | Gereed gemeld | Geen WW in de badkamer* | 1E LIJN ST | Mevr. Grotenboers | - | Geen WW in de badkamer in de douche en wastafel. | - | Werkbon CO 25-7Telefonisch contact gehad met de bewoner vanmiddag afspraak .Werkbon CO 26-7Systeem gereset en daarna alles getest. alles werkt weer naar behoren. | 122.44
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 1044776 | 44785 | 44785 | Gereed gemeld | Urgent W installatie* | 1E LIJN ST | Henri Rietveld | - | Urgent W installatie, geen omschrijving op displayAfwijking W | Technisch gebrek | op de locatie op gbs pc gekeken. er stond niks meer in storing. deze is zelf gereset. melding op kast en paneel gereset. zie foto's | 155.58
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 1045226 | 44790 | 44791 | Gereed gemeld | Urgente w storing* | 1E LIJN ST | Henry Rietveld | - | Urgente w storingAfwijking W | Technisch gebrek | op de locatie stond opnemer 0.05 in lage temperatuur storing. aan een zuster gevraagd of ze de warme kraan in appartement open kon zetten. temperatuur liep weer naar normale temperatuur op. storing gereset en kraan dicht laten zetten. | 76.79
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 1045400 | 44792 | 44799 | Gereed gemeld | Veiligheidspal mengkraan douche defect app. 309* | 1E LIJN ST | Henry rietveld | - | Veiligheidspal mengkraan douche defect app. 309 hogepad | - | CO 19-08-2022:medewerker gesproken hier die heeft een foto gestuurd van de kraan. dit is eenkraan met extra beveiliging dus gaan die proberen te bestellen en zo snelmogelijk te monteren ook ivm veiligheid***Werkbon CO 24-8Gebeld met CP en afgesproken dat ik morgen na 12uur op lokatie kom om nieuwedouchekraan te plaatsen, voorgelegd om deze te vergrenden op 41graden.***CO 25-08-2022:Douchkraan vervangen en getest, afgesteld op 41graden. S koppelingen vervangenaangezien de oude niet paste met de kraan/rosetten. Opnieuw afgekit. | 601.75
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 1045403 | 44792 | 44792 | Gereed gemeld | Storing W- installatie urgent n.a.v brandmelding* | 1E LIJN ST | Henry Rietveld | - | Storing W- installatie urgent, waarschijnlijk n.a.v. loze brandmeldingAfwijking W | Geen probleem | Definitief herstel , na een brandmelding systeem reset dn nagelopen of het opnieuw opgestart was. | 216.08
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09597 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 74 (aanleunwoning) | 1045841 | 44798 | 44799 | Gereed gemeld | Geen WW in de badkamer/wastafel* | 1E LIJN ST | Mw Nuiten | - | Geen WW in de badkamer/wastafel.Mevr Nuiten tel:06 10 66 85 67Rest van haar huis wel warm water. | - | CO 25-08-2022:Bewoner gebeld en heeft geen warm water in de badkamer. Morgen in de loop vande ochtend een afspraak gemaakt.***CO 26-08-2022:Warm tapwater uitvoerig getest en functioneerd naar behoren. Geen storinggeconstateerd. Wellicht dat er een collectieve storing is geweest, bewonergeeft aan dat telkens als de koeling aan gaat er geen warm tapwater geleverdwordt. | 138.93
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09593 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 66 (aanleunwoning) | 1046189 | 44802 | 44806 | Gereed gemeld | lekkage aan de warmtepomp* | 1E LIJN ST | IORD100-23-00344 | - | betreft de vloerverwarming, lekt op twee koppelingen. lekt op 3 plekkenzit op de 3e verdieping onderburen krijgen er ook last vast. svp via vast contacterenAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven , CO aangestuurd *****Werkbon CO 29-8 Bewoner gesproken. De lekkage komt uit de afleverset. Ik heb meneer geadviseerd om de afsluiters dicht te doen. Ook bij de watermeter. Afspraak gemaakt voor morgen tussen 08:00 en 10:00 *****Werkbon CO 30-8 Platenwisselaar in de afleverset is lek, deze besteld bij de wasco kan deze morgen ophalen in Den Haag, smiddags bij bewoner deze plaatsen***Werkbon CO 31-8bewoner gebeld, bij ophalen platenwisselaar kwam ik er achter dat dit niet de goede was, de goede besteld, deze is morgen afte halen bij de wasco indordrecht dit al met onze monteur Kees besproken die gaat hem ophalen en plaatsen morgen middag, bewoner is op de hoogte en is thuis morgen,***Werkbon CO 1-9Delta platenwarmtewisselaar vervangen, door montage 3 ander lekkage's ontstaan(2x aan stromingsensor ww en 1x primaire kant wisselaar), opnieuw verpakt en aansluitset is nu lekvrij, getest en functioneerd naar behoren. | 1327.09
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 1047681 | 44816 | 44817 | Gereed gemeld | Display bij receptie urgente w storing. | 1E LIJN ST |  | - | W installatie urgent meldingW installatie niet urgent meldingDisplay aan de receptie balieAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel.Gevolgstoring van SO1047716.Deze is opgelost. | 0
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09598 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 76 (aanleunwoning) | 1047765 | 44817 | 44817 | Gereed gemeld | Gehele woning, geen warm water* | 1E LIJN ST | Mw van Iersel | - | Gehele woning, geen warm water. | - | Werkbon CO 13-9bewoner gesproken en deze geeft aan dat probleem al is opgelost.. probleem lagbij het bejaardenhuis | 35.4
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09434 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 28 | 1048029 | 44819 | 44819 | Gereed gemeld | Lekkage bij cv ketel* | 1E LIJN ST | Blanker | - | Lekkage bij cv ketel, waarschijnlijk overstort. | - | Werkbon CO 15-92x gebeld maar lijn is in gesprek, ik probeer het later nogmaals.Werkbon CO 15-9Nogmaals gebeld, afgesproken met bewoner dat ik vanmiddag tussen 13:30 en 16:30op locatie kom.Werkbon CO 15-9Geconstateerd dat de overstort van de inlaatcombinatie lek is en een helegeringe lekkage optreed na gebruik warm tapwater, inlaatcombinatie vervangen engetest. Lekkage is verholpen. | 195.52
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 1048298 | 44823 | 44824 | Gereed gemeld | Meerdere appartementen blijven koud* | 1E LIJN ST | Peter Louer | - | Meerdere appartementen blijven koud.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel .het was een algemene klacht.regeling nagezien en stooklijn iets verhoogd.ook stond er een algemene storing in dit was van de ww temperatuur deze gereset alles weer in orde. | 261.74
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 1049073 | 44826 | 44827 | Gereed gemeld | Regelkast geeft Storing W urgent aan* | 1E LIJN ST | Peter Louer | - | Regelkast geeft Storing W urgent aan. Resetten helpt niet.Meer informatie heeft meneer niet.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .Er stond een bron op storing deze gereset.deze draait nu weer mee. | 98.04
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09599 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 78 (aanleunwoning) | 1049040 | 44826 | 44832 | Gereed gemeld | Vloerverwarming wordt niet warm* | 1E LIJN ST | Dhr. Grootenboers | - | Vloerverwarming wordt niet warm. Geeft verder geen storingscode aan.Leidingen in de kast zijn wel heet, warmte wordt niet doorgegeven aan radiatoren | - | Werkbon CO 22-9Set nagelopen en geconstateerd dat delta aandrijving HK (laag temperatuur)defect is, deze dient gelijktijdig met de HT aandrijving vervangen te wordenaangezien dit de oude types zijn die niet met de nieuw samenwerken. 2x nieuwedelta aandrijving besteld, bij beschikbaarheid materiaal opnieuw inplannen.********************************************************************************Werkbon CO 28-09-2022:2x delta aandrijving vervangen en getest, set functioneerd weer naar behoren.Afgesproken nav 26graden aanvoer temperatuur LT dat mevrouw even 2 dagenaankijkt ofdat dit voldoende warmte is en anders een nieuwe melding mag maken | 392.55
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09597 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 74 (aanleunwoning) | 1049293 | 44830 | 44832 | Gereed gemeld | Geen cv van warmtepomp* | 1E LIJN ST | Mevr. Nuiten(woning) | - | Geen cv van warmtepomp, wel ww. | - | Werkbon CO 26-9Bewoner gebeld en afgesproken dat ik woensdag a.s. 28-9-22 tussen 12 en 15uurop lokatie kom.********************************************************************************CO 28-09-2022:Geconstateerd dat geen van alle thermostaten op temeratuurvraag stonden. Dezeop vraag gezet en getest, set nagelopen en geen storingen geconstateerd. Laagtemperatuur is momenteel 26/27 graden in de aanvoer. Afgesproken met bewonerdat we het even aankijken en als dit niet voldoende warmte blijkt te zijn datmevrouw een nieuwe melding mag maken. | 138.93
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 1052637 | 44858 | 44859 | Gereed gemeld | W installatie Urgente storing* | 1E LIJN ST | Mw. Yvonne | - | W installatie Urgente storingAfwijking W | Technisch gebrek | op de locatie op de gbs computer gekeken naar de melding. ruimte 0.05 had storingsmelding. deze gereset. i.o.m. P. Verheezen de minimale temperatuur verlaagd. | 85.79
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 1053850 | 44869 | 44869 | Gereed gemeld | Storing W-installatie urgent vetput* | 1E LIJN ST | Henry Rietveld | - | Storing W-installatie urgent.Huismeester heeft fereset, zonder succes.Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven , storing komt van verput, deze is gisteren. geleegd. kan zijn dat deze moet stabiliseren omdat hier het vet drijft | 86.47
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 1056825 | 44890 | 44890 | Gereed gemeld | Zekeringen units 21X defect en koudeklachten gang* | 1E LIJN ST | koud op app 21x en gang | - | Beste,Op onze locatie is het koud op de gang (bij app 21X) en op een appartement 21XBij beide units ligt de zekering er uitWillen jullie dit zsm herstellenGraag patrik verheezen sturen(die kent de locatie)Locatie de stroming appKerkstraat 235165CE WaspikMet vriendelijke groet,MarnÃ© MeeusenTechnische dienstAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel &#x20;gkas zekeringen vervangen vloerverdeler getest deze werken weer naar behoren. | 210.03
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09588 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 56 (aanleunwoning) | 1056955 | 44893 | 44894 | Gereed gemeld | Cv leidingen tikken continue* | 1E LIJN ST | Mevr. van der Wekken | - | Cv leidingen tikken continue. | - | CO 28-11-2022:Gebeld met bewoner en afgesproken dat mijn collega (Ferry) morgen 29-11-22 inde ochtend tussen 8 en 11 op lokatie komt kijken wat het tikkende geluidveroorzaakt.********************************************************************************Werkbon CO 29-11Systeem gecontroleerd en gaf een foutcode aan. Mod 3 code 2 weer contactopgenomen met Nathan service. Optimiser weer gereset bij herhalende probleemmoet de Optimiser vervangen worden. Systeem gecontroleerd en werkt weer naarbehoren. | 138.94
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09584 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 48(aanleunwoning) | 1058484 | 44900 | 44909 | Gereed gemeld | Geen cv, 18 graden in de woning* | 1E LIJN ST | Mevr. Peters | - | Geen cv, 18 graden in de woning. Vloerverwarming doet het niet. | - | Werkbon CO 05-12Gebeld met bewoner en afgesproken dat ik mijn best ga doen om vanmiddag oplokatie te komen na 16uur aangezien bewoner niet eerder thuis kan zijn.***Werkbon CO 05-12Set nagelopen, flow van 433L/h, aanvoer temp 37graden. Gaat geen warmte rond inde binneninstallatie. Motoren en servo schakelen naar behoren. Binnenwerkenzijn gangbaar, filters kan ik niet reinigen aangezien ik de laag temperatuuraanvoer niet afgesloten krijg, deze gaat erg stroef en komt niet verder danhalvewege. Pomp functioneerd. Afgesproken met bewoner dat ik deze melding aanmijn collega Roy overdraag aangezien ik de situatie niet veilig acht om dezeafsluiter nu te moeten forceren.***Werkbon CO 06-12Bewoner gebeld afspraak gemaakt voor vanmiddag***Afleverset nagekeken, Pomp in de afleverset is kapot, deze vervangen,installatie getest, nu word alles weer verwarmd. | 515.41
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09581 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 42(aanleunwoning) | 1060734 | 44908 | 44918 | Gereed gemeld | Het wordt niet warmer dan 18 graden, ook geen ww* | 1E LIJN ST | Dhr. Maas | - | Het wordt niet warmer dan 18 graden, ook geen ww. | - | Werkbon CO - 14-12-2022:Systeem nagelopen, servomotor werkt niet meer deze vervangen. Wel maakt de pompeen bonkend geluid deze moet vervangen worden iom Roy. Ook druppelde de sensoriets. Dit pakt Roy verder op. Systeem getest. Ww en cv werken weer naar behoren.***CO 22-12-2022:Deze melding is afgerond op 1022-52429 - 106293016:45 - 17:00uur | 214.29
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 1062297 | 44914 | 44914 | Gereed gemeld | Ketel* | 1E LIJN ST | TR | - | Systeem: SL09407 Thuisvester (Riethorst) 5165CE_23Onderstation: 0Omschrijving: KetelInstallatiedeel: Ketel boilerCode: 01-14KG1Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5165ce - Hoog | - | we kunnen niet inbellen op deze locatie ketelboiler geeft storing inmeldcentralehier monteur voor aansturenEr waren al andere werkzaamheden gepland.Vanuit OH22: vervangen van rookgasafvoer , daardoor deze storing ontstaan. | 38.92
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09440 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 40 | 1062199 | 44914 | 44916 | Gereed gemeld | Koudeklachten, niet warmer dan 17 graden* | 1E LIJN ST | Mw. van Vugt | - | Gehele woning wordt het niet warmer dan 17 graden. | - | Werkbon CO 19-12**WerkzaamhedenBewoonster gebeld. Neemt niet op.Storing gereed: NEEVervolgactie: Later contact.********************************************************************************CO 20-12-2022:Bewoonster gebeld. Ga nu op locatie.10:30 - 10:45uur********************************************************************************CO 20-12-2022:Systeem gecontroleerd. Diverse filters schoongemaakt. Flow is nu wel beter. 530liter per uur. Aanvoertemperatuur is wel aan de lage kant 32 graden. Hierovercontact gehad met Kropman, zodra hun de bon hebben gaan ze er mee aan de slag.11:00 - 12:00uur | 171.91
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09440 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 40 | 1063279 | 44916 | 44931 | Gereed gemeld | Geen warm water al sinds gisteren* | 1E LIJN ST | Mevr. van vught | - | verwarming deed het ook niet, die werkt inmiddels welheeft dit vanochtend ook al gemeld, maar niks meer vernomenheeft al 3x gebeld hierovermonteur gaat melder bellenAfwijking W | Technisch gebrek. Mevrouw heeft nu wel verwarming maar geen ww. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.CO moet morgenochten aangestuurd worden. Mevrouw is alleen sochtend thuis. Demonteur kan na telefonisch afspreken tussen 10-12 uur. Graag bellen aub mv zetzonder ww. En CO zijn bij haar geweest nadat ze weggingen deed het ww niet meer.Werkbon CO 22/12WerkzaamhedenIkzelf vergeten de inlaatcombinatie open te zetten. | 33.78
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09440 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 40 | 1062771 | 44916 | 44916 | Gereed gemeld | Geen ww* | 1E LIJN ST | Mevr. van Vught | - | Geen ww na reparatie van gisteren.Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem .laag temperatuur bij de cv vat en cv druk laag. | Definitief herstel.Temperatuur in Priva aangepast voor de vat en systeem bijgevuld. | 180.16
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09581 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 42(aanleunwoning) | 1062930 | 44916 | 44918 | Gereed gemeld | Leidingen zijn koud + de vloer* | 1E LIJN ST | Mw Maas | - | Leidingen zijn koud+ de vloer.Mw is vanacht wakker geworden van een harde knal. was van de ketel.Sindsdien geen verwarming. | - | CO 21-12-2022:Bewoonster gebeld er moet nog een nieuwe pomp geplaatst worden deze komt echterhet nieuwe jaar pas binnen afspraak gemaakt dat we morgen komen kijken of weeen tijdelijke oplossing kunnen maken09:30 - 09:45uur********************************************************************************CO 22-12-2022:Systeem gecontroleerd. Wilo circulatiepomp vervangen. Tig lekkages verholpendoor pakkingen te vervangen.13:00 - 16:00uur | 577.02
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09586 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 52 (aanleunwoning) | 1062995 | 44916 | 44918 | Gereed gemeld | Storing vloerverwarming badkamer en slaapkamer* | 1E LIJN ST | Dhr. Jansen | - | Storing vloerverwarming badkamer en slaapkamer.In de slaapkamer wordt de verwarming niet warm, in de badkameris deze niet uit te zetten. | - | CO 21-12-2022:bewoner gesproken en afspraak voor morgen ingepland11:30 - 11:45uur********************************************************************************CO 22-12-2022:Systeem gecontroleerd. 2x binnenwerk vervangen in vloerverdeler. 6x flowmetervervangen. Meneer gaat in de gaten houden of nu het probleem verholpen is.16:00 - 17:00uur | 304.58
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 1065318 | 44924 | 44924 | Gereed gemeld | App afd Vaartpad 0.02 +0.04 verwarming in storing* | 1E LIJN ST | Hendri Rietveld | - | op appartementen afd Vaartpad zijn klachten over de verwarmingde storingen betreffen: - koude slaapkamer app 0.02 (vloer voelt ook koud aan) - te warm op app 0.04App afd Vaartpad 0.02 + 0.04 verwarming in storing.Melden bij de Huismeester Hendri Rietveld tel:0162 480900.Afwijking W | Niet duidelijk | in appartement 0.02 waren de thermostaten van de woonkamer en slaapkamer omgewisseld. de thermostaat van de woonkamer (verkeerde in slaapkamer) was onbetrouwbaar. deze omgewisseld met een andere oude thermostaat. deze gesynchroniseerd met deze oude thermostaat. servomotoren reageren en kleppen zitten niet vast. in appartement 0.04 zit een nieuwe Upenor regelkast. deze servomotoren reageren en kleppen zitten niet vast. bij aanhoudende te warme temperatuur klacht, advies om de servomotoren te vervangen. in technische ruimte begane grond staan voorlopig genoeg servomotoren. | 176.39
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09439 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 38 | 1067941 | 44935 | 44936 | Gereed gemeld | Nieuwe lekkage bij afleverset, druppelt licht* | 1E LIJN ST | Mevr. Bosker | - | Nieuwe lekkage bij afleverset, druppelt licht.Er moet nog een onderdeel vervangen worden ivm een eerder gemelde lekkage, mevrouw weet niet of de nieuwe lekkage uit hetzelfdeonderdeel of van een andere plek komt. | - | Werkbon CO 09-01Bewoonster gebeld. Ga nu op locatie.***Werkbon CO 09-01Lekkage gecontroleerd. Deze Lekkage komt ook van de wisselaar. Lekt nu ook aande andere kant.Loopt op SO 1064773. | 154.77
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 1069634 | 44937 | 44937 | Gereed gemeld | min alarm boiler temp* | STORING | TR | - | lage temperaturen boiler | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , ingebeld in project. temperaturen boilers te laag. systeem een tijd gemonitord en temperaturen lopen weer op. alle meldingen zijn eruit. hoogstwaarschijnlijk is er een grote tapwater piek verbruik geweest. | 140.16
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 1071919 | 44945 | 44945 | Gereed gemeld | Geen cv op nummer 23A* | 1E LIJN ST | Dhr. Mohamed | - | Geen cv op nummer 23A.Afwijking W | Geen probleem | Locatie gemeten, geen problemen gevonden. (24 graden gemeten temperatuur) | 25.8
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09576 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 32 (aanleunwoning) | 1074355 | 44951 | 44951 | Gereed gemeld | Waterlekkage in de technische ruimte(Hydroscope)* | 1E LIJN ST | geen contractinstallatie | - | Waterlekkage in de technische ruimte, geconstateerd door de huismeester.Via Thuisvester is gemeld TR van A. Schweitzerlaan 32 - 78, maar wellichtzit de TR in Aletta Jacobspad?Graag zo spoedig mogelijk ter plaatse kijken.Het kolkt nog niet door de straten, maar er lag wel een flinke plas.Afwijking W | Technisch gebrek.Bifipro systeem van Holland watertechnology lekt op meer kopplinvenen. zie fotos. | Definitief herstel Bij aankomst was een koppling aan het lekken en de ruimte was blank. Ik heb het systeem inveblokt en het watertoevoer via bijpas opengedraaid zoals het bijgeschreven in de handleiding van Holland watertechnology. Bij het teugzettsn van druk op het systeem begonnen meer koppli gen te lekken. Ik heb uiteindelijk besloten om toch het systeem weer in te blokken en de bijpas open te laten. Ik heb gebeld naar Holland water technology gebeld en aangegven dat het systeem lekt en de ringen vervangen moeten worden. Ik moest mijn e mail opgeven en ze zouden mij een e mail sturen met verzoek om fotos van t systeem te sturen. Ik heb alle informatie gestuurd naar hun en naar CB, die zal zorgen dat de juiste persoon het ontvangt.Voor ons is het gereed. | 350.22
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09588 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 56 (aanleunwoning) | 1074478 | 44951 | 44965 | Gereed gemeld | CV ketel / afleverset maakt herrie / tikt* | 1E LIJN ST | Mevr. Van der Wekken | - | CV ketel / afleverset maakt herrie / tiktMevr. heeft met de telefoon laten horen wat voor geluid het is, kan het niethelemaal thuis brengen, maar het tikt en rammelt in ieder geval. | - | Werkbon CO 25-01bewoonster gesproken en afspraak gemaakt voor maandag 30-1***Werkbon CO 30-01Systeem gecontroleerd. Milo circulatiepomp is defect. Afspraak ingepland bijRoy op 8 Februari.***Werkbon CO 08-02Pomp vervangen in de afleverset, deze was kapot, gecontroleerd op werking enlekkage, installatie functioneerd weer naar behoren. | 451.13
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09599 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 78 (aanleunwoning) | 1076961 | 44963 | 44970 | Gereed gemeld | Lekkage aan de afsluiter, voor de afleverset* | 1E LIJN ST | Berry | - | Lekkage aan de afsluiter, voor de afleverset.Gemeld door CO, Berry.Afwijking W Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | de haakse voetventielen 3/4" lekken. met name de hoge temperatuur leiding. onderdelen lagen niet op voorraad. deze zijn besteld. deze z.s.m. vervangen. 2 monteurs en vriesapparaat zijn nodig. voor momenteel de afdekkappen met pakking 3/4 ertussen op voetventiel gezet. voetventielen weer open gezet, zodat klant weer warmwater en verwarming heeft. zie debrieftext. graag contact opnemen met: Grootenboers 0615622533, om afspraak te maken.Definitief herstel Assisteren M vd Broek het vervangen van de lekkende haakse voetventielen. hiervoor moesten op Oosterheem ook diverse handelingen gedaan worden. | 1291.26
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 1077095 | 44964 | 44964 | Gereed gemeld | Melding WB onderhoud niveau OG* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 07-02-2023 08:40:20Systeem: SL09407 Thuisvester (Riethorst) 5165CE_23Onderstation: 0Omschrijving: WB onderhoud niveau OGInstallatiedeel: BronsysteemType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5165ce - Hoog | - | Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Melding WB onderhoud niveau OG, doorgegeven aan WVB Breda.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Melding WB onderhoud niveauOG, WVB neemt verder actieEr is geen vervolgactie nodig.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380 | 41.16
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 1077320 | 44965 | 44965 | Gereed gemeld | WB alarm* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | WB onderhoud niveau OG + WB alarm niveau | Niet duidelijk | Definitief herstel , installatie gereset en weer functioneel | 43.78
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 1079328 | 44975 | 44977 | Gereed gemeld | afdel 3 hoge pad kamer 3.35 geen warm water | 1E LIJN ST |  | - | - | - | Loopt op SO 1079329 | 0
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09440 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 40 | 1081474 | 44986 | 44988 | Gereed gemeld | Warmteklachten, 26 graden in de woning* | 1E LIJN ST | Mw. van Vught | - | Warmteklachten, 26 graden in de woning.Thermostaat staat op 16 graden. | - | Werkbon CO 01-03Bewoner gebelt en afspraak ingepland***Werkbon CO 03-03Systeem nagelopen, servomotor verwarming zat er er niet goed op waardoor ercontinu 180lh door stroomde. Binnenwerk gangbaar gemaakt en getest. Alles werktweer naar behoren. Mevrouw wel uitleg gegeven hoe ze de kamerthermostaat moetgebruiken. | 173.14
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 1082561 | 44991 | 44991 | Gereed gemeld | Storing Ketel 01-12KG1* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 06-03-2023 15:58:50Systeem: SL09407 Thuisvester (Riethorst) 5165CE_23Onderstation: 0Omschrijving: KetelInstallatiedeel: KetelCode: 01-12KG1Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5165ce - Hoog | - | Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Storing Ketel 01-12KG1De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: een monteur wordtaangestuurd, op locatie herzien/herstellen.Tevens ook geen verbinding met het project.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380***Loopt op SO 1082565. | 41.16
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 1082565 | 44991 | 44991 | Gereed gemeld | ketel storing* | STORING | GBS melding | - | Project : SL09407 Thuisvester (Riethorst) 5165CE_23InstallatieDeel : KetelMelding : Ketel Code : 01-12KG1 Status : InUrgentie : HoogTijd : 06-03-23 15:58:50 | Technisch gebrek | Definitief herstel.&#x20;installatie gereset als de storing terug branders controleren er stonden namelijk 3 van de 7 branders in storing. | 124.47
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09573 | Thuisvester: Aletta Jacobspad 1 | 1082957 | 44993 | 44993 | Gereed gemeld | App. 1.10 warmteklachten* | 1E LIJN ST | Hendri Rietveld | - | Op app 1.10 zijn er warmteklachtenDe temperatuur wordt minimaal 23 C, terwijl de thermostaat ingesteld staat op 9C in de kamer en 6,5 C in de badkamer.Afwijking W | Technisch gebrek | regeling op de kamer gecontroleerd. alles werkt. kleppen gecontroleerd en de servomotoren preventief vervangen. | 123.54
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 1084578 | 45002 | 45002 | Gereed gemeld | Ketel boiler 01-14KG1* | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 17-03-2023 12:41:25Systeem: SL09407 Thuisvester (Riethorst) 5165CE_23Onderstation: 0Omschrijving: KetelInstallatiedeel: Ketel boilerCode: 01-14KG1Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5165ce - HoogAfwijking W | Technisch gebrek | Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Ketel boiler 01-14KG1De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Gebeld naar WVB, gaat om eenandere ketel dan vorige storingen.De storing is niet op afstand te verhelpen. Insite Remote kan niet inbellen. **Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380**op de locatie aangekomen, was kk brandertechniek bezig met onderhoud. heb hun nog wel even met een aantal dingen geassisteerd. | 154.39
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 1085256 | 45006 | 45006 | Gereed gemeld | warmteklachten* | 1E LIJN ST | Wim Sperber | - | Weer warmteklachten, net zoals 17-03Afwijking W | Technisch gebrek | op de locatie in de ruimtes een uitblaastemperatuur van 35 graden gemeten. bij lbk de regelklep los gehaald, inblaastemperatuur ging naar beneden. met ycon gebeld op nummer 0682270101. met werknemer geprobeerd om op de regeling te komen, dit is uiteindelijk gelukt, door de regelaar te spanningsloos te maken en weer onder spanning te zetten. regelaar moet z.s.m. vervangen worden. dit omdat dit probleem nu 2 keer in 1 week is voorgevallen. dit bij contractbeheerder aangegeven. | 188.79
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09423 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 42 | 1087750 | 45021 | 45029 | Gereed gemeld | Kamerthermostaat blijft maar aanslaan* | 1E LIJN ST | Mevr. de Laad Peters | - | De kamerthermostaat blijft maar aanslaan, ondanks dat de thermostaat op 16grstaat blijft hij verwarmen naar 21,8gr, soms ook 22gr.De temparatuur gaat ook helemaal niet naar beneden. | - | 1e werkbon COWerkzaamhedenGebeld met bewoner en afspraak op 7/4 ingepland.***Werkbon CO 11-04Instellingen op het regelventiel stonden te laag waardoor doorstroming mogelijkwas als de servomotor dicht stond. Dit aangepast en stroming weer naar 0l/h | 200.69
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 1089427 | 45034 | 45034 | Gereed gemeld | Ketel boiler - storing* | 1E LIJN ST | GBS | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 18-04-2023 15:15:09Onderstation: 0Omschrijving: KetelInstallatiedeel: Ketel boilerCode: 01-14KG1Type: Storing | - | Deze middag met Dhr Meeuwsen gesproken.Hij gaf aan dat Enexis deze middag het gas eraf zou halen ivm werkzaamheden. | 41.16
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 1089434 | 45034 | 45034 | Gereed gemeld | minimaal alarm boilertemp 1* | 1E LIJN ST | GBS | - | minimaal alarm boilertemp.1 code: 01-14tt1 | Technisch gebrek | op de locatie stond ketel boiler in code 2.02 ketel gereset. ketel kwam weer bij. geen bijzonderheden gevonden | 147.37
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09596 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 72 (aanleunwoning) | 1089517 | 45035 | 45036 | Gereed gemeld | Geen warm water in gehele woning* | 1E LIJN ST | Dhr. Kostrzewski | - | Geen warm water in de gehele woning.Is een poolse man, verstaat geen Nederlands.Afspraak maken met Mw van Rijthoven. | - | Werkbon CO 19-04Bewoner gebelt maar geen gehoor***Werkbon CO 20-04Geconstateerd dat servo motor tbv ww defect is, nieuwe servomotor geplaatst engetest. Warm waterfunctioneert naar behoren. | 255.14
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09588 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 56 (aanleunwoning) | 1092486 | 45061 | 45062 | Gereed gemeld | Sinds zaterdag geen ww* | 1E LIJN ST | Mevr. van der Wekken | - | Sinds zaterdag geen ww. | vastzittende spindel | Werkbon CO 15-05Afspraak gemaakt voor 16-05.Werkbon CO 16-05.Storing werd veroorzaakt door een vastzittende spindel achter de RTL regelaar.Deze weer gangbaar gemaakt en storing verholpen.Werkbon CO 17-05.Na een 2e keer uitvoerig onderzoek ben ik erachter gekomen dat de servomotorgeen spanning kreeg.Deze is vervangen, het warm water voor minimaal 10 minuten getest en alleswerkt naar behoren. | 380.99
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 1095723 | 45087 | 45087 | Gereed gemeld | storing wb* | 1E LIJN ST | GBS | - |  | Niet duidelijk | Definitief herstel ingebeld gecontroleerd onderhoudsmelding | 75.35
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09423 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 42 | 1095842 | 45089 | 45093 | Gereed gemeld | Vloerverwarming koelt niet* | 1E LIJN ST | Mevr. de Laat | - | De vloerverwarming koelt niet. Het is al 28 graden in de woningen.Volgens mevrouw is er een storing in het collectieve gedeelte. | - | Werkbon COllectief Onderhoud 12-06Mevrouw belt omtrent een collectieve storing. Geen koeling in het gehelecomplex. Graag iemand naar de centrale sturen.Geen andere meldingen binnengekregen.Melding afgesloten. | 39.44
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09599 | Thuisvester: A. Schweitzerlaan 78 (aanleunwoning) | 1096520 | 45096 | 45099 | Administratief gereed | Geen warm water op alle punten in de woning* | 1E LIJN ST | Dhr. Grootenboers | - | Geen warm water op alle punten in de woning.Is al sinds zaterdagochtend. niet eerder voor gebeld. | - | Werkbon COGeconstateerd dat optimizer is noodstand staat nav temperatuurdip levering warmtapwater of te lagen retour temperatuur levering warmte wisselaar tbv warmtapwater. Optimizer gereset, warm tapwater getest en funcrioneerd naar behoren.Ook geconstateerd dat de thermostaat van de badkamer lege baterijen heeft,bewoner heeft batterijen aangeleverd en ik hb deze voor bewoner vervangen.Besturingsunit functioneert naar behoren. Storingen zijn opgelost. | 154.77
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 1096863 | 45097 | 45098 | Administratief gereed | Storing KB bronpomp* | 1E LIJN ST | GBS | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 20-06-2023 16:02:50Onderstation: 0Omschrijving: KB bronpompInstallatiedeel: BronsysteemCode: 01-02TP2Afwijking W | Technisch gebrek | Laat a.u.b. morgen eerst een servicemonteur controleren want we kunnen niet opafstand inbellen. GEMIDDELD tussen 8 en 24 uurDefinitief herstel.modem gereset en de storing gereset; storing blijft weg. | 177.36
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 1097437 | 45103 | 45105 | Gereed gemeld | Druk naar rust WB duurt* | 1E LIJN ST | GBS | - | Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380Druk naar rust WB duurtOmschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 24-06-2023 05:36:07Systeem: SL09407 Thuisvester (Riethorst) 5165CE_23Onderstation: 0Omschrijving: Druk naar rust WB duurtInstallatiedeel: BronsysteemCode:Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5165ce - HoogAfwijking W | Technisch gebrek | Insite Remote kan niet inbellen op het projectDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: De storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380Adviezen voor de monteur om na te zien en/of uit te voeren op locatie:Uit de lopende orders is gebleken dat: / Momenteel zijn er geen lopende ordersdie inregelkast op de locatie gereset. met Remote gebeld. er waren geen storingen meer op de locatie. | 283.11
55235 | Stichting Thuisvester | SC21854 | Stichting Thuisvester | Factureren toegestaan | SL09407 | Thuisvester: Kerkstraat 23 | 1098230 | 45107 | 45132 | Technisch gereed | Drukhandhaving duurt te lang* | 1E LIJN ST | GBS | - | Project : SL09407 Thuisvester (Riethorst) 5165CE_23 Installatiedeel : Bronsysteem Melding : Drukhandhaving duurt te Code : Urgentie : Hoog | Softwarematig probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.morgen irs laten kijken in het systeem.het gaat hierom de drukhand having dus ik ga er voor nu van uit dat eenvulautomaat er te lang over heeft gedaan om zijn programma af te draaien en datde installatie gewoon nog druk heeft.********************************************************************************Remote: We kunnen op deze locatie niet inbellen********************************************************************************Fa Nathan 30-06-2023:Ik heb net even ingelogd en zie dat de warme bronpomp slecht op de gewenstedruk kan komen. Ik heb de installatie gereset en deze werkt weer. Ik zie in deplanning dat mijn collega er volgende week donderdag heen gaat voor onderhoud.Hij zal hierbij ook op locatie kijken hoe dat kan. | 67.87
55307 | Ons Middelbaar Onderwijs | SC22088 | Odulphuslyceum Tilburg | Factureren toegestaan | SL131361 | St Odulphuslyceum (Hoofdgebouw) | 920610 | 44014 | 44068 | Gereed gemeld | Muffe lucht uit ventilatiesysteem | 1E LIJN ST |  | - | Muffe lucht uit ventilatiesysteem.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | op locatie de Lbk gecontroleerd. in aanzuig sectie, was filterhouder los gekomen. deze weer hersteld. de filters in deze sectie zijn ook beschadigd. Deze bij Temmy aangegeven om te vervangen Definitief herstel .filters vervangen. | 854.91
55307 | Ons Middelbaar Onderwijs | SC22088 | Odulphuslyceum Tilburg | Factureren toegestaan | SL131361 | St Odulphuslyceum (Hoofdgebouw) | 926029 | 44063 | 44063 | Gereed gemeld | Storing koeling/airco , kelder + dak geeft urgent | 1E LIJN ST |  | - | Storing koeling/airco , kelder + dak geeft urgent melding aan.Bel even v.t.v met de klant CP Dhr Evers tel:06-53739606 voor de toegang.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven , installatie stond in vakantie programma. deze verwijderd iom y-con. uitleg gegeven aan klant hoe klok p programma werkt | 275.91
55307 | Ons Middelbaar Onderwijs | SC22088 | Odulphuslyceum Tilburg | Factureren toegestaan | SL134489 | St Odulphuslyceum (Dependance) | 927685 | 44075 | 44092 | Gereed gemeld | Storing koeling | 1E LIJN ST | Call 5421258 | - | De koelmachine van het Havo gebouw werkt niet voldoende,in lokaal C11 is het erg benauwd.Afwijking W Afwijking M&amp;R Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek Geen probleem Softwarematig probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .Contact gehad met melder Ben Evers.De koeling werkt niet naar behoren.In overleg met Ben in regulieren tijd oppakken.Definitief herstel – instructie gegeven , volgens regeling werkr installatie zoals deze hoort. alleen lbk heeft ook interne priva regeling. hier zijn codes van bekend. bij volgende klachten m&amp;r aansturen Definitief herstel, ingelogd op gbs bij de rector op de pc.Alles is in bedrijf, bij lbk op zolder a11 ingelogd op Priva met display. storing tv koeler gereset en automaat 103f12 weer ingeschakeld, (trap 2).Sturing ventilatoren verhoogd, tv van 55 naar 80% gezet en av van 45 naar 70% gezet, zodat er meer lucht in het gebouw komt, kast draait ook rustiger nu.Bij klachten wordt er weer contact opgenomen. | 613
55307 | Ons Middelbaar Onderwijs | SC22088 | Odulphuslyceum Tilburg | Factureren toegestaan | SL131361 | St Odulphuslyceum (Hoofdgebouw) | 932589 | 44112 | 44118 | Gereed gemeld | Radiatoren worden niet meer warm. | 1E LIJN ST |  | - | Radiatoren worden niet meer warm.Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Op de regeling gecontroleerd. druk is voldoende en temperatuur is hoog genoeg.in diverse lokalen staan de ramen open i.v.m. covid. opnemer regeling meetgoede temperatuur. radiatoren groepen worden niet echt warm. er staan 3 pompenvolgens regeling in storing. geprobeerd om deze te resetten. Dit is nietgelukt. handmatig draaien de pompen wel. Op moment dat de 3-weg klep open gaatkomt er warmte over de groep. deze pompen op verzoek van Ben op hand gezet.advies om meet en regel techniek naar laten kijken, op verzoek van F Langen.Bij aankomst blijken er een drietal pompen uitgangen niet te functioneren. Ditis op de digitale uitgang modules te zien. Contact gehad met Y-con en zeiverwachten dat er een IO module defect is. Y-con zal deze reparatie moetenuitvoeren. Wordt op SO 933312 verder opgepakt.De drie I/O uitgangen heb ik in overleg met Y-con op de hand IN laten staan. Zoheeft de storing weinig invloed op het proces.Tevens is het wenselijk dat wij op een goed niveau toegang krijgen tot de regeltechniek. Nu kon ik nog geen softwarematige reset uitvoeren. | 631
55307 | Ons Middelbaar Onderwijs | SC22088 | Odulphuslyceum Tilburg | Factureren toegestaan | SL134489 | St Odulphuslyceum (Dependance) | 935774 | 44138 | 44139 | Gereed gemeld | Lekkende knop radiator, B17, eerste verdieping. | 1E LIJN ST |  | *3-11-2020 Monteur ingepland iom. Dhr. Evers. | Lekkende knop radiator, B17, eerste verdieping.Eerst bellen van te voren. 03/11/2020 monteur (staat nu bakje onder)Op locatie contact opnemen met Dhr. Evers 0614786911.Mondkap plicht op school.Afwijking W Lekkende knop radiator, B17, eerste verdieping.Eerst bellen van te voren. 03/11/2020 monteur (staat nu bakje onder)Op locatie contact opnemen met Dhr. Evers 0614786911.Mondkap plicht op school.Lekkende knop radiator, B17, eerste verdieping.Eerst bellen van te voren. 03/11/2020 monteur (staat nu bakje onder)Op locatie contact opnemen met Dhr. Evers 0614786911.Mondkap plicht op school.Afwijking W Lekkende knop radiator, B17, eerste verdieping.Eerst bellen van te voren. 03/11/2020 monteur (staat nu bakje onder)Op locatie contact opnemen met Dhr. Evers 0614786911.Mondkap plicht op school. | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , nieuwe kraan moet besteld worden. heimeier 1/2. en sleutel om kraan af te stellen. afspraak 9.30Definitief herstel , leiding bevroren en radiator kraan vervangen. | 348.16
55307 | Ons Middelbaar Onderwijs | SC22088 | Odulphuslyceum Tilburg | Factureren toegestaan | SL131361 | St Odulphuslyceum (Hoofdgebouw) | 949172 | 44208 | 44217 | Gereed gemeld | Koud in de bibliotheek | 1E LIJN ST | Telefonische melding | - | Koud in de bibliotheek. Radiatoren reeds ontlucht. Graag bellen met Ben Everswanneer je bij de receptie bent. 06 1478 6911Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Niet duidelijk | op de locatie de diverse radiatoren gecontroleerd. de pinnen van de thermostaat kranen gecontroleerd. deze zijn gangbaar. in de Lbk de bijpass kogelkraan dicht gezet en de circulatie pomp op maximaal gezet. de cv-ketels stoken op ongeveer 60 graden en de radiatoren hebben een aanvoer temperatuur van ongeveer 46 graden. samen met Dhr Evers op de regeling gekeken alles doet wat het moet doen. met I-con gebeld en de temperatuur bij de cv-ketels omhoog gezet en de regelklep op 100% gezet. gemeten ruimte temperatuur met meters was 20,1 graden. toevoer temperatuur van de radiatoren was 61 graden. | 404.54
55307 | Ons Middelbaar Onderwijs | SC22088 | Odulphuslyceum Tilburg | Factureren toegestaan | SL131361 | St Odulphuslyceum (Hoofdgebouw) | 950238 | 44211 | 44215 | Gereed gemeld | Lekkage aan radiator in de repro. | 1E LIJN ST |  | *15-1-2021 Dhr. Evers ingelicht over inzet monteur. | Lekkage aan radiator in de repro.Locatie geopend tot 17:00uur.Afwijking W Lekkage aan radiator in de repro.Locatie geopend tot 17:00uur. | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , kolom radiator lekt tussen een lid, deze dicht gezet. breedte 62.5 cmhoogte 92.5 ( aansluit hoh) kruis aangesloten prijsopgave voor leveren en monterenvan een paneelradiator volgt op SO950938. | 110.18
55307 | Ons Middelbaar Onderwijs | SC22088 | Odulphuslyceum Tilburg | Factureren toegestaan | SL131361 | St Odulphuslyceum (Hoofdgebouw) | 976731 | 44348 | 44348 | Gereed gemeld | Storing Western unit | 1E LIJN ST |  | - | Storing Western unit. Op display staat in rode letters 11.7ºC enin gele letters 11,5ºCAfwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel, installatie opgevuld en ontlucht, aan ben uitgelegd hoe hij moet staan en het beste gevuld kan worden | 98.57
55307 | Ons Middelbaar Onderwijs | SC22088 | Odulphuslyceum Tilburg | Factureren toegestaan | SL131361 | St Odulphuslyceum (Hoofdgebouw) | 978810 | 44362 | 44362 | Gereed gemeld | Storing airco ruimte 1.01 Kapel | 1E LIJN ST |  | - | Storing airco ruimte 1.01 KapelBetreft multisplit waar ook ICT en Mediatheek op zit.Blaast alleen warme lucht.Graag vandaag een monteur ivm examens !Afwijking koeling | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , dx koeler hoge druk gereset. lbk stond vol.storingen deze had ben al reset. nu draait installatie storingsvrij. | 152.19
55307 | Ons Middelbaar Onderwijs | SC22088 | Odulphuslyceum Tilburg | Factureren toegestaan | SL131361 | St Odulphuslyceum (Hoofdgebouw) | 988479 | 44449 | 44449 | Gereed gemeld | Kortsluiting in technische ruimte ,alles staat uit | 1E LIJN ST |  | - | Kortsluiting in technische ruimte , alles staat uit /Geluidklachten/brom geluid.Gemeld door de concierge Dhr Evers tel:06-53739606.Zeer urgent.Gepland 10/9 tussen 15 - 17 uur.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel.Door onbekende oorzaak 2 smeltzekeringen 50A doorgeslagen. deze vervangen en systeem opnieuw opgestart. afgewacht tot alles weer in bedrijf is. probleem nu opgelost, bij herhaling verder onderzoeken. | 226.95
55307 | Ons Middelbaar Onderwijs | SC22088 | Odulphuslyceum Tilburg | Factureren toegestaan | SL134489 | St Odulphuslyceum (Dependance) | 997909 | 44522 | 44522 | Gereed gemeld | Verwarming doet het niet. | 1E LIJN ST |  | - | Verwarming doet het niet.Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel Klant heeft zelf de 3 ketels gereset, ze branden alle 3 weer.Installatie stond volgens klant op de cv ketel op 0,5Bar, bij mij aanwezigheid 1,2Bar op de cv ketel.Ik heb de installatie via de aansluitgroep op 1,7Bar gezet en div leidingen verdeler ontlucht.Indien de cv ketels weer in storing gaan J.Segers langs sturen. | 99.98
55307 | Ons Middelbaar Onderwijs | SC22088 | Odulphuslyceum Tilburg | Factureren toegestaan | SL134489 | St Odulphuslyceum (Dependance) | 1047006 | 44810 | 44810 | Gereed gemeld | Lekkage aan de buitenkraan. | 1E LIJN ST |  | - | Lekkage aan de buitenkraan.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .kraan gecontroleerd deze liep door.de kraan helemaal open dicht gedraaid diverse keren deze sluit nu weer goed af.waarschijnlijk vuil tussen gezeten. | 151.4
55307 | Ons Middelbaar Onderwijs | SC22088 | Odulphuslyceum Tilburg | Factureren toegestaan | SL131361 | St Odulphuslyceum (Hoofdgebouw) | 1073477 | 44950 | 44957 | Gereed gemeld | Airco piept om de 10 seconden, functioneert wel. | 1E LIJN ST | Melding Ben Evers d.d. 24-01-23 | - | Koelmachine piept, display brandt een driehoekje met uitroepteken.Afwijking koeling | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , western moet aangestuurd worden.***Werkbon Western 27-01Storing chiller, kon geen storingsmelding zien, ook niet in de historie.Uniet gecontroleerd en getest. | 442.89
55307 | Ons Middelbaar Onderwijs | SC22088 | Odulphuslyceum Tilburg | Factureren toegestaan | SL131361 | St Odulphuslyceum (Hoofdgebouw) | 1104771 | 45175 | 45175 | Technisch gereed | Hoofdgebouw koudeklachten, kapel/mediatheek. | 1E LIJN ST | Telefonische melding Ben Evers d.d. 06-09-23 | - | Net gebeld door odulphus dat in het hoofdgebouw het te koud is in het kapel enmediatheek.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , priva stond op communicatie storing deze reset en alles ging terug toeren. | 137.77
55307 | Ons Middelbaar Onderwijs | SC22088 | Odulphuslyceum Tilburg | Factureren toegestaan | SL134489 | St Odulphuslyceum (Dependance) | 1104741 | 45175 | 45175 | Technisch gereed | LBK staat uit, super warm op school | 1E LIJN ST | Telefonische melding Ben Evers d.d. 06-09-23. | - | Ik ben net gebeld door de klant betreft een LBK die uitstaat bij het Odulphuslyceum dependance. Het is super warm in de school. Zouden jullie de storing inbehandeling kunnen nemen.Betret: SL134489 en SC22088Contactpersoon die mij heeft gebeld is Ben Evers.Succes en werkse.Afwijking W | Verkeerd gebruik | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , frequentie regelaar stond handmatig uit. deze weer in regeling gezet en alles gaat draaien | 203.42
55307 | Ons Middelbaar Onderwijs | SC22088 | Odulphuslyceum Tilburg | Factureren toegestaan | SL131361 | St Odulphuslyceum (Hoofdgebouw) | 1111331 | 45225 | 45226 | Technisch gereed | Meerdere lokalen geen verwarming. | 1E LIJN ST |  | - | Ketels doen het wel, maar de verwarming in een groot gedeelte van het pandslaat niet in.Meerdere lokalen.Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Definitief herstel.&#x20;installatie op de bovenste etage ontlucht er zat geen lucht in de installatie.&#x20;temperaturen gecontroleerd op de verdeler deze stonden allemaal op 45°c dat is laag en de radiatoren staan op stand twee dat is een te lage stand voor het verwarmen van de ruimte.&#x20;advies temperatuur verhogen in de installatie en de radiatorkraanen open zetten.&#x20;dit besproken met Ben die moet dit bespreken met de directie van de school. | 159.58
55307 | Ons Middelbaar Onderwijs | SC22088 | Odulphuslyceum Tilburg | Factureren toegestaan | SL131361 | St Odulphuslyceum (Hoofdgebouw) | 1112525 | 45236 | 45236 | Technisch gereed | Koelmachine op het dak valt in storing | 1E LIJN ST |  | - | Koelmachine op het dak die valt telkens in storing.Al een paar keer gereset maar valt telkens weer in storing.Ook koude klachten van de airco's.Afwijking W | Niet duidelijk. | Definitief herstel.De LBK draaide en nu nog. Ik heb gezocht wat er aan de hand kan zijn. De aangewezen lbk van de kappel nageken en de kast draaide al die tijd dat ik daar geweest was. Ik heb in t GBS systeem de inblaastemperatuur met 2 graden verhoogd. Nu nog aankijken of de kast in storing valt en of nog koud blaast. | 272.4
55307 | Ons Middelbaar Onderwijs | SC22088 | Odulphuslyceum Tilburg | Factureren toegestaan | SL131361 | St Odulphuslyceum (Hoofdgebouw) | 1114302 | 45246 | NULL | In uitvoering | Heren wc 1eVD, verlengstuk afgebroken in stortbak. | 1E LIJN ST |  | - | Heren wc, in de stortbak is het verlengstuk afgebroken.Grote toilet. 1e etage.Doorspoelen niet mogelijk.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld .van de druk spoeler is aan de achterkant iets afgebroken zie foto's. is nu tijdelijk opgelost met plakband. graag nieuwe bestellen. Materialen besteld .toilet proberen te repareren maar is verkeerde stift diameter is te klein zie foto. | 19.08
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09294 | DEM: Anemoonlaan 34 A | 782387 | 43284 | 43318 | Gereed gemeld | koeling werkt niet meer | 1E LIJN ST | Michael van Tilburg (Koopwoning) | - | - | - | koeling hersteld | 117.66
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09405 | DEM: Kasteellaan 23 D | 782707 | 43286 | 43298 | Gereed gemeld | Het warme water valt steeds weg | 1E LIJN ST | Prisma begeleiding | *13-7-2018 werkbon opgevraagd *17-7-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | Het warme water valt steeds weg | - | Installatie nagekeken, alles werkt naar behoren. | 52.47
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09315 | DEM: Boterpolderlaan 20 A | 782607 | 43286 | 43434 | Gereed gemeld | warmtepomp werkt niet | 1E LIJN ST | bewoner Botoerpolderlaan 20A | *17-7-2018 Werk bon toegevoegd. | De warmtepomp in de slaapkamer werkt nietdeze blijftn lauw | - | In de woning doen de groepen van de slaapkamer niets. Flowmeters zijn helemaaldicht gedraait bijaankomst. Deze hebben we opgezet, installatie werkt nu naar behoren. | 131.18
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09296 | DEM: Anemoonlaan 34 C | 782916 | 43287 | 43298 | Gereed gemeld | Warmte klachten in de woning | 1E LIJN ST | Dhr. Nahuijsen (koopwoning) | *13-7-2018 werkbon opgevraagd *17-7-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | Vloerkoeling werkt niet aanvoer is 21 graden. afvoer 25 en 30 graden | - | Opdrachtbon is komen te vervallen. Dit aangezien de opbouw van de installatievolgens het 3-pijps systeem niet correct is, en dus niet goed kan koelen. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09472 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 N | 783336 | 43291 | 43298 | Gereed gemeld | Geen warm water in het appartement | 1E LIJN ST | Prisma begeleiding | *17-7-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | Geen warm water in het appartement. | - | Verwarmingsunit in de woning nagekeken, gereset en werkt weer naar behoren. | 65.59
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09472 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 N | 784745 | 43299 | 43300 | Gereed gemeld | Geen w.w. | 1E LIJN ST | dhr.van Groesen | *18-7-2018 (JG) Van Dijk Made aangestuurd. *18-7-2018 (JG) Van Dijk Made is vanmiddag op locatie, zij hebben klant tel. geinformeerd. *19-7-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | Geen w.w. / Graag contact opnemen. | - | De klep van het warm water bleef doorlopen. Dit is door onze monteur hersteld. | 78.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09433 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 26 | 784644 | 43299 | 43300 | Gereed gemeld | Ketel lekt | 1E LIJN ST | Mevr. Hooimaaijers | *18-7-2018 (JG) Van Dijke Made aangestuurd. *19-7-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. | De ketel lektCall: 4510119 | - | (JG) Pakking ringen vervangen bij koppelingen. | 52.58
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09423 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 42 | 785012 | 43301 | 43304 | Gereed gemeld | Warmteklachten in woning | 1E LIJN ST | Mevr de Laat-Peters | *20-7-2018 (JG) Van Dijk Made onbekend met melding. Inkoop opdracht verstuurd *20-7-2018 voor contact en bezoek. *23-7-2018 (JG) Bewoonster had nog niemand gezien of gehoord. Van Dijk Made gemaild *23-7-2018 met het verzoek bewoonster vandaag te contacten of te bezoeken. *23-7-2018 (JG) Van Dijk Made zegt dat we dit zelf moeten oppakken, onbekend voor mij. Mail *23-7-2018 teruggestuurd voor info. *23-7-2018 (JG) Melding in GBS, pomp zou zijn uitgezet. Gevraagd aan Breda wie hier bekend *23-7-2018 mee is. *23-7-2018 (JG) WVB onbekend hiermee, contractbeheerder gemaild. *23-7-2018 (JG) Manfred gaat inbellen, samen met remote, om te kijken wat er van afstand *23-7-2018 aangepast kan worden. *23-7-2018 (JG) Remote heeft aanpassing gedaan en alles werkt weer. Bewoner tel. *23-7-2018 geinformeerd. | 12 juli contact geweest met haarHet wordt erg warm in de woning .Graag terug bellen . | - | Ingebeld met het project. Het blijkt dat er instellingen zodanig hoog is gezetdat er nooit vrijgave kan zijn voor gekoeldwater transport. Deze stond nl opboven 40°C buitentemperatuur.Dit is verlaagd naar 22°C. Nu wordt het koudwatergedeelte vrijgegeven. Het zaleven duren voordat dit merkbaar wordt. Ook is de inschakeltijd voor vrijgavewarmte verlaagd van 500 min(!) naar 10 min.Verder heb ik me beziggehouden met het plaatsen van de laatste software opdiverse servers nadat ik deze bestanden vanuit de mail van Coneco hebgedownload. Deze versie geupload naar TC 6.6.Geplaatst op diverse servers om in te kunnen bellen maar dat lukt tot op hedenalleen nog maar op GBS 16.00 | 71.03
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09423 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 42 | 786190 | 43311 | 43318 | Gereed gemeld | leidingen worden te warm | STORING | Mw de Laat | - | leidingen van het warmte systeem worden te warmEr komt geen koel water vanuit de technische ruimte.call nr 4519909Afwijking koeling | Niet duidelijk | ingebeld op de zaak, installatie draait storingsvrij echter met een temp vanuitde bronnen van 20 graden.Ter plaatse geweest om ea te controlleren, alles draait naar behoren.Ik heb contact opgenomen met iemand van thuiswester en deze heeft mij verzochtom dit verder te laten lopen met onze contractbeheerder en de tech.man vanthuiswester welke woensdag terug komt van vakantie.Het lijkt er op dat er te weinig koude meer is opgeslagen in de bronnen alsgevolg van het aanhoudende warme weerContractbeheerder gesproken en deze neemt woensdag contact op met thuisvester | 262.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09418 | DEM: Molenweer 3 A (T.R. WKO) | 788100 | 43325 | 43340 | Gereed gemeld | Nog gezocht worden naar de lekkage | 1E LIJN ST | Wim van Beveren | - | We zijn afgelopen vrijdag avond voor een warmwater klacht bij de Molenweer 1-25geweest.We hebben de installatie bijgevuld en er moet nu nog gezocht worden naar delekkage, een stuk van de isolatie is reeds verwijdert om de lekkage op tesporen.Achter de isolatie zijn de leidingen sterk geoxideerd.De firma Van Dijk made aangestuurd via inkoop KH | We zijn afgelopen vrijdag avond voor een warmwater klacht bij de Molenweer 1-25geweest.We hebben de installatie bijgevuld en er moet nu nog gezocht worden naar delekkage, een stuk van de isolatie is reeds verwijdert om de lekkage op tesporen.Achter de isolatie zijn de leidingen sterk geoxideerd.De firma Van Dijk made aangestuurd via inkoop KH | Lekkage betreft geen lekkage. Oorzaak van het water is condens. Kelder isdrooggemaakt met dewaterstofzuiger. | 129.66
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09296 | DEM: Anemoonlaan 34 C | 787999 | 43325 | 43332 | Gereed gemeld | De koeling werk niet goed , nakijken op locatie | 1E LIJN ST | Mevr. Haarbosch (koopwoning) | - | De koeling werk niet goed , nakijken op klant locatie.De firma vanDijkmade aangestuurd via de mail. | De koeling werk niet goed , nakijken op klant locatie. | De firma vanDijkmade aangestuurd via de mail.Installatie nagekeken aanvoer is 20 graden op de verdeler vloer zelf is 27graden. Koude toevoer ietsverder opengezet en een debiet meters van de verdeler ook.Vragen van de bewoners hoe het zit met de afrekening omdat ze warm wateraangevoerd krijgen inplaats van koeling. | 52.47
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09475 | DEM: Vincent van Goghstraat 26 | 788823 | 43332 | 43340 | Gereed gemeld | Lauw water / geen water druk | 1E LIJN ST | bewoners Locatie | - | Lauw water / geen water drukDe firma Van Dijk / made aangestuurd. | - | Centrale ketel staat op storing. Afvoer hiervan zat verstopt. Deze weervrijgemaakt. Ketel moet welonderhouden worden. | 104.94
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09316 | DEM: Boterpolderlaan 22 | 788825 | 43332 | 43353 | Gereed gemeld | Geluidsoverlast vanuit het ketelhuis | 1E LIJN ST | bewoners no 22 | - | Geluidsoverlast vanuit het ketelhuis. Tevens lauw water.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Geluid wordt veroorzaakt door de flowmeter, deze loopt door vervuiling van dezeregelmatig tegen het huis aan.Contractbeheerder hier over gesproken en deze heeft hier morgen een afspraak omhet e.a op tenemen, hierna zal hij hier een oordeel over innemen.Flowmeter dient in ieder geval schoon gemaakt te worden, verder oordeel van decontracbeheerder afwachtenDefinitief herstel, Flowmeter gereinigd. | 784.88
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09404 | DEM: Kasteellaan 23 C | 789119 | 43333 | 43334 | Gereed gemeld | GEEN WARM WATER | 1E LIJN ST | Prisma begeleiding | *22-8-2018 RA: SO staat nog op log 15? | Geen warm water ( 12 app op nr 25 en 23at/m eCall 4537905Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | bij aankomst installatie gecontroleerd.duo pomp van het warm water staat uit op ext stop.deze proberen aan te krijgen maar is niet te veranderen op de pomp en ook nietop de priva.nu niet aan te krijgen pomp moet uit gelezen worden morgen vroeg.dit is uitgevoerd op de avond/nacht 21-8-2018.Definitief herstel, pomp opnieuw ingeregeld was een spanningsdip geweest. | 406.94
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09464 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 D | 790126 | 43341 | 43350 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST | prisma begeleiding | *30-8-2018 Werkbon gebr. van dijk ontvangen en gekoppeld (MP) *30-8-2018 Adviesorder Gebr. van Dijk aangemaakt (MP) | Geen warm water Call 4543360Afwijking W | Niet duidelijkDefecte klep warm water. | In de bon gezien dat hiervoor alle storingen naar Van Dijk in Made moetenworden gestuurd.Servicemonteur van Van Dijk de gegevens doorgegeven en deze gaat hier vandaagnog naartoe.Email ter bevestiging gestuurd naar Van Dijk en deze gekoppeld aan de SO.Klep hersteld en getest. | 191.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 790347 | 43343 | 43362 | Gereed gemeld | Verwarming brand door | 1E LIJN ST | bewoner locatie | *6-9-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. Nieuwe afspraak voor vervanging naregeling *6-9-2018 volgt. | Verwarming brand door | - | Naregeling defect, deze moet vervangen worden. Wij gaan deze bestellen Naregeling vervangen | 630.89
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09296 | DEM: Anemoonlaan 34 C | 790633 | 43346 | 43362 | Gereed gemeld | Temperatuur te hoog in de woning | 1E LIJN ST | Mevr. Haarbosch (koopwoning) | - | Temperatuur te hoog in de woning. | ondeugdelijke montage | Servomotor klep verwarming zat er scheef op. Servomotor weer goed bevestigd. Systeem getest en inorde. | 78.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 791168 | 43349 | 43362 | Gereed gemeld | URGENT hevige lekkage aan de cv-ketel. | 1E LIJN ST | Bas Kools | *6-9-2018 De firma van dijkmade aangestuurd met spoed | Naar aanleiding van een telefoonbericht van een huurder van ons stuur ik u dezeemail. Stichting prisma, gevestigd te vijfhoevenlaan 25 Raamsdonksveer, heefteen hevige lekkage aan de cv-ketel. Ze denken dat de warmtewisselaar defect is.Graag met spoed repareren.Tel. contactpersoon: 06-50819753. | lekkage stadsverwarmingsunit(wisselaar) | Vervangen wisselaar in stadsverwarmingsunitOphalen bij Wasco Bredavervangen platenwisselaarBrigitte Geerts 18-09-2018 10:22:Platenwisselaar vervangen.Aankomst monteur : 15:00 uurVertrek monteur : 16:30 uur | 813.29
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09373 | DEM: Het Block 9 | 791446 | 43351 | 43351 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST | Mw.vd Broek(koopwoning) | - | Geen warm waterAfwijking W | Bij aankomst pomp storing heet water(techn.ruimte). Geen melding naar RK1 | Bij aankomst geen probleem gevonden. Thermostaat knop aangedraaid. | 201.84
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09296 | DEM: Anemoonlaan 34 C | 792650 | 43360 | 43362 | Gereed gemeld | een verhoging van het energieverbruik , nakijken | 1E LIJN ST | J. (Jaap) van Wijgerden | *17-9-2018 De firma Gebr. Van Dijkmade aangestuurd | Geachte mevrouw/mijnheerOp in hoofde genoemde adres zien wij een verhoging van het energieverbruik watons inziens opmerkelijk is.Vraag is om naar de installatie te kijken waardoor om uitsluitsel te kunnengeven over de verhoging van het verbruik.En hierover een terugkoppeling te geven zodat wij de bewoner kunnen informeren | aanvoertemperatuur te hoog | Installatie nagekeken. Werkt naar behoren. De aanvoertemperatuur vanuitde technische ruimte ishoog,waardoor dit geregistreerd wordt als verwarmen. | 39.36
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09388 | DEM: Jan van Beekhof 31 | 793006 | 43362 | 43375 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | 4558804 | *20-9-2018 Adviesorder Gebr. van Dijk aangemaakt (MP) *21-9-2018 Werkbon Gebr. van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) *21-9-2018 Werkzaamheden zijn nog niet gereed, vraag gesteld waneer reparatie uitgevoerd *21-9-2018 gaat worden (MP) *21-9-2018 Werkbon ontvangen en gekoppeld, noodoplossing is gemaakt (MP) *1-10-2018 Werkbon ontvangen en gekoppeld (MP) | Geen wwGeen warm water. | Niet duidelijkKlep van warm water is defect. | Tijdelijke oplossing gemaakt werkt voor nu prima. Definitieve oplossing komt later in overleg met bewoners.Danfoss magneetklep vervangen. | 407.67
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09406 | DEM: Kasteellaan 23 E | 793563 | 43367 | 43369 | Gereed gemeld | Geen verwarming | 1E LIJN ST | Dhr Middelman | *24-9-2018 De firma gebr. van Dijkmade aangestuurd. | Geen verwarming in de woning.Graag vtv contact. | - | Stadsverwarmingsunit nagekeken. Stooklijn aangepast. CV wordt vrijgegeven. | 115.62
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09304 | DEM: Anemoonlaan 36 C | 794068 | 43369 | 43375 | Gereed gemeld | cv blijft doorverwarmen, veel te warm in de woning | 1E LIJN ST | Mevr. van de Pluijm (koopwoning) | *26-9-2018 Adviesorder Gebr. van Dijk aangemaakt (MP) *2-10-2018 Werkbon Gebr. van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Het is veel te warm in de woning // svp contact gemeld door mevr vd pluijm 06-10060862 | Vervuiling kleppen. | Kleppen schoongemaakt, werking weer in orde | 26.24
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09320 | DEM: Burg. Moonshof 10 | 795026 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -558.55
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09320 | DEM: Burg. Moonshof 10 | 795027 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -558.55
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09320 | DEM: Burg. Moonshof 10 | 795028 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -558.55
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09320 | DEM: Burg. Moonshof 10 | 795029 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -558.55
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09374 | DEM: Jan Steenstraat 8 | 795044 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -519.73
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09374 | DEM: Jan Steenstraat 8 | 795045 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -519.73
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09374 | DEM: Jan Steenstraat 8 | 795046 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -519.73
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09374 | DEM: Jan Steenstraat 8 | 795047 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -519.73
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09375 | DEM: Jan van Beekhof 1 | 795048 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -587.66
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09375 | DEM: Jan van Beekhof 1 | 795049 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -587.66
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09375 | DEM: Jan van Beekhof 1 | 795050 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -587.66
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09375 | DEM: Jan van Beekhof 1 | 795051 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -587.66
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09342 | DEM: Het Block 2A (T.R. WKO) | 795040 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -645.89
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09342 | DEM: Het Block 2A (T.R. WKO) | 795041 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -645.89
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09342 | DEM: Het Block 2A (T.R. WKO) | 795042 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -645.89
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09342 | DEM: Het Block 2A (T.R. WKO) | 795043 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -645.89
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09401 | DEM: Kasteellaan 23 | 795058 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -529.44
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09401 | DEM: Kasteellaan 23 | 795059 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -529.44
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09401 | DEM: Kasteellaan 23 | 795060 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -529.44
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09401 | DEM: Kasteellaan 23 | 795061 | 43376 | 43602 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -529.44
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09408 | DEM: Molenweer 1 | 795052 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -490.62
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09408 | DEM: Molenweer 1 | 795054 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -490.62
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09408 | DEM: Molenweer 1 | 795055 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -490.62
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09408 | DEM: Molenweer 1 | 795057 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -490.62
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09473 | DEM: Vincent van Goghstraat 22 | 795066 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -461.5
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09473 | DEM: Vincent van Goghstraat 22 | 795067 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -461.5
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09473 | DEM: Vincent van Goghstraat 22 | 795068 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -461.5
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09473 | DEM: Vincent van Goghstraat 22 | 795069 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -461.5
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09442 | DEM: Touwbaan 10 | 795062 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -510.03
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09442 | DEM: Touwbaan 10 | 795063 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -510.03
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09442 | DEM: Touwbaan 10 | 795064 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -510.03
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09442 | DEM: Touwbaan 10 | 795065 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -510.03
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09294 | DEM: Anemoonlaan 34 A | 795021 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -539.14
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09294 | DEM: Anemoonlaan 34 A | 795023 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -539.14
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09294 | DEM: Anemoonlaan 34 A | 795024 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -539.14
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09294 | DEM: Anemoonlaan 34 A | 795025 | 43376 | 43376 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2018/2019 | STORING |  | - | - | - | - | -539.14
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09442 | DEM: Touwbaan 10 | 795513 | 43377 | 43389 | Gereed gemeld | st blokverwarming. geen ww en cv | 1E LIJN ST | Dhr Farik | *5-10-2018 Adviesorder Gebr. van Dijk aangemaakt (MP) *16-10-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | st blokverwarming. geen ww en cvcall 4570970Afwijking W | Technisch gebrek | Deze melding door gegeven van de firma van Dijk Made.Monteur gesproken en deze handeld de melding verder af.(JG) 2e bezoek, vervangen magneetklep | 194.99
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 795309 | 43377 | 43385 | Gereed gemeld | Geen warm water in badkamer van kantoor | 1E LIJN ST | REP18-020217-000 | *4-10-2018 Adviesorder Gebr. van Dijk aangemaakt (MP) | Geen warm water in de badkamer van het kantoor sinds 03/10. (Ivana)gemeld door stichting prisma 0162-511998 | - | Storing verholpen. | 39.36
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09373 | DEM: Het Block 9 | 795243 | 43377 | 43382 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de woning | 1E LIJN ST | Mevr. vd Broek | - | Geen verwarming in de woning betreft vloerverwarming | Uponor regeling defect. | Uponor regeling vervangen. Werkend achtergelaten. | 562.68
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09375 | DEM: Jan van Beekhof 1 | 795807 | 43381 | 43424 | Gereed gemeld | Geen verwarming | 1E LIJN ST | dhr. Bouwens | - | geen verwarmingcallnummer 4573623 | van dijk made : klacht is opgelost | - | 65.12
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09331 | DEM: Burg. Moonshof 30 | 795809 | 43381 | 43382 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp , blijft niet op temperatuur | 1E LIJN ST | Dhr. Deelen(koopwoning) | *8-10-2018 De firma Gebr. van Dijkmade aangestuurd | Storing warmtepomp , blijft niet op temperatuur. | - | Thermostaatkraan warm water zat vast. Deze los gemaakt.aankomst monteur : 14:15 uur. | 20.99
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09373 | DEM: Het Block 9 | 796473 | 43385 | 43412 | Gereed gemeld | Geen verwarming | 1E LIJN ST | bewoner Het Block 9 | - | Geen verwarming. | - | werkzaamheden zijn gereedWerkbonstatus: Uitgevoerd. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09471 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 M | 797552 | 43392 | 43437 | Gereed gemeld | Warmte klachten in de woning, 25 graden. | 1E LIJN ST | 46152 C.H.J.M. van Groezen | *19-10-2018 (JG0 Moest hiervoor Kees van Groezen bellen. Onduidelijk of dit een bewoner *19-10-2018 of begeleider is. Kees maandag op weer aan het werk. Van Dijk Made ingekocht *19-10-2018 met het verzoek a.s. maandag met hem de afspraak af te stemmen. *24-10-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. Vervolg afspraak noodzakelijk, bewoner niet thuis. *9-11-2018 (JG) Status opgevraagd. *9-11-2018 (JG) Van Dijk Made heeft nog altijd geen afspraak met de bewoner kunnen maken. *20-11-2018 (JG) Status opgevraagd. | Warmte klachten in de woning, 25 graden. | - | werkzaamheden gereed, klacht verholpen | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09397 | DEM: Jan van Beekhof 49 | 798228 | 43397 | 43405 | Gereed gemeld | Druk vloerverwarming op 0 | 1E LIJN ST | bewoner locatie | *24-10-2018 (JB) In overleg met Manfred Michielse heb ik Van Dijk Made aangstuurd. Dhr Put *24-10-2018 gebeld en hem dit doorgegeven. | Druk vloerverwarming staat op 0 in de woning. | Druk CV-installatie te laag.CV-installatie bijgevuld | CV-installatie bijgevuld. Gereed. | 52.47
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09406 | DEM: Kasteellaan 23 E | 798286 | 43397 | 43405 | Gereed gemeld | Vloerverwarming wordt niet warm | 1E LIJN ST | begeleiding Prisma | *24-10-2018 (JB) Van Dijk Made aangestuurd. | Vloerverwarming werkt niet in de woning. | Vuil | Stadsverwarmingsunit gecontroleerd.Kraan in LT retour schoongemaakt.Systeem in de technische ruimte nagekeken. | 52.47
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09383 | DEM: Jan van Beekhof 23 | 799100 | 43402 | 43409 | Gereed gemeld | Geen cv, wel ww | 1E LIJN ST | 4589543 Mw Theunis | - | Geen cv, wel ww.Tussen 08:00 &amp; 12:00 uur afgesproken met de klant | - | 4 servomotoren vervangen | 249.27
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09312 | DEM: Anemoonlaan 38 E | 798926 | 43402 | 43412 | Gereed gemeld | Koudeklachten | 1E LIJN ST | bewoner locatie(koopwoning) | *29-10-2018 (JB) Afspraak gemaakt voor 30-10 in de ochtend. *29-10-2018 (JB) Dit moet door Van Dijk Made opgepakt worden, deze aangestuurd. Klant *29-10-2018 gebeled om door te geven dat er een nieuwe afspraak gemaakt gaat worden, *29-10-2018 maar deze nam niet op en krijg ook geen voicemail. | Bewoner meldt koudeklachten, het is tussen de 15 en 18 graden binnen.Graag monteur naar locatie. | Naregeling defect. | Naregeling vervangen. Gereed. | 604.66
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09312 | DEM: Anemoonlaan 38 E | 799155 | 43403 | 43403 | Gereed gemeld | Warmtepomp in storing | 1E LIJN ST | 4589745 | *9-11-2018 melding loopt op SO 798926 van dijkmade pakt dit verder op | Afspraak voor 30-10-2018 in de ochtend / toevoeging van klant: lampje is uitwaarschijnlijk regelaar defect. melding loopt op SO 798926 van dijkmade pakt dit verder op | - | - | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 799534 | 43404 | 43411 | Gereed gemeld | Storing cv + ww = collectief - na 1500 uur ! | 1E LIJN ST | 4591579 Kees v Groezen | *31-10-2018 Tel. aangemeld bij melder, is vanaf 1500 uur iemand aanwezig (MP) | In de algemene ruimte word het niet warmer dan 16 graden.gemeld door kees van kroezen 0615638302Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrek, bron drukloosTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, bijvullen met g;lycol. pomp inregelkast uit gezet. CV ketels nemen het over. men heeft op sommige kamers nogklachten hier firma v dijk voor aansturen.Bron systeem bijgevuld met glycol deze op 2,2 bar gezet met de pomp uit, metpomp aan wordt deze naar de 1 bar getrokken.Alle systemen weer bijgezet en alles draait weer en is storingsvrij.Bij ketel 2 geconstateerd dat de rookgas buis gaatjes vertoont, betreft alu buis80mm lengte 1 mtr. Hiervoor een nieuwe bestellen zodat deze z.s.m. vervangen kanworden.Deel van RGA vervangen zodat deze weer lekvrij is, lippenring in ketel ookvervangen was verduurd. | 597.09
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09403 | DEM: Kasteellaan 23 B | 800172 | 43407 | 43416 | Gereed gemeld | Geen w.w. | 1E LIJN ST | 4594406 Dhr.de Jong | *5-11-2018 (JG) Van Dijk Made aangestuurd. *12-11-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | Geen w.w.Afwijking W | Niet duidelijk | Storing doorgespeeld naar monteur Van Dijk Made, deze pakt de melding op.(JG) Storing verholpen, kleppen nagekeken, warm water getest. | 149.63
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09406 | DEM: Kasteellaan 23 E | 800208 | 43408 | 43410 | Gereed gemeld | Koude klachten | 1E LIJN ST | bewoner Dhr. Middelman | - | al 5 maal monteur geweest voor hetzelfde probleem. er wordt niet opgewarmd. elkeAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijkNiet duidelijk | Melder gesproken en hier zijn vana april al problemen mee, maar nu het kouderbegint te worden wordt het binnen ook niet warm.Dhr. is beu en wil dat er vandaag nog iemand langs komt.Melding doorgezet naar van Dijk Made, monteur pakt hem op.Monteur van Dijk Made gesproken en probleem is primair, er komt geen warmte overde vloererwarming. WP staat in storing ivm druk bronnen. (hierover Manfredgesproken)Graag met spoed bijvullen omdat de ketels het niet trekken om het hoog en laagtemp. systeem tegelijk te verwarmen, zodat de wp weer in bedrijf kan.Tijdelijk de klep naar het LT systeem hand open gezet en zal deze vanavond weerautom. zetten om tijdelijk wel warmte in het systeem te krijgen vanavond. Dhrwenst graag terugkoppeling als het gehele systeem weer bij is zodat hij het kanmonitoren dat er weer warmte binnen komt op de installatie.Definitief herstel, meneer gebeld nadat het systeem weer op druk is gebracht opde vijhoevenlaan en het lage temp. systeem wordt weer verwarmd.Storing cv. Bleek in algemene ruimte te zijn. | 365.36
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09337 | DEM: Burg. Moonshof 40 | 800659 | 43410 | 43424 | Gereed gemeld | Thermostaat storing, bljft doorverwarmen | 1E LIJN ST | 4597068 bewoners(koopwoning) | *6-11-2018 Adviesorder Gebr. van Dijk aangemaakt (MP) *20-11-2018 Werkbon Gebr. van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Graag terug bellen , men krijgt de temp niet omlaag van de cv ketel .het wordt er heet in de woning . Graag terug bellen . mevr hut 06-52736148 | Zie onder oplossing. | 2e bezoek ingepland op 27/11/2018Systeem nagezien. staat op verwarmen. Filters koud- en warm water schoongemaakt.Uit te voeren werkzaamheden: Overige storingen verhelpen VervolgwerkWerkbeschrijving: John de Heijde 27-11-2018 16:33:Verzet 12:00-14:00Colinda Fens 06-11-2018 15:28:Storing thermostaat, verwarming blijft doorverwarmen.Werkbonstatus: Uitgevoerd. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09357 | DEM: Het Block 23 | 800810 | 43411 | 43412 | Gereed gemeld | Het word niet warm in de woning | 1E LIJN ST | bewoner locatie(koopwoning) | *7-11-2018 Iom CB order en inkooporder achteraf aangemaakt, werkbon Gebr. van Dijk is reeds *7-11-2018 gekoppeld (MP) | Het word niet warm in de woning | Naregeling defect. | 25-10-2018Het word niet warm in de woning. Naregeling defect.06-11-2018Naregeling vervangen. | 643.05
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09452 | DEM: Touwbaan 28 | 800872 | 43411 | 43437 | Gereed gemeld | De warm water meter is stuk | 1E LIJN ST | bewoners locatie | - | De warm water meter is stuk. | - | Voor het vervangen van de warmwater meter zullen wij eerst via het meetbedrijfeen nieuwe metermoeten ontvangen.De klant moet zelf / eigenaar van het pand de meter aanvragen.KHwerkzaamheden gereed | 52
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09335 | DEM: Burg. Moonshof 38 | 801314 | 43413 | 43424 | Gereed gemeld | wko | 1E LIJN ST | 4599255 Mw.van Leeuwen(koopwoning) | - | WKO / water loopt terug. | - | Kleppen losgemaakt werking weer in orde. | 26.24
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09373 | DEM: Het Block 9 | 801421 | 43416 | 43418 | Gereed gemeld | Radiator woonkamer brand door. | 1E LIJN ST | bewoner locatie | *12-11-2018 van Dijk Made ingekocht. *14-11-2018 Werkbon opgevraagd | Radiator woonkamer brand door. Ze krijgen deze niet lager dan21 graden. | - | Terugkoppeling Van Dijk Made:Kleppen van de woonkamer los gemaakt en getest. | 52.47
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09406 | DEM: Kasteellaan 23 E | 801819 | 43416 | 43424 | Gereed gemeld | Ketel staat weer in storing | 1E LIJN ST | dhr middelman | *12-11-2018 (JG) Van Dijk Made aangestuurd. | Ketel staat weer in storing // Vloerverwarming op max 20 gr // svp contactContact: Dhr. Middelman 06-51110503 | - | Telefonisch afgehandeld | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09473 | DEM: Vincent van Goghstraat 22 | 802806 | 43420 | 43469 | Gereed gemeld | Lekkage CV | 1E LIJN ST | SMC | *16-11-2018 Adviesorder Gebr. van Dijk aangemaakt (MP) *20-11-2018 Werkbon Gebr. van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Lekkage CV | Lekkage warmtewisselaar. | Storing aangenomen, na telefonisch contact melding doorgemeld aan Gebr. van DijkLekkage warmtewisselaar hersteld. | 190.97
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09475 | DEM: Vincent van Goghstraat 26 | 803030 | 43422 | 43440 | Gereed gemeld | Storing WW | 1E LIJN ST | bewoner lokatie | - | Geen WW. slecht ter been. | Installatie stond laag | Nazien ww aanvoer naar ww unit te laag, teruggekoppeld naar Kropman.Cv bijgevuld tot 2 bar.Storing opgelost. | 406.58
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09314 | DEM: Boterpolderlaan 20 | 803043 | 43422 | 43434 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST | bewoner locatie | *19-11-2018 Geen tekst ingevuld door de monteur *19-11-2018 leon hamels zijn tablet is defect. Meldingen worden afgehandeld door Wilfried | Geen warm water in pand Call 4606850 | Installatie stond laag | ketel bijgvuld tot 2 bar.melding is klaar. | 196.17
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09305 | DEM: Anemoonlaan 36 D | 803118 | 43423 | 43495 | Gereed gemeld | Koudeklachten en stankoverlast naregeling | 1E LIJN ST | bewoner lokatie(koopwoning) | *19-11-2018 (JG) Van Dijk Made aangestuurd. *22-11-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. Vervolg Kropman noodzakelijk. | Bij de woning Anemoonlaan 36-D, te Raamsdonksveer – Dhr. Dekker (koopwoning) isde na regeling nog dit jaar door Tibo-Veen vervangen. Nu het kouder wordt zetmeneer de verwarmingen aan en is hij niet tevreden met het nieuwe systeem- Stankoverlast- Wordt niet warm genoegTelefoon 06-42021815.Gaarne deze klacht opnemen | - | Geen lekkage zichtbaar, wel veel oude lekkagesporen. De aanvoertemperatuur ltis 30gr. Dit is aan de lage kant. | 78.24
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 803556 | 43424 | 43430 | Gereed gemeld | BGG geen verarming in de woonkamer, 16 graden | 1E LIJN ST | begeleiding lokatie | *20-11-2018 (JB) Van Dijk Made ingekocht voor oplossen storing. | Verarming in de woonkamer komt niet boven de 16 graden.Graag monteur voor 10:00 of na 15:00.Vrijdag kan het de hele dag. | Thermostaten stonden laag. | Thermostaten stonden allemaal laag. Systeem is in orde. | 52.47
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09389 | DEM: Jan van Beekhof 33 | 803536 | 43424 | 43437 | Gereed gemeld | cv werkt niet, radiatoren worden niet meer warm | 1E LIJN ST | SMC | *20-11-2018 Adviesorder Gebr. van Dijk aangemaakt (MP) *11-12-2018 Werkbon Gebr. van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Radiatoren worden niet meer warm gemeld door mevr van dongen 0162-514289 | - | diverse servomotoren vervangen | 436.65
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09428 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 16 | 803692 | 43425 | 43431 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de woning | 1E LIJN ST | bewoner lokatie | - | Geen verwarming in de woning als mevrouw de therostaat op 22 graden zet daalt hij terug naar 19.3 graden | Klep zat niet goed | klep losgemaakt. Alles werkt weer. | 26.24
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09315 | DEM: Boterpolderlaan 20 A | 804179 | 43426 | 43437 | Gereed gemeld | Vloerverwarming werkt niet goed niet overal warm | 1E LIJN ST | bewoner locatie | *10-12-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | Vloerverwarming werkt niet goed niet overal warm en wordt niet heel warm. | 1e terugkoppeling van Dijk made bewoner was niet thuis, nieuwe afspraak gemaakt op 28-11 | werkzaamheden gereedInstallatie gecontroleerd. Thermostaat hoger gezet, zodat toevoerklep open blijf | 26.24
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09403 | DEM: Kasteellaan 23 B | 804265 | 43427 | 43437 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | bewoner locatie | - | Geen wwGraag eerst telefonisch contact opnemen.Callnummer 4611248 | - | werkzaamheden gereedNotitie:Brigitte Geerts 26-11-2018 14:49:Klep warm water hersteld.Aankomst monteur : 16:00 uurVertrek monteur : 16:45 uur | 39.36
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09406 | DEM: Kasteellaan 23 E | 804503 | 43430 | 43437 | Gereed gemeld | Wederom koude klachten | 1E LIJN ST | begeleiding lokatie | *26-11-2018 navraag gedaan bij Tammy *26-11-2018 afspraak gemaakt 1e werk tussen 08.00 uur en 09.00 uur | Wederom koude klachten zie tekst SO 800208. Er gaat nog geen 20 graden over de vloerverwarming heen. Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Unit gecontroleerd en er was geen warmte over het LT systeem naar de Delta unittoe.Hierover contact gehad met Nathan, en deze heeft info gestuurd.Tenslotte nog controle gedaan in techniekruimte warvan de warmte komt en hier decv bijgevult tot 1,8 bar, deze was 1 bar.Onder het setje de bypass HT en retour LT omgedraaid, betreft de twee linkseretour aansluitingen, nu wel flow over het lage temp systeem, en temperatuurover vloerverwarming loopt nu wel op.Echter af en toe valt de warmtelevering weg heb ik het idee, meneer zit in delaatste woning, afwachten hoe situatie zich nu houdt.Techniekruimte is nu niet mee toegankeljk om de druk op de pomp te verhogen.In techniekruimte geweest en pomp opvoerhoogte versteld van 8,3 naar 9 mtr.Op de pomp is het debiet en liters niet af te lezen welke op de tekening staan.Laatste woning niemand thuis om controle uit te voeren, dhr Middelman (laatstewoning) telefonisch ingelicht hierover. | 506.99
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09327 | DEM: Burg. Moonshof 22 | 804821 | 43431 | 43437 | Gereed gemeld | Na 1 minuut douchen wordt het water lauw+lage druk | 1E LIJN ST | bewoner locatie(koopwoning) | *27-11-2018 (JB) Van Dijk Made aangestuurd met verzoek vandaag een afspraak *27-11-2018 af te stemmen met de bewoner. | Na 1 minuut douchen wordt het water lauw en valt de drukgrotendeels weg. Graag monteur. | - | filters verstopt deze gereinigd.werkzaamheden gereed | 104.47
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09383 | DEM: Jan van Beekhof 23 | 805228 | 43432 | 43432 | Gereed gemeld | geen cv geen sc en bar | 1E LIJN ST | 4615893 bewoner locatie | *28-11-2018 (JB) Melding in overleg met Wilfried ingepland bij eigen monteur. *28-11-2018 (JB) Klant gebeld, neemt niet op. Monteur wel gewoon naar locatie. | CV werkt niet meer. Storings code onbekend. Bardruk Mvr kan dit niet aflezenCollectief probleemAfwijking W | Niet duidelijk. collectief prbleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Reeds vermeld op SO 805220. | 64.44
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09389 | DEM: Jan van Beekhof 33 | 805220 | 43432 | 43433 | Gereed gemeld | Vloerverwarming werkt niet na reparatie | 1E LIJN ST | bewoner locatie | *28-11-2018 (JB) Melding in overleg met Wilfried ingepland bij eigen monteur. *28-11-2018 (JB) Klant gebeld en aangegeven dat wij deze ochtend ter plaatse zijn. | Kleppen van de vloerverwarming zijn vervangen, toen werkte het even, nu weerstoring. Graag monteur ter plaatse.Iniddels is duidelijk dat het een collectieve storing is.Afwijking WAfwijking W | Niet duidelijk.Warmtepomp op storing. Warmtepomp valt volgens bewoners vaak opstoring.Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Wp gereset ; druk gemeten =&gt;5,15bar x1'c /^T=12,3'c koelmiddel is R404A 5,8kg. kijkglas is troebel ! Tevens lekkagecv-ketel nagezien; Rookgas-afvoer is lek en dient gedeeltelijk vervangen teworden; airclon is ook lek(hierdoor waarschijnlijk druk verlies).Definitief herstel. Airclon &amp; rookgasafvoer vervangen. Tevens 2 x pakkingringenen mantelklemmen vervangen. Wp nogmaals gecontroleerd draait op dit momentrustig; wel gasbellen zichtbaar in kijkglas.Condens vorming aan onderzijdecompressor. Vocht indicator is niet meer zichtbaar. | 796.74
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09397 | DEM: Jan van Beekhof 49 | 805227 | 43432 | 43432 | Gereed gemeld | vloerverwarming diet het niet | 1E LIJN ST | 4615895 bewoner locatie | *28-11-2018 (JB) Melding in overleg met Wilfried ingepland bij eigen monteur. *28-11-2018 (JB) Klant gebeld en aangegeven dat wij deze ochtend ter plaatse zijn. | vloerverwarming doet het nietCollectief probleemAfwijking W | Niet duidelijk. Collectief probeem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Reeds vermeld op SO 805220 | 64.44
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09473 | DEM: Vincent van Goghstraat 22 | 805664 | 43433 | 43452 | Gereed gemeld | Lekkage van de warmte pomp | 1E LIJN ST | bewoner lokatie | *7-12-2018 werkbon opgevraagd | lekkage van de warmtepomp, gelieve vrijdag actie nemen.Afwijking W | Technisch gebrekterugkoppeling van Dijk Made:lekkage warmtepomp of stadverwarmingsunit. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.deze storing is gemeld met de mededeling om dit morgen op te pakken.terugkoppeling van Dijk made:Lekkage stadsverwarmingsunit hersteld. | 122.01
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09322 | DEM: Burg. Moonshof 14 | 805965 | 43437 | 43446 | Gereed gemeld | Warm water problemen in de douche. | 1E LIJN ST | bewoner locatie(koopwoning) | *3-12-2018 Van Dijk Made ingekocht. Klant weet dat van Dijk Made contact zal opnemen *3-12-2018 voor een afspraak. *6-12-2018 Werkbon opgevraagd | Warm water problemen in de douche. | - | Terugkoppeling Van Dijk Made:De filters zijn gereinigd. | 52.47
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09408 | DEM: Molenweer 1 | 806647 | 43440 | 43483 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning | 1E LIJN ST | bewoner locatie | *6-12-2018 van Dijk Made ingekocht *10-12-2018 Werkbon opgevraagd *7-1-2019 Nogmaals werkbon opgevraagd. *8-1-2019 Van Dijk Made moet nog aanvullende werkzaamheden doen. Zij hebben vandaag *8-1-2019 weer contact met bewoner over planning. Om deze reden teruggezet in logmoment, *8-1-2019 omdat collega deze technisch gereed heeft gemeld. | Geen warm water in de woning | Danf spoel 18w bb024ds 24vdc defect, deze vervangen | Danf spoel 18w bb024ds 24vdc vervangen, deze was defect | 214.39
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09397 | DEM: Jan van Beekhof 49 | 808590 | 43446 | NULL | Vervallen | Vloerverwarming werkt niet, hij slaat niet aan | 1E LIJN ST |  | - | Vloerverwarming werkt nie, hij slaat niet aan en het wordt niet warm | - | - | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09397 | DEM: Jan van Beekhof 49 | 808591 | 43446 | 43447 | Gereed gemeld | Vloerverwarming werkt niet. | 1E LIJN ST | bewoner lokatie | - | Vloerverwarming werkt niet.graag ook even bij de bewoner langs gaan!Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, Fouad heeft gisteren syteem met de hand aangezet waardooren nu verwarming is. installatie weer automatish gezet en de warmtepomp reset,pkz compressor lag eruit, bij het meten een los contact gevonden waardoorAmperage omhoog schoot(39A) dit vast gezet, meet nu 3x 21A | 151.48
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09388 | DEM: Jan van Beekhof 31 | 808686 | 43446 | 43447 | Gereed gemeld | Collectief systeem geen vloerverwarming | 1E LIJN ST | 4628664 | - | Collectief systeem, geen vloerverwarmingAfwijking W | Warmtepomp in storing. | De ketel op 100% aangestuurd, ketelcirculatiepomp hand aangezet en de omschakelunit op hand verwarmen aangezet. Morgen moet iemand naar de locatie omwarmtepomp te resetten en te bekijken wat er aan de hand is. voor nu stijgt detemperatuur van de vloerverwarming gelijdelijk.==&gt; Reeds monteur voor ingepland op SO808591, gepland voor 13-12. | 129.76
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 808788 | 43447 | 43493 | Gereed gemeld | 2e etage algemene ruimte temperatuur 15 graden | 1E LIJN ST | Mail Jaap van Wijgerden | *13-12-2018 Afspraak gepland 14-12 iom Kees van Groezen na 0830 aanwezig (MP) | Op de Vijfhoevenlaan 25 te Raamsdonksveer zijn ze al twee maal voor een koudeklacht geweest.Op de tweede verdieping is het in de algemene ruimte 15 gradeen.Gaarne met spoed actie ondernemen in overleg met de heer Kees Van Groezen vande stichting Prisma. Tel 06-15638302Afwijking W | Draadloos regelkasje van de vloerverwarming is kapot. unit 5, 2e verd. bij dehangende ladder in de hal voor naast de lift. | De kast is kapot en ook de regelventieltjes zijn vervuild en vast geplakt, diemoeten ook vervangen worden, ik heb ze schoongemaakt voor nood, maar ze moetenecht vervangen worden voor de beide sets , 6 stuks voor unit 5 en unit 2 op de1e verd. kantoor. (foto)ik heb de klepmotoren van set 5 afgedraaid en laten verwarmen tot de kastje isvervangen. Set 2 was ook uit maar na resetten ging ie weer aan en bleef aan. Set5 ging ook aan na reset maar na een tijdje weer uit tot 3x toe. E.e.a. is op SO 812757 opgepakt door van Dijk Made. | 301.9
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09388 | DEM: Jan van Beekhof 31 | 809228 | 43449 | 43473 | Gereed gemeld | storing vloerverwarming | 1E LIJN ST | bewoner locatie | - | Geen vloerverwarming Afwijking W | Technisch gebrek | De ketel hand op maximaal aangezet, er moet nagekeken worden warmtepomp, staat op storing. | 86.5
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09440 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 40 | 809703 | 43451 | 43490 | Gereed gemeld | Koudeklacht, wordt niet warmer dan 20 gr. | 1E LIJN ST | Mevr van Vught. | *17-12-2018 van Dijk Made ingekocht *19-12-2018 Werkbon opgevraagd *10-1-2019 Nogmaals werkbon opgevraagd *23-1-2019 Nogmaals werkbon opgevraagd | Koudeklacht warmtepompsysteem/thermostaat. call nr. 4632545 | - | Terugkoppeling van Dijk Made:18-12-2018: c.v.-werkzaamheden.11-1-2019: c.v.-werkzaamheden Vervolgwerk22-1-2019: c.v.-werkzaamheden Vervolgwerk.Werkzaamheden zijn afgerond. | 157.42
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09379 | DEM: Jan van Beekhof 17 | 810815 | 43453 | 43468 | Gereed gemeld | Storing cv | 1E LIJN ST | Mevr. Kloppers | - | De ketel brandt door. | - | Kleppen vloerverwarmings verdeler gecontroleerd en los gemaakt | 52.47
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09380 | DEM: Jan van Beekhof 19 | 812135 | 43455 | 43475 | Gereed gemeld | Blokverwarming, woonkamer te heet rest vh huis kou | 1E LIJN ST | bewoner lokatie | - | Woonkamer wordt te heet, rest vh huis koud. Betreft Blokverwarmingcallnummer 6266Afwijking W | Storing is niet voor ons aangezien het om een huisinstallatie gaat. | storing doorgegeven aan de firma gebr. van dijk made | 34.33
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09380 | DEM: Jan van Beekhof 19 | 812358 | 43458 | 43468 | Gereed gemeld | Cv blijft doorbranden | 1E LIJN ST | 4639102 | - | Cv blijft doorbranden. | - | Siem ruimtethermost.raa20ld-gb vervangen, was defect | 189.74
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 812757 | 43461 | 43468 | Gereed gemeld | Er is geen verwarming in ruimte van de begeleiders | 1E LIJN ST | REP18-025646-000 | *31-12-2018 verzoek werkbon | Er is geen verwarming in ruimte van de begeleiders.Verwarming doet het niet. Bewoners zitten sinds de kerst zonder verwarming.Degene diebelde wistniet of ze wel warm water hadden.Graag met SPOED oppakken. Contactpersoon is Lianne. | - | Uponor C56 regeling vervangen(3 stuks) | 1730.98
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 812802 | 43461 | 43461 | Gereed gemeld | Storing CV | 1E LIJN ST |  | - | Storing CV - + 1 client heeft geen WW Vanmorgen al doorgegeven, Nu belt v. Dijk dat ze morgen pas komenBetreft tehuis voor mensen met beperkingAfwijking W | Niet duidelijk | Object niet in beheer. Betreft binnen installatie. Klacht doorgezet naar Gebr.van Dijk / Made. Monteur pakt storing op. | 28.83
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09401 | DEM: Kasteellaan 23 | 812634 | 43461 | 43468 | Gereed gemeld | Cv storing | 1E LIJN ST | begeleding lokatie | - | Geen CV, Collectiefl systeem. | - | storing is gereed, klep vast | 534.03
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09378 | DEM: Jan van Beekhof 15 | 812872 | 43462 | 43468 | Gereed gemeld | Thermostaat defect | 1E LIJN ST | Dhr Kuppens | - | Thermostaat defect. erg warm in de woning.Call:4643189 | Fa Van Dijk Made 03-01-2019:Kleppen zijn defect van de naregelingc.v.-werkzaamheden Vervolgwerk | Fa Van Dijk Made 03-01-2019:Kleppen zijn defect van de naregeling.Materialen zijn besteld en nieuwe afspraak is ingepland op 10 januari 2019.Aankomst monteur : 15:30 uurVertrek monteur : 17:00 uur********************************************************************************4,00 stk Danf th/motor twa-k nc 24v m30 c.v.-werkzaamheden Vervolgwerk | 275.97
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09472 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 N | 813167 | 43465 | 43468 | Gereed gemeld | Storing geen ww wel vloerverwarming | 1E LIJN ST | bewoner locatie | - | Geen WW en vloerverwarming brandt door. | - | kleppen gecontroleeerd, nu wel warm water en CV | 156.94
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09380 | DEM: Jan van Beekhof 19 | 813702 | 43467 | 43472 | Gereed gemeld | Cv blijft doorbranden | 1E LIJN ST | 4647883 | - | Cv blijft doorbranden. | CV blijft doorbranden | Geen probleem kunnen vinden. Verdeler is koud, wat betekent dat er geendoorstroming is vanwarmte. Advies aan bewoner gegeven om de thermostaat op dezelfde temperatuur telaten staan.Aankomst monteur : 14:00 uurVertrek monteur : 15:00 uur | 52.47
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09472 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 N | 815133 | 43469 | 43472 | Gereed gemeld | Storing cv | 1E LIJN ST | bewoner locatie | - | De ketel brandt door. | Zie oplossing | Systeem gecontroleerd. Geen gebreken. | 104.94
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09389 | DEM: Jan van Beekhof 33 | 815459 | 43469 | 43480 | Gereed gemeld | Geen cv/ww collectief complex | 1E LIJN ST | bewoners lokatie | - | Geen cv/ww. Buurvrouw nr 31 ook nietAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Vrijdagavond ter plaatse geweest en K1 van de warmtepomp gereset waardoor dezeweer operationeel is.Ketel blijft 6a storing aangeven, metingen uitgevoerd geen gas uit gasblok.Zaterdagochtend materialen besteld en gewacht op koerier, zodra spullen binnenwaren ter plaatse gegaan, gasblok vervangen en gloeiplug, echter ketel looptsnel vol met water waardoor storing.Testel open gehaald en schoongemaakt waardoor het toestel weer in bedrijf is,echter is de ketel sifon Nefit defect, deze tjdelijk dichtgeplakt en dient nogvervangen te worden.Definitief herstelsifon vervangen. | 1918.06
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09397 | DEM: Jan van Beekhof 49 | 815462 | 43470 | 43470 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | 4650689 | - | Geen ww. Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, is hetstelt op andere so van gisteren. | 45.16
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09472 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 N | 817374 | 43473 | 43493 | Gereed gemeld | Geen verwarming, wel warm water in de woning | 1E LIJN ST | begeleiding Prisma | *8-1-2019 van Dijk Made ingekocht *14-1-2019 Werkbon opgevraagd *23-1-2019 Nogmaals werkbon opgevraagd | Geen verwarming, wel warm water in de woning | - | Terugkoppeling van Dijk Made:Werkzaamheden uitgevoerd: vervangen stadsverwarmingunit.Regeling en servomotoren kamo stadsverwarmingunit vervangen. | 520.92
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09373 | DEM: Het Block 9 | 817744 | 43474 | NULL | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning | 1E LIJN ST | bewoner lokatie | - | mevrouw geeft aan geen warm water in de woning | Geen | Klant belt dat er weer warm water is, geen actie meer nodig. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09310 | DEM: Anemoonlaan 38 C | 817672 | 43474 | 43476 | Gereed gemeld | Verwarming woonkamer wordt niet warmer dan 19 gr. | 1E LIJN ST | Amy Dee van Bunnik (koopwoning) | *9-1-2019 van Dijk Made ingekocht | Verwarming woonkamer wordt niet warmer dan 19 gr. | Uponor naregeling defect. | Naregeling vervangen.Aankomst monteur : 08:00 uurVertrek monteur : 10:00 uur | 604.66
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09376 | DEM: Jan van Beekhof 11 | 819025 | 43479 | 43490 | Gereed gemeld | De radiator in badkamer werkt niet | 1E LIJN ST | bewoner lokatie | - | De radiator in badkamer werkt niet.KH | - | Nazien naregeling vloerverwarming | 52.47
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09397 | DEM: Jan van Beekhof 49 | 819784 | 43481 | 43495 | Gereed gemeld | Keuken, badkamer, gang vloerverwarming werkt niet | 1E LIJN ST | bewoner lokatie | *29-1-2019 Werkbon van Dijk te summier, vraag bij van Dijk neergelegd *29-1-2019 wat er nu gaat gebeuren. | Keuken, badkamer en gang vloerverwarming werkt niet | - | Danf th/motor twa-k nc 24v m30 vervangen | 219.37
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09306 | DEM: Anemoonlaan 36 E | 821333 | 43486 | 43504 | Gereed gemeld | Warmte wisselaar is defect | 1E LIJN ST | bewoner locatie(koopwoning) | - | Warmte wisselaar is defect | defecte Draadloze regelmodule c-56 | vervangen Draadloze regelmodule c-56 | 636.76
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09323 | DEM: Burg. Moonshof 16 | 821176 | 43486 | 43544 | Gereed gemeld | de verwarming in de slaapkamer werkt niet | 1E LIJN ST | bewoner locatie | - | de verwarming in de slaapkamer werkt niet, graag iemand langs sturen | - | uponor regeling is defect, deze nadien vervangen | 676.11
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09316 | DEM: Boterpolderlaan 22 | 821673 | 43487 | 43495 | Gereed gemeld | verwarming werkt niet ( slaapk) mevrouw is 86 jaar | 1E LIJN ST | bewoner locatie | - | verwarming werkt niet ( slaapk) mevrouw is 86 jaar | - | verwarming is hersteld | 131.18
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09428 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 16 | 821595 | 43487 | 43532 | Gereed gemeld | Storing geen verwarming in de woonkamer | 1E LIJN ST | bewoner locatie | - | Storing geen verwarming in de woonkamer.Spoed | - | lekkage hersteld | 118.06
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09423 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 42 | 822086 | 43488 | 43495 | Gereed gemeld | Koudeklachten, vloerverwarming warmt niet op | 1E LIJN ST | Mw. de Laat | *23-1-2019 van Dijk Made ingekocht *25-1-2019 Werkbon opgevraagd | Koudeklachten in de woning. Vloerverwarming wordt niet warmer. | - | Terugkoppeling Van Dijk Made:Naaf klep bleef hangen, los gemaakt. | 52.47
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09406 | DEM: Kasteellaan 23 E | 824166 | 43492 | 43496 | Gereed gemeld | Vloerverwarming werkt niet | 1E LIJN ST | bewoner locatie | - | Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekstoring technische ruimteTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, niet in kunnen bellen en meneer is nietblij met van Dijk. Deze zijn diverse malen geweest en het is pas opgelost toenKropman is geweest. Morgen vroeg 1e werk oppakken omdat we in ketelhuis Prismamoeten zijn.In de technische ruimte alles gecontroleerd hier is alles goed.Wel het modem gereset zodat men weer in kan bellen.van de Dijk Made aansturen.Jaap Pieterse Jr. 28-01-2019 14:04:Betreft storing in de technische ruimte. Dit is zo aangegeven door de bewonerbij het aanmelden vande storing. Het bezoek van ons zou geen nut hebben.Functioneel herstel – werkend achtergelaten, pomp verhoogd naar 6,5 m3/h | 507.69
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09431 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 22 | 826050 | 43497 | 43509 | Gereed gemeld | Geen warm water in de douche | 1E LIJN ST | Fam. Tweehuis | *1-2-2019 van Dijk Made ingekocht *5-2-2019 Werkbon opgevraagd | Geen warm water in de douche. | - | Terugkoppeling Van Dijk Made:Douche mengkraan vervangen, was defect. | 256.52
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09328 | DEM: Burg. Moonshof 24 | 826225 | 43497 | 43510 | Gereed gemeld | Geen warm water. | 1E LIJN ST | bewoner locatie(koopwoning) | *8-2-2019 werkbon van dijk ontvangen zie gekoppelde werkbon deze werkbon is leeg *8-2-2019 navraag gedaan bij van dijk wat er hier is gebeurt. | Geen warm water st WPCall 4674264 | Storing aan de douchekraan | Onze monteur heeft alles getest, overal wordt het heet behalve de douchekraan.Advies aan de bewoners gegeven om de kraan na te zien en eventueel te vervangen. | 78.24
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09359 | DEM: Het Block 25 | 826039 | 43497 | 43509 | Gereed gemeld | Koud water in de badkamer | 1E LIJN ST | Fam. Raaijmakers | *1-2-2019 van Dijk Made ingekocht. Bewoner is hiervan op de hoogte. *5-2-2019 Werkbon opgevraagd | Koud water in de badkamer | - | Terugkoppeling van Dijk Made:Delta stadsverwarmingunit, filter in de retour vanaf de platenwisselaar zatvolledig dicht, deze gereinigd. | 52.47
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09466 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 F | 827061 | 43501 | 43501 | Gereed gemeld | Geen cv en ww | 1E LIJN ST | begeleiding locatie | *5-2-2019 (JG) Reeds op 22-01 door Van Dijk Made uitgevoerd, aan hen inkoop *5-2-2019 opdracht verstrekt. Werk bon toegevoegd. | Geen cv en wwReeds uitgevoerd door Van Dijk Made 22-01 | - | (JG) Appartement had geen cv of ww. Pomp + klep gecontroleerd, na controlekreeg klant weer verwarming en ww. | 41.98
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09400 | DEM: Jan van Beekhof 9 | 828521 | 43503 | 43522 | Gereed gemeld | Storing vloerverwarming | 1E LIJN ST | bewoner locatie | *20-2-2019 Twee werkbonnen ontvangen van Van Dijk, maar zonder oorzaak en oplossing. *20-2-2019 Werkbonnen NIET AKKOORD teruggestuurd naar van dijk | Storing vloerverwarming. Op ketel brandt het 2e lampje niet.In diverse ruimtes geen verwarming. | Fa Van Dijk Made 07-02-2019:In diverse vertrekken geen verwarming. Vermoedelijk diverse motoren defect.********************************************************************************Fa Van Dijk Made 08-02-2019:Diverse servomotoren zijn defect | Van Dijk Made 07-02-2019In diverse vertrekken geen verwarming. Dit moet verder bekeken worden meteen warmtecamera.********************************************************************************Fa Van Dijk Made 08-02-2019:Installatie negekeken met de warmtecamera en diverse servomotoren vervangen. Werking getest en in orde bevonden. | 475.93
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09382 | DEM: Jan van Beekhof 21 | 828438 | 43503 | 43545 | Gereed gemeld | Storing Vloerverwarming , de helft is koud | 1E LIJN ST | bewoner locatie | *21-3-2019 Werkbon van Dijk ontvangen, geen oorzaak/oplossing, mail gestuurd met verzoek *21-3-2019 werkbon met omschrijving uitgevoerde werkzaamheden (MP) | Storing Vloerverwarming , de helft is koud.KH | Defecte th/motor. | 2 x Danf. th/motor twa-k nc 24 v m30 vervangen. | 151.11
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09388 | DEM: Jan van Beekhof 31 | 829819 | 43508 | 43585 | Gereed gemeld | de vloerverwarming doet het maar in 1 deel | 1E LIJN ST | bewoner locatie | - | vloerverwarming werkt maar in 1 deel | - | - | 78.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09403 | DEM: Kasteellaan 23 B | 829906 | 43509 | 43529 | Gereed gemeld | Duurt erg lang voordat er warm water is | 1E LIJN ST | bewoner locatie | *22-2-2019 opvragen werkbon | Duurt erg lang voordat er warm water is | Vervuild fliter | Stadsverwarmingunit, filter in de ht aanvoer leiding was vervuild,deze gereinigd.Aankomst: 14:47 uurVertrekL 15:56 uur | 117.59
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09375 | DEM: Jan van Beekhof 1 | 830537 | 43511 | 43530 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de woning. | 1E LIJN ST | bewoner locatie | *15-2-2019 van Dijk Made ingekocht | Geen verwarming in de woning. | - | Terugkoppeling van Dijk Made:Storing verholpen. | 468.72
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09296 | DEM: Anemoonlaan 34 C | 830993 | 43514 | 43522 | Gereed gemeld | Verwarming badkamer blijft doorbranden | 1E LIJN ST | bewoner locatie(koopwoning) | *18-2-2019 (JG) Van Dijk Made aangestuurd. *26-2-2019 (JG) Werk bon toegevoegd. | Verwarming badkamer blijft doorbranden. Ook in rest van de woningblijft het warm, ondanks dat thermostaten uit staan. | - | (JG) Storing verholpen. | 52.47
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09381 | DEM: Jan van Beekhof 1 A (T.R. WKO) | 831296 | 43515 | 43517 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp | STORING | GBS melding | - | Afwijking W | Niet duidelijk | De WP gereset. Draaiend en storingsvrij achtergelaten. voor meer info zie F.gassenrapport van Thermofrost. | 327.76
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09433 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 26 | 831547 | 43516 | 43535 | Gereed gemeld | vloerverwarming badkamer blijft koud | 1E LIJN ST | Mw. Hooijmaijers | *20-2-2019 van Dijk Made ingekocht *22-2-2019 Werkbon opgevraagd | vloerverwarming badkamer blijft koud, overige ruimten geen problemen.Callnr. 4690187 | - | Terugkoppeling van Dijk Made:Op 21-2-2019 naar locatie geweest voor werkzaamheden.Op 1-3-2019 Naregeling vervangen verkeerde geleverd.IOM fabrikant de juiste bestel nr. gekregen.Nathan 55001115 regelaar met 2 servo motoren 15 sec. vervangen. | 529.33
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09344 | DEM: Het Block 11 | 833397 | 43519 | 43519 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | Dhr. v Zundert | - | Geen ww. Callnr 4692450.Afwijking W | Technisch gebrek | Op locatie proberen in te loggen, maar dit is niet gelukt. Melder gebeld en dezepersoon gaf aan dat het hele systeem het niet deed, dus de beslissing genomen omer naar toe te rijden. Bij aankomst stond niks in de technische ruimte opstoring. Nog een keer geprobeerd in te loggen. Weer niet gelukt. J Segers gebelden de modem gereset. J Segers kon ook niet inloggen op locatie. J Segers toen inde auto gestapt. Melder nog een keer gebeld en naar het huis gelopen waar destoring was. Daar de unit kunnen resetten. Deze deed het weer. J Segersafgebeld. installatie werkend achtergelaten. | 339.94
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09362 | DEM: Het Block 28 | 833572 | 43521 | 43525 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST | bewoner(koopwoning) | *25-2-2019 van Dijk Made ingekocht *27-2-2019 Werkbon opgevraagd | Geen warm water | - | Terugkoppeling van Dijk Made:Stadsverwarmingunit op storing, geen sensor waardes zichtbaar. Na reset werktalles weer. | 13.12
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09309 | DEM: Anemoonlaan 38 A | 833616 | 43521 | 43535 | Gereed gemeld | Hoofdverdeler staat in storing na plaatsen meter | 1E LIJN ST | bewoner l(koopwoning) | *1-3-2019 werkbon 1e bezoek ontvangen. Gelijk om de 2e ook gevraagd. | Hoofdverdeler staat in storing na plaatsen meterMaakt raar geluid en er knippert een rood lampje********************************************************************************Op 27-02 herhaalstoring ontvangen van de bewoner incl filmpje.Fa Van Dijk Made opnieuw aangestuurd. BW geeft aan niet op 27-02 thuis te zijn.Fa Van Dijk stemt de wzh af. | Fa Van Dijk Made 25-02-2019:Uponor naregeling op storing na uitwisselen electriciteitmeter******************************************************************************** | Fa Van Dijk Made 25-02-2019:Na reset alles getest, werkt nu weer goed. Iniden storing terugkomt Uponor regelaar vervangen.Fa Van Dijk Made 28-02-2019:vervangen naregeling en aanbrengen bekabeling voor servomotor. | 780.59
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09437 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 34 | 833629 | 43521 | 43544 | Gereed gemeld | lekkage in de rommelkast, leidingen | 1E LIJN ST | S1901580 | *5-3-2019 De storing is op vervolg werk gezet door de firma van Dijkmade. *5-3-2019 De planner gaat vandaag de klant bellen wanneer hun monteur terug gaat. ( Nog *5-3-2019 steeds lekkage )KH | lekkage in de rommelkast, hier zitten de leidingen (van de vloer verwarmingen)het komt van de leidingen vandaan. Spoed. | Lekkage bij vloerverwarming verdeler. | platenwisselaa ris lek, vervangen en opnieuw geisoleerd | 631.37
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09473 | DEM: Vincent van Goghstraat 22 | 833758 | 43522 | 43546 | Gereed gemeld | Lekkage stadsverwarmingsunit | 1E LIJN ST | bewoner locatie | - | Lekkage stadsverwarmingsunit.Op exact dezelfde plek als in december. Graag een blijvende oplossing. | Lekkende pakking | Pakking waterleiding op platenwisselaar stadsverwarming kapot.Vervangen en controleerd op lekkage’s. | 26.24
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09344 | DEM: Het Block 11 | 833991 | 43522 | 43543 | Gereed gemeld | Storing aardwarmte systeem | 1E LIJN ST | Dhr v Zundert | - | Heeft aard warmte. systeem werkt niet meer. Afwijking W | Niet duidelijk | Alles controleerd op de naregeling en stadsverwarmingsunit.Klep kapot. Van de stadsverwarming.Op 28-2 regeleing en kleppen vervangen door V. Dijk Made. | 851.12
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09468 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 H | 834047 | 43523 | 43530 | Gereed gemeld | Geen warm water in de douche | 1E LIJN ST | REP19-004618-000 | *27-2-2019 van Dijk Made ingekocht *1-3-2019 Werkbon opgevraagd | geen warm water in de douchein appartement 25 H | - | Terugkoppeling van Dijk Made:De regeling is op 28-2-2019 vervangen.Werkzaamheden zijn afgerond. | 520.92
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09344 | DEM: Het Block 11 | 834497 | 43525 | 43537 | Gereed gemeld | Wisselend wel/geen warm water | 1E LIJN ST | dhr v Zundert | - | Wisselend wel/geen warm water.Afwijking W | Niet duidelijk | Ter plaatsen gekeken of er problemen waren in het ketelhuis, echter niet directkunnen vinden. Alle temperaturen zijn in orde. Wel dient het waterfiltervervangen te worden, deze is lek. Info doorgestuurd aan P Verheezen. Bij het block 11 gekeken naar de unit, hiervan waren de kleppen en de regelingvervangen. | 376.46
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09358 | DEM: Het Block 24 | 834597 | 43525 | 43752 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning | 1E LIJN ST | Koen Drent | *1-3-2019 van Dijk Made ingekocht *1-3-2019 Gerda van van Dijk Made belt en geeft aan dat zij contact met Manfred hebben *1-3-2019 gehad. Manfred proberen te bereiken, maar geen gehoor. Wilfried gebeld, maar die *1-3-2019 is vrij. Patrick Verheezen gesproken en hij geeft aan dat Leon Hamels al onderwe *1-3-2019 is naar de locatie. Dit telefonisch doorgegeven aan de bewoner. Volgens Patrick *1-3-2019 hoeft er geen bon meer naar Leon. Inkoop mail verzonden dat order komt te *1-3-2019 vervallen. | Geen warm water in de woning | - | Geen warm water in de woning, nazien problemenIs op SO 850779 opgelost. | 183.19
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09363 | DEM: Het Block 30 | 834631 | 43526 | NULL | Gereed gemeld | Collectief; geen ww | 1E LIJN ST |  | *4-3-2019 reeds in behandeling op SO834635 | Gisteren storing geweest, vandaag wederom geen ww. Callnr. 4697796 | - | Colinda Fens 01-03-2019 11:35:geen tot lauw water op diverse kranen ook geen druk. 14:00-16:00.Werkbonstatus: Uitgevoerd. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09363 | DEM: Het Block 30 | 834635 | 43526 | 43526 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | koopwoning | - | contact gehad met v dijk die gaven aan primear systeem niet goedAfwijking W | Technisch gebrek, binnenhuis installatie niet in orde | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, ism van dijk made woningen nagelopen,deze moeten nagekeken worden, 70gr aanvoer temperatuur. en bij de unit ook.advies om v dijk alle units goed na te lopen | 346.01
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09356 | DEM: Het Block 22 | 834660 | 43527 | 43556 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST | mvr Hoogendijk (koopwoning) | - | Vandaag monteur van v Dijk geweest // Nog steeds geen warm water Call 4699173Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, diverse malen contact gehad met monteurvan gbr van dijk , einde van de middag nog steeds geen warm water in de woningendit moet hoger opgeschaald worden. | 230.67
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09356 | DEM: Het Block 22 | 834645 | 43527 | 43573 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | 4698796 Mevr. Hoogendijk (koopwoning) | - | Afwijking WGeen ww | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, contact gezoct met made van dijk. onssysteem blijft 70 graden geven | 135.66
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09373 | DEM: Het Block 9 | 834697 | 43528 | 43571 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | Mevr. vd Broek | *4-3-2019 (JG) Na diverse telefoontjes met oa Jaap Pieterse (van Dijk Made) en Ad *4-3-2019 Oldenmenger gaat Jack van Oorschot naar locatie. Betreft collectief probleem, *4-3-2019 meerdere bewoners hebben geklaagd. Bewoner nr 9 tel geinformeerd. | Geen wwAfwijking W | Technisch gebrek | Ingebeld op de installatie, smoorklep naar de installatie staat dicht.Klep hebben we op afstand Hand open gezet.Temperatuur begint te stijgen, werkvoorbereiding houdt e.a in de gaten.Reden waarom de klep niet gestuurd wordt dient nogwel nader onderzocht teworden.VDM aangestuurd: Tekmar regelaar vervangen en wisselaar gespoeld. | 1089.56
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09363 | DEM: Het Block 30 | 835643 | 43532 | 43817 | Gereed gemeld | Warmte klachten in de woning 23 graden | 1E LIJN ST | Mevr Soeters(koopwoning) | *14-3-2019 werkbon van Dijk Made is te summier ze gemaild wat er nou is uitgevoerd | Warmte klachten in de woning 23 graden | - | Dit is een centraal probleem en is teruggekoppeld aan Kropman.Probleem is vorige week vrijdag opgelost. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09361 | DEM: Het Block 27 | 835628 | 43532 | 43649 | Gereed gemeld | Geen warm water alle tapputen in de woning | 1E LIJN ST | mw. de Bont (koopwoning) | *27-3-2019 werkbon opgevraagd *28-3-2019 in overleg met Ad de SO op log 65 gezet zie tekst werkbon. | Geen warm water alle tapputen in de woning | Delta (Nathan) stadsverwarmingunit, regelaar is defect. | Delta (Nathan) stadsverwarmingunit, regelaar is defect, is alle sensoren kwijt.Na reset functioneert het weer, maar volgens mevrouw moet dit regelmatig.Graag een tekmar vervangende regeling met 2 servomotoren bestellen.Graag eerst de prijs met mevrouw overleggen, of loopt dit via thuisvester?E.e.a. terugkoppeld naar VDM ivm koopwoning. | 78.24
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09362 | DEM: Het Block 28 | 835790 | 43534 | 43536 | Gereed gemeld | Geen vloerverwarming en ww. | 1E LIJN ST | Dhr Mickey(koopwoning) | - | Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrek12-3-2019Woning 28 niet thuis na informatie is het probleem al opgelost.Woning 30 problemen met de verwarming. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.meneer aangehoord het blijkt dat deze al 3 weken aan het kwakelen is met dezeproblemen.ik heb ingebeld maar aan onze zijde was naar mijn inziens alles goed,daarom vanDijk ingeschakeld deze pakt het op.wel afgesproken met meneer dat er een afspraak gemaakt moet worden om samen metiemand van van dijk te gaan kijken in het block omdat hier de laatste weken veelproblemen zijn waar deze vandaan komen.12-3-2019Verwarmingsklep van de badkamer en de linkse groep van de woonkamer zat vastdeze weer gangbaar gemaakt.De regelkep van de verwarming en tapwater gecontroleerd bij geen warmtevraaglopen de kleppen dicht en geen warmte toevoer meer.Transportpomp tapwater in de techniek ruimte staat de linkse pomp op 18,7 meteren de rechtse op 10,7 meter opvoerhoogte.Momenteel draait de linkse transportpomp en er zijn geen problemen met hettapwater.De rechtse transportpomp (elkaars reserve) de opvoerhoogte verhoogt naar 18.7meter en de regeling op constantedruk ingesteld. | 711.43
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09363 | DEM: Het Block 30 | 835791 | 43534 | 43543 | Gereed gemeld | Temp blijft oplopen | 1E LIJN ST | Mevr Vechter (koopwoning) | - | Temp blijft oplopen. Afwijking W | Technisch gebrek | ingebeld aan onze zijde was alles goed.van dijk aan gestuurd. | 57.67
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09475 | DEM: Vincent van Goghstraat 26 | 836314 | 43536 | 43600 | Gereed gemeld | Verwarming werkt niet | 1E LIJN ST | Mevr Soeters | *12-3-2019 (JvdB) Van Dijk Made ingekocht. | Verwarming werkt niet, graag monteurLet op! Mevrouw is slecht ter been, aub geduld bij bellen of bijhet aanbellen op locatie. | Onduidelijk | Alles nagekeken geen problemen geconstateerd. | 52.47
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09417 | DEM: Molenweer 3 | 837398 | 43542 | 43556 | Gereed gemeld | Koudeklacht | 1E LIJN ST | Kees van Groezen. | - | Wachten de hele middag op monteur.call nr. 1230Afwijking M&amp;RAfwijking M&amp;RAfwijking M&amp;R | wp en ketel bleven storingen aangeven en kwamen niet in.Niet duidelijkNiet duidelijk | Ik krijg het systeem niet in orde, hoe ik het heb geprobeerd. Uiteindelijk hebik alles op hand aangezet, en morgen moet iemand van meet en regel naartoe omverder uit te zoeken wat er aan de hand is met de bestuuring, Priva gaf datallles in orde is maar temperaturen bleven laag van vloerverwarming en wp kwamniet in. Deze bon heb ik smc gehad en hoort bij de ander bon van vanmiddag uit Utrecht.in totaal 3 uren vor 20-3-2019 Frank Langen.Bij aankomst staan diverse installatie op hand in Priva, weer automatischegezet.De CV ketel geeft storing aan, blijft laag branden na informeren is debranderventilator of de besturing defect moet vervangen worden.De warmtepomp komt niet in bedrijf door blokkering WP obv Balans tijdelijk deinstelling aangepast zodat de warmtepomp weer in bedrijf gaat.Na vervangen van de defecte onderdelen moet instelling blokkering WP obv Balansop de waarde terug gezet woorden. Functioneel herstel – werkend achtergelaten, UBA en ventilator vervangen, EEDmodule (storingsmodule) defect en niet meer leverbaar. storingscontactdoorverbonden in regelkast, Nu zien wij niet meer van afstand of de ketel opstoring staat. | 1218.96
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09417 | DEM: Molenweer 3 | 837203 | 43542 | 43592 | Gereed gemeld | Geen CV in alle vertrekken | 1E LIJN ST | Kees van Groezen. | - | Geen CV in alle vertrekken.Afwijking M&amp;R | Van Dijk Made: De verwarming voor het gehele complex wordt niet vrijgegeven.Niet duidelijk | Van Dijk Made: Blijkt collectief, graag een Kropman monteur aansturen.Graag zsm een meet &amp; regel man naartoe sturen. Zie ook mn ander bon. | 373.48
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09363 | DEM: Het Block 30 | 837913 | 43545 | 43545 | Gereed gemeld | Geen ww, collectief meerdere meldingen | 1E LIJN ST | Mevr Vechter (koopwoning) | - | Geen WW, de buren ook niet.Callnummer 4713139Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | CONTROLE REGELING EN KLEPPEN, gereeddiverse instellingen veranderd samen met manfred en patrick nu kijken of hetgoed is. | 153.78
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09369 | DEM: Het Block 5 | 838157 | 43545 | 43573 | Gereed gemeld | Mw heeft nog geen ww, rest vd straat wel. | 1E LIJN ST | Mw Blankers(koopwoning) | - | Mw heeft nog geen ww, rest van de straat wel. Callnummer 3456Afwijking W | Niet duidelijk | De melder gebeld en probleem aan de monteur van Van Dijk Made install. uitgelegden aangestuurd. Monteur zou ook contact met de melder opnemen en probleem verderoplossen, maar later belde smc mij veer terug en gaven ze aan dat de monteurniet wil gaan rijden in de avond. En ze hebben mij weer een nw bon gestuurd. Ikbelde verder de contractbeheerder Manfred en led de probleem bij hem neer,omdat ik zelf naar ander klant moest gaan rijden. Manfred zou het verderoppakken. Is verder op SO 838165 opgepakt. | 339.65
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09369 | DEM: Het Block 5 | 838165 | 43545 | 43556 | Gereed gemeld | Geen ww, ketelhuis storing. | 1E LIJN ST | Mw Blankers (koopwoning) | - | Geen ww, ketelhuis. Komt van firma. v Dijkcall nr 3525Afwijking WAfwijking WBlock nr 5 einde ochtend/begin middag ivm afspraak gemeentehuisAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijkNiet duidelijkNiet duidelijkNiet duidelijkNiet duidelijk | Deze bon hoort bij de andere bon van dezelfde melding samen. Functioneel herstel – werkend achtergelaten, bypass bij 5 opengezet en woning 27niemand aanwezig en op woning 38 ook open gezet, moeten daar nog terug en afspraken maken met de bewoners dat frank langen kanmeten en de pompsnelheid kunnen verlagenstrorings geluid was te hard.pompen terug geschroeft.maandag ga frank waterzijdig inregelen.Functioneel herstel – werkend achtergelaten, pompsnelheid verlaagd naar 7,7 m .maandag terugFunctioneel herstel – werkend achtergelaten, ass frank25-03-2019 Frank Langen.Starterswoningen 01 huisnr. 38inregelstand Oventrop Cocon Q volumestroom laag ontwerp 460 l/h staat ingesteldop 450 l/hinregelstand Overtrop Cocon Q volumestroom hoog ontwerp 500 l/h stond op 1050l/h deze terug gezet op 540 l/h de locking ring ontbreekt.Kan geen drukverschil meten over de Cocon Q volumestroom meetpennen zittendicht.Starterswoning 01 is de laatste woning aan het einde van het leidingsysteem.Thermostatische ventiel TA-therm bypass stond op 78 °C deze op 60 °C ingesteldWoning 18 huisnr.inregelstand Oventrop Cocon Q volumestroom laag ontwerp 660 l/h staat ingesteldop 660 l/hinregelstand Oventrop Cocon Q volumestroom hoog ontwerp 500 l/h staat ingesteldop 540 l/h.Woning 18 is de laatste woning aan het einde van het leidingsysteemThermostatische ventiel TA-therm bypass stond op 78 °C deze op 60 °C ingesteld.Dubbel circulatiepomp laag temperatuur is opvoerhoogte ontwerp 17,1 meter linksstaat op 18.7 m ingesteld op 16,9 m rechts staat op 17,6 m ingesteld op 16,9 m.Dubbel circulatiepomp tapwater is opvoerhoogte ontwerp 14,3 meter stonden beideop 18 mi.v.m. geluid zijn deze op 7,7 m ingesteld. | 1436.68
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09345 | DEM: Het Block 12 | 837940 | 43545 | 43556 | Gereed gemeld | Geen warm water / lauw | 1E LIJN ST | Mevr. Kuijpers | *1-4-2019 21-03 VAN DIJK MADE &gt; 01-04 verzoek wb *1-4-2019 ==&gt; *1-4-2019 Van Dijk Made: *1-4-2019 Beste Rene, *1-4-2019 *1-4-2019 Deze melding hebben wij niet in behandeling genomen wegens het feit dat Kropman *1-4-2019 bezig was met diverse problemen vanuit de technische ruimte. *1-4-2019 *1-4-2019 Collectief opgelost via SO837913. Inkoop voor Van Dijk laten vervallen *1-4-2019 *8-4-2019 Geen kosten, SO admi gereed gemeld | Geen warm water / lauw | Collectieve storing in het ketelhuis. | Storing is collectief verholpen via SO837913. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09408 | DEM: Molenweer 1 | 838992 | 43550 | 43574 | Gereed gemeld | Vloerverwarming boven werkt niet | 1E LIJN ST | Marleen Okontro | - | De vleorverearming boven werkt niet. Graag monteur. | - | storing is collectief, door naar Kropman | 238.55
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09417 | DEM: Molenweer 3 | 839001 | 43550 | 43551 | Gereed gemeld | Storing Verwarming. | 1E LIJN ST | Mw Marie | *27-3-2019 SO TG gezet door monteur, maar moet monteur nog inkopen. *27-3-2019 Inkoop vervallen, want van dijk is niet geweest. | Storing aan de VerwarmingFirma Van Dijk-Made zou hiervoor ingelicht worden, maar deze kunnen hier niets mee, omdat het om een groot systeem gaat.niet aanbellen op nummer 3. alleen aanbellen op het bellenpaneel.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven, van dijk aangestuurd nadat ikingebeld heb en de temperaturen waren in orde.==&gt; Van Dijk is uiteindelijk niet gegaan iom Manfred, er was weer warmte enhet duurt even voordat de vloerverwarming weer helemaal warm is. | 43.25
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09417 | DEM: Molenweer 3 | 839003 | 43550 | 43550 | Gereed gemeld | Storing CV | 1E LIJN ST | Mevr. Broeke | - | Storing CV - Hebben gebeld met v. Dijk Made.Die hebben teruggebeld, dat zij daar niet voor komen,en morgen terug moeten bellen.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, manfred gesproken dit pobleemspeelde al vanaf vamiddag. nu werkt de installatie weer alleen het duurt evenvoordat vloer warm wordt | 43.25
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09350 | DEM: Het Block 17 | 839194 | 43551 | 43551 | Gereed gemeld | Geen ww. | 1E LIJN ST | Dhr Houben(koopwoning) | - | Geen ww, geldt voor de hele straat. Storing warmte pomp \ ketelhuis.call nr. 7952Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, klep naar HT circuit stond dicht,deze geopend en setpoint cv ketels verlaagd van 80 naar 75 graden ivm dichtlopenvan de klep. telefonisch contact gehad met woning nr 17 die een groepsapp heeftnu is er weer warm water | 86.5
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09350 | DEM: Het Block 17 | 839197 | 43551 | 43551 | Gereed gemeld | Hele blok zonder ww | 1E LIJN ST | Dhr Pieterse v Dijk Made | - | Hele blok zonder warm water Afwijking W | Geen probleem, dubbelemelding | Definitief herstel, contact gehad met dhr pieterse en dhr hoeben dit is eendubbele melding geweest | 43.25
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09355 | DEM: Het Block 21 | 839199 | 43551 | 43556 | Gereed gemeld | Weer geen ww, ketelhuis, warmtepomp. | 1E LIJN ST | bewoners (Koopwoning) | - | Geen ww, storing pomp ketelhuis.call 8061.Afwijking M&amp;RAfwijking M&amp;R | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, maximaal klep dicht gelopen. ik Hebgezocht in priva hoe laat problemen zijn gekomen dit begon om 12 uur , dat waseen selectiewisseling van de ketel dit handmatig aangepast en installatie werktnu weer.morgen terug om parmeters cv ketel te controlerenFunctioneel herstel – werkend achtergelaten, 28-3-2019CV ketels wordengestuurd op voorraadvat temperatuur, deze verlaagd van 73 innaar 70 in. en 74 uit naar 71 uit.max aanvoer verhoogd van 75 naar 77regelthermostaat cv van 75 naar 70.29-3-2019selectievolgorde cv ketel veranderd van 1-1/2-2 naar 2-1/1-2 | 534.89
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09321 | DEM: Burg. Moonshof 12 | 841070 | 43561 | 43564 | Gereed gemeld | geen ww | STORING | Mw v Houwelingen | - | geen ww Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten | 176.75
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09322 | DEM: Burg. Moonshof 14 | 841139 | 43563 | 43565 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning | 1E LIJN ST | Annemerie Wentink(koopwoning) | *8-4-2019 (JvdB) Van Dijk Made ingekocht *8-4-2019 (JvdB) Blijkt centraal probleem, moet door Kropman zelf opgepakt worden. Van *8-4-2019 Dijk gesproken en zij laten melding vervallen. | Geen warm water in de woningAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrek, drukloosTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, installatie koud gevuld 2.0 bar bijvolledig opwarming was dit 2,5 bar. Drukvaten moeten vervangen worden. spiroventwas uit deze ingeschakeld. tevens water toevoer geopend deze was dicht. tekeningvan terreinleiding niet aanwezig. ze zijn aan het graven in de buurt van hetketelhuisBij aankomst stond de Spirotech Superior uit 2010 in storing Err13 Supletie tevaak. Spirotech kunnen resetten en gebeld met Spirotech en de storing uitgelegd.Deze gaf aan dat er misschien een lek in de installatie zit of de oorzaak kanzijn door defecte expansievaten. In de technische ruimte zijn diverse expansievaten defect. Dringend advies om deze eerst te gaan vervangen. Reflex 50L bij0,5 bar 1 stuk, Airfix A 25L bij 3 bar 2 stuks, Flamco Flexcon 8L bij 0,5 bar 2stuks.vervolg op So841935 | 337.91
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09323 | DEM: Burg. Moonshof 16 | 841347 | 43563 | 43697 | Gereed gemeld | geen Warm Water | 1E LIJN ST | Carmen | - | geen warm water | - | Geen kosten, SO admi gereed melden. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09302 | DEM: Anemoonlaan 36 A | 841324 | 43563 | 43564 | Gereed gemeld | CV brandt door, 27 graden in huis | 1E LIJN ST | Mw Oomen(koopwoning) | *8-4-2019 van Dijk Made ingekocht *9-4-2019 Van Dijk Made belt en geeft aan dat het een collectief probleem zou zijn. *9-4-2019 Hij vermoedt dat de stooklijn wellicht verkeerd staat afgesteld. Met Peter *9-4-2019 overleg gehad en hij gaat kijken. *18-4-2019 Contact gehad met van Dijk Made dat zij toch zouden gaan, omdat is *18-4-2019 uitgesloten dat het collectief zou zijn. | CV brandt door, 27 graden in huisAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven, ingebeld op locatie kan niet vanuitprimaire circuit komen de woningen hebben allemaal eigen regeling | 422.69
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09302 | DEM: Anemoonlaan 36 A | 841773 | 43564 | 43817 | Gereed gemeld | Verwarming brandt door | 1E LIJN ST | Mw Oomen(koopwoning) | *10-4-2019 SO staat TG maar er moet nog een bon naar de onderaannemer *10-4-2019 SO opengebroken. *14-5-2019 werkbon opgevraagd *16-7-2019 werkbon opgevraagd | Opnieuw branden de verwarmingen door.Afwijking W | Technisch gebrek | Op locatie ingebeld, maar niks kunnen vinden. Met contractbeheerder gebeld en defirma Van Dijk aangestuurd | 34.33
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 841690 | 43564 | 43656 | Gereed gemeld | Thermostaat defect | 1E LIJN ST | REP19-007802-000 | *9-4-2019 (JG) Van Dijk Made aangestuurd met het verzoek vandaag 09-04 de afspraak af te *9-4-2019 stemmen. *30-4-2019 (JG) Werk bon opgevraagd. *6-5-2019 (JG) Werk bon opgevraagd. *6-5-2019 (JG) Werk bon opgevraagd. *28-5-2019 (JG) Werk bon opgevraagd. | Ik begreep telefonisch dat ik een mail mocht sturen over de thermostaat op devijfhoevenlaan 25 te Raamsdonkveer. Deze is helaas stuk en mag vervangenworden. Het vloerverwarming setje zit in de keuken naast de koelkast in eenkastje. En dan is het groep 1 aanvoer. Mochten er nog vragen zijn graag met debegeleiding terplaatsen overleggen. | - | De thermostaat was niet defect.De aanvoerafsluiter was defect , deze vervangen.KH | 57.66
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09473 | DEM: Vincent van Goghstraat 22 | 842164 | 43566 | 43587 | Gereed gemeld | Vloerverwaring werkt niet | 1E LIJN ST | Mevr. Khodabaks | *11-4-2019 (JG) Van Dijk Made aangestuurd. *18-4-2019 Mail van Dijk met verzoek werkbon (MP) *25-4-2019 Mail van Dijk met verzoek werkbon (MP) *2-5-2019 (JG) Werk bon toegevoegd. | Hallo de vloerverwarming van bewoner werkt niet. Zouden jullie haar willenbellen voor het maken van een afspraak. Het telefoonnummer van mevrouwKhodabaks is 0162 51 54 96 | - | Themrostaat stond verkeerd ingesteld. Deze instellingen zijn door onze monteurgoed terug gezet. | 52.47
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09405 | DEM: Kasteellaan 23 D | 842217 | 43566 | 43613 | Gereed gemeld | Regelmatig uitval warm water | 1E LIJN ST | Pim Krook | *18-4-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon (MP) *18-4-2019 Terugkoppeling van Dijk ontvangen en gekoppeld, zijn op locatie geweest, Tekmar regeling is defect, gaan 19-4 terug om deze te vervangen (MP) | Regelmatig uitval warm waterIs een terugkerend probleem, graag een oplossing. | Tekmar regeling is defect. | Tekmar kapot.Deze gaat op 19-4 vervangen worden. | 974.43
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09328 | DEM: Burg. Moonshof 24 | 842388 | 43567 | 43581 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | Dhr Bink (koopwoning) | *15-4-2019 Terug in uitvoering gezet omdat er nog een onderaannemer ingekocht moet worden. *26-4-2019 24-4 1e verzoek werkbon *26-4-2019 26-4 2e verzoek werkbon | Geen wwCallnummer Afwijking W | Technisch gebrek================================================================================Van Dijk Made:De filters van de installatie waren verstopt. | storing binnengehad via de storingstelefoon. Van Dijk aangestuurd================================================================================Van Dijk Made:De filters van de installatie gereinigd. Werking is weer in orde. | 113.04
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09363 | DEM: Het Block 30 | 843062 | 43571 | 43573 | Gereed gemeld | Geen Warm water | 1E LIJN ST | Mw Visser(koopwoning) | *17-4-2019 van Dijk Made ingekocht *17-4-2019 van Dijk Made werkbon opgevraagd *17-4-2019 Bon open moeten zetten omdat de inkooporder nog moest worden *17-4-2019 aangemaakt. | Geen warm water.Afwijking W | Niet duidelijk | Storing aangenomen en door gemeld aan de firma v Dijk made. Zijn nemen verdercontact op met de klant voor verdere actie.Terugkoppeling van Dijk Made:Vanochtend werkte alles weer en nu ook.Mevr. Dacht dat we het al hadden opgelost. | 195.79
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09302 | DEM: Anemoonlaan 36 A | 843742 | 43574 | 43581 | Gereed gemeld | te warm in de woning. | 1E LIJN ST | mw Oomen(koopwoning) | - | Is te warm in de woning.Gehele blok had geen koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | pomp verdamper aangezet op hand via priva. bewoonster gebeld dat het systeemweer functioneert Definitief herstel. 26-4-2019 Systeem in woning 36A gecontroleerd. Wanneerschakelaar in woning van verwarmen naar koelen werd gezet, ging alle warmte overde koel verdeler naar de vloer. Situatie bij de buren (geen problemen ! )bekeken, daaruit bleek dat de aansluiting op het omschakel- relais anders wasaangesloten. Dit op nummer 36 A aangepast =&gt; systeem blijkt nu wel juist tewerken. | 255.52
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09311 | DEM: Anemoonlaan 38 D | 843739 | 43574 | 43574 | Gereed gemeld | WKO installatiewerkt niet | 1E LIJN ST | Mevr Verschuren(koopwoning) | - | Graag de wko installatie dicht draaien. Bronnen geven geen koeling | systeem niet in storing | Overleg gehad met de contractbeheerder. De circulatiepomp verdamper van dewarmtepomp hand aan gezet. systeem koelt nu wel. | 113.03
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09316 | DEM: Boterpolderlaan 22 | 843735 | 43574 | 43574 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | Mevr Godevoi | - | Geen ww Callnummer 4736071geen warmwater | Geen warmwater in het gehele blok huizen, systeem druk was 0.3 bar | systeem opgevuld. Installaties functioneren weer naar behoren | 166.57
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09475 | DEM: Vincent van Goghstraat 26 | 843723 | 43574 | 43594 | Gereed gemeld | Geen ww sinds vanochtend | 1E LIJN ST | Mevr Soeters | *23-4-2019 van dijk Made ingekocht en werkbon opgevraagd | Geen ww Callnummer 4735794Afwijking W | Niet duidelijk | Storing aan genomen en via de mail doorgemeld aan vandijk made. Dit kan volgenshen niet telefonisch.Terugkoppeling Van Dijk Made:Bij aankomst bleek er geen defect meer. Onze monteur heeft deinstallatie bekeken en alles werkt naar behoren.Gereed: Ja | 249.4
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09385 | DEM: Jan van Beekhof 27 | 844046 | 43578 | 43593 | Gereed gemeld | Verwarming in de badkamer werkt niet | 1E LIJN ST | Mevr Swennen | *25-4-2019 Mail van Dijk met verzoek werkbon (MP) *25-4-2019 Terugkoppeling van Dijk, vandaag bezoek gepland (MP) *8-5-2019 (JG) Werk bonnen toegevoegd. | Verarwming in de badkamer werkt niet | - | Servo motoren vervangen. | 280.34
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09296 | DEM: Anemoonlaan 34 C | 843858 | 43578 | 43578 | Gereed gemeld | Wederom te warm in de woning | 1E LIJN ST | Krissy Haarbosch(koopwoning) | - | Wederom te warm in de woning.Bewoner vermoed dat het probleem niet in de woning zit, maar dat dit een centraal probleem is. De buren hebben hetzelfde probleem.Volgens bewoner heeft het geen zin om Van Dijk aan te sturen, maar moetdit centraal opgepakt worden. Systeem zou ook moeten koelen, maar ditwerkt niet.Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Definitief herstel. Warmteklacht was enkel vanmorgen, dit is via GBS hersteld.Bij aankomst de klacht dat het probleem vaker voorkomt. Systeem daaromgecontroleerd; geen problemen gevonden. Systeem werkt prima. Ontgasser stond bijaankomst in storing "10"=&gt;vlotterventiel + schakelaar gereinigd en toestel inbedrijf gezet. Druk koeling stond op 0 bar ; minimaal bijgevuld tot 0,8 bar( wsshoort er glucol in ) | 551.79
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09350 | DEM: Het Block 17 | 844835 | 43583 | 43588 | Gereed gemeld | Geen ww | STORING | 4743296 | - | Collectief geen wwAfwijking W | Niet duidelijk | Met de contact persoon gebeld. Deze gaf aan dat het warm water het weer deed.Met persoon afgesproken dat deze mij kon bellen, als het weer terug kwam. Dit isniet meer gebeurd | 45.77
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09376 | DEM: Jan van Beekhof 11 | 844968 | 43584 | 43593 | Gereed gemeld | Lage WW-druk in de woning | 1E LIJN ST | Mevr van Dongen | - | Lage druk warm water.Graag monteur. | Defecte magneetklep. | Magneetklep vervangen. | 273.55
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09429 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 18 | 846211 | 43592 | 43607 | Gereed gemeld | Thermostaat vloerverwarming valt niet te regelen | 1E LIJN ST | Mw. Hooijmeijers | *15-5-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *21-5-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *22-5-2019 Werkbon Gebr. van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) *22-5-2019 Werkbon doorgestuurd naar WVB ivm opmerking over koeling (MP) | Thermostaat vloerverwarming valt niet te regelenhet is 24 graden in de woning terwijl de thermostaat al een week op 18 graden staat. | In de woning blijft het 23,5 graden celsius, unit, motors en thermostaatnagezien. | Volgens bewoners kan koeling niet draaien omdat deze niet goed aangesloten is, dit is bekend bij Thuisvester. | 307.12
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09365 | DEM: Het Block 34 | 846760 | 43595 | 43622 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | Mw van Dongen | *10-5-2019 Van Dijk Made geeft aan dat Kropman dit dient op te pakken, e.e.a. besproken *10-5-2019 met Manfred Mangielese. Manfred zegt dat dit gezamelijk op gepakt gaat worden *10-5-2019 maar niet op de korte termijn. Voor nu zou Van Dijk Made dit moeten oppakken. *10-5-2019 Jaap Pieterse (Van Dijk Made) zegt dat het te maken heeft met de warmte *10-5-2019 levering van de ketelhuis naar de woning, voor Kropman dus. Heb gevraagd of hij *10-5-2019 Manfred wil bellen om dit te bespreken, wil hier niet tussen zitten. Dus ik ben *10-5-2019 wachtende op antwoord. *10-5-2019 (JG) Manfred gesproken, wij gaat het zelf oppakken. Probleem zit in de centrale. *10-5-2019 Inkoop aan Van Dijk Made annuleren. *10-5-2019 (JG) Marcel van Bergen gaat naar locatie, bewoner tel. geinformeerd. | Geen ww.Waarschijnlijk probleem in de centrale voorziening. Graag nadien de bewonertelefonisch informeren of de storing is opgelost etc.: Mw van Dongen 06-30289193Afwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Probleem speelt al langer volgensbewoner. Van Dijk stuurt kropman aan ( geen problemen centraal). Kropman stuurtgebr. V Dijk aan die het probleem ook niet kunnen oplossen. Graag maandag 13 meis'ochtends contact opnemen met bewoner (mevr. Van Dongen) 06-30289193Op locatie de pompen gecontroleerd met de dongel. de opvoerhoogte was 16m en degewenste hoogte was 18,7mtr. Er zijn wel diverse expansievaten defect, advies isom deze te vervangen. Foto's naar Wilfried gestuurd. is op SO 826465. | 395.18
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09300 | DEM: Anemoonlaan 34 G (T.R. WKO) | 846686 | 43595 | 43607 | Gereed gemeld | storing warmtepomp | STORING | GBS melding | - | storing warmtepompAfwijking koelingAfwijking koeling | Geen flow. (fase/flow 752)Technisch gebrek | Ik heb de installatie nagekeken maar er wordt ook niets aangestuurd en wp heeftgeen flw. cv systeem staat op 2 bar. Ik kon alleen constateren dat er eensysteem is met glycol gevuld en die staat op 0,2 bar onder in tr. Ik kon nietmet zekerheid weten of dat de oorzaak is omdat ik geen tijd meer had om detekening te bestuderen. Ik kreeg weer een ander storing waar ik naartoe moest.Ik heb wel fotos genomen van tekening. Definitief herstel, installatie bijgevuld tot 1 bar stilstaande pomp. bijdraaien pomp zakt deze terug naar 0,5 deze is niet hoger te krijgen met pompje,mocht dit hoger moeten 2 personen en grote perspomp mee. zie debrief voor meerinfo. | 503.58
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09295 | DEM: Anemoonlaan 34 B | 847857 | 43603 | NULL | Vervallen | Cv blijft doorloeien. | 1E LIJN ST | Mw Bever(koopwoning) | *20-5-2019 Geen tekst monteur | Cv blijft doorloeien. | - | zie SO847860 | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09295 | DEM: Anemoonlaan 34 B | 847860 | 43603 | 43817 | Gereed gemeld | Ketel brandt door | 1E LIJN ST | Mevr. Bever(koopwoning) | *11-6-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | WarmteklachtenKetel brandt door | Technisch gebrekDefecte koppeling. | 18-05-2019:Warmteklachten in de woning ( 25.8 graden )collectieve installatie gecontroleerd. GKW vrijgave pas bij 19 gradenbuitentemp. buitentemp was 18.Na bereiken buiten temp komt GKW vrijgave in en gaat koelen.Met bewoonster afgesproken dat ze morgen terug belt om te kijken of het nu beteris.19-05-2019Bewoonster gesproken. In de woning nog steeds 25/26 graden.Collectieve installatie gkw gewenst 18 graden. aanvoertemp gkw 18 graden. Dit isin orde.Mevrouw heeft bij de buren navraag gedaan, daar geen problemen.Firma van dijk aangestuurd voor binnenhuisinstallatie.Beer neopr.mg v/gaskr. kopp. 3/4 en pakkingbus sw14 vervangenKeerklep in de cv-retour was intern losgeschoten waardoor het watervan de HT via de retour in de vloerverwarring ging, keerklep gereinigden opnieuw gecontroleerd.Lekkage koppeling+ pakkingdrykker LT regelkraan vervangen, dezewas lek. | 180.72
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09317 | DEM: Boterpolderlaan 22 A | 848054 | 43605 | 43634 | Gereed gemeld | Warme water wordt snel koud. | 1E LIJN ST | Mevr. de Jongh | *24-5-2019 21-05 VAN DIJK MADE *24-5-2019 Verzoek werkbon @ van Dijk | Warme water wordt snel koud. Graag controleren. | Lekkage aan de automatische ontluchter in de technische ruimte,daardoor is de druk aan de lage kant. | Druk aan de lage kant in de technische ruimteTerugkoppelen naar Kropman************Vervolgwerk: Graag lekkage aan de automatische ontluchter verhelpen en hetsysteem op druk brengen.Wordt op SO 849646 verder opgelost. | 104.47
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09428 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 16 | 848169 | 43606 | 43613 | Gereed gemeld | Lekkage afleverset | 1E LIJN ST | Mevr Heeren | *21-5-2019 (JvdB) Van Dijk Made ingekocht. *28-5-2019 (JvdB) Op 24 en 28-5 werkbon opgevraagd. | Lekkage afleverset in de meterkast.Er staat een plas water op de vloer. | Lekkage | Wisselaar en aantal pakkingen vervangen.Gereed. | 880.31
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 849448 | 43614 | 43619 | Gereed gemeld | Lekkage in de technische ruimte | 1E LIJN ST |  | - | Intallatie lekt bij kraantje blauw vat, begint te spuiten als kraan openwordt gedraaid. Locatie toegangkelijk op werkdagen voor 10:00 en na13:00. Klant mailt nog een foto van de situatieAfwijking W | Technisch gebrek |  | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09304 | DEM: Anemoonlaan 36 C | 849395 | 43614 | 43630 | Gereed gemeld | Vloerverwarming blijft doorverwarmen boven | 1E LIJN ST | Dhr. van der Pluim(koopwoning) | *3-6-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *11-6-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *14-6-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Vloerverwarming blijft doorverwarmen boven | Zie onder oplossing. | Alles nagezien geen fouten geconstateerd. | 170.53
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09314 | DEM: Boterpolderlaan 20 | 849646 | 43617 | 43720 | Gereed gemeld | Meerdere woningen zitten zonder warm water | 1E LIJN ST | Mw Marielle van Thuisvester | *3-6-2019 vanwege dringend advies monteur melding op 65 gezet. *26-7-2019 Order is nog niet gereed, van logmoment 82 weer open gezet. Maandag 29-07-2019 *26-7-2019 met Martijn van den Broek naar de order kijken wat er nog moet gebeuren, zodat *26-7-2019 Ad Oldenmger het verder op kan pakken. Nu is niet duidelijk wat er gedaan is en *26-7-2019 wat nog open staat. | Meerdere woningen zonder water oa 20/24/28 hebben gebeldcallnummer 8552Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Meding gehad via de storingstelefoon. Ingelogd op de locatie en de installatiestond op 50 kpa. Bij aankomst op locatie bleek inderdaad dat de druk rond de 0,5bar stond. De installatie opgevuld en weer gereset. Let op! vulpunt heeft geenca beveiliging zitten, terwijl dit wel moet. Dringend advies om een tbe-ea 15mmte plaatsen. Van de 8 automatische ontluchters 1/2" binnendraad bleef er 1lekken. Deze weer dichtgekregen, maar het advies is om deze te vervangen. Ooknog even op de woning van de meldster gekeken of er warm water was, dit is nuweer wel het geval.Het aanpassen van de wateraansluiting t.b.v. nieuwe CA keerklep en het vervangenpomp t.b.v. bronnengedeelte via de spindel. Object SOB07716. MOT MG 71A2-14FT85-C NO 85805102. Ook nog foto's naar Wilfried gestuurd.van de lekkende automatische ontluchter 1/2". Op locatie lekt ook de Gundfos | 615.78
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09304 | DEM: Anemoonlaan 36 C | 850460 | 43622 | 43866 | Gereed gemeld | Vloerverwarming blijft doorbranden | 1E LIJN ST | Dhr. van der Pluim(koopwoning) | *11-6-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *14-6-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *18-6-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *26-6-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *26-6-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Vloerverwarming blijft doorbranden vorige week geweest probleem is nog steeds niet opgelostAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijkAlles controleerd en er achter gekomen dat er via de retour warmtenaar binnen wordt getransporteerdNiet duidelijkNiet duidelijk | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld.Installatie gecontroleerd, is niet duidelijk waarom er warmte in het circuitkomt, dit is nu niet meer aan de hand.Boven de servo's gecontroleerd, badkamer en slaapkamer 1 waren gewisseld, dezegoed geplaatst.Stand koeling en verwarmen getest doormiddel van schakelaar in woonkamer,servo's beneden nog controle op uitvoeren.Echter mevr. laat zomer en winter de schakelaar op verwarming staan, hetgeenvolgens mij niet de juiste bediening is.Volgende week donderdag 13 juni in de ochtend afspraak gemaakt voor vervolg.Kropman bellen hier voor.Systeem staat nu dicht op de verdelers. Morgen contact kropman enterug komen om de verdelers weer open te zetten.Geen warmte op verdeler gekregen oals de klacht was bij stand schakelaarverwrmen en thermostaten laag.Stand schakelaar op koelen gezet n thermostaten op temperatuur ingesteld t.w.zien of het nu wel werkt.storingsvrij.Tevens zijn de rookgasafvoer buizen van beide ketels zeer slecht en dienenvervangen te worden door nieuwe.Hiervoor benodigd 2x buis 50cm 100mm, 3x buis 100cm 100mm, 2x bocht 90 graden enAfgesproken met bewoonster om regeling zo laten staan en 1x per dag deOok afgesproken om batterijen van thermostaten te vervangen door bewoner omdatFunctioneel herstel, servo's beneden verdieping getest en functioneren.Boven de verdeler weer open gezet.woonkamer p 21C, slpkamers op 18C zolder op 18C en badkamer op 20C, dit om teIn techniekruimte wametpomp gereset, deze had flowstoring is nu weerOntgasser af ook storing error 2 aan deze hersteld.2 keer bocht 45 graden.temperatuur te noteren, zodat er een beeld komt van de woning.deze er al 1,5 jaar in zitten.Laag temperatuur dichtgezet dmv losse kap en verzegeld, foto's gemaakt van deverschillende meterstanden. 6236.151GJ, 0,465GJ, 0,173m3/h, -0.583kW.Tevens datalogger nummer 6 in de woning gelegd zodat we deze temperatuur kunnenmonitoren en de bewoner deze niet meer hoeft te noteren.fotograferen, zodat we kunnen zien dat de meter niet onnodig oploopt.Na ongeveer 2 weken de warme afsluiter weer herstellen en meterstanden weerFunctioneel herstel – werkend achtergelaten.Meterstanden wederom gefotografeerd, 6524.450GJ, 1.289GJ, 0.100m3/h, 1.401kW.Datalogger gedownload en uit gelezen, bewoners zijn van 9-8 t/m 16-8 op vakantiegeweest, stand thermostaat woonkamer staat op 21C.Temperatuur schommelt tussen de 22-23C, behalve in de extreem warme periode rond25-8.Verwarmingsklep weer bijgezet zodat er bij kouder weer verwarmd kan worden.Bewoner heeft elke dag de deur open, omdat het anders veel te warm is binnen,hetgeen ook de schommelingen verklaard. | 1177.28
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09358 | DEM: Het Block 24 | 850779 | 43623 | 43634 | Gereed gemeld | Geen warmwater | 1E LIJN ST |  | - | Geen warmwater | - | Stroming schakelaar was niet geleverd, verkeerde onderdeel opgestuurd.Unit nagek niet thuis briefje in de bus gedaan.stromingsschakelaar vervangen.Klep retour defect klep vervangen | 156
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09296 | DEM: Anemoonlaan 34 C | 851166 | 43628 | 43633 | Gereed gemeld | Vloerverwarming blijft doorbranden | 1E LIJN ST | bewoner(koopwoning) | - | Het telefoonnummer van de heer Nahuisen is 06-51147666.Het betreft deze klacht als bij nr. 36c Patrik Verheezen kan jou hierover informerenAfwijking koeling | Softwarematig probleem | Bij de bewoner was niks aan de hand, ik kreeg temperatuur van 26 graden uit devoeding koelleiding dus ik heb verder niet veel aan kunnen doen behalve hetmeten van temperaturen en kleppen testen. Ik kreeg ook de opmerking dat detemperatuur van de koudleiding zo hoog is dat ie ook in de berekening van hetverbruik komt namelijk boven de 22 c. We kunnen bij de bewoners zelf nu nietveel doen, het moet in de tr al aangepakt worden.Ik heb nog gekeken in de tr en stond de warmtepomp op storing. Die heb ikgeprobeerd te resetten, een paar keren gedaan, maar op het moment dat de wp aanmoet gaan valt ie weer op storing. Nathan moet nog aangestuurd worden om de wpna te kijken. Wordt op SO 852735. | 464.57
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09371 | DEM: Het Block 7 | 853127 | 43640 | 43648 | Gereed gemeld | Vloerkoeling werkt niet goed | 1E LIJN ST | Mevr. van Endschot | *26-6-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *2-7-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Vloerkoeling werkt niet goed. Graag nakijken. Het is 23,7 in de woning. | Zie onder oplossing. | Geen afwijkingen aan de installatie, werkt naar behoren. | 39.36
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09371 | DEM: Het Block 7 | 854675 | 43648 | 43698 | Gereed gemeld | Vloerkoeling werkt niet goed | 1E LIJN ST | Mevr. van Endschot | *2-7-2019 In overleg met van Dijk Made nogmaals een opdracht aan ze verzonden. *15-7-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *19-7-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *13-8-2019 Dijk Made werkbon opgevraagd 13-8 *21-8-2019 Dijk Made 21-8 werkbon opgevraagd | Het is erg warm in huis. Installatie staat op 16.5 ingesteld, het is buiten 20 graden en binnen in huis 25.1 graden. Het metertje is met 5 opgelopen en de temperatuur loopt ook wat op in huis. Mevrouw geeft aan dat koud water leiding niks doet en lauw aanvoelt. | - | Uit te voeren werkzaamheden: Nazien naregeling vloerverwarmingWerkbeschrijving: vloerverwarming werkt niet goed. Tussen 15.00 en 17.00 uur.Werkbonstatus: Uitgevoerd + Ik heb de klant zelf gebeld en dat klopt.KH | 144.3
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09417 | DEM: Molenweer 3 | 855386 | 43653 | 43662 | Gereed gemeld | Er lekt een ww waterleiding tegen het plafond aan. | 1E LIJN ST | Dhr bus | - | Lekkage aan de recirculatieleiding in de technische ruimte kelderAfwijking WAfwijking W | In de 22mm koperen leiding zit een gaatjeTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Er zit een gaatje in de 22mm recirculatieleiding vanuit het pand naar de boiler in de technische ruimte in de kelder.Warmwater en recirculatieleiding dicht gezet en afgetapt. Stukje koper er tussen uit gesneden en een koppeling er tussen geplaatst.Alle afsluiters weer open gezet. Lekkage is verholpen.&#x20;Gehele technische ruimte stond 1 a 2 cm onder water. Met een waterstofzuiger de ruimte redelijk droog gezogen.&#x20;&#x20;&#x20;Er dient een stuk leiding opnieuw geisoleerd te worden.22mm leiding thermaflex.2x art nr: 3149143&#x20;Leiding zit boven de deur bij de afzuigboxFoto bijgevoegd in de bon.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, 2 x aangebeld word niet geopendBij aankomst bleek dat er weer een lekkage in de warmwater leiding zat.Warmwater afgetapt en het lekkend stuk er tussen uitgehaald en vervangen vooreen nieuw stuk pijp. Advies is om de pijp te vervangen voor andere pijp die nietmakkelijk uitslijt. Leiding ook weer opnieuw geisoleerd. Opname gedaan van water zit. | 884.86
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09402 | DEM: Kasteellaan 23 A | 855673 | 43655 | 43698 | Gereed gemeld | Regelmatig geen warm water uit alle kranen | 1E LIJN ST | mw. Bos | *9-7-2019 SO opgestart n.a.v. telefonische melding. Hiervoor fa. Van Dijk MAde ingekocht. *15-7-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *19-7-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *24-7-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Regelmatig geen warm water uit alle kranen | - | Opmerkingen monteur:Flow sensor vervangen. | 372.78
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09317 | DEM: Boterpolderlaan 22 A | 857217 | 43664 | 43698 | Gereed gemeld | Warme water wordt snel koud. HH | 1E LIJN ST | Mevr. de Jongh | *24-5-2019 21-05 VAN DIJK MADE *24-5-2019 Verzoek werkbon @ van Dijk | Warme water wordt snel koud. Graag controleren. | - | Knel koppeling aangedraaid. | 910.5
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09361 | DEM: Het Block 27 | 857640 | 43668 | 43801 | Gereed gemeld | Warm water valt regelmatig weg | 1E LIJN ST | Mevr. De Bont(koopwoning) | *29-7-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *1-8-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *7-8-2019 3e Verzoek werkbon | Warm water valt regelmatig weg+ een raar geluid. | Installatie in noodstop aangetroffen. Code 37 / 18:Retourtemperatuur te hoog | Installatie gereset en gecontroleerd. Alles werkt weer naar behoren.Geen afwijkingen gevonden.Installatie gereset nu wel weer warm water. | 432.63
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09459 | DEM: Touwbaan 8 | 858822 | 43675 | 43675 | Gereed gemeld | Geen Koeling COLLECTIEF | 1E LIJN ST | Fam Broeders | - | Geen Koeling COLLECTIEF. Meerdere meldingen ontvangen. Graagbij koeling in ketelhuis kijken. Sleutel evt. afhalen bij Touwbaan 8Afwijking koeling | Technisch gebrek | zaterdag is hier iemand van van dijk geweest ivm geen warm water die is aan deketel bezig geweest en zou nog terug komen maar is nog niet geweest er hangendraden los in de ketel.warmte pomp sta op stand by met hand ingeschakeld en deze gaat draaien.graag iemand van meet en regel naar laten kijken waarom deze met deze buitentemperatuur niet bij kom. | 269.36
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 859218 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -529.44
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 859219 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -529.44
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 859220 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -529.44
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 859221 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -529.44
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09418 | DEM: Molenweer 3 A (T.R. WKO) | 859214 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -490.62
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09418 | DEM: Molenweer 3 A (T.R. WKO) | 859215 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -490.62
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09418 | DEM: Molenweer 3 A (T.R. WKO) | 859216 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -490.62
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09418 | DEM: Molenweer 3 A (T.R. WKO) | 859217 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -490.62
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09424 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 48 A (T.R. WKO) | 859206 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -519.73
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09424 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 48 A (T.R. WKO) | 859207 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -519.73
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09424 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 48 A (T.R. WKO) | 859208 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -519.73
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09424 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 48 A (T.R. WKO) | 859209 | 43677 | 43817 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -519.73
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09441 | DEM: Raadhuisstraat 30 (T.R. WKO) | 859196 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -558.55
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09441 | DEM: Raadhuisstraat 30 (T.R. WKO) | 859197 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -558.55
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09441 | DEM: Raadhuisstraat 30 (T.R. WKO) | 859198 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -558.55
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09441 | DEM: Raadhuisstraat 30 (T.R. WKO) | 859199 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -558.55
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09453 | DEM: Touwbaan 2 A (T.R. WKO) | 859222 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -510.03
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09453 | DEM: Touwbaan 2 A (T.R. WKO) | 859223 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -510.03
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09453 | DEM: Touwbaan 2 A (T.R. WKO) | 859224 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -510.03
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09453 | DEM: Touwbaan 2 A (T.R. WKO) | 859225 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -510.03
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09447 | DEM: Touwbaan 2 | 859245 | 43677 | 43678 | Gereed gemeld | Pomp van de aardverwarming defect, WKO systeem | 1E LIJN ST | Dhr Bert Franken | *1-8-2019 Gepland voor 1-8-2019 | Alle bewoners hebben hier last van.Afwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.gebeld met de melder en afgesproken dat morgen vroeg iemand langs kom wantmeneer heeft het er over dat er een pomp defect is van de koeling morgen evennavragen op kantoor.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.bij aankomst draaide alleen de ketel deze was doorverbonden.draden weer gemonteerd en doorverbindingen gewijderd.nu deed niks het meer ook niet als ik inbelde en op de hand zette.ik heb even de stuurstroom even eraf gehaald en er weer terug op gezet nu gaalles wel draaien.manfred is naar marco van as gegaan om alles terug te zetten hoe het stond wantvan dijk heeft zaterdag veschilende dingen veranderd.nu sta alles weer hoe het altijd stond.alles draaid weer automatische.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.ketel thermostaat stond op 65 gr deze op 80 gr gezet. | 454.87
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09381 | DEM: Jan van Beekhof 1 A (T.R. WKO) | 859210 | 43677 | 43817 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -587.66
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09381 | DEM: Jan van Beekhof 1 A (T.R. WKO) | 859211 | 43677 | 43817 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -587.66
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09381 | DEM: Jan van Beekhof 1 A (T.R. WKO) | 859212 | 43677 | 43817 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -587.66
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09381 | DEM: Jan van Beekhof 1 A (T.R. WKO) | 859213 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -587.66
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09342 | DEM: Het Block 2A (T.R. WKO) | 859201 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -645.89
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09342 | DEM: Het Block 2A (T.R. WKO) | 859202 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -645.89
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09342 | DEM: Het Block 2A (T.R. WKO) | 859203 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -645.89
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09342 | DEM: Het Block 2A (T.R. WKO) | 859204 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -645.89
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09479 | DEM: Vincent van Goghstraat 32 A (T.R. WKO) | 859226 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -461.5
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09479 | DEM: Vincent van Goghstraat 32 A (T.R. WKO) | 859227 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -461.5
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09479 | DEM: Vincent van Goghstraat 32 A (T.R. WKO) | 859228 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -461.5
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09479 | DEM: Vincent van Goghstraat 32 A (T.R. WKO) | 859229 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -461.5
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09300 | DEM: Anemoonlaan 34 G (T.R. WKO) | 859191 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -539.14
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09300 | DEM: Anemoonlaan 34 G (T.R. WKO) | 859192 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -539.14
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09300 | DEM: Anemoonlaan 34 G (T.R. WKO) | 859193 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -539.14
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09300 | DEM: Anemoonlaan 34 G (T.R. WKO) | 859194 | 43677 | 43677 | Gereed gemeld | 1/4 deel Storingsafkoop 2019/2020 | STORING |  | - | - | - | - | -539.14
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09353 | DEM: Het Block 2 | 859545 | 43680 | 43832 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST | mevr Dias | *5-8-2019 03-08 VAN DIJK MADE ¦ 05-08 verz wb | geen wwAfwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.mevr gebeld en gevraagd wat er precies was er was geen ww in de rest van deapparementen wel.hiervoor van dijk aangestuurd.deze hebben contact opgenomen en een afspraak gemaakt. | 43.25
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09350 | DEM: Het Block 17 | 860418 | 43686 | 43817 | Gereed gemeld | Warmtepomp/systeem geen ww | 1E LIJN ST | Dhr Houben(koopwoning) | *12-8-2019 SO TG maar moet OA nog inkopen | Warmtesyteem/warmtepomp Callnumjmer 2346Afwijking W | Technisch gebrek=======================================================================Van Dijk Made 12-08-2019:Flowsensor defect. | Definitief herstel – instructie gegeven, v dijk aangestuurd========================================================================Van Dijk Made 12-08-2019: Ter plaatse geweest. De flowsensor is defect in de afleverset. De sensor nutijdelijk overbrugd. Deze moet nog vervangen worden.Vervangen flowsensor | 244.02
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09355 | DEM: Het Block 21 | 860432 | 43688 | 43721 | Gereed gemeld | storing warmtepomp systeem. Noodstop springt eruit | 1E LIJN ST | koopwoning | - | storing warmtepomp systeem. Noodstop springt eruitgeen ww. Afwijking W | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer, bewoner is telefonisch niet bereikbaarmeerdere malen geporbeerd te bellenop afstand ingelogd in centrale WKO , tapwatertemp bijgesteld | 115.34
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09355 | DEM: Het Block 21 | 860443 | 43688 | 43688 | Gereed gemeld | warmtepomp aanvoer te hoog | 1E LIJN ST | koopwoning | - | Aanvoertemperatuur 71 graden, dit zou 60 moeten zijn. Afwijking W | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent,meneer na 6 x te bellen eindelijk tepakken gehad, probleem is op 6 woningen. ingebeld op priva geen storingen ofvreemde waardes te zien. manfred maandag contact op laten nemen met klant en vandijk, die schijnen alleen maar te resetten volgens deze meneer | 230.67
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09379 | DEM: Jan van Beekhof 17 | 860892 | 43691 | 43691 | Gereed gemeld | SPOED: Geen warm water | 1E LIJN ST | Mevr Kloppers | - | Geen warm water in de woningAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.probleem was een storing in de ketelzie so 860873. | 38.45
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09377 | DEM: Jan van Beekhof 13 | 860873 | 43691 | 43691 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST | dhr. H.J.M. Vissers | *14-8-2019 SO opgestart n.a.v. telefonische melding. Deze doorgezet naar gebr. Van Dijk. *14-8-2019 Dit gecommuniceerd naar bewoner. *14-8-2019 Hier hebben ondertussen meerdere bewoners voor gebeld. Dit betreft een *14-8-2019 collectief probleem. Van Dijk hierom afgebeld. | Geen warm water.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.bij aankomst ben ik gaan kijken in de technische ruimte hier was alles koud.ketel stond op storing code 9 dit betekent uba storing ketel gereset en spaningsloos gemaakt en stekker er terug in gedaan brand nu weer.ook ingebeld en gewacht tot alles warm werd en de storingen eruit waren.nu weer in orde. | 167.78
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09423 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 42 | 860897 | 43691 | 43817 | Gereed gemeld | Warmteklachten | 1E LIJN ST | Mevr. de Laat-Peters | *14-8-2019 Remote gevraagd in te bellen. Omdat de buitentemperatuur 16 graden wordt er *14-8-2019 verwarmd. (MH) *14-8-2019 Klant gebeld. Geen gehoor. *14-8-2019 Van Dijk Made ingekocht. (MH) *3-9-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *9-9-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *9-9-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Wordt erg warm in de woning. Leidingen bijkeuken. | Bewoner geef aan dat ze het in huis te warm vindt en dat het systeem niet lekkerkoelt. | Volgens de firma Kropman werkt het koelsysteem niet in de flat bewoners zijndaar ook van op de hoogteEn er wordt gekeken naar een oplossing bewoners zijn hiervan op de hoogte wanthebben reeds de service kosten terugbetaald gekregen omdat systeem niet naar behoren werkt. | 92.61
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09327 | DEM: Burg. Moonshof 22 | 861138 | 43693 | 43817 | Gereed gemeld | Warm water + waterdruk valt weg na korte tijd | 1E LIJN ST | Dhr. Martens(koopwoning) | *3-9-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *9-9-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *9-9-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Warm water + waterdruk valt weg na korte tijdVermoedelijk filter verstopt | Douchethermostaatkraan regelt niet goed. | Advies gegeven om het thermoelement te vervangen.Tevens de vkw unit nagekeken, filters in de aanvoer en retour gereinigd. | 118.06
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09322 | DEM: Burg. Moonshof 14 | 861381 | 43696 | 43699 | Gereed gemeld | Nauwelijks warm water | 1E LIJN ST | koopwoning | - | Bewoner, de heer Buijks, geeft aan dat hij nauwelijks tot geen warmwater krijgt.Kunnen jullie de bewoner bellen om dit probleem te verhelpen ?Bewoner is te bereiken op 06-31503383 om een afspraak hierover te maken. | Binnenwerk thermostaat bleef hangen | Installatie doorgespoels en filter schoon gemaaktOok het binnenwerk van de thermostaat bleef hangen deze gangbaar gemaakt.Alleswerkend achter gelaten. | 91.83
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09320 | DEM: Burg. Moonshof 10 | 861506 | 43697 | 43699 | Gereed gemeld | Nazien installatie ivm verkoop van het pand | 1E LIJN ST | koopwoning | - | Vanmorgen heeft de nieuwe bewoner van Burg. Moonshof 10 te Raamsdonk gebeld,per 5-9-2019 heeft Dhr. Van Dorst deze woning gekocht. Dit betreft eenkoopwoning, welke is aangesloten op de warmtepompinstallatie van DEM BV.Bewoner, de heer Van Dorst, wil graag dat zijn installatie gecheckt wordt,aangezien hij binnenkort daar daadwerkelijk gaat wonen en niet tegenverassingenaan wil lopen. Zouden jullie met deze bewoner contact op willen nemen hiervoor?Bewoner is te bereiken op 06-23445371 om een afspraak hierover te maken. | thermostaat van de warmteunit niet gangbaar | Installatie nagekeken uitgelegd kwa werking aan klant thermosaat van dewarmteunit gangbaar gemaakt | 91.92
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 861525 | 43697 | 43817 | Gereed gemeld | Verwarming blijft doorbranden | 1E LIJN ST | REP19-017574-000 | *20-8-2019 Van Dijk Made ingekocht. (MH) *3-9-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *9-9-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *9-9-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Verwarming blijft doorbrandenAppartement 25F | Defecte motoren. | Uponor draadloze regelmodule en 7 smart stelmotoren vervangen. | 987.43
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09331 | DEM: Burg. Moonshof 30 | 862312 | 43704 | 43817 | Gereed gemeld | Na 1 a 2 minuten koud water | 1E LIJN ST | dhr. Deelen(koopwoning) | - | Na 1 a 2 minuten wordt het water koud. | Regelklep warmwater zat vast | Regelklep los gemaakt, getest en controleerd. | 91.83
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09369 | DEM: Het Block 5 | 862696 | 43706 | 43717 | Gereed gemeld | Geen koeling | 1E LIJN ST | Mevr Blankers(koopwoning) | *29-8-2019 Van Dijk ingekocht. (MH) *3-9-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *9-9-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *9-9-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Geen koeling | Ingebeld in GBS, er is geen koelvraag. | Navraag bij bewoonster en Kropman gedaan, een bezoek is niet nodig. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09417 | DEM: Molenweer 3 | 862695 | 43706 | 43707 | Gereed gemeld | geen warm water in zowel badkamer als keuken | 1E LIJN ST | M 28 08 19 .066 | - | geen warm water in zowel badkamer als keukenAfwijking W | Niet duidelijk | Na 5x aanbellen wordt niet open gedaan, Dhr Hermans van Thuisvester is nietbereikbaar (vergadering).Storing niet opgelost. Hiervoor was SO 862682 al aangemaakt door SC en VdM ingekocht. | 367.96
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09417 | DEM: Molenweer 3 | 862682 | 43706 | 43817 | Gereed gemeld | Geen warm water in het appartement | 1E LIJN ST | Luci van Thuisvester | *29-8-2019 van dijk made ingekocht *3-9-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *9-9-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *9-9-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Geen warm water in het appartement. Betreft een zorgcomplex. | Zie onder oplossing.Wederom geen warm water app. 25. | Op appartement 9 en 25 zijn afgelopen week al de trafo,s vervangen geenbijzonderheden geconstateerd was gewoon warm water op de appartementenwel is de druk op appartement 25 minder (2e etage).2 appartementen waar regelmatig de drukbewaking in de waterleiding in werkingtreedt.Overige appartementen hebben dit niet, geen hydrofoor oid aanwezig.Het lijkt er toch op dat de drukopnemer in de koudwatertoevoer hier hapert,magneetkleppen in de WW toevoer en devoeding zijn al vervangen onlangs.Graag 2 drukbewakingssensoren bestellen en inplannen aub.Er staat geen type vermeld, foto toegevoegd.2 trafos defect. Nr 9 en nr 25. Dit gecontsteerd. Deze moeten vervangen worden.2 trafo's vervangenAlles nu in orde en werkt naar behoren.Op 9-9 ook al hiervoor geweest en toen 2 druksensoren besteld.Hier is niets mee gedaan, graag zsm bestellen en vervangen aub.Voeding te zwak deze is al besteld door jaapTrafo’s vervangen op nr. 25, 17 en 9.Drukbewakingssensoren in de kw toevoer vervangen, op appartementen 9 en 25.Sensoren opgehaald bij TU Breda, overige materialen op de zaak. | 2666.96
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09392 | DEM: Jan van Beekhof 39 | 863237 | 43711 | 43817 | Gereed gemeld | mevrouw geeft aan dat de warmtepomp lawaai maakt | 1E LIJN ST | Corrie Kieboom | *10-9-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *11-9-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | mevrouw geeft aan dat de warmtepomp lawaai maakt | Vervuiling. | Geïnspecteerd en schoongemaakt, is verder niets mis mee. | 52.47
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09300 | DEM: Anemoonlaan 34 G (T.R. WKO) | 863400 | 43711 | 43713 | Gereed gemeld | Geen ww, buren huisnummer 23 ook niet. | 1E LIJN ST | IORD30-19-00016 | - | Geen ww, buren huisnummer 23 ook niet.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Kasteellaan 23 A: melding gehad via storingstelefoon smc. Kon niet op loctieinloggen, naarlocatie gereden. Naar de technische ruimte gegaan aan de Anemoonlaan. Hier bleekdat de overstort van de rechter ketel aan het spuien was en had een ophopinggecreeerd van zwarte smurrie. deze smurrie uit de pijp gehaald en de lekkendeoverstort afgedopt. Zeer dringend advies om beide overstorten te vervangen. Ditzijn 2 Flamco 3/4" binnendraad 3 bar 165 kw overstorten. In de kelder stondongeveer 3 cm water. deze moet leeggezogen woren met een waterzuiger. Advies isom hier een waterdetectie te gaan plaatsen. Wasmachine kraan die naast dewatermeter zit is ook niet meer goed. Advies is om een extra drukmeter teplaatsen in aansluitleiding expansievatjes. Dit is 15mm dunwandig staal. De 2expansievaatjes van Flamco Flexcon 8L/0,5 bar zijn niet meer goed. Deze zijn opde cv-ketels in te blokken. De filter van de rechtse ketel gecontroleerd, dezewas schoon. Naar de woning gegaan waar de melding vandaan kwam. In deze woningzitten 2 units deze gereset door de spanning eraf te halen. Er kwam zo warmwater uit de keukenkranen dat ik mijn hand er niet meer onder kon houdenStoring beoordeeld, vervolgactie urgent.2 x expansievat vervangen 8x 0,5.2 x prescor vervangen 3/4 binnen draad.2 x drukmeter van de ketels vervangen.1 x vulkraan 1/2 vervangen.installatie getest beide ketels werken weer. | 675.61
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09300 | DEM: Anemoonlaan 34 G (T.R. WKO) | 863226 | 43711 | 43721 | Gereed gemeld | Water in kelder techniekruimte | STORING | IORD30-19-00016 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | -04-09-19,-besturingskast geeft storing urgent aan maar Priva geeft geen storing,Manfred gebeld, hij heeft ingebeld op het systeem, alles is in rust.water weggezogen, vloer droog gemaakt. warmtepomp, cv ketels en vulautomaat ook niet, oorzaak onbekend. | 325.55
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09322 | DEM: Burg. Moonshof 14 | 863616 | 43713 | 43817 | Gereed gemeld | geen koeling | 1E LIJN ST | Dhr Buijks (koopwoning) | *10-9-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *13-9-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *19-9-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | geen koeling | - | - | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09345 | DEM: Het Block 12 | 864701 | 43720 | 43817 | Gereed gemeld | Lekkage waterpompsysteem in de berging. | 1E LIJN ST | Dhr. Kuijpers | *18-9-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *23-9-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *23-9-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Lekkage waterpompsysteem in de berging.Graag telefonisch contact opnemen voor een afspraak: 0162512713. | VKW unit, koppeling in de koud water toevoer lekte. | Nieuwe ring in koppeling gezet. | 65.65
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09422 | DEM: Molenweer 9 | 865443 | 43726 | 43817 | Gereed gemeld | Geen warm water in het appartement | 1E LIJN ST | Tommy Slaats | *18-9-2019 van Dijk Made ingekocht *23-9-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *27-9-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *8-10-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *14-10-2019 Factuur van Dijk gekoppeld onder documenten, geen werkbon in de bijlage, *14-10-2019 order afgesloten iom KH (MP) | Geen warm water in het appartement. Betreft alle tappunten in het appartement. | - | - | 65.59
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09396 | DEM: Jan van Beekhof 47 | 866783 | 43738 | 43817 | Gereed gemeld | Vloerverwarming in de woning werkt niet | 1E LIJN ST | Mw. S. W. Clasener | *3-10-2019 Verzoek werkbon @ Van dijk Made *8-10-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *10-10-2019 3e Verzoek werkbon @ van Dijk (RA) *16-10-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) *16-10-2019 Mail naar RA ivm inbel actie Remote (MP) | Vloerverwarming in de woning werkt niet | Naregeling nagekeken, in orde. | Geen warmtelevering vanuit de centrale installatie, Kropman gaat inbellen om tekijken of alles in orde is. | 39.36
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09304 | DEM: Anemoonlaan 36 C | 866974 | 43739 | 43817 | Gereed gemeld | Warmtepomp staat in storing | 1E LIJN ST | Mevr. van de Pluijm (koopwoning) | - | Warmtepomp staat in storingAfwijking WAfwijking WAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. WP getest op werking maar blijftflow storing 752 aangeven.Hierover contact gehad met servicemonteur Nathan ivm terug blijven keren, pompenhand in gezet en ingang ASD blijft uit, moet in zijn.Nieuwe flowswitch bestellen voor Alpha Innotec SWP670, benodigd voor vervangenchlycolpomp en waterstofzuiger, overstort ketel links lekt weer, druk te hoog,op vulautomaat de druk met 0,2 verlaagd, volgende keer even kijken. Vloer kelderweer onder water, afvoer onder overstort weer eronder gehangen, moet gebeugeldworden dmv beugel 40 en stokeind met blokjes.Tweede man erbij ivm kelder onder techniekruimte.Betreft artikelnummer 60991501, verkrijgbaar bij groothandel, deze besteld. 4dlevertijd.Functioneel herstel – werkend achtergelaten, 1 overstort van linker ketel vervangen, tegens bij beide ketels hierop en trechter geplaatst en de afvoeren aangepast zodat het er niet meer naar loopt. Kelder van techniek ruimte leeg gezogen ivm water hier in. Flow switch is nog niet binnen, deze dient nog vervangen te worden. Onder de ketels zo goed mogelijk schoon gemaakt en ruimte uitgeveegd. Definitief herstel, flowswitch vervangen en bronsysteem opnieuw gevuld en getest op werking, installatie in orde. | 1331.78
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09375 | DEM: Jan van Beekhof 1 | 867146 | 43740 | 43817 | Gereed gemeld | Vloerverwarming defect | 1E LIJN ST | Dhr. Bouwens | *2-10-2019 SO opgestart Gebr. Van Dijk aangestuurd. *10-10-2019 Werkbon opgevraagd 10/10 *16-10-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Vloerverwarming defect. Deze wordt niet warm. | Af- instelling systeem. | Naregeling nagekeken, niks mis mee.Meneer had de thermostaten op 15°c staan.Uitleg gegeven over hoe het systeem werkt. | 65.59
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09397 | DEM: Jan van Beekhof 49 | 867499 | 43742 | 43817 | Gereed gemeld | Geen verwarming | 1E LIJN ST | dhr. Put | - | Geen verwarming. Volgens Van Dijk Made moet de ketel bijgevuld wordenAfwijking W | Te laag cv installatiedruk | Cv installatie tot 1,9 bijgevuld. Ketele draait en rk is storingsvrij op locatiegezien. Ik probeerde in Priva te loggen maar tot 3x toe is mij niet gelukt. Ikheb ook de modem gereset maar sonder resoltaat. | 220.04
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09309 | DEM: Anemoonlaan 38 A | 867749 | 43745 | 43817 | Gereed gemeld | Het is ontzettend warm in mijn woonkamer | 1E LIJN ST | Mevr.Busio(koopwoning) | *10-10-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *15-10-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *16-10-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) *18-10-2019 Werkbon van Dijk doorgestuurd naar WVB ivm vervolgwerk (MP) | Het is ontzettend warm in mijn woonkamer momenteel.Hij staat op koelen maar een deel van de vloer (vanaf de kast tot aan devoordeur) is extreem warm, 35,3 graden om precies te zijn. Zie bijlage.Zo hoog is de temperatuur nog nooit geweest.De rest van de vloer is kouder, 23,4 graden (12 graden verschil).In de huiskamer is het momenteel 25,8 graden.Ik heb de deuren momenteel open staan want het is niet te harden hier.Graag z.s.m. een oplossingvoor dit probleem | Keerklep in de retourleiding zat vast, deze weer gangbaar gemaakt en hetsysteem getest. | Tevens is de lage temperatuur aanvoer te hoog, 50°c, hier heb ik Kropman overingelicht.Wordt op SO 868912 verder opgepakt. | 145.91
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09304 | DEM: Anemoonlaan 36 C | 867944 | 43746 | 43817 | Gereed gemeld | Verwarming te hoog | 1E LIJN ST | Mevr. van de Pluijm (koopwoning) | - | Sinds vandaag is het probleem terug van die wij voor de zomer hadden!Sinds gisteren staat de knop op verwarming en nu hebben we een groot probleem,het is veel te warm in huis. We liggen te zweten in bed van de warmte! Echtniet normaal. Het lijkt wel zomer in huis.Ik sta erop dat er vandaag iemand komt van kropman om dit probleem om telossen! Wie gaat deze kosten betalen? Ik stel de graden in per kamer en het isniet onze fout dat de verwarming op volle toeren gaat draaien.Zie foto 25 graden op de slaapkamer van onze zoon terwijl wij 10 graden minderhebben ingesteld!!!!De temperaturen in huis worden hoger dan wat we hebben ingesteld.Ik verwacht van u vandaag ook een reactie op deze e-mail mbt het probleem!Problemen zijn bekend. Afwijking WAfwijking W | Probleem dient verder onderzocht te worden. vermoeden dat sommige servomotoren ook doorlaten.Technisch gebrekTechnisch gebrek | Tijdelijk alle 3 de verdeel setjes dicht gezet op de imbus afsluiters( woonkamer kast , kamer zoon , zolder ). Flow op de meter is nu 0.0 m3/h.&#x20;Graag morgen ( 09-10-2019) ochtend contact met de bewoner zo vroeg mogelijk. &#x20;Contact persoon: bert van der pluim op 06-51485655Functioneel herstel – installatie veilig gesteld, testen uitgevoerd mbt tot de flow welke ongewenst is. conclusie en aantal groepen laten door terwijl de thermostaat uit staan. Advies om aanvoer kleppen Uponor te vervangen, aantal 9 stuks. en en aantal servo's te bestellen en in 1 actie installatie na te lopen. Definitief herstel, inserts vervangen van vloerverwarmingsvedeler en getest op werking en bij geen vraag is er nu ook geen afname, gecontroleerd op de warmtemeter. | 1229.6
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09395 | DEM: Jan van Beekhof 45 | 868015 | 43746 | 43817 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de woning , water bijvullen.. | 1E LIJN ST | Mw. A M J Diepstraten | *14-10-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *14-10-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | RT-00129289 WarmtepompenGeen verwarming in de woning, vermoeden dat water bij gevuld moet worden.Kan mevrouw zelf niet moet in het ketelhuis gebeuren.tel. 0162515846 | Zie onder oplossing. | Onlangs is de energiemeter vervangen, men is vergeten daarna de afsluiters opente zetten. | 26.24
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09300 | DEM: Anemoonlaan 34 G (T.R. WKO) | 868579 | 43749 | 43817 | Gereed gemeld | Warmteklachten. Regelkleppen nakijkn | 1E LIJN ST | Rens Bastiaanse | - | Remote: Aanvoertemp te hoog. Zowel lage temperatuur circuit als GKW circuit.Gemeten waarden van beide: 45gr.Setpoint LT=25,6 en Setpoint GKW=16.8.Beide regelkleppen op 0%Transportpomp LT is aan .Retourtemp = 46,8 gr.Afwijking M&amp;RAfwijking M&amp;R | Verkeerd gebruikVerkeerd gebruik | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, ingebeld op project, en geconstateerddat de retour teveel opwarmt, waardoor de pomp van het laag temp. met deregelklep dicht de retourtemp. in het systeem trekt en hierdoor en te hogeaanvoertemp bereikt 47C.regelkleppen koeling en cv staan op 0%, hier moet hydraulisch naar gekeken gaanworden .Tijdelijk regelwaarde ketels minimum aanvoertemp stooklijn op 68C gezet,hetgeen de top moet weghalen. Getest door gkw in te schakelen, hierdoor gaatretour temp omlaag.Zie bon Patrik Verheezen. | 320.21
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09475 | DEM: Vincent van Goghstraat 26 | 868673 | 43750 | 43817 | Gereed gemeld | st cv , warmtepomp | 1E LIJN ST | Mevr Soeters | - | geen ww, warmtepomp.geen warm water | cv systeem drukloos | systeem opgevuld en ontlucht.regelkast gereset. ketel is weer bijgekomen en er is weer warm water | 314.15
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09466 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 F | 868932 | 43753 | 43817 | Gereed gemeld | Verwarming warmt door zonder vraag | 1E LIJN ST | Kees van Groezen | *15-10-2019 SO opgestart naar aanleiding van telefonsiche melding Thuisvester. *15-10-2019 Van Dijk Made aangestuurd en dhr. Kees van Groezen gebeld op: *15-10-2019 088-7702790. Voicemail ingesproken dat Van Dijk contact op gaat nemen. *18-10-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *18-10-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Verwarming warmt door zonder vraag. Nu halen bewoners de stekker eruit als het te warm wordt. | Servomotor welke in de retour zit defect. | VKW unit nagekeken, geen bijzonderheden, getest en werkt gewoon. Servomotorwelke in de retour zit vervangen.Aan de begeleiding gevraagd om te kijken of devloeren warm zijn mochten er weer klachten zijn. | 102.88
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09309 | DEM: Anemoonlaan 38 A | 868912 | 43753 | 43817 | Gereed gemeld | Nog steeds bloedheet en storing huiskamer | 1E LIJN ST | Mevr.Busio(koopwoning) | - | Nog steeds bloedheet en storing huiskamer.Vrijdag is er een monteur geweest van van Dijk Made i.v.m. de hitte in dehuiskamer.De keerklep bleef hangen waardoor het hete water niet retour ging.Ik moest van de monteur de thermostaat op verwarmen zetten ipv koelen.Kropman zou de hoofdpomp op 35 graden zetten i.p.v. 50 graden, hiervoor heeftde monteur gebeld toen hij bij mij was.Vrijdagavond was het boven opeens 25,6 graden terwijl de afstandsbediening op18 graden staat.Bij de verdeler boven knippert er een lampje dus ik heb hem opengeschroefd en 7en 8 knipperen (zie bijlage) ik heb hard reset gedaan door stekker er paarminuten uit te halen maar hij blijft knipperen, heb ook afstandsbedieninggereset samen met de knoppen op de kast en ik hoor wel een tik maar 7 en 8blijven knipperen.Beneden is het ook nog steeds 27 graden. | - | Opmerkingen monteur:Diverse servomotoren liepen niet helemaal dicht, ook stond de naregeling opstoring.Servomotoren op de zaak opgehaald en vervangen.Na reparatie geen doorstroming meer in gesloten toestand. | 403.14
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09403 | DEM: Kasteellaan 23 B | 869081 | 43754 | 43817 | Gereed gemeld | Duurt lang voordat er ww is | 1E LIJN ST | Dhr. De Jong | *21-10-2019 Klachten zijn niet verholpen. Van Dijk Made gaat nogmaals op locatie. (MH) *28-10-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *5-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Duurt lang voordat er ww is | Zie onder oplossing. | Klachten zijn niet verholpen. Van Dijk Made gaat nogmaals op locatie. (MH)Terugkoppeling Van Dijk Made dat melding nog in behandeling is.Wij zijn er geweest en hebben alles nagelopen geen afwijkende dingengeconstateerd.Hierna hadden we nog een afspraak gepland voor als de problemen terug zoudenkeren maar dit is niet meer het geval geweest. | 78.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09473 | DEM: Vincent van Goghstraat 22 | 869349 | 43755 | NULL | Gereed gemeld | Afgifteset geeft geen warmte | 1E LIJN ST | mw. Koeadaks | *17-10-2019 SO opgestart n.a.v. telefonische mlding en hiervoor Gebr. van Dijk aangestuurd. | Afgifteset geeft geen warmte | Deze opdracht is komen te vervallen | Deze opdracht is komen te vervallen | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09318 | DEM: Boterpolderlaan 24 | 869407 | 43755 | 43817 | Gereed gemeld | Lekkage van de toevoerleiding vloerverwarming | 1E LIJN ST | Bewoner | *21-10-2019 Schoonzoon van de bewoonster belde dat de lekkage nog steeds niet opgelost was. *21-10-2019 Met spoed Van Dijk onder garantie heen gestuurd. *28-10-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *8-11-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) *8-11-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Lekkage van de toevoerleiding vloerverwarming.Lekkage zit in de meterkast. Moet vandaag iemand voor langskomen. | Lekkage platenwisselaarThermostaat kraan defect. Deze is al besteld door Jaap.Thermostaatkraan defect. | Geen lekkage geconstanteerd.Beer fiber 24x16x1,5 3/4 en Delta platenwisselaar tbv stadsverw. unit 52007100vervangen.Thermostaatkraan vervangen, installatie getest, water blijft warm. | 950.63
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09311 | DEM: Anemoonlaan 38 D | 869562 | 43757 | 43759 | Gereed gemeld | Geen ww meerdere woningen | 1E LIJN ST |  | *21-10-2019 ZIE so 869563 | Geen ww meerdere woningen getroffen. Callnr 4871472 | - | e.e.a. afgewerkt op SO 869563. | 54.08
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09311 | DEM: Anemoonlaan 38 D | 869563 | 43757 | 43817 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | Mw Verschuren(koopwoning) | - | Geen ww meerdere bewonersCallnr 4871472Afwijking WAfwijking M&amp;RAfwijking W | Niet duidelijkSoftwarematig probleemTechnisch gebrek | De ketels stonden in bedrijf, op de regelkast een melding storing urgent.dit had niets met het probleem te maken.De aanvoertemp. is 60 gr.in de woningen komt warm water uit de kraan van 55 gr.na +- 1 minuut zakt de temp. naar beneden.Martijn vd Broek heeft geassisteerd en heeft iom Patrik Verheezen de stooktemp. verhoogd van 68 naar 75gr.dit lost het probleem niet op maar waarschijnlijk kan hiermee het weekend overbrugd worden.maandag moet dit verder opgepakt worden door Fa van Dijk.&#x20;Patrik is maandag op lokatie en zou evt ook verder kunnen kijken.Er lopen meerdere warmte/koelproblemen.&#x20;&#x20;Definitief herstel, temp tap water ingesteld zoals bij Boterpolderlaan op 80C.assisteren van J de Klerk bij storing | 846.15
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09353 | DEM: Het Block 2 | 869638 | 43759 | 43817 | Gereed gemeld | Geen verwarming | 1E LIJN ST | mw. van Etten | - | Geen verwarming | Naregeling defect | Naregeling opgehaald op de zaak en vervangen. | 610.53
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 869828 | 43759 | NULL | Gereed gemeld | Storing warmtepomp | 1E LIJN ST |  | - | Storing wartmtepomp, CV op hol geslagenVervallen, afgehandeld op SO869830 | - | - | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 869830 | 43759 | 43817 | Gereed gemeld | Storing afleverset | 1E LIJN ST | Mevr. Antoinette | *28-10-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *8-11-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Storing afleverset, CV op hol geslagenAfwijking W | Technisch gebrekNazien van regeling.Problemen in alle appartementen, lijkt een centraal probleem te zijn, dewarmtepomp staat in storing. | Het gaat om een unit van een appartement. Met van Dijk Made gebeld en monteuraangestuurd.Terugkoppeling Gebr. Van Dijk:Nazien regeling i.v.m. te warm. Regeling Natan klokprogramma op nachtstand gezetRuimteregeling op -3.0 gezet in de Natan regeling. Kijken wat hij nu doet enanders terugkomen om met computer uit te lezen.Gebeld naar kantoor, dient naar Kropman teruggekoppeld te worden. | 75.07
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09304 | DEM: Anemoonlaan 36 C | 869873 | 43760 | 43817 | Gereed gemeld | CV warmt wederom door | 1E LIJN ST | Mevr. van de Pluijm (koopwoning) | *22-10-2019 SO opgestart n.a.v. telefonische melding. hierna met Patrik Verheezen *22-10-2019 gebeld. e.e.a. besproken en bewoner gebeld met verzoek de thermostaat *22-10-2019 in badkamer terug te stellen. Waarschijnlijk zijn de groepen verwisseld. *22-10-2019 Patrik gaat bellen voor een afspraak met bewoner. | CV warmt wederom door. tel. bewoner: 06-46780775Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, verdeler boven hierbij klopte de aansturing van de groepen niet.Als de badkamer aan gestuurd werd, ging de groep grote slaapkamer aan. Bij aan sturing grote slaapkamer ging de grote half aan, en de kleine slaapkamer. Groepen getest en servo's op de juiste groep geplaatst. Boven is nu in orde, gecontroleerd mbv warmtebeeld camera. Verdeler opnieuw gelabeld.Advies gegeven om ventilatieroosters open te zetten op de benedenverdieping, Voor de rest met de camera niets kunnen ontdekken wat er doorwarmt. Hiervoor geen verdere verklaring, enige wat ik kan denken is interne opwarming. Klacht is dat de woonkamer opwarmt terwijl er geen vraag is. | 381.41
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09374 | DEM: Jan Steenstraat 8 | 870914 | 43767 | 43796 | Gereed gemeld | SPOED: Ernstige lekkage uit warmteafgifteset | 1E LIJN ST | mw. Van den Berg | *29-10-2019 SO opgestart en Gebr. van Dijk aangestuurd. *29-10-2019 Nagebeld. Monteur is al onderweg. *29-10-2019 Bewoonster gebeld. Zij is al op de hoogte dat de monteur er aan komt. *5-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *11-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *12-11-2019 Reactie van Dijk, uitvoering volgt 12-11 (MP) *15-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *18-11-2019 Reactie van Dijk, vervolgwerk gepland op 18-11 (MP) *21-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Ernstige lekkage uit warmteafgifteset | - | Onderdelen vervangen, bijgevuld, ontlucht, getest en controleerd.Lekkage komt van de hulpstuk wat er tussen zit. Zie foto voor het preciezeonderdeel.Bestellen en monteren. | 481.07
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09466 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 F | 870932 | 43767 | 43817 | Gereed gemeld | Geen verwarming | 1E LIJN ST | Kees van Groezen | *5-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *7-11-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Verwarming werkt niet. | Storing thermostaat. | Thermostaat nagekeken. | 26.24
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09404 | DEM: Kasteellaan 23 C | 870982 | 43768 | 43817 | Gereed gemeld | Geen warm water waarschijnlijk collectief | 1E LIJN ST | Dhr. de Jong | - | Geen warm water Buren hebben hier ook last van Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrek, 2 brander automaten defect Niet duidelijk | Definitief herstel, 2 automaten opgehaald bij Rensa breda. vervangen en ingesteld. cv in bedrijf nu. BIJ VOLGENDE STORINGEN HIER KUNNEN WE DE SLEUTEL OP VIJFHOEVENLAAN 25P halenStoring overgedragen aan Peter Smout. | 996.91
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09312 | DEM: Anemoonlaan 38 E | 871085 | 43768 | 43817 | Gereed gemeld | Warmteklachten. 25 graden in de woning | 1E LIJN ST | Dhr. Kouwenhoven (koopwoning) | *5-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *7-11-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Meneer gaf aan met het omslaan van het weer, wederom klachten aan het systeemte hebben.De kamertemperatuur loopt op naar de 25 graden, volgens meneer. | Installatie na gekeken kleppen bleven hangen. | Kleppen los gemaakt en getest. | 39.36
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09403 | DEM: Kasteellaan 23 B | 871212 | 43769 | 43817 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning | 1E LIJN ST | Dhr Jan de Jong (Buurman) | *5-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *7-11-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Mevrouw heeft geen warm water in de woning.Dit is al 2x eerder voorgekomen dit jaar, graag grondig onderzoek. | Stadsverwarmingunit controleerd en getest. Servomotor kapot. | Servomotor vervangen, getest en gecontroleerd. | 141.65
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09318 | DEM: Boterpolderlaan 24 | 871454 | 43770 | 43817 | Gereed gemeld | Vloerverwarming werkt niet | 1E LIJN ST | Mw. van Ham | *4-11-2019 Van Dijkmade gaat vanmiddag terug naar klant 4/11 *8-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *15-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *21-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Vloerverwarming werkt nietDe terugkoppeling van de monteur Van Dijkmade om 16:15 uur.Technische ruimte te weinig flow naar de woning toe.Afwijking W | Vloerverwarming werkt nietKeerklep vervuild.Technisch gebrek. Te weinig druk op cv en ww installtie. nadat ik deinstallatieheb bijgevuld ben ik bij nr 24 gaan kijken. daar heb ik devloervetwarming nageken en de temperatuur van de A en R duidelijk omhoog naar40c. de ww deed het niet en de hoofdschakelklep lekte. ik ging ff verder zoekenen kwam erachter dat de afstandvoeler de strooming blokkeert, gaat dus nietopen en is kapot. ik heb het eraf gehaald en de handbediening opgedraaid voortijdelijk. nu heeft de klant ww en is probleem tijdelijk opgelost. de klantheeft nu ww en verwarming. maandag contact opnemen met Van Dijk made enaangeven dat de voeler van de set kapot is. zie foto's. voor nu is het evengoed.Van Dijkmade monteur gaat vanmiddag terug naar de klant om de voeler van de setkapot is te vervangen.4/11, KH | Irs kan niet inbellen project is bij ons niet bekend in GBS systeem.Martin tzm Hugo gekeken.VKW unit is in orde, er is maar 69l/u flow over de lage temperatuur, dit lijkteen centraal probleem te zijn, keerklepschoongemaakt en inregelafsluiter een keer vol open gezet, geen resultaat.Teruggekoppeld naar Kropman.Functioneel herstel – werkend achtergelaten.zie text en fotos aub.Van Dijkmade monteur gaat vanmiddag terug naar de klant om de voeler van de setkapot is te vervangen.4/11 | 447.26
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09318 | DEM: Boterpolderlaan 24 | 871642 | 43771 | 43817 | Gereed gemeld | St warmtepomp | 1E LIJN ST | Marianne van Thuisvester | *4-11-2019 ZIE SO 871642 | geen warmte en uitgevallen pompAfwijking W | Geen probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.De probleem lecht niet aan de centraal gezaamelijke installatie maar bij het nummer 24 zelf binnen. maandag moet Van Dijk aangestuurd worden om temperatuur te meten in de woning en evt. de vloerverwarmingsset na te kijken. ik heb nu een aanv. temp. vam 45 en reteur van 22 graden. De flowregelaars op de set moeten schoongemaakt en opnw afgesteld worden. Ik heb de bewoonster uitgelegd wat er aan de hand is.Ik heb met de monteur van Van Dijk ook hierover gehad en aangegeven dat de afstandvoeler van de ww kapot is en dat de bewoonster nog koudklacht heeft. Maandag moeten de gegevens naar Van Dijk Made opgestuurd worden en moeten ze het verder oppakken bij huis nummer 24. | 195.06
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09360 | DEM: Het Block 26 | 871701 | 43773 | 43817 | Gereed gemeld | Vloerverwarming wordt niet warm | 1E LIJN ST | Mw. Ter Haar (koopwoning) | *5-11-2019 Navraag bewoner gehad. Heeft nog geen contact met Van Dijk gehad. Het is *5-11-2019 ijskoud in de woning. ==&gt; Gebeld met Van Dijk Made. Gerda gesproken. Zij ziet *5-11-2019 wel dat de order is aangemaakt maar dat er nog geen afspraak gepland is. *5-11-2019 Aangegeven dat wij verwacht hadden dat ze op zijn minst contact met bw hadden *5-11-2019 gehad. En druk gezet dat ze vandaag ter plaatse gaan. *5-11-2019 ==-&gt; Gebeld met bw of Van Dijk inmiddels contact heeft opgenomen. Ja zij *5-11-2019 is gebeld door Angelique en er zou deze ochtend een monteur komen. Echter nog *5-11-2019 niet geweest. Contact met Van Dijk gezocht en Angelique gesproken. Monteur zou *5-11-2019 nu onderweg zijn. *8-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *12-11-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Vloerverwarming wordt niet warm | Warmwater klep is blijven hangen. | Klep gereset installatie getest werkt weer na behoren. | 91.83
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09299 | DEM: Anemoonlaan 34 F | 871765 | 43773 | 43875 | Gereed gemeld | Vloerverwarming verwarmt door tot 26º C* | 1E LIJN ST | dhr. van de Boogaarts(koopwoning) | *8-11-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) *8-11-2019 Werkbon van Dijk doorgestuurd naar WVB ivm vervolgwerk (MP) | Vloerverwarming verwarmt door tot 26º C | Keerklep vast. | Keerklep in de retour weer gangbaar gemaakt, naregeling nagekeken, geenbijzonderheden.De aanvoer temperatuur van de lage temp. is nog steeds 50°c, dit is veel tehoog, dient door Kropman naar gekeken te worden, dit heb ik al 2x eerder gemeld. | 64.99
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09310 | DEM: Anemoonlaan 38 C | 871917 | 43774 | 43817 | Gereed gemeld | verwarming wordt 25 graden bij het aanzetten | 1E LIJN ST | Dhr. Mulder(koopwoning) | *8-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *12-11-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | verwarming wordt 25 graden bij het aanzettenAls meneer hem op 19 graden zet wordt het door het gehele huis 25 graden. Afwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijkNiet duidelijkVervuiling klepjes.Niet duidelijk | Niemand thuis.Niemand thuis.Niemand thuis.Klepjes na gekeken en schoon gemaakt installatie getest werkt na behoren.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent niemand thuis. | 125.59
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09323 | DEM: Burg. Moonshof 16 | 872331 | 43776 | 43812 | Gereed gemeld | Boven werkt de verwarming niet goed | 1E LIJN ST | Mw Carmen (koopwoning) | *12-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *15-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *21-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *28-11-2019 Navraag van de bewoonster ontvangen. Aangegeven dat dit bij *28-11-2019 wvb in beheer is en dat er een monteur op wordt ingepland. Moet *28-11-2019 voor het weekend verholpen worden. | Boven werkt de verwarming niet goedPlatenwisselaar vervangen, probleem blijft aanwezig, water wordt vrij snelkouder, filters ed zijn al schoongemaakt.Bij Kropman navragen of er primair wel voldoende doorstroming is.Bon niet afgetekend ivm geen netwerk.Bij Kropman navragen of er primair wel voldoende doorstroming is.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Opmerkingen monteur:Platenwisselaar vervangen, probleem blijft aanwezig, water wordt vrij snelkouder, filters ed zijn al schoongemaakt.Bij Kropman navragen of er primair wel voldoende doorstroming is.Bon niet afgetekend ivm geen netwerk.Bij Kropman navragen of er primair wel voldoende doorstroming is.Actie Manfried Magielse is bekend met dit probleem.KHFunctioneel herstel – werkend achtergelaten, filters schoongemaakt enkeerkleppen gecontroleerd, echter blijft probleem aanhouden.Cocon qtz in afgifte unit niet te verstellen meer, probleem komt door te weinigflow ht over de unit. Materialen bestellen zodat dit opgepakt kan worden.Afspraak voor morgen indien zaken op voorraad zijn. bewoonster 06- 26479197.Definitief herstel, cocon q in afleverde vervangen en warm water getest opwerking, temp blijft nu 61C bij tappen. Geen probleem meer.Opmerkingen monteur:Fiberringen koppeling VKW unit vervangen.Naregeling van de bovenverdieping vervangen. | 2461.53
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09333 | DEM: Burg. Moonshof 34 | 872282 | 43776 | 43787 | Gereed gemeld | Warm water wordt snel koud | 1E LIJN ST | MEvr. Ivania Keus(koopwoning) | *12-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *15-11-2019 WEEK 45 VAN DIJK MADE ¦ 15-11 2e verzoek werkbon *18-11-2019 Reactie van Dijk, wzh uitgevoerd op 15-11 (MP) *18-11-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Warm water wordt snel koud. Sinds een paar dagen. bw heeft welverwarming. Ook waterdruk is verminderd. | Vervuiling filter. | Filters schoonmaken, bijgevuld, ontlucht, getest en gecontroleerd. | 1100.16
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09406 | DEM: Kasteellaan 23 E | 872541 | 43777 | NULL | Gereed gemeld | Vloerwarming wordt niet warm genoeg | 1E LIJN ST |  | *8-11-2019 Volgens bewoner heeft het sturen van Van Dijk geen enkele zin. Alleen *8-11-2019 Peter heeft hier verstand van *8-11-2019 ==&gt; Info Manfred en Peter: Peter kan niet inbellen ivm geen verbinding. *8-11-2019 Graag toch Van Dijk aansturen *13-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *19-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *21-11-2019 Reactie van Dijk ontvangen, order is vervallen, opgepakt door Kropman ? (MP) *21-11-2019 Mail van Dijk doorgestuurd naar RA, met verzoek controle/update order (MP) *21-11-2019 ==&gt; Er blijkt een aantal dagen later een nieuwe melding te zijn geweest SO872937 *21-11-2019 hier heeft Kropman zelf op gereden. Deze SO kan vervallen. Ook mail naar *21-11-2019 Van Dijk en Inkoop gestuurd dat de inkoop kan vervallen. | Vloerwarming wordt niet warm genoeg. Bewoner vraagt 21ºC en het wordt17ºC. Rode meter blijft op 21ºC staan.Graag even inbellen op de installatie. Mogelijk kan er iets op afstand ofanders ter plaatse gaan. Dhr. Middelman 06 - 51 11 05 03 Graag evenmet de bewoner overleggen. | - | Storing is opgepakt op SO872937. Inkoop voor van Dijk laten vervallen. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09459 | DEM: Touwbaan 8 | 872676 | 43778 | 43798 | Gereed gemeld | geen verwarming in de woning | 1E LIJN ST | Mw Broeders | *11-11-2019 09-11 VAN DIJK ¦ 11-11 inkoop achteraf + verzoek werkbon *15-11-2019 09-11 VAN DIJK ¦ 15-11 2e verzoek werkbon *27-11-2019 09-11 VAN DIJK ¦ 27-11 3e verzoek werkbon *29-11-2019 Na 3 verzoeken geen werkbon ==&gt; SO TG | Geen verwarming in de woningAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.klant gebeld en storing aangenomen.van dijk made gebeld deze gingen het oppakken.Terugkoppeling van Dijk Made:klep defect deze heeft cor meegenomen naar de zaak. | 514.51
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09318 | DEM: Boterpolderlaan 24 | 872681 | 43778 | 43804 | Gereed gemeld | Vloerverwarming is uit | 1E LIJN ST | Dhr. Dekkers | *11-11-2019 Adviesorder achteraf verstuurd naar Gebr. Van Dijk. *13-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *15-11-2019 Reactie van Dijk vervolgbezoek gepland op 15-11 (MP) *27-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Vloer verwarming is uitAfwijking W | Technisch gebrekterugkoppeling van dijk made:Geen flow over de vloerverwarming. | Definitief herstel – instructie gegeven, v dijk made aangestuurdTerugkoppeling van dijk made:Klep en meter bestellen zie foto’s voor type.Geen flow over de vloerverwarming.0616401045 telefoonnummer om naar toe te bellenMonteur gaat terug nav bezoek zondag 10/11 ivm storingvloerverwarmingTerugkoppeling van Dijk Made:Vervangen onderdelen, bijgevuld, ontlucht, getest en controleerd. | 785.01
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09318 | DEM: Boterpolderlaan 24 | 872685 | 43778 | 43817 | Gereed gemeld | Geen flow vloerverwarming. | 1E LIJN ST | Dhr. C. van Leer | - | Alles is open, geen flow over de vloerverwarming. Beetje flow gehad, nu weer wegAfwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven, gegevens terug gezocht de problemen zijn al langer op nr 24. proberen in te bellen Dit lukte niet meneer van leer van v.dijk ging morgen nog 1 ding proberen. de flowmeter van de unit ertussen uit halen. | 59.98
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09317 | DEM: Boterpolderlaan 22 A | 872693 | 43779 | 43817 | Gereed gemeld | geen ww | 1E LIJN ST | Mevr. De Jong | - | geen wwAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, ingebeld nadat j Segers gevuld heeft installatie werkt weer. op de p breugelstraat staat 2 ketels op storing maar deze werken wel. Dit is regeltechnisch probleem | 119.96
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09475 | DEM: Vincent van Goghstraat 26 | 872696 | 43779 | 43817 | Gereed gemeld | storing waterdruk | 1E LIJN ST | bewoner locatie | - | geen warm waterAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.water bijgevuld tot 1,8 maar nu wel flow | 179.94
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09475 | DEM: Vincent van Goghstraat 26 | 872691 | 43779 | 43817 | Gereed gemeld | Collectief systeem geen ww | 1E LIJN ST | Dhr. C. van Leer | - | Collectief systeem, geen wwAfwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. druk installatie gezakt nadat v dijk gister op locatie is geweest. j Segers maakt een decentrale order aan.==&gt; Afgehandeld op SO872696 | 59.98
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09428 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 16 | 872692 | 43779 | 43817 | Gereed gemeld | Geen cv en ww | 1E LIJN ST | Mevr. Heeren | - | Geen cv en wwAfwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, installatie drukloos. waarom is dit niet gezien door irs? j Segers gaat vullen | 59.98
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09439 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 38 | 872695 | 43779 | 43817 | Gereed gemeld | geen cv en ww | 1E LIJN ST | Mevr. Van de Lift | - | geen cv en wwAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.water bijgevuld deze stond op 0.3 deze bijgevuld tot 1.7 | 136.76
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09475 | DEM: Vincent van Goghstraat 26 | 872765 | 43780 | 43817 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de woning | 1E LIJN ST | Mevr. Soeters | *11-11-2019 Storing blijkt collectief, 3 adressen gemeld. Fouad is aangestuurd. *11-11-2019 Van Dijk / Angelique gesproken dat de order vervallen kan. | Geen verwarming in de woning. Gisteren geen warm water,nu geen verwarming/ Van Dijk MAde aangestuurd.Afwijking WAfwijking W | Geen probleemGeen probleem | Definitief herstel.Hier ook geen probleem 40 gr. cv bij vloerverwarmingsset.Definitief herstel.Hier ook geen probleem 40 gr. cv bij vloerverwarmingsset. | 134.05
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09406 | DEM: Kasteellaan 23 E | 872937 | 43780 | 43817 | Gereed gemeld | Storing vloerverwarming | 1E LIJN ST | Dhr. Middelman | *12-11-2019 Vervolg WVB ( nog geen tekst 12-11 07:19u) | Storing vloerverwarming. vd Made heeft geconstateerd dat ook buren zelfde probleem hebben - dus voor KropmanAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, WP reset deze stond op storing. decv ketels hebben geen kans om te schakelen naar de LT systeem nu 33 gradenafgaande temperatuur in het ketekhuis. bij meneer middelman op 23e 28 graden cvwater temperatuur. installatie is niet uit te lezen op afstand en wij kunnendus op afstand niet zien of v dijk moet rijden of kopman hier moet iets aangedaan wordenGepland bij Peter Smout op 13/11.KH | 422.48
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09405 | DEM: Kasteellaan 23 D | 872789 | 43780 | 43817 | Gereed gemeld | Vloerverwarming doet niets meer | 1E LIJN ST | dhr. Pim Krook | *11-11-2019 SO opgestart n.a.v. telefonische melding. *11-11-2019 Van Dijk aangestuurd. | Vloerverwarming doet niets meer.Afwijking WAfwijking WAfwijking koelingTelefoonnummer bewoner: 06-82089145Afwijking W | Niet duidelijkTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Ook niet thuis. Ik heb klant gebeld en die gaf aan een nw afspraak te maken.Gepland bij Peter Smout op 13/11.Functioneel herstel – werkend achtergelaten, glycol niveau vrij laag in de bron. deze moet bijgevuld worden al 10 liter erbij gedaan geeft weinig extra resultaat.Functioneel herstel – werkend achtergelaten 40 liter glycol bijgevuld 1.8 bar bij stilstand en 0.7 bij draaiend systeem Functioneel herstel – werkend achtergelaten, installatie zag geen vrijgave vanuit de thermostaat. deze was dicht geschilderd. deze schoon gemaakt en daarna ging de warmtepomp werken. cv pomp zat vast deze los gemaakt. aanvoer word heel langzaam warm. | 1048.79
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09304 | DEM: Anemoonlaan 36 C | 872786 | 43780 | 43817 | Gereed gemeld | Geen warmte in badkamer. | 1E LIJN ST | mevr vd Pluijm(koopwoning) | - | Geen warmte in badkamerOok in de woonkamer.Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel. van alles nagekeken, druk was goed en wp draait. ik heb alleen nog de transportpomp opgetoerd van 40% naar 80%. ik had daarna wel de cv water op 28 graden op de woning van 20 ihb. En weer in de woning gemeten en kleppen nagekeken. | 204.03
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09478 | DEM: Vincent van Goghstraat 32 | 872804 | 43780 | 43817 | Gereed gemeld | Geen vloerverwarming | 1E LIJN ST | Van der Plas | - | Geen vloerverwarmingAfwijking W | Geen probleem | Definitief herstel.De temperatuur binnen bij de set is bereikt. 40°C cv. Als de klacht blijft moet maar van Dijk Made aansturen. | 108.07
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09478 | DEM: Vincent van Goghstraat 32 | 872974 | 43781 | 43817 | Gereed gemeld | Vloerverwarming werkt niet vanaf zondag al niet | 1E LIJN ST | Mw. van der Plas | *12-11-2019 kees heeft dit bij Patrick Verhezen neergelegd *12-11-2019 De avondmonteur Peter Smout op afstand bekijken GBS op 12/11.KH *12-11-2019 Gepland bij Peter Smout op 13/11.KH *15-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *21-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *27-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Vloerverwarming werkt niet vanaf zondag al nietAfwijking W | Technisch gebrek | geen flow over de vloerverwarming. beneden in technische ruimte pomp verhoogd naar max en de ta afsluiter van 0.4 naar 3 nu heb ik flow en word de vloer heel langzaam warm. hier moet wel met alle woningen een afspraak gemaakt worden om heel het systeem in te regelen. om overal temperatuur te krijgen | 304.89
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09304 | DEM: Anemoonlaan 36 C | 873100 | 43781 | 43817 | Gereed gemeld | Vloerverwarming badkamer nog steeds niet warm | 1E LIJN ST | mevr vd Pluijm(koopwoning) | *12-11-2019 kees heeft dit bij Patrick Verhezen neergelegd *12-11-2019 Gepland bij Peter Smout op 13/11.KH | Vloerverwarming badkamer nog steeds niet warm Afwijking WAfwijking WAfwijking M&amp;R | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. er is gewoon een flow probleem Dit moet regeltechnisch opgelost worden door waterzijdig in te regelen bij alle woningen.Functioneel herstel – werkend achtergelaten, thermostaten gecontroleerd op werking, echter valt de voeding van de opunor unit weg waardoor de klepjes dicht gestuurd worden. Bij weer opnieuw bedienen van de thermostaat en bij terug komen voeding worden deze weer aangestuurd.Advies Uponor unit vervangen omdat voeding te pas en te pas wegvalt.Definitief herstel, Uponor controller c-56 vervangen en getest op werking.Servo's getest op werking en blijven nu open gestuurd, er komt op dit moment 0.728 m3/h binnen. Nieuwe unit functioneert nu naar behoren. | 1361.55
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09318 | DEM: Boterpolderlaan 24 | 873014 | 43781 | 43846 | Gereed gemeld | Nog steeds geen vloerverwarming | 1E LIJN ST |  | *15-11-2019 Mail van Dijk vezoek werkbon gestuurd (MP) *21-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *27-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *16-1-2020 Uitgevoerd via order 872685 (MP) | Nog steeds geen vloerverwarming | - | Gebr. van Dijk aangestuurd n.a.v. telefonische melding Thuisvester.Storing uitgevoerd via order 872685. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09315 | DEM: Boterpolderlaan 20 A | 872999 | 43781 | 43832 | Gereed gemeld | Vloerverwarming werkt niet | 1E LIJN ST | Mevr van Raamsdonk | *15-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *21-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *27-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | De vloerverwarming werkt niet.Graag vandaag een monteur. | - | Vermoedelijk komt het vanuit de techniekruimte de snel heid.Van de pomp wat ophoog zetten terug koppelen aan Kropman | 78.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09475 | DEM: Vincent van Goghstraat 26 | 873021 | 43781 | 43817 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de woning | 1E LIJN ST | Mevr. Soeters | *15-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *21-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *27-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Geen verwarming in de woningAfwijking W | Geen probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, bij binnenkomst temperatuur 22/23 graden. Ik ben bij woning 32 bezig geweest en pomp wat opgeschroefd. kan de reden zijn dat het nu goed werkt. | 59.98
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09474 | DEM: Vincent van Goghstraat 24 | 873406 | 43782 | 43817 | Gereed gemeld | geen verwarming in de gehele woning | 1E LIJN ST | Dhr polder | - | geen verwarming in de gehele woningAfwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, installatie word nu warm. merkte sinds gisteren verbetering. Ik heb toen in het ketekhuis aanpassingen gedaan | 59.99
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09315 | DEM: Boterpolderlaan 20 A | 873415 | 43782 | 43817 | Gereed gemeld | st warmtepomp, maakt herrie | 1E LIJN ST | Mevr Raamsdonk | - | storing warmtepomp en maakt herrie. Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel, geannuleerd door klant zelf | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09315 | DEM: Boterpolderlaan 20 A | 873422 | 43782 | 43817 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp | 1E LIJN ST | Mevr. van Raamsdonk | - | Storing warmtepomp; deze maakt lawaaiAfwijking W | Geen probleem | Definitief herstel – instructie gegeven, de warmtepomp heeft stromingsgeluiden. aangegeven om morgen tussen 8 en 9 te komen kijken dan is mevrouw werken. | 44.98
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09324 | DEM: Burg. Moonshof 18 | 873551 | 43783 | 43817 | Gereed gemeld | Probleem met levering ww. Valt na korte tijd weg. | 1E LIJN ST | W1915276 | *14-11-2019 Order achteraf aangemaakt iov CB (MP) *14-11-2019 Inkooporder firma van Dijk aangemaakt (MP) | Probleem met levering ww. Valt na korte tijd weg. | Filters vuil. | Filters schoon gemaakt en warm water getest.Opmerkingen monteur:Servomotor LT defect, lekkage van de bijbehorende regelkraan.Pakkingdrukker regelkraan en servomotor vervangen en systeem getest. | 78.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09354 | DEM: Het Block 20 | 873447 | 43783 | 43817 | Gereed gemeld | Vloerverwarming hal en keuken werkt niet | 1E LIJN ST | bewoner(koopwoning) | *19-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *22-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *27-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *27-11-2019 Mail van Dijk ontvangen. Bewoner moest weg. (MH) *27-11-2019 Mail van Dijk navraag nieuwe afspraak. (MH) *18-12-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) *18-12-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Vloerverwarming hal en keuken werkt niet wordt niet overal warm | Klep van de keukengroep zat vast. | Klep weer gangbaar gemaakt.Servomotoren op de verdeler boven zaten los, deze weer aangedraaid. | 39.36
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09475 | DEM: Vincent van Goghstraat 26 | 873939 | 43784 | 43817 | Gereed gemeld | geen ww | 1E LIJN ST | Mw Zoeters | - | Geen ww, Collectief systeemAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel storing komt uit technische ruimte deze al opgelost op andere SO | 44.98
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09473 | DEM: Vincent van Goghstraat 22 | 873929 | 43784 | 43817 | Gereed gemeld | Lekkage radiator, geen warmte en geen ww | 1E LIJN ST | mw. Koeadaks | - | Lekkage radiator, geen warmte en geen wwAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, 2 pakkingen vervangen. gehele installatie buiten in ketelhuis op 0.7 bar deze weer gevuld naar 2.2 bar. deze is woensdag ook bijgevuld. | 279
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09466 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 F | 874109 | 43787 | 43817 | Gereed gemeld | Te warm in de woning | 1E LIJN ST | Mail firma van Dijk | *18-11-2019 Order achteraf aangemaakt op verzoek van de firma van Dijk (MP) *18-11-2019 Inkooporder achteraf aangemaakt voor de firma van Dijk (MP) | Te warm in de woning. | Instelling regeling. | Regeling Nathan klokprogramma 2 op nachtstand gezet en ruimte regelingop -3 gezet in de regeling. | 157.94
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09315 | DEM: Boterpolderlaan 20 A | 874015 | 43787 | 43822 | Gereed gemeld | Afleverset maakt veel lawaai. Nauwelijks warmte | 1E LIJN ST | Mevr. van Raamsdonk | *21-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *26-11-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) *26-11-2019 Werkbon van Dijk doorgestuurd naar WVB ivm vervolgwerk (MP) | Afleverset maakt veel lawaai. Nauwelijks warmte.Afwijking W | Klep van warmte meter maakt lawaai.Technisch gebrek. Keerklep blijft klapperen door te laag vlow. | Nieuwe bestellen.Definitief herstel. Drukveer aangepast en de installatie bijgevuld in de tr. Keerklep is nu stil en probleem is opgelost. bij evtl herh een maatje kleiner kk toepassen. Zie foto's. | 361.78
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09295 | DEM: Anemoonlaan 34 B | 874001 | 43787 | 43817 | Gereed gemeld | Te warm in de woning, niet te regelen. | 1E LIJN ST | (koopwoning) | *21-11-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Te warm in de woning, niet te regelen.bw kan na 15:00uur of vervanger tot 13:00uur. | Systeem stond op koelen. | Alles gecontroleerd, in orde. Systeem stond op koelen, op verwarmen gezet,koeling werkt nu niet. | 78.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09319 | DEM: Boterpolderlaan 24 A | 874244 | 43788 | 43832 | Gereed gemeld | Lekkage vloerverwarming , afleverset | 1E LIJN ST | Dhr. Petro Vos | *22-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *27-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *10-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon vervolgbezoek (MP) *17-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon vervolgbezoek (MP) *24-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Lekkage vloerverwarming , afleverset.Afspraak maken Dhr. Petro Vos 06-38125513. | - | Opmerkingen monteur:Platen wisselaar is lek nieuwe bestellen.De plandatum is nog onbekend.( actie Van Dijkmade ).KHTerugkoppeling van Dijk Made:Wisselaar lijkt niet lek te zijn, het is de pot bovenop met het thermoelementdie gelekt heeft, er was alleen een elementbesteld, geen pot.Nu geen lekkage meer, iom Jaap zo gelaten, materialen zijn retour naar de zaak. | 275.47
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09440 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 40 | 874630 | 43789 | 43832 | Gereed gemeld | lekkage bij de afleverset | 1E LIJN ST | Mevr. Van Vugt | *27-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *4-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *10-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | lekkage bij de afleverset | - | Gesproken met Jaap Pieterse de materialen waren vrijdag nog niet binnen.De klant en de nieuwe plandatum krijg ik nog te horen.KH | 296.41
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09440 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 40 | 875484 | 43791 | 43817 | Gereed gemeld | Klacht: monteur nog niet geweest. Geen cv/ww | 1E LIJN ST | Mw van Vught | - | Warmtepomp is uitgeschakeld gisteren.Monteur zou vandaag voor 16:00 uur het bestelde onderdeel komen plaatse. maar tot op heden nog geen cv/ww.Afwijking W | De afleverset binnen lekte en waren onderdelen voor nodig om te reppareren. Dat is wat k heb begrepen van de huurder en van de monteur. zelf ben ik niet geweest. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Ik heb de dienstdoende monteur van Van Dijk Made gebeld en hij moets ook nog even navragen wat er aan de hand was. Hij gaf aan dat er spullen zijn besteld zijn om de set te reppareren maar die waren vrijdag nog niet geleverd. Ze hebben de klant niet teruggebeld dat ze niet konden komen vrijdag. Graag maandag met van dijk made bellen en vragen wanneer ze de probleem kunnen oplossen, de bewoonster heeft nog geen cv en ook geen ww steeds. En is niet blij mee met de aanpak van de firma Van Dijk Made. Ze heeft vrijdag de heel middag zetten wachten op de monteur die uiteindelijk niet kwam en ook niets van zich laten weten. ==&gt; Loopt op SO 874630. ==&gt; Mail met klacht naar Van Dijk Made gestuurd. | 149.95
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09397 | DEM: Jan van Beekhof 49 | 875636 | 43794 | 43817 | Gereed gemeld | Te lage druk op de vloerverwarming | 1E LIJN ST | dhr. Put | - | Te lage druk op de vloerverwarming. Druk is bijna 0, moet bijgevuldworden in de kelder.Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel, vloer verwarming via de woning bijgevuld, techniek ruimte niet toegankelijk, deur reageert niet op druppel. Druk bijgevuld tot 1 bar op derde verdieping. | 208.55
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09311 | DEM: Anemoonlaan 38 D | 875723 | 43794 | NULL | Vervallen | Verwarming warmt door | 1E LIJN ST |  | - | Installatie warmt door. Thermostaat staat op 21 gr. ingesteld, maar temperatuuris nu 23 gr. | - | - | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09303 | DEM: Anemoonlaan 36 B | 875796 | 43795 | 43861 | Gereed gemeld | Lekkage thermostaatkraan/knop op afgifteset | 1E LIJN ST | Mevr. Van Vugt(Koopwoning) | *26-11-2019 SO opgestart en gebr. van Dijk aanngestuurd na contact met Patrik Verheezen. *29-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *4-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *10-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Lekkage heeft aan een thermostaatkraan/knop op de afgifteset. | - | Opmerkingen monteur:Lekkage aan flowregeling van het warmwater. Nieuwe flowregeling bestellen. Ziefoto’s. | 855.85
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09311 | DEM: Anemoonlaan 38 D | 876157 | 43796 | 43832 | Gereed gemeld | Verwarming warmt door | 1E LIJN ST | Koopwoning | *4-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *10-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *17-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Installatie warmt door. Thermostaat staat op 21 gr. ingesteld, maar temperatuuris nu 24 gr. | - | Klepmotor zat niet goed aangedraaid en hierdoor warmte zonder vraag | 52.47
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09322 | DEM: Burg. Moonshof 14 | 876181 | 43796 | 43817 | Gereed gemeld | Woning blijft doorwarmen | STORING | (koopwoning) | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, lekkage aan afgifteset verholpen door plaatsen nieuwe pakking ringen 3/4 en probleem warm water herstelt door stift van afsluiter te lossen en te smeren. Opwarmen cv nagezien, bij binnenkomst geen warmte de woning in. Kleppen getest en functioneren naar behoren. Als advies aangegeven om in de winter de thermostaat op verwarmen te laten staan, kleppen blijven nu mooi dicht en de flow is 0,0m3/h. Bewoner gaat het in de gaten houden. Meting thermostaat gecontroleerd en is in orde. | 239.42
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09335 | DEM: Burg. Moonshof 38 | 876056 | 43796 | 43804 | Gereed gemeld | filters verstopt van warmtepomp | 1E LIJN ST | Koopwoning | *4-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | petra van leeuwen melde dat de warmte pomp na een aantal seconde uit gaat graagvrijdag oppakken | - | Warm water problemen, filters HT schoongemaakt en regelkraan gangbaar gemaaktvan de VKW unit. | 52.47
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09309 | DEM: Anemoonlaan 38 A | 876530 | 43797 | NULL | Gereed gemeld | De vloerverwarming werk niet goed , te koud | 1E LIJN ST |  | - | De vloerverwarming werk niet goed , te koud. | - | Deze inkooporder komt te vervallen.De storing is door de klant zelf opgelost.De stekker van de vloerverwarming was er uit gehaald.KH | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09466 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 F | 876564 | 43797 | 43817 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | Lizzy van de Bruggen | *29-11-2019 Geen monteur gearceerd in de grafische planning onbekend *29-11-2019 bij wie ik de storing moet doorplannen. *29-11-2019 Dit per mail doorgezet in naar Patrick, Wim en Danielle *29-11-2019 meldng dicht gezet naar inkoop en geannuleerd *29-11-2019 bij van dijk made Patrick geeft aan dat Martijn hem al heeft opgepakt | Geen wwAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, ingebeld in het project. hoogtemp traject gaat weg met 74 graden. het probleem ligt niet aan de collectieve installatie. met de melderster contact gehad en mag morgen opgepakt wordenop locatie naar melder gegaan en de unit in het appartement gereset. temperatuur getest | 140.93
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09300 | DEM: Anemoonlaan 34 G (T.R. WKO) | 876778 | 43798 | 43804 | Gereed gemeld | Brommend geluid vanuit de kast warmtewisselaar. | 1E LIJN ST | Bas van der Pluim | *2-12-2019 BW belde dat het geluid uit het ketelhuis komt. Melding voor Van Dijk *2-12-2019 laten vallen en Peter Smoout aangestuurd. | Brommend geluid vanuit de kast warmtewisselaar.Afwijking WAfwijking W | Niet duidelijkTechnisch gebrek. ontgasser pendelt | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, om de aantal seconden horen de bewoners een brom. qua comfort functioneert alles naar behoren. dit kan maandag opgepakt worden. bewoners zeggen er ook bij dat ze p. verheezen graag willen hebben omdat hij zeer bekend is in deze woning. Definitief herstel, installatie druk 0.1 bar laten zakken en de instelling van de ontgasser met 0.1 verhoogd. deze stond continu te pendelen tussen ontgassen en storing. | 281.48
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09401 | DEM: Kasteellaan 23 | 876809 | 43800 | 43809 | Gereed gemeld | cv storing | 1E LIJN ST | Antoinette Bos | *2-12-2019 SO opgezet en van dijk Made aangestuurd *9-12-2019 Mail SO ivm ontbrekend inkoopordernr. (MP) *9-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *10-12-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Geenncv // ww Call 4904574Afwijking W, geen verwarming | Niet duidelijk | Definitief herstel, bewoner heeft geen verwarming, buurvrouw wel. van dijk made aangestuurd Wisselaar vervangen. | 1029.7
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09397 | DEM: Jan van Beekhof 49 | 876888 | 43801 | 43832 | Gereed gemeld | leiding vloer verwarming lek | 1E LIJN ST | Dhr. put | *9-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *17-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *24-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | leiding vloerverwarming lek | - | - | 78.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09369 | DEM: Het Block 5 | 877383 | 43802 | 43803 | Gereed gemeld | Het vervangen van de servomotoren | 1E LIJN ST | (koopwoning) | - | Uit te voeren werkzaamheden: Geen centrale verwarmingWerkbeschrijving: Jaap Pieterse Jr. 05-11-2019 16:57:Het vervangen van de servomotoren | - | zie werkbon, inkooporder achteraf voor uitgevoerde WZHRegeling en servomotoren vervangen, getest en controleerd. | 880.08
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09305 | DEM: Anemoonlaan 36 D | 877455 | 43803 | 43819 | Gereed gemeld | Brommend geluid uit de afleverset | 1E LIJN ST | Koopwoning | *4-12-2019 Gesproken met Patrick Verhezen de ontgasser *4-12-2019 gaat om de 30 sec in en uit hierdoor ontstaat er drukverschil in de *4-12-2019 leiding en dit is hoorbaar bij de bewoners in de woning *4-12-2019 Patrick gaat met Manfred overleggen om de ontgasser uit te *4-12-2019 zetten totdat de onderdelen binnen zijn om de storing *4-12-2019 te verhelpen. *4-12-2019 Bewoner gebeld en ingelicht. | Brommend geluid uit de afleverset Hoe later op de dag wordt het meer hoorbaarwaarschijnlijk vanuit het ketelhuis. Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, van ontgasser de filters gereinigd, magneetkleppen gereviseerd en in bedrijf gesteld. Unit heeft ontgast en is nu standby en installatie is rustig. | 529.8
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09320 | DEM: Burg. Moonshof 10 | 878489 | 43804 | 43839 | Gereed gemeld | Aardwarmtepomp schommelt qua temp. | 1E LIJN ST | Koopwoning | *12-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *24-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Hoi Michel,Sinds dat ik woon op Burg Moonshof 10 hou ik de aangegeven warmte van deaardwarmtepomp bij. Hij staat op 19 graden ingesteld en ongeacht of het nu warmof koud is buiten hij schommelt tussen 18.3 en 19,9. Dit vind ik een te grootverschil tussen beiden! De bewoner op Burg. Moonshof 14 heeft hier ook last vangaf hij aan en voor hem is ook geregeld dat er een monteur kwam om naar ditprobleem te kijken.En ik merk dat ik na 1,5 minuut douchen dat mijn douche ijskoud wordt en als ikwat warmer wil douchen dat dat geen enkel verschil maakt (ik heb hem zelfs eenkeer geprobeerd om hem zo warm mogelijk te zetten en toen kon ik mijn handeronder houden zonder te verbranden)! DOftewel: kan er een monteur komen om naar beiden gebreken te kijken?Over gebrek 1 ben ik wel van mening dat dit ligt aan de pomp, dus dan kunnen dekosten niet verhaald worden op mij, alleen hoe denken jullie daarover?Over het gedeelte met het koude water ben ik op de hoogte gesteld door de oudbewoners en met het schoonmaken van een filter is het verholpen gaven ze aan. | - | Filter warmwater schoongemaakt. | 106.55
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 878637 | 43804 | 43822 | Gereed gemeld | Geluidoverlast vanuit de technische ruimte | 1E LIJN ST | K v Groezen | - | Geluidoverlast vanuit de technische ruimte Afwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Heel kort het geluid gehoord, het lijkt vanaf de leiding WP koude zijde te komen, deze stond ook drukloos.ongeveer een week geleden zou de WP of een compressor vervangen zijn.sindsdien dit geluid.systeem op druk gezet (1Bar).geluid verder niet gehoord.Het geluid blijkt vanaf de linkse compressor te komen.Kan nog geen kwaad maar moet wel ingepland worden voor vervanging. Functioneel herstel – werkend achtergelaten, compressor 1 uitgeschakeld en alleen op 2 laten draaien. lekkage glycol systeem maandag oppakken en proberen aan te draaien en te vullen. gevens warmtepomp staan op de foto Functioneel herstel – werkend achtergelaten, 2 vaten glycol in techniek ruimte gezet. de spanbandtang is te klein grotere maat nodig om meer kracht uit te oefenenDefinitief herstel, koppelingen naar bron in techniek ruimte aangedraaid, en leidingen schoongemaakt zodat we kunnen controleren wanneer er weer lekkage is. Koppelingen zijn nu droog geen lek meer te zien, | 853.59
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09395 | DEM: Jan van Beekhof 45 | 878952 | 43808 | 43829 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de woning | 1E LIJN ST | Mevr Diepstraten | *17-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *24-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Totaal geen verwarming in de woningGraag zsm een monteurAfwijking W | Technisch gebrek. Idd de druk was te laag van cv installatie. stond op 1,1 bar in de tr. bovenste verd nr 49 zou bij 0 bar gestaan hebben. | Definitief herstel. de Installatie in de tr tot 2,4 bij de ketel, boven gekeken was 1,4 bar. verwarming zou nu gewoon werken. | 200.11
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09332 | DEM: Burg. Moonshof 32 | 880115 | 43810 | 43817 | Gereed gemeld | nauwelijks warmwater op de badkamer | 1E LIJN ST | Koopwoning | *17-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Nauwelijks warmwater op de badkamer, zowel bij de wastafels als bij dedouche/bad niet | Niet thuis kaart in de brievenbus gedaan.Vervuiling unit. | VKW unit nagekeken, filters HT schoongemaakt, servomotor LT klep was defect,vervangen, tevens lekte ook depakkingdrukker van de regelkraan, deze omgewisseld met die van de HT klep.Syfon wasmachine/ droger had een bocht die niet was gelijmd, dit ook gedaan. | 116
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09373 | DEM: Het Block 9 | 880968 | 43815 | 43839 | Gereed gemeld | Vloerverwarming kamer temp wil niet oplaag | 1E LIJN ST | Koopwoning | *24-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Vloerverwarming kamer tempratuur wil niet oplaag | - | Probleem met de verdeler niet geconstateerd, volgens de klant is dit ook alopgelost.Wel was de actuator in de retour in de VKW unit defect, deze vervangen. | 200.63
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09344 | DEM: Het Block 11 | 880921 | 43815 | 43833 | Gereed gemeld | Vloerverwarming wordt niet overal in woning warm | 1E LIJN ST | mevr. van Zundert | *16-12-2019 SO opgestart en gebr. van Dijk aangestuurd. *24-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Vloerverwarming wordt niet overal in de woning warm. | - | De pinnen van de vloerverwarming zaten vast 19/12 opgelost.KH | 78.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09297 | DEM: Anemoonlaan 34 D | 880940 | 43815 | 43859 | Gereed gemeld | het blijft 19 graden in de woning | 1E LIJN ST | Koopwoning | *24-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *16-1-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *27-1-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *28-1-2020 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) *29-1-2020 Afmelding van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Het blijft 19 graden in de woning ondanks dat de bewoner om meer warmte vraagt | Storing is vervallen voor de firma van Dijk. | Storing is vervallen voor de firma van Dijk. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09317 | DEM: Boterpolderlaan 22 A | 883168 | 43818 | 43854 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | Mevr. De Jong | - | Geen wwAfwijking W, geen ww | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven, klacht is alleen in de woning van mevrouw. van dijk made aangestuurd | 127.54
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09317 | DEM: Boterpolderlaan 22 A | 883178 | 43818 | 43818 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST | Mevr. De Jong | - | Geen ww collectiefAfwijking W, geen warm water boterpolderlaan 20 tm 24 | Technisch gebrek, druk in het secundaire systeem 0.7 bar. tevens TA afsluiter t.b.v. heet water op stand 0.2 | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , cv / tap systemen gevuld van 0.7 bar naar 1.8 bar. na vullen nog steeds geen warmte. geconstateerd dat de TA afsluiter op stand 0.2 stond wat resulteert in 0.018 m3/h. TA afsluiter op zijn vergrendelende stand gezet 4.0 wat resulteert in 3.025 m3 vanuit het ketelhuis naar het complex. overal is nu weer warm water | 203.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09401 | DEM: Kasteellaan 23 | 882849 | 43818 | 43944 | Gereed gemeld | kachel afgegeven ivm bestelling materialen* | 1E LIJN ST | IORD302-20-00007 | *19-12-2019 Werkbon + inkooporder achteraf aangemaakt op verzoek van de firma *19-12-2019 van Dijk (MP) | Electrische kachel afgegeven ivm bestelling materiaal | Zie onder oplossing. | Electrische kachel afgegeven ivm bestelde materialen. | 959.7
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09459 | DEM: Touwbaan 8 | 882855 | 43818 | 43924 | Gereed gemeld | Storing verwarming | 1E LIJN ST | Werkbon W1914510 | *19-12-2019 Order + inkooporder achteraf aangemaakt op verzoek van de firma van Dijk (MP) *19-12-2019 Mail van Dijk of storing inmiddels verholpen is (MP) *17-1-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon reparatie (MP) *3-4-2020 van Dijk Made ¦ 27-3 wb reparatie opgevraagd *3-4-2020 Na 3x vervolgwerkbon opvragen krijg ik van Van Dijk een mail terug dat de *3-4-2020 werkzaamheden voor hen gereed worden en dat we de bon af kunnen melden. *3-4-2020 Snap hier niks van. Maar goed, aangezien er geen klachten meer gemeld zijn, *3-4-2020 heb ik de tekst op de SO aangepast naar een 1st time fix. Einde. | Storing verwarming | Klep en thermostaat zaten niet goed. | Klep en thermostaat opnieuw aangesloten en getest. Werking in orde. | 131.35
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09476 | DEM: Vincent van Goghstraat 28 | 884341 | 43829 | 43858 | Gereed gemeld | lekkage warmtepomp | 1E LIJN ST | 4928700 | *14-1-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *27-1-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *28-1-2020 Terugkoppeling van Dijk ontvangen, storing is niet in behandeling *28-1-2020 genomen maar door Kropman zelf. Dit is ook teruggekoppeld (MP) | lekkage warmtepomp | Deze melding hebben wij niet in behandeling genomen maar Kropman zelf. | Deze melding hebben wij niet in behandeling genomen maar Kropman zelf. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09333 | DEM: Burg. Moonshof 34 | 884347 | 43829 | 43832 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | Koopwoning | *30-12-2019 SO opgestart en Gebr. van Dijk aangestuurd. Bewoner geinformeerd. | water blijft maar een halve minuut warm | - | Terugkoppeling van Dijk Made:Filters VKW unit zaten wederom verstopt.Aanvoer en retourfilters ht schoongemaakt. | 39.36
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09328 | DEM: Burg. Moonshof 24 | 884216 | 43829 | 43832 | Gereed gemeld | storing warmtepomp | 1E LIJN ST | Koopwoning | - | Filter zit waarschijnlijk vol | - | Terugkoppeling van Dijk Made:Filters HT aanvoer en retour gereinigd. | 39.36
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09365 | DEM: Het Block 34 | 884365 | 43829 | 43976 | Gereed gemeld | Geen ww, collectief* | 1E LIJN ST | TR WKO | *31-12-2019 Terug in logmoment gezet, omdat van dijk made nog inkooporder moet krijgen. *31-12-2019 van dijk Made ingekocht en werkbon opgevraagd | Geen ww, collectief?Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven. van dijk made aangestuurdTerugkoppeling van Dijk Made:Retourafsluiter VKW unit stond dicht. | 44.98
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09324 | DEM: Burg. Moonshof 18 | 884431 | 43831 | 43917 | Gereed gemeld | Water wordt snel koud op alle kranen na 2 minuten* | 1E LIJN ST | bewoner | *3-1-2020 Melder belde dat het nog niet opgelost is. Vervolgbon stond 2-1 bij Peter Smout, *3-1-2020 maar die bon stond nog onaangeroerd. Bon bij peter weggehaald en nu Van Dijk *3-1-2020 made aangestuurd voor 3-1 | koud water halve flatAfwijking W Afwijking W Afwijking W | Niet duidelijk Technisch gebrek Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.De melder gebeld en die gaf aan dat de probleem van paar dagen nu al. Ik heb ingelogd maar kon geen probleem zien. De melder zei dat het water met naame in de douch langzamer afkoelt. Ik heb afgesproken om morgen de probleem op locatie te gaan bekijken, en een bezoek naar tr is gewenst. Op preva kan k naamelijk geen problee zien. Definitief herstel . installatie op 0.5 bar. deze weer gevuld tot 2.0=&gt; Volgens belletje van de bewoner is het probleem nog steeds niet opgelostna bijvullen van de CV ketel. Hierop nu Van Dijk Made aangestuurdOp de woning de filter gereinigd deze was erg vervuild. Warmwater gecontroleerd en deze was goed. Advies om deze 2x per jaar te gaan reinigen i.v.m de vervuiling. | 368.91
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09337 | DEM: Burg. Moonshof 40 | 884778 | 43832 | 43846 | Gereed gemeld | douche water wordt langzaam koud steeds | 1E LIJN ST | Koopwoning | *14-1-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *16-1-2020 Opdracht vervallen in opdracht van Manfred Magielsen (MP) | douche water wordt langzaam koud steeds | Opdracht vervallen in opdracht van Manfred Magielsen. | Opdracht vervallen in opdracht van Manfred Magielsen. | 20.87
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09336 | DEM: Burg. Moonshof 4 | 885259 | 43833 | 43833 | Gereed gemeld | Problemen met verwarming | 1E LIJN ST | Koopwoning | *3-1-2020 SO opgestart en op verzoek van van Dijk een inkooporder achteraf gestuurd. *3-1-2020 Wel verzocht aan Van Dijk om nog een werkbon toe te sturen aangezien *3-1-2020 niet duidelijk is wat er voor een probleem was en wat er voor oplossing is *3-1-2020 geboden. | Problemen met verwarming | - | Opmerkingen monteur:Hoofdafsluiters sluiten niet af, systeem blijft onder druk, filters niet schoonkunnen maken.Als het probleem blijft met Kropman overleggen, zal het gehele systeem leegmoeten om de regelkranen te vervangen. | 121.64
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09334 | DEM: Burg. Moonshof 36 | 885246 | 43833 | 43846 | Gereed gemeld | Alle kranen geven koud water* | 1E LIJN ST | IORD302-20-00007 | *3-1-2020 Van Dijk Made aangestuurd 3/1. Deze melding is bij hen telefonisch *3-1-2020 binnengekomen dus vandaar opdracht achteraf verstuurd. | Alle kranen geven na even aan te staan koud water | - | Filters HT gereinigd, nog steeds kort warm water. Platenwisselaar moetvervangen wordenUit te voeren werkzaamheden: Geen warm water Vervolgwerk VervolgwerkWerkbeschrijving: Jaap Pieterse Jr. 08-01-2020 15:03:Vervangen wisselaarOpmerkingen monteur:Niet thuis kaart in de bus.Opmerkingen monteur:Wisselaar en vuilfilter koudwater vervangen, bijgevuld, ontlucht, getest encontroleerd. Kleine verbetering maar nog nietveel. Overleg met Kropman hierover. | 1022.44
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09326 | DEM: Burg. Moonshof 20 | 885383 | 43833 | 43836 | Gereed gemeld | Problemen met warm water | 1E LIJN ST | Koopwoning | *3-1-2020 SO opgestart n.a.v. telefonische melding. *3-1-2020 De monteur van Van Dijk is nu bij nr. 18 aan het werk. | Problemen met warm water | - | 6-1-2020 gebeld met klant, en problemen zijn opgelost.Filters HT schoongemaakt. | 79.17
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09333 | DEM: Burg. Moonshof 34 | 885315 | 43833 | 43868 | Gereed gemeld | Na 2 min koudwater* | 1E LIJN ST | bewoner locatie | - | Geen warm water al 2 weken..Klant bellen 06-54301491 bellen.Afwijking W | Niet duidelijk | het reinigen van de filters van de binnenunit. het probleem blijft. Dit aangegeven bij de monteur van Van Dijk Made. Deze pakt het verder op. | 161.19
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09333 | DEM: Burg. Moonshof 34 | 885243 | 43833 | 43861 | Gereed gemeld | Warm water wordt na 2 minuten koud* | 1E LIJN ST | IORD302-20-00007 | - | Warm water wordt na 2 minuten koud3e melding sinds november. ook nr 18 en 40 controlerenAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, klep open en dicht gedaan aanvoer blijft 60 graden. alleen tapwater schommelt heel erg. van dijk de binnenhuis installaties laten schoonmaken. alleen bij 18 terecht de rest niet thuis. | 194.72
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09331 | DEM: Burg. Moonshof 30 | 885456 | 43833 | 43836 | Gereed gemeld | Storing waterleiding warmtepomp. | 1E LIJN ST | Koopwoning | - | Storing waterleiding warmtepomp.Eerder dgg nog niemand geweest.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent -2 van de 4 woningen weer ww.-warmtepomp in EVU blokkering.-Structureel probleem in de transportleidingen, dit is reeds bekend.-Tijdelijk opgelost, herhaling v/h vervolgprobleem is onvermijdelijk als de structurele problemen niet opgelost worden. | 879.86
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09331 | DEM: Burg. Moonshof 30 | 885396 | 43833 | 43836 | Gereed gemeld | WW wordt na 1 minuut koud. | 1E LIJN ST | Koopwoning | - | WW wordt na 1 minuut koud. Aanvoertemp is wel goed. Waarschijnlijkfilter/zeefje verstopt. | - | 6-1-2020 gebeld met klant en probleem is opgelost | 20.87
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09328 | DEM: Burg. Moonshof 24 | 885446 | 43833 | 43837 | Gereed gemeld | Warm water wordt na een paar seconden koud | 1E LIJN ST | Koopwoning | *3-1-2020 SO opgestart n.a.v. telefonische melding. Hierna Gebr. Van Dijk aangestuurd. | Warm water wordt na een paar seconden koud. Van Dijk heeft de filtersgereinigd, maar waarschijnlijk zijn deze toch weer vuil.Afwijking W Afwijking W | Verkeerd gebruik Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Huisnr 24 heeft weer ww.lange tijd gecommuniceerd over de beschikbaarheid van een monteur van VanDijk....deze bleek niet beschikbaar, zelf maar ter plaatse gegaan.Na zelf uitzoeken en nogmaals Van Dijk gebeld te hebben duidelijk gekregen watexact de bedoeling was.Dit uitgevoerd en getest, ww weer beschikbaar.de overige huisnrs worden op zaterdag 4 jan vanaf 09:30u opgepakt.DE OORZAAK VAN DEZE GEVOLGSTORINGEN IS EEN BEKEND STRUCTUREEL PROBLEEM EN MOETZSM OOK STRUCTUREEL OPGELOST WORDEN!!Wordt vervolgd!In de technische ruimte, de vuilscheider gespoeld. Zie de foto's. Op de woningde filter gereinigd. Monteur van Van Dijk Made heeft de inlaatcombinatie ietsgeknepen. Er kwam weer goed warmwater uit de kraan. Advies is om de filters 2xper jaar te gaan reinigen i.v.m. de vervuiling.Geen klachten over warmwater mevrouw heeft net warm water getapt was niks mismeeOpmerkingen monteur:Woning 24 en 18 gespoeldEn getest samen met Kropman | 909.11
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09331 | DEM: Burg. Moonshof 30 | 885469 | 43834 | 43840 | Gereed gemeld | warmtepomp brandt door | 1E LIJN ST | Koopwoning | *6-1-2020 Geen tekst monteur | Vanmorgen monteur geweestAfwijking W | Technisch gebrek | Vloer warmde door, er bleek een klep niet goed terug geplaatst te zijn, deze is terug gezet en vloer is nu van de juiste temp. 6-1-2020 hier contact over gehad.Definitief herstel.Al afgewerkt | 20.87
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09334 | DEM: Burg. Moonshof 36 | 885619 | 43836 | 43839 | Gereed gemeld | Geen warmwater | STORING | Koopwoning | - | - | - | - | 41.75
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09293 | DEM: Anemoonlaan 34 | 885569 | 43836 | 43964 | Gereed gemeld | WW blijft maar kort warm | 1E LIJN ST |  | *14-1-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *27-1-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *3-2-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | WW blijft maar een paar seconden warm. | - | - | 48.87
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09341 | DEM: Burg. Moonshof 8 | 886196 | 43837 | 43852 | Gereed gemeld | Vloerverwarming wordt veel te heet. WW wordt koud | 1E LIJN ST | Koopwoning | *16-1-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Vloerverwarming wordt veel te heet, terwijl de thermostaat op 19ºCstaat ingesteld. Daarentegen wordt het warme water zeer snel,binnen 1 minuut weer koud. | - | Opmerkingen monteur:Regeling nagekeken en problemen gevonden.Zie foto’s voor vervanging materiaal.Vervolgwerk staat nu gepland op 21/1.KHOnderdelen vervangen,ontlucht, getest en controleerd. | 678.57
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09330 | DEM: Burg. Moonshof 28 | 886184 | 43837 | 43851 | Gereed gemeld | Geen WW | 1E LIJN ST | Koopwoning | *16-1-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Geen WW | - | Opmerkingen monteur:Regeling nagekeken, getest en controleerd. Regelventiel cv kapot zie foto’s. | 306.14
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09327 | DEM: Burg. Moonshof 22 | 886020 | 43837 | 43850 | Gereed gemeld | WW blijft maar even warm | 1E LIJN ST | Koopwoning | *16-1-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | WW blijft maar even warm | - | Deze bon hebben we laten vervallen i.o.m. de klant.KH | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09312 | DEM: Anemoonlaan 38 E | 885941 | 43837 | 43846 | Gereed gemeld | Warm water valt steeds weg | 1E LIJN ST | Koopwoning | *7-1-2020 SO opgestart en gebr. Van Dijk aangestuurd. *16-1-2020 Mail SV ivm gekoppelde werkbonnen, order nog open (MP) | Warm water valt steeds weg.Eerst warm, daarna wordt het koud. | - | Notitie: Angelique de Jongh 09-01-2020 11:44:Meerdere bewoners hebben tijdens douchen last van dat water koudwordt. Is een centraal probleem. Volgens bewoner is dit al 2 weken zo. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09329 | DEM: Burg. Moonshof 26 | 886380 | 43838 | 43843 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | Koopwoning | - | Geen ww | - | Nagekeken en onderdelen vervangen, getest en controleerd. | 252.02
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09324 | DEM: Burg. Moonshof 18 | 886402 | 43838 | 43839 | Gereed gemeld | problemen met warm water | 1E LIJN ST | Koopwoning | *8-1-2020 SO opgestart n.a.v. telefonische melding en van Dijk aangestuurd. *8-1-2020 Dit doorgegeven aan de bewoner. | Wederom problemen met warm water | - | Alles nu in orde. Bewoners houden bij wanneer de druk en temperatuur lager isdan anders. Zodat er iets meerduidelijkheid komt hierover wanneer het grootste probleem is. | 102.03
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09330 | DEM: Burg. Moonshof 28 | 887407 | 43839 | 43840 | Gereed gemeld | geen ww | 1E LIJN ST | Koopwoning | - | nog geen ww, betreft Warmtepomp Call 7364Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek. Warschijnelijk weer filters vervuild in tr en bij de bewoners.Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Omdat de probleem al bekend bij ons is en daar mijn colliga M. vd Broek met de filters en oh bezig is, heb ik met contr. beheerder en de bewoner van nr 28 afgesproken dat M vd Broek morgen als eerste werk bij hem de filters gaat schoonmaken en daarna de filters in de tr. De klant zal tussen 8:00 u en 8:30 op Hem wachten. Martijn weet ervan en hij rijdt hier morgen rechtstreeks naartoe. het reinigen van de filters van de binnenunit. warm water getest. Deze was weer goed | 177.24
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09331 | DEM: Burg. Moonshof 30 | 887548 | 43840 | 43861 | Gereed gemeld | Na een paar sec. koud water | 1E LIJN ST | Koopwoning | *10-1-2020 SO opgestart n.a.v. telefonische melding. Gebr. van Dijk aangestuurd. *11-2-2020 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | 22/1 Nog steeds geen verwarming en warm water , graag op klant locatie allesnakijken 22/1 tussen 13 - 16 uur.Na een paar seconden komt er koud water uit de kranen.Na 14 uur thuis.Afwijking W | Technisch gebrek | het reinigen van de filters van de binnenunit. het probleem blijft. Ditaangegeven bij de monteur van Van Dijk Made.Gebr. van Dijk gaat op 23/1 wisselaar vervangen.KHWisselaar vervangen, bijgevuld, ontlucht, getest en gecontroleerd. | 1125.33
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09335 | DEM: Burg. Moonshof 38 | 887695 | 43840 | 43861 | Gereed gemeld | Geen warm water , storing warmtepomp | 1E LIJN ST | Koopwoning | - | Geen warm water , storing warmtepomp.Afwijking W | Niet duidelijk | het reinigen van de filters van de binnenunit. bij testen bleek dat het probleem blijft. Monteur van Van Dijk Made was ook op locatie. kreeg filter niet uit houder. Deze monteur had deze nog in zijn bus liggen. Deze vervangen. Probleem blijft. Dit aangegeven bij de monteur. Van Dijk Made pakt het verder op. | 188.75
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09324 | DEM: Burg. Moonshof 18 | 888123 | 43841 | 43936 | Gereed gemeld | Geen ww* | 1E LIJN ST | IORD302-20-00007 | *16-1-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Al 1.5 week lauw waterCall: 4938952Afwijking W | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Klant teruggebeld en aangegeven dat webezig zijn met het oplossen van de probleem. bekend bij kropman.Maandag gaat M. VD mee verder. is bezig daar nog.Deze opdracht zouden jullie zelf oppakken niet voor van Dijkmade.20/1.KHOpmerkingen monteur:Servomotor LT defect, lekkage van de bijbehorende regelkraan.Pakkingdrukker regelkraan en servomotor vervangen en systeem getest. | 44.98
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09324 | DEM: Burg. Moonshof 18 | 888617 | 43843 | 43861 | Gereed gemeld | heeft lauw water | 1E LIJN ST | Koopwoning | - | Heeft lauw waterheeft zaterdag ook al gebeld, maar is nog niet verholpen.Afwijking W | Technisch gebrek. Dezelfde probleem als hn 24De bewooner is niet thuis. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Zie so van nummer 24 | 4
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09328 | DEM: Burg. Moonshof 24 | 888259 | 43843 | 43861 | Gereed gemeld | geen warm water * | 1E LIJN ST | IORD302-20-00007 | *13-1-2020 15:40 uur. Mevrouw belt dat er nog geen contact is opgenomen door Gebr. Van Dijk *13-1-2020 Mevrouw met hen doorverbonden. *27-1-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *28-1-2020 Terugkoppeling van Dijk ontvangen, storing is collectief, is opgepakt door *28-1-2020 Kropman (MP) | Wederom geen warm water Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek. Nog steeds te weinig flow over de ww toevoer.Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Meetingen verrecht bij huisnummer 24. Regelventiel vervange, de wissellar gedemomteerd en doorgespoeld maar nog geen resultaat. Ww zakt regelmaatig na 2 mnt van 47 naar 38 gr. In de wissellaar meet ik 60 gr. aanv. en 15,5 gr. retueur. de dt is veel te groot. ik hou nix over van de toevoer warmte. Nu begreep ik dat Van Dijk Made een nw wissellaar gaan plaatsen bij nr 36 op dezelfde straat, en volgens hun zou de probleem opgelost moeten zijn. Ik wil graar morgen als de wissellar is vervangen bij die mensen op nr 36 dezelfde meetingen gaan uitvoeren, want ik denk dat de transportpomp in tr een te kleine cappaciteit heeft en verzwaard moet worden. Dus aub contact opnemen met de bewooners van huisnummer 36 en een tijdje afspreken. ik ben dan binnen een uurtje klaar met meten. Voor ons maakt t dan duidelijk wat er aan de hand is wat er afspeelt hier. Assisteren van F Sahli. Deze was al op locatie aanwezig, maar moest in de technische ruimte zijn. Rapportage gemaakt van de dubbele circulatie pomp t.b.v. warmwater. Deze naar F Sahli gestuurd | 732.19
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09333 | DEM: Burg. Moonshof 34 | 888621 | 43843 | 43861 | Gereed gemeld | warmwater na paar sec lauw | 1E LIJN ST | Koopwoning | - | Gepland 16/1 , nog steeds geen warm water , info Patrik en de klant is thuis.KHGeen w.w.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrek. Dezelfde probleem als nr 24.Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelatenOok de bewoner niet thuis.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , druk klein beetje verlaagd waardoor uitgaande temperatuur nu 55 gr is | 176.81
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 888887 | 43844 | 43847 | Gereed gemeld | Collectieve installatie ,temperatuur controleren | 1E LIJN ST |  | - | Graag met spoed laten kijken naar de installatie bij appartement 25K.Vervolgens dient de gehele installatie te worden gecontroleerd.Collectieve installatie ,temperatuur controleren.Voor meer info Manfred Magielse. | - | deze week onderhoudswerkzaamheden aan de CV ketels uitgevoerd, alleinstellingen voor de warmwaterbereiding nog door gelopenhier wat kleine aanpassingen gedaan aan stooklijn en CV ketels,tapwatertemperatuur richtingen woningen nu continu &gt; 70 graden | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09333 | DEM: Burg. Moonshof 34 | 890198 | 43850 | NULL | Gereed gemeld | Geen cv/ww | 1E LIJN ST |  | *20-1-2020 Jack de Klerk pakt dit verder op zie call overzicht SMC | Geen cv/wwCollectieve warmtepomp.Call 3336 | - | - | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09339 | DEM: Burg. Moonshof 44 | 890324 | 43850 | 43857 | Gereed gemeld | De bypass nakijken op huisnummer 44 | 1E LIJN ST | Koopwoning | - | De bypass nakijken op huisnummer 44 , info Patrik.Afwijking W | Technisch gebrekGerda de Paus 08-01-2020 08:11:bewoner heeft het gevoel dat de thermostaat niet reageert, als hij op16,5 graden staat blijft het 24,5 graden in de woning. Zie fotothermostaat. Tussen 13.00 en 15.00 uur | Functioneel herstel – werkend achtergelaten bijpass geopend. en ta teruggedraaid naar minimaal iom roel diverse aanpassingen cv ketel gedaan en pomp inpriva uitgezet. morgen opnieuw zoekenOpmerkingen monteur:Van Dijkmade.Naregeling nagekeken en alles is nu in orde.Inkoop opdracht achteraf.KH | 420.3
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09334 | DEM: Burg. Moonshof 36 | 890836 | 43851 | 43861 | Gereed gemeld | Geen warm water + vloerverwarming klant locatie | 1E LIJN ST | Koopwoning | - | Geen warm water + vloerverwarming klant locatie alles nakijken.vanuit ketelhuis nu 73 graden alles goed.Voor meer info Kees 06-11367560.Let op vanaf 13:30 uur is de klant thuis.Afwijking W | Technisch gebrek | De problemen zijn op 21/1 in de avond opgelost.De klant bel mij vanmiddag of dat zo is.KHFunctioneel herstel – werkend achtergelaten , ter plaatse geweest en metingen gedaan, volgens lijst. Tap water gaf meer dan 12 liter per minuut ipv 6 liter per minuut, nu tijdelijk afgeregeld met de inlaat combinatie, voor rest zie lijst. | 629.15
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09346 | DEM: Het Block 13 | 890615 | 43851 | 43936 | Gereed gemeld | bewoner heeft geen verwarming ,storing warmtepomp | 1E LIJN ST | Koopwoning | - | Uit te voeren werkzaamheden: Nazien storing aan warmtepompWerkbeschrijving: Gerda de Paus 08-10-2019 08:03:bewoner heeft geen verwarming | - | Opmerkingen monteur:Naregeling defect, opgehaald op de zaak en vervangen. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09328 | DEM: Burg. Moonshof 24 | 890908 | 43851 | 43851 | Gereed gemeld | Geen cv en geen ww | 1E LIJN ST | algemene storing | - | Geen cv en geen ww meerdere huisnummersAfwijking W , geen warm water gehele blok | Technisch gebrek , te lage flow over de tapwater groep | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , doordat er een te lage flow over de tapwater groep ging kregen de huishoudens geen warmte binnen. de pomp weer op max gezet. overal is weer warm tapwater | 242.21
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09405 | DEM: Kasteellaan 23 D | 890711 | 43851 | 43854 | Gereed gemeld | vloer verwarming word niet warm | 1E LIJN ST | Mevr. De Jong | *24-1-2020 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | - | Zie onder oplossing. | Instellingen aangepast. | 87.45
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09341 | DEM: Burg. Moonshof 8 | 891053 | 43852 | 43861 | Gereed gemeld | Geen warm water +vloerverwarming op locatie kijken | 1E LIJN ST | Koopwoning | - | Geen warm water +vloerverwarming op klant locatie kijken.Het werk alleen nog niet op nummer 8.Let op half uur v.t.v de klant Robert Blankers tel:06-52694637 bellen voor detoegang.Afwijking W | Niet duidelijk | Op de locatie de filter van unit gereinigd. installatie weer bijgezet. probleem is gebleven. Toen ik hiermee bezig was kwamen meerdere bewoners met dezelfde melding. Met diverse personen van Kropman contact gehad. Roel Vos is ook nog langs geweest. Op verzoek van Martijn, John en Manfred bij de cv-ketels de pompen op automatisch gezet i.p.v. handmatig in en de nadraai tijd van 15 minuten op 00 (automatisch) gezet | 447.64
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09331 | DEM: Burg. Moonshof 30 | 892665 | 43854 | 43854 | Gereed gemeld | Geen ww | STORING | Koopwoning | - | Geen wwAfwijking W , geen ww | Geen probleem | Definitief herstel – instructie gegeven , er zijn vandaag werkzaamheden geweest in de technische ruimte waardoor de installatie opnieuw op temperatuur moet komen. ingebeld in het project en de temperatuur gemonitord.aan de bewoner de situatie uitgelegd en vertelt dat als ze morgen ochtend nog steeds lauw/warm water hebben ipv heet water dat ze opnieuw moeten bellen | 35.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09470 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 K | 891931 | 43854 | 43858 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning | 1E LIJN ST | IORD100-20-01574 / REP20-002231-000 | - | Geen warm water in de woning | Delta naregeling servomotor kapot van de ww. | Vervangen, getest en controleerd. | 110.56
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09296 | DEM: Anemoonlaan 34 C | 892130 | 43854 | 43868 | Gereed gemeld | Verwarming bovenverdieping wordt niet goed warm | 1E LIJN ST | Koopwoning | *24-1-2020 SO opgestart n.a.v. telefonische melding. Doorgezet naar Gebr. van Dijk. *3-2-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *7-2-2020 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Verwarming bovenverdieping wordt niet goed warm. | Instelling regeling. | Naregeling opnieuw ingesteld. | 43.73
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09297 | DEM: Anemoonlaan 34 D | 892642 | 43854 | 43868 | Gereed gemeld | vloer verwarming blijft koud | 1E LIJN ST | Koopwoning | *3-2-2020 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *7-2-2020 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | vloerverwarming word niet warm | Cv klep zat vast. | Losgemaakt, getest en gecontroleerd. | 58.3
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09304 | DEM: Anemoonlaan 36 C | 893827 | 43860 | 43861 | Gereed gemeld | temp. in de woning blijft weer achter | 1E LIJN ST |  | - | Maandag en dinsdag leek het er op dat de temperatuur in huis weer aan hetstijgen was. Echter blijft de temperatuur in huis sinds gisteren weer achter.De aanvoer temperatuur is nog steeds 25graden. Graag een passende oplossing.graag de bewoner bellen als je onderweg ben 06-51485655 | - | 30-1 is er een monteur van kropman op locatie geweest | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09397 | DEM: Jan van Beekhof 49 | 895784 | 43864 | 43868 | Gereed gemeld | vloerverwarming werkt niet | 1E LIJN ST | Bewoner | *5-2-2020 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) *5-2-2020 Werkbon doorgestuurd naar WVB ivm vervolgwerk (MP) | Afwijking W | Klep motor moet vervangen worden.Technisch gebrek | Klepmotor is stuk deze hebben we besteld en zullen deze as vrijdagmiddag gaanvervangen.Definitief herstel, installatie in de kelder bijgevuld tot 2 bar op het toestel, moet nu weer in orde zijn. | 216.08
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09452 | DEM: Touwbaan 28 | 896597 | 43867 | 43882 | Gereed gemeld | Geen c.v. blokverwarming* | 1E LIJN ST | Dhr. Eijpelaar | - | Geen c.v. collectiefCallnr. 4958330Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | installatie stond bij aankomst op 0,7 bar bij vulpunt op buffervat. Deze op 1,8 bar gezet. Technische ruimte gecontroleerd op lekkages. Alleen het vul/aftap punt 1/2" onder cv-ketel lekt. Dit is van het hoog temperatuur traject. Deze moet vervangen worden. Foto. verder geen lekkages gevonden.vervangen van de lekkende vul/aftap punt. | 511.36
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09473 | DEM: Vincent van Goghstraat 22 | 897473 | 43871 | 43871 | Gereed gemeld | Raam van de woonkamer sluit niet meer af. | 1E LIJN ST | de heer Put | - | Raam van de woonkamer sluit niet meer af.Afwijking beveiliging | Technisch gebrek | melding gehad van SMC. In de digitale storingsmap gekeken. Niks over dit kunnen vinden. Met contractbeheerder gebeld hierover. Dit is niet voor ons. Melder geprobeerd te bellen, maar nummer in de bon werkt niet. Geprobeerd om nummer te zoeken via www.telefoonboek.nl, maar hier geen nummer kunnen vinden. Met SMC gebeld. Deze geven dit aan bij de melder, wanneer deze weer belt naar het storingsnummer. | 29.76
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09342 | DEM: Het Block 2A (T.R. WKO) | 898463 | 43875 | 43888 | Gereed gemeld | Water wordt niet warm. Lauw* | 1E LIJN ST | Mevr van den Broek | - | Water wordt niet warm. Lauw.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , installatie gevuld met onthard water. de spirovent stond uit en lekte om dit te repareren o ring nodig voor filter en en nieuwe wasmachine kraanDefinitief herstel .o ring vervangen en getest. | 485.01
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09337 | DEM: Burg. Moonshof 40 | 898490 | 43875 | 43964 | Gereed gemeld | Controle warmte pomp nav brief * | 1E LIJN ST | bewoner | *14-2-2020 per mail overgedragen aan Patrick Verheezen | Graag afspraak maken mevoruw heeft een brief gehad om een controle uit te voeren nav de storingen die zijn geweest Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , controle gedaan van de binnen installatie, vervolg volgt nav bevindingen. | 215.21
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09448 | DEM: Touwbaan 20 | 898715 | 43878 | 43882 | Gereed gemeld | Tikkend geluid vloerverwarming * | 1E LIJN ST | Mevr. Schippers | *21-2-2020 Werkbon Yender ontvangen en gekoppeld (MP) | Tikkend geluid vloerverwarming | Zie onder oplossing. | Filters vervangen en hiermee het probleem opgelost. | 110.42
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09342 | DEM: Het Block 2A (T.R. WKO) | 899905 | 43882 | 43882 | Gereed gemeld | Lekkage condensafvoer rookgascollector* | STORING | TR | - | Afwijking W | Technisch gebrek | was op locatie aanwezig voor andere werkzaamheden. vloer was weer nat. gekeken naar lekkages in de buurt van de buffervaten. geconstateerd dat de oude condens afvoer aansluiting knel knie, compleet weggesleten was. Dit gelijk hersteld. Zie de foto's | 269.13
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09360 | DEM: Het Block 26 | 901644 | 43888 | 43893 | Gereed gemeld | Vloerverwarming doet niets meer* | 1E LIJN ST | Koopwoning Mevr. Ter Haar | *27-2-2020 SO opgestart en Yender aangestuurd | Vloerverwarming doet niets meer. | Systeem nagelopen en kleppen lopend gemaakt. | Ook de kleppen nagekeken op werking. | 141.26
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09452 | DEM: Touwbaan 28 | 901895 | 43892 | 43892 | Gereed gemeld | Geen cv* | 1E LIJN ST | Dhr. Huivelaar | - | Geen cv. Doorgegeven aan Yender om 11.16 uur. | Zie oplostekst | Telefonisch contact gehad met melder. Deze geeft aan dat het niet in de woningzit maar ergens anders omdatmeerdere buren het ook koud hebben. Meldkamer SMC is geïnformeerd zodat zij eenmonteur van Kropmanaan kunnen sturen. | 45.86
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09452 | DEM: Touwbaan 28 | 902140 | 43892 | 43901 | Gereed gemeld | geen verwarming in de woning * | 1E LIJN ST | Mevr. Ter Haar | - | geen verwarming in het blok Afwijking W | Telefonisch contact gehad met melder. Deze geeft aan dat het niet in de woningzit maar ergens anders omdatmeerdere buren het ook koud hebben.#Aangemaakt-door-werknemernr.: | Meldkamer SMC is geïnformeerd zodat zij een monteur van Kropmanaan kunnen sturen.Definitief herstel – instructie gegeven , Yender aansturen niks gevonden op depriva | 70.42
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09428 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 16 | 901893 | 43892 | 43894 | Gereed gemeld | lekkage waterpomp* | 1E LIJN ST | Mw. Heeren | - | Waarschijnlijk lekkage waterpomp | Contact gehad met mevrouw en zij geeft aan dat er nu geen lekkage meer is. | Ze heeft water met een dweil weggehaald en er een droge dweil onder gelegd.Deze dweil is nog steeds droog en het lijkt erop dat het watervan buiten komt. Overlegd met haar dat als de lekkage weer terugkomt dat zeopnieuw meld. Wij gaanmaandag nog even contact opnemen om te horen of het probleem ook wel echt isopgelost. Mocht dit niet zozijn dan zal ze opnieuw melden. | 61.28
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09312 | DEM: Anemoonlaan 38 E | 902441 | 43894 | 43901 | Gereed gemeld | Bij douchen regelmatig koud water* | 1E LIJN ST | Mevr. Kouwenhoven | *9-3-2020 Navraag van bw ontvangen. Is nog niet gebeld voor een werkafspraak ==&gt; Yender *9-3-2020 een reminder gestuurd met verzoek vandaag een werkafspraak af te stemmen. | Bij douchen regelmatig koud water | geconstateerd dat een Insert vastzat | Installatie gecontroleerd op juiste werking en geconstateerd dat een Insertvastzat, deze losgemaakt.Vervolgens de installatie gecontroleerd op functie. Alles functioneert, destoring is opgelost | 125.83
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09300 | DEM: Anemoonlaan 34 G (T.R. WKO) | 903204 | 43899 | 43899 | Gereed gemeld | water in TR opzuigen lekkage doorvoer* | 1E LIJN ST | TR Jaap v Wijgerden | - | water in TR opzuigenAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, kelder van techniek ruimte leeg gezogen stond ongeveer 10cm water in. Tevens bron zijde bijgevuld met glycol tot 1,5 bar stilstand.was 0,8 bar stilstand.Voor de door voeringen komt de aannemer kijken. bij ophalen van glycol jerrycannen voor Burgemeester Moonshof, geconstateerd dat in de kelder ongeveer 10 cm water stond. in overleg met P Verhezen besloten om deze leeg te zuigen en de installatie tot 1,3 bar op te pompen. | 475.46
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09302 | DEM: Anemoonlaan 36 A | 903848 | 43900 | 43901 | Gereed gemeld | rioollucht* | 1E LIJN ST | Mw.Oomen | - | Rioollucht bij warmtepomp. | rioollucht uit afvoer | riool gevuld met water daarna was de rioollucht weg | 125.83
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09428 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 16 | 903935 | 43901 | 43909 | Gereed gemeld | Lekkage in voorraadkast vermoedelijk van leiding* | 1E LIJN ST | E. Herenvloers | - | Lekkage in voorraadkast vermoedelijk van warmwaterleiding.Graag een monteur. | Koppelingen los. | Installatie gecontroleerd en geconstateerd dat enkele koppelingen nietgoed aangedraaid waren. Deze aangedraaid en de lekkage is verholpen. | 156.68
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09428 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 16 | 904456 | 43904 | 43907 | Gereed gemeld | Geen warmwater* | 1E LIJN ST | Mw. E. Heerenboers | - | Warmtepomp instoring Geen ww. Afwijking W | Technisch gebrekgeconstateerd dat een regelafsluiter inwendig vast zat | Op de locatie ingebeld, maar niks in de technische ruimte kunnen ontdekken.Geprobeerd om nummer te bellen, deze werkte niet. Met Yender gebeld en dezeaangestuurd.afspraak gemaakt voor 16 maart 2020 tussen 15:00 en 17:00Installatie gecontroleerd en geconstateerd dat een regelafsluiter inwendig vastzat (regelde niet), dezelosgemaakt waarna de installatie weer functioneerde. Voor de zekerheid deinstallatie volledig nagelopenechter verder geen problemen ontdekt | 215.53
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09304 | DEM: Anemoonlaan 36 C | 904522 | 43906 | 43906 | Gereed gemeld | Geluid verwarming op anemoonlaan 36c* | STORING | Fam Dirven | - | Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , pomp van 18 m naar 14 m terug gezet zoals het ontworpen is. | 323.68
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09343 | DEM: Het Block 10 | 904599 | 43906 | 43910 | Gereed gemeld | CV in de badkamer wordt bijna niet warm* | 1E LIJN ST | Mevrouw Ilmer Yore | - | CV in de badkamer wordt bijna niet warm.Callnummer 4988605 | Klep zat vast. | Installatie gecontroleerd en geconstateerd dat één groep niet warm wordt.Uit nader onderzoek geconstateerd dat de klep vastzit. Deze getrachtgangbaar te maken echter dat wou niet goed en dus insert vervangen.Installatie getest en gecontroleerd op functie. Alles functioneert weergoed en er komt warmte in de badkamer. | 199.82
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09339 | DEM: Burg. Moonshof 44 | 904548 | 43906 | 43910 | Gereed gemeld | Verwarming blijft doorwarmen* | STORING | IORD302-20-00007 | - | Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, wisselaar tapwater is lek en dient vervangen te worden, tevens servo laag temp. sluit niet meer af en dient vervangen te worden, hierdoor loopt de temp. Op in de woning. Definitief herstel , wisselaar vervangen, servo laag temp vervangen, doorstroombegrenzer 6 l/min vervangen en keerklep vervangen. Installatie werkend en storingsvrij achtergelaten. | 1235.61
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09338 | DEM: Burg. Moonshof 42 | 905121 | 43909 | 43938 | Gereed gemeld | Te warm in de woning, servo defect* | 1E LIJN ST | Jolanda Stoop | *19-3-2020 (JvdB) Melding in overleg met Patrik opgestart. Patrik besteld *19-3-2020 een servomotor en gaat deze op 20-3 vervangen. *14-4-2020 een mail verstuurd naar P Verhezen, de werkbon gekoppeld aan de SO | Te warm in de woning, servo defect.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel servo vervangen andere sloot niet geheel meer af waardoorwoning ongevraagd opwarmde.Werkbeschrijving: Colinda Fens 09-01-2020 16:30:Geen warm water op de kranen en koude klachten in de woonkamer.11:00-13:00(Warm water zeer slecht, kleppen niet af te sluiten, servomotor kapot,filter verstopt, advies nieuwe ventielen, servomotor en filter plaatsen.Iom netbeheerder voor het afsluiten en leeg laten lopen aanvoer hoge-, lage- en koude- temp. )Notitie:Opmerkingen monteur:Nog steeds zeer slecht warmwater, regelventielen gaan niet dicht, servomotorvervangen van de cv. Kropman inlichten enoverleggen met hun. | 306.68
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09304 | DEM: Anemoonlaan 36 C | 905150 | 43909 | 43915 | Gereed gemeld | Geluidsklachten* | 1E LIJN ST | IORD302-20-00007 | - | Geluidsklachten. Aanvoertemp is nu 25 graden.Graag bewoner op de hoogte stellen van bevindingen.Afwijking W Afwijking W | Geen probleem Technisch gebrek | Definitief herstel , pomp instellingen nagezien en terug gezet naar ontwerpgegevens Tibo Veen ivm geluidsklachten.Warmtepomp stond op hoge druk storing deze gereset en komt af en toe weer in bedrijf.Pomp laag temp. van 14 naar 13,1mtr gezet en pomp koeling van 23,7 naar 11,6 mrt zoals ontwerp. Bewoner op de hoogte gebracht.Definitief herstel , pomp laag temp. van 11,6 naar 6,1 mtr gezet ivm geluidsklachten in woning bij openen/dichtlopen van groepen vloerverwarming. Getest op werking met bewoner erbij en in orde bevonden. | 420.35
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09322 | DEM: Burg. Moonshof 14 | 905156 | 43909 | 43910 | Gereed gemeld | Het water wordt na een paar seconden koud* | 1E LIJN ST | Koopwoning dhr. J. Buijs | *19-3-2020 Na overleg met Patrik Verheezen deze ingepland voor 20/3 tussen 10:00 en 12:00 *19-3-2020 Bewoner hierover ingelicht. | Het water wordt na een paar seconden koudAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , filter aanvoer hoog temp. gereinigd was erg vervuild, hierdoor liep de taptemp terug. | 102.88
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09373 | DEM: Het Block 9 | 906522 | 43915 | 43916 | Gereed gemeld | verwarming blijft warmte geven* | 1E LIJN ST | mevr. v/d broek | - | verwarming blijft warmte geven | Fa Yender 25-03:Groep 7 moest gereinigd/gerepareerd worden. | Fa Yender 25-03-2020:De woonkamer bestaat uit twee groepen (6 en 7), bij het laatste servicebezoekin december (info bewoner) isalleen groep 6 gerepareerd/vervangen. Dit keer groep 7 gereinigd/gerepareerd enwerking van het systeemgecontroleerd. Alles werkt nu naar behoren. | 233.79
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09445 | DEM: Touwbaan 16 | 907173 | 43920 | 43920 | Gereed gemeld | Buizen boven "CV installatie" van muur gekomen* | 1E LIJN ST | Mevr Bouwens | *31-3-2020 Navraag van Wendy van thuisvester gehad. Er zou nog iemand komen voor de cv *31-3-2020 buizen. Bon nagekeken en aan Jeroen gevraagd/ Jeroen heeft Yender aangestuurd *31-3-2020 en Yender heeft contect met bw gehad. Bw heeft aan Yender aangegeven dat bw fa *31-3-2020 Oomen hiervoor benaderd heeft. Kropman heeft daarop de melding gesloten. *31-3-2020 Thuisvester pakt dit verder op met de bw en als het nog nodig is komen zij nog *31-3-2020 in de lucht. | Buizen boven CV installatie in het appartament zijn van de muur gevallen.Graag vandaag contact. | - | Telefonisch contact gehad echter mevrouw geeft aan dat de firma Oomen ook heeftgebeld en een afspraakheeft gemaakt. Mocht de firma Oomen niet langskomen dan meld mevrouw opnieuw.De firma Oomen isaangestuurd door Thuisvester. Wij sluiten de melding | 30.43
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09417 | DEM: Molenweer 3 | 907617 | 43922 | 43922 | Gereed gemeld | Lekkage in technische ruimte.* | 1E LIJN ST | IORD302-20-00007 | *1-4-2020 SO opgestart n.a.v. telefonische melding. Hierna gebeld met Jack van Oorschot. *1-4-2020 Jack gaat op locatie. Dit doorgegeven aan de meldster. | Lekkage in technische ruimte aan warm water-circulatieleiding.Het water loopt onder de deur door.Afwijking W | Technisch gebrek | spuiter in warm water circulatie leiding in de technische ruimte.Lekkage verholpen door op de plaats van de lekkage een knelsok 22mm te plaatsen.Daar er bij meer knelsokken in de leidingen zitten dan het traject lang is zou mijn advies zijn de leidingen in dit systeem in zijn geheel te vervangen voordat er ergere schade ontstaat | 197.54
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09478 | DEM: Vincent van Goghstraat 32 | 908557 | 43927 | 43938 | Gereed gemeld | verwarming defect in de woning * | 1E LIJN ST | IORD302-20-00007 | *6-4-2020 Gebeld door Marko Groener van Yender. De monteur is op locatie maar dit blijkt *6-4-2020 een collectief probleem. Hier Johan Seger voor op locatie gestuurd. *6-4-2020 Nogmaals gebeld door Yender. Het probleem lijkt te zitten op Boterpolderlaan *6-4-2020 24. *6-4-2020 Hier is een ernstige lekkage uit de afgifteset. Hierdoor loopt de installatie *6-4-2020 le *6-4-2020 Het beste zou zijn deze set te vervangen. Dit besproken met Manfred Magielse. *6-4-2020 Hij geeft akkoord. In overleg met MArko Groener gaat de monteur van Yender de *6-4-2020 set op Boeterpolderlaan 24 inblokken. Johan Segers zal dat de installatie weer *6-4-2020 bijvullen zodat hetcomplex weer verwarming heeft. Yender zorgt voor elektrische *6-4-2020 kachels op Boterpolderlaan 24 en gaat de benodigde onderdelen bestellen. *6-4-2020 Johan ingelicht over de situatie en MAnfred ook op de hoogte gebracht hiervan. | verwarming defect in de woning Afwijking W | Technisch gebrek | Materialen besteld .installatie stond drukloos omdat er een lekkage was in een woning.dit heeft monteur ingeblokt ik heb installatie weer opgevuld naar 2 bar vul enaftapkraan lekt hier aftappertje omgedraaid moet nog wel vervangen worden ziefoto.yender pakt de andere woning op. ( zie SO908480onderstaande is een collectief systeem, is reeds met Stefan besproken. | 310.35
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09318 | DEM: Boterpolderlaan 24 | 908480 | 43927 | 43952 | Gereed gemeld | Geen warmwater ivm ernstige lekkage afleverset | 1E LIJN ST | IORD302-20-00007 | *6-4-2020 De melding in de oorzaak van een collectief probleem. Hier is een ernstige *6-4-2020 lekkage waardoor het collectieve systeem leegloopt. *6-4-2020 *6-4-2020 Het beste zou zijn deze set te vervangen. Dit besproken met Manfred Magielse. *6-4-2020 Hij geeft akkoord. In overleg met MArko Groener gaat de monteur van Yender de *6-4-2020 set inblokken. Johan Segers zal dat de installatie weer bijvullen zodat het *6-4-2020 complex weer verwarming heeft. Yender zorgt voor elektrische kachels op *6-4-2020 Boterpolderlaan 24 en gaat de benodigde onderdelen bestellen. *6-4-2020 Johan ingelicht over de situatie en MAnfred ook op de hoogte gebracht hiervan. *6-4-2020 Yender belt: Set ingeblokt, alleen is dit vandaag niet op te lossen en dient *6-4-2020 e.e.a. besteld te worden. Gebeld met bewoner (schoonzoon) en deze ingelicht. *6-4-2020 Op verzoek van schoonzoon even kacheltjes langsbrengen. Dit doorgegeven aan *6-4-2020 Yender. Zij gaan dit regelen. Vervolgafspraak dient gemaakt te worden met *6-4-2020 schoonzoon: 06-16401045 dhr. Dekkers. | Geen warmwater ivm ernstige lekkage afleverset | Zware lekkage vanuit de cv-zijde van de afgifteset. | Fa Yender 06-04:Vanwege zware lekkage vanuit de cv-zijde van de afgifteset, de woningafgesloten d.m.v. de daarvooraanwezige afsluiter(s). Hierna is door een monteur van Kropman de installatieweer gevuld en op drukgebracht. De bewoner zal via Kropman/Thuisvester worden geïnformeerd over degevolgen van deze actie. Erwordt nog een elektrische leenradiator afgegeven om de woning tijdelijk teverwarmen.********************************************************************************Fa Yender 07-04:Zoals besproken met de bewoners hebben we een elektrisch kacheltje afgeleverd enaangesloten.Actie Yender Marco + Kees , wachten wisselaar 14/4 weer contact over updatelevertijd.KHFa Yender: Vervangen warmtewisselaar in de afleverset. Na vervanging blijkt ookde regelaar lek te zijn. Deze is directbesteld en zal z.s.m. worden vervangen. Enkele uren gespendeerd bij het regelenvan leveren twee nieuwewisselaars bij Technische Unie en Nathan, het ophalen van de wisselaar,aansturen monteur, afspraken makenmet bewoner en Kropman en overig coördinerend werk. De genoemde uren is eenoptelling van de voorgaandedagen.Aanvangstijd: 17-04 15:00Eindtijd : 17-04 16:45TG-regelaar DAE unit gemonteerd. | 1034.86
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09314 | DEM: Boterpolderlaan 20 | 908878 | 43929 | 43942 | Gereed gemeld | Ernstige lekkage bij afgifteset | 1E LIJN ST | IORD302-20-00007 | *8-4-2020 SO opgestart n.a.v. telefonische melding. *8-4-2020 Yender aangestuurd. *21-4-2020 RA: Teksten op verkeerde plek. Voorbeeld @ Samira en hersteld. | Ernstige lekkage bij afgifteset | Fa Yender 08-04-2020:Warmtewisselaar is er zeer slecht aan toe, hierdoor waterlekkage in de unit.********************************************************************************Fa Yender 17-04-2020:Hervat storingsbezoek van 08-04-2020. | Fa Yender 08-04-2020:Storingsonderzoek uitgevoerd aan de unit, daaruit bleek de warmtewisselaar inzeer slechte staat te verkeren en lekte. De warmtewisselaar moet zo spoedigmogelijk vervangen worden. Leidingsysteem CV afgesloten en uitleg gegeven aande bewoonster. Elektrische kachel achtergelaten als tijdelijke oplossing.Vervolgactie: Warmtewisselaar bestellen en te vervangen.Aanvangstijd 14:45uurVertrektijd 16:30uur********************************************************************************Fa Yender 17-04-2020:Nieuwe wisselaar was besteld bij de leverancier. Helaas is het pakketje bij devervoerder zoekgeraakt. Daarop een nieuwe besteld en deze zelf vanmorgen vroegopgehaald bij de leverancier in Zevenaar. Werktijden betreffenorganisatie/transporturen om dit te regelen.Aanvangstijd 05:00uurEindtijd 09:30uur********************************************************************************Fa Yender 17-04-2020:Coördinerende werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. het regelen / administratiefafhandelen van het organiseren van nieuwe wisselaars bij de leveranciers enafspraak afstemmen met bewoner en monteur.Aanvangstijd 12:00uurEindtijd 14:00uur********************************************************************************Fa Yender 17-04-2020:Ter plaatse om de warmtewisselaar te vervangen in de afleverset. Reparatieuitgevoerd en getest op werking. Werking is weer helemaal in orde. Installatieweer in bedrijf genomen en storingsvrij achtergelaten. De tijdelijk geleverdeelektrische kachel weer mee retour genomen.Aanvangstijd 16:45uurVertrektijd 18:30uur | 1360.87
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09314 | DEM: Boterpolderlaan 20 | 908987 | 43930 | 43936 | Gereed gemeld | Geen ww* | 1E LIJN ST | IORD302-20-00007 | *14-4-2020 Deze melding is twee keer gemeld op verschillende nummers. Wij werken verder op | DGG Yender. | - | FA Yender: Deze melding is twee keer gemeld op verschillende nummers. Wijwerken verder op uw inkoop nummer1020-17654 - 908878 en sluiten deze melding. | 15.02
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09333 | DEM: Burg. Moonshof 34 | 909013 | 43930 | 43930 | Gereed gemeld | Geen warm water* | STORING | Koopwoning | - | - | - | Ingebeld op project en de temperatuur is naar mijn inziens ingekelderddoor teveel afname, waardoor het systeem het niet kan bolwerken.Temperatuur HT is weer herstelt, en heb contact opgenomen met mevr.deze heeft de douche getest en probleem is weer opgelost.Het was niet nodig om ter plaatse te komen op dit moment. | 134.47
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09297 | DEM: Anemoonlaan 34 D | 908985 | 43930 | 43937 | Gereed gemeld | Geen cv * | 1E LIJN ST | IORD302-20-00007 | - | Geen cv; meerdere adressen. | geen cv | Kleppen van de installatie gedemonteerd en gereinigd, deze bleven hangen | 171.93
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09333 | DEM: Burg. Moonshof 34 | 909331 | 43933 | 43934 | Gereed gemeld | geen WW* | 1E LIJN ST | IORD302-20-00007 | - | Geen WW. collectieve storingAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , ingebeld op project en hoog Temp. heeft een dip gehad en duurt lang voordat deze herstelt. Mevr. geeft aan erge frustratie te hebben doordat probleem ook nog niet is opgelost. Ma 13-4 ingebeld en temperatuur heeft zich weer herstelt, bewoners zullen nu weer ww hebben. | 125.22
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09332 | DEM: Burg. Moonshof 32 | 909356 | 43935 | 43935 | Gereed gemeld | Geen warm water en lage waterdruk | 1E LIJN ST |  | *14-4-2020 Monteur gaat rijden op SO 909349 | Geen warm water en lage waterdruk | - | - | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09324 | DEM: Burg. Moonshof 18 | 909372 | 43935 | 43935 | Gereed gemeld | Geen ww. Collectief systeem* | 1E LIJN ST | IORD302-20-00007 | - | Geen ww. Collectief systeem. | - | storing word opgepakt op so 909349FA Yender: Contact opgenomen met de melder. Melder geeft aan dat het eencollectief probleem betreft en dat ik niet hoefte komen. Aangegeven dat als het probleem niet wordt verholpen er opnieuw bijgemeld moet worden.Aanvangstijd:21:30Eindtijd: 21:45 | 111.49
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09327 | DEM: Burg. Moonshof 22 | 909349 | 43935 | 43935 | Gereed gemeld | Geen ww* | 1E LIJN ST | IORD302-20-00007 | - | Geen ww. Afwijking W | Niet duidelijk | ingebeld op de locatie en geconstateerd dat de druk te laag was. Naar locatie gereden en de installatie tot ongeveer 1,8bar opgevuld. Ontgasser stond in storing en deze gereset. Installatie kwam weer bij. | 280.89
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09335 | DEM: Burg. Moonshof 38 | 909355 | 43935 | NULL | Vervallen | geen ww en geen druk | 1E LIJN ST |  | - | geen ww en geen druk | - | storing word opgepakt op so 909349 | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09338 | DEM: Burg. Moonshof 42 | 909930 | 43938 | 43938 | Gereed gemeld | Warmtepomp geeft geen warm water ( 21-11-2019 ) | 1E LIJN ST | Achteraf gemeld door Van Dijk Made | *17-4-2020 Melding is rechtstreek door bw gemeld aan Van Dijk Made. Hier komt nu pas *17-4-2020 een melding van. SO en inkoop gemaakt met opmerking dat dit heel laat *17-4-2020 pas naar Kropman gemeld is en dat de kosten hiervan ter beoordeling CB zijn. *17-4-2020 =&gt; Colinda mailt terug dat deze bon naar de bw moest. =&gt; Gevraagd *17-4-2020 of hier nog een factuur van komt, zo nee inkoop laten vervallen en SO *17-4-2020 dichtzetten. *17-4-2020 =&gt; Bevestiging dat er geen factuur komt &gt;&gt; SO afgesloten. | Melding rechtreeks gemeld door bewoner bij Van Dijk made op 21-11-2019:Warmtepomp geeft geen warm water.Telf. afgespr. vrijdag 22/11einde dag. LET OP !!! Bel vtv 06-83625235 mevrouw komt danmeteen van haar werk naar huis. | Zie oplossingstekt | Fa Van Dijk Made 22-11-2019:Warm water zeer slecht, kleppen niet af te sluiten, servomotor kapot, filterverstopt, advies nieuwe ventielen, servomotoren filter plaatsen. Iom netbeheerder voor het afsluiten en leeg laten lopenaanvoer hoge- , lage- en koude- temp.Leidingen.Sifon keuken vervangen ivm lekkage. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09318 | DEM: Boterpolderlaan 24 | 910072 | 43938 | 43984 | Gereed gemeld | Geen ww en verwarming* | 1E LIJN ST | Mw van Ham | - | Geen ww en verwarmingAfwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent storing aangenomen en doorgezet naar yender. | 83.09
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09318 | DEM: Boterpolderlaan 24 | 910080 | 43939 | 43939 | Gereed gemeld | geen cv/ww* | STORING | IORD302-20-00007 | - | geen cv/wwAfwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgentmet mevr contact opgenomen en doorgegeven dat het een algemeen probleem was datnu opgelost is.FA Yender: Contact opgenomen met mevrouw. Ze wilde even weten wat er verdergaat gebeuren omdat er nog eenlekkage aanwezig is. Gisteren is collega Lex geweest en heeft wisselaarvervangen echter naast de wisselaaris nu ook op een ander punt een lekkage ontstaan. Mevrouw uitgelegd dat ditonderdeel besteld is en dat wemaandag even vanaf kantoor contact opnemen om de vervolgafspraak te maken. Dezebon sluit ik af,werkzaamheden worden op de andere bon afgewerkt.Aanvangstijd: 18-04 9:15Eindtijd: 18-04 9:30 | 44.98
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09314 | DEM: Boterpolderlaan 20 | 910079 | 43939 | 43939 | Gereed gemeld | gisteren monteur geweest, nu weer geen ww* | STORING | IORD302-20-00007 | - | gisteren monteur geweest, nu weer geen wwAfwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .bij mevrouw langs geweest en uit gelegd wat er aan de hand was het was een algemeen probleem wat op dat moment al opgelost was. | 44.98
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09367 | DEM: Het Block 38 | 910085 | 43939 | 43942 | Gereed gemeld | Geen ww, reset helpt niet, betreft WKO* | 1E LIJN ST | IORD302-20-00007 | - | Geen ww, warmtepompCallnummer 9437Afwijking W | Technisch gebrek de Nathan unit uitgeschakeld stond | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .storing aangenomen en contact met mevr gehad.deze gaf aan dat er geen cv en we in de woning was.hiervoor yender aangestuurd.FA Yender: Contact opgenomen met melder, echter deze geeft aan dat hetmaandagochtend ook kan omdat zij bij haarmoeder gaat logeren. Afspraak gemaakt voor aanstaande maandag tussen 10:00 en12:00 uur.Aanvangstijd 14:30 18-04Eindtijd : 14:15 18-04Fa Yender:Installatie gecontroleerd en geconstateerd dan de Nathan unituitgeschakeld stond. Bewoner geeft aan niets tehebben gedaan en dus is onduidelijk waarom deze uitgeschakeld stond. Unit weeringeschakeld en geheelgetest op juiste functie. Alles doet het weer en ook komt er weer warmte in dewoning. Met mevrouw nog evende werking van het systeem doorgenomen. Nog enige tijd gewacht om er zeker vante zijn dat de unit ookingeschakeld blijft en niet weer uitschakelt, dit is niet het geval. Storing isopgelost.Aanvangstijd:20-4 9:45Eindtijd: 20-4 11:00 | 209.2
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09478 | DEM: Vincent van Goghstraat 32 | 910078 | 43939 | 43939 | Gereed gemeld | Geen ww* | STORING | IORD302-20-00007 | - | Geen ww, collectiefAfwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .in gebeld en na gezien wat de storing is.installatie druk stond op 0.5 waardoor alles uitgeschakeld was.er na toe gereden en installatie bijgevuld tot 2 bar alles draaide nu weer.installatie heeft regelmatig drukverlies dit in de gaten houden. | 263.82
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09303 | DEM: Anemoonlaan 36 B | 910301 | 43941 | 43952 | Gereed gemeld | Heeft geen warmwater +uitleg van het systeem* | 1E LIJN ST | Heer Stevens | *29-4-2020 Gebeld met MArko Groener omtrent het onderdeel welke vervangen dient te worden. *29-4-2020 Deze is in bestelling en komt 7 mei binnen. | De heer Stevens, sinds vorige week nieuwe bewoner/eigenaar Anemoonlaan 36B,heeft geen warmwater geeft hij aan.Zou jij dit kunnen melden bij Kropman om hier eens na te laten kijken/ditprobleem te verhelpen ? Verder gaf meneer aan graag uitleg te willen over de werking van het systeem.Kun jij contact met hem opnemen om deze uitleg aan hem te geven ?Zijn telefoonnummer is 06-53155280. | Unit gecontroleerd op werking,geconstateerd dat drukverschilregelaar niet werkt. | NATHAN is op locatie geweest en onderstaande geconstateerd: Er was geen flowover de platenwisselaar cvzijdig. Filters gecontroleerd deze waren niet vuil. Systeem functioneert verdergoed. Alles nogmaalsopengemaakt en opnieuw aagesloten echter alles was goed. Nadat alles weer ishersteld installatiegecontroleerd en nu is er flow. Voor langere tijd tapwater gepakt en deze bleefwarm. | 1975.02
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09333 | DEM: Burg. Moonshof 34 | 910757 | 43945 | 43945 | Gereed gemeld | Geen ww* | 1E LIJN ST | IORD302-20-00007 | - | Geen ww. Collectief. DGG Yender. | Fa Yender 24-04-2020:Niet bekend, zou collectief zijn, mogelijk een dip in het netwerk. | Fa Yender 24-04-2020:Mevr. geeft aan dat het niet de afgifteset is maar een collectiefprobleem,buren hebben ook zelfde probleem.==&gt; Geen meerdere meldingen of navragen meer ontvangen vandaag, mogelijk was ereven een dip in het netwerk. Wij sluiten de melding af. | 30.41
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09335 | DEM: Burg. Moonshof 38 | 910986 | 43945 | 43945 | Gereed gemeld | Geen WW* | 1E LIJN ST | IORD302-20-00007 | - | Geen WW. Onduidelijk of meer bewoners hier last van hebben. | - | Definitief herstel , 20 min na de melding ingebeld en contact gezocht met bewoner. Die had op dat moment gewoon warm water | 44.98
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09401 | DEM: Kasteellaan 23 | 910995 | 43946 | 43957 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | IORD302-20-00007 | *28-4-2020 SO opgezet voor een inkooporder naar Yender | Geen ww. Callnr 5013529. Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven , klant gesproken. alleen bij haar geen WW. Yender 6x geprobeerd te bellen met 3 verschillende telefoons. Ik krijg ze wel aan de lijn maar ze kunnen mij niet horen. mailtje gestuurd naar de storingsmail van Yender om hem toch door te zetten tekmar optimiser stond in noodprogramma unit gereset,het werkt weer | 201.5
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09324 | DEM: Burg. Moonshof 18 | 911041 | 43949 | 43949 | Gereed gemeld | Geen ww* | 1E LIJN ST | IORD302-20-00007 | - | Geen ww. DGG Yender 19:00. | Bewoners hebben teruggebeld en geven aan dat de buren dezelfde klachten hebbenen dat ik niet hoef te komen omdat het in de centrale installatie zit. | Ik heb aangegeven dat ik een andere monteur zal sturen naar decentrale installatie. | 53.52
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09308 | DEM: Anemoonlaan 38 | 911164 | 43949 | 43951 | Gereed gemeld | Ernstige lekkage uit afgifteset* | 1E LIJN ST | IORD302-20-00007 | *28-4-2020 SO opgestart n.a.v. telefonische melding Thuisvester. Hierna gebeld *28-4-2020 met bewoonster. Het betreft indedaad een lekkage uit de afgifteset. *28-4-2020 Dit lekt nogal hevig. Melding met spoed uitgezet bij Yender. | Ernstige lekkage uit afgifteset | Fa Yender: warmtewisselaar is lek. | Fa Yender 28-04-2020:Unit gecontroleerd op lekkage,warmtewissellaar is lek.Deze moet vervangen worden.Aanvangstijd:14:45Eindtijd: 16:00********************************************************************************Fa Yender 29-04-2020:Warmtewisselaar vervangen en werking getest. Werking is weer in orde.Aanvangstijd 08:00uurEindtijd: 12:15uur | 1045.06
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09296 | DEM: Anemoonlaan 34 C | 912278 | 43959 | 43980 | Gereed gemeld | Controle warmwaterinstallatie* | STORING | Koopwoning | - | Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , metingen verricht mbt warm water 6l/min temp aflopend, diverse testen gedaan en probleem zit in de overdracht warmtewisselaar, deze dient vervangen te worden incl cocon q ht in de unit.Bewoners geven aan ongevraagd warmte binnen te krijgen nu op cv geen vraag in de ruimten alles in rust, 1 servo boven zat niet geheel goed vast.Indien bewoners nog steeds ongevraagd warmte binnen krijgen dient de regeling vervangen te worden.Definitief herstel , wisselaar vervangen en Cocon q temp. regelknop, installatie in bedrijf gesteld en in orde bevonden. Koeling weer bij gezet. | 1373.8
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09361 | DEM: Het Block 27 | 912550 | 43962 | 43965 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Mevr. de Bont | - | Geen ww. | Mevrouw heeft zelf de unit gereset dus was er op het moment van aankomst warmwater. | Sensoren gecontroleerd op draadbreuken. 1 aandachtspunt aangepast.Aanvang werkzaamheden 09:00 Einde werkzaamheden 10:15 | 206.79
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09309 | DEM: Anemoonlaan 38 A | 913541 | 43969 | 43980 | Gereed gemeld | Storing Uponor unit* | STORING | Koopwoning | - | Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel , thermostaat van woonkamer opnieuw aangemeld, zodat alles weer in rust is. Installatie storingsvrij achter gelaten. | 267.28
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09306 | DEM: Anemoonlaan 36 E | 913551 | 43969 | 43990 | Gereed gemeld | Geen warm water meer na 1 minuut* | 1E LIJN ST | Koopwoning | *18-5-2020 SO opgestart en Yender aangestuurd. *29-5-2020 Mail Yender verzoek werkbon gestuurd (MP) | Geen warm water meer na 1 minuut. Dit is een terugkerend probleem. | De temperatuur regelaar bleek defect. | Deze is vervangen. | 292.26
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09312 | DEM: Anemoonlaan 38 E | 913642 | 43969 | 43971 | Gereed gemeld | Geen warm water , na 1 minuut* | 1E LIJN ST | Koopwoning | - | Geen warm water , na 1 minuut.Afspraak v.t.v. maken met de klant CP Emmy Kouwehoven tel:06-13735075. | - | WerkzaamhedenNa onderzoek van de verwarmingsunit is gebleken dat de temperatuur regelaardefect was. De regelaar directvervangen waarna de installatie weer functioneerde. | 257.56
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09329 | DEM: Burg. Moonshof 26 | 913766 | 43970 | 43977 | Gereed gemeld | Geen warm water * | 1E LIJN ST | Koopwoning | - | Geen warm water | - | WerkzaamhedenSleutel opgehaald op nr. 28, deze meneer gaf ook aan dat hij hetzelfde probleemals het storingsadres op 26.Samen naar 26 gegaan (bewoner was werken en heeft buurman gevraagd te openen).De gehele installatiegecontroleerd echter alles functioneert, geen afwijkingen gevonden op momentvan controle ook normale warmwater temperaturen. Voor zekerheid ook op nr. 28 de installatie gecontroleerdmaar ook hier werkt alles goed.Meneer van 28 geeft aan dat het water in de ochtend tussen 7 en 9 uur en in deavond tussen 6 en 9 uur lauwwordt. Het lijkt op een collectief probleem. Kropman zou op de genoemdetijdstippen de watertemperatuurmoeten monitoren in de technische ruimte (wellicht GBS). Ik sluit de melding.Vervolgwerk geworden collectieve storing actie Kropman Magielse en Verheezen.info KeesMail van Manfred Magielse: UPDATE STORINGDe problemen bij de Burg Moonshof worden waarschijnlijk veroorzaakt doordat dekoeling nu vol is bijgekomen en dat veroorzaakt een daling in de centraleretourtemperatuur. Dit heeft het gevolg dat de tapwatertemperatuur te laagwordt en de klachten veroorzaaktWe hebben nu de koeling tijdelijk uitgeschakeld om warm tapwater te garanderen.Ik ga dit ook zo melden bij Jaap v Wijgerden van Thuisvester. Info Kees | 156.52
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09333 | DEM: Burg. Moonshof 34 | 913692 | 43970 | 44032 | Gereed gemeld | Geen ww* | 1E LIJN ST | Mw Keus | *19-5-2020 Yender opdracht achteraf gestuurd. *30-6-2020 30-06 Yender heeft meerdere malen geprobeerd een afspraak te maken, *30-6-2020 tot nu toe zonder succes helaas. wordt vervolgd. | Geen ww. Terugkomend probleem.DGG Yender 22.42 uur. | Fa Yender 19-05-2020:Temperatuurregelaar is defect.******************************************************************************** | Fa Yender 19-05-2020:Na controle is geconstateerd bij deze woning de temperatuur regelaar defect is,er is een nieuwe besteld.********************************************************************************Fa Yender 30-06-2020:Meerdere keren gebeld op verschillende dagen om een afspraak te maken, helaasgeen contact gekregen of teruggebeld.Begintijd 09:00uurEindtijd 09:15uur******************************************************************************** | 156.11
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09333 | DEM: Burg. Moonshof 34 | 913904 | 43971 | 43971 | Gereed gemeld | Geen ww derde avond op rij* | 1E LIJN ST | Koopwoning | - | geen ww al 3de avond op rij. Vanmiddag monteur geweest. DGG Collectief Yender 22.41 | Fa Yender 20-05-2020:Onterechte melding van bewoner. Er is materiaal in bestelling. BW was daarvan op de hoogte.******************************************************************************** | manfred magielse gaat de storing monitoren********************************************************************************Fa Yender 20-05-2020:De melding klopt niet geheel omdat ik er gisteren ben geweest en na controle isgeconstateerd bij deze woningde temperatuur regelaar defect is, er is een nieuwe besteld. Dus het kan ooknog niet werken. Ik sluit dezemelding en voltooi de melding op 1020-23135 - 913692. Ik zal mevrouw Keus evenbellen om het nogmaals toete lichten.Begintijd 09:30uurEindtijd 09:45uur | 30.41
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09320 | DEM: Burg. Moonshof 10 | 914199 | 43974 | 43977 | Gereed gemeld | Verwarming staat uit maar het is erg warm* | 1E LIJN ST | Koopwoning | - | Verwarming staat uit maar het is erg warm in de woning (21 graden).5031369Afwijking W | Technisch gebrek .Contact opgenomen met melder Dhr Dorst.Klacht te warm in de woning,ook als de koeling aanstaat.Klacht oppakken in regulieren tijd. zie debrief tekst. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .Contact gehad met melder Dhr Dorst.Te warm in de woning. koeling is uitgeschakeld ivm dalingwarm tapwater | 44.98
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09339 | DEM: Burg. Moonshof 44 | 914197 | 43974 | 43987 | Gereed gemeld | temp blijft op 25 graden (ook op koelen)* | 1E LIJN ST | bewoner | - | temp blijft op 25 graden (ook op koelen)5031278Afwijking W | Technisch gebrek ,Het blijft te warm in de woning. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Contact opgenomen met melder Mevr. CoolKlacht is te warm in de woning,ook als je de inst. op koelen zet.Klacht oppakken in regulieren tijd. zie debrief tekst. | 86.73
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09320 | DEM: Burg. Moonshof 10 | 914216 | 43976 | 43977 | Gereed gemeld | Verwarming blijft doorverwarmen* | 1E LIJN ST | bewoner locatie | *25-5-2020 Opdracht aan yender verstrekt. *25-5-2020 Zie SO 914199 probleem is bekend | Thermostaat staat laag maar het is 21 graden inhuis. | Contact opgenomen met de bewoner echter deze geeft vreemd genoeg aan dat heteen collectieve storingbetreft en dat we in de centrale ruimte moeten zijn. In de buurt app zou doormeerdere bewoners dit probleemgemeld worden. | Ik heb aangegeven dat ik de monteur zal aansturen. Vervolgens SMC aangestuurd omKropman monteur te sturen. | 38.11
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09321 | DEM: Burg. Moonshof 12 | 914550 | 43977 | 44011 | Gereed gemeld | Te warm in de woning* | 1E LIJN ST | Koopwoning | *26-5-2020 Yender opdracht achteraf gestuurd. | Te warm in de woningmelding is bekend zie SO 914216 | Collectieve storing | Fa Yender 23-05-2020:Met mevrouw gebeld, zij gaf aan dat meerdere buren hier last van hebben. Ik hebaangegeven dat de Kropmanmonteur reeds is aangestuurd i.v.m. eerdere melding van de buren.Begintijd 16:00uurEindtijd 16:15uur | 65.15
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09334 | DEM: Burg. Moonshof 36 | 914906 | 43979 | 43987 | Gereed gemeld | Geen warmwater* | 1E LIJN ST | bewoner locatie | - | Geen warmwater. | Installatie volledig gecontroleerd echter geen defecten kunnen vinden.Inkomende koelwater temperatuur ishoog. Met bewoner gesproken en aangehoord wat ze allemaal meemaakt. | Alles werkt na behoren en er isgeen storing meer. Probleem zat in de centrale technische ruimteruimte. Totslot had klant vragen over deinstallatie en de werking. Klant werking uitgelegd. | 187.55
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09358 | DEM: Het Block 24 | 914982 | 43979 | 43987 | Gereed gemeld | Vloerkoeling lijkt niet te werken* | 1E LIJN ST | Koopwoning | *28-5-2020 SO opgestart n.a.v. telefonische melding bewoner. Hiervoor *28-5-2020 Yender aangestuurd. | Vloerkoeling lijkt niet te werken. | Werking van de unit gecontroleerd. Nathan regelingsinstellingen gecontroleerden getest. Alles werkt zo als het hoort. | Aanvoer koelwater is niet aanwezig In de centrale ruimte controleren wat er metde koeling aan de hand is. | 218.15
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 915095 | 43980 | 43993 | Gereed gemeld | geen ww in de woning * | 1E LIJN ST | K van Groezen | *4-6-2020 SV heeft tel. contact met Marko Groener gehad, werkbon volgt vandaag (MP) *11-6-2020 Mail Yender verzoek werkbon gestuurd (MP) | geen ww in de woning | geen ww in de woning | Huisnummer klopt niet en telefonisch niet te bereiken. Daarom langs geredenom te kijken of ik het probleem op kon lossen. Niet gelukt dus dat wordt op dinsdag weer oppakken Begintijd 12:00uur Eindtijd 14:00uur********************************************************************************Servicecoördinatie Kropman:Na 29-05 is het niet meer gelukt om contact met de bewoonster te krijgen.Wellicht klopt het telefoonnummer niet. Ook hebben wij in de afgelopen2 weken geen navraag van dit adres meer ontvangen. Waarschijnlijk is destoring inmiddels vervallen. Wij sluiten hierbij de melding. Mocht het nodig zijn dat er nog een monteur moet komen ontvangen wij graag en nieuwemelding hiervoor. | 191.39
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09316 | DEM: Boterpolderlaan 22 | 915344 | 43984 | 43987 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | dhr. Kratzsch | *2-6-2020 SO opgestart n.a.v. telfeonische melding bewoner. *2-6-2020 Hierna Yender aangestuurd. | Geen warm water | Contact gehad met meneer, deze gaf aan dat het warm water sinds 15.30 uur weerdeed, en wist nog niet of de buren er ook last van hadden. | Meneer gaf ook aan dat er werkzaamheden in de buurt waren en het wellichthier aan heeft gelegen. | 30.41
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09452 | DEM: Touwbaan 28 | 915509 | 43985 | 43986 | Gereed gemeld | Geen warm water * | 1E LIJN ST | bewoner | - | Geen warm water , misschien Collectieve storing.Afwijking W | Technisch gebrek.Priva in storing ( uitval). | Definitief herstel. Met behulp van mijn colliga M/R afdeelin (R. Vos) heb ik eindelijk t systeem kunnen resetten. Nu draait alles weer en de boiler warmt weer op. Er brandt nu nog rood lamp op de rk omdat t water in de boiler nog niet op temperatuur is. strax zal het vanzelf uit gaan bij temperatuur van 58 °C. Voor nu is het goed maar als de probleem weer terug is dan moet m/r afdeeling bij springen om de sofwear en de bestuuring na te kijken. R. Vos heeft mij geholpen en gaat ook zijn tijd op dit SO nummer zetten. Dus daarom zet dit so op vervolg. graag als Roel zijn tijd bij zet de so dan afronden. | 499.1
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09478 | DEM: Vincent van Goghstraat 32 | 916152 | 43990 | 43990 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | WKO | *8-6-2020 SO opgestart en ingepland voor Johan Segers. | Geen warm water. Hier zouden meerdere mensen problemen mee hebben.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .installatie stond in storing deze gereset.toen ging alles weer draaien. | 145.16
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09318 | DEM: Boterpolderlaan 24 | 916141 | 43990 | 43991 | Gereed gemeld | Geen warm water. | 1E LIJN ST | mevr. Groovers | *8-6-2020 SO opgestart n.a.v. telefonische melding bewoonster. *8-6-2020 Yender aangestuurd. | Geen warm water. De buren hebben wel warm water volgens mevrouw. | Zie onder oplossing. | Ik heb contact gehad met mevrouw en ze gaf aan dat het warm water probleemvanzelf weer opgelost was. | 30.41
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09355 | DEM: Het Block 21 | 916182 | 43990 | 43990 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp* | 1E LIJN ST | Koopwoning | - | storing warmtepomp, collectief systeem water al ruim een uur lauw Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Definitief herstel .ingebeld alles stond stil.met manfred gebeld of er iets gebeurf was vandaag ,gilis was hier geweest en had wat instellingen veranderd.manfred heeft met gilles gebeld e die heeft het opgepakt. | 221.32
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09344 | DEM: Het Block 11 | 916187 | 43990 | 43990 | Gereed gemeld | Geen ww, nummer 11 en nummer 25* | 1E LIJN ST | WKO | - | Geen ww, nummer 11 en nummer 25. Afwijking M&amp;R | Geen probleem | Definitief herstel .ingebeld en alles werd warm dit was oudere storing. | 44.98
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09350 | DEM: Het Block 17 | 916197 | 43991 | 43991 | Gereed gemeld | Geen Warm Tapwater* | 1E LIJN ST | Koopwoning | *9-6-2020 Yender opdracht achteraf gestuurd. | Geen Warm Tapwaterterugkoppeling Yender, Monteur kropman op de hoogte | Contact opgenomen met meneer, deze geeft aan dat ze weer beschikken over warmwater. | Terugkoppeling Yender:Dit betreft een collectieve storing, graag een Kropman monteur aansturen.Het in de melding genoemde telefoonnummer is onjuist.Ik sluit de melding. | 38.11
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 916990 | 43994 | 43994 | Gereed gemeld | Lawaai klachten piep uit CV ketelhuis* | 1E LIJN ST | TR | - | Lawaai klachten uit CV ketelhuis.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .installatie getest alles in orde.alleen druk was weg deze bijgevuld alles nu in orde. | 91.18
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09327 | DEM: Burg. Moonshof 22 | 918794 | 44004 | 44007 | Gereed gemeld | Het blijft constant 24 graden in de woning* | 1E LIJN ST | Millene | *22-6-2020 SO opgestart en contact opgenomen met Patrik Verheezen. Patrik heeft *22-6-2020 ingebeld en er zijn geen problemen/ storingen in de centrale installatie. *22-6-2020 Hierom de firma Yender aangestuurd om individuele installatie na te zien. | Het blijft constant 24 graden in de woning | Zie onder oplossing. | Meerdere keren contact gezocht echter geen reactie of terugbel activiteit. Wijsluiten de melding. | 30.41
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09350 | DEM: Het Block 17 | 919110 | 44005 | 44032 | Gereed gemeld | Geen ww * | 1E LIJN ST | Dhr Hoeben | *24-6-2020 SO teruggezet in logmoment om Yender een inkooporder achteraf te verstrekken. *1-7-2020 Flowmeter is vervangen, alleen moet de optimizer nog afgesteld worden. Dit moet *1-7-2020 ism of door Fa Nathan gebeuren, nog in behandeling bij Yender ter afhandeling. *6-7-2020 Mail Yender verzoek plandatum vervolgbezoek (MP) *9-7-2020 *9-7-2020 Gepland 15/7 tussen 13 - 16 uur , monteur Nathan gaat dit uitvoeren. *9-7-2020 De klant is op te hoogte.KH | Geen wwAfwijking W | Niet duidelijkContact opgenomen met bewoner en afspraak gemaakt voor morgen.Ik heb de afleverset gecontroleerd en hieruit is gebleken dat dedoorstroomsensor voor het warme water nietmeer functioneert, deze is besteld en er zal een nieuwe afspraak gemaakt wordenwanneer deze sensor binnen is | Definitief herstel.Met Firma Yender gebeld en de gegevens verstrekt van de melder. Zij pakken hetverder op. Het ging om aanleunwoning.********************************************************************************Fa Yender 30-06-2020:De flowmeter vervangen ivm defect, alleen moet de optimizer nog gereset wordenof opnieuw ingesteld, dit is in afwachting van Fa Nathan.Begintijd 08:15uurEindtijd 09:45uurFirma Yender 15-7-2020:Nathan is op locatie geweest en heeft software matige aanpassing gedaan(parameters ingesteld). | 689.07
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09351 | DEM: Het Block 18 | 919114 | 44006 | 44032 | Gereed gemeld | Vloer koeling werkt niet meer * | 1E LIJN ST | Mw Kipits | *6-7-2020 Mail Yender verzoek plandatum vervolgbezoek (MP) *9-7-2020 *9-7-2020 *9-7-2020 Gepland 15/7 tussen 13 - 16 uur , monteur Nathan gaat dit uitvoeren. *9-7-2020 De klant is op te hoogte.KH | Vloer koeling werkt niet meer Naar Yender doorgestuurd | Contact opgenomen met bewoner en afspraak voor morgen gemaakt.Mevrouw heeft mij weer teruggebeld omdat de vloerkoeling ondanks eerdereberichten weer gestopt was. | Installatie gecontroleerd en tot conclusie gekomen dat er in de besturing(Optimizer) een fout zit waardoor deinstallatie telkens weer afslaat. Na een reset start het koelen op enfunctioneert de installatie weer echter valtna een willekeurige tijd weer uit. Ik kan niet in de besturing om teachterhalen waar het probleem zit en dit moet Nathan doen.Firma Yender 15-7-2020:Nathan is op locatie geweest en heeft software matige aanpassing gedaan(parameters ingesteld). | 498.63
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09452 | DEM: Touwbaan 28 | 919300 | 44006 | 44020 | Gereed gemeld | Geen warm het hele blok ( collectieve storing )* | 1E LIJN ST | TR | - | Geen warm het hele blok ( collectieve storing )Afwijking M&amp;R Het OS Priva geeft regelmatig problemen. | Technisch gebrek.Priva voor de 2e keer reageert niet, en stuurt niets aan. Alles stond weer uit. Niet duidelijk ni | Functioneel herstel – werkend achtergelaten Geprobeerd in te loggen maar de bekende code werkt niet. Omdat ik ook de vorige keer zelf geweest voor de de storing heb ik nu weer dezelfde handeling verricht. Vorige keer had ik contact opgenomen met Roel Vos en hij gaf aan dat het systeem Priva Compri Hx niet goed werkte en verschillende foutmeldingen waren te zien. Ik kon nu niet eens in. Dus er moet nu een order gemaakt voor m&amp;r en iemand van hun zelf komen kijken. Mss moet t bestuuringssysteem vervangen worden of nw softwear geinstalleerd worden. Voor nu werkt t weer alleen weet ik niet tot wanneer. Ik heb ook de cv bijgevuld tot 2 bar.Instellingen inclusief tabellen opgehaald uit regelaar. Daarna de softwarematig het onderstation gewist en het onderstation opnieuw in bedrijf gesteld en de instellingen inclusief de tabellen opnieuw ingezonden. En de werking gecontroleerd als het probleem terugkeert OS vervangen. | 629.13
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09327 | DEM: Burg. Moonshof 22 | 920388 | 44014 | 44018 | Gereed gemeld | Het is constant 24 graden in de woning* | 1E LIJN ST | Koopwoning | *2-7-2020 SO opgestart en Yender aangestuurd. | Het is constant 24 graden in de woning. | Ik heb de afleverset gecontroleerd en deze functioneert naar behoren. | Firma Yender 3-7-2020:Hierna bleek dat de warmteafgifte weg kwam uit het feit dat de kamerthermostaatverkeerd gebruikt werd, hier heb ik uitleg over gegeven.Aanvang werkzaamheden 09:30Einde werkzaamheden 12:00 | 218.15
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09349 | DEM: Het Block 16 | 920934 | 44018 | 44025 | Gereed gemeld | Lekkage bij de leiding/afvoerpijp* | 1E LIJN ST | Mevr. Van den Broeck | - | Lekkage bij de leiding/afvoerpijp. | - | De klant heeft alsnog deze opdracht laten Annuleren , Lekkage bij deleiding/afvoerpijp.Zojuist gebeld door Thuisvester dat deze melding kan vervallen.Ik heb Marko hier al over ingelicht dus hij laat deze order vervallen.Handel jij deze SO verder af of zal ik dat even doenDe inkoop order komt te vervallen.De firma Yender is al op te hoogte********************************************************************************Fa Yender 07-07-2020:In eerste instantie afspraak gemaakt met de klant, waarbij al naar voren kwamdat het een afvoer zou kunnenzijn. Afspraak werd de andere dag gecancelled omdat dit idd het geval bleek tezijn.Begintijd 10:15uurEindtijd 10:30uur | 84.49
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09427 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 44 | 921618 | 44021 | 44025 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Mw. Bouwens | *13-7-2020 Storing is verholpen via order 921673.(MP) | Geen warm waterGepland 9/7 , de avondmonteur Sven Tromp KHIk heb Marco Groener gebeld , dat de 2 inkoop orders huisnummer 26 + 44 komente vervallen . is collectieve storing.KH | Zie onder oplossing. | Firma Yender 9-7-2020:Afspraak was reeds gemaakt echter het betreft een collectieve storing. Wijsluiten de melding.Aanvang werkzaamheden 17:00Einde werkzaamheden 17:15Storing is verholpen via order 921673. | 30.41
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09433 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 26 | 921673 | 44021 | 44041 | Gereed gemeld | Geen warm water op alle kranen * | 1E LIJN ST | Dhr. Hooimaaiers van Vucht | - | Let op is collectieve storing geworden , ook huisnummer 44 heeft gebeld.Geen warm water op alle kranenAfwijking W Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Firma Yender 9-7-2020:Afspraak was reeds gemaakt echter het betreft een collectieve storing. Wijsluiten de melding.Aanvang werkzaamheden 16:45Einde werkzaamheden 17:00Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , cv druk was 0.5 bar door lekkage opvul/aftrap van de linker ketel. tijdelijk een aftappertje erin gedraaid. tevensheeft de linker ketel een defecte if-01 print. deze dient vervangen te worden.de rechter ketel staat ook op storing en is niet te resetten. ketel geeft geenvonk. ontstekingspen en ontstekingstrafo dienen vervangen te worden. tevensmoeten beide ketels goed nagekeken worden. kans op 2 defecte ketels in hetweekend is aanwezig !!!voor nu de onstekingstrafo en pen vanuit de linker ketel naar de rechter ketelgeplaatst omdat de rechter ketel een hoger vermogen heeft.conclusie: van de linker ketel dient nu de if-01 print, onstekingstrafo ,ontstekingspen en vul/aftapkraan vervangen te worden.ZIE ADVIES ORDERinstallatie draait nu op de rechter ketelFunctioneel herstel – werkend achtergelaten .ontsteektrafo vervangen en ketel getest.diverse keren op laten starten.geen probleem.alleen vul en aftapkraan moet nog vervangen worden.Storing beoordeeld, vul/aftapkraan 1/4 | 924.84
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 921979 | 44025 | 44042 | Gereed gemeld | Lekkage waterontharder ketelhuis* | 1E LIJN ST | Kees van Groezen | - | Lekkage waterontharder om te spoelen vijfhoevenlaan 25 in ketelhuis.( Blauw vatin folie 3 -6 - 19 erop geschreven )Let op pas vanaf 08:30 uur op locatie terecht.Bel even v.t.v klant op Tel 088 7702790 + tel:06 29106572.Afwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijk | op kantoor met locatie gebeld. Aanwezige werknemer gaf aan dat hij binnen 10 minuten weg zou zijn, maar om 13.00 uur wel iemand aanwezig zou zijn. Om 13.00 op locatie geweest, maar de werknemer was er niet. Graag hiervoor een nieuwe afspraak maken. het was de rubberen afsluitring, die uit plaats was geschoten. deze weer terug kunnen plaatsen. alles is weer dicht. | 282.25
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09471 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 M | 922592 | 44032 | 44040 | Gereed gemeld | CV warmt door. Nu 27 graden in de woning* | 1E LIJN ST | Woonvoorziening | *24-7-2020 Mail Yender verzoek werkbon gestuurd (MP) *27-7-2020 Navraag gehad van Kees van Groezen / stichting Prisma *27-7-2020 06 - 15 63 83 02. Belt omdat de storing nog niet is opgelost. *27-7-2020 24-07 zou er een bedrijf uit delft geweest te zijn, maar het probleem is *27-7-2020 nog niet opgelost. Met spoed werkbon van 24-07 opgevraagd bij *27-7-2020 Yender om te kijken wat de status/vervolgactie is. | CV warmt door. Nu 27 graden in de woning | Firma Yender 20-7-2020:Nu reeds 5x contact gezocht met melder via het nummer. Dit telefoonnummer wordtdoorgeschakeld naar eenmobiele telefoon maar wordt niet opgenomen. Is er ook een ander telefoonnummer?********************************************************************************Firma Yender 24-7-2020:Na veel gebel en het zoeken van contact hebben we eindelijk een afspraak kunnenmaken. Bij aankomst in dewoning was de vloer koel en de temperatuur niet hoger dan 23'. Werking van hetsysteem gecontroleerd, maar geen problemen kunnen ontdekken. | Firma Yender 24-7-2020:Uitleg gegeven aan gebruiker over functie van de installatie. Er zijn veelvragen beantwoord waardoor gebruiker weet wat er van de installatie verwachtmag worden.Aanvang werkzaamheden 08:00Einde werkzaamheden 11:00 | 264.37
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09396 | DEM: Jan van Beekhof 47 | 923109 | 44036 | 44067 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Mw. Klaasener | - | Geen warm water | Fa Yender 24-07-2020:Elektronisch magneetventiel is defect. | Fa Yender 24-07-2020:EMV gedemonteerd, deze is defect en moet worden vervangen. Installatieaangepast, zodat deze zonder EMVkan functioneren. EMV moet worden besteld, waarna we een afspraak maken met debewoner om deze temonteren.Begintijd11:30uurEindtijd 14:30uur********************************************************************************Monteren van een nieuwe EMV, in bedrijf stellen controleren werking installattie | 619.31
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09318 | DEM: Boterpolderlaan 24 | 923554 | 44041 | 44041 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | mevr. Van Ham | - | Geen warm waterAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , installatie gevuld tot 2.0 bar | 138.62
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09321 | DEM: Burg. Moonshof 12 | 923863 | 44043 | 44076 | Gereed gemeld | warme water wordt snel koud * | 1E LIJN ST | Dhr tempelaars | - | warme word snel koud | Fa Yender 03-08-2020:Contact met bewoner niet mogelijk, telefoonnummer is foutief.********************************************************************************SPOED geen warm water | Fa Yender 03-08-2020:Na meerdere pogingen krijgen wij geen contact met de bewoner. Vermoedelijk ishet vermelde nummer foutief.Begintijd 16:45uurEindtijd 17:00uur*******************************************************************************Servicecoördinatie Kropman:Via een telefoonnummer in de vorige order via een kennis van de bewoonster aanhet juiste telefoonnummer gekomen, zat 1 cijfer verschil in. Contact opgenomenmet bewoonster om te informeren of de klachten inmiddels verholpen zijn. Datblijkt niet zo. Aangegeven de melding opnieuw bij Yender te doen en dat mevrouwvandaag even gebeld gaat worden voor een werkafspraak. Dat was akkoord.*******************************************************************************fa yender 31-8Installatie gecontroleerd, en geconstateerd dat er een servomotor defect wasDeze vervangen waarna deinstallatie weer functioneerde.start 11:00 eind 12:15 monteur bart | 246.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09459 | DEM: Touwbaan 8 | 923925 | 44046 | 44112 | Gereed gemeld | Geen koeling en geen ww* | 1E LIJN ST | Dhr Broeders | *3-8-2020 Yender ingekocht | Geen koeling en geen ww5370669 | - | Met bewoners gesproken is collectief probleem buren hebben hetzelfde probleem. | 84.49
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09451 | DEM: Touwbaan 26 | 923944 | 44046 | 44046 | Gereed gemeld | Geen warm water (Collectief)* | 1E LIJN ST | mevr. Jansen | - | Geen warm water (Collectief)Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk , geen stuursignaal | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , spanning er volledig af gehaald en na 10.seconde terug gezet. alles gaat aan. temperatuur WW loopt op en temperatuur koeling daalt weer. | 266.76
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09475 | DEM: Vincent van Goghstraat 26 | 924101 | 44048 | 44053 | Gereed gemeld | Storing geen ww* | 1E LIJN ST | Mevr Zoeters | - | DGG Yender 7.26 uur.Afwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijk | Fa Yender 05-08-2020:Het betreft een collectief probleem, graag monteur van Kropman ter plaatsesturen.*******************************************************************************installatie bijgevuld. in de technische ruimte is geen spoor van een lekkage.advies om in de kruipruimte de leidingen te gaan controleren.het opgezocht van de vulautomaat en deze geplaatst. druk ingesteld op 2 bar | 409.53
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09458 | DEM: Touwbaan 6 | 924403 | 44050 | 44050 | Gereed gemeld | Geen warm water * | 1E LIJN ST | Mw Antoinet (Thuisveste) | - | Afwijking W | Niet duidelijk | naar locatie gereden en de installatie geprobeerd te resetten. Dit lukte niet. ketel nagekeken. ketel wilt niet op vollast branden en op automatisch gaat deze in ruststand. diverse ketel onderdelen gecontroleerd. Peter Smout gebeld. deze gaf aan de regelkast te resetten. dit gedaan. ketel bleef nu wel branden, maar niet op vollast. | 254.11
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09454 | DEM: Touwbaan 30 | 924457 | 44053 | 44055 | Gereed gemeld | Geen ww* | 1E LIJN ST | Mw Vos | - | Geen ww | - | Fa Yender 07-08-2020De storing is collectief. Doorgegeven aan Kropman. Verder behandeld opSO9214403 | 38.11
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09459 | DEM: Touwbaan 8 | 924446 | 44053 | 44055 | Gereed gemeld | Geen cv/ww* | 1E LIJN ST | Mw. Broeders | - | Geen cv/ww. Zelfde storing als afgelopen maandag.DGG aan Yender 17.23 uur volgens aanmeldprocedure | - | Yender 07-08-2020:Betreft collectieve storing. Doorgegeven aan Kropman. Verder afgehandeldop SO924403 | 38.11
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09451 | DEM: Touwbaan 26 | 924442 | 44053 | 44055 | Gereed gemeld | geen ww* | 1E LIJN ST | Mw Jansen | - | Geen ww | - | Fa Yender 07-08-2020:Betreft collectieve storing. Doorgegeven aan Kropman. Verder afgehandeld opSO924403 | 38.11
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09447 | DEM: Touwbaan 2 | 924448 | 44053 | 44055 | Gereed gemeld | Geen warmwater/koeling* | 1E LIJN ST | Dhr. Franken | - | Geen koeling en geen warm water. Dgg aan Yender 17.33 dat ze ook geen koeling hebben. | - | Fa Yender 07-08-2020:Storing is collectief. Doorgegeven aan Kropman. Verder afgehandeld opSO924403 | 38.11
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09426 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 48 | 924644 | 44053 | 44061 | Gereed gemeld | Geen warm water * | 1E LIJN ST | Mw v Rijen | *11-8-2020 mail verstuurd naar Temmy voor capaciteit. | Geen warm water en burn ook niet.Afwijking WAfwijking W | Niet duidelijkTechnisch gebrek | ketel 1 stond in storingscode e14 en service code a. deze kunnen resetten. ketel 2 wilde niet op de regeling aan, op handmatig hoog getest. Dit doet de ketel wel. dringend advies om eerst onderhoud aan deze ketels te doen. dringend advies om de bron op te vullen i.v.m. zeer lage druk. Zie foto druk in stilstaande pomp Definitief herstel , bron gevuld met glycol stilstaan 1.7 bar draaiend op 1 bar. | 536.05
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09433 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 26 | 924671 | 44054 | 44054 | Gereed gemeld | geen ww | 1E LIJN ST | Mw Hooimaaier | - | geen ww.20:04 terugkoppeling Yender, is collectief. melding loopt al op SO 924644 | - | Terugkoppeling firma Yender van werkzaamheden op 10-8-2020 van 19:45 tot 20:00uur:Mevrouw gesproken en zij geeft aan dat de buren hetzelfde probleem hebben, geenwarm water. SMCgevraagd om een Kropman Monteur aan te sturen omdat het collectief is.Collectieve storing in behandeling op SO 924644. | 38.11
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09315 | DEM: Boterpolderlaan 20 A | 924690 | 44054 | 44076 | Gereed gemeld | Koeling werkt niet/ niet goed* | 1E LIJN ST | Mw. van Raamsdonk | *13-8-2020 N.a.v. werkbon Gepland voor 14-8-2020 | Koeling werkt niet/ niet goed | - | SO opgestart en Yender aangestuurd.Terugkoppeling Yender:Installatie gecontroleerd flow is 380. verschillende mogelijkheden onderzochtmaar flow blijft laag. Vervolgensook bij buren gekeken, hier is hetzelfde probleem. Ook hier is de flow te laag.Dit betekent dat het een collectiefprobleem is en Kropman in de centrale technische ruimte moet kijken.flow gecontroleerd, is in orde | 317.9
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09351 | DEM: Het Block 18 | 924932 | 44054 | 44068 | Gereed gemeld | Storing koeling* | 1E LIJN ST | Mw. Kievit | - | Koelsysteem in storing. DGG 18.20 uur. Afwijking W | Technisch gebrek | Yender aangestuurd Bewoonster gebeld, probleem speelde al langer. Een afspraak gemaakt voor morgenTerugkoppeling Yender:De volledige installatie nagelopen en geen manco's kunnen ontdekken. | 246.16
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09425 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 46 | 925115 | 44055 | 44130 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Mw Siebes | - | geen wwTerugkoppeling Yender collectief 19.45 uur.DGG Breda 19.48 uur.Afwijking W | Technisch gebrek | het vervangen van de ontstekings/ionisatie pennen van de 2 ketels.Terugkoppeling Yender:Onderstaande melding is collectief, meerdere buren hebben het probleem.Het betreffen oudere bewoners welke hulp krijgen van thuiszorg en morgenvroegworden gewassen.Dus graag vanavond een monteur aansturen. | 225.02
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09438 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 36 | 925124 | 44056 | 44078 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | 5387945 | - | geen ww, collectiefZie SO925115 voor uitvoer. | - | Terugkoppeling Yender:Bewoonster gesproken en zij geeft aan dat de buren hetzelfde probleem heeft.Via SMC een Kropman monteuraangestuurd.************************************************************Onderstaande melding is collectief, meerdere buren hebben het probleem.Het betreffen oudere bewoners welke hulp krijgen van thuiszorg en morgenvroegworden gewassen.Dus graag vanavond een monteur aansturen.In behandeling op SO 925115. | 38.11
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09477 | DEM: Vincent van Goghstraat 30 | 925182 | 44056 | 44069 | Gereed gemeld | Lekkage bij ketel* | 1E LIJN ST | Mw Geense | *20-8-2020 navraag gedaan bij Marko van Yender of warmte wisselaar vervangen is. | Lekkage bij de ketel.Call: 5389093 | Lekkage warmtewisselaar | Terugkoppeling YenderVervanging warmtewisselaar. Deze is direct vervangen. | 998.09
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09459 | DEM: Touwbaan 8 | 925454 | 44060 | 44064 | Gereed gemeld | geen warm water en geen koeling* | 1E LIJN ST | Mw. Broeder | - | Wederom gen warm water en geen koelingColectief probleem.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent overgedragen aan Martijn het herstellen van de regeling door regelkast te resetten. Regelaar is vervangen door M&amp;R 18-8-2020 | 235.62
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09447 | DEM: Touwbaan 2 | 925461 | 44060 | 44060 | Gereed gemeld | Geen warm water * | 1E LIJN ST | Dhr. Franken | *17-8-2020 melding loopt op SO 925454. | Geen warm water en geen koeling het gehele blok zit zonder | - | - | 312.85
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09295 | DEM: Anemoonlaan 34 B | 925674 | 44060 | 44077 | Gereed gemeld | Koeling werkt niet* | 1E LIJN ST | Mevr. Weber | - | Koeling werkt (nog steeds) niet. | - | Terugkoppeling firma Yender:Uit het telefonische gesprek met bewoonster kwam naar voren dat zij, maar ookbewoners van andere woningen in de straat, eind april/begin mei bezoek hebbengehad van een werknemer van Kropman. Dezepersoon gaf aan dat er aan de koeling,die al sinds 2017 niet naar behoren werkt, aanpassingen noodzakelijkwaren. De bewoners konden nog steeds geen gebruik maken van de koeling, maarzouden bericht ontvangen als de noodzakelijke aanpassingen waren uitgevoerd. Detoegezegde terugkoppeling heeft tot de dag van vandaag niet plaatsgevonden.Mevrouw vindt het onnodig om ons langs te laten komen, terwijl zij eigenlijknietweet of de koeling nu wel of niet werkt. | 231.24
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09309 | DEM: Anemoonlaan 38 A | 926035 | 44063 | 44070 | Gereed gemeld | Geen koeling in de woning* | 1E LIJN ST | S. Busio | *21-8-2020 Zojuist is er een monteur geweest en die heeft geconstateerd dat de pinnetjes *21-8-2020 onder de recent vervangen knoppen van de verdeelset niet omhoog komen. *21-8-2020 (knoppen zijn vervangen door Van Dijk Made) *21-8-2020 *21-8-2020 De monteur heeft de knoppen eraf gehaald en toen kwamen de pinnetjes wel omhoog. *21-8-2020 De knoppen zijn nu eraf omdat de pinnetjes anders weer naar beneden gaan en er *21-8-2020 weer geen koelte doorheen stroomt... *21-8-2020 *21-8-2020 De monteur weet niet waar het probleem zit. *21-8-2020 Geen signaal / geen aansturing? *21-8-2020 *21-8-2020 Ik zou graag een afspraak willen plannen om dit op te lossen | Geen koeling in de woning.Yender kon niet oplossen , vervolgwerk gepland bij onze monteur PatrikVerheezen 27/8 in de ochtend.KHAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Yender kon niet oplossen , vervolgwerk gepland bij onze monteur PatrikVerheezen 27/8 in de ochtend.KHTerugkoppeling Yender - 21-8-2020:Afgifte set nagekeken. Afgifteset functioneert naar behoren. Probleem zit in devloerverwarming. De groepenworden niet open gestuurd. Servo motoren zijn al eens vervangen. Er is geenaansturing. Servo motoren erafgehaald zodat er koeling in de woning komt.Definitief herstel , unit gaf aan kortsluiting in woonkamer circuit. Actors nagemeten en 1 stuks vervangen met afwijkende waarde, installatie getest en functioneert weer. | 405.74
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09329 | DEM: Burg. Moonshof 26 | 927669 | 44075 | 44077 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Dhr. Hummel | - | Geen warm water.Zouden jullie aub een storing hiervoor willen aanmaken en deze doorzetten naarYender. | Firma Yender 2-9-2020:Zie onder oplossing. | Firma Yender 2-9-2020:Contact gehad met de klant, deze gaf aan gewoon warm water te hebben en datalles werkte.Aanvang werkzaamheden 08:00Einde werkzaamheden 08:15 | 30.41
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09293 | DEM: Anemoonlaan 34 | 927554 | 44075 | 44078 | Gereed gemeld | Verwarming brandt door* | 1E LIJN ST | Mw Pols | *1-9-2020 i.o.m. Manfred Yender ingekocht | Nu de wat koelere dagen weer zijn aangebroken speelt echter een ander probleemweer op.Welke stand van schakelaar in de woonkamer (warm of koud) het systeem blijft dehele dag door verwarmen.Onze thermostaten staan allemaal ingesteld op 5 graden maar toch blijft het alsmaar warmer worden in huis. | Firma Yender 3-9-2020:Afgifte set gecontroleerd, tempratuur was zeer hoog, servomotorengecontroleerd,waren niet goed aangesloten. | Firma Yender 3-9-2020:Servomotoren aangesloten en getest.Aanvang werkzaamheden 08:30Einde werkzaamheden 09:45 | 141.11
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09428 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 16 | 928045 | 44077 | 44077 | Gereed gemeld | Geen ww * | 1E LIJN ST | Mw Heerden | - | Afwijking W Geen ww in het complex | Technisch gebrek | Definitief herstel .Instalatie ketels verdeler bijgevuld en ontlucht.Buffervat op de hand opgestookt om sneller warm water te genereren.Instalatie weer automatisch gezet.Inst. weer functioneel . | 359.87
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09438 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 36 | 928177 | 44079 | 44084 | Gereed gemeld | Geen WW* | 1E LIJN ST | Mvr. Bruggers | *7-9-2020 Order via mail overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) *7-9-2020 Order is door de monteur op log 70 gezet (MP) | Geen WW, collectief systeem. Afwijking W Afwijking M&amp;R Afwijking W | Technisch gebrek Niet duidelijk Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Melding via SMC geen we collectief.Ingebeld, gbs heeft storing ketel 1 Naar locatie gegaan, ketel 1 geeft geen storing aan, word wel 10 volt aangestuurd (gemeten), maar brand niet. Bedrading connector OTm goed vast gezet,ketel komt in bedrijf , maar geeft dit niet aan op ketel display.Instalatie weer functioneelAdvies onderzoek probleem, om herhaling klacht te voorkomen.&#x20;&#x20;&#x20;&#x20;Storing beoordeeld, vervolgactie urgent . graag monteur M&amp;R aansturen. ketel geeft in regeling storing maar draait wel gewoon. niet kunnen achterhalen wat de storing geeftFunctioneel herstel – werkend achtergelaten , storingsdoormelding gecontroleerdconnector van contact opnieuw aangesloten en melding is weg, bij herhaling dient de interface print vervangen te worden IF-01, installatie is nu storingsvrij.Tevens lamp in ketel defect, wellicht vernieuwen. | 664.31
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09438 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 36 | 928765 | 44084 | NULL | Vervallen | Geen warm water gehele woning. | 1E LIJN ST |  | *10-9-2020 Mw. Broeders-vd Bosch gebeld, ggh. *10-9-2020 14:25 Wederom gebeld GGH. *10-9-2020 D. Hermans gebeld, email adres gekregen van de klant. Hier mail naar gestuurd dat de klant ons het beste kan bellen voor een afspraak. *10-9-2020 Blijkt collectief zie ook: SM396262. | Er is geen warm water in de gehele woning.Collectief zie 928787. | - | - | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09439 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 38 | 928787 | 44084 | 44098 | Gereed gemeld | Geen warm water in gehele woning* | 1E LIJN ST | Dhr. K. Bosker | - | Geen warm water in gehele woning.2e melding zie ook SO928765.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , klep hoog temperatuur los gegooid deze moet nog wel vervangen worden info p verheezen Definitief herstel , klep en motor vervangen. installatie gecontroleerd op werking. alles werkt nu weer | 713.73
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09293 | DEM: Anemoonlaan 34 | 928740 | 44084 | 44092 | Gereed gemeld | problemen CV/Koeling Anemoonlaan 34* | 1E LIJN ST | Mevr. Pols | - | Gaarne onderstaande klacht opnemen met de bewoner. En op korte termijn oplossen.Geachte heer van Wingerden,Afgelopen week zijn ze hier geweest voor het de verwarming/koeling. De monteurheeft de motoren van de kleppen gewisseld en dit zou het gewenste effect moetenhebben.Helaas lijkt het er op dat het verderop in het systeem mis gaat. De klep voorwarm water is dicht en toch warmt het water in het systeem op, zie bijlagen.Verder lijkt het er ook op dat ondanks dat de ruimte thermostaten zijnafgesteld op 5 graden toch stroming zit in de warme leidingen van hetvloerverwarmingssysteem.We beginnen er echt een beetje moedeloos van te worden, maar zou u op hoop vanzegen de melding toch weer kunnen doorzetten.Gepland vrijdag 18/9 tussen 8 - 12 uur , in overleg met de klant Mevr.Pols.KHAfwijking W | Verkeerd gebruik | Definitief herstel, bij aankomst zaten de servo's van de verwarming en koeling niet juist gemonteerd op de inkomende afsluiters, waardoor er altijd door warming was.Deze herstelt en koel/cv functie weer naar origineel herstelt.Flow gemeten en er was ongewenst flow, eitjes op de verdelers goed vastgezet, zaten los, zodat deze ook goed afsluiten.Er wordt op dit moment 0kW afgenomen zodat ongewenst door warmen tot het verleden moet behoren. | 316.69
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09300 | DEM: Anemoonlaan 34 G (T.R. WKO) | 929801 | 44092 | 44092 | Gereed gemeld | Totaal Storingsafkoop 2020/2021 | STORING |  | - | - | - | - | -1200
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09441 | DEM: Raadhuisstraat 30 (T.R. WKO) | 929802 | 44092 | 44092 | Gereed gemeld | Totaal Storingsafkoop 2020/2021 | STORING |  | - | - | - | - | -1200
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09424 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 48 A (T.R. WKO) | 929804 | 44092 | 44092 | Gereed gemeld | Totaal Storingsafkoop 2020/2021 | STORING |  | - | - | - | - | -1200
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09418 | DEM: Molenweer 3 A (T.R. WKO) | 929806 | 44092 | 44092 | Gereed gemeld | Totaal Storingsafkoop 2020/2021 | STORING |  | - | - | - | - | -1200
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09453 | DEM: Touwbaan 2 A (T.R. WKO) | 929808 | 44092 | 44092 | Gereed gemeld | Totaal Storingsafkoop 2020/2021 | STORING |  | - | - | - | - | -1200
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 929807 | 44092 | 44092 | Gereed gemeld | Totaal Storingsafkoop 2020/2021 | STORING |  | - | - | - | - | -1200
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09381 | DEM: Jan van Beekhof 1 A (T.R. WKO) | 929805 | 44092 | 44092 | Gereed gemeld | Totaal Storingsafkoop 2020/2021 | STORING |  | - | - | - | - | -1200
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09342 | DEM: Het Block 2A (T.R. WKO) | 929803 | 44092 | 44092 | Gereed gemeld | Totaal Storingsafkoop 2020/2021 | STORING |  | - | - | - | - | -1200
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09479 | DEM: Vincent van Goghstraat 32 A (T.R. WKO) | 929809 | 44092 | 44092 | Gereed gemeld | Totaal Storingsafkoop 2020/2021 | STORING |  | - | - | - | - | -1200
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09320 | DEM: Burg. Moonshof 10 | 930125 | 44096 | 44102 | Gereed gemeld | Warm water komt niet op temperatuur* | 1E LIJN ST | Dhr. Pieter van Dorst | - | Warm water komt niet op temperatuur | Fa Yender 22-09-2020:Oorzaak moet nog blijken na inplannen bezoek.********************************************************************************Firma Yender 28-9-2020:Geen warm water aanwezig, servomotor was defect. | Fa Yender 22-09-2020:Telefonisch contact gehad, meneer neemt contact op met mij voor een afspraak.Begintijd 11:15uurEindtijd 11:30uur*******************************************************************************Firma Yender 28-9-2020:Servomotor vervangen en getest.Aanvang werkzaamheden 08:30Einde werkzaamheden 09:45 | 204.1
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09344 | DEM: Het Block 11 | 930795 | 44102 | 44144 | Gereed gemeld | Vloerverwarming werkt niet* | 1E LIJN ST | Dhr. van Zundert | *2-10-2020 Yender heeft regelaar besteld, levertijd 3 weken. *3-11-2020 =&gt; Update Yender 30-10 : Materiaal is nog niet binnen, levertijd nog *3-11-2020 niet duidelijk | Vloerverwarming werkt niet. | Firma Yender 28-9-2020:Installatie gecontroleerd, Vloerverwarming werkt niet, vloerverwarmingregelmodule werkt niet, moet besteld worden.Aanvang werkzaamheden 09:45Einde werkzaamheden 10:45******************************************************************************** | Firma Yender 2-10-2020:Noodreparatie uitgevoerd om voor warmte te zorgen in de woning. Besteldeonderdelen worden geplaatst wanneer deze binnen zijn.Aanvang werkzaamheden 15:00Einde werkzaamheden 16:00********************************************************************************Fa Yender 09-11-2020:Bij binnenkomst werkte het systeem nog op de noodvoorziening. Deze eruitgehaald en installatie opgestart.De oude regelunit startte ook op en alles functioneerde weer. Geen idee wat nude oorzaak was. I.v.m. dekosten verder het gelaten zoals het was. Mevrouw geeft ook aan het prima tevinden. Wellicht dat de storingterugkomt, dan moeten we alsnog vervangen.Begintijd 12:30uurEindtijd 13:45uur | 381.66
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09394 | DEM: Jan van Beekhof 43 | 930854 | 44102 | 44102 | Gereed gemeld | Storing geen vloerverwarming* | 1E LIJN ST |  | - | Geen vloerverwarming. | Firma Yender 28-9-2020:Vloerverwarming word heel traag warm. | Firma Yender 28-9-2020:De binneninstallatie werkt naar behoren, wellicht dat deaanvoertemperatuur van 31 graden wat verhoogd kan worden door Kropman.Aanvang werkzaamheden 14:30Einde werkzaamheden 15:30 | 125.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09439 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 38 | 931650 | 44106 | 44109 | Gereed gemeld | De klant wil korte instructie CV hebben ( Nieuw ) | 1E LIJN ST |  | - | De klant wil korte instructie CV hebben hoe , veel te warm ( nieuw bewoners )In overleg met Patrik Verheezen gepland.KHGepland 5/10 tussen 8 - 12 uur.Afwijking W | Verkeerd gebruik | Definitief herstel , uitleg gegeven aan nieuwe bewoners ivm het niet duidelijk zijn van de werking van het systeem. | 102.99
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09320 | DEM: Burg. Moonshof 10 | 931631 | 44106 | 44109 | Gereed gemeld | geen warmte in de woning * | 1E LIJN ST | I2010 068 | - | geen warmte in de woning | Firma Yender 2-10-2020:Wel degelijk warmte in de woning. Het betrof het warme water in de douche watte wijten was aan een defecte thermostaatkraan. | Firma Yender 2-10-2020:Ik heb het systeem hierna nogmaals gecontroleerd op werking en dezefunctioneert naar behoren.Aanvang werkzaamheden 15:30Einde werkzaamheden 16:30 | 125.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09298 | DEM: Anemoonlaan 34 E | 932369 | 44111 | 44186 | Gereed gemeld | Geen WW in de douche, staat ook geen druk op dan.* | 1E LIJN ST | Mw Bianca de Ruiter | - | Warmte pomp zou in storing staan.Geen WW in de douche, staat ook geen druk op dan. | - | Werkzaamheden: werkbon Yender Bart 08-10-2020 14:00 15:00 1 uur.Systeem nagelopen, na 1 minuut weer koud water, thermostaat knop eraf gedraaiddie afsluiter bewoogmoeilijk, na een paar keer bewegen ging t weer helemaal goed? Goed getest ofhet warm bleef. Alles werktnaar behoren. | 132.84
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09321 | DEM: Burg. Moonshof 12 | 932721 | 44113 | 44183 | Gereed gemeld | Problemen met Vloerverwarming + Warm water* | 1E LIJN ST | Mw. Tempelers | - | Ook hier is het zelfde probleem als op Burg. Moonshof 22 welke is overgepaktdoor Kropman. In overleg metKees Huygen afgesproken dat Kropman deze melding oppakt.Problemen met Vloerverwarming en Warm Water kan niet gelijk werken. ( info Kees)Gepland 18/12 tussen 8 - 12 uur.Afwijking W | Fa Yender 16-10-2020:Verwarming blijft doorverwarmen en bij gebruk van warm water krijgt menna 1 minuut weer koud water.********************************************************************************Technisch gebrek | Fa Yender 16-10-2020:Installatie gecontroleerd en geconstateerd dat de verwarming inderdaad doorblijft verwarmen. D.m.v.noodvoorziening gezorgd dat de verwarming weer normaal werkt. Echter het andereprobleem, bewoner heeftna 1 minuut koud water. Op moment dat de CV wordt uitgeschakeld dan wordt hetwater wel heet. Afgesprokendat ik de juiste onderdelen bestel en een nieuwe afspraak maak.Begintijd 12:30uurEindtijd 15:00uur*******************************************************************************Fa Yender 11-12-2020:Ook hier is het zelfde probleem als op Burg. Moonshof 22 welke is overgepaktdoor Kropman. In overleg metKees Huygen afgesproken dat Kropman deze melding oppakt.Begintijd 12:15uurEindtijd 12:45uur*******************************************************************************Definitief herstel, bij aankomst na 1 minuut koud water, filter gereinigd deze zat geheel dicht. Was niet de oplossing, cocon q temp regelknop vervangen zat ook dicht en temp regelknop was defect, regelde niet juist, nu weer warm water van 60C. | 1083.05
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09397 | DEM: Jan van Beekhof 49 | 932919 | 44116 | 44116 | Gereed gemeld | Waterdruk vloerverwarming staat op 0. * | 1E LIJN ST | Dhr. Put | *12-10-2020 Mw. Put telefonisch ingelicht over inzet monteur. | Waterdruk vloerverwarming staat op 0. Bijvullen in de kelder.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.bij aankomst is de systeemdruk 0,9Bar.In de bovenwoningen blijft dan nog 0,1Bar over. systeem gevuld tot 2,4Bar, staat aangegeven op de ketel. boven gecontroleerd, druk is nu 1,3Bar. | 231.09
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09380 | DEM: Jan van Beekhof 19 | 933313 | 44118 | 44120 | Gereed gemeld | Vloerverwarming werkt niet* | 1E LIJN ST | Mw. de Groot | - | Vloerverwarming werkt niet. | Collectief probleem. | Fa Yender 14-10-2020:Vloerverwarming werkte niet. Aanvoertemp 27ºC Flow van circa 100l/h. Meerderehuizen hadden het zelfdeprobleem. Huisnrs. 19, 21 en 43 hadden allen het zelfde. Is een collectiefprobleem. Graag verder bekijken door Kropman.*******************************************************************************Remote Services Kropman 16-10-2020:Ingebeld op project en aanvoer is nu 41.5ºC, retour is 28.9ºC, pompen zijn aan en geen storing. Centraal alles in bedrijf, op afstand geen probleem te zien. | 167.46
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09404 | DEM: Kasteellaan 23 C | 933737 | 44123 | 44124 | Gereed gemeld | cv blijft doorbranden* | 1E LIJN ST | Dhr de Jong | *19-10-2020 Yender ingekocht | Cv blijft doorbranden, gekoppeld met waterpomp systeemMonteur is niet bereiken, graag op kantoor oppakken. | Fa Yender 19-10-2020:Servomotoren en besturingskast stonden vast. | Fa Yender 19-10-2020:Servomotoren en Nathankast gereset, hierdoor bewogen ze weer naar behoren.Begintijd 11:00uurEindtijd 12:00uur | 125.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09438 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 36 | 933892 | 44123 | 44123 | Gereed gemeld | Geen ww* | 1E LIJN ST | Mevr Bruurs | - | Geen ww. Terugkoppeling Yender collectief. 19.35 Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , geen temperatuur over het hoge temp traject. naar locatie gereden. geconstateerd dat de 2-weg klep dicht staat terwijl deze open gestuurd word door priva. 24 volt weg vanaf relais regelkast. bedrading klep opnieuw aangesloten. klep diverse malen gestuurd. klep functioneert weer. bij terugkomende storing dient de klep vervangen te worden. betreft een belimo SR24A-S 24volt. | 297.9
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09438 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 36 | 933903 | 44124 | 44124 | Gereed gemeld | Geen ww, collectief systeem* | 1E LIJN ST | Dhr de Jong | - | Geen ww, collectief systeem. Buren zelfde probleem.Terugkoppeling Yender collectief 19-10-2020 19.33 uur. | Geen warm water. | Fa Yender 19-10-2020:Ik heb met mevrouw telefonisch contact gehad die geeft aan dat iedereen in hetappartementencomplex er last van heeft.Graag een Kropman monteur aansturen i.v.m. een collectieve storing.Zie SO933892 voor vervolg eigen monteur.Begintijd 19:00uurEindtijd 19:15uur | 38.11
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09377 | DEM: Jan van Beekhof 13 | 933970 | 44124 | 44126 | Gereed gemeld | Geen CV, wel wam water* | 1E LIJN ST | Dhr. van Breugem | - | Geen CV, wel wam water.Afwijking W | Fa Yender 20-10-2020:Storing is collectief. Aanvoertemperatuur is te laag 27ºCGeen probleem Aanv. temperatuur. | Fa Yender 20-10-2020:Collectief probleem, niemand heeft verwarming werd mij gezegd.Aanvoertemperatuur is 27ºCBegintijd 15:00uurEindtijd 15:45uur*******************************************************************************Graag een monteur van Kropman in het ketelhuis laten kijken ivm lageaanvoertemperatuur.Definitief herstel.Via Priva is te zien dat de aanvoertemperatuur idd 27 C° is. Manfred heeft ingebeld en de stooklijn aangepast naar 35 gr. aanvoer | 201.85
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09343 | DEM: Het Block 10 | 933942 | 44124 | 44126 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de badkamer* | 1E LIJN ST | Mevr ilmer | *26-10-2020 klant doet navraag. Vraag uitgezet bij Manfred | Geen verwarming in de badkamer.Afwijking W | Fa Yender 20-10-2020:Aanvoertemperatuur is te laag.Technisch gebrek.Aanvoertemperatuur te laag. | Fa Yender 20-10-2020:Systeem na gekeken flow is 450, aanvoertemp 30 graden, aanvoertemperatuur moetomhoog.Begintijd 15:45uurEindtijd 16:30uur********************************************************************************Definitief herstel.Manfried heeft ingebld en de temperatuur naar 33 afgesteld. | 137.12
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09343 | DEM: Het Block 10 | 934615 | 44130 | 44131 | Gereed gemeld | Vloerverwarming badkamer werkt niet* | 1E LIJN ST | Mevr ilmer | - | Vloerverwarming badkamer werkt niet | Fa Yender 26-10-2020:Besturingsunit stond in storing. | Fa Yender 26-10-2020:Installatie gecontroleerd en geconstateerd dat de besturingsunit in storingstaat. De unit gereset waarnaar deinstallatie weer opstarten. Installatie volledig getest en alles lijkt tefunctioneren. Aanvoertemperatuur blijft rond30 graden hangen. Retourtemperatuur loopt langzaam op, er zit weer flow in deinstallatie. Binnen is het bijaankomst 22,0 graden en bij het verlaten van de woning is het bijna 23 graden.Op verzoek van mevrouw hebik moeten wachten totdat ze zeker wist dat de temperatuur zou oplopen.Begintijd 14:00uurEindtijd 15:45uur | 171.93
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09314 | DEM: Boterpolderlaan 20 | 934680 | 44130 | 44134 | Gereed gemeld | Geen CV in de woning* | 1E LIJN ST | mevr. Govaarts | *29-10-2020 Fa Yender gaat 29-10 langs de woning ( tel overlegd met Kees / Marko) *30-10-2020 Ik krijg de SO via de werkorders niet TG, daarom handmatig SO TG gezet. | Geen CV in de woning. Volgens mevrouw heeft het hele blok hier last van. | Fa Yender 29-10-2020:Een servomotor werkte niet. | SO opgestart n.a.v. telefonische melding. Gebeld met Manfred om nate gaan of dit inderdaad collectief is zoals mevrouw zegt. Voicemail.********************************************************************************Fa Yender 28-10-2020:Mevrouw geeft aan dat collectief probleem is, geen verwarming bij de buren.Duplex woning.Begintijd 16:00uurEindtijd 16:15uur********************************************************************************Graag een monteur van Kropman naar het ketelhuis sturen om te controleren.********************************************************************************Aangezien dat alleen dit adres meldt, besluiten we eerst nog een poging metfa Yender te wagen.********************************************************************************Fa Yender 29-10-2020:Alles nagelopen. aanvoertemperatuur is 39ºC, retourtemperatuur is 30ºC, flow isalleen laag, 0.250m3/h. Een servomotorwerkte niet, deze ook vervangen. Werking in orde.Begintijd 13:15uurEindtijd 14:30uur | 211.45
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09417 | DEM: Molenweer 3 | 934703 | 44130 | 44131 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | E-mail Thuisvester 26/10 | - | Op het moment dat het warm water aangesproken wordt, hoor je een luide plop.Hierna komt er geen water meer uit de kraan. Koud water nog wel. | Fa Yender 26-10-2020:Thermostaatkraan in de douche is defect. | Fa Yender 26-10-2020:Alle kranen opengezet en uit alle kranen komt warm water. Alleen in de douchekomt geen warmwater meer uitnaar enkele minuten. Thermostaatkraan in de douche is defect. Dit wordt door debewoner zelf verholpen. Methuismeester ook overlegd en zij pakken het op. Storing valt niet onder Kropman.Begintijd 16:15uurEindtijd 17:00uur | 110.3
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09439 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 38 | 934881 | 44131 | 44131 | Gereed gemeld | Warmtepomp in storing* | 1E LIJN ST | Dhr. Bosker | - | Warmtepomp geeft te hoog verbruik aan.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel Ingebeld, storing gereset.Instalatie weer functioneel. | 44.98
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09439 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 38 | 934911 | 44132 | 44134 | Gereed gemeld | Warmtepomp geeft warmte, zonder vraag* | 1E LIJN ST | Dhr. Boscher | - | Warmtepomp geeft warmte, zonder vraag. | Fa Yender 28-10-2020:Geen contact met bewoner kunnen krijgen.********************************************************************************Fa Yender 29-10-2020:Servomotor zat er niet goed op en afsluiter stond vast. | Fa Yender 28-10-2020:Bewoner proberen te bellen maar dit nummer is niet in gebruik.Begintijd 10:45uurEindtijd 11:00uur********************************************************************************Servicecoördinatie Kropman 29-10-2020:Nagebeld op het opgegeven telefoonnummer en kreeg aansluiting.Bewoonster, mevr. Bosker gesproken. Er was inmiddels een afspraakgemaakt voor vanmiddag tussen 12:00en 14:00uur.********************************************************************************Fa Yender 29-10-2020:Systeem nagekeken en er was continu flow, servomotor zat er niet goed op en hetbinnenwerk vd afsluiter zatvast, na een paar keer bewegen ging die weer zoals het hoort, en sluit deafsluiter weer af. Werking in orde.Begintijd 12:00uurEindtijd 13:15uur | 156.52
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09318 | DEM: Boterpolderlaan 24 | 935038 | 44132 | 44133 | Gereed gemeld | Geen verwarming * | 1E LIJN ST | Mevr. van Ham | - | Geen verwarming (sinds Zondag) Zowel #20 als #24 | Fa Yender 28-10-2020:Melding is collectief, geen verwarming, ook niet bij de buren.******************************************************************************** | Fa Yender 28-10-2020:Mevrouw geeft aan dat collectief probleem is, geen verwarming bij de burenduplex woning. Ik hoef beslist niette komen.Begintijd 16:15uurEindtijd 16:30uur********************************************************************************Melding loopt reeds collectief op 934680. | 30.41
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09343 | DEM: Het Block 10 | 935305 | 44134 | 44162 | Gereed gemeld | vloerverwarming in de badkamer blijft koud* | 1E LIJN ST | Mevr. Ilmer | *3-11-2020 Navraag naar Marko Groener gemaild. Ik ben er niet van overtuigd dat we de *3-11-2020 oorzaak al te pakken hebben. Wat is er uit de warmtecamera gekomen? *4-11-2020 30-10 yender &gt; 03-11 navraag @Yender over camera *4-11-2020 =&gt; Mail van Marko ontvangen, hij geeft aan alleen warmte in/uit installatie *4-11-2020 gemeten te hebben, Er is op de inkooporder niet over specifieke vertrekken *4-11-2020 gesproken. Inkoop nagekeken, dat klopt inderdaad. Dit is nu de 3e melding dat *4-11-2020 het nog niet opgelost is en ik heb Marko gevraagd om een uitvoerig onderzoek *4-11-2020 naar de storing te doen, zie mail in docu, om uit te sluiten wat er nou aan de *4-11-2020 hand is. Hiervoor een nieuwe inkoop gemaakt. *4-11-2020 =&gt; Let op: 2 inkooporder omdat inkoop al een order aanmaakt, voordat ik *4-11-2020 alle regels heb kunnen vrijgeven *4-11-2020 30-10 yender &gt; 04-11 Extra opdr @Y ¦ uitv wk46 | vloerverwarming in de badkamer blijft koud | Fa Yender 30-10-2020:Aanvoertemperatuur komt niet hoger dan 27ºC. | Fa Yender 30-10-2020:Handmatig kleppen open gezet maar, warmte blijft 27 graden aanvoer. Wordt niethoger, warm water is welwarm. Vloerverwarming niet.Begintijd 13:00uurEindtijd 14:00uur********************************************************************************Servicecoördinatie Kropman:Tel contact met bewoonster opgenomen om te informeren of de klachten nuverholpen zijn. Dit is helaas niet het geval. Aangegeven dat wij verderonderzoek naar de oorzaak van de storing gaan uitvoeren.********************************************************************************Servicecoördinatie Kropman:EXTRA ONDERZOEK WERKING VLOERVERWARMING 4-11-2020Zoals per mail aan Marko aangegeven: Graag extra onderzoek naar de oorzaak vande storing: Geenvloerverwarming in 2 slaapkamers en de badkamer. In de woonkamer lijkt het welte werken. Warm water doethet ook. Graag afspraak met mw Ilmer 0162- 517604***WERKINSTRUCTIE 4-11-2020&gt; Is de aanvoertemperatuur in orde? ( wat is het en wat zou het anders moetenzijn.)&gt; Is er voldoende flow op de installatie? ( wat is het en wat zou het moetenzijn, voorzover te meten, bepalen)&gt; Werken alle sturingen van servomotoren vanuit de regelaar?&gt; Werken alle servomotoren?&gt; Zijn alle kleppen / afsluiters gangbaar?&gt; Wat is gevraagde temperatuur per ruimte en de daadwerkelijkomgevingstemperatuur&gt; Is er geen sprake van zomer/winterstand waar misschien nog iets verkeerdstaat?&gt; Graag met de warmtebeeldcamera de warmte volgen naar de vertrekken encontroleren op doorstroming,want:&gt; Zit er soms ergens lucht of een verstopping? Moeten de leidingen gespoeldworden soms?*******************************************************************************Fa Yender 25-11-2020:C O N C L U S I E:De vloerverwarming werkt naar behoren. Het is niet koud in de woning. Mevrouwmoet 's nachts soms 4X naarde badkamer en vindt de vloer dan steenkoud en kan moeilijk weer warm worden.En als je 92 jaar bentgeloof ik dat. We hebben de thermostaten in de slaapkamer en badkamer verhoogd,zodat de vloeren warmerworden. Afgesproken dat de deur tussen de slaapkamer en badkamer dicht blijften de deur van de badkamernaar de gang open. Ze vindt de extra kosten die het met zich meebrengt helemaalniet erg. Ik heb haaruitgelegd hoe ze de temperatuur kan verhogen en verlagen in de vertrekken.Volgende week bel ik mevrouwom te vragen of dit soelaas heeft gebracht Samen met mevrouw met dewarmtebeeldcamera door de woninggelopen en geen rare plekken ontdekt. Eén kanttekening: Er ligt eenlaminaatvloer in de woning met een geluiddempende ondervloer. In de badkamer is de vloer betegeld. Werking installatieis in orde.Begintijd 17:30uurEindtijd 18:30uur | 251.42
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09439 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 38 | 935297 | 44134 | 44138 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Dhr. Bosker | - | Geen warm water | Fa Yender 30-10-2020:Thermostaatknop stond nog niet goed. | Fa Yender 30-10-2020:Thermostaatknop juist ingesteld. Alles werkt weer.Begintijd 12:00uurEindtijd 12:45uur | 110.3
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09403 | DEM: Kasteellaan 23 B | 935390 | 44134 | 44138 | Gereed gemeld | CV wordt niet warm* | 1E LIJN ST | Dhr. de Jong | - | CV wordt niet warm. | - | Fa Yender 30-10-2020:Contact opgenomen en afspraak gemaakt voor aanstaande maandag 2-11Begintijd 13:00uurEindtijd 13:15uur********************************************************************************Fa Yender 02-11-2020:Afleverset gecontroleerd, deze functioneert goed. Het is 22,7 graden in dewoning. Ik sluit de melding.Begintijd 16:00uurEindtijd 17:00uur | 141.11
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09318 | DEM: Boterpolderlaan 24 | 935448 | 44135 | 44162 | Gereed gemeld | Geen cv * | 1E LIJN ST | Mw van Ham | *2-11-2020 Kip of ei? Is het nou opgelost? | Geen cv, wel ww. Afwijking W .Geen cv wel Warm water. | Technisch gebrek | Definitief herstel .Ingebeld in project, geen probleem geconstateerd.Contact gehad met melder,Mw van Ham 0162517672.Yender aangestuurd.Terugkoppeling Yender:Onderstaande melding is een collectieve storing volgens mevrouw. Het hele blokzit in de kou.In de melding staat dat de aanvoertemperatuur goed zou zijn. Volgens mevrouw isdat niet zo.********************************************************************************Fa Yender 31-10-2020: Werkbon:Mevrouw is stellig dat het een collectieve storing is, het hele blok zit in dekou. Ik moet gewoon naar decentrale ruimte gaan. Ondanks dat er wordt aangegeven dat de aanvoertemperatuurgoed is heb ik tochgevraagd via SMC dat er nog even door Kropman wordt gekeken.Begintijd 11:00uurEindtijd 11:15uur********************************************************************************Fa Yender 01-11-2020:Bij aankomst in de woning is de ruimtetemperatuur 23 graden. Mevrouw gaf toedat ze een leugentje hadgedaan door te zeggen dat het hel blok in de kou zat. Ze wil het namelijk nogwarmer hebben in de woning. Zijvindt dat de aanvoertemperatuur verhoogd moet worden. Ik heb laten zien hoe hetwerkt en na enige tijd washet zelfs 25 graden in de woning. Ik heb mevrouw duidelijk gemaakt dat het nietde bedoeling is een melding tedoen bellen bij deze temperaturen.Begintijd 09:15uurEindtijd 10:45uur | 371.14
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09317 | DEM: Boterpolderlaan 22 A | 935455 | 44135 | 44162 | Gereed gemeld | Geen cv* | 1E LIJN ST | Mw. de Jong | - | Geen cv. DGG Yender 11.43 uur. 14:30 terugkoppeling Yender; is collectief. DGG 14:37Afwijking W Afwijking W | Niet duidelijk Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .Ingebeld in project, geen bijzonderheden geconstateerd.Naar locatie gereden, instalatie gecontroleerd, geen gebreken geconstateerd,wat wel opvalt is dat de flow laag temp. ongeveer0.081 m3/h is.In de tech.ruimte lijkt alles in orde toch zijn er klachten over devloerverwarming, bij verschillende bewoners.( Dit al van af maandag 26-10volgens bewoners).Verder onderzoek nodig.Terugkoppeling Yender:Onderstaande melding is collectief.Mevrouw geeft aan dat beide buren ook geen warmte hebben.Ook komt er geen rook uit het ketelhuis, daar komt altijd rook uit volgensmevrouw.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , op dit moment is installatie in koelbedrijf. pompen cv gecontroleerd deze iets hoger ingesteld om flow te creëren on woningen als hij weer gaat verwarmen | 614.14
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09314 | DEM: Boterpolderlaan 20 | 935493 | 44137 | 44138 | Gereed gemeld | Geen warmte in de woning* | 1E LIJN ST | Mw. Govaerts | *3-11-2020 Geen idee waarom Peter Smout is bijgepland en de SO op naam van Mark staat. *3-11-2020 Geen aanwijzing in de So hierover, werkorder is niet gereden, Tekst van Yender *3-11-2020 is sluitend. Ik sluit de SO af. | Geen warmte in de woning, alles blijft lauw. | Fa Yender 02-11-2020:Geen problemen geconstateerd. | Fa Yender 02-11-2020:Installatie gecontroleerd en geen problemen geconstateerd. Het is 22,5 graden inde woning.Begintijd 17:00uurEindtijd 17:30uur | 133.73
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09315 | DEM: Boterpolderlaan 20 A | 935584 | 44137 | 44138 | Gereed gemeld | Vloerverwarming werkt niet* | 1E LIJN ST | Mw. van Raamsdonk | - | Vloerverwarming werkt niet. | Fa Yender 02-11-2020:Geen problemen geconstateerd. | Fa Yender 02-11-2020:Afleverset functioneert goed en het is ruim 21 graden in de woning.Begintijd 18:00uurEindtijd 18:15uur | 94.89
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09400 | DEM: Jan van Beekhof 9 | 935705 | 44137 | 44138 | Gereed gemeld | Vloerverwarming werkt niet* | 1E LIJN ST | Mw. Broekhuizen | - | Vloerverwarming werkt niet.Filters zijn ook niet vervangen afgelopen jaar. | Fa Yender 02-11-2020:Geen gebreken geconstateerd. | Fa Yender 02-11-2020:Installatie gecontroleerd maar geen gebreken geconstateerd. Alles wordt/is warmen ook in de woning is erwarmte (ruim 21 graden). Ik sluit de melding.Begintijd 19:00uurEindtijd 19:30uur | 110.3
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09477 | DEM: Vincent van Goghstraat 30 | 935523 | 44137 | 44222 | Gereed gemeld | lekkage bij afgifteset* | 1E LIJN ST | Mw. Geense | *20-1-2021 02-11 YENDER ¦ &gt; 20-01 &gt; verzoek werkbon 21-12 *20-1-2021 Werkbon 21-12 opgevraagd bij Thessa Yender, tevens gevraagd waarom de *20-1-2021 wisselaar weer vervangen is, omdat dit op 19-08 ook al is gebeurd... *21-1-2021 =&gt; Volgens Marko is dit een foutje en is de wisselaar op een ander adres *21-1-2021 vervangen. =&gt; Maar ik mis nog info over de lekkage en de werkbon van 21-12. *21-1-2021 Mail teruggestuurd naar Marko met verzoek het even helemaal uit te zoeken. | Wederom lekkage bij afgifteset. | Fa Yender 18-01-2021:Wisselaar is lek. Tevens defecte temperatuurregelaars. | Nog niet opgelost, 21 december geweest, de klep die we bij ons hadden pasteniet nieuwe kleppen zijn besteld.Hartelijke groet,Thessa Groener wachten op nieuwe plandatum.KH********************************************************************************Fa Yender 18-01-2021:Wisselaar en delta temperatuurregelaar en een TG regelaar vervangen,waarna de installatie weergoed functioneerde.Begintijd 12:00uurEindtijd 15:00uur | 623.47
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09392 | DEM: Jan van Beekhof 39 | 935961 | 44138 | 44148 | Gereed gemeld | Electrische klep van de vloer verwarming stoort* | 1E LIJN ST | kiboom | *5-11-2020 Mevrouw Kieboom belde, wederom geen warm water en wederom lekkage. *5-11-2020 Graag bellen van te voren. | Electrische klep van de vloer verwarming maakt kortsluiting | electrice klep van de vloer verwarming stoort | Fa Yender 03-11-2020:Vandaag meerdere keren gebeld voor het maken van een afspraak echter geencontact kunnen krijgen. Ik probeer het morgen weer.Begintijd 17:45uurEindtijd 18:00uur*******************************************************************************Fa Yender 04-11-2020:Installatie gecontroleerd en geconstateerd dat de kortsluiting wordt veroorzaaktdoor de heetwaterklep in het tapwatercircuit en dus niet in de vloerverwarming.Deze moet worden besteld en vervangen. Een noodoplossing gemaakt, zodat mevrouwwel warm water krijgtBegintijd 11:45uurEindtijd 12:45uur*******************************************************************************Fa Yender 12-11-2020:Contact gezocht met bewoner, maar het nummer is niet bereikbaar.Begintijd 10:00uurEindtijd 10:15uur*******************************************************************************Fa Yender 12-11-2020:Nieuwe heetwaterklep geplaatst, aangesloten en getest. Deze werkt naar behorenen is lekvrij.Begintijd 12:00uurEindtijd 13:30uur | 647.31
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09394 | DEM: Jan van Beekhof 43 | 936019 | 44139 | 44140 | Gereed gemeld | Radiatoren worden niet goed warm* | 1E LIJN ST | Mw. de Jonge | - | Radiatoren worden niet goed warm. | Fa Yender 04-11-2020:Kleppen en afsluiters zaten gedeeltelijk vast. | Fa Yender 04-11-2020:Installatie gecontroleerd, flow is aan de lage kant. Alle kleppen en afsluiterslosgekoppeld en gangbaargemaakt. Installatie weer opgestart en samen met mevrouw d.m.v. thermografie dewoning op warmtegecontroleerd. Mevrouw is nu overtuigd dat alles functioneert.Begintijd 10:45uurEindtijd 11:45uur | 125.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09400 | DEM: Jan van Beekhof 9 | 935982 | 44139 | 44140 | Gereed gemeld | St vloerverwarming* | 1E LIJN ST | Mevr Yvonne Broekhuizen | - | Vloerverwarming slaat niet aan. Gisteren ook iemand geweest, alleen de knoppen worden warm. DGG Yender 16.37 uur | Fa Yender 04-11-2020:Geen flow, kleppen zaten vast. | Fa Yender 04-11-2020:Woning had geen flow, alle inserts van de vloerverwarming getest en even goedheen en weer bewogen.Ditzelfde met alle kleppen gedaan. Installatie weer opgestart waarna de flowopliep naar 340. Nu zou het goedmoeten zijn.Begintijd 09:45uurEindtijd 10:45uur | 125.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09309 | DEM: Anemoonlaan 38 A | 936015 | 44139 | 44140 | Gereed gemeld | Er lijkt een klep in de afgifteset defect* | 1E LIJN ST | Sinead Busio | - | Er lijkt een klep in de afgifteset niet goed te functioneren. | Fa Yender 04-11-2020:Geen gebreken geconstateerd. | Fa Yender 04-11-2020:Installatie gecontroleerd echter geen gebreken aangetroffen. Overal foto's vangemaakt, deze zijn naar kantoor Yendergestuurd.Begintijd 13:45uurEindtijd 14:45uur | 125.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09301 | DEM: Anemoonlaan 36 | 936013 | 44139 | 44154 | Gereed gemeld | Er lijkt een klep in de afgifteset defect* | 1E LIJN ST | J v Wijgerden | *5-11-2020 Yender aangestuurd 4/11 &gt; nog afspraak maken | Er lijkt een klep in de afgifteset niet goed te functioneren. | Fa Yender 04-11-2020:Afspraak wordt nog gemaakt.******************************************************************************** | Fa Yender 04-11-2020:Controle afleverset op verzoek contractbeheerder / Thuisvester.Contact opgenomen met bewoonster echter deze weet van niets. Ook had zijvandaag geen tijd. Ik maak eennieuwe afspraak.Begintijd 10:00uurEindtijd 10:15uur*******************************************************************************Fa Yender 18-11-2020:Meneer gesproken die gaf aan dat alles weer goed functioneert en een afspraakniet meer nodig is, de meldingwordt gesloten.Begintijd 21:00uurEindtijd 21:15uur | 45.81
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09380 | DEM: Jan van Beekhof 19 | 936063 | 44139 | 44152 | Gereed gemeld | Storing kamerthermostaat* | 1E LIJN ST | Dhr. J.A. de Groot | *5-11-2020 04-11 YENDER ¦ Kamerthermostaat nog vervangen | Storing kamerthermostaat, graden zijn niet af te lezen.Graag thermostaat vervangen. | Fa Yender 04-11-2020:Kleppen en afsluiters zaten vast.Opdracht vanuit Thuisvester om de thermostaat te gaan vervangen..********************************************************************************Fa Yender 09-11-2020:Kamerthermostaat geplaatst, maar deze werkte niet.******************************************************************************** | Fa Yender 04-11-2020:Op locatie geweest en op verzoek van Thuisvester zou er een nieuw thermostaatmoeten worden geplaatstzodat mevrouw de temperatuur kan aflezen. Mevrouw vindt het namelijk koud in dewoning. Voor de zekerheidook hier alle kleppen en afsluiters goed gangbaar gemaakt waarna er wel meerwarmte de woning in komt.Begintijd 12:45uurEindtijd 13:45uur********************************************************************************Vervolgwerk: Thermostaat nog te vervangen, deze wordt besteld en geplaatstal deze binnen is.********************************************************************************Fa Yender 09-11-2020:Nieuwe kamerthermostaat aangesloten en getest, deze deed niet wat hij moestdoen, andere is besteld enword spoedig geïnstalleerd.Begintijd 09:30uurEindtijd 10:30uur********************************************************************************Fa Yender 13-11-2020:Mevrouw gaf aan vanmiddag niet thuis te zijn voor een afspraak en of ik haarvolgende week kon terugbellen.Begintijd 12:30uurEindtijd 12:45uur********************************************************************************Fa Yender 16-11-2020:Kamerthermostaat vervangen en getest. Mevrouw had nog een aantal vragen over deafgifteset, dezebeantwoord en verdere uitleg over gegeven.Begintijd 11:00uurEindtijd 11:45uur******************************************************************************* | 384.86
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09377 | DEM: Jan van Beekhof 13 | 936198 | 44140 | 44145 | Gereed gemeld | Vloerverwarming werkt niet* | 1E LIJN ST | Mw. van Bruchem | - | Vloerverwarming werkt niet. | Fa Yender 09-11-2020:Diverse binnenwerken zaten vast | Fa Yender 09-11-2020:Was geen flow aanwezig, servomotoren gedemonteerd, en het binnenwerk erondernagekeken, verschillendepinnen zaten vast, paar keer goed bewogen en ze deden het weer, getest of hetwerkte, alles werkt weer naarbehoren.Begintijd 11:00uurEindtijd 12:15uur | 141.11
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09377 | DEM: Jan van Beekhof 13 | 936779 | 44145 | 44148 | Gereed gemeld | Wederom geen verwarming* | 1E LIJN ST | Mvr. van Bruchen | - | Wederom geen verwarming.Yender is hier 11/11 geweest de flow 350 alleen als de verwarming uit staat istoch bijna 40 graden binnen en dan weer 20 graden.De klant is voor 11 uur thuis en na 16:15 uur , haar man ligt in ziekenhuis.Wil jij haar morgen even bellen v.t.v Mevr Bruchem tel: 0162 515405 als je oplocatie moet zijn. Klacht gehad.Kees | Fa Yender 11-11-2020:Aanvoertemperatuur schommelt heel erg: tussen 25ºC en 40ºC. | Fa Yender 11-11-2020:Systeem nagelopen en alles getest. Aanvoer temperatuur schommelt heel erg, enemoment komt er 40 gradenbinnen, daarna zakt het weer af naar 25. Mevrouw geeft aan dat de verwarmingsnacht heel warm wasgeworden, en overdag deed die het niet meer. Meerdere mensen binnen het complexhebben er last van gaf zeaan. Flow is er wel aanwezig.Begintijd 15:30uurEindtijd 17:00uur********************************************************************************Servicecoördinatie Kropman: We zullen naar aanleiding van deze bevindingen eenmonteur naar het ketelhuis sturen om e.e.a. te controleren. | 156.52
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09381 | DEM: Jan van Beekhof 1 A (T.R. WKO) | 937299 | 44148 | 44148 | Gereed gemeld | Controle ketelhuis ivm lage/fluctuerende AV-temp* | 1E LIJN ST | TR | - | Controle ketelhuis ivm lage/fluctuerende AV-temperatuur.Deze melding is n.a.v. storingsmelding 10-11 door Mevr. v Bruchem,Jan van Beekhof 13 Raamsdonksveer. Tel 0162 - 51 54 05. Fa Yender is 11-11 terplaatse geweest bij bewoner en heeft geconstateerd dat de aanvoertemperatuurlaag is en sterk schommelt, tussen 25ºC en 40ºC. De flow zou wel voldoendezijn. 's nachts was de verwarming heel warm en overdag deed deze het niet meer.Meerdere mensen in het complex hebben dit probleem. Wil je in het ketelhuiscontroleren of alles in orde is? evt. telefonisch contact met Kees Huygen, dieweet er alles van.Afwijking W Controle ketelhuis ivm lage/fluctuerende AV-temperatuur.Deze melding is n.a.v. storingsmelding 10-11 door Mevr. v Bruchem,Jan van Beekhof 13 Raamsdonksveer. Tel 0162 - 51 54 05. Fa Yender is 11-11 ter plaatse geweest bij bewoner en heeft geconstateerd dat de aanvoertemperatuur laag is en sterk schommelt, tussen 25ºC en 40ºC. De flow zou wel voldoende zijn. 's nachts was de verwarming heel warm en overdag deed deze het niet meer. Meerdere mensen in het complex hebben dit probleem. Wil je in het ketelhuis controleren of alles in orde is? evt. telefonisch contact met Kees Huygen, die weet er alles van. | Verkeerd gebruik | Definitief herstel , servo's op de verdeler zaten los, deze weer vast gezet enaparte groep ook dicht gedraaid. Slimme meter afgelezen en deze geeft nu aan0l/h flow, dit is nu in orde. | 349.72
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09392 | DEM: Jan van Beekhof 39 | 937370 | 44148 | 44152 | Gereed gemeld | Lekkage aan klep vloerverwarming* | 1E LIJN ST | Mw. Kieboom | - | Lekkage aan klep vloerverwarming. Telefonisch gemeld door Thuisvester. | Fa Yender 16-11-2020:Kleine lekkage gevonden in een koppeling in de cv-leiding. | Fa Yender 13-11-2020:Contact opgenomen met mevrouw, had had geen haast. afspraak gemaakt voormaandag 16-11.Begintijd 16:30uurEindtijd 16:45uur*******************************************************************************Fa Yender 16-11-2020:Koppeling vastgedraaid, alles gecontroleerd, geen lekkages meer.Begintijd 10:00uurEindtijd 11:00uur | 141.11
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09392 | DEM: Jan van Beekhof 39 | 937814 | 44153 | 44158 | Gereed gemeld | Wederom lekkage aan klep vloerverwarming* | 1E LIJN ST | Mw. Kieboom | *19-11-2020 18-11 YENDER ¦ 18-11 GGH BW | Wederom lekkage aan klep vloerverwarming. | Fa Yender 18-11-2020:Nog geen contact met bewoner.********************************************************************************Fa Yender 20-11-2020:Loos alarm. Geen lekkage aangetroffen. | Fa Yender 18-11-2020:Geen telefonisch contact kunnen krijgen, morgen weer bellen.Begintijd 15:00uurEindtijd 15:15uur********************************************************************************Fa Yender 20-11-2020:Op locatie geen lekkage aangetroffen. Mevrouw had een stuk keukendoek onder devermeende lekkagegelegd echter dit stuk keukenrol was droog. Voor de gemoedsrust van mevrouwalle koppelingen gecontroleerdmaar geen rare dingen aangetroffen. Mevrouw was bang voor kortsluiting als zeeen lekkage zou hebben. Ikheb haar zo goed als mogelijk gerustgesteld.Begintijd 08:00uurEindtijd 09:00uur | 141.11
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09439 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 38 | 937831 | 44153 | 44188 | Gereed gemeld | Er wordt geen verbruik van warmte geregistreerd | 1E LIJN ST | Dhr. Bosker | - | Er wordt geen verbruik warmte geregistreerd, wel verbruik warmwater. Verbruikwarmte zou in deze tijd van het jaar wel aannemelijk zijn.Honeywell geeft aan dat er geen volume voor warmte meer wordt gemeten en vraagtof er een klep dicht staat.Verzoek van Thuisvester is om de installatie en meters op locatie te te controleren op juiste werking. | Fa Yender 19-11-2020:Verzoek controle werking installatie door Thuisvester.********************************************************************************Fa Yender 24-11-2020:Geen storingen of gebreken geconstateerd aan de werking van de installatie. | Fa Yender 19-11-2020:Contact opgenomen met de bewoner, echter deze is geïritteerd dat we hiervoorbellen en verleent geen medewerking voor een bezoek.Wij sluiten de melding en leggen deze terug bij Thuisvester.=================================================================================&gt; In overleg met Thuisvester de melding weer open gezet, er wordt een nieuweafspraak met de bewoner gemaakt via telnr 06 - 57 84 99 55================================================================================Fa Yender 24-11-2020:Vandaag is onze monteur op locatie geweest en heeft de installatiegecontroleerd, maar geen gebreken gevonden.De monteur heeft het gebruik besproken en mevrouw geeft de volgende informatie:Mevrouw heeft de verwarming nog niet gebruikt en dat is de verklaring dat ergeen gebruik wordt geregistreerd.Tijdens de controle heeft onze monteur de verwarming aangezet en begon de meterte tellen.Mevrouw begreep ook de werking niet van de installatie en had veel vragen.Onze monteur heeft mevrouw uitgelegd hoe het systeem werkte, waardoor mevrouwook begreep waarom bij gebruikvan warmwater wel registratie plaatsvindt. Mevrouw heeft nooit begrepen dattapwater en CV watertwee verschillende circuits zijn.Conclusie:De bemetering functioneert goed.Vrijblijvend advies (mits dit niet wordt gedaan):Wellicht dat bewoners een soort van informatiekaart kunnen ontvangen als ze eenwoning met een dergelijk systeem betrekken.Een uitleg op locatie bij overdracht is wellicht ook een goede optie.Begintijd 10:00uurEindtijd 11:00uur | 179.96
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09303 | DEM: Anemoonlaan 36 B | 937950 | 44153 | 44176 | Gereed gemeld | Problemen in de regeling van warmte in woning* | 1E LIJN ST | Gulion Stevens | - | Problemen in de regeling van warmte in woning.Hij wilt het wat warmer hebben en heeft de regeling in zijn woning op verwarmengezet, echter nu de woonkamer nu 24 graden is, is het in de badkamer enslaapkamer 24-26 graden ondanks dat dit niet de gewenste temperatuur via dethermostaat in de betreffende kamerAfwijking W Problemen in de regeling van warmte in woning.Hij wilt het wat warmer hebben en heeft de regeling in zijn woning op verwarmen gezet, echter nu de woonkamer nu 24 graden is, is het in de badkamer en slaapkamer 24-26 graden ondanks dat dit niet de gewenste temperatuur via de thermostaat in de betreffende kamerAfwijking W Problemen in de regeling van warmte in woning.Hij wilt het wat warmer hebben en heeft de regeling in zijn woning op verwarmen gezet, echter nu de woonkamer nu 24 graden is, is het in de badkamer en slaapkamer 24-26 graden ondanks dat dit niet de gewenste temperatuur via de thermostaat in de betreffende kamerAfwijking W Problemen in de regeling van warmte in woning.Hij wilt het wat warmer hebben en heeft de regeling in zijn woning op verwarmen gezet, echter nu de woonkamer nu 24 graden is, is het in de badkamer en slaapkamer 24-26 graden ondanks dat dit niet de gewenste temperatuur via de thermostaat in de betreffende kamer | Fa Yender 18-11-2020:Nog geen contact met bewonerTechnisch gebrek Technisch gebrek | Fa Yender 18-11-2020:Gebeld, maar geen gehoor nog.Begintijd 19:15uurEindtijd 19:30uurFunctioneel herstel – werkend achtergelaten, verdelers gecontroleerd opongewenste flow waardoor woning ongewenst opwarmt.Hierbij geconstateerd dat er 2 servo's defect waren deze vervangen.Op zolder is nog 1 afsluiter aanvoer element defect, zal deze bestellen, dezenu tijdelijk met hand afsluiter dicht gezet.Tevens waren er twee thermostaten slpk gewisseld, waardoor de verkeerde groepenwerden open gestuurd, deze weer op de juiste kamers gelegd.Bewoner kijkt dit weekend aan mbt door warmen woonkamer, is dit niet orde dientde Uponor regeling vervangen te worden.Regeling 10 groepen met 5 thermostaten.********************************************************************************Fa Yender 10-12-2020:Installatie gecontroleerd maar geen problemen gevonden. Er is ook voldoendewarmte in de woning. Bewonergeeft aan ook geen klachten meer te hebben. Kropman komt morgen nog langs.Begintijd 09:30uurEindtijd 10:15uur*******************************************************************************Definitief herstel, aanvoer segment vervangen en servo terug geplaatst, systeemis weer in orde en functioneert zoals het behoort. | 764.22
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09449 | DEM: Touwbaan 22 | 938205 | 44154 | 44155 | Gereed gemeld | Lekkage ketelhuis* | 1E LIJN ST | Mvr. Emen | - | Lekkage ketelhuisAfwijking W | Technisch gebrek | Fa Yender 19-11-2020:Melding teruggegeven aan servicecoördinatie. Lekkage komt uit het ketelhuis enwordt door Kropman verder opgepakt.Begintijd 14:30uurEindtijd 14:45uur*******************************************************************************op de locatie geconstateerd dat circulatie uitgesleten was. Slecht stukvervangen en installatie weer bijgezet. Verbruikt materiaal: knel sok 22mm,knel knie 22mm, 50 cm koper buis 22mm | 275.78
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09394 | DEM: Jan van Beekhof 43 | 938332 | 44155 | 44158 | Gereed gemeld | radiator blijft doorbranden thermostaat is uit* | 1E LIJN ST | de jonghe | - | radiator blijft door branden thermostaat is uit | Fa Yender 20-11-2020:Servomotor zat niet goed op de klep. | Fa Yender 20-11-2020:Telefonisch contact gehad en met meneer het geluid besproken. Meneer gaf aandat het in de woonkamer tewarm was. Waaruit ik aan meneer het gevraagd om eens te de servomotor van dezegroep los te halen en weeropnieuw vast te zetten. Meneer heeft dit gedaan waarna het geluid voorbij was.Begintijd 12:15uurEindtijd 12:30uur | 30.41
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09394 | DEM: Jan van Beekhof 43 | 938595 | 44158 | 44159 | Gereed gemeld | Radiator in de badkamer blijft koud* | 1E LIJN ST | Mevr. de Jonge | *23-11-2020 Mevrouw belde waar de monteur bleef. Zij zou voor vandaag 23-11 een afspraak *23-11-2020 hebben tussen 9 en 11uur. In de laatste werkbon van dit weekend was er ook een *23-11-2020 storing en was tel verholpen met de man des huizes, maar er woont helemaal geen *23-11-2020 man bij die mevrouw. Er is hier of daar iets misgegaan denk ik . Ik heb nu een *23-11-2020 nieuwe melding opgestart voor de radiator in de badkamer. | Radiator in de badkamer blijft koud. Mevrouw hoort ook borrelendgeluid in de slaapkamer. | Fa Yender 23-11-2020:Geen probleem aangetroffen / beetje lucht in systeem. | Fa Yender 23-11-2020:Systeem nagelopen, alles werkt naar behoren, mevrouw uitleg gegeven over hoehet systeem werkt, want datsnapte ze niet helemaal en laten zien wat wat doet. Systeem nog even ontlucht,nu werkt alles weer optimaal.Begintijd 15:30uurEindtijd 16:15uur | 110.3
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09403 | DEM: Kasteellaan 23 B | 938441 | 44158 | 44159 | Gereed gemeld | Koude klachten, wp werkt niet naar behoren* | 1E LIJN ST | Mw. Viseur | - | Koude klachten, wp werkt niet naar behoren. | Fa Yender 23-11-2020:Servomotor reageerde niet op de kamerthermostaat. | Fa Yender 23-11-2020:Systeem nagelopen, was geen flow aanwezig, motor reageerde niet op dekamerthermostaat, systeem evengereset en erna alles getest. Aanvoertemperatuur ging weer naar 38ºC en flownaar 300l/hBegintijd 13:00uurEindtijd 14:00uur | 125.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09377 | DEM: Jan van Beekhof 13 | 938644 | 44158 | 44162 | Gereed gemeld | De vloerverwarming blijft doorverwarmen ,staat uit | 1E LIJN ST | Mevr. van Brughem | - | De vloerverwarming blijft doorverwarmen veel te warm in de woning , ondanks dattie uit staat.( al keer eerder gemeld ).Gepland 26/11 tussen 8 - 12 uur. ( Ik heb de warmtebeeld camera bij ).Afwijking W De vloerverwarming blijft doorverwarmen veel te warm in de woning , ondanks dat tie uit staat.( al keer eerder gemeld ).Gepland 26/11 tussen 8 - 12 uur. ( Ik heb de warmtebeeld camera bij ). | Niet duidelijk | Definitief herstel , met de warmte beeld camera de verdeler bekeken en alleende groep waar geen servo op staat is warm, draaien we deze dicht dan hebben we0 l/h afname.Temp. gemeten in woonkamer deze is 21,9C, thermostaat stond op dit moment op10C.Thermostaat woonkamer getest, hierbij gingen 3 van de 4 servo's open, anderewas draad los, dit hersteld.Kleine kamer getest, beide servo's gingen niet open, deze vervangen enfunctioneren nu wel .Natte groep in overleg ik geregeld op de halve flow van 51l/h naar 27l/h,hierbij is wel een deel van de hal meegenomen, welke mee loopt.Geadviseerd om de thermostaten max 2C te verstellen omdat het anders te langduurt voor dat de woning op temperatuur is. | 434.7
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09367 | DEM: Het Block 38 | 938687 | 44159 | 44160 | Gereed gemeld | Vloerverwarming wordt niet warmer dan 16ºC* | 1E LIJN ST | Mw. van Seters | - | Vloerverwarming wordt niet warmer dan 16c. | Fa Yender 24-11-2020:Geen gebreken geconstateerd, behalve dat de flow wat aan de lage kant is, 200l/h | Fa Yender 24-11-2020:Systeem nagelopen, alles werkt naar behoren, servomotoren gaan open endicht, warm water werkt ooknormaal, aanvoer temperatuur is 38 graden, alleen de flow is laag, 200l/hmevrouw zit aan het einde van hetcluster, misschien dit de oorzaak.Begintijd 11:00uurEindtijd 12:00uur********************************************************************************Verder geen collectieve meldingen hierover. Wij sluiten de melding. | 125.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09367 | DEM: Het Block 38 | 939591 | 44161 | 44232 | Gereed gemeld | flow is te laag vloerverwarming blijft 16ºC* | 1E LIJN ST | Mw Sabrina van Ceters | *1-12-2020 26-11 YENDER ¦ 27-11 &gt; vvw besturing + accumulator nog te vervangen *1-2-2021 Mail Yender met verzoek info artikelnr. doorgestuurd naar CB en Patrik *1-2-2021 Verheezen (MP) | Mw zit al een aantal dagen zonder verwarming, het word niet hoger dan 11 graden.Mw heeft al meerdere malen Kropman gebeld maar nog niks vernomen.Mw zit al een aantal dagen zonder verwarming, het word niet hoger dan 11 graden.Mw heeft al meerdere malen Kropman gebeld maar nog niks vernomen. | Fa Yender 26-11-2020:Te weinig warmte, vermoedelijk te weinig flow, zoals op 24-11 geconstateerd.********************************************************************************Fa Yender 27-11-2020:Besturing en accumulator zijn defect. | Kropman: Yender aangestuurd********************************************************************************Fa Yender 26-11-2020:Contact opgenomen met mevrouw, ze is erg boos. Met haar afgesproken dat we denodige acties gaan nemenom te zorgen voor meer warmte in de woning. Mail gestuurd naar Stefan Vos enKees Huygen om samen devervolgstappen te maken. Vervolgbezoek gepland op 27-11-2020.Begintijd 18:45uurEindtijd 19:15uur*******************************************************************************Fa Yender 27-11-2020:Thermografische foto’s gemaakt. Accumulator van CV deel verwijderd, deze wordtniet gestuurd. Accumulatorbromt, maar zit vast. Accumulator verwijderd en pomp continu geactiveerd.Mevrouw heeft nu warmte in huis.Uitgelegd hoe mevrouw de temperatuur handmatig kan regelen. Besturingfunctioneert ook niet goed. Dezemoet ook vervangen worden.Begintijd 13:30uurEindtijd 15:00uurVERVOLGACTIE: Besturing en accumulator moet vervangen worden.*******************************************************************************Fa Yender 04-02-2021:Op locatie moet ik eerst de kast leegpakken om bij de set te komen. 2x dedeltaservomotor vervangenen ook een servomotor Herz omdat deze ook niet functioneerde. Actuator en Deltaaandrijvingen vervangen. Installatie volledig getest en alles werkt weernaar behoren.Begintijd 08:00uurEindijtd 09:30uur | 652.65
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09360 | DEM: Het Block 26 | 939423 | 44161 | 44162 | Gereed gemeld | CV brandt door, vloerverwarming* | 1E LIJN ST | Mw. Ter Haar | - | CV brandt door. Vloerverwarming. 25 graden in huis. | Fa Yender 26-11-2020:Besturingskast stond in storing. | Fa Yender 26-11-2020:Het is aardig warm in de woning. De aansturingskast van de leveringssetknipperde. Klepmotoren verwijderd engetest. Aansturingskast gereset en de leveringsset ging zich inregelen. Nogeven gewacht tot de temperatuurzichtbaar daalde in de woning. Werking is weer in orde.Begintijd 15:00uurEindtijd 16:00uur | 125.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09367 | DEM: Het Block 38 | 939598 | 44162 | NULL | Vervallen | flow is te laag vloerverwarming blijft 16ºC. | 1E LIJN ST |  | *27-11-2020 (is doorloop uit 939591) *27-11-2020 Met Robin gesproken dat Patrik Verheezen heen moet om de flow te *27-11-2020 verhogen, dit is eerder geconstateerd, 200l/h *27-11-2020 Volgen Robin schijnt yender vanochtend op locatie te zijn. =&gt; is op *27-11-2020 opdracht in 939591 | flow is te laag vloerverwarming blijft 16graden | - | Vervallen, deze melding loopt op 939591 | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09377 | DEM: Jan van Beekhof 13 | 939639 | 44162 | 44189 | Gereed gemeld | De vloerverwarming blijft doorbranden* | 1E LIJN ST | Mvr. Brughem | - | De vloerverwarming blijft wederom doorbrandenServicecoördinatie 18-12-2020:Storing is toch weer teruggekomen. Kropman neemt vervolgstappen om het op telossen.Definitief herstel, groepen gecontroleerd op de juiste servo bij de juistethermostaat. Dmv warmte beeld camera de groepen gevolgd, en zitten nu naar mijinziens wel juist. Alle slangen zijn nu wel zichtbaar bij aansturing juistegroep.23/12 vervolgwerk geworden:Even afwachten hoe het zich ontwikkelt de klant belde dat de problemen nogsteeds niet goed zijn opgelost.Hij vertelde dat hij vanavond alles uitzet in opdracht van Patrik Verheezen.Dan kan de monteur Patrik Verhezzen dit op 24/12 in de ochtend verder bekijkenen oppakken.Kees/Stefan.Afwijking W | Fa Yender 30-11-2020:Geconstateerd dat de verwarming in de woonkamer blijft doorbranden. D.m.v.thermografie geconstateerd datdit wordt veroorzaakt doordat een groep t.b.v. de woonkamer opengaat op hetmoment er in een andere ruimtewarmtevraag is.*******************************************************************************Fa Yender 04-12-2020:Het lijkt erop dat het riet relais defect is.********************************************************************************Verkeerd gebruik Geen probleem | Fa Yender 30-11-2020:Helaas kunnen we doordat de vloer reeds is opgewarmd en er geen duidelijkeaanduidingaanwezig is het onderzoek niet verder afmaken. We moeten opnieuw terug om hetonderzoek af te maken.Begintijd 10:30uurEindtijd 12:00uur********************************************************************************Fa Yender 04-12-2020:Het lijkt erop dat het riet relais defect is. Bij een brug zetten op dethermostaat reargeert deze niet.Begintijd 09:45uurEindtijd 11:30uur********************************************************************************Vervolgwerk: Relais bestellen en plaatsen.********************************************************************************Fa Yender 15-12-2020:Relais vervangen zoals aangegeven in de vorige meldingen. Het systeemgecontroleerd op werking en dezefunctioneert naar behoren.Begintijd 16:00uurEindtijd 18:00uur*******************************************************************************Servicecoördinatie 18-12-2020:Storing is toch weer teruggekomen. Kropman neemt vervolgstappen om het op telossen.Definitief herstel, groepen gecontroleerd op de juiste servo bij de juistethermostaat. Dmv warmte beeld camera de groepen gevolgd, en zitten nu naar mijinziens wel juist. Alle slangen zijn nu wel zichtbaar bij aansturing juistegroep.Even afwachten hoe het zich ontwikkelt.Definitief herstel, bewoner had de afsluiters dicht gezet, de gehele nacht geen warmte binnen gehad, nog steeds is hetzelfde probleem. Temp van plafond is 22,5C betekent dat de bovenburen behoorlijk stoken waardoor de warmte ook naar onder komt. Heeft een andere warmtebron dan hun eigen installatie.Bij alle thermostaten uit geen flow aanwezig. | 1239.33
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09423 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 42 | 939617 | 44162 | 44188 | Gereed gemeld | Verwarming wordt niet warmer dan 19 gr* | 1E LIJN ST | Mvr. De Laad | *1-12-2020 27-11 YENDER ¦ vvw: regelafsluiter moet vv worden *23-12-2020 22-12 &gt; Vervolgbezoek niet nodig volgens bewoner omdat alles *23-12-2020 nu werkt. Niet zo slim, het is wachten op de volgende storing.... | Verwarming wordt niet warmer dan 19 gr. | Fa Yender 27-11-2020:Afsluiter zit vast. | Fa Yender 27-11-2020:Thermostaat stond op automatisch en stond op 20 graden. Deze op verwarmengezet, echter de afsluiter zit vast.Deze moet worden vervangen.Begintijd 15:00uurEindtijd 16:00uur*******************************************************************************Fa Yender 22-12-2020:Contact gehad om vervolgafspraak te maken echter mevrouw geeft aan dat allesnaar behoren werkt en eenbezoek is niet nodig.Begintijd 14:00uurEindtijd 14:15uur | 179.95
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09403 | DEM: Kasteellaan 23 B | 939774 | 44164 | 44167 | Gereed gemeld | geen cv, temperatuur in de woning blijft dalen* | 1E LIJN ST | Dhr Jonge (MOLEST) | - | geen cv, temperatuur in de woning blijft dalen 5588327Afwijking W geen cv, temperatuur in de woning blijft dalen 5588327 | Technisch gebrek ********************************************************************************Fa Yender 29-11-2020:Telefonisch contact gehad.********************************************************************************Fa Yender 30-11-2020:Servomotor was defect en de bekabeling was niet aangesloten. | Definitief herstel – instructie gegeven , Yender aangestuurd********************************************************************************Fa Yender 29-11-2020:Ik heb contact gehad met de buurman van de bewoner (23c), deze gaf aan dat erwel warm water in de woningwas maar geen cv. Deze gaf ook aan dat er 3 jaar geleden een monteur van Nathanwas geweest en dat hetdaarvoor andersom was (geen warm water, wel cv) tot dusver hebben ze het kunnenredden met een reset,maar zouden het fijn vinden als het een keer opgelost wordt. Er is een afspraakgemaakt voor 30-11-2020.Begintijd 10:00uurEindtijd 10:15uur*******************************************************************************Fa Yender 30-11-2020:Installatie gecontroleerd en geconstateerd dat de servomotor defect was, dezeis vervangen. Bekabeling warenniet aangesloten, lagen los in de kast. Deze opnieuw aangesloten.Begintijd 08:45uurEindtijd 10:30uur | 435.43
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09360 | DEM: Het Block 26 | 940250 | 44166 | 44174 | Gereed gemeld | Geen CV* | 1E LIJN ST | Mw. Ter Haar | *4-12-2020 01-12 YENDER ¦ &gt; 2 servomotoren nog vervangen *8-12-2020 01-12 YENDER ¦ &gt; optimizer nog te vervangen *8-12-2020 Zie docu voor mail storingsverloop @ Yender. *8-12-2020 3x op locatie geweest, nu moet Nathan aangestuurd worden. *9-12-2020 In eerste instantie met Yender afgesproken dat deze SO leidend zou zijn op het *9-12-2020 verloop van de storing, maar omdat Yender Nathan heeft aangestuurd via SO941482 *9-12-2020 besloten om deze SO te sluiten en verder te gaan op SO941482. | Geen CV | Fa Yender 01-12-2020:Beide servomotoren zijn defect.********************************************************************************Fa Yender 04-12-2020:De optimizer blijkt tevens defect.********************************************************************************Fa Yender 05-12-2020:De retoursensor is defect / onbetrouwbaar******************************************************************************** | Fa Yender 01-12-2020:Beide servomotoren zijn defect en dienen vervangen te worden. Er isstuurspanning gemeten. De kleppenstaan op de hand open om weer warmte te krijgen.Begintijd 12:00uurEindtijd 13:30uur*******************************************************************************Fa Yender 04-12-2020:Nieuwe kleppen geprobeerd, maar er zit nu weer een verstoring in de blauweregelkast. Led knippert roodgroen en verstoring valt niet uit te lezen.Vervolgwerk: Nieuwe optimizer plaatsen.Begintijd 14:15uurEindtijd 15:15uur*******************************************************************************Vervolgwerk: Nieuwe optimizer plaatsen.********************************************************************************Fa Yender 05-12-2020:Er was een klepmotor defect en deze eerst vervangen. Tijdens mijn aankomststond er niets in storing. Na een20 sec kwam er weer een storing. Bij het uitlezen de storingscode "modul 37code 18 retourtemperatuur te hoog". Met hetopenen van de warmwaterkraan en gelijktijdig de stekker uit de wandcontactdooste nemen gedurende 1minuut, draaide de installatie weer storingsvrij. De retourtemperatuursensormoet voor de zekerheid vervangen worden.Begintijd 14:15uurEindtijd 16:00uur*******************************************************************************Vervolgwerk: Retoursensor moet vervangen worden.********************************************************************************Fa Yender 07-12-2020:Installatie wederom in storing gevallen. Verzoek is om leverancier fa Nathande installatie te laten nakijken.Begintijd 21:00uurEindtijd 21:15uur (Deze uren worden geboekt op SO 941482)********************************************************************************Vervolgwerk: Fa Nathan aansturen********************************************************************************Servicecoördinatie Kropman 09-12-2020:Fa Nathan is door Yender aangestuurd om het probleem op te lossen.Dit loopt verder op SO941482. We sluiten deze melding af.******************************************************************************** | 635.87
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09336 | DEM: Burg. Moonshof 4 | 940460 | 44166 | 44180 | Gereed gemeld | Problemen in haar woning heeft met de warmte. | 1E LIJN ST |  | - | Zojuist mevrouw Rekkers, Burg. Moonshof 4, gesproken.Ze meldde dat ze problemen in haar woning heeft met de warmte.Ze heeft haar thermostaat naar 20 Graden gezet.Maar de temperatuur loopt daar, volgens haar, maar heel langzaam omhoog.Ze is bang dat er weer iets met het systeem aan de hand is.Ze is te bereiken op 06-55952165 | - | De klant heeft geen problemen meer in haar woning heeft met de warmte. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09322 | DEM: Burg. Moonshof 14 | 940459 | 44166 | 44180 | Gereed gemeld | Meneer heeft weer problemen met het warmwater. | 1E LIJN ST |  | - | Meneer heeft weer problemen met het warmwater.De warmte van het warmwater neemt heel snel af bij vraag naar warmwater.Verder wil meneer Buijks graag teruggebeld worden hierover en over de voortgangvan de eerder ontstane problemen met warmte en warmwater aan de Burg. Moonshof.De heer Buijks is te bereiken op 06-31503383. | - | De klant belde , heeft op dit moment geen probleem meer over CV + Warm water.KHGeen kosten, SO admi gereed gemeld. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09328 | DEM: Burg. Moonshof 24 | 940413 | 44166 | 44169 | Gereed gemeld | De warmte + druk , neemt snel af met douche* | 1E LIJN ST | Milou Panis | - | De warmte + druk , neemt snel af met douche.Mevrouw geeft aan weer problemen met het warmwater te hebben.De warmte van het warmwater neemt heel snel af bij vraag naar warmwater.Ze geeft aan dat de waterdruk erg laag is en dat ze de aanvraag echt op zijnheetst moeten zetten om wat warmwater te krijgenZouden jullie deze klacht verder op willen pakken/uitzettenVerder wil mevrouw Panis graag teruggebeld worden hierover en over de voortgangvan de eerder ontstane problemen met warmte en warmwater aan de Burg. Moonshof.Mevrouw Panis is te bereiken op 06-51953606.Afwijking W De warmte + druk , neemt snel af met douche.&#x20;Mevrouw geeft aan weer problemen met het warmwater te hebben.De warmte van het warmwater neemt heel snel af bij vraag naar warmwater.Ze geeft aan dat de waterdruk erg laag is en dat ze de aanvraag echt op zijn heetst moeten zetten om wat warmwater te krijgenZouden jullie deze klacht verder op willen pakken/uitzettenVerder wil mevrouw Panis graag teruggebeld worden hierover en over de voortgang van de eerder ontstane problemen met warmte en warmwater aan de Burg. Moonshof.Mevrouw Panis is te bereiken op 06-51953606. | Technisch gebrek | Definitief herstel , thermostaat klep in de retour bleef plakken deze los gemaakt. temperatuur was nu 44 graden. | 247.5
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09333 | DEM: Burg. Moonshof 34 | 940331 | 44166 | 44169 | Gereed gemeld | Geen warm water op klant locatie* | 1E LIJN ST | Stephania Keus | *1-12-2020 Wachten op terugkoppeling klant , anderd weer inplannen , info Kees. *2-12-2020 let op vervolgwerk 1/12 Ketelhuis nagekeken door Peter Smout + De monteur *2-12-2020 Patrik Verheezen gaat dit op klant locatie op 3/12 tussen 8 - 12 uur *2-12-2020 uitvoeren.KH *3-12-2020 Patrik kijkt vanmiddag even of plaatsen nieuwe Uponor regeling morgen al *3-12-2020 mogelijk is, dit is afhankelijk van diverse materialen laat dit vanmiddag weten *3-12-2020 zodat wij Jaap v Wijgerden en mevrouw voor 15.00 kunnen informeren *3-12-2020 De klant CP Mevr. Keus is morgenochtend thuis en onze monteur Patrik Verheezen *3-12-2020 gaat dit dan herstellen.KH | let op vervolgwerk 1/12 Ketelhuis nagekeken door Peter Smout + De monteurPatrik Verheezen gaat dit op klant locatie op 3/12 tussen 8 - 12 uur uitvoeren.De klant Mevrouw Stephia Keus tel:06-54301491 is dan thuis.( even v.t.v. bellen)Al 2 dagen geen warm water + verwarming werk ook niet goed. Alles even goednakijken. Succes Kees.Burgemeester moonshof 34.Afwijking W let op vervolgwerk 1/12 Ketelhuis nagekeken door Peter Smout + De monteur Patrik Verheezen gaat dit op klant locatie op 3/12 tussen 8 - 12 uur uitvoeren.De klant Mevrouw Stephia Keus tel:06-54301491 is dan thuis.( even v.t.v. bellen )Al 2 dagen geen warm water + verwarming werk ook niet goed. Alles even goed nakijken. Succes Kees.Burgemeester moonshof 34.Afwijking M&amp;R let op vervolgwerk 1/12 Ketelhuis nagekeken door Peter Smout + De monteur Patrik Verheezen gaat dit op klant locatie op 3/12 tussen 8 - 12 uur uitvoeren.De klant Mevrouw Stephia Keus tel:06-54301491 is dan thuis.( even v.t.v. bellen )Al 2 dagen geen warm water + verwarming werk ook niet goed. Alles even goed nakijken. Succes Kees.Burgemeester moonshof 34.Afwijking W let op vervolgwerk 1/12 Ketelhuis nagekeken door Peter Smout + De monteur Patrik Verheezen gaat dit op klant locatie op 3/12 tussen 8 - 12 uur uitvoeren.De klant Mevrouw Stephia Keus tel:06-54301491 is dan thuis.( even v.t.v. bellen )Al 2 dagen geen warm water + verwarming werk ook niet goed. Alles even goed nakijken. Succes Kees.Burgemeester moonshof 34. | Niet duidelijk Technisch gebrek Technisch gebrek | Monteur Kropman 01-12-2020:Functioneel herstel – werkend achtergelaten , installatie gevuld van 1.7 tot2.5********************************************************************************Fa Yender 02-12-2020:Contact gehad met Kees Huygen omdat hij met mevrouw heeft afgesproken dat wijna 18:30 uur een monteurmoeten sturen omdat ze anders vrij moet nemen. Gezien de drukte kunnen wehierin niet meegaan omdat wein de avond druk genoeg zijn met storingen en we onze monteurs niet extrawillen/kunnen belasten. Kees heeftde opdracht teruggenomen. Wij sluiten de melding.Begintijd 12:00uurEindtijd 12:00uur*******************************************************************************Monteur Kropman 03-12-2020:Definitief herstel , waterkoeler van tsa t.b.v. warm water gereinigd deze zatweer vol vuil.Bij aankomst lag de temp knop van de cocon q eraf, deze weer terug gezet enhoeveelheid warm water afgeregeld op 6 ltr/minuut met de inlaat combinatie,unit gaf ook teveel liters waardoor de temp. in zakte, blijft nu stabiel.Bewoner heeft geen cv, warmtevraag gecreëerd op thermostaat woonkamer, echterklep gaat niet open, boven is er ook geen cv, geconstateerd dat de Uponorunit is overleden, betreft basisunit met 6 groepen en 5 thermostaten draadloos.Hiervoor ook multitool benodigd om de inbouwkast te modificeren, huidige uponorunit zit geheel ingebouwd is er nu niet uit te krijgen. Overleg plegen metthuisvester voor wie deze unit is!!!********************************************************************************Monteur Kropman 04-12-2020:Definitief herstel, definitief herstel Uponor regeling vervangen incl. nieuwethermostaten.Regeling getest en is functioneel. | 1633.96
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09296 | DEM: Anemoonlaan 34 C | 940277 | 44166 | 44182 | Gereed gemeld | Vloerverwarming in slaapkamer 2 werkt niet goed* | 1E LIJN ST | Mw. Haarbos | *1-12-2020 4-12 Verheezen 08:00 Tijdsafspraak. *1-12-2020 Patrik iom. Mark Roovers ingepland. | Vloerverwarming in slaapkamer 2 werkt niet goed.Ingestelde temp 20c, blijft op 16,7 hangen.Gepland 17/12 tussen 13 - 16 uur , vervolgwerk bij Patrik Verheezen in overlegmet de klant.Functioneel herstel ????werkend achtergelaten , bij aankomst stond deinstallatieop koel bedrijf en geen flow.( omdat de temp. bleef oplopen in de woning).Deze op cv gezet en de thermostaten laag, hierbij geen flow kunnen waarnemen.Woonkamer boven de huidige temp. ingesteld en kleppen op de verdeler gaan openzoals het hoort. Klacht was ook dat het kleine kamertje niet de gewenste tempbehaald, hierop deze hoger gezet en servo loopt niet open, deze vervangen voorUponor 1087778 servo en getest op werking, deze functioneert nu wel.Thermostaten lager gezet tot onder de huidige waarde en flow is nu wederom 0l/h, dus geen afname. Deze week probleem gehad dat de temp. in woonkamer doorschoot 21,5C terwijl deze op 20C was ingesteldAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , aanvoer en retour segment vervangen en getest op werking. Tevens waren de thermostaten van de slaapkamers gewisseld, deze weer op de juiste gelegd. Alles functioneert er is warmte over de desbetreffende groep.Bij weggaan uit de woning geconstateerd dat de betreffende slpkamer,geheel vol stond met verhuisdozen tot aan het plafond stonden, hierdoor wordthet verwarmend oppervlak dusdanig verkleind zodat de beschikbare afgifte niet | 427.43
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09320 | DEM: Burg. Moonshof 10 | 940590 | 44167 | 44211 | Gereed gemeld | Warmte verlies - water* | 1E LIJN ST | Dhr. van Borst | *4-12-2020 02-12 YENDER ¦ &gt; uitv. 11-12 *9-12-2020 02-12 YENDER ¦ &gt; uitv. 11-12 &gt; NATHAN is aangestuurd, weet alleen *9-12-2020 niet of dat ook op 11-12 gebeurt *14-1-2021 13-01 nathan geweest &gt; PM regelaar + platenwisselaar + th.knop nog vervangen. | Warmte verlies - water | - | Fa Yender 02-12-2020:Contact gehad met de bewoner, deze heeft Corona en dus hebben we een voorlopigeafspraak gemaakt voorvrijdag 11 december 2020 om 8:00 uur. Meneer geeft wel aan dat meerdere burenhetzelfde probleem zoudenhebben.Begintijd 15:45uurEindtijd 16:00uur*******************************************************************************Fa Nathan is aangestuurd om de unit te controleren.********************************************************************************Fa Yender 13-01-2021:Nathan heeft geconcludeerd dat de Pm regelaar defect is en de wisselaar ietslekt. Advies platenwisselaar enpm regelaar vervangen eventueel gelijk de thermostaatknop.*******************************************************************************Fa Yender 14-01-2021:Wisselaar vervangen i.v.m lekkage en tevens de TG regelaar vervangen en éénwaterfilter vervangen.Installatie gecontroleerd en uitvoerig getest. Alles werkt weer goed.Begintijd 08:30uurEindtijd 11:15uur | 1198.68
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09377 | DEM: Jan van Beekhof 13 | 940748 | 44167 | NULL | Gereed gemeld | Aantal weken problemen met een waterpomp. Kapotte | 1E LIJN ST | 5595915 | - | - | - | - | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09377 | DEM: Jan van Beekhof 13 | 940751 | 44167 | 44180 | Gereed gemeld | Aantal weken problemen met de warmtepomp* | 1E LIJN ST | Mevr. van Bruchem | *3-12-2020 Yender gaat 4/12 naar de klant tussen 11:00-14:00 Mocht Yender er niet uitkomen *3-12-2020 dan is Patrick verhezen in de buurt om te assisteren. Klant is op de hoogte van *3-12-2020 deze planning. *10-12-2020 Wachten op materiaal Relais besteld wachten op plandatum ( Yender Marco Groener *10-12-2020 10/12 gaat mij een terugkoppeling geven ) Kees | een waterpomp. KapotteCall5915Afwijking W een waterpomp. KapotteCall5915 | Niet duidelijk.Zoals ik het van de melder heb begrepen, blijft de verwaming aan terwijl de temperatuur al te hoog in de kamer. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Ik heb begrepen van de melder dat iemand van Kropman vorige week vrijdag isgeweest en heeft aangegeven dat t opgelost is maar was het niet zo. FirmaYender zijn ook afg. maandag geweest en konden t niet oplossen. Ze zouden dataan ons doorgeven maar is warschijnelijk niet gebeurt. De bewoonster heeft noggeen terugkoppling van gehad. Graag morgen even uitzoeken wat met die meldingtoen gebeurd en of monteur plannen en de melder op telfoonummer hieronderbellen om door te geven en af te spreken. Nu heeft het geen nut om naartoe terijden, want het kan zijn dat afspaken met Yender zijn gemaakt en of spullenzijn besteld. Morgen de melder zez terugbellen.Deze opdracht zal via SO 939639 op 15/12 uitgevoerd worden door Yender. | 44.98
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09327 | DEM: Burg. Moonshof 22 | 940821 | 44168 | 44176 | Gereed gemeld | De waterdruk en de warmte nemen snel af* | 1E LIJN ST | Mylène Rasenberg | *4-12-2020 De monteur Peter Smout was vandaag 4/12 voor niks naar de klant Mylène *4-12-2020 Rasenberg gereden. *4-12-2020 De klant was om prive reden niet thuis. *4-12-2020 Nu afgesproken dat ze dit weekend gaat testen of alles nu goed is , ze gaat *4-12-2020 mijn maandag 7 /12 terugbellen.KH *4-12-2020 De firma Yender op 9/12 , vervolgwerk 11/12 Patrik Verheezen ungepland , de *4-12-2020 klant is thuis.KEES *11-12-2020 ------------------ *11-12-2020 Yender geeft op 9-12 aan dat Nathan nog moet komen, maar volgens de werkbon *11-12-2020 heeft Patrik Verheeze het probleem opgelost op 11-12 ===&gt;&gt;&gt; Mail naar Kees (cc *11-12-2020 Marko) gestuurd of Nathan nu nog wel moet komen. Aan Kees gevraagd hier even *11-12-2020 naar te kijken en het kort te sluiten met Marko Groener. *11-12-2020 09-12 YENDER ¦ vvw 11-12 Patrik ¦@KH Nathan nodig? *11-12-2020 ==&gt; KH: Nee Nathan niet meer nodig, dgg @ Thessa. Order afsluiten | Er zijn dit jaar wéér problemen met het warm water bij Burg. Moonshof inRaamsdonk. Vorig jaar was dit ook al en toen zou er dit jaar iets vervangenworden en onderhoud worden gepleegd. Ik heb hier niks van gezien of gehoord.Dus betwijfel of deze zijn uitgevoerd aangezien we nu precies dezelfdeproblemen hebben in dezelfde tijd als vorig jaar.De waterdruk en de warmte nemen snel af. Hier door kunnen we op dit moment nietop een normale en comfortabele manier douchen.Mylène Rasenberg06 14 99 12 10Afwijking W Er zijn dit jaar wéér problemen met het warm water bij Burg. Moonshof in Raamsdonk. Vorig jaar was dit ook al en toen zou er dit jaar iets vervangen worden en onderhoud worden gepleegd. Ik heb hier niks van gezien of gehoord. Dus betwijfel of deze zijn uitgevoerd aangezien we nu precies dezelfde problemen hebben in dezelfde tijd als vorig jaar.De waterdruk en de warmte nemen snel af. Hier door kunnen we op dit moment niet op een normale en comfortabele manier douchen.Mylène Rasenberg06 14 99 12 10 | Fa Yender 09-12-2020:Vermoedelijk probleem met de thermostaatregeling.********************************************************************************Fa Kropman 11-12-2020:Filter verstopt en binnenwerk zat vast. | Fa Yender 08-12-2020:Contact opgenomen met bewoner en afspraak gemaakt.Begintijd 15:30uurEindtijd 15:45uur********************************************************************************Fa Yender 09-12-2020:Het is een Nathan set met een blauwe Tecmar® kast zonder uitlezing. Het lijkterop dat de thermostaatregelingingrijpt. Echter is er geen veranderend beeld met het anders instellen van dethermostaat. Bij het opendraaienvan de warmwaterkraan in de douche wordt na een aantal minuten de waterdrukminder en komt er vanaf deleveringsset geen warm water meer. Vervolgactie: Storing op laten pakken doorfa NATHAN.Begintijd 13:30uurEindtijd 14:15uur*******************************************************************************Fa Kropman 11-12-2020:Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Filters gereinigd. Temperatuurknophogeringesteld en binnenwerk losgemaakt. Nu blijft de temperatuur rond de 50ºCconstant.Vervanging worden meegenomen met project. Nathan is geannuleerd bij Yender.Installatie werkend en storingsvrij achtergelaten. | 259.89
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09403 | DEM: Kasteellaan 23 B | 940935 | 44168 | 44174 | Gereed gemeld | Temperatuur van de CV is wederom aan het dalen* | 1E LIJN ST | Dhr. de Jong.23(c) | - | Temperatuur van de CV is wederom aan het dalen | Fa Yender 04-12-2020:De temperatuur wordt ergens niet goed gestuurd/********************************************************************************Fa Yender 07-12-2020:Mogelijke oorzaak is corrosie op de stekkerverbinding van de temperatuurmeter. | Yender 03-12-2020:Contact opgenomen met meneer en afspraak gemaakt voor morgenBegintijd 15:15uurEindtijd 15:30uur********************************************************************************Fa Yender 04-12-2020:Installatie gecontroleerd en geconstateerd dat er ergens een temperatuur nietgoed wordt gestuurd. Nathangebeld voor ondersteuning maar sta telkens in de wacht. Met meneer afgesprokendat ik de documentatie vanNathan ga halen om het te kunnen oplossen. Nathan gebeld en gevraagd omtechnische installatie tekeningenen documentatie.Begintijd 15:15uurEindtijd 17:15uur*******************************************************************************Fa Yender 07-12-2020:Het systeem uitgelezen: Storing modul 37 code 18. Er lagen al tweetemperatuurmeters op de warmtewisselaar welkezijn uitgewisseld. Mogelijk zat er corrosie op de stekkerverbinding. Dezeschoongemaakt en systeem getest. Erkomt weer warmte in de woning.Begintijd 13:45uurEindtijd 15:30uur | 359.67
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09439 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 38 | 940980 | 44168 | 44202 | Gereed gemeld | Vloerverwarming in de badkamer werkt niet* | 1E LIJN ST | Mw. Bosker | *7-12-2020 Bewoonster geeft aan dat de aanvoer temperatuur niet hoog genoeg is. *7-12-2020 Yender gaat thermostaat vervangen, deze moet besteld worden. *7-12-2020 Als deze binnen is, wordt er een nieuwe afspraak ingepland. *7-12-2020 Mw. Bosker geïnformeerd over de voortgang. *8-12-2020 3-12 Yender ¦ 4-12 &gt; thermostaat badkmr nog vv | Vloerverwarming in de badkamer werkt niet. | Vloerverwarming in de badkamer werkt niet.********************************************************************************Fa Yender 04-12-2020:Thermostaat is defect. | Terugkoppeling Yender 3-12-2020:Contact gehad met melder en afspraak gemaakt voor morgenStart 16:45 eind 17:00********************************************************************************Fa Yender 04-12-2020:De aanvoertempertuur is krap aan 30ºC bij een flow van 200 ltr/h. De woningwordt warm maar het houdt niet over. Devloerverwaming in de badkamer werkt, maar door de warmteval wordt het nietlekker warm. De thermostaat iszeer slecht te bedienen en moet vervangen worden.Begintijd 12:00uurEindtijd 13:00uur*******************************************************************************Vervolgwerk: Thermostaat vervangen.Deze melding wordt verder afgerond op SO946257 | 141.11
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09360 | DEM: Het Block 26 | 941290 | 44170 | 44173 | Gereed gemeld | Geen CV/Geen WW | 1E LIJN ST | Mw. Ter Haar | - | Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel. 5 mnt later belden ze van smc dat de storing niet voor mij, maar voor Yender. ik heb verder nix mee gedaan. ==&gt; Order loopt nog / verder op SO 940250. | 111.65
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09360 | DEM: Het Block 26 | 941482 | 44172 | 44200 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Mw. Ter Haar | *9-12-2020 In overleg met Marko Groener toch deze SO opengehouden om Nathan aan te *9-12-2020 sturen. SO 940250 afgesloten. *18-12-2020 07-12 YENDER ¦ &gt;&gt; Fa Nathan ¦ 18-12 vz werkb | Geen warm water sinds laatste bezoek | - | Dubbele melding. Order loopt nog op 940250.********************************************************************************Sco: In overleg met Yender deze order weer opengezet ivm aansturing fa Nathan.Melding 940250 wordt afgeloten.********************************************************************************Fa Yender 07-12-2020:Installatie is na bezoek 05-12-2020 wederom in storing gevallen. We gaan nu Fa Nathan, leverancier van de unit, aansturen om het probleem op te lossen.Afspraak wordt met bewoner afgestemd.Begintijd 21:00uurEindtijd 21:15uur********************************************************************************Fa Yender 14-12-2020:Deze storing is verder opgelost via order 1020-53009 / 942890. | 76.37
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09343 | DEM: Het Block 10 | 941593 | 44172 | 44529 | Gereed gemeld | Vloerverwarming doet het niet naar behoren. | 1E LIJN ST | Melding mw. Ilner d.d. 07-12-21 | *9-12-2020 7-12 YENDER ¦ &gt; Vervolg met Fa Nathan *16-12-2020 Let op een afspraak maken met de dochter Mevr. Bouwens tel:06-15111517 , *16-12-2020 wanneer de firma Nathan dit nu met spoed gaat uitvoeren. *16-12-2020 De klant heeft geen vloerverwarming in de slaapkamer. ( Mevrouw op leeftijd *16-12-2020 heeft erg koud ).Kees / Marko Groener. *29-12-2020 07-12 YENDER ¦ 10-12 &gt; PM regelaar + wisselaar nog te vervangen | Vloerverwarming doet het niet naar behoren. | Fa Yender 07-12-2020:Wederom storing in de Tecmar®unit.********************************************************************************Fa Nathan 10-12-2020:PM regelaar is defect en warmtewisselaar is lek.********************************************************************************Fa Yender 18-01-2021:Verdeelblok vloerverwarming slaapkamer stond vast, hierdoor in de slaapkamer geen warmte. | Fa Yender 07-12-2020:Alles weer gereset en storing communicatie blijft weerkomen . NATHANafroepen om storing uit te lezen en te verhelpen.Begintijd 15:45uurEindtijd 17:15uur*******************************************************************************Vervolgwerk: Fa Nathan is aangestuurd om de unit na te kijken.********************************************************************************Fa Nathan 10-12-2020:Nathan is geweest en heeft geconcludeerd dat de PM regelaar defect is envervangen moet worden. Wisselaaris tevens lek en moet vervangen worden.*******************************************************************************Fa Yender 18-01-2021:PM regelaar en wisselaar vervangen. Daarna de Installatie helemaalgecontroleerd en geconstateerd dat erweer voldoende warmte de woning ingaat. Verwarming hele woning behalveslaapkamer. Warm waterfunctioneert goed. Geen lekkages. Vloerverwarming verdeelblok bij de slaapkamerhet binnenwerk gangbaargemaakt vrijgemaakt deze stond geklemd. Volgens infrarood is er warmtezichtbaar in de vloerverwarmingtoevoer naar de slaapkamer. Temperatuur zal dan verhogen in de loop van de dag.Alles werkt na behoren enwij sluiten de melding.Begintijd 08:30uurEindtijd 11:30uur | 1513.16
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09311 | DEM: Anemoonlaan 38 D | 941565 | 44172 | 44237 | Gereed gemeld | Storing met verwarming +warmwater neemt snel af* | 1E LIJN ST | Dhr de Roon | *11-12-2020 07-12 YENDER ¦ 10-12 &gt; klep moet nog vv worden *22-1-2021 07-12 YENDER ¦ 20-01 &gt; Uponor moet nog vv worden *28-1-2021 07-12 YENDER ¦ 26-01 &gt; Thermost moet nog vv worden | Zojuist de heer de Roon, bewoner Anemoonlaan 38D, gesproken.Hij melde problemen te hebben met zijn verwarming, deze slaat niet aan/wordtniet warmer in huis bij vraag naar warmte.Warmwater neemt snel af in temperatuur.Graag even contact opnemen om deze problemen te verhelpen.De heer de Roon is te bereiken op 06-51083888. | Fa Yender 10-12-2020:Klep is defect | Fa Yender 10-12-2020:Installatie gecontroleerd en geconstateerd dat er een klep defect is. Dezewordt besteld en er z.s.m. ingezet.Begintijd 08:15uurEindtijd 09:30uur*******************************************************************************Vervolgactie: Klep moet vervangen worden.********************************************************************************Fa Yender 20-01-2021:Installatie gecontroleerd en geconstateerd dat er een storing zit in de Uponorregelaar, deze gaan wemorgenvroeg vervangen. Dit in overleg met Manfred Magielsen.Begintijd 12:15uurEindtijd 13:45uur*******************************************************************************Fa Yender 26-01-2021:Uponor regeling volledig vervangen inclusief thermostaten en servomotoren.Helaas kom ik één thermostaat tekort, deze moet nog worden vervangen. Installatie getest en alles functioneert,samen met meneer nogmaalsalles doorlopen zodat hij ook ziet dat het weer werkt.Begintijd 12:30uurEindtijd 15:30uur*******************************************************************************Fa Yender 10-02-2021:Thermostaat geplaatst en werking getest. Alles werkt primaBegintijd 08:30uurEindtijd 09:30uur | 1823.28
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09311 | DEM: Anemoonlaan 38 D | 941677 | 44173 | 44173 | Gereed gemeld | Klachten verwarming en warm water | 1E LIJN ST | Niet vermeld | - | Hij melde problemen te hebben met zijn verwarming, deze slaat niet aan/wordtniet warmer in huis bij vraag naar warmte.Warmwater neemt snel af in temperatuur. | - | Actie loopt op SO 941565 | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09328 | DEM: Burg. Moonshof 24 | 942312 | 44174 | 44181 | Gereed gemeld | De warmte + druk , neemt snel af met douche* | 1E LIJN ST | Milou Panis | - | Het probleem is nog steeds niet goed opgelost.De warmtedruk valt weer weg + De temperatuur blijft niet hoog tijdens douche.Gepland 11/12 tussen 13 - 16 uur.Afwijking W Het probleem is nog steeds niet goed opgelost.De warmtedruk valt weer weg + De temperatuur blijft niet hoog tijdens douche.Gepland 11/12 tussen 13 - 16 uur.Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, zeefjes gereinigd, geldhoeveelheid gemeten deze was 10 ltr.min. terug geregeld naar 6 l.min, pakkingen vervangen ivm lekkage.Advies om wisselaar, doorstroombegrenzer en cocon q en thermostaat te vervangen, 0Ds0027 1x Rensa, 8220059 Wasco, 8230069 Wasco, 101294 Wasco. Afspraak gemaakt woensdag 12.30 uur voor vervanging onderdelen. Definitief herstel , wisselaar, cocon q en temp. regelknop vervangen. Bij demontage zat de cocon q dicht door sterke vervuiling, deze is nu gewisseld. Nu weer water van 60C 8l/min, probleem opgelost. | 1455.85
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09384 | DEM: Jan van Beekhof 25 | 942585 | 44175 | 44186 | Gereed gemeld | De verwarming/radiatoren werken niet goed* | 1E LIJN ST | Mevr Zijmans | - | De verwarming/radiatoren werken niet goed.Mevr Zijmans tel:0162-514957. | - | Werkzaamheden: Werkbon Yender 12-12-2020 - 12 - 13 uur.Installatie gecontroleerd en geconstateerd dat de afsluiter vastzat. Deze weergangbaar gemaakt en uitleggegeven aan mevrouw. | 125.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09294 | DEM: Anemoonlaan 34 A | 942533 | 44175 | 44204 | Gereed gemeld | Storing systeem niet voldoende warm water levert* | 1E LIJN ST | Michael van Tilburg | - | Ik heb deze klacht binnen gekregen van Anemoonlaan 34A te raamdonksveer.Let op bel even v.t.v de klant Michael van Tilburg tel;0610386050. ( kan pas 14uur thuis zijn ).Ook heb ik vandaag een meting verricht bij mij en bij de buren tbv het warmewater aangezien ik de laatste tijd gewoon me hand onder de warme kraan konhouden nadat deze enige tijd loopt.Wat blijkt dat het systeem niet voldoende warm water levert op dit moment ditkomt doordat de aanvoertemperatuur voor de warmtewisselaar geen 70 gradenwaarschijnlijk is hierdoor is de warmwater temperatuur in huis na 1 minuutstromen maar max 43 graden ipv de gemiddelde 60 graden!Afwijking W Ik heb deze klacht binnen gekregen van Anemoonlaan 34A te raamdonksveer.Let op bel even v.t.v de klant Michael van Tilburg tel;0610386050. ( kan pas 14 uur thuis zijn ).Ook heb ik vandaag een meting verricht bij mij en bij de buren tbv het warme water aangezien ik de laatste tijd gewoon me hand onder de warme kraan kon houden nadat deze enige tijd loopt.Wat blijkt dat het systeem niet voldoende warm water levert op dit moment dit komt doordat de aanvoertemperatuur voor de warmtewisselaar geen 70 graden waarschijnlijk is hierdoor is de warmwater temperatuur in huis na 1 minuut stromen maar max 43 graden ipv de gemiddelde 60 graden!Afwijking W Ik heb deze klacht binnen gekregen van Anemoonlaan 34A te raamdonksveer.Let op bel even v.t.v de klant Michael van Tilburg tel;0610386050. ( kan pas 14 uur thuis zijn ).Ook heb ik vandaag een meting verricht bij mij en bij de buren tbv het warme water aangezien ik de laatste tijd gewoon me hand onder de warme kraan kon houden nadat deze enige tijd loopt.Wat blijkt dat het systeem niet voldoende warm water levert op dit moment dit komt doordat de aanvoertemperatuur voor de warmtewisselaar geen 70 graden waarschijnlijk is hierdoor is de warmwater temperatuur in huis na 1 minuut stromen maar max 43 graden ipv de gemiddelde 60 graden!&#x20;Afwijking W Ik heb deze klacht binnen gekregen van Anemoonlaan 34A te raamdonksveer.Let op bel even v.t.v de klant Michael van Tilburg tel;0610386050. ( kan pas 14 uur thuis zijn ).Ook heb ik vandaag een meting verricht bij mij en bij de buren tbv het warme water aangezien ik de laatste tijd gewoon me hand onder de warme kraan kon houden nadat deze enige tijd loopt.Wat blijkt dat het systeem niet voldoende warm water levert op dit moment dit komt doordat de aanvoertemperatuur voor de warmtewisselaar geen 70 graden waarschijnlijk is hierdoor is de warmwater temperatuur in huis na 1 minuut stromen maar max 43 graden ipv de gemiddelde 60 graden!Afwijking W | Niet duidelijk Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , aantal malen aangebeld maar bewoner is niet thuis. Graag andere afspraak maken.Functioneel herstel – werkend achtergelaten, filters gereinigd maar heeft niet het gewenste resultaat.Advies om wisselaar en cocon q te vervangen.Hiervoor in januari afspraak maken.Definitief herstel , wisselaar, temp regelknop, coconq temp regelknop deze ingesteld en verzegeld. | 1381.17
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09346 | DEM: Het Block 13 | 942663 | 44176 | 44225 | Gereed gemeld | Lekkage waterpompsysteem in de berging* | 1E LIJN ST | Dhr van der Westen | *20-1-2021 YENDER ¦ &gt; 20-01 alle werkbonnen opgevraagd *20-1-2021 Werkbon van 18-01 ontvangen, maar de eerdere werkbon(nen) heb ik *20-1-2021 nog niet, deze opgevraagd bij Thessa. *29-1-2021 ==&gt; Geen eerdere werkbon ontvangen, wel eentje van 29-01. Ik reken het goed. | Lekkage waterpompsysteem in de berging.Afspraak maken met Klant CP van den Westen tel:06-22508995 | - | [ RA: wacht op eerdere werkbon(nen), 20-01 opgevraagd bij Thessa.]Onderdeel in de vloerverwarmingsverdeler is stuk, we wachten op het juisteonderdeel.********************************************************************************Fa Yender 18-01-2021:De debietregelaar is lek, zoals bekend, echter op verzoek van bewoner delekkage provisorisch gedicht. Levertijdvan de debietregelaar is lang en wordt hopelijk begin volgende week geleverd.Begintijd 11:30uurEindtijd 12:00uur*******************************************************************************Fa Yender 29-01-2021:Debietregelaar op de vloerverwarmingsverdeler vervangen welke lekte.Installatie in-geblokt en vervanginguitgevoerd. Installatie weer in bedrijf gesteld en alles werkt weer goed.Begintijd 08:00uurEindtijd 09:00uur | 280.62
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09330 | DEM: Burg. Moonshof 28 | 942805 | 44176 | 44183 | Gereed gemeld | Problemen met verwarming /warm water temperatuur* | 1E LIJN ST | Dhr. Holster | - | Problemen met verwarming /warm water temperatuur.Gaat Patrik Verheezen op 16/12 uitvoeren of als niet lukt op 18/12.In overleg met de klant CP Holster tel:06-36126675. ( Meer info Kees ).Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten,warm water getest dit blijft op temperatuur, geen probleem.Klacht is dat cv niet voldoende doorwarmt, klep cv gaat open en verdeler wordt warm, aangeleverde temp. is nu 6C hoger dan gewenst door de hoge retour temp.Check gedaan op slaapkamer en Uponor unit is overleden, dient vervangen te worden, overleg thuisvester. | 155.89
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09377 | DEM: Jan van Beekhof 13 | 942887 | 44179 | 44179 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp* | 1E LIJN ST | Garantie | - | Storing warmtepomp. Geen verwarmingDgg. Yender | - | Fa Yender 11-12-2020:Melding is bekend en wordt verder afgerond op SO939639. | 38.11
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09360 | DEM: Het Block 26 | 942890 | 44179 | 44207 | Gereed gemeld | Vloerverwarming in de woonkamer gaat niet aan* | 1E LIJN ST | Mw. Terhaar | *6-1-2021 Laten staan in overleg met Manfred en Patrik, gepland 8/1 tussen 12 - 16 uur *6-1-2021 gaan we zelf oplossen. *6-1-2021 De klant is op de hoogte. Info Kees. | Vloerverwarming in de woonkamer gaat niet aan.Laten staan , gepland 8/1 tussen 12 - 16 uur , in overleg met Kees en Patrik.Het Block 26.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Fa Yender 14-12-2020:Er is WEER geen verwarming in de woning. Het warmwatersysteem werkt, echterkomt er geen warmte in devloerverwarming. Wij hebben Nathan eerder afgeroepen op SO941482 om hetprobleem op te lossen. Het probleem is er nog steedsen er is geen verwarming.Vervolgactie: Nathan opnieuw aansturen om het probleem op te lossen.Begintijd 12:45uurEindtijd 13:45uur*******************************************************************************Definitief herstel, uponor unit stuurde kleppen niet meer, unit enthermostaten vervangen en getest op werking, alles functioneert weer naarbehoren.********************************************************************************Fa Yender 12-01-2021Nathan is op locatie geweest: HT klep en HK klepmotor opnieuw aangesloten enbesturing gereset. Probleem opgelost. | 1436.14
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09394 | DEM: Jan van Beekhof 43 | 942980 | 44179 | 44183 | Gereed gemeld | Verwarming op de badkamer werkt niet meer* | 1E LIJN ST | mvr de Jong | - | Verwarming op de badkamer werkt niet meer Call 5618036 | Fa Yender 14-12-2020:De 24Vac motor is defect. | Fa Yender 14-12-2020:De 24V ac motor is defect en deze hebben wij uitgewisseld. De aanvoertemperatuur is laag rond de 32graden.Begintijd 11:00uurEindtijd 12:00uur | 198.94
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09340 | DEM: Burg. Moonshof 6 | 944468 | 44184 | 44187 | Gereed gemeld | De verwarming gaat niet meer uit in huis* | 1E LIJN ST | Mw Mara van der Pluim | - | De verwarming gaat niet meer uit in huis, het blijft 23 graden. (straatverwarmin(straatverwarming)Afwijking W | Fa Yender 21-12-2020:Servomotor defect. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Contact gehad met bewoonster, de thermostaat staat op 16 graden maar het blijft al meer dan een week ong 22 graden.met bewoonster afgesproken dat er maandag a.s. een monteur ter plaatse aangestuurd wordt.Graag 1e werk, in de ochtend is de bewoonster thuis.********************************************************************************Fa Yender 21-12-2020:Servomotor vervangen en werking getest, werking is weer in orde.Begintijd 13:00uurEindtijd 13:30uur | 317.49
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09399 | DEM: Jan van Beekhof 7 | 944897 | 44186 | 44204 | Gereed gemeld | Geen druk op warm water voorziening* | 1E LIJN ST | Dhr. de Wit | *8-1-2021 Yender gemaild ivm ontbrekende werkbon 21-12 | Geen druk op warm water voorziening. | Fa Yender 22-12-2020:Warmwaterklep is defect. | Fa Yender 21-12-2020:Contact gehad met de zus van de bewoner. We hebben een afspraak ingepland voordinsdag 22 december tussen 08:00 en 10:00uur.*******************************************************************************Fa Yender 22-12-2020:Warmwaterklep vervangen en werking getest. Het werkt weer goed.Begintijd 09:00uurEindtijd 09:30uur | 358.77
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09404 | DEM: Kasteellaan 23 C | 945009 | 44186 | 44186 | Gereed gemeld | Geen ww.* | 1E LIJN ST | Dhr. Wesley de Jong. | - | Geen ww. | - | Definitief herstel ,Contact gehad met Dhr de Jong0626130145.Deze meld dat er geen warm tapwater is in de woning(bij de buren werkt het wel).Yender aangestuurd. ********************************************************************************Fa Yender 22-12-2020:Servomotor vervangen en er was weer warm water.Begintijd 09:30uurEindtijd 10:00uur | 327.98
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09450 | DEM: Touwbaan 24 | 944679 | 44186 | 44187 | Gereed gemeld | Vloerverwarming blijft doorbranden. 24ºC* | 1E LIJN ST | Mevr. van Seeters | - | Vloerverwarming blijft doorbranden. 24ºC in de woning. | Fa Yender 21-12-2020:Geen storing. Gebruikersfout / ondeskundigheid bewoner. | Fa Yender 21-12-2020:Ik heb het systeem uitvoerig getest, maar alles werkt naar behoren.Begintijd 13:45uurEindtijd 14:30uur | 125.3
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09458 | DEM: Touwbaan 6 | 944746 | 44186 | 44187 | Gereed gemeld | Niet genoeg druk warm water keuken* | 1E LIJN ST | Dhr./Mw. van Gent | - | Niet genoeg druk warm water. | Fa Yender 21-12-2020:Warmwaterklep defect. | Fa Yender 21-12-2020:Warmwaterklep vervangen en werking getest. Werking is weer in orde.Begintijd 12:00uurEindtijd 13:00uur | 343.61
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09329 | DEM: Burg. Moonshof 26 | 945018 | 44187 | 44218 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Dhr Hummel | - | Geen ww wel verwarmingDgg. Yender | - | Systeem gecontroleerd binnenwerk warmwater klep zat vast | 109.89
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09317 | DEM: Boterpolderlaan 22 A | 945132 | 44187 | 44188 | Gereed gemeld | Lekkage in de meterkast* | 1E LIJN ST | Mw. de Jongh | - | Lekkage in de meterkast.Thermosstaat in de slaapkamer werkt niet. | Fa Yender 22-12-2020:Inlaatcombinatie defect. | Fa Yender 22-12-2020:Inlaatcombinatie vervangen. Lekkage is verholpen.Begintijd 14:15uurEindtijd 15:00uur | 290.57
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09322 | DEM: Burg. Moonshof 14 | 945384 | 44188 | 44195 | Gereed gemeld | Problemen warmwater, koude douche* | 1E LIJN ST | Jelle Buijks | - | Vanavond (ca. 21:15) had ik wéér een koude douche! Vanaf de eerste emmerschoonmaakwater die ik anderhalf jaar geleden vulde, na aankoop van dit huis,functioneert het warm water niet naar behoren. Zoals u weet ben ik hierin nietde enige, maar ervaart de gehele straat dit probleem. Ik weet dat er in januarionderhoud gepland staat, hier heb ik keurig een brief van ontvangen. Ik hoopdat dit onderhoud nu echt een keer het probleem oplost en dat het niet voor dezoveelste keer ‘pappen en nat houden’ wordt. Meer van hetzelfde: een beetjeonderhoud, filtertje schoonmaken, een keertje alles doormeten, mensenvriendelijk te woord staan, brieven sturen, behulpzame monteurs, netjesterugbellen enzovoort. Aan de klantvriendelijkheid ligt het niet. Het enigewaar het tot dusver aan schort is een structurele oplossing! | Fa Yender 23-12-2020:Ventiel zat vast. | Fa Yender 23-12-2020:Installatie gecontroleerd en geconstateerd dat ventiel vastzit, deze gangbaargemaakt. Installatie getest met bewoner, deze functioneert weer goed.Begintijd 12:15uurEindtijd 13:15uur | 125.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09340 | DEM: Burg. Moonshof 6 | 945355 | 44188 | 44218 | Gereed gemeld | verwarming blijft door verwarmen * | 1E LIJN ST | pluijm | *11-1-2021 23-12 YENDER ¦ 11-01 navraag @ Yender mbt vvw *11-1-2021 Mail naar Yender gestuurd wanneer het vvw uitgevoed wordt. *11-1-2021 In afwachting reactie Marko *11-1-2021 ==&gt; Terugkoppeling Yender 08-01 waren onderdelen binnen, *11-1-2021 Het wordt deze week 2 opgelost. ==&gt; Gebeld met bw en aangegeven dat *11-1-2021 het onderdeel waarschijnlijk vandaag 11-1 binnenkomt en dat het deze *11-1-2021 week opgelost wordt. | verwarming blijft door verwarmen | - | Fa Yender 23-12-2020:Installatie gecontroleerd en geconstateerd dat een servomotor defect is.Deze servomotor is M30 aansluiting en deze heb ik niet dus voor noodop locatie gewisseld zodat het door verwarmen gestopt is.Start 11:00uurEind 12:15uurVervolgactie: Servomotor M30 bestellen********************************************************************************Fa Yender 20-01-2021:Honeywell motoren (2 stuks vervangen), installatie getest en korte uitleg aanbewoners gegeven. Alles werktweer goed.Start 08:00uurEind 09:15uur | 362.1
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09417 | DEM: Molenweer 3 | 945463 | 44188 | 44189 | Gereed gemeld | Lekkage vanuit het ketelhuis, druppelt* | 1E LIJN ST | Brigit | - | Lekkage vanuit het ketelhuis, druppeltAfwijking W Lekkage vanuit het ketelhuis, druppelt | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , nieuw stukje leiding geplaatst. advies alles te vernieuwen | 225.64
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09404 | DEM: Kasteellaan 23 C | 945724 | 44192 | 44207 | Gereed gemeld | CV blijft doorbranden. | 1E LIJN ST | 5659136 | *11-1-2021 Uitvoer op SO945728. deze melding dichtgezet. | CV blijft doorbranden.Uitvoer op SO945728. deze melding dichtgezet.Afwijking W | Niet duidelijk | Uitvoer op SO945728. deze melding dichtgezet.Bon was niet voor mij bedoeld. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09404 | DEM: Kasteellaan 23 C | 945728 | 44192 | 44196 | Gereed gemeld | Te warm in de woning* | 1E LIJN ST | Bewoner | - | Te warm in de woning.Werkzaamheden: Werkbon Yender: Monteur Datum Van Tot UrenFrank 28-12-2020 10:00 11:00 1 uurIk heb het systeem nagelopen de verwarming zou door branden maar de klep van decv sluit gewoon als ik dethermostaat terug draai.De problemen zijn nog steeds niet goed opgelost , graag verder onderzoeken opklant locatie.Gepland 30/12 tussen 10 - 14 uur in overleg met Martijn /Kees.0623968543De klant Dhr. de Jongh tel:0623968543.Thuisvester Kasteellaan 23 CAfwijking W | Technisch gebrek ,te warm in de woning. Technisch gebrek | Definitief herstel,Contact opgenomen met de bewoner (0623968543).De bewoner had al 3 dagen een te hoge temp.in de woning, in overleg met bewoner is Yender aangestuurd op maandag ochtend.********************************************************************************Fa Yender 28-12-2020:Ik heb het systeem nagelopen de verwarming zou door branden, maar de klep van decv sluit gewoon als ik de thermostaat terug draai.Begintijd 10:00uurEindtijd 11:00uur********************************************************************************Kropman 30-12-2020:op de oventrop thermostaat op stand 3 gezet i.p.v. 5. de pomp op stand 2 gezet i.p.v. 3. de inregel ventiel op de helft gezet i.p.v. vol open. de temperatuur in de woning was 23,5 graden. op 31 december de Tekmar optimiser bij ruimte temperatuur van +5K naar +0K gezet. | 545.42
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09397 | DEM: Jan van Beekhof 49 | 945851 | 44193 | 44196 | Gereed gemeld | Meter van vloerverwarming staat op 0* | 1E LIJN ST | Dhr. Put | - | Meter van vloerverwarming staat op 0.Geen voldoende warmte in de woning.Afwijking W | Fa Yender 29-12-2020:Installatie druk is te laag.Geen probleem | Fa Yender 28-12-2020:Contact gehad met meneer Put en afspraak gemaakt voor morgenvroegBegintijd 15:30uurEindtijd 15:45uur********************************************************************************Fa Yender 29-12-2020:Installatie gecontroleerd en geen gebreken aangetroffen.Wel is er onvoldoende waterdruk op het systeem. Bewoner geeft aan dat ditalleen geregeld kan worden in het ketelhuis. Kropman moet de installatiebijvullen.het bijvullen van de cv-installatie. druk in technische ruimte kelder was 1 bar, deze opgevuld tot 2,2 bar. melder woont op 3e verdieping en de cv-ketel staat in de kelder. wel waterplekken op de vloer. geen lekkage gevonden, wel zijn er diverse kranen aan het condenseren. met bijvullen van de cv installatie lekte de ca 1/2" keerklep. Advies om deze te vervangen. hier zit een afsluiter voor | 276.46
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09439 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 38 | 945743 | 44193 | 44196 | Gereed gemeld | Lekkage warmteverdeler. Water spuit uit een klep* | 1E LIJN ST | Dhr. Bosker. | - | Lekkage warmtepomp. Water spuit uit een klep. DGG Yender / Collectief onderhoud. | Fa Yender 27-12-2020:Lekkage aan binnenwerk van de ta modulator. | Fa Yender 27-12-2020:Lekkage aan binnenwerk van de ta modulator , druppelt er iets uit. Handmatigafsluiter dichtgedraaid, onderdeel is besteld en kan 29-12 opgehaald worden inDeventer.Begintijd 21:00uurEindtijd 22:30uur*******************************************************************************Fa Yender 30-12-2020:De lekkage is verholpen. Hiervoor moest een deel van het leidingwerk wordenaangepast omdat devervangende TA modulator een andere inbouwmaat heeft.Begintijd 13:00uurEindtijd 15:30uur | 715.83
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09344 | DEM: Het Block 11 | 945760 | 44193 | 44195 | Gereed gemeld | Vloerverwarming keuken werkt niet goed* | 1E LIJN ST | Dhr. van Zundert | - | Vloerverwarming keuken werkt niet goed. | Fa Yender 28-12-2020:Storing servomotor | Fa Yender 28-12-2020:Vloerverwarming keuken werd niet warm. Servomotor gewisseld en het werkt weer.Begintijd 12:30uiurEindtijd 13:15uur | 271.55
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09330 | DEM: Burg. Moonshof 28 | 945858 | 44193 | 44224 | Gereed gemeld | Lekkage meterkast aan koppeling vloerverwarming* | 1E LIJN ST | Dhr Holster | *31-12-2020 28-12 YENDER ¦ 29-12 &gt;Debietregelaar nog vervangen | Lekkage meterkast aan koppeling vloerverwarming.Afspraak maken met de klant Dhr Holster tel:06-36126675. | Fa Yender 29-12-2020: De debietregelaar is lek. | Fa Yender 29-12-2020:Installatie gecontroleerd en geconstateerd dat de debietregelaar lek is envervangen moet worden. Deze isbesteld en wordt morgen geplaatst.Begintijd 09:00uurEindtijd 10:00uur********************************************************************************Fa Yender 26-01-2021:Debietregelaar is op 22 januari jl. vervangen door Kropman. | 125.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09317 | DEM: Boterpolderlaan 22 A | 945765 | 44193 | 44195 | Gereed gemeld | Lekkage in de meterkast en geen WW* | 1E LIJN ST | Mvr. de Jongh | - | Wederom Lekkage in de meterkast en geen WWAfwijking W | Technisch gebrek ********************************************************************************Fa Yender 28-12-2020:- Diverse pakkingen lek- Afsluiter stond dicht en zat vast. | op locatie ingebeld en gekeken naar de temperaturen. niks kunnen vinden. fotovan gemaakt en aan bon toegevoegd.********************************************************************************Fa Yender 28-12-2020:Lekkage verholpen diverse pakkingen vervangen het warme water functioneert nieter komt geen warmwaterde woning in. Regelorganen weer gangbaar gemaakt maar geen effect. Via Markocontact gehad met Kropmanmaar het is geen collectief probleem. Tot slot de afsluiter dichtgezet en weergeopend. Nu komt er welwarmwater de woning in. Waarschijnlijk heeft de kogelafsluiter vastgezeten.Mevrouw is een paar dagenweggeweest en heeft i.v.m. de lekkage deze afsluiter dicht gezet waarna dezevast is gaan zitten.Begintijd 11:00uurEindtijd 12:30uur | 193.56
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09296 | DEM: Anemoonlaan 34 C | 945746 | 44193 | 44195 | Gereed gemeld | Brandt een rood lampje UpNog - warmteverdeler* | 1E LIJN ST | Mw. Haarbosch | - | Brandt een rood lampje UpNog - warmtepomp. 18.22 uur - DGG Yender / Collectief onderhoud. | Fa Yender 27-12-2020:Resetten geeft geen resultaat, verder onderzoek nodig.********************************************************************************Fa Yender 28-12-2020:Uponor® verdeelkast stond in storing. | Fa Yender 27-12-2020:Gesproken met mevrouw Haarbosch, brand een rood lampje bij de warmtepomp. Hebgeprobeerd samen met de bewoner het systeem te resetten, echter geeft dit niethet gewenste resultaat. Een afspraak voor maandagochtend gemaakt.Begintijd 18:45uurEindtijd 19:00uur*******************************************************************************Fa Yender 28-12-2020:Uponor® verdeelkast stond in storing. Ik heb het systeem gereset en evenaangekeken. Installatie functioneert weer naar behoren.Begintijd 09:00uurEindtijd 10:00uur | 156.52
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09381 | DEM: Jan van Beekhof 1 A (T.R. WKO) | 945996 | 44194 | 44218 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp* | 1E LIJN ST | TR | - | Storing warmtepomp* Collectieve storingAfwijking koeling Storing warmtepomp* Collectieve storing | Technisch gebrek , compressor thermisch uit********************************************************************************Fa Thermofrost 20-01-2021:Installatie aangetroffen in hogedrukstoring, | Definitief herstel , pkz reset en gemeten 3 x 7a gemeten en is afgezekerd op35a********************************************************************************Fa Thermofrost 20-01-2021:Installatie aangetroffen in hoge druk storing,Proefgedraaid met installatie en draait naar behoren.Hoge druk schakelaar getest en werkt naar behoren.Advies installatie waterzijdig en regeltechnisch na te zien.Installatie draaiend en storingsvrij achtergelaten.Zie ook werkbon WB2004278.Begintijd 08:00uurEindtijd 09:00uur | 372.46
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09458 | DEM: Touwbaan 6 | 945879 | 44194 | 44200 | Gereed gemeld | De verwarming blijft doorverwarmen * | 1E LIJN ST | Mevr. Van Gent | - | De verwarming blijft doorverwarmen na vervangen heetwaterklep op 21-12 | Fa Yender 29-12-2020:Servomotor defect. | Fa Yender 29-12-2020:Systeembleef door branden. Servomotor was defect, die heb ik gewisseld.Begintijd 10:00uurEindtijd 11:00uur | 286.96
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09385 | DEM: Jan van Beekhof 27 | 945885 | 44194 | 44196 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Anita Svennen | - | Geen warm water | Fa Yender 29-12-2020:Vermoedelijk een collectief probleem.********************************************************************************Fa Yender 30-12-2020:Heetwaterklep is defect. | Fa Yender 29-12-2020:Contact gehad met Kees Huygen, omdat het duidt op een collectief probleem. Dedruk op nummer 47 is ookniet goed. Hier is vanochtend een bezoek gebracht door Collectief Onderhoud(Frank). Ik sluit deze meldingmochten we alsnog actie moeten nemen dan graag een nieuwe opdracht.Begintijd 10:00uurEindtijd 10:15uur*******************************************************************************Fa Yender 30-12-2020:Op verzoek toch op locatie geweest en de unit nagekeken. De heetwaterklep wasdefect en deze is nu vervangen. Werking getest en alles werkt weer.Begintijd 15:45uurEindtijd 16:30ur | 358.63
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09348 | DEM: Het Block 15 | 946059 | 44195 | 44215 | Gereed gemeld | ruimte temperatuur niet te regelen* | 1E LIJN ST | de groot | *31-12-2020 30-12 YENDER ¦ Vervolgbezoek nodig met fa Nathan | ruimte temperatuur niet te regelen | Fa Yender 30-12-2020:De CV-klep werkt niet zoals het hoort. | Fa Yender 30-12-2020:Ik heb het systeem nagelopen en de CV-klep werkt niet zo als het hoort. Ik hebniet kunnen vinden waar het aan ligt.We gaan een nieuwe afspraak inplannen met Fa Nathan erbij.Begintijd 11:45uurEindtijd 12:45uur*******************************************************************************Vervolgactie: Bezoek icm Fa Nathan inplannen********************************************************************************Fa Yender 15-01-2021:Contact gehad met meneer en het probleem was reeds verholpen. Wij sluiten demelding. | 125.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09459 | DEM: Touwbaan 8 | 946159 | 44196 | 44196 | Gereed gemeld | Lekkage in de garage van de aflever set * | 1E LIJN ST | Mvr. Broeders | - | Lekkage in de garage van de aflever set Afwijking W | Technisch gebrek | in technische ruimte was knel wartel 28mm open gescheurd. deze vervangen. verbruikt materiaal knel knie 28mm, knel sok 28mm, 50 cm koper buis 28mm | 95.21
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09458 | DEM: Touwbaan 6 | 946221 | 44198 | 44221 | Gereed gemeld | Warmtepomp brandt door* | 1E LIJN ST | Mevr Marjolein | *6-1-2021 Verkeerde servomotor was gewisseld door Yender bij het laatste bezoek. *6-1-2021 Patrik heeft een nieuwe servomotor aangevraagd bij Belparts. Zie geen *6-1-2021 inkooporder. Ook niet bekend wie nu de servomotor gaat vervangen Kropman of *6-1-2021 Yender? Mail naar Patrik Verheezen gestuurd hierover. | Mevr van Gent , verwarming brand door, warmtepomp Dgg Yender 15.27 uurAfwijking M&amp;R | Verkeerde servomotor op de installatie aangetroffen. | Fa Yender 01-01-2021:Mevrouw geeft aan dat het 25 graden is in de woning, we hebben samen deinregelafsluiter verder dichtgedraaid. Maandag 4-1 gaan we langs om hetprobleem te verhelpen.Begintijd 16:30uurEindtijd 17:00uur*******************************************************************************Fa Kropman 05-01-2021:Functioneel herstel – installatie veilig gesteld, er zit een verkeerde servo opde afsluiter. Heb een vervanger aangevraagd bij Belparts.********************************************************************************Fa Yender 05-01-2021:Alles doorgemeten samen met Patrik van Kropman. Bij de buurman gecontroleerdhoe het daar aangesloten zat engeconstateerd dat er een andere servomotor op zit, deze moet vervangen wordenen is besteld.Begintijd 08:00uurEindtijd 10:00uur*******************************************************************************Fa Yender 22-01-2021:Nieuwe servomotor gemonteerd en getest, mevrouw uitleg gegeven wat dat nouprecies doet en het latenzien.Begintijd 09:30uurEindtijd 10:15uur | 630.62
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09399 | DEM: Jan van Beekhof 7 | 946230 | 44198 | 44204 | Gereed gemeld | Lekkage hoofdkraan* | 1E LIJN ST | Dhr de Wit | - | Lekkage warm water bij de hoofdkraan en de meterstand.Afwijking W | Technisch gebrek ********************************************************************************Fa Yender 02-01-2021:Lekkage aangetroffen op een koppeling | Het aansturen van de firma Yender********************************************************************************Fa Yender 02-01-2021:Installatie gecontroleerd en lekkage aangetroffen. Dit hersteld d.m.v. opnieuwverpakken van de koppeling. Meneer is doof en communicatie gaat schriftelijk,eventueel monteur voorbereiden voor eventueel een volgende bezoek dat je papieren pen meeneemt.Begintijd 14:30uurEindtijd 15:30uur | 178.7
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09439 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 38 | 946357 | 44200 | 44222 | Gereed gemeld | Thermostaat badkamer werkt niet naar behoren* | 1E LIJN ST | Dhr. Bosker | *18-1-2021 4-1 Yender ingekocht. ¦ Thermostaat wordt WK3 verv *22-1-2021 4-1 Yender ingekocht. ¦ Servomotor nog te verv | Thermosstaat badkamer werkt niet naar behoren. | Fa Yender 06-01-2021:Thermostaat is defect********************************************************************************Fa Yender 21-01-2021:Thermostaat is niet het euvel, maar het bleek dat een afsluiter niet helemaalwordt afgesloten als er geen warmtevraag is. Dit komt omdat een servomotor nietgoed werkt.********************************************************************************Fa Yender 22-01-2021:Servomotor is defect. | Fa Yender 06-01-2021:Ik heb op alle groepen 36ºC, alleen worden de slaapkamers toch niet warm. Hiermoeten de thermostaatvervangen worden.Begintijd 15:30uurEindtijd 16:30uur********************************************************************************Fa Yender 21-01-2021:Thermostaat vervangen echter dit geeft geen oplossing, dus oude weer teruggeplaatst. Verder onderzoekuitgevoerd en alles gedemonteerd. Na lang zoeken en veel uit te sluitenuiteindelijk geconstateerd dat deafsluiter niet helemaal wordt afgesloten bij GEEN warmtevraag, hij blijft ietsopenstaan waardoor er een flowvan 110 l/h aanwezig blijft. Afsluiter losgehaald maar deze werkt goed. Hetlijkt het erop dat de servomotor nietvoldoende kracht heeft om de afsluiter geheel te sluiten. Handmatig lukt hetwel en gaat het niet overdrevenzwaar. Ik heb vervolgens meerdere motoren geplaatst en getest echter deafsluiter wordt niet helemaal dichtgestuurd. Met bewoners afgesproken dat we morgen met onze laatste mogelijkemotor terugkomen om tekijken of die wel goed werkt.Begintijd 11:00uurEindtijd 14:15uur*******************************************************************************Fa Yender 22-01-2021:Installatie voorzien van nieuwe servomotor deze sluit de afsluiter helemaal af.Installatie getest en functioneert verder helemaal goed. Systeem uitgelegd aande bewoner echter zij begrijpen de installatie niet.Begintijd 10:15uurEindtijd 11:45uur | 593.93
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09385 | DEM: Jan van Beekhof 27 | 946827 | 44201 | 44204 | Gereed gemeld | afvoerleiding wasmachine lekt in de schuur* | 1E LIJN ST | sonja van alphen | *6-1-2021 Is dit wel een storing voor ons? | afvoerleinding wasmachine lekt in de schuur | Fa Yender 07-01-2021:Lekkage aan koppeling. | Fa Yender 05-01-2021:Afspraak met bewoner gemaakt voor donderdag 07-01.Begintijd 14:30uurEindtijd 14:45uur********************************************************************************Fa Yender 07-01-2021:Systeem nagelopen, aantal koppelingen iets aan kunnen draaien, geen lekkagesmeer kunnen vinden.Begintijd 10:00uurEindtijd 10:45uur | 127.23
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09440 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 40 | 947110 | 44202 | 44218 | Gereed gemeld | Vloerverwarming werkt niet naar behoren* | 1E LIJN ST | Mw. van Vugt | *7-1-2021 06-01 YENDER ¦ Thermostaat nog te vervangen | Vloerverwarming werkt niet naar behoren.In sommige ruimtes werkt deze helemaal niet. | Fa Yender 06-01-2021:Thermostaat is defect.********************************************************************************Fa Yender 21-01-2021:Regelventiel haperde. | Fa Yender 06-01-2021:Installatie gecontroleerd en geconstateerd dat de thermostaat defect is en moetvervangen worden.Begintijd 14:30uurEindtijd 15:30uur*******************************************************************************Fa Yender 21-01-2021:Thermostaat vervangen echter ook hier geeft dit niet het gewenste effect.Signaal wordt wel gestuurd maar setreageert niet. Nogmaals alles losgehaald om te onderzoeken. Uiteindelijkgeconstateerd dat het regelventielhapert. Vreemd genoeg lijkt het dat deze gangbaar is maar als je goed kijkt danwas het niet zo. Regelventielvolledig uit elkaar gehaald, gereinigd en vervolgens weer geheel in elkaargezet. Helaas had ik er geen meer inde bus liggen vandaar deze oplossing. Regelventiel opnieuw gemonteerd ensysteem getest. Alles functioneertweer goed. Let op regelventielen bestellen (foto en info naar Marko gemaild).Dit probleem gaan we vakerkrijgen.Begintijd 08:15uurEindtijd 11:00uur | 347.89
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09399 | DEM: Jan van Beekhof 7 | 947818 | 44203 | 44204 | Gereed gemeld | Bijna geen verwarming * | 1E LIJN ST | De broer van Dhr. de Wit | - | Bijna geen verwarming ( 2 x gemeld )De broer van Dhr. de Wit tel: 06-29862053. | Yender 07-01-2021:Systeem had geen flow, afsluiters stonden handmatig dichtgedraaid. | Yender 07-01-2021:Afsluiters opengezet en alles getest. Er is weer flow en warmte aanwezig.Schrifelijk aangegeven wat er aan de hand wat aan bewoner, omdat hij doof is.Begintijd 13:30uurEindtijd 14:15uur | 111.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09302 | DEM: Anemoonlaan 36 A | 947698 | 44203 | 44204 | Gereed gemeld | Temperatuur ww wordt snel koud* | 1E LIJN ST | Mevr. Oomen | - | Temperatuur ww wordt snel koud. Binnen 5 min. | Fa Yender 07-01-2021:Binnenwerk onder thermostaatknop zat vast. | Fa Yender 07-01-2021:Binnenwerk gangbaar gemaakt en douche geruime tijd getest. Werking was weerin order. Mevrouw was zeer tevreden.Begintijd 12:30uurEindtijd 13:30uur | 127.23
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09334 | DEM: Burg. Moonshof 36 | 948645 | 44207 | 44208 | Gereed gemeld | Geen ww* | 1E LIJN ST | Mw Kanters | - | Geen ww. Betreft de 4e dag oprij.Dgg. Yender | Fa Yender 11-01-2021:Mogelijk een capaciteitsprobleem in het cluster. | Fa Yender 10-01-2021:Contact gehad met mevrouw en afspraak gemaakt voor aanstaande maandagmorgen. Erwas wel verwarmingin de woning maar geen warmwater.Begintijd 19:00uurEindtijd 19:15uur*******************************************************************************Fa Yender 11-01-2021:Systeem gecontroleerd, alles werkt naar behoren, alle onderdelen zijn een tijdterug al vervangen. bewonergeeft aan dat ze zomers geen last hebben van koud water alleen in de winter.Als er vraag is naar warmte kanhet cluster het niet aan kan aangezien telkens de straat hier last van heeft.Begintijd 10:00uurEindtijd 11:00uur | 158.28
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09376 | DEM: Jan van Beekhof 11 | 948974 | 44207 | 44210 | Gereed gemeld | Lekkage waterleiding berging* | 1E LIJN ST | Mw. Zuydam | - | Werkzaamheden geweest bij de buren in de berging aan de waterleiding.Hierdoor bij mevrouw lekkage in de berging. Afwijking W Werkzaamheden geweest bij de buren in de berging aan de waterleiding.Hierdoor bij mevrouw lekkage in de berging. | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven , Yender aangestuurd deze nemen contactop met de klant.********************************************************************************Fa Yender 12-01-2021:Bij nummer 7 geweest hier zou de lekkage vandaag komen maar niks aangetroffen,systeem nagelopen, dezewoning zou zich boven de kelder bevinden. Er zal een uitgebreid onderzoek bijdiverse woningen moetenplaatsvinden. Dit kost tijd en moeten we plannen omdat we achter meerderevoordeuren moeten zijn om delekkage te achterhalen. Let op! de buren van nr. 7 en 11 zijn geen vriendjes,wellicht dat dit meespeelt.Begintijd 07:45uurEindtijd 08:15uur*******************************************************************************Servicecoördinatie KropmanMelding gesloten omdat er geen duidelijke lekkage meer is aangetroffen.Mogelijk is het wat lekwater geweest tijdens de werkzaamheden. | 134.42
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09406 | DEM: Kasteellaan 23 E | 948826 | 44207 | 44209 | Gereed gemeld | Geen cv* | 1E LIJN ST |  | - | Meneer heeft geen warmte in de woning.Call':5710850 | Fa Yender 11-01-2021:Geen probleem aan de binnenhuisinstallatie | Fa Yender 11-01-2021:Meneer geeft aan dat binnenshuis alles werkt, alleen dat er in hett ketelhuisde temperatuur te laag staat, dit iselke keer hetzelfde geeft hij aan, meerdere monteurs zijn bij hem geweest enaangetoond dat het binnenshuisgoed werkt. Geen bezoek gewenst.Begintijd 15:30uurEindtijd 15:45uur | 30.77
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09471 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 M | 949939 | 44210 | 44239 | Gereed gemeld | Er komt een tikkend geluid van de warmtepomp* | 1E LIJN ST | Telefonische melding | - | Er komt een tikkend geluid van de warmtepompAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek. vv pomp kapot. Lagers versleten. De afwijkend draai van de motor is goed te voelen bij hoogtoeren en zou in de nacht idd goed te horen. Technisch gebrek | Materialen besteld.Graag een Wilo pomp bestellen, de bewoner bellen en afspraak maken om te vervangen. het vervangen van de pomp | 550.88
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09404 | DEM: Kasteellaan 23 C | 950655 | 44211 | 44215 | Gereed gemeld | Geen WW / Warmptepomp storing* | 1E LIJN ST | Dhr J. de Jong | *18-1-2021 In uitvoering terug gezet om Yender in te kopen. | Geen WW / Waterpomp temperatuur blijft stijgen.Afwijking W Geen WW / Waterpomp temperatuur blijft stijgen. | Technisch gebrek | Definitief herstel Yender aangestuurd.********************************************************************************Fa Yender 15-01-2021:Contact opgenomen met bewoner, afspraak gemaakt voor aanstaande maandag.Begintijd 18:15uurEindtijd 18:30uur********************************************************************************Fa Yender 18-01-2021:Meneer geeft aan dat alles weer werkt en afspraak niet nodig is, maakt eennieuwe melding als het niet werkt. Ik sluit de melding. | 76.78
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09338 | DEM: Burg. Moonshof 42 | 950652 | 44211 | 44214 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning. | 1E LIJN ST | Mw. Stoop | - | Geen warm in de woning. | Yender 15-01-2021:De melding is collectief. | Yender 15-01-2021:Contact gehad met de melder, het is een collectief probleem. Kropman isvanmiddag geweest en nu is er geenwarm water meer. De buren hebben eveneens geen warm water meer. Graag Kropmanmonteur aansturen.Begintijd 16:30uurEindtijd 16:45uur********************************************************************************Servicecoördinatie Kropman:Meerdere malen gebeld met bewoonster om na te vragen of de storing nogaanwezig is, maar neemt niet meer op. Voicemail ingesproken met het verzoekeven een nieuwe melding te maken, mocht het collectief toch nog niet verholpenzijn. We sluiten de melding.. | 38.54
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09334 | DEM: Burg. Moonshof 36 | 950693 | 44212 | NULL | Vervallen | Geen warm water. vervallen, loopt op 950694 | 1E LIJN ST |  | *18-1-2021 Peter Smout gesproken, hij heeft Yender aangestuurd. | Geen warm water. | - | - | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09334 | DEM: Burg. Moonshof 36 | 950694 | 44212 | 44217 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Mevr Kanters | - | Geen wwAfwijking W Geen wwAfwijking W | Technisch gebrek Geen probleem | Definitief herstel, Yender aangestuurd********************************************************************************Yender 16-01-2021:Contact gehad met bewoner, het heeft voor nu geen haast en mag aanstaandemaandag worden opgepakt.Begintijd 18:00uurEindtijd 18:15uur*******************************************************************************Yender 18-01-2021:Installatie gecontroleerd maar er komt te weinig warmte de woning in. Er wasook een Kropman monteur in dewijk en hij gaf aan dit ook wel te herkennen. Binnen installatie functioneertgoed. Met bewoner afgesproken dathij opnieuw zou melden als het niet wordt verbeterd. Kropman graag aansturen omde temperaturen iets teverhogen omdat meerdere woningen krap in de aanvoer zitten.Begintijd 15:45uurEindtijd 16:45uur*******************************************************************************Servicecoördinatie Kropman 20-01-2021::Monteur aangestuurd om de aanvoertemperatuur in het ketelhuis te controleren.********************************************************************************op locatie ingebeld en de toevoer temperatuur gecontroleerd. deze is stabiel boven de 70 graden. | 188.76
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09337 | DEM: Burg. Moonshof 40 | 950910 | 44214 | 44216 | Gereed gemeld | Temperatuur warm water loopt snel terug* | 1E LIJN ST | Mw. Hut | - | Temperatuur warm water loopt snel terug. | Fa Yender 18-01-2021:Temperatuurinstelling warmtewisselaar. | Fa Yender 18-01-2021:Temperatuur warmtewisselaar opgeschroefd en tot de max opengedraaid zover ditmogelijk was, helaas blijftdeze steken tot een bepaald punt en kan niet verder open worden gezet. Afspraakis dat als de klant weerklachten krijgt dit te melden. Klant is heeft ter plekke met mij besproken enis tevreden. Water in keuken is nuop temperatuur.Begintijd 15:00uurEindtijd 15:45uur | 111.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09344 | DEM: Het Block 11 | 953053 | 44221 | 44223 | Gereed gemeld | Het wordt 25ºC in de woning bij instelling 20ºC* | 1E LIJN ST | Dhr. van Zundert | - | Het wordt 25ºC in de woning bij instelling 20ºCMogelijk blijft een klep hangen? | Geconstateerd dat de thermostaat niet goed functioneert | Yender 26/1:Installatie gecontroleerd en geconstateerd dat de thermostaat niet goedfunctioneert. Deze opnieuw ingesteld waarna alles weer goed functioneert.Begintijd: 8:15 uurEindtijd: 9:30 uur | 142.76
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09331 | DEM: Burg. Moonshof 30 | 953071 | 44221 | 44232 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Telefonische melding | *25-1-2021 Navraag bewoner doorgezet @ Yender. | Geen warm waterAfwijking W | Technisch gebrek | Terugkoppeling Yender n.a.v. werkzaamheden op 26-1-2021 van 9.30 tot 11.00 uur:Installatie gecontroleerd en geconstateerd dat de inlaatcombinatie lek is dezevervangen en installatie opnieuw ingeregeld. Het water wordt warmer maar is nogsteeds niet warm genoeg. Alles verder gecontroleerd en gereinigd echter geenverbetering kunnen realiseren. De debietregelaar bij aanvoer woning zou alslaatste nog vervangen kunnen worden. Hiervoor moet het blok worden afgesloten.Dit zal i.s.m. Kropman moeten worden uitgevoerd. Kropman heeft afgelopenvrijdag een zelfde sessie uitgevoerd en bij de volgende sessie zal deze woningook uitgevoerd moeten worden.Functioneel herstel – werkend achtergelaten het reinigen van de filters, de Oventrop kraan zat ook vast. deze weer gangbaar gekregen. | 431.49
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09458 | DEM: Touwbaan 6 | 952924 | 44221 | 44224 | Gereed gemeld | Geen warmte, warmtepomp* | 1E LIJN ST | Mevr. Van Gent | *25-1-2021 Yender ingekocht en werkbon opgevraagd 25-1 | Geen warmte, vanmiddag nog monteur geweest, warmtepomp | Firma Yender 25-1-2021:Installatie gecontroleerd en alles werkt goed. Alleen de hal wordt niet warmmaar hier zit ook geen thermostaat.Op de VV verdeler staat de hal ook niet aangegeven. Het lijkt erop dat er geenVV in de hal is. | Firma Yender 25-1-2021:Rest van de woning wordt wel warm. Met de bewoner afgesproken dat ze opnieuwmeld als problemen denkt te hebben.Aanvang werkzaamheden 08:30Einde werkzaamheden 09:30 | 150.52
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09439 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 38 | 952918 | 44221 | 44223 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de woning* | 1E LIJN ST | 5750897 | - | Geen verwarming in de woning, afgelopen week een paar keer een monteur geweest. | Fa Yender 23-01-2021:Ondeskundigheid bewoner. Geen probleem aanwezig. | Fa Yender 23-01-2021:Contact opgenomen met bewoonster. Op dit moment is het 22 graden in de woning,maar mevrouw denkt dathet kouder wordt. Mevrouw uitgelegd dat ze de thermostaat hoger kan zetten alsze het te koud heeft. Mevrouwsnapt dit niet en wil dit ook niet. Ik heb mevrouw geprobeerd uit te leggen hoede installatie werkt, maar heb niethet gevoel dat ze het begrijpt. Afgesproken dat we maandag nog even contacthebben om te horen hoe hetgaat. Wellicht dat er iemand naar toe kan gaan (Teun) die haar kan uitleggenhoe het systeem werkt. Mevrouwgaat telkens als ik het uitleg in discussie, dus het lukt mij niet om het haaruit te leggen.Begintijd 11:30uurEindtijd 12:00uur*******************************************************************************Fa Yender 26-01-2021:Installatie volledig opnieuw ingeregeld. De drukgecompenseerde regelaar laateen flow van 76 l/h door,ondanks dat de motor volledig dicht loopt. Uitleg gegeven aan mevrouw en meneerover het systeem.Begintijd 11:00uurEindtijd 12:30uur | 204.86
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09388 | DEM: Jan van Beekhof 31 | 954035 | 44223 | 44225 | Gereed gemeld | Problemen met warm water* | 1E LIJN ST | Mw. Prinsen | - | Problemen met warm water. Het lijkt alsof er constant veel lucht meekomt. | Fa Yender 28-01-2021:Betreft binnenhuisinstallatie. | Fa Yender 28-01-2021:Kranen getest, ene moment klapperen ze, andere moment hoor je niks, warm waterklep werkt wel goed,heet/koud water. Waterslag demper er tussen plaatsen een optie? Dit betreft debinnenhuisinstallatie.Begintijd 12:00uurEindtijd 13:00uur | 127.23
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09377 | DEM: Jan van Beekhof 13 | 954150 | 44224 | 44239 | Gereed gemeld | CV warmt nog steeds door* | 1E LIJN ST | Mw. Prinsen | *5-2-2021 28-1 Yender ¦ uitv 09-01 | CV (vloeverwarming) warmt nog steeds door | - | Fa Yender 28-01-2021: [1021-4996 ]Mevrouw gaf aan dat ze naar het ziekenhuis moest vandaag, morgen afspraakgemaakt.Begintijd 12:00uurEindtijd 12:15uur********************************************************************************Fa Yender 28-01-2021: [1021-4996 ]Bon is in overleg met Stefan Vos afgesloten ivm overleg met contractbeheerder.Hier is 29-01 toch weer een nieuwe opdracht voor verstrekt aan YenderBegintijd 15:15uurEindtijd 15:15uur********************************************************************************Sco 29-01-2021: Nieuwe opdracht 1021-05313 aangeboden aan Yender.********************************************************************************Fa Yender 29-01-2021:Ik was bij de buren dus even aangebeld maar bewoners waren niet thuis.Telefonisch contact gezocht maar geen resultaat. Ik ga het weer proberen.Begintijd 11:15uurEindtijd 11:30uur********************************************************************************Fa Yender 03-02-2021:Met mevrouw een afspraak gemaakt, gesprek liep moeizaam maar afspraak staatvoor dinsdag 9 februari2021.Begintijd 10:15uurEindtijd 10:30uur*******************************************************************************Fa Yender 12-2-2021:Het is erg warm in de woning bij aankomst. De thermostaat staat op 20 gradenmaar het is veel warmer binnen. Ze hebben geen temperatuur meter in huis om dewerkelijke temperatuur af te lezen. Mevrouw triggert mij met de opmerking dathet koude water uit de kraan altijd lauw is. De temperatuur die ik meet metmijn warmtebeeld camera is 24.8 graden. Dit is ook het geval bij het koudewater uit de douche. De aanvoer temperatuur van het warme water is 57 graden.De instelling van de vloerverwarming wc en badkamer is niet geregeld en kun jede doorstroming met de hand instellen. Deze stond vol open en hebben we dichtgezet. De temperatuur van het koude water zakt nu naar 18 graden. Ik hebgeadviseerd aan de bewoners om een thermometer en hygrometer aan te schaffen enhier de temperatuur van de verwarming af te kunnen lezen en de ventilati teregelen om een goed klimaat in de woning te realiseren. Er is dus wel eenverband met de temperatuur vloerverwarming douche en wc in relatie tot hetkoudwater systeem. | 313.25
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09458 | DEM: Touwbaan 6 | 954449 | 44225 | 44228 | Gereed gemeld | verwarming word niet warmer dan 16 graden* | 1E LIJN ST | Mevr. van Gent | - | verwarming word niet warmer dan 16 graden | Firma Yender 29-1-2021:Installatie gecontroleerd en geconstateerd dat de thermostaat defect was. | Firma Yender 29-1-2021:Deze vervangen voor een andere waarna er weer warmte de woning in kwam.Aanvang werkzaamheden 10:00Einde werkzaamheden 11:15 | 242.76
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09343 | DEM: Het Block 10 | 954816 | 44228 | 44230 | Gereed gemeld | Geen verwarming in badkamer en slaapkamer* | 1E LIJN ST | Mevr. Ilmer | - | Dhr Thomas van Rijswijk van Thuisvester wil graag weten wanneer de leveringvoor betreffend adres binnenkomt.=&gt; RA: Nagekeken of er iets openstaat op dit adres, maar dat isniet zo. Laatste werkbon is SO 941593 en die is afgerond. Volgens dhr. VanRijswijk zou er nog een debietregelaar vervangen moeten worden. Dit is hierniet terug te vinden. Aangegeven om meer info op te halen bij Patrik Verheezen,die geeft aan dat hier volgens hem niets loopt. Mevrouw gesproken, zij geeftaan dat de vloerverwarming in e badkamer en slaapkamer niet werkt en het sindsseptember al niet doet. Aangegeven hier nogmaals fa Yender voor aan te gaansturen. | Firma Yender 2-2-2021:Zie onder oplossing. | Firma Yender 2-2-2021:Als eerste alles van de afleverset nagelopen. Alle kleppen van de toevoervloerverwarming gedemonteerd engetest. Alle flowmeters gedemonteerd en getest. Systeem weer opgestart en noggeen gewenst resultaat. Deunipor kast gecheckt op signaal doorgave naar motoren en werken naar behoren.Thermostaten in samenhangmet umipor motoren getest en gemonteerd op het verdeel blok. Motoren afleversetgedemonteerd en getest enwerken naar behoren. In samenwerking met Fabrikant het volledige stuurprogrammavan de tekmar kastdoorlopen. De flow naar slaapkamer 2 is getest op temteratuur en doorstromingen de rerour temperatuur vanhet cv water is door de gecreerde geforceerde stroming hoger dan de retourtemperatuur van bv dewoonkamer wat bevestigd dat er doorstroming is. Het resultaat van dezewerkzaamheden moeten nog bekekenworden daar het wel even duurt voordat de vloer is opgewarmd in de slaapkamer.Als het voorgaandegeschreven toch het gewenste resutaat nog niet gehaald heeft is er nog eenoptie om de lus van deslaapkamer separaat door te spoelen met speciale apparatuurAanvang werkzaamheden 11:00Einde werkzaamheden 16:45 | 422.19
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09377 | DEM: Jan van Beekhof 13 | 955431 | 44230 | NULL | Vervallen | Storing warmtepomp | 1E LIJN ST |  | - | Er zou iemand langs komen voor de warmtepomp, maar er is nog steeds niemand geweest. Verwarming blijft door verwarmen.Uitvoer op SO 954150. | - | Uitvoer op SO 954150. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09450 | DEM: Touwbaan 24 | 955451 | 44230 | 44232 | Gereed gemeld | CV warmt door* | 1E LIJN ST | mw. van Seeters | - | CV warmt door. | Fa Yender 04-02-2021:Accumulator is defect. | Fa Yender 04-02-2021:Installatie gecontroleerd en geconstateerd dat de accumulator defect is. Dezevervangen en installatie getest.Alles werkt weer goed.Begintijd 09:30uurEindtijd 10:30uur | 213.46
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09343 | DEM: Het Block 10 | 955842 | 44231 | 44249 | Gereed gemeld | Vloerverwarmingslus slaapkamer doorspoelen* | 1E LIJN ST | Mevr. Ilmer | *19-2-2021 09-02 1e navraag uitvoerdatum @ Yender *19-2-2021 19-02 2e navraag uitvoerdatum @ Yender *19-2-2021 04-02 YENDER ¦19-02 klus uitgevoerd. wacht op wb | Na een aantal pogingen en aanpassingen om de warmte weer inde vloerverwarming van de slaapkamer te krijgen is dit nog steedsniet gelukt. We gaan nu de voorgestelde vervolgactie van 2 februariuitvoeren: Namelijk het schoonspoelen van de vloerverwarmingslus vande slaapkamers met speciale apparatuur.PS. De groep van de badkamer doet het nu. Nu nog de slaapkamer. | Fa Yender 19-02-2021:Vervuilde leidigingen vloerverwarmingsgroep slaapkamer. | Fa Yender 19-02-2021:Ik heb de leidingen van de vloerverwarming doorgespoeld, zowel per groep alseveneens de vloerverwarmingsverdeler. Hier kwam veel vuil uit, wat wellicht vernauwingen in de buis hebbenkunnen veroorzaakt, waardoor erminder liters per uur door de groepen gaat en er op bepaalde plaatsen minderwarmte is. Na uitvoerige controlemet de warmtecamera is gebleken dat er op elke retourlus weer warmte terugkomt.Begintijd 08:00uurEindtijd 11:00uur | 251.43
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09331 | DEM: Burg. Moonshof 30 | 956182 | 44232 | 44265 | Gereed gemeld | geen warm water* | 1E LIJN ST | MW Snijs | - | Nog steeds geen ww. Mw geeft aan dat men gister is geweest i.v.m. dezelfde storing. Tevens heeft mw nu weer geen warm water.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , er spelen bekende problemen op deze locaties. voor nu mevrouw van warm tapwater kunnen voorzien door de thermostaat knop eraf te halen van de set. op nr 38 dient het filter getrokken geworden. dit word zaterdag gedaan door een collegaFunctioneel herstel – werkend achtergelaten het reinigen van de filter. filter was erg vervuild. de thermostaat knop eraf gelaten en vervangen voor heimeier knop uit de bus. in overleg met de bewoonster het warmwater ingeregeld. warmwater bleef nu wel warm | 157.17
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09397 | DEM: Jan van Beekhof 49 | 956572 | 44233 | 44246 | Gereed gemeld | Storing vloerverwarming* | 1E LIJN ST | Dhr Put | - | Dhr krijgt zijn vloerverwarming niet op kamertemperatuur.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, woning word niet warm van meneer. firma yender aangestuurd. terugkoppeling van monteur dat hij niet wilt rijden ivm eventueel aangekondigde code rood. zelf naar locatie gegaan en geconstateerd dat er maar 20 graden over de verdeler gaat bij meneer. in het ketelhuis de installatie gecontroleerd. systeem op 2.2 bar. volgens priva draait de warmtepomp echter doet deze niets. geconstateerd dat er 2 fases uitliggen van de warmtepomp in de regelkast. betreft 2 stuks 35A smeltpatronen. warmtepomp uitgezet op werkschakelaar. de temp voor de vloerverwarming kwakkelt omdat tapwater prio heeft. tijdelijk in priva de pomp na de ketel t.b.v. cv op hand in gezet. temp naar de woningen is nu 39.5 graden waar 41 gewenst is. tapwater circuit draait nu op 50 graden wat te doen is om het weekend door te komen. na het weekend dienen de 2 smeltpatronen t.b.v. de warmtepomp vervangen te worden en gekeken moet worden waardoor deze uitgeklapt zijn. &#x20;ook lekt de ketel [ condens ] bij de condensbak. hier dient ook gekeken naar te worden en eventueel gelijk een condensbak pakking vervangen te worden.&#x20;zie adviesorders voor smeltpatronen en condensbak pakking Functioneel herstel – installatie veilig gesteld compressor warm geworden gemegerd wikkeling defect alle zekeringen eruit gehaald werkschakelaar afgelabeld en zekeringen in de regelkast eruit gehaald en in de kast gelegd ook staan thermisch pakketten staan maximaal lijkt me niet te kloppen en pakking condensbak niet gedaan installatie kan niet stil in de regelkast de pakking gelegd | 515.62
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09335 | DEM: Burg. Moonshof 38 | 956610 | 44234 | 44252 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Mw van Leeuwen | - | Vandaag werkzaamheden geweest, nog geen ww. | Firma Yender 5-2-2021:Zie onder oplossing. | Firma Yender 5-2-2021:Contact gehad met Manfred Machielse, hij geeft aan dat een collega monteur nogin de buurt is en dat hij deze monteur aan gaat sturen. Wij mogen de meldingsluiten.Aanvang werkzaamheden 17:30Einde werkzaamheden 17:45 | 293.16
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09324 | DEM: Burg. Moonshof 18 | 957449 | 44236 | 44237 | Gereed gemeld | water is koud word niet warm* | 1E LIJN ST | van der mos | - | water is koud word niet warm | Firma Yender 9-2-2021:Telefonisch contact gehad, morgen 10-2 afspraak.Aanvang werkzaamheden 16:00Einde werkzaamheden 16:15******************************************************************************** | Fa Yender 10-02-2021:Installatie gecontroleerd geen afwijkingen gevonden. Installatie ingeregeld op5l/h. Vervolgens uitvoerig getest,ruim 10 minuten warmwaterkraan in keuken aangezet maar deze heeft het 10minuten goed gedaan. Ik kanniets meer doen want het werkt goed.Begintijd 09:45uurEindtijd 10:45uur | 142.76
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09324 | DEM: Burg. Moonshof 18 | 958341 | 44239 | 44243 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Dhr. van den Bos | - | Geen warm water | - | Fa Yender 12-02-2021:Systeem nagelopen, inlaatcombinatie iets geknepen, druk is wat minder maardaardoor is het wel warmgenoeg, bewoners waren tevreden.Begintijd 13:00uurEindtijd 13:45uur | 111.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09333 | DEM: Burg. Moonshof 34 | 958351 | 44239 | 44243 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Dhr. K. Stouten | - | Geen warm water. | - | Fa Yender 12-02-2021:Systeem nagelopen, inlaatcombinatie iets geknepen, druk is wat minder maardaardoor is het wel warmgenoeg, bewoners waren tevreden.Begintijd 13:45uurEindtijd 14:30uur | 111.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09439 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 38 | 958385 | 44239 | 44267 | Gereed gemeld | CV slaapkamer wordt niet warm* | 1E LIJN ST | Dhr/Mw. Bosker | *16-2-2021 12-02 YENDER ¦ 16-02 Navraag @ Yender: GEREED J/N? *16-2-2021 De werkbon staat gereed, maar de tekst doet vermoeden dat er nog vervolg- *16-2-2021 werk nodig is. Navraag @ Marko Groener hierover. In afwachting bericht. *17-2-2021 Telefonische navraag bewoner, zij wil graag weten wanneer het vervolg werk *17-2-2021 uitgevoerd gaat worden. *19-2-2021 12-02 YENDER ¦ 19-02 2e Navraag @ Yender *26-2-2021 12-02 YENDER ¦ uitv 11-03 COMBI YENDER + SEGERS *12-3-2021 ==&gt; Leidingen gespoeld, maar zijn nu ook AV en RT omgedraaid zoals *12-3-2021 eerder aangegeven? Dit staat weer niet in de werkbon.... | CV slaapkamer wordt niet warm.Afwijking W | Fa Yender 12-02-2021:De aanvoerleiding en retourleiding zitten verkeerdom aangesloten.Technisch gebrek | Fa Yender 12-02-2021:Het klopt dat de vloer in de slaapkamer koud is en we gaan op onderzoek uit omde verstoring te vinden. Vooreen woning die al 8 jaar geleden is gebouwd en aangesloten op het warmtenet gaje ervan uit dat het probleemin de binneninstallatie zit. De signalen van de diverse thermostaten naar deunipor gecheckt, evenals demotoren of deze open en dichtlopen. De temperaturen gecheckt en op dewarmtemeter is te zien dat er flow is.Ik krijg geen temperaturen in de vloeren van de slaapkamers. Op deflowmetertjes kan ik geen flow aflezen envertrouw dit niet. Bij het nalopen van de aan en afvoer van het collectievesysteem blijkt dat de aanvoer op deretour zit en de retour op de aanvoer. Ik geloof eigenlijk niet wat ik zie,omdat dit al zo aangesloten is sinds denieuwbouw. De leidingen moeten afgekoppeld worden van het collectieve systeemen op de juiste wijze op deafleverset aangesloten worden. Ik heb door het verkeerd aangesloten systeem dethermostaat in dewoonkamer niet kunnen testen, daar deze is aangesloten op de teckmarkast van deafleverset. Als alles op dejuiste manier is aangesloten voor de zekerheid ook een nieuwe thermostaatplaatsen de past op de Nathanteckmar kast.Begintijd 13:00uurEindtijd 15:15uur*******************************************************************************@Yender: Order staat gereed, maar de tekst doet vermoeden dat er nogvervolgwerk noodzakelijk is. Status gechekt met Yender, in afwachting vanbericht.*******************************************************************************Fa Yender 23-02-2021:Afspraak gemaakt met mevrouw voor donderdag 11 maart.Begintijd 11:00uurEindtijd 11:15uur********************************************************************************Definitief herstel . Kropman 11-03-2021:Begeleiding Yender. Installatie drukloos maken.en weer vullen.********************************************************************************Fa Yender 11-03-2021:Na het uitgebreid testen en belasten van het systeem is de vloerverwarminggespoeld en opnieuw ingeregeldaan de hand van een flowmeting Er is gecontroleerd met de warmtebeeldcamera enhierop is te zien dat ermeer warmte naar de slaapkamer en badkamer gaat, Ook liep de temperatuur in deruimtes al weer op naareen gewenst niveau, Er kan nog een uitgebreid rapport gemaakt worden van deuitgevoerde werkzaamhedenindien nodig Er wordt nog gekeken naar een vervangende ruimte thermostaat.Begintijd 08:00uurEindtijd 11:00uur | 992.65
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09397 | DEM: Jan van Beekhof 49 | 958548 | 44240 | 44241 | Gereed gemeld | Storing vloerverwarming* | 1E LIJN ST | Dhr Putten | - | Storing vloerverwarming, vorige week was hetzelfde probleem gehad. (collectief)Afwijking W | Technisch gebrek | het opvullen van de installatie tot 2,4 bar in de kelder. de warmtepomp is nog steeds buiten gebruik. ketel moet voor warm water en verwarming draaien. | 98.05
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09334 | DEM: Burg. Moonshof 36 | 958547 | 44240 | 44243 | Gereed gemeld | Geen ww* | 1E LIJN ST | Dhr vd Pluim | - | Geen ww, wel cv (collectief)Afwijking W | Technisch gebrek | Fa Yender 13-02-2021:Contact gehad met de bewoner en hij geeft aan dat hij maar enkele minuten kandouchen. Afgesproken dat wemaandag weer contact hebben.Begintijd 12:15uurEindtijd 12:30uur********************************************************************************Fa Yender 15-02-2021:Systeem nagelopen, en de inlaatcombinatie iets geknepen, ruimere tijd de douchegetest, deze bleef warm enwerken naar behoren.Begintijd 10:15uurEindtijd 11:00uur | 165.34
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09337 | DEM: Burg. Moonshof 40 | 959029 | 44243 | 44246 | Gereed gemeld | Navraag planning warmtepomp* | 1E LIJN ST | Mw. Saskia Hut. | *16-2-2021 Hartstikke leuk, deze navraag, maar who pays the ferryman???? *16-2-2021 Yender gaat een kwartier factureren hiervoor..... | Warmtepomp er zou iemand langskomen, niemand gezien. Geen ww in de douche. Dgg Collectief Onderhoud Yender. | Fa Yender 11-02-2021:Onduidelijk. Wij hebben geen openstaande storingsmelding op dit adres. | Fa Yender 11-02-2021:Contact opgenomen met de bewoner en Het is een vreemd verhaal. Er zou vandaageen monteur langskomen om werkzaamheden te verrichten en een aantal uren in dewoning zou doorbrengen. Ze hebben een brief ontvangen van DEM duurzame energiemolensweer. Echter er is niemand geweest. Graag uitzoeken en terugkoppelinggeven aan de bewoner. Ik sluit de melding.Begintijd 18:00uurEindtijd 18:15uur | 30.77
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09389 | DEM: Jan van Beekhof 33 | 959068 | 44243 | 44251 | Gereed gemeld | radiatoren blijven koud* | 1E LIJN ST | Mevr. Dongen | - | radiatoren blijven koud in de woning Afwijking W | Niet duidelijk | op de woning de temperatuur van de verdeler gecontroleerd. toevoer was op de buis gemeten 28 graden. in de woning was het op moment van stabiliseren van de meter 23,8 graden. ook op nummer 43 gekeken naar de klacht hier de zelfde temperaturen gemeten. ********************************************************************************Martijn v/d Broek gesproken en hij gaf aan dat deze bon gesloten kon worden storing is opgelost. | 195.47
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09367 | DEM: Het Block 38 | 959320 | 44244 | 44245 | Gereed gemeld | Geen CV in de woning* | 1E LIJN ST | Mevr. van Seters | - | Geen CV in de woning. | LET OP: DEZE STORING IS DOOR BEWOONSTER RECHTSTREEKS AAN MONTEUR VAN YENDERGEMELD VIA EEN APPJE, DAT IS NIET DE BEDOELING !********************************************************************************Fa Yender 12-02-2021:Storing in de regelunit van de afleverset. | Fa Yender 12-02-2021:Mevrouw stuurt mij 09-02 persoonlijk een app i.v.m. kou in de woning. Ze washet weekend weg geweest en kwam dinsdag thuis in een koud huis. 06-83216993 =&gt;&gt;Nathan kastje geplaatst en getest, dit had geen verbetering op het proces.Vermoeden dat de Uponor vervangen moet worden.Begintijd 11:15uurEindtijd 13:00uur*******************************************************************************Fa Yender 16-02-2021:Uponor weer aan het functioneren gekregen, alleen de pomp werkt niet naarbehoren, deze op 230v aangesloten maar sloeg ook niet aan, deze wordt morgenvervangen 17-2.Begintijd 13:00uurEindtijd 13:45uur*******************************************************************************Fa Yender 17-02-2021:Oude pomp gedemonteerd en nieuwe pomp geplaatst. Installatie opnieuw opgestarten volledig getest. Allesfunctioneert nu goed. Wel heb ik twijfels over de uponor, deze stond weer instoring bij aankomst. Wellicht eenrelatie tussen defect pomp en unit. Nog even gewacht zodat ik zeker weet dathet werkt.Begintijd 08:00uurEindtijd 09:45uur | 684.06
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09408 | DEM: Molenweer 1 | 960784 | 44250 | 44260 | Gereed gemeld | Verwarming brandt door* | 1E LIJN ST | Dhr van Groessen | *25-2-2021 24-2 Yender ¦"23-02 GGH BW *4-3-2021 Mail Yender verzoek plandatum gestuurd (MP) *5-3-2021 24-2 Yender ¦ verzoek plandatum 4-3 &gt; nog GGH BW *5-3-2021 Yender: Bart heeft aantal malen gebeld, maar tot nu toe GGH BW | Verwarming brand door. Het is niet uit te houden.Afwijking W | Technisch gebrek ********************************************************************************Fa Yender 05-03-2021:Servomotor van de klep geschoten. | Definitief herstel , Yender aangestuurd********************************************************************************Fa Yender 23-02-2021:Telefonisch contact gezocht geen gehoor, morgen weer proberen.Begintijd 17:00uurEindtijd 17:15uur********************************************************************************Fa Yender 05-03-2021:systeem nagelopen, servo motor was eraf geschoten, deze weer goed gemonteerd engetest. Alles werkt weernaar behorenBegintijd 11:45uurEindtijd 12:30uur | 277.13
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09450 | DEM: Touwbaan 24 | 961423 | 44252 | 44273 | Gereed gemeld | Warmte klacht* | 1E LIJN ST | Mw Seters | *18-3-2021 Mail Yender verzoek werkbon gestuurd (MP) | Warmte klacht, 0-stand vloerverwarming moet lager ingesteld. | - | Fa Yender 25-02-2021:Telefonisch contact gehad 02-03 afspraakBegintijd 15:30uurEindtijd 15:45uur********************************************************************************Fa Yender 02-03-2021:Mevrouw dacht dat de aanvoertemperatuur die op 21 graden stond naar 20 zoumoeten dat het per kastjeingesteld zou worden, mevrouw proberen uit te leggen dat het de centraletemperatuur is die vanuit hetketelhuis komt. Systeem verder nagelopen, deze werkt naar behoren.Begintijd 08:00uurEindtijd 09:00uur | 142.76
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09417 | DEM: Molenweer 3 | 962449 | 44256 | 44274 | Gereed gemeld | Geen WW* | 1E LIJN ST | Dhr. Kees van Goezen | *3-3-2021 02-03 YENDER ¦ 02-03 GGH BW *17-3-2021 17/3 Thessa van Yender gaat nu vandaag de klant CP Kees van Goezen *17-3-2021 tel:06-15638302 bellen afspraak voor maken.KH *17-3-2021 01-03 YENDER ¦ uitv 18-03 | Geen WW. Graag alvorens bellen met Dhr. van Goezen voor vertrek 06 1563 8302 | - | Fa Yender 02-03-2021:Telefonisch contact gezocht geen gehoor.Begintijd 12:15uurEindtijd 12:30uur********************************************************************************Fa Yender 17-03-2021:Opnieuw contact gezocht met de bewoner en een afspraak gemaakt voor donderdag18 maart.Begintijd 12:00uurEindtijd 12:15uur*******************************************************************************Fa Yender 18-03-2021:Incidenteel komt er geen warmwater. Samen met de huismeester naar het probleemgezocht. De selenoid vande warmwaterklep functioneerd naar behoren. Deze zal te maken hebben met dewarmwaterbeveiliging. Weweten niet waar deze kleppen aangestuurd worden. Bij een volgende verstoringzal de huismeester ingelichtworden en deze zal de klep controleren. Graag dan de aansturing van dezewarmwaterbeveiliging controleren doorelektromonteur Kropman. Mischien is er een verband met de warmwatervoorzieningdat de aanvoertemperatuur te hoog wordt en daardoor klep spanningsloos word en in veiligestand dichtstuurtBegintijd 10:45uurEindtijd 11:45uur | 181.26
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09377 | DEM: Jan van Beekhof 13 | 962977 | 44257 | 44278 | Gereed gemeld | Nog steeds warmte klachten* | 1E LIJN ST | Mvr. Bruggen | *4-3-2021 02-03 YENDER &gt;&gt; 03-03 vvw: DATALOGGER PLAATSEN | Nog steeds warmte klachten | Fa Yender 03-03-2021:Vermoedelijk is de klimaathuishouding niet op orde. | Fa Yender 03-03-2021:Ik heb mevrouw gebeld om langs tekomen maar het kwam niet uit. Direct in hetgesprek gaf ze aan dat hetklimaat in huis slecht is en dat zij en haar man gezondheids klachten hebben.Ze gaf aan dat er een onderzoekmoet komen naar de kwaliteit van het leefklimaat. Bij mijn vorige bezoek heb ikde klacht van de warmedouchevloer in combinatie met de vloer van de wc op kunnen lossen. Bij datbezoek heb ik aangegeven dat ereen temperatuur en hygrometer aangeschaft dient te worden om het leefklimaat temonitoren. Dit is helaas nogniet gebeurd. Wij gaan bij mevrouw een data logger plaatsen voor het meten vanhet leefklimaat.Begintijd 11:30uurEindtijd 11:45uur*******************************************************************************VERVOLGACTIE: Datalogger plaatsen*******************************************************************************Firma Yender 18-3-2021:Loggers opgehaald.Aanvang werkzaamheden 11:00Einde werkzaamheden 11:30********************************************************************************Fa Yender 22-03-2021:VERSLAG / RAPPORTAGE DATALOGGING 05 t/m 18 MAART:De afgelopen periode (5 t/m 18 maart) hebben we het één en ander gemeten in dewoning d.m.v. loggers.Logger 1 heeft in de woonkamer de temperatuur gelogd en logger 2 heeft in deberging gemeten bij de afleverset.De gemiddelde temperatuur gedurende de meting is 22,7 graden in de woonkamerEr zijn twee pieken naar ongeveer 29 á 30 graden af te lezen op 6 maart en op15 maart rond het middaguur.De overige dagen is de temperatuur redelijk continue.Bewoners hebben een continue verwarmde woning (dag en nacht).==&gt; Vraag aan de contractbeheerder gesteld of- en zo ja welke vervolgactiegewenst is.********************************************************************************Firma Yender 22-3-2021:Loggers uitgelezen en data geanalyseerd. Meetgegevens gemaild naar ManfredMachielse. Wij sluiten de melding.Aanvang werkzaamheden 08:45Einde werkzaamheden 09:45 | 173.81
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 963018 | 44258 | 44277 | Gereed gemeld | Lekkend vat | 1E LIJN ST | OV21-05910-000-01 | - | Graag naar blauw vat komen kijken deze lekt als men er druk op zetAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld .ontharder vaatje is de o ring v aan kapot deze moet vervangen worden. bestellen o.ring zie foto.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .2 x aan de deur geweest niemand aanwezig .nieuwe afspraak maken.Definitief herstel .o ring vervangen in orde. | 446.14
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09452 | DEM: Touwbaan 28 | 963336 | 44259 | 44260 | Gereed gemeld | Geen CV* | 1E LIJN ST | Dhr. Ijkelaar | - | Geen CV | Firma Yender 4-3-2021:Meneer geeft aan dat het collectief is, buren hadden er ook last van volgenshem. | Firma Yender 4-3-2021:Ik sluit de melding.Aanvang werkzaamheden 14:15Einde werkzaamheden 14:30 | 165.4
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09347 | DEM: Het Block 14 | 963291 | 44259 | 44264 | Gereed gemeld | warm water blijft lauw* | 1E LIJN ST | van schijndel de wit | *5-3-2021 04-03 GGH BW &gt; Nagebeld, nummer werkt gewoon en mevr neemt ook *5-3-2021 op. Er is nog geen afspraak gemaakt. Ook mob nummer gekregen en dit weer *5-3-2021 dgg @ Yender met verzoek te bellen. | warm water blijft lauw | - | Fa Yender 04-03-2021:Twee keer proberen te bereiken, geen gehoor. Telefoon lijkt niet over te gaan.Begintijd 13:45uurEindtijd 14:00uur*******************************************************************************Dubbele melding storing is verholpen op SO963487.********************************************************************************Fa Yender 18-03-2021Telefonisch contact gehad meneer geeft aan dat alles weer naar behoren werkt.Begintijd 14:00uurEindtijd 14:15uur | 46.3
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09347 | DEM: Het Block 14 | 963487 | 44260 | 44264 | Gereed gemeld | Wisselend WW CV badkamer niet goed warm* | 1E LIJN ST | Mw. van Schijndel | - | Wisselend warm water en CV badkamer niet goed warm. | Fa Yender 08-03-2021:Eén van de twee Sintesi® motren was defect. | Fa Yender 08-03-2021:Systeem nagelopen, de tekmar besturing stond in storing, dit kwam doordat eenvd 2 Sintesi motoren kapotwas, allebei vervangen en het systeem getest. Alles werkt weer naar behoren.Begintijd 13:45uurEindtijd 15:00uur | 699.67
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09452 | DEM: Touwbaan 28 | 963579 | 44260 | 44260 | Gereed gemeld | Collectieve storing CV* | 1E LIJN ST | Dhr. IJkelaar | - | Collectieve storing CV.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .bij aankomst stond de klep dicht voor cv.de regeling spaningsloos gemaakt en weer terug erop en alles ging weer draaien en de klep ging 100 % open.nu in .orde | 155.56
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09452 | DEM: Touwbaan 28 | 963603 | 44260 | 44263 | Gereed gemeld | Geen cv, collectief systeem* | 1E LIJN ST | Dhr. IJkelaar | - | Geen cv, collectief systeem.Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Na de melding van Yender heb ik ingebeld, de stooklijn aangepast van -10 naar -1 en zo t werkend gelaten. Ik daarna paar keren ingebeld en in de gaten gehouden. De vloeverwarming stond de heel tijd op 35 C°. Maandag even t gbs systeem na laten kijken door iemand van m&amp;r. Blokkering van de warmtepomp i.v.m. een koudeoverschot.Instellingen veranderd van -200 naar -250. Warmtewiel draait nu weer.Er is geen verdere actie nodig. | 134.95
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09458 | DEM: Touwbaan 6 | 963490 | 44260 | 44260 | Gereed gemeld | Geen CV collectief* | 1E LIJN ST | Telefonische melding | - | Geen CV collectiefAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .bij aankomst stond de installatie stil kreeg hem ook niet gereset. de druk was laag installatie bijgevuld tot 1.9 mbar.daarna ging alles weer draaien en was de storing weg. | 211.9
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09452 | DEM: Touwbaan 28 | 963635 | 44263 | 44263 | Gereed gemeld | Geen verwarming collectie systeem* | 1E LIJN ST | Dhr. IJkelaar | - | Geen verwarming collectie systeem . | Fa Yender 05-03-2021:Melding bleek collectief te zijn. | Fa Yender 05-03-2021:Kropman gaf al aan dat de hele wijk er last van had maar omdat dit haar eerstemelding was, moest ze hemdoorzetten aan Collectief. Ik heb contact opgenomen met bewoner en het betreftinderdaad een collectiefprobleem. Dus terug gezet naar Kropman.Begintijd 19:30uurEindtijd 19:45uur********************************************************************************Is decentraal opgepakt door monteur Kropman | 38.54
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09343 | DEM: Het Block 10 | 963723 | 44263 | 44265 | Gereed gemeld | Geen werkende vloerverwarming* | 1E LIJN ST | Mevr. Ilmer | *9-3-2021 08-03 YENDER ¦ vervolg op 09-03 | Geen werkende vloerverwarming | Fa Yender 08-03-2021:Flow was maar 200 l/h en aanvoer 34ºC en retour 31ºC. | Fa Yender 08-03-2021:Flow omhoog gezet. Morgen mevrouweven bellen hoe het ervoor staat en of alles heeft gewerkt.Begintijd 15:00uurEindtijd 16:00uur********************************************************************************Fa Yender 10-03-2021:Met mevrouw gesproken en alles werkt nog steeds goed. Wij sluiten de melding.Begintijd 13:15uurEindijtd 13:30uur | 142.76
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09389 | DEM: Jan van Beekhof 33 | 964420 | 44265 | 44267 | Gereed gemeld | Ketel blijft doorbranden* | 1E LIJN ST | MW Noon | - | Ketel blijft doorbranden | Firma Yender 10-3-2021:Contact opgenomen en afspraak gemaakt voor morgenvroeg.Aanvang werkzaamheden 16:15Einde werkzaamheden 16:30******************************************************************************** | Fa Yender 11-03-2021:Bij aankomst gaf mevrouw al aan dat de storing al weer verdwenen was, we hebbentoch nog even hetsysteem nagekeken op de werking en deze functioneert naar behoren. Ik hebmevrouw nog uitleg gegevenover het gebruik van het systeem en hoe je deze het beste kunt gebruiken.Begintijd 11:00uurEindtijd 11:45uur | 127.23
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09386 | DEM: Jan van Beekhof 29 | 965038 | 44270 | 44271 | Gereed gemeld | Gedeeltelijk geen CV* | 1E LIJN ST | Mw. Leenhouts | - | Gedeeltelijk geen CV. Wel warm water. | Fa Yender 15-03-2021:De afsluiters zaten vast. | Fa Yender 15-03-2021:Installatie gecontroleerd en geconstateerd dat de afsluiters vastzaten. Dezeweer gangbaar gemaakt waarnaalles weer goed werkt.Begintijd 15:45uurEindtijd 16:45uur | 127.23
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09343 | DEM: Het Block 10 | 965277 | 44271 | 44299 | Gereed gemeld | Vloerverwarming gedeeltelijk uitgevallen. | 1E LIJN ST |  | *22-3-2021 Mail Yender verzoek werkbon gestuurd (MP) | Vloerverwarming gedeeltelijk uitgevallen. | - | - | 127.23
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09439 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 38 | 965490 | 44272 | NULL | Gereed gemeld | Geen warm water * | 1E LIJN ST | bewoner | *17-3-2021 2 x Storing ketel 1 collectieve Martijn van den Broek gestuurd.KH | Geen warm water (Collectief). Ketel 1 staat weer in storing )Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrek. Laag druk cv installatie.Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Bij dit installatie hangt een vulautomaatvan ons. Die was dicht voor om te kijken hoelang t volhoudt. Nu was de druk weer te laag, onder 0.8 waardoor de installatie in storing is gevallen. K heb de installatie bijgevuld en gereset. De vulautomaat moest weer dicht voor t monitoren. (Verkeerde lokatie!)bijvullen van de cv installatie. ketel 2 blijft in storing vallen. Let op! rookgasbuis is lek, DRINGEND ADVIES OM DE ROOKGAS BUIS TE VERVANGEN. bronzijdig is de druk ook erg laag, advies om deze op te vullen | 403.44
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09428 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 16 | 965474 | 44272 | 44272 | Gereed gemeld | CV warmt door , en warm water valt weg* | 1E LIJN ST | Mw. E. Heeren | - | CV warmt door , en warm water valt weg. | CV warmt door , en warm water valt weg. | Werkbon Yender 17-03-2021Stefan Vos heeft gebeld, deze geeft aan dat het een collectief probleem is. Wij sluiten de melding.Start 10:30Eind 10:45 | 30.77
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09397 | DEM: Jan van Beekhof 49 | 965694 | 44273 | 44312 | Gereed gemeld | Druk vloerverwarming staat op 0. | 1E LIJN ST |  | *19-3-2021 18-03 YENDER ¦ 18-03 GGH BW *22-3-2021 18-03 YENDER ¦ 18/19/22 mrt GGH BW *23-3-2021 Mail RA of order niet afgesloten kan worden (MP) | Druk vloerverwarming staat op 0.De heer Put gesproken, het probeleem zat in de centrale ruimte, dit had Kropmanal opgelost. Nu staat de druk weer op 0, hetzelfde probleem als de vorige keervolgens meneer, graag een Kropman monteur aansturen voor de centrale ruimte.Wij sluiten de meldingAfwijking W | Technisch gebrek | Fa Yender 18-03-2021:Telefonisch contact gezocht geen gehoorBegintijd 12:00uurEindtijd 12:15uur********************************************************************************Fa Yender 19-03-2021:Wederom gebeld, geen gehoor.Begintijd 08:00uurEindtijd 09:00uur********************************************************************************Servicecoördinatie 22-03-2021:Zelf gebeld om 12:40uur, maar ook geen gehoor.********************************************************************************WerkzaamhedenDe heer Put gesproken, het probeleem zat in de centrale ruimte, dit had Kropmanal opgelost. Nu staat de druk weer op 0, hetzelfde probleem als de vorige keervolgens meneer, graag een Kropman monteur aansturen voor de centrale ruimte.Wij sluiten de melding.Monteur Datum Van Tot UrenThessa 26-04-2021 08:45 09:45 1 uur.Definitief herstel .installatie stond drukloos.deze weer gevuld nu weer in orde. | 216.25
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09424 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 48 A (T.R. WKO) | 965866 | 44274 | 44277 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | bewoner | - | ketel in storing.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek ,ketel storingTechnisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ,Gebeld door SMC om 6:50Deze konden geen bon sturen ivm met probleem met systeem.Pieter Breughelstraat geen warm water.Ingebeld, ketel op storing.(Deze bon zelf aangemaakt).Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Ketel 2 geeft st in/uit, wordt 10v gestuurd echter gaat niet branden.ketel nu wel in bedrijf.Ketel 2 storingcontact los gehaald in ketel en deze op hand gezet op 75C.Dit om het weekend door te komen, maandag nieuwe branderautomaat en stuurprint plaatsen.Tevens lekt de rga van de ketels van bovenaf, dit dient nagezien te worden.Definitief herstel .van beide ketels de interface print vervangen.ketels weer automatische gezet branden beide weer automatische.Vervolg rookgasafvoer op SO966705 | 560.66
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09368 | DEM: Het Block 4 | 967128 | 44280 | 44286 | Gereed gemeld | Koude klachten in de slaapkamer. | 1E LIJN ST |  | - | Koude klachten in de slaapkamer. | Firma Yender 30-3-2021:Systeem nagelopen, meerdere binnenwerkjes zaten vast waardoor er geen warmtedoor ging. | Firma Yender 30-3-2021:Deze weer in beweging gekregen en alles getest. Het werkt allemaal weer naarbehoren en wordt warm.Aanvang werkzaamheden 08:00Einde werkzaamheden 09:15 | 142.76
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09335 | DEM: Burg. Moonshof 38 | 967507 | 44284 | 44295 | Gereed gemeld | Warm water wordt na 2 min koud. | 1E LIJN ST |  | *29-3-2021 Mw. Petra geïnformeerd over inzet Patrik Verheezen 1-4 1e werk. | Warm water wordt na 2 min koudAfwijking W | Firma Yender 29-3-2021:Mevrouw geeft aan dat Kropman onderdelen heeft vervangen omdat er geen warmwater was.Meerdere buurtbewoners hebben hier last van.Technisch gebrek | Firma Yender 29-3-2021:Het is een collectief probleem doorzetten naar kropman.Aanvang werkzaamheden 12:15Einde werkzaamheden 12:45********************************************************************************Definitief herstel, filters gereinigd nog steeds aanhoudende problemen.Uiteindelijk omzetbelasting vervangen en filter wederom verstopt, nu blijft water wel warm.Oorzaak uitzonderlijke vervuiling in het systeem, wellicht is het plaatsen van een deeltjes filter in de techniek ruimte de oplossing. | 1066.63
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09338 | DEM: Burg. Moonshof 42 | 967838 | 44285 | 44383 | Gereed gemeld | Niet voldoende warm water. | 1E LIJN ST |  | *9-4-2021 Mail Yender verzoek werkbon gestuurd (MP) *12-4-2021 Reactie Yender afspraak is gemaakt wb volgt 9-4 (MP) *12-4-2021 Mail Yender navraag voor welke datum afspraak gepland is (MP) *5-5-2021 Mail Yender navraag plandatum vervolgbezoek (MP) *7-5-2021 Mail WVB verzoek akkoord overschrijding mandaat (MP) *7-5-2021 Akkoord WVB uitvoeren reparatie (MP) *7-5-2021 Mail Yender akkoord reparatie gegeven (MP) *19-5-2021 Mail Yender verzoek uitvoerdatum gestuurd (MP) *27-5-2021 Mail Yender verzoek uitvoerdatum gestuurd (MP) *27-5-2021 Mail Yender kopie opdracht rep. gestuurd (MP) *31-5-2021 Reactie Yender afspraak gepland 4-6 (MP) *6-7-2021 Werkbon Yender doorgestuurd naar WVB ivm vervolg (MP) | Bij gebruik warm water valt dit na een minuut weg.Dit betreft alle kranen. | Firma Yender 19-4-2021:Gekeken en geprobeerd om op enegerlij warmwater weer aan de gang te krijgen endit is niet gelukt. De thermostaat regeling is defect. Dat is de ronde cilindermet twee stuurleidingen rechts boven op warmte wisselaar. | Firma Yender 12-4-2021:Wat dit adres betreft: wij constateren dat we een hele reeks aan meldingenhebben inmiddels welke gaan over dezelfde probleem. Er is bezoek geweest vanonze monteur bij een paar nieuwe adressen en zo komen we tot voorlopigeconclusie dat het probleem in de eerste instantie lijkt te gaan om incidentelekapotte warmtewisselaars te gaan, maar nu heeft zowat de hele straat ditprobleem. Bewoners 42 heeft meer info betreffende alle nummers met problemendie nog niet bij ons bekend zijn, maar wel bekend zijn in de buurt app. Onzemonteur heeft een werkrapportage geschreven, deze gaan wij de komende dagenanalyseren en met jullie oppakken.********************************************************************************Fa Yender 13-04-2021:Telefonisch contacht gehad, maandag 19-4 dyon afspraak tussen 12:00 en 15:00uur.Begintijd 16:45uurEindtijd 17:00uur********************************************************************************Firma Yender 19-4-2021:De kraan onder de thhermostaatknop is goed gangbaar. De set ziet er slecht uit.De teckmar stuurkast is open en het kapje is weg deze moet vervangenbworden..De motoren zitten vol roestwater sporen en de armaflex op de warmte wisselaaris losgelaten door lekkage. De lekkage lijkt gestopt te zijn maar het is wijsom de warmte wisselaar te vervangen. Ik heb geprobeerd om de set drukloos tekrijgen maar het lijkt dat er druk op blijft staan. De toevoerkranen zijnverzegeld en wat is de reden hiervoor. Het geheel is in slechte staat enmevrouw is bezorgd wie dit alles gaat betalen.Aanvang werkzaamheden 13:15Einde werkzaamheden 15:00********************************************************************************Firma Yender 28-5-2021:Toestemming ontvangen van Kropman op 07-05 voor vervangen van de set. Metmevrouw afspraak ingepland op 04-06, eerder kan mevrouw niet, en ook niet opandere dagen.Aanvang werkzaamheden 14:00Einde werkzaamheden 14:15********************************************************************************Firma Yender 14-6-2021:Gezien de situatie momenteel aan de Burg Moonshof, is het verstandig dit teparkeren, te wachten wat het resultaat is van datgeen jullie nu vandaag gaanuitvoeren. Voor meer info wil je even contact zoeken met Martijn Verduin?Danielle Verlind is ook hiervan op de hoogte. Informeren jullie dan de bewoneren Thuisvester? Wij wachten jullie verdere opdrachten af. De melding sluitenwij voor nu, werkbon volgt.Aanvang werkzaamheden 09:30Einde werkzaamheden 09:45******************************************************************************** | 431.5
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09334 | DEM: Burg. Moonshof 36 | 967894 | 44286 | 44298 | Gereed gemeld | Geen ww/wel cv. | 1E LIJN ST |  | - | Geen ww/wel cv. | Firma Yender 2-4-2021:Systeem nagelopen thermostaat knop warmtewisselaar is besteld. | Firma Yender 2-4-2021:Systeem nagelopen thermostaat knop warmtewisselaar is besteld.Wordt vervolgd.Aanvang werkzaamheden 10:00Einde werkzaamheden 11:00********************************************************************************Firma Yender 8-4-2021:Telefonisch contact gehad met Ruud Kosterman. die geeft aan dat de melding isopgelost door kropman 07-04.Aanvang werkzaamheden 13:00Einde werkzaamheden 13:15 | 181.28
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09329 | DEM: Burg. Moonshof 26 | 968008 | 44286 | 44330 | Gereed gemeld | Warmte voorziening valt weg. | 1E LIJN ST |  | *15-4-2021 Mail Yender verzoek wb gestuurd (MP) *5-5-2021 Mail Yender verzoek wb gestuurd (MP) | Warm water valt na 30 sec steeds weg, water is snel koud. Afwijking W | Technisch gebrek********************************************************************************Firma Yender 2-4-2021:Systeem nagelopen geconstateerd dat thermostaat knop niet goed functioneert. | Definitief herstel – instructie gegeven , Yender aangestuurd********************************************************************************Firma Yender 2-4-2021:Systeem nagelopen geconstateerd dat thermostaat knop niet goed functioneert.Deze is besteld. Wordt vervolgd.Aanvang werkzaamheden 09:00Einde werkzaamheden 10:00********************************************************************************firma Yender - 12-5-2021:Filters in systeem zijn gereinigd Systeem is getest op werking en dezefunctioneerd naar behoren Warm tapwater gecontroleerd deze is op de tappuntentussen de 45 en 50gr. | 289.99
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09423 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 42 | 967956 | 44286 | 44298 | Gereed gemeld | Kamerthermostaat is niet meer in te stellen. | 1E LIJN ST |  | *9-4-2021 Mail Yender verzoek plandatum afspraak gestuurd (MP) *12-4-2021 Reactie Yender gaat afspraak plannen 9-4 (MP) | Kamerthermostaat is niet meer in te stellen. | Firma Yender 9-4-2021:Syteem nagelopen alles werkt naar behoren. | Firma Yender 31-3-2021:Klant proberen te bereiken maar geen gehoor.Aanvang werkzaamheden 12:30Einde werkzaamheden 13:00********************************************************************************Firma Yender 9-4-2021:Mevrouw uitleg gegeven over de kamerthermostaat.Aanvang werkzaamheden 12:00Einde werkzaamheden 13:00 | 158.29
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09335 | DEM: Burg. Moonshof 38 | 968356 | 44289 | 44292 | Gereed gemeld | verwarming werkt niet | 1E LIJN ST |  | - | 2e melding in een week. collectief onderhoud tp geweest voor geen warm water konhet probleem niet oplossen, kropman is toen tp geweest.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven , Yender aangestuurd********************************************************************************Fa Yender 06-04-2021:Gesproken met de bewoonster en ze geeft aan dat er meerdere mensen zonder warmwater zitten, dus hetbetreft een collectief probleem, na aanleiding hiervan heb ik gesproken metPeter Smout, hij gaat dezemelding zelf verder oppakken.Begintijd 10:45uurEindtijd 11:00uur********************************************************************************Collectief verder opgepakt via SO 968384 | 69.02
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09376 | DEM: Jan van Beekhof 11 | 968353 | 44289 | 44292 | Gereed gemeld | Verwarming doet het niet | 1E LIJN ST |  | - | Vloerwarmarming Mevr is vanaf 14.00 uur niet thuisAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven , Yender aangestuurd.********************************************************************************Firma Yender 3-4-2021:Ik heb 3 keer telefonisch contact proberen te zoeken, helaas geen gehoor.Voicemail is uitgeschakeld Hierbij sluit ik de melding.Aanvang werkzaamheden 10:00Einde werkzaamheden 10:15********************************************************************************Firma Yender 3-4-2021:Gesproken met mevrouw en deze gaf aan dat de bovenbuurvrouw ook geen verwarminghad, mevrouw gingnaar bed, ik heb afgesproken om morgen om 8 uuur te bellen om te vragen of erdan wel weer warmte isAanvang werkzaamheden 19:00Einde werkzaamheden 19:15********************************************************************************Firma Yender 4-4-2021:Ik heb wederom contact gehad met mevrouw en ze gaf aan dat er nu nog meer burenin de kou zaten, ik hebadvies gegeven om door te geven dat ook de buren moeten melden omdat het duidtop een collectiefprobleem. Mevrouw kon geen aanvoertemperatuur/flow aflezen ivm een recenterugoperatie melding is doorgegeven aan smc.Aanvang werkzaamheden 07:45Einde werkzaamheden 08:00********************************************************************************storing is verholpen op SO968372 als de werkbon van yender gekoppeld is de SOafsluiten. | 107.83
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09376 | DEM: Jan van Beekhof 11 | 968372 | 44290 | 44290 | Gereed gemeld | nog geen verwarming | 1E LIJN ST |  | - | heeft vanmorgen al gebeld en monteur tp gehad. monteur gaf aan opgelost maar noggeen verwarming bij mevrouw. Afwijking W | Verkeerd gebruik | Definitief herstel – instructie gegeven, klant telefonisch uitgelegd dat pomp 4 dagen in storing heeft gestaan en het even duurt voordat installatie op temperatuur komt. | 73.97
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09375 | DEM: Jan van Beekhof 1 | 968367 | 44290 | 44290 | Gereed gemeld | pomp storing | STORING |  | - | 2e melding gekregen uit zelfde pand | Technisch gebrek , pomp had droogloop storing | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , installatie gevuld en pomp reset. diverse malen opnieuw laten starten pomp blijft draaien nu. | 328.89
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09334 | DEM: Burg. Moonshof 36 | 968369 | 44290 | 44302 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST |  | *15-4-2021 Mail Yender verzoek wb gestuurd (MP) | Geen warm waterAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven , Yender aangestuurd.********************************************************************************Firma Yender 8-4-2021:Telefonisch contact gehad met Ruud Kosterman. Die geeft aan dat de melding isopgelost door kropman 07-04.Aanvang werkzaamheden 13:15Einde werkzaamheden 13:30 | 171.26
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09396 | DEM: Jan van Beekhof 47 | 968374 | 44290 | 44290 | Gereed gemeld | Nog geen verwarming | 1E LIJN ST |  | - | Nog geen verwarming. is vanmorgen al een monteur voor geweest. Afwijking W | Verkeerd gebruik | Definitief herstel – instructie gegeven , telefonisch contact gehad met de klant en uitgelegd dat de temperatuur langzaam op loopt. | 73.97
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09396 | DEM: Jan van Beekhof 47 | 968366 | 44290 | 44299 | Gereed gemeld | Verwarming is uitgevallen. | 1E LIJN ST |  | - | Verwarming is uitgevallen, mevr. geeft tevens aan dat de 2 pijpjes in de kelderkoud aanvoelen, Daarnaast heeft de buurvrouw van nummer 11 vandaag een afspraak staan voor haar uitgevallen verwarming. ZEER BELANGRIJK!! MEVR. GEEFT AAN VANDAAG EEN CORONATEST TE LATEN AFNEMEN/ ZIJ DENKTNIET DAT ZE ZIEK IS.Afwijking W | Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer , klant gesproken en aangegeven nadat ze negatief getest is ze terug kan bellen. | 73.97
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09388 | DEM: Jan van Beekhof 31 | 968379 | 44290 | 44290 | Gereed gemeld | Verwarming van complex werkt niet | 1E LIJN ST |  | - | Mevr. heeft storing eerder gemeld, er is iemand geweest maarstoring is nog niet verholpen. Graag mevrouw ook even bellen 0162854074Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven , mevrouw gesproken en ingebeld temperatuur loopt heel langzaam op omdat ketel ook voor warm water werkt. | 73.97
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09335 | DEM: Burg. Moonshof 38 | 968382 | 44291 | NULL | Vervallen | Geen warm water | 1E LIJN ST |  | - | mevrouw heeft geen warm water | - | - | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09336 | DEM: Burg. Moonshof 4 | 968384 | 44291 | 44308 | Gereed gemeld | Geen warm water, volgens buurtapp hele wijk | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking W | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , pomp snelheid verhoogd en daarna was het iets beter. moet opgepakt worden op volgende werkdag.Vervolg bij projecten. Roel Vos geinformeerd. | 350.17
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09377 | DEM: Jan van Beekhof 13 | 968481 | 44292 | 44315 | Gereed gemeld | Koud water is lauw (niet drinkbaar). | 1E LIJN ST | Telefonisch gemeld Thuisvester. | - | Koud water is lauw (niet drinkbaar), s'nachts blijft het warm in de woning.Zie SO962977. | Firma Yender 21-4-2021:Zie tekst onder oplossing. | Zie bijlage voor reactie Manfred.Melding teruggeven aan Thuisvester.Melder 3x gebeld GGH. Melding afgesloten.********************************************************************************Firma Yender 9-4-2021:Contact gehad, meneer gaf aan dat hij eerst moet overleggen met zijn vrouw of15-4 kon voor een afspraak, hij zou hier over terug bellen.Aanvang werkzaamheden 11:45Einde werkzaamheden 12:00********************************************************************************Firma Yender 21-4-2021:Vandaag bij fam van Bruggen langsgeweest om verder te gaan met onderzoek vanhet probleem. De laatste keer dat ik er was stond de vloerverwarming bij. Nubij aankomst is de verwarming uit maar er loopt een kleine stroom warm waterdoor de woning. Het loopt vanuit de ruimte waar de afleverset gemonteerd isrechts van de gang naar de woonkamer, n de woonkamer gaat de stroming naarlinks voor het keukenblok langs en en ter hoogte van de salontafel gaat destroming vanaf het keukenblok naar ee salon tafel en verwarmt daar eenoppervlak groter dan de salontafel tot een temperatuur van 31 graden.Temperatuur woonkamer vloer 26,,4 graden, plafond 26 tot 28 graden, muren 26graden. Temperatuur gang vloer 21 tot 22 graden, plafond 24 graden, muren 23tot 24 graden. Temperatuur badkamer vloer 23 graden, plafond 24 graden, muren24 graden. Temperatuur slaapkamer 1 vloer 21 graden, plafond 22 graden, muren22 graden. Temperatuur slaapkamer 2 vloer 20 graden, plafond 20,5 graden, muren20 graden. Temperatuur WC vloer 21 graden, plafond 24 graden, muren 23 graden.De temperatuur van het koude kraanwater is in de keuken warmen zakt naar enigetijd stromen naar 17,2 graden. Voor een koud glas water verbruikt mevrouw inhaar beleving te veel water. Het is natuurlijk wel een optie om een fles koudwater in de koelkaat te plaatsen. Loggers zijn geplaatst en de toevoerkranenverzegeld. Aan het einde van de dag besluit ik toch nog even langs te gaan voorcontrole. De warme plek is weg. Het koude water in de keuken wordt niet kouderdan 18,6 graden dat is 1,4 graden meer dan vanmorgen. De gevoels temperatuur isnauwelijks afgenomen. Er staat een koelkast in de open keuken/woonkamer. Dezegenereerd ook warmte in deze ruimte en hoe warmer deze ruimte hoe meer warmtede koelkast ook genereerd. Tot slot zit er een oude thermostaat welke geenactuele temperatuur weergeeft en eigenlijk vervangen moet worden.Aanvang werkzaamheden 10:15Einde werkzaamheden 12:15Aanvang werkzaamheden vervolgbezoek 17:30Einde werkzaamheden vervolgbezoek 18:30********************************************************************************Firma Yender 26-4-2021:Op verzoek van mevrouw de afsluiters weer geopend. Het was nog steeds erg warmin de woning maar mevrouw wilde uit principe dat de afsluiters weer geopendwerden. Ook wilde mevrouw dat we de loggers meenamen. Het zou vrijdag wordenopgehaald volgens Thuisvester en dus moest ik ze meenemen (principe kwestie).Ik heb haar uitgelegd dat we een beter inzicht krijgen als we nog enkele dagengaan loggen nu de afsluiters weer geopend zijn. Mevrouw bleef bij haarstandpunt dat ik ze mee moest nemen, dus maar meegenomen. Hierdoor hebben wegeen duidelijk beeld kunnen loggen, zeker nu het weer warmer wordt is hetnoodzakelijk te loggen zodat inzichtelijk wordt wat de invloed van debuitentemperatuur is op de binnentemperatuur. Het heeft dus ook geen zin dedata te analyseren omdat je nu niets ziet (geen trend zichtbaar). In overlegmet Marko sluit ik de melding en Marko brengt Manfred Magielse op de hoogteover de houding van mevrouw.Aanvang werkzaamheden 09:00Einde werkzaamheden 10:00 | 461.92
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09332 | DEM: Burg. Moonshof 32 | 968430 | 44292 | 44302 | Gereed gemeld | geen warm water | 1E LIJN ST |  | *7-4-2021 6-4 yender ¦ 06-04 GGH BW *15-4-2021 Mail Yender navraag plandatum afspraak (MP) | geen warm water | - | Fa Yender 06-04-2021:Gebeld, wederom 2x geen gehoor.Begintijd 15:00uurEindtijd 15:15uurFa Yender 15-4-2021:Ik heb nu weer met Thuisvester gebeld op het 085 nr die kan ook niets vinden betreffende deze melding ze geeft aan dat er geen nr 32 in hun bestand is.wij sluiten deze melding. | 22.98
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09389 | DEM: Jan van Beekhof 33 | 968425 | 44292 | 44302 | Gereed gemeld | Verwarming werkt niet. | 1E LIJN ST |  | *6-4-2021 06-04 YENDER ¦ 06-04 GGH BW *15-4-2021 Mail Yender plandatum afspraak opgevraagd (MP) | vloer voelt ijskoud. vloerverwarming werkt ook niet.iom Monteur geeft aan tp te gaan. ticket hoeft niet wordendoorgestuurd. | Firma Yender 15-4-2021:Zie tekst onder oplossing. | Fa Yender 06-04-2021:Gebeld. Geen gehoor. 07-04 nogmaals proberenBegintijd 12:00uurEindtijd 12:15uur********************************************************************************Firma Yender 15-4-2021:De bwoner gebeld naar aanleiding van terugkoppeling Kropman - mevrouw weet vanniets, maar zegt dat er iemand in de kelder isgeweest en dat het is opgelost, alles is weer warm.Aanvang werkzaamheden 12:00Einde werkzaamheden 12:15 | 46.31
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09328 | DEM: Burg. Moonshof 24 | 968696 | 44293 | 44293 | Gereed gemeld | geen warm water | 1E LIJN ST |  | - | geen warm water | - | - | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09333 | DEM: Burg. Moonshof 34 | 968937 | 44293 | 44293 | Gereed gemeld | Geen warm water en verwarming | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water en verwarmingAfwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Johan Segers (159800) en ik zijn hier ieder 1 uur mee bezig geweest, het is een terugkerend probleem.Dit is geen 1e lijns storingsopvolging.&#x20;morgenochtend (08-04-21) wordt dit meteen opgepakt. | 63.73
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09417 | DEM: Molenweer 3 | 968975 | 44294 | 44298 | Gereed gemeld | Koud water in appartement 7. | 1E LIJN ST |  | *8-4-2021 08-04 YENDER ¦ uitv 09-04 | Koud water in appartement 7. | Firma Yender 9-4-2021:Warmwater aanwezig in de woning. Wordt ook goed warm.Bewoners hebben alleen regelmatig in de ochtend en avond problemen. | Fa Yender 08-04-2021:Dhr Groezen gesproken - afspraak voor vrijdagmiddag 09-04 met Dyon.Begintijd 13:00uurEindtijd 13:15uur********************************************************************************Firma Yender 9-4-2021:Aanvoertemperatuur 30 graden. Ook bij de buren.Aanvang werkzaamheden 12:00Einde werkzaamheden 12:45******************************************************************************** | 127.25
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09300 | DEM: Anemoonlaan 34 G (T.R. WKO) | 970884 | 44307 | 44309 | Gereed gemeld | Brommend geluid vanuit technische ruimte na OHD | 1E LIJN ST |  | - | Meneer ervaart een sterke brom in zijn installatie, vermoedelijk afkomstig uit de technische ruimte. Dit is ontstaan na de werkzaamheden in de TR van vorige week. Gemeld door dhr. Van der Pluijm 06 - 51 48 56 55 huisnummer 36 C.Gehoord in de ochtend en in de middag, geluid houdt ongeveer een half uur aan opwisselende tijden. (ontgasser??) Graag onderzoeken waar het geluid vandaan komt en even telefonisch overleg houden met deze bewoner.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer , ontgasser stond te pendelen tussen max druk en normaal bedrijf, dit opgelost, alleen komt nu storing err5 flow inlaat, alle oorzaken vanuit documentatie nagelopen. kan probleem niet achterhalen. uit gezet en fabrikant aansturen. Definitief herstel, ontgasser weer bij geschakeld. Geluid wordt veroorzaakt door pomp HT, deze van 7,9 mtr naar 6,5 mtr gezet. Geluid is nu weg, later nog geluisterd in de woning. Waarschijnlijk is de oorzaak de overstort in de laatste woningen welke dicht staan en als afleverset dicht lopen de constante druk op het systeem niet kwijt kan. | 461.66
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09437 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 34 | 971515 | 44314 | 44320 | Gereed gemeld | CV in de woning blijft doorwarmen. | 1E LIJN ST |  | - | CV in de woning blijft doorwarmen. | Firma Yender 30-4-2021:Even het systeem gecontroleerd met de warmtebeeld camera en bij inschakeling enuitschakeling van de thermostaat functioneerd alles naar behoren. | Firma Yender 28-4-2021:Afspraak gemaakt met mevrouw van Mil voor donderdag 29-04.Aanvang werkzaamheden 10:30Einde werkzaamheden 10:45********************************************************************************Firma Yender 30-4-2021:Ik heb de thermostaat op 21 graden ingesteld daar deze op 23 graden stond enmet inwerking van het zonlicht teveel warmte in de woning brengt.Aanvang werkzaamheden 13:45Einde werkzaamheden 14:15 | 133.36
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09439 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 38 | 972228 | 44319 | 44358 | Gereed gemeld | CV warmt door zonder vraag | 1E LIJN ST |  | - | CV warmt door zonder vraagAfwijking W | Firma Yender 4-5-2021:Kamerthermostaat reageert niet.Technisch gebrek Technisch gebrek | Firma Yender 4-5-2021:Als je 18 vraagt blijft die doorverwarmen. Er zou volgens de bewoners eenthermostaat besteld zijn door marko alleen dat bedrijf zou niet meer bestaan.Nakijken of er inmiddels een alternatief is. Bij meerdere buren langsgeweesthebben hetzelfde probleem. Zetten de thermostaat omlaag en blijft 23 graden.Mogelijk een collectief probleem. Nr 44 nr 42 en nr 38 hebben hier last van.Iom marko de afsluiters van de verwarming dichtgedraaid om te kijken wat ergebeurd met de temperatuur. Mevrouw belt vrijdag 13 mei met Marko.Aanvang werkzaamheden 09:00Einde werkzaamheden 10:45********************************************************************************Firma Yender 18-5-2021:Zojuist heb ik de heer en mevrouw Bosker gesproken over hun probleem in dewoning. Wij hebben samen gedurende een ruim uur de gebeurtenissen van afgelopenperiode doorgenomen en komen tot conclusie dat er in hun woning maar ook in dewoningen op nr. 36, 42 en 44 iets vreemds gebeurt. +++++++++++ Het vreemde isdat ondanks wij de warmtetoevoer in de woning hebben afgesloten er toch warmteontwikkeling is in de woning. Ook staan de ruimtethermostaten laag en nogsteeds blijft het 22 á 23 graden in de woning. +++++++++++ De familie Boskerheeft op 24 augustus 2020 de sleutel ontvangen en hebben de woning op 13september 2020 de woning betrokken. Op 30 november 2020 is de verwarming voorde eerste keer aangezet en is er warmte gevraagd. Op dit moment is er eenverbruik geweest van ongeveer 14 GJ over de periode van sleuteloverdracht totvandaag (let op verwarming is later ingeschakeld). +++++++++++ Naar zeggen vande heer en mevrouw Bosker zou de voorgaande huurder altijd een koude badkamerheeft gehad. Zij zou bij andere mensen gedoucht hebben. Meneer Bosker geeft ookaan dat de badkamer nooit warmer is geweest dan 14 graden en dat ditondragelijk koud is. +++++++++++ Opsomming uitgevoerde gerelateerdewerkzaamheden: 18 november 2020 Melding is dat er geen warmte wordtgeregistreerd. Op locatie geweest en uitleg gegeven over het systeem. Oorzaakwas dat de verwarming niet aanstond. +++++++++++ 3 december 2020Vloerverwarming badkamer werkt niet, het is te koud. De aanvoertemperatuur was30 graden bij een flow van 200 liter/h. +++++++++++ 4 januari 2021 Deinstallatie blijft door verwarmen. In eerste instantie leek het er op dat deruimtethermostaat niet functioneerde. Echter later blijkt dat er altijd warmtede woning in komt. Een regelafsluiter zou niet geheel afsluiten, dit isaangepast waarna alles afsluit. +++++++++++ 23 januari 2021 De installatieblijft door verwarmen. Wederom blijft er een flow door de woning gaan ondanksalles wordt afgesloten. Dit zou niet moeten kunnen, oorzaak kan niet gevondenworden. +++++++++++ 12 februari 2021 Geen CV in badkamer en slaapkamer. Onzespecialist gestuurd omdat dit een langlopend probleem is. Na uitgebreidonderzoek is gebleken dat de aanvoer en retourleiding verdraait zijn. Op 11maart hebben we de gehele installatie gespoeld en de aanvoer en retourgedraaid. Na uitvoering van de werkzaamheden d.m.v. thermografie de installatiegecontroleerd. Alle ruimten krijgen nu warmte. +++++++++++ 4 mei 2021Geconstateerd dat de installatie niet reageert op de ruimtethermostaat. Deruimte thermostaat staat op 18 graden maar in de woning blijft het 22 tot 23graden. De afsluiters aanvoer/retour op de afleverset zijn dichtgezet met deafspraak dat we contact hebben om te horen hoe het gaat. Onze monteur is bijnog enkele buren geweest waar exact hetzelfde geconstateerd is. Het betreftnummer 36, 42 en 44. +++++++++++ 18 mei 2021 Telefonisch gesproken met de heeren mevrouw Bosker, de temperatuur blijft 22 tot 23 graden in de woning. Hieruitkan geconcludeerd worden dat er warmte om de afleverset heen in de woning komt.Wij bezitten geen tekeningen betreffende het leidingverloop en als we dit goedwillen onderzoeken zal dit samen met Kropman moeten worden uitgevoerd.+++++++++++ Conclusie: Doordat we weten dat leidingen (aanvoer/retour) in dewoning verkeerd om zaten en we de volledige afleverset hebben afgesloten zodatdeze niet functioneert en er dus ook geen warmte de woning in zou mogen komen.Echter de woning blijft warm (22 – 23 graden). Ditzelfde komt in meerderewoningen voor en is onze conclusie dat het volledige leidingverloop in kaartmoet worden gebracht. Het lijkt er namelijk sterk op dat de woning wordtverwarmd door niet woning gerelateerde leidingen. +++++++++++ Urgentie: Op ditmoment is de buitentemperatuur nog koud echter vanaf 30 mei zouden we warmeretemperaturen verwachten en als dit probleem dan niet is opgelost dan wordt hetnog veel warmer in de woning. +++++++++++ Hoe verder: Wij stellen voor om opbasis van de huidige tekeningen die aangeleverd moeten worden het volledigeleidingverloop in kaart wordt gebracht d.m.v. visuele controle gecombineerd metthermografie. De werkzaamheden moeten samen met Kropman worden uitgevoerd omdathet immers ook het collectieve deel raakt. We moeten snel acteren echter geenoverhaaste beslissingen maken die tot vertraging of onvolledigheid leiden.+++++++++++ Ik sluit deze melding en zie een eventuele vervolgopdrachttegemoet. Bovenstaande is ook met Thuisvester, Aart-Jan Arts en Stefan Vosgecommuniceerd. De berekende tijd bestaat uit een lang telefonisch onderhoudmet de familie Bosker alsmede het in kaart brengen van de werkzaamheden en hetopstellen van de mail en deze werkbon.Aanvang werkzaamheden 11:30Einde werkzaamheden 13:00Functioneel herstel – installatie veilig gesteld , koeling op nr 38 open gezet en logger weg gelegd. op 42 alles open gelaten en logger geplaatst.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent loggers opgehaald. | 870.36
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09314 | DEM: Boterpolderlaan 20 | 973327 | 44327 | 44327 | Gereed gemeld | systeemdruk te laag | 1E LIJN ST |  | - | systeemdruk te laagAfwijking W | Technisch gebrek | bij vullen van installatie. druk was 1,0. tot 1,8 bijgevuld | 72.94
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09333 | DEM: Burg. Moonshof 34 | 973645 | 44328 | 44333 | Gereed gemeld | Geen ww in de woning. | 1E LIJN ST |  | - | Geen ww in de woning. | Firma Yender 12-5-2021:Bewoner uitleg gegeven dat het gaat om een collectieve storing waarvoor vanuitKropman een monteur is aangestuurd via Kees Huygen naar de centrale ruimte.Aanvang werkzaamheden 10:00Einde werkzaamheden 10:15 | - | 30.04
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09332 | DEM: Burg. Moonshof 32 | 973668 | 44328 | 44333 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water | Firma Yender 12-5-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Yender 12-5-2021:Bewoner gebeld en uitgelegd dat het gaat om een collectieve storing ; zie ookde andere storingen van vandaag. Er is een monteur door Kropmaan ter plaatsegestuurd. De montuer van CO heeft ook dit adres op zijn lijst voor reinigenfilters.Aanvang werkzaamheden 10:45Einde werkzaamheden 11:00 | 30.04
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09329 | DEM: Burg. Moonshof 26 | 973627 | 44328 | 44391 | Gereed gemeld | Geen Warm water. | 1E LIJN ST |  | *12-5-2021 De Yender monteur Kenneth gaat samen met onze kropman monteur Jack van Oorschot *12-5-2021 dit samen onderzoeken.KH | Geen Warm water. betreft een collectieve storing geen flow meerder woningen 22+ 24 + 26 volgens de monteur Yender.De Yender monteur Kenneth gaat samen met onze kropman monteur Jack van Oorschotdit samen onderzoeken,Meer info Kees.Afwijking W Afwijking M&amp;R | Firma Yender 12-5-2021:Zie tekst onder oplossing.********************************************************************************Technisch gebrekSoftwarematig probleemSoftwarematig probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .Dit met Robin besproken deze gaat in overleg met Wilfried.********************************************************************************Robin heeft Wilfried gesproken en iom Wilfried gaat Robin contact opnemen metDanielle Verlind.********************************************************************************Storing is in de woning en dit is niet voor een eigen kropman monteur maar voorYender.********************************************************************************Firma Yender 12-5-2021:Bewoner gebeld en uitleg gegeven omtrent de collectieve storing dattegelijkertijd plaatsvind terwijl onze monteurs aanwezig zijn voor reinigenfilter. Wij pakken deze bewoner ook mee in het bezoek.Aanvang werkzaamheden 09:45Einde werkzaamheden 10:00********************************************************************************Functioneel herstel – werkend achtergelaten.GA heeft andere software ingeschoten, waardoor er problemen ontstaan .Deze pakken dit verder op, kunnen hier niets betekenen op dit moment.op 11 mei zijn er door onze GA afdeling in overleg met de adviseur aanpassingenaangebracht in de regeling.Temperaturen zijn in de avonduren hierdoor ontregeld alsmede de flow.GA afdeling pakt dit verder op en deze hebben dan ook besloten dat ik hierverder op locatie niets kan betekenen. | 959.99
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09334 | DEM: Burg. Moonshof 36 | 973665 | 44328 | 44333 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water | Firma Yender 12-5-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Yender 12-5-2021:Bewoner uitgelegd dat het gaat om een collectieve stroing en dat Kropman reedseen monteur heeft gestuurd naar de centrale ruimte.Aanvang werkzaamheden 10:00Einde werkzaamheden 10:15 | 30.04
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09469 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 J | 974025 | 44329 | 44330 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST |  | - | Mevr Visser heeft gisteren al gemeldt dat er geen warm water is, echterdit probleem is nog niet verholpen en Mevr Visser vraagt zich af wanneerer iemand ter plaatse komt, om dit probleem te verhelpen. Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.storing doorgeven aan yender.Firma Yender - 14-5-2021:Systeem nagelopen, tekmar besturing stond in storing. Deze gereset en allesgetest. Alle kranen gaven weer warmte. Servo motoren reageerde weer toen hetverbruiken ging. | 50.99
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 974039 | 44330 | 44347 | Gereed gemeld | geen warm water al bijna 2 dagen | 1E LIJN ST |  | *17-5-2021 Yender vraagt om een telefoonnummer. Maar de opgenomen info is zo sumier dat *17-5-2021 niet meer te achterhalen is wie de storing gemeld heeft en of deze nog actief *17-5-2021 is. Op goed geluk laat ik deze vervallen. | - | - | Systeem nagelopen, tekmar besturing stond in storing, deze gereset en allesgetest. Alle kranen gavenweer warmte. Servo motoren reageerde weer toen het verbruiken ging. | 202
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09329 | DEM: Burg. Moonshof 26 | 974182 | 44333 | 44333 | Gereed gemeld | Controle in de woning na geen warm water | 1E LIJN ST |  | - | Controle in de woning na geen warm water | Firma Yender 17-5-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Yender 17-5-2021:Met bewoner gebeld, dit betreft een storing van 12-05 die nu pas via Eteck bijons terecht is gekomen. Inmiddels is de storing al verholpen door onze monteursdie op 12-05 toevallig groot onderhoud uitvoerden in Burg Moonshof.Aanvang werkzaamheden 10:15Einde werkzaamheden 10:30 | 30.04
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09332 | DEM: Burg. Moonshof 32 | 974375 | 44334 | 44341 | Gereed gemeld | CV in de woning warmt door. | 1E LIJN ST |  | - | CV in de woning warmt door. Dit is sinds de filterreiniging. | Firma Yender 21-5-2021:Systeem nagelopen kamer thermostaat bleef op koelen staan terwijl koeling nogniet in werking is. | Firma Yender 18-5-2021:Mevrouw gesproken gaf aan vandaag niet thuis te zijn, vrijdag 1400 afspraak.Aanvang werkzaamheden 12:00Einde werkzaamheden 12:15********************************************************************************Firma Yender 21-5-2021:Systeem gereset waaronder de kamerthermostaat en op verwarmen gezet, alleswerkte weer naar behoren en servo motoren reageren weer naar behoren.Aanvang werkzaamheden 12:15Einde werkzaamheden 13:30 | 158.3
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09295 | DEM: Anemoonlaan 34 B | 974746 | 44334 | 44335 | Gereed gemeld | Heeft geen warm water. | 1E LIJN ST |  | - | op het moment dat de kraan gaat gloeiend heet. maar n 1 min. hoor je een soorttikje en dan wordt de kraan weer koud. Afwijking W | Technisch gebrek********************************************************************************Firma Yender 19-5-2021:Systeem nagelopen, een binnenwerk zat vast. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , telefonisch contact gehad, morgenYender aansturen en contact opnemen met 0638224124********************************************************************************Firma Yender 19-5-2021:Deze los gemaakt, filters gereinigd en inlaatcombinatie iets meer geknepen.Systeem weer getest, water werd weer goed warm.Aanvang werkzaamheden 11:15Einde werkzaamheden 12:15 | 165.48
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09295 | DEM: Anemoonlaan 34 B | 974995 | 44336 | 44337 | Gereed gemeld | Geen druk en niet warm | 1E LIJN ST |  | - | Er is geen druk op de kraan en geen warm water. Gister is er een monteur geweest, maar probleem is niet verholpen, | - | Firma Yender 20-5-2021:Vm bericht ingesproken. Met monteur overlegd: bij vertrek was er warm water inhuis, door hemzelf en door de vader van bewoner getest. In afwachting opterugbellen van bewoner:Aanvang werkzaamheden 11:00Einde werkzaamheden 11:15********************************************************************************Firma Yender 20-5-2021:Mevrouw opnieuw gebeld - geeft aan dat ze pas om half vijf thuis kan zijn, afgesproken dat we op 21-05 smiddag langskomen, vader doet dan open, die was er gisteren ook bij.Start 14:15Eind: 14:30********************************************************************************Firma Yender 21-5-2021:Systeem nagelopen, wederom geen warmwater, klep bleef hangen deze los gemaakt enen inlaatcombinatie goed ingeregeld. 2x 10 min langdurig getest zowel kraan als douche alles bleef warm.Start 11:00Eind 12:15 | 196.66
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09332 | DEM: Burg. Moonshof 32 | 975376 | 44338 | 44342 | Gereed gemeld | Storing in Warmtepomp | 1E LIJN ST |  | - | Collectief onderhoud is geweest en sindsdien werkt de warmtepomp niet na behorenheeft contact gehad met collectief onderhoud deze geven aan via kropman te doenAfwijking W | Niet duidelijk********************************************************************************Firma Yender 24-5-2021:Mevrouw heeft opnieuw contact gezocht. Er zou gisteren een monteur zijn geweestdie wat omgedraaid zou hebben echter het is nu erg warm in de woning. | Definitief herstel – instructie gegeven , Yender aangestuurd********************************************************************************Firma Yender 24-5-2021:Samen afsluiter dicht gezet en afspraak gemaakt voor woensdagmorgen om 8:30 uur.Aanvang werkzaamheden 14:30Einde werkzaamheden 14:45********************************************************************************Firma Yender 26-5-2021:Installatie gecontroleerd, de servomotoren waren niet goed aangesloten. Dit zouafgelopen zaterdag door een monteur (niet Collectief Onderhoud) zijnverwisseld. Tevens stond het systeem op automatisch maar dat functioneert nietomdat koeling nog niet werkt, er komt dan nog steeds warmte de woning in. Nu deservomotoren goed aangesloten en het systeem ingeregeld/ingesteld. Samen metmeneer (vader van bewoonster) alles gecontroleerd m.b.v. thermografischecamera. Alles werkt goed.Aanvang werkzaamheden 08:15Einde werkzaamheden 10:15 | 281.36
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09332 | DEM: Burg. Moonshof 32 | 975396 | 44339 | 44339 | Gereed gemeld | Verwarming temp. te hoog | 1E LIJN ST |  | - | verwarming tempatuur te hoog inmiddels 29 graden, onleefbaarGisteren ook een melding gedaan, mevrouw niets meer vernomenontvangt graag telefoon vandaag hierover.Afwijking W | Niet duidelijk | op locatie ingebeld. warmtepomp staat in storing en ontgasser ook. besloten om naar locatie te gaan. op locatie de warmtepomp en ontgasser gereset. geprobeerd om de koelleiding af te koelen, klep niet open gekregen. naar meldster gereden en afleverset gecontroleerd. Klep waar "h" op staat zat op printplaat aansluiting koeling. besloten om deze om te zetten met de verwarming aansluiting. Kan niet zien en was ook niet te testen welke koelen en welke verwarmen is. thermostaat op maximaal koelen gezet en meldster geïnstrueerd dat ze dit zelf kan testen, door je hand op de leiding te houden. bij blijvende klacht neemt ze weer contact op. | 343.22
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09332 | DEM: Burg. Moonshof 32 | 975402 | 44340 | 44342 | Gereed gemeld | Te hete verwarming. | 1E LIJN ST |  | - | Verwarming blijft te warm, binnentemperatuur 28CAfwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Bewoner gebeld en geprobeerd op afstand op te lossen, maar is niet gelukt. Ik heb Yender gebeld en zij pakken het verder op. Wordt verder afgehandeld op SO975376 | 173.69
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09342 | DEM: Het Block 2A (T.R. WKO) | 975423 | 44341 | 44362 | Gereed gemeld | CV storing aardwarmte, uponor is uitgevallen. | 1E LIJN ST |  | - | CV storing aardwarmte, upinor is uitgevallen.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .technisch ruimte gecontroleerd geen storingen aanwezig. melder gebeld maar deze geef aan dat het bij hem binnen is.Dit doorgegeven aan Utrecht en die gaan yender aansturen.Storing verkeerd aangemaakt, loopt op SO975460. | 30.54
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09344 | DEM: Het Block 11 | 975460 | 44341 | 44341 | Gereed gemeld | CV storing aardwarmte, uponer is uitgevallen. | 1E LIJN ST |  | - | CV storing aardwarmte, uponer is uitgevallen. | Firma Yender 25-5-2021:Systeem nagekeken, uponor was uitgevallen. | Firma Yender 25-5-2021:Deze weer opnieuw aangesloten toen sprong die weer aan, systeem begon directweer warmte af te geven tekmar ook nog even nagekeken die reageerde ook weernaar behoren.Aanvang werkzaamheden 11:30Einde werkzaamheden 12:30 | 127.24
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09382 | DEM: Jan van Beekhof 21 | 975481 | 44341 | 44341 | Gereed gemeld | Hoge toon uit afgifteset | 1E LIJN ST |  | - | Hoge toon uit afgifteset | Firma Yender 25-5-2021:Systeem nagelopen een aantal servomotoren zaten niet goed bevestigd. | Firma Yender 25-5-2021:Deze goed bevestigd en ze kregen 750lh binnen dit geknepen naar 350 lh toen washet geluid weg.Aanvang werkzaamheden 12:30Einde werkzaamheden 13:15 | 111.72
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09329 | DEM: Burg. Moonshof 26 | 975951 | 44342 | 44349 | Gereed gemeld | Lauw water bij maximaal vermogen/ hele straat | 1E LIJN ST |  | - | mocht het niet eerder lukken dan morgen 27-05 graag half uur van te vorencontact opnemen met WAAfwijking W Afwijking W Afwijking W | Niet duidelijk.De storing alleen op de woning zelf.Niet duidelijk Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Ik heb jngelogd via Priva maar ik kon geen bezonderheden zien betreffende ww systeem. Graag morgenochtend Yender naar de bewooner sturen MOET EERST HALF UUR VTV CONTACT OPNEMEN MET DE BEWOONER. Voor kropman moet ook een monteur naar het centraal systeem gaan (SLEUTELS MEENEMEN VAN DE ZAAK) om de storing aan de wp en de intgasser te resetten, dat kan niet van afstand.Functioneel herstel – werkend achtergelaten WP gecontroleerd, geen storing. ontgasser wel in storing, deze gereset en bij gebleven om te kijken of storing terugkeert... blijft netjes standby.systeem is in rust, storing urgent blijft actief op regelkast.Graag M&amp;R verder laten kijken wat daar de oorzaak van is.********************************************************************************Werkbon Yender 27-5-2021Meneer gaf aan dat ik al de derde was die hier over belde en 2x kropman had algebeld ze waren bezig in de collectieve ruimte en dat wij wel konden komen met de handen in de haren zouden staan omdat we het toch niet op kunnen lossen. Ik sluit de melding.Definitief herstel .doorstroom filter gespoeld.en ontgasser gereset en gecontroleerd nu in orde. | 653.1
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09335 | DEM: Burg. Moonshof 38 | 975983 | 44343 | 44343 | Gereed gemeld | Geen warm in de woning. | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm in de woning. | Firma Yender 27-5-2021:Contact gehad mevrouw gaf aan dat meerdere bewoners er last van hadden. | Firma Yender 27-5-2021:Kropman is ook in de collectieve ruimte bezig werd aangegeven.Aanvang werkzaamheden 11:45Einde werkzaamheden 12:00 | 30.78
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09333 | DEM: Burg. Moonshof 34 | 976250 | 44344 | 44348 | Gereed gemeld | Verwarming blijft doorbranden. | 1E LIJN ST |  | - | Verwarming blijft doorbranden.Het is te warm in huis. | Firma Yender 28-5-2021:Mevrouw had op 27-05 ook al een melding gemaakt, deze was niet bij onsbinnengekomen.******************************************************************************** | Firma Yender 28-5-2021:Mevrouw is nu niet thuis en pas later op de dag. Dus geadviseerd vanavond destekker er eerst uit te trekken, voor mogelijke reset - ze belt mij op oververdere verloop als dat niet lukt. Iom bewoner dus wel niet vlg week inplannenvoor bezoek. In afwachting van reactie van bewoner.Aanvang werkzaamheden 13:45Einde werkzaamheden 14:00********************************************************************************Firma Yender 31-5-2021:Met mevrouw gebeld nav melding afgelopen vrijdag. De storing is niet opgelostdoor resetten. Mevrouw staat ingepland voor vrijdag 04-06.Aanvang werkzaamheden 15:30Einde werkzaamheden 15:45********************************************************************************Firma Yender 1-6-2021:Systeem nagelopen, geen gebreken geconstateerd. Wat mij wel opviel is dat dekoeling evt pas gaat werken bij 24 graden. Als je koeling vraagt en het is geen24 graden blijft hij doorverwamen tot 24 en gaat dan koelen.Aanvang werkzaamheden 10:45Einde werkzaamheden 11:30 | 142.78
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09304 | DEM: Anemoonlaan 36 C | 976236 | 44344 | 44347 | Gereed gemeld | Vloerverwarming badkamer warmt door | 1E LIJN ST |  | - | Vloerverwarming badkamer warmt door. | Firma Yender 28-5-2021:Bewoner gesproken, meneer is nu niet thuis, maar zal eerst kijken of hetprobleem met de stekker eruit trekken vanavond op te lossen is, want hopelijkreset het systeem zich.********************************************************************************Firma Yender 28-5-2021:Met bewoner een facetime gesprek gevoerd - hem laten zien hoe installatie kanresetten en waar de buizen lopen zodat hij kan voelen dat de reset is gelukt. | Firma Yender 28-5-2021:Meneer neemt dan weer contact met mij op voor eventiele vervolg geven aan dezemelding.Aanvang werkzaamheden 13:45Einde werkzaamheden 14:00********************************************************************************Firma Yender 28-5-2021:Het systeem werkt weer naar behoren.Aanvang werkzaamheden 14:45Einde werkzaamheden 15:00 | 46.31
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09331 | DEM: Burg. Moonshof 30 | 977593 | 44351 | 44351 | Gereed gemeld | Controle of het een collectief probleem is. | 1E LIJN ST | STR00000313 | - | Marco van Collectief onderhoud wenst graag met de dienstdoende te sprekenover de locatie om te checken of het een collectief probleem is.Het betreft het warm tapwater van het bovengenoemd adres. | - | Definitief herstel , contact gehad met Marco groener van collectief onderhoud. de situatie besproken en mijn bevindingen gedeeld. monteur van collectief onderhoud gaat erheen. | 61.22
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09331 | DEM: Burg. Moonshof 30 | 977448 | 44351 | 44354 | Gereed gemeld | Temperatuur warme water valt snel weg. | 1E LIJN ST |  | - | Temperatuur warme water valt snel weg. | Firma Yender 4-6-2021:Warmwater neemt af - onbekend of het in het hele huis het geval is, mevrouwheeft weinig zin om mee te werken, het is de schuld van CO dat ze na maandendat het goed gaat nu afnemend warmte heeft in de badkamer....tsja. | Firma Yender 4-6-2021:Mevrouw is vriendelijk verzocht de andere kranen ook even te laten lopen en mijte informeren. Wellicht gaat het om een kapotte douchemengkraan. Mevrouw isronduit onbeschoft en zou wel of niet iets laten weten en heeft toen deverbinding verbroken. Mevrouw kan mij op mijn prive telefoon bereiken, maarindien ik zaterdag niets van haar heb gehoord sluit ik de melding.Aanvang werkzaamheden 15:30Einde werkzaamheden 15:45********************************************************************************Firma Yender 4-6-2021:Bij diverse contacten Kropman en Eteck geporbeerd te horen of er een storingis, vervolgens maar alle bewoenrs aan de Burg Moonshof gebeld: bewoner nr 30meeft de melding gemaakt - mevrouw teruggebeld, ook naar de buren gebeld, nr 34heeft ook weinig druk en afnemende warm water. Ik heb nr 32 gebeld, die gaathet testen maar heeft al gehoord van 34 dat ze problemen hebben, ze gaat mevanavond appen, nr 36 gaat mij ook app indien er minder warmte is.Aanvang werkzaamheden 17:45Einde werkzaamheden 18:00********************************************************************************Firma Yender 5-6-2021:Telefonisch contact gezocht om te horen hoe het gaat maar mevrouw is nietthuis. Ze gaat mij rond 11:00 uur bellen omdat ze dan thuis is. Vanmorgen hadze geen afwijkingen gemerkt.Aanvang werkzaamheden 09:00Einde werkzaamheden 09:15********************************************************************************Firma Yender 5-6-2021:Nogmaals contact opgenomen met de bewoonster maar ze was nog niet thuis zou ernog op terugkomen. Als ik vandaag geen reactie meer krijg dan sluit ik demelding.Aanvang werkzaamheden 12:15Einde werkzaamheden 12:30********************************************************************************Firma Yender 5-6-2021:Mevrouw heeft mij SMS gestuurd en geeft aan dat het probleem is opgelost.Aanvang werkzaamheden 13:15Einde werkzaamheden 13:15******************************************************************************** | 123.63
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 977653 | 44354 | 44354 | Gereed gemeld | Koeling werkt niet in het hele gebouw | 1E LIJN ST | Tel dhr. Giessem 07-06-2021 | - | Koeling werkt niet in het hele gebouw. Temp is nu ruim 23ºC. Er is een CP tot 10:00uur of na 13:00uur aanwezig | - | Ingebeld op de installatie en deze staat nu op "neutraal" en zal bij een bij een buitentemperatuus boven de 19ºC de koeling inschakelen.==&gt; Voicemail melder ingesproken om 11:00uur | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09331 | DEM: Burg. Moonshof 30 | 978092 | 44355 | 44378 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning. | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water in de woning. | - | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ,Contact gehad met melderMevr. Deelen (0652658838).Deze meld dat er geen warm water is, al de gehele dag.Oppakken in de dag dienst.Firma Yender - 9-6-2021:zie ook melding bewoner nr 26 burg Moonshof. mevrouw heeft sinds gisteren (na,tijdens de werkzaamheden in TR) geen warmwater. dat geldt ook voor nr 18, nr 32meldt in de app dat het even warm was maar dan gewoon koud, en ook geen warmwater in verwamringsleiding heeft. graag terugkoppeling of het hier om eencollectief gaat. in de bewoenrsapp wordt gemeld dat iedereen met waterproblemenzich aub moeten melden.Er wordt 11-6-2021 werkzaamheden uitgevoerd om de collectieve storing teverhelpen. | 153.49
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09329 | DEM: Burg. Moonshof 26 | 978090 | 44355 | 44358 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning. | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water meer, vanaochtend monteurs van Kropman langs gewwestom filters in huis schoon te makenAfwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ,Geen warm water in de woning.Contact gehad met melderDhr Hummel (0640465732).Dhr Mulder meld dat hij de gehele dag geen warm water heeft, en dat ervanochtend monteurs van Kropman in de woning filters hebben gereinigd.Dit graag oppakken in de dag dienst. (Dit in overleg met melder).Firma Yender - 9-6-2021:Bewoner heeft geen warm water sinds gisteravond (er zijn werkzaamhedenuitgevoerd volgens bericht ontvangen op di 08-06 08:18 - ook nr 30 heeft geenwarm water. bewoenr gaat nog in de buurt vragen of er meer zijn zonder warmwater. we sturen indien het geen collectief blijkt te zijn onze monteur aan .Er worden 11-6-2021 werkzaamheden uitgevoerd om de collectieve storing teverhelpen. | 153.06
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09324 | DEM: Burg. Moonshof 18 | 977833 | 44355 | 44355 | Gereed gemeld | Na 2 min. koud water uit de kranen. | 1E LIJN ST |  | - | Na 2 min. koud water uit de kranen. | Firma Yender 8-6-2021:De bewoner gebeld en gemeld dat er vlgs bericht email kropman zullen er vandaagkorte werkzaamheden zijn aan de Moonshof te Raamsdonk 08-06-2021. Wij zullenwerkzaamheden uitvoeren in de woningen maar ook in de technische ruimte. | Firma Yender 8-6-2021:Wanneer er na 16:00 uur in de middag storingen zijn dan graag actie ondernemen.Het dus een collectieve storing betreft. Indien bewoner nog problemen ervaartop woensdag dan mag hij opnieuw melden.Aanvang werkzaamheden 09:15Einde werkzaamheden 09:30 | 31.05
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09331 | DEM: Burg. Moonshof 30 | 978253 | 44356 | 44361 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST |  | *10-6-2021 uitgezet bij Mark Roovers nav mail kees. | Geen warm water alleen heel even in het begin2 dagen al last hiervanArtjan 06-30890311 graag terugbellen. | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Storing wordt verder opgepakt en verholpen door Projecten. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09333 | DEM: Burg. Moonshof 34 | 978142 | 44356 | 44356 | Gereed gemeld | Geen/nauwelijks warm water in de woning. | 1E LIJN ST |  | - | Geen/nauwelijks warm water in de woning.Collectieve storing geen warm water. Meerdere huishoudens: nr. 26/30/34. | - | Peter Smout heeft ingekeken en geen bijzonderheden waargenomen. Temperatuur tapwater staat op 74c. Mw. Keus ingelicht en melding afgesloten. | 45.96
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09305 | DEM: Anemoonlaan 36 D | 978134 | 44356 | 44358 | Gereed gemeld | Lekkage wisselaar/inlaat koppeling. | 1E LIJN ST |  | *11-6-2021 klant belt op heeft nog niets gehoord. | Lekkage wisselaar/inlaat koppeling.Te weinig druk warm water. | - | Firma Yender - 10-6-2021:Deze storing op 09-06 voorgelegd aan Peter van Dijk, Eteck, die het internheeft aangestuurd. Email Peter van Dijk woe 09-06 13-01 naar Danielle Verlind .ik sluit deze melding. dit ook gisteravond met de bewoner overlegd. | 261.08
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09335 | DEM: Burg. Moonshof 38 | 978424 | 44357 | 44361 | Gereed gemeld | Geen warm water. | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ,Contact gehad met melder, van LeeuwenAl meerdere dagen geen goed warm water.Oppakken in dag dienst. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09334 | DEM: Burg. Moonshof 36 | 978423 | 44357 | 44361 | Gereed gemeld | Geen warm water/ hele wijk heeft problemen. | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Contact gehad met melder Panters.Al een paar dagen geen goed warm water.Oppakken in dagdienst. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09335 | DEM: Burg. Moonshof 38 | 978543 | 44358 | 44358 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST | Kosten overboeken naar 57218 | - | - | Firma Yender 11-6-2021:Installatie volledig uit elkaar gesleuteld en alles gecontroleerd. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ,Contact opgenomen met melder.Collectief onderhoud aangestuurd.********************************************************************************Firma Yender 11-6-2021:Contact opgenomen met de bewoner en deze geeft aan dat het waarschijnlijk eencollectieve storing is. Contact gezocht met meerdere Kropman medewerkers enuiteindelijk gesproken met de Kropman Storingsmonteur. Aanvoertemperatuur is 76graden en dus één individueel probleem. Monteur gaat er naar toe.Aanvang werkzaamheden 18:45Einde werkzaamheden 19:00********************************************************************************Firma Yender 11-6-2021:De set ook volledig doorgespoeld, deze was vervuild. Vervolgens alles weergemonteerd en getest op juiste werking. Koeling uitgezet in de woning maar integenstelling tot nummer 14 komt er geen warmwater. Het lijkt erop dat hethydraulisch niet goed zit in de centrale technische installatie. Hier zalKropman onderzoek naar moeten doen. De drukken in het systeem werken elkaartegen. Ik sluit de melding omdat Kropman het verder moet oppakken.Aanvang werkzaamheden 20:30 (2 monteurs)Einde werkzaamheden 23:15 (2 monteurs)********************************************************************************Firma Yender 12-6-2021:Telefonisch contact gehad met de bewoner en ze geeft aan dat er nu weerwarmwater is. Ze is bang dat het vanavond zoals elke avond weer uitvalt. Ze wilgraag met iemand van Kropman spreken. Ik heb Danielle (service manager Kropman)gevraagd contact met haar op te nemen. De bewoner houdt mij op de hoogte vanhet warm tapwater.Aanvang werkzaamheden 11:00Einde werkzaamheden 11:15******************************************************************************** | 22.98
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09335 | DEM: Burg. Moonshof 38 | 978546 | 44358 | 44361 | Gereed gemeld | Geen warm water, vervolg WVB 46/06 | 1E LIJN ST |  | - | moet volgens Kropman een bekend probleem zijnurgentie, betreft een collectief systeem waarschijnlijkAfwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ,Ingebeld in project temp.naar woningen 76 graden. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09333 | DEM: Burg. Moonshof 34 | 978553 | 44358 | 44361 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST | kosten overboeken op projectnummer 57218 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent,Probleem warm water in de woning, Yender aangestuurd.********************************************************************************Firma Yender 12-6-2021:Telefonisch contact gehad met mevrouw, zij geeft aan dat het probleem isopgelost. Afgesproken dat zij mij op de hoogte houdt hoe het gedurende de daggaat. Ik wil het probleem graag bespreken met een beslissingsbevoegde maarniemand is bereikbaar, bij allen de voicemail ingesproken en dus afwachten wiemij terugbelt. Dus kunnen we het niet oplossen omdat het een hydraulischprobleem is in de centrale technische installatie. Ik sluit deze melding omdatKropman het hydraulisch moet aanpassen.Aanvang werkzaamheden 09:00Einde werkzaamheden 09:30 | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09332 | DEM: Burg. Moonshof 32 | 978554 | 44358 | 44361 | Gereed gemeld | Geen warm water. | 1E LIJN ST | Kosten overboeken naar 57218 | - | Geen warm water, waarschijnlijk hele straat last van, bekend probleem,Graag overdag contact opnemen met mevr. BoonsAfwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ,Probleem warm water in de woning, Yender aangestuurd.********************************************************************************Firma Yender 12-6-2021:Telefonisch contact gehad en afgesproken dat ik ga overleggen met Kropman omdatwe gisteravond het op nr. 38 niet konden oplossen. Het probleem zit volgensonze monteurs in de centrale technische installatie. Vervolgens gebeld metSjors (Storingsmonteur) van Kropman. Gevraagd of hij op afstand de koeling kanafschakelen omdat wij denken dat het hydraulisch niet goed is. Sjors heeftbegrijpelijkerwijze hiervoor toestemming nodig maar weet niet met wie hij datkan overleggen. Afgesproken dat ik ga bellen. Ondertussen belt de bewoonsterweer terug om aan te geven dat ze weer warm water heeft. Afgesproken dat zijmij op de hoogte houdt als het weer uitvalt.Aanvang werkzaamheden 08:30Einde werkzaamheden 09:00********************************************************************************Firma Yender 14-6-2021:Melding wordt afgesloten n.a.v. test van afgelopen weekend. Het betreft eenprobleem in de centrale technische installatie. Meerdere Kropman medewerkerszijn hiermee het afgelopen weekend betrokken geweest. Indien er wat van onswordt verwacht graag weer nieuwe opdracht mailen. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09322 | DEM: Burg. Moonshof 14 | 978542 | 44358 | 44362 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST | Kosten overboeken naar 57218 | - | Afwijking W | Technisch gebrek********************************************************************************Firma Yender 11-6-2021:Installatie volledig uit elkaar gesleuteld en alles gecontroleerd. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ,Contact opgenomen met melder.Collectief onderhoud aangestuurd.********************************************************************************Firma Yender 11-6-2021:Contact opgenomen met de bewoner en deze geeft aan dat het waarschijnlijk eencollectieve storing is. Contact gezocht met meerdere Kropman medewerkers enuiteindelijk gesproken met de Kropman Storingsmonteur. Aanvoertemperatuur is 76graden en dus één individueel probleem. Monteur gaat er naar toe.Aanvang werkzaamheden 18:30Einde werkzaamheden 18:45********************************************************************************Firma Yender 11-6-2021:De set ook volledig doorgespoeld, deze was vervuild. Vervolgens alles weergemonteerd en getest op juiste werking. Koeling uitgezet in de woning en nukomt er weer warmwater. Het lijkt erop dat het hydraulisch niet goed zit in decentrale technische installatie. Hier zal Kropman onderzoek naar moeten doen.De drukken in het systeem werken elkaar tegen. Ik sluit de melding omdatKropman het verder moet oppakken.Aanvang werkzaamheden 20:30Einde werkzaamheden 23:15 | 22.98
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09335 | DEM: Burg. Moonshof 38 | 978579 | 44360 | 44361 | Gereed gemeld | Warm water klachten | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ,I.v.m. warm water klachten, de koeling afgeschakeld en ingeschakeld.Afgeschakeld ten tijden piek verbruik warm tap water.Ingeschakeld op de tijden wanneer koeling nodig.Dit alles in overleg en in s.w.m. Martijn, Daniëlle, e.a | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09466 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 F | 978746 | 44362 | 44364 | Gereed gemeld | Koeling werkt niet | 1E LIJN ST |  | *15-6-2021 Order per abuis beoordeeld, weer lopend gezet (MP) *15-6-2021 Kropman /Remote kunnen niet via GBS inloggen , maar 1 storing gehad op dit *15-6-2021 adres. *15-6-2021 Verzoek om toch een monteur van Yender naar de klant locatie te sturen. *15-6-2021 Mail op 15/6 naar Joann gestuurd.KH *16-6-2021 Betreft een collectieve storing , wachten op klant CP huismeester Kees van *16-6-2021 Groezen tel:06-15638302 voor een plandatum.KH | Betreft een collectieve storing , wachten op klant CP huismeester Kees vanGroezen tel:06-15638302 voor een plandatum.Koeling werkt niet.Tot 10:00 uur iemand bereikbaar en Vanaf 13.00 uur weer iemand bereikbaar.Update /Betreft een collectieve storing , wachten op klant CP huismeester Keesvan Groezen tel:06-15638302 voor een plandatum.Afwijking M&amp;R Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk Geen probleem | Firma Yender 15-6-2021:Telefonisch proberen te bereiken en voicemail ingesproken.Aanvang werkzaamheden 10:30Einde werkzaamheden 10:45********************************************************************************Firma Yender 15-6-2021:Telefonisch proberen te bereiken en voicemail ingesproken.Aanvang werkzaamheden 10:30Einde werkzaamheden 10:45********************************************************************************Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , installatie staat volgens regelkast niet op storing. staat ook allemaal op druk. kan via modum project niet bereiken om uit te lezen. Moet zsm gemaakt worden. nu kunnen wij geen service verlenenDefinitief herstel , ingebeld nadat ik gisteren geweest ben aanvoer temperatuur gezakt van 30gr naar 20gr uit de bron komt maar 17 graden. | 300.68
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 979225 | 44365 | 44365 | Gereed gemeld | Koeling bij alle appartementen werkt niet. | 1E LIJN ST |  | - | Koeling bij alle appartementen werkt niet.Gisteren is er iemand geweest, maar de koeling schiet na 5minuten weer instoring.Afwijking M&amp;R | Geen probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , ingebeld en aanvoer temperatuur is 21 a 22 graden uit de bron haal ik 16 a 17 graden. | 33.99
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 979473 | 44367 | 44368 | Gereed gemeld | Mogelijke waterstoring. | 1E LIJN ST |  | - | Op zondag worden de kranen uitgespoeld, ook in de kachelruimte. Er komt geen watwater uit het expansivat, kunnen niet uitspoelen. Ze zijn bang dat als er geen water is dat apparatuur oververhit kan raken.Afwijking W Afwijking W | Geen probleem Technisch gebrek | met de klant gebeld. blijkt dat het "blauwe" vat het onthardings vat is. Dit is een andere installatie en dit kan geen kwaad. Begeleiding krijgt de afsluiter op de tbe-ca niet open. afgesproken dat morgen (maandag) iemand aangestuurd moet worden. klant geeft ook aan dat de koeling nog niet werkt. Begeleiding is tot 10:00 aanwezig en vanaf 14:00 weer aanwezig.Definitief herstel .er stond nog een kogelkraan dicht deze.geopend.nu kunnen ze weer spoelen. | 138.82
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09405 | DEM: Kasteellaan 23 D | 979608 | 44368 | 44378 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning. | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water in de woning. | Firma Yender 30-6-2021:Complete installatie nagelopen, alle warm water kranen zijn goed, geen raredingen kunnen vinden in de binnen installatie. | Firma Yender 25-6-2021:De moeder van bew gesproken betreffende deze zaak: ze geeft aan dat er al jarenaf en toe het warm water uitvalt - alle kranen. cv werkt wel of niet, 2bedrijven in een week tijd, niemand snapt het. Iedereen probeert van alles,maar cv valt uit of aan. het betreft alle kranen, vaak de douche lang aan, danpas warm water, maar het kan ook zo weer uitvallen. Lijkt niet te gaan om eenthermostaatkraan probleemAanvang werkzaamheden 12:00Einde werkzaamheden 12:15********************************************************************************Firma Yender 30-6-2021:Afleverset nagekeken en dingen uitgeprobeerd met Nathan gebeld om de optimiserhelemaal door te nemen. Met Nathan samen de regeling terug naarfabrieksinstellingen gebracht. Warm water werkt nu weer goed krijg gelijk heetwater, en niet zo als ervoor soms 10 minuten koud water. Installatie werkt naarbehoren nu.Aanvang werkzaamheden 13:00Einde werkzaamheden 15:00 | 204.87
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09324 | DEM: Burg. Moonshof 18 | 980429 | 44372 | 44375 | Gereed gemeld | Binnen 3 minuten koud water bij het douchen. | 1E LIJN ST |  | - | Binnen 3 minuten koud water bij het douchen. | Firma Yender 25-6-2021:Contact gehad met Bewoner en via App "Thuisvester". Pomp GKW is door Roel(Kropman) uit gezet. | Firma Yender 25-6-2021:Bewoner opnieuw gebeld en aangegeven dat het nu weer moet werken. Meneer zoumij berichten als dit niet het geval was. Geen terugkoppeling gehad.Aanvang werkzaamheden 15:45Einde werkzaamheden 16:00 | 30.04
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09397 | DEM: Jan van Beekhof 49 | 981476 | 44378 | 44379 | Gereed gemeld | Gedeelte van de vloerverwarming blijft doorwarmen. | 1E LIJN ST |  | - | Gedeelte van de vloerverwarming blijft doorwarmen. | Firma Yender 2-7-2021:Systeem nagelopen een servomotor zat er niet goed op waardoor hij iets bleefdoorwarmen. | Firma Yender 2-7-2021:Na het goed bevestigen was er 0 lh verbruik.Aanvang werkzaamheden 13:00Einde werkzaamheden 13:45 | 111.72
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09478 | DEM: Vincent van Goghstraat 32 | 981437 | 44378 | 44379 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning. | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water in de woning.Buren op huisnummer 26 hebben ook geen warm water. | Firma Yender 2-7-2021:Telefonisch contact gehad met de bewoonster zij gaf al aan dat de buren er ooklast van hadden. | Firma Yender 1-7-2021:Bewoner gebeld en voicemail ingesproken met verzoek terug te bellen.Aanvang werkzaamheden 11:00Einde werkzaamheden 11:15********************************************************************************Firma Yender 2-7-2021:Mevrouw belde net terug met de melding dat bij iedereen het warme water hetweer deed en het een collectieve storing was.Aanvang werkzaamheden 12:30Einde werkzaamheden 12:45 | 46.31
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09479 | DEM: Vincent van Goghstraat 32 A (T.R. WKO) | 981602 | 44379 | 44379 | Gereed gemeld | Geen warm water in meerdere woningen | 1E LIJN ST |  | *2-7-2021 02-07 Jac de Klerk einde ochtend / begin middag | Geen warm water in meerdere woningen. Zowel nr. 26 als 32 zitten in ieder geval zonder warm water.Gemeld door huisnummer 26, graag na bezoek TR ook even aanbellen bij 26.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.systeemdruk te laag(0,3 Bar)systeem gevuld tot 1.5Bar.bij de woningen gecontroleerd, ww weer aanwezig. Geen lekkages ontdekt | 134.97
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09405 | DEM: Kasteellaan 23 D | 981744 | 44380 | 44414 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST |  | *6-7-2021 Inkoop Yender achteraf aangemaakt iom SO (MP) *6-7-2021 Werkbon Yender is verwerkt, mat. besteld 5-7 (MP) | betreft een warmtepompAfwijking W | Technisch gebrek********************************************************************************Firma Yender 3-7-2021:Het gaat om een Nathan set waar veel problemen mee zijn. | Definitief herstel – instructie gegeven , Yender aangestuurd********************************************************************************Firma Yender 3-7-2021:Afgesproken met de klant dat we twee nieuwe motoren en een nieuwe Nathanregelaar bestellen aanstaande maandag. Als de levertijd maandag 4 juli bekendis mevrouw graag even bellen wanneer we langskomen voor de reparatie.Aanvang werkzaamheden 13:00Einde werkzaamheden 13:15********************************************************************************Firma Yender 15-7-2021:Moeder van bewoner gebeld en lang gesprek gehad: mevrouw is erg boos, en haaltenorm uit naar CO - hebeea duidleijk uitgelegd: onderdelen zijn besteld iom Thuisvester email kropmanvandaag 09:35 ontvangen -onderdelen zijn besteld, kosten ca 1500 € maar hiervoor nog geen goedkeuringEteck. Levertijd is 10-15 dagen.Bewoner is weer enigsins rustig geworden maar ze hebben nog wel naarThuisvester gebeld om 13:00 uur.Dus mijn werkbon en haar bellen naar thuisvester hebben mekaar gekruist.Aanvang werkzaamheden 13:00Einde werkzaamheden 13:15********************************************************************************Firma Yender 26-7-2021:Bew gebeld voor afspraak op 30-07 - bewoner is bijzonder onaangenaam. Ze is pasvanaf half elf thuis en eist dat monteur er dan ook is. Aanggeven dat monteurhaar van te voren even belt voor preciezere tijdstip.Aanvang werkzaamheden 14:30Einde werkzaamheden 14:45********************************************************************************Firma Yender - 30-7-2021:Systeem nagelopen en de tekmar compleet opnieuw aangesloten incl nieuwe servomotor geinstalleerd. Half uur warm water getest, systeem paar keer aan en uitgezet het water bleef warm en de motorens bleven opschakelen. Systeem schakeltnu ook weer tussen koeling en warm water.Aanvang werkzaamheden: 9:30Einde werkzaamheden: 12:00 | 388.28
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09403 | DEM: Kasteellaan 23 B | 981852 | 44382 | 44383 | Gereed gemeld | Warmtepomp moet elke dag gereset worden. | 1E LIJN ST |  | *6-7-2021 5-7 Yender ingekocht. &gt; 06-07 nwe telnrs @ Yender ivm foutief nr in opdracht. | Problemen met de warmtepomp installatie. Wij hebben momenteel alweer eenprobleem met de warmtepomp installatie en moeten elke dag resetten, niet fijnals je onder de douche vandaan moet om te resetten. het is een heel verhaal bijelkaar wat al jaren speelt en maar niet structureel opgelost kan worden. Hetzou fijn zijn om dit eens goed bespreekbaar te maken.De opzichter, Corné van Dongen, geeft aan graag op de hoogte gehouden te wordenvan het verloop zodat hij dit kan bewaken. | Firma Yender 6-7-2021:Functietest uitgevoerd op warmtewisselaar. Bij aankomst stond bedrijfstoestandtekeer optimizer op noodstand permanent. | Fa Yender 05-07-2021:Telefonisch contact gezocht, het nummer is niet in gebruikt. Kan ook geenvoicemail inspreken.Begintijd 13:30uurEindtijd 13:45uur*******************************************************************************Servicecoördinatie Kropman 06-07-2021:Nieuwe telefoonnummers opgevraagd bij Thuisvester en contact gelegd met debewoonster. Zij heeft tevens het mobiele nummer van haar man verstrekt.Aangegeven dat zij vandaag gebeld worden door Fa Yender voor het afstemmen vaneen werkafspraak.*******************************************************************************Firma Yender 6-7-2021:Deze staat nu op stand-by en heb de automatische schakeling op v+w gezet en ishierdoor continu actief en verwacht dat deze nu het wegvallen van warm tapwater wegneemt. Als deze storing nogmaals terugkomt, gaan we fabrieksresetuitvoeren en vanuit daar verder bekijken wat eventuele problemen kunnen zijndie deze besturingsfouten veroorzaken. Heb aangegeven aan bewoners dat alsprobleem weer terugkomt dat ze een nieuwe melding moeten maken en we hier danmeer tijd voor inplannen om het te resetten naar fabrieksinstellingen en allesopnieuw in te stellen of te vervangen indien nodig.Aanvang werkzaamheden 12:30Einde werkzaamheden 14:00 | 173.82
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09375 | DEM: Jan van Beekhof 1 | 981911 | 44382 | 44383 | Gereed gemeld | Geen verwarming in het hele huis | 1E LIJN ST |  | - | Geen verwarming in het hele huis. | Firma Yender 6-7-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Yender 5-7-2021:Bewoner gesproken - afspraak tussen 10 en 12 op 06-07.Aanvang werkzaamheden 17:00Einde werkzaamheden 17:15********************************************************************************Firma Yender 6-7-2021:Binneninstallatie funcioneerd naar behoren. Ik heb bij de buren op nr 5 ookgeconstateerd dat er minder dan 15 graden water binnenkomt uit de centralevoorziening. Dit is een collectief probleem en dient terug gekoppelt te wordennaar de goed partij.Aanvang werkzaamheden 12:00Einde werkzaamheden 12:30 | 119.48
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09375 | DEM: Jan van Beekhof 1 | 982376 | 44385 | 44385 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST | 623 | - | WW uit, di monteur geweest, nog steeds WW uit, betreft warmtepomp, graag hedencontact opnemenfa Kropman gepaste actie. | Firma Yender 8-7-2021:Systeem na gekeken alles werkt naar behoren. Alleen de aanvoer temperatuur vande verwarming is 17graden. Binnenshuis kan je niet schakelen tussen verwarmingen koeling. | Firma Yender 8-7-2021:Kamerthermostaat uitgezet zodat het niet blijft koelen. Collectief probleem.Aanvang werkzaamheden 13:00Einde werkzaamheden 13:45 | 111.72
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09344 | DEM: Het Block 11 | 982679 | 44389 | 44389 | Gereed gemeld | Uponer werkt niet meer. | 1E LIJN ST |  | - | Uponer werkt niet meer.Hele installatie werkt hierdoor niet meer. | Firma Yender 12-7-2021:Systeem nagelopen, uponor was uitgevallen. | Firma Yender 12-7-2021:Alles gereset en opnieuw getest. Alles werkt weer naar behoren.Aanvang werkzaamheden 11:15Einde werkzaamheden 12:00 | 111.72
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09375 | DEM: Jan van Beekhof 1 | 982868 | 44390 | 44390 | Gereed gemeld | Geen cv in de woning. | 1E LIJN ST |  | - | Geen cv in de woning. | Firma Yender 13-7-2021:Meedere malen telefonisch contact gehad, de zwager heeft mij geholpen er isgeen flow lh aanwezig in de woning. En t1 is 18 graden. Bij de buren nummer 5exact het zelfde probleem. Mogelijk problemen in t ketelhuis. | Firma Yender 13-7-2021:Binnenshuis werkt alles. Servo motoren schakelen open bij vraag. En sluiten bijgeen vraag. Meneer zelf is te oud om te begrijpen hoe het allemaal werkt en zaldaardoor blijven bellen.Aanvang werkzaamheden 11:00Einde werkzaamheden 11:30 | 96.2
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09314 | DEM: Boterpolderlaan 20 | 983200 | 44392 | 44392 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning. | 1E LIJN ST | [2798442] #23911 // IORD302-21-00012 | - | Geen warm water, graag een afspraak maken | Firma Yender 15-7-2021:Systeem nagelopen, water wordt warm maar na 2 minuten wordt het weer koud, hetgaat om de zelfde afleverset als Burg. Moonshof in Raamsdonk. | Firma Yender 15-7-2021:Bij de buurvrouw nummer 22 geweest die had exact het zelfde probleem. Eenmoment werkt het goed en is het warm andere keer wordt hij even warm dan weerkoud. Collectief probleem.Aanvang werkzaamheden 13:30Einde werkzaamheden 14:30 | 127.24
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 983188 | 44392 | 44392 | Gereed gemeld | Vloerverwarming van de gangen blijven branden. | 1E LIJN ST |  | - | Vloerverwarming van de gangen blijven branden.Terwijl dat nu niet zou hoeven.Afwijking W | Geen probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.&#x20;Bij aankomst zijn de vloeren vd gangen op kamertemp.Geen probleem geconstateerd. | 140.9
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09405 | DEM: Kasteellaan 23 D | 983427 | 44393 | 44393 | Gereed gemeld | Storing Warmtepomp | 1E LIJN ST |  | - | Storing Warmtepomp, geen warm water. De klant meld dat er vaker storingen zijn.5 jaar werkt die niet naar behoren.Bewoner informatie: Dhr. Krook 06-82089145graagt contact met melder opnemen. | Firma Yender 16-7-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Yender 16-7-2021:Deze storing is reeds langer bekend, zie ook storing 1021-30394 - 981744 zieook bijgevoegde werkbon van actieve storing. Ik sluit deze melding.Aanvang werkzaamheden 11:15Einde werkzaamheden 11:30 | 30.78
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09316 | DEM: Boterpolderlaan 22 | 983947 | 44398 | 44399 | Gereed gemeld | Warm water wordt na 2 minuten koud. | 1E LIJN ST |  | - | Warm water wardt na 2 minuten koud | Firma Yender 22-7-2021:Systeem nagelopen, eaxact het zelfde probleem als nummer 20,na een aantal Minuten word het water koud, mevrouw gaf aan dat het altijd zomers hier een probleem Is en dat het helecomplex dan zonder zit. | Firma Yender 21-7-2021:Met bewoner gebeld warm water bij de douche valt uit na 2 minuten bij wastafelin badkamer werkt het wel goed keukenkraan als mevrouw iets koud water bijmengt word hij ook ijskoud. Met bewoner afgesproken dat Bart morgen 22-7 tussen9.00 en 12.00 langs komt om te kijken naar dit probleem.Aanvang werkzaamheden 13:45Einde werkzaamheden 14:00********************************************************************************Firma Yender 22-7-2021:Het is een collectief probleem, zelfde probleem als in Burg. Moonshof in Raamsdonk. Wij kunnen hier niks aan veranderen.Aanvang werkzaamheden 11:30Einde werkzaamheden 12:30 | 142.77
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09314 | DEM: Boterpolderlaan 20 | 984264 | 44402 | 44402 | Gereed gemeld | Geen warm water, gemeld door Kees Huygen. | 1E LIJN ST |  | - | Warm water klachten | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten ,In overleg met Kees Huygen naar locatie gereden. Bijgevuld (had niks met klacht van doen, maar stond laag).Pomp GKW via GBS hand uit gezet, zodat er weer warm water is.Dit getest bij bewoners nr. 24 en 20.Het water werd op dat moment wel goed heet.Vervolg oppakken In regulieren tijd. Melding gesloten. | 407.88
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09348 | DEM: Het Block 15 | 984702 | 44405 | 44407 | Gereed gemeld | Storing Uponor® regelmodule | 1E LIJN ST |  | - | Storing Uponor® regelmoduleNormaal brandt lampje op, deze is nu uit. | - | Firma Yender 28-7-2021:Systeem gecontroleerd systeem werkt niet meer geen leven in te krijgen. Graagonderdeel bestellen en eventueel kleppen erbij bestellen staat 47v op hoort 24vte zijn kan niet controleren op werking.Aanvang werkzaamheden 14:45Einde werkzaamheden 15:30********************************************************************************Storing wordt afgehandeld op SO 984897. | 111.72
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09437 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 34 | 985837 | 44420 | 44420 | Gereed gemeld | Kachel blijft doorbranden | 1E LIJN ST |  | - | Kachel blijft doorbranden het is 24 graden in de woning. | - | Firma Yender - 12-8-2021:Systeem nagelopen, alles werkt naar behoren en ziet er goed uit, motoren van deverwarming stonden gesloten. Koeling stond aan aan oer temperatuur was goed enflow ook. Het geluid wat mevrouw bleek te horen was van de ventilatie dieaansloeg.Aanvang werkzaamheden: 13:45 uurEinde werkzaamheden: 14:45 uur | 127.24
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 986442 | 44427 | 44428 | Gereed gemeld | Geen ww in kantoor van begeleiding | 1E LIJN ST |  | - | Geen ww in kantoor van begeleidingtel begeleiding 088 - 770 27 90Afwijking W | Niet duidelijk | controleren van de boiler op kantoor 1e verdieping. deze werkt, kon hand niet onder warm water kraan houden. deze is wel 30L. boiler begane grond werkt ook | 102.1
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09405 | DEM: Kasteellaan 23 D | 987323 | 44439 | 44530 | Gereed gemeld | CV werkt niet naar behoren. | 1E LIJN ST | Dhr./Mw. Krook | - | CV werkt niet naar behoren. | - | Firma Collectief Onderhoud 23-8-2021:Nathan is op locatie geweest en heeft VKW-set Regelaar 2255 met 2 motoren (15sec) vervangen. Systeem werkt niet optimaal twee kleppen moeten nog wordenvervangen.***Firma Yender 9-9-2021:Iom Nathan en bewoner is een afspraak gemaakt voor verder onderzoek op maandag13-09 in de middag, bevestiging van afspraak gemaild naar D Verlind Kropman.Aanvang werkzaamheden 15:30Einde werkzaamheden 15:45****Firma Collectief Onderhoud 4-10-2021:Nathan heeft n.a.v. vorige bezoek ook de kleppen vervangen. Huis vantapwaterklep vervangen. Klep van klepmotor vervangen tapwater.***Firma CO 19-11-2021:We hebben al meerder malen Nathan gevraagd om terugkoppeling betreffende kostenâ€“ deze nog niet ontvangen. Graag verzoek deze melding nog open te latenstaan. Anders kunnen wij en jullie niet Thuisvester factureren. We weten weldat de storing is opgelost, en bewoner tevreden is, heb daar nl zelf achteraangebeld rond eind oktober. In mijn agenda om Nathan nog een mail maandag kans tegeven voor feedback, dan sluit ik hem.*** | 1062.89
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09478 | DEM: Vincent van Goghstraat 32 | 987786 | 44444 | 44444 | Gereed gemeld | Geen warm water in blok. | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Contact opgenomen met melder.Geen warm water bij meerdere bewoners.Ingebeld in project, instalatie druk 0.3 bar.Naar locatie gereden, instalatie bijgevuld 1.8 bar.Regelkast gereset, instalatie weer functioneel. | 351.87
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09341 | DEM: Burg. Moonshof 8 | 988117 | 44446 | 44448 | Gereed gemeld | Waterpomp lekt enorm warm water. | 1E LIJN ST |  | - | Waterpomp lekt enorm warm water.Afwijking W | Niet duidelijk. | Definitief herstel – instructie gegeven Yender aangestuurd.********************************************************************************Firma Yender 7-9-2021:Gesproken met de klant en een filmpje ontvangen het lekte behoorlijk dusafspraak gemaakt tussen 19.00 &amp; 20.00 i.o.m. Roy. Roy gaat deze meldingvanavond nog oppakken.Aanvang werkzaamheden 18:00Einde werkzaamheden 18:15********************************************************************************Firma Yender 7-9-2021:Lekkage afleverset, leiding lekt op de wartel bij de platenwisselaar. Pakkingenvervangen en koppelingen schoongeschuurd zijjn hier in de wijk werkzaamhedengeweest aan de buiteninstallatie installatie gecontroleerd op lekkage geenlekkage meer kunnen waarnemen,drupt heel iets uit de isolatie maar deze isdoorweekt.Aanvang werkzaamheden 19:15Einde werkzaamheden 20:45 | 276.99
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09327 | DEM: Burg. Moonshof 22 | 988664 | 44453 | 44455 | Gereed gemeld | Geen warm water, gehele woning. | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water. | Firma Yender 15-9-2021:Inlaatcombinatie stond maximaal open, deze laat teveel liters door, bij hetdicht draaien van de inlaatcombinatie begon deze te lekken. | Firma Yender 14-9-2021:Gebeld met bewoner - bewoner geeft aan dat ze vermoed dat water sinds zondaglauw is, maar dat ze het pas op maandag merkte omdat ze toen pas thuis was - zehad het water niet echt nodig is dus ook vergeten dit op maandag te melden.Vandaag contact gehad met mevrouw, afspraak voor woensdag 15-09 om 08:15.Aanvang werkzaamheden 11:45Einde werkzaamheden 12:00********************************************************************************Firma Yender 15-9-2021:Inlaatcombinatie vervangen. Juiste liters ingesteld.Aanvang werkzaamheden 08:15Einde werkzaamheden 09:15 | 193.72
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09392 | DEM: Jan van Beekhof 39 | 989410 | 44459 | 44484 | Gereed gemeld | Vloerverwarming blijft doorbranden | 1E LIJN ST | Mw. Tboon | - | Verwarming blijft doorbranden terwijl de thermostaat op 0 staat. | Firma Yender 21-9-2021:Sturings relais defect, dit is geen standaard onderdeel en moet voor dit adresbesteld worden.***Firma Collectief Onderhoud 6-10-2021:Geleverde relais was helaas niet de juiste. Originele meengenomen naar deTechnische Unie om de juiste te krijgen.Aanvang werkzaamheden 11:30Einde werkzaamheden 12:15*** | Firma Yender - 20-9-2021:Bewoner gebeld, maar geen gehoor. Voicemail ingesproken.Aanvang: 18:45Einde: 19:00***Firma Yender - 21-9-2021:Bewoner gebeld en aangegeven dat ik tussen half 1 en half 2 vandaag op locatiekan zijn.***Firma Yender 21-9-2021:Afsluiter gebruikt om sluipverbruik verwarmen te stoppen totdat deze relaisvervangen is. Afgesproken dat ik deze melding aan een collega overdraag en hijcontact zal opnemen om een vervolgactie te plannen, wanneer het onderdeelbinnen is.Aanvang werkzaamheden 13:00Einde werkzaamheden 13:45***Firma Yender 29-9-2021:Bewoner gebelt afspraak ingepland op 6-10-2021 12 uur middag.Aanvang werkzaamheden 16:30Einde werkzaamheden 16:45***Firma Collectief Onderhoud 14-10-2021:Bewoner gebelt geen gehoor vm ingesproken .Aanvang werkzaamheden 15:30Einde werkzaamheden 15:45***Firma Collectief Onderhoud 15-10-2021:Na het plaatsen van de nieuwe relais kwam het systeem weer op gang. Enschakelde ook weer uit op het moment dat er geen warmte meer werd gevraagd. Flow237 T1 30,1 T2 21,4. Systeem is nagelopen en functioneert naar behoren.Aanvang werkzaamheden 11:00Einde werkzaamheden 12:15 | 330.68
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09350 | DEM: Het Block 17 | 990566 | 44468 | 44580 | Gereed gemeld | Meerdere woningen geen warm water. | 1E LIJN ST | Dhr Houben. | - | Meerdere woningen geen warm water. | - | Servicecoördinatie Kropman:De storing was doorgegeven aan Collectief Onderhoud, maar inmiddelswerd de storing telefonisch geannuleerd door bewoonster van huisnummer 30, dieper groepsapp heeft gelezen dat iedereen weer warm water heeft. Hierna metCollectief Onderhoud gebeld om de storing af te melden. Joann gaat de monteurterughalen. | 15.25
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09363 | DEM: Het Block 30 | 990580 | 44468 | 44470 | Gereed gemeld | Geen warm water in meerdere woningen. | 1E LIJN ST | Mw. van Beugen | - | Geen warm water in meerdere woningen.Collectieve installatie nakijken. | - | Ketel onderzocht naar oorzaak storing en geconstateerd dat de pomp defect is.Ketel afgetapt, pomp vervangen, ketel weer gevuld, ontlucht en gecontroleerd op werking. | 779.42
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09376 | DEM: Jan van Beekhof 11 | 991156 | 44470 | 44580 | Gereed gemeld | Vloerverwarming badkamer werkt niet | 1E LIJN ST | Mw. van Zuijdam | - | Vloerverwarming badkamer werkt niet | Firma Collectief Onderhoud 5-10-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 1-10-2021:Ggh vm is er niet 1x.Aanvang werkzaamheden 18:45Einde werkzaamheden 19:00***Firma Collectief Onderhoud 5-10-2021:Betreft een collectieve storing, contact gehad met bewoner, is al gemeld aanKropman.Aanvang werkzaamheden 12:45Einde werkzaamheden 13:00 | 54.07
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09375 | DEM: Jan van Beekhof 1 | 991308 | 44473 | 44580 | Gereed gemeld | Gehele woning geen verwarming. Wel heet water. | 1E LIJN ST | Mw. Bouwens | - | Gehele woning geen verwarming, wel heet water uit de kraan. | Firma Collectief Onderhoud 4-10-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 4-10-2021:Telefonisch contact gehad, afspraak 13:00-15:00.Aanvang werkzaamheden 11:00Einde werkzaamheden 11:15***Firma Collectief Onderhoud 4-10-2021:Systeem nagelopen, servo motoren reageren goed op de kamerthermostaat. Allebinnenwerkjes nagekeken en functioneren ook. Toch komt de flow niet hoger dan36lh. Bij de buren nummer 5 geweest en die had het zelfde probleem. Aanvoertemperatuur is maar 26 en flow blijft rond de 30lh. Collectief probleem.Aanvang werkzaamheden 13:15Einde werkzaamheden 14:15Voor de collectieve storing een SO 991465 opgestart.KH | 142.77
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09381 | DEM: Jan van Beekhof 1 A (T.R. WKO) | 991465 | 44473 | 44473 | Gereed gemeld | Collectieve storing,Aanvoer temperatuur is maar 26 | 1E LIJN ST | TR | - | Collectieve storing , Aanvoer temperatuur is maar 26 en flow blijft rond de30lh. Collectief probleem.Adres: Jan van Beekhof 1 + huisnummer 5 , Geen verwarming de firma yender isal op klant locatie geweest vandaag.Gepland 4/10 bij de Monteur Martijn van de Broek.Afwijking W | Technisch gebrek | de installatie stond bij aankomst op 0,4 bar. deze tot 2,4 opgevuld. verder geen storing aanwezig. | 203.82
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09386 | DEM: Jan van Beekhof 29 | 991503 | 44474 | 44580 | Gereed gemeld | Vloerverwarming werkt niet sinds 2 dagen | 1E LIJN ST | Mevr. Leenhouts | - | Vloerverwarming werkt niet sinds 2 dagen | Firma Collectief Onderhoud 5-10-2021:Gisteren was er een collectieve storing toen was de druk 0,4 bar deze isbijgevuld tot 2,4 bar. | Firma Collectief Onderhoud 5-10-2021:In de woning maar een flow van 19l/h bij de buren is het zelfde. Betreft eencollectieve storing deze al telefonisch aan Kropman door gebeld.Aanvang werkzaamheden 12:00Einde werkzaamheden 12:45 | 61.83
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09452 | DEM: Touwbaan 28 | 991647 | 44474 | 44580 | Gereed gemeld | Geen CV, storing warmtepomp | 1E LIJN ST | Dhr. IJpelaar | - | Geen CV, storing warmtepompAfwijking W | Niet duidelijk | 05-10-21 16:30-16:45 0.25 Marko.Contact gehad met bewoner en met Patrick van Hees. Patrick heeft via GBSgekeken en het blijkt dat de warmtepomp in storing staat. Wij hoeven geen actiete ondernemen.warmtepomp stond in lp storing deze gereset, de warmtepomp kwam gelijk weer bij. ongeveer een uur later nog gecontroleerd. warmtepomp bleef bij | 134.25
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09449 | DEM: Touwbaan 22 | 991664 | 44474 | 44580 | Gereed gemeld | Geen CV, storing warmtepomp | 1E LIJN ST | Mevr. van Mook | - | Geen CV, storing warmtepomp | - | Contact gehad met bewoner en met Patrick van Hees. Patrick heeft via GBSgekeken en het blijkt dat de warmtepomp in storing staat. Wij hoeven geen actiete ondernemen.Monteur Datum Van Tot UrenMarko 05-10-2021 16:45 17:00 0.25 uurVervolg op SO991647. | 30.78
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09478 | DEM: Vincent van Goghstraat 32 | 992293 | 44478 | 44478 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST | Mevrouw van der Plas | - | Water is alleen nog lauwwarm, waarschijnlijk bij het hele complex.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Contact gehad met melder.Meerdere woningen geen ww. Ingebeld in project, inst druk 27 kpa. Naar locatie gereden, cv bijgevuld 190 kpa.Functioneel achtergelaten. | 251.97
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09376 | DEM: Jan van Beekhof 11 | 992374 | 44480 | 44484 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de badkamer en toilet | 1E LIJN ST | Mevr. van Zuijdam | *15-10-2021 Raar verhaal av-temp is te laag, maar in de woonkamer is wel voldoende warmte *15-10-2021 en *15-10-2021 de badkamer en toilet niet. Er is voldoende flow. Lijkt mij meer een afsluiter *15-10-2021 of klep of verstopping oid. Ik laat deze even voor wat het is. Van andere *15-10-2021 woningen nu geen *15-10-2021 klachten dus niet collectief. Ik sluit deze af. (RA) | Geen verwarming in de badkamer en toilet | Firma Collectief Onderhoud 14-10-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 11-10-2021:Telefonisch contact gehad met de bewoner, afspraak ingepland donderdag 14-101300-1600.Aanvang werkzaamheden 11:00Einde werkzaamheden 11:15***Firma Collectief Onderhoud 14-10-2021:Ik heb het systeem uitvoerig onderzocht. De binneninstallatie functioneertnaar behoren. De aanvoertemperatuur is te laag 23 gr. Graag temperatuurverhogen. Flow is 431.Aanvang werkzaamheden 13:00Einde werkzaamheden 14:15***Vervolgwerk We sturen een monteur naar het ketelhuis. om de aanvoertemperatuur te controleren. | 158.3
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09463 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 C | 993295 | 44487 | 44488 | Gereed gemeld | Geen warm water in het appartement. | 1E LIJN ST | begeleiding | - | Geen warm water in het appartement. | Firma Collectief Onderhoud 19-10-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 18-10-2021:Bewoner gebeld. Ingepland voor 19-10.Aanvang werkzaamheden 14:15Einde werkzaamheden 14:30***Firma Collectief Onderhoud 19-10-2021:Alle tappunten langere tijd gecontroleerd, uit alle punten komt warm water.Geen merkbare temp verandering kunnen constateren. Meerdere minuten latenlopen. Installatie nagelopen op . Alles schakeld zoals het hoort. Geenproblemen kunnen vinden.Aanvang werkzaamheden 09:15Einde werkzaamheden 10:00 | 127.25
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09314 | DEM: Boterpolderlaan 20 | 993616 | 44489 | 44489 | Gereed gemeld | Geen vloerverwarming , erg koud klant is ziek | 1E LIJN ST | Mevr. Goovaart | - | Geen vloerverwarming , erg koud klant is ziek. | - | Ingebeld op project, geconstateerd dat de pomp laagtemp niet werd vrijgegeven, hierop software aanpassing gedaan dat de pomp eerder wordtvrijgegeven. | 70.96
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09382 | DEM: Jan van Beekhof 21 | 993796 | 44490 | 44494 | Gereed gemeld | Geen CV , niet warmer dan 20 graden | 1E LIJN ST | Mevr. Annie Damen | - | Geen CV , niet warmer dan 20 graden.Klant CP Mevr. Annie Damen tel:0162-515670. | Firma Collectief Onderhoud 21-10-2021:Installatie gecontroleerd. De flow over de woning was bij aankomst 118 literper uur. | Firma Collectief Onderhoud 21-10-2021:Bewoner gebeld - mevrouw heeft nu niet genoeg warmte - hij is aangezet, vloeris voor een stukje warm, en de rest van de vloer niet, niet warmer als 20graden te krijgen. Monteur Roy gaat half vier bij bewoner langs.Aanvang werkzaamheden 14:15Einde werkzaamheden 14:30***Firma Collectief Onderhoud 21-10-2021:Dit is te weinig, binnen werken van de verdeler gecontroleerd of alle groepenopen staan, deze zijn goed. Alle motoren schakelen ook open. Flow metersgecontroleerd op de verdeler, die staan ook open. In de retour leiding terugnaar het collectieve systeem zit een TA afsluiter die stond in gesteld op 0.5.Deze verder open gezet tot aan de begrenzing waar die ooit is op ingesteld, ditis stand 2.5. De flow over de woning neemt gelijk toe naar 539 liter per uur.Oorzaak van geen warmte is de retour afsluiter die bijna dicht stond. Alleswerkt nu zoals het hoort bij bewoner en het systeem warmt op.Aanvang werkzaamheden 15:45Einde werkzaamheden 16:30 | 127.25
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09405 | DEM: Kasteellaan 23 D | 994012 | 44493 | 44493 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST | dhr Krook | - | Afwijking W | Technisch gebrek | situatie was al bekend zie SO994007 | 40.47
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09471 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 M | 994034 | 44494 | 44502 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST | begeleiding | - | Geen warm water | Firma Collectief Onderhoud 26-10-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 25-10-2021:Bewoner gebelt geen gehoor vm ingesproken1x.Aanvang werkzaamheden 12:30Einde werkzaamheden 12:45***Firma Collectief Onderhoud 26-10-2021:De melding is komen te vervallen, er is gewoon warm water. Na contact metbewoner.Aanvang werkzaamheden 12:00Einde werkzaamheden 12:15 | 46.31
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09384 | DEM: Jan van Beekhof 25 | 994068 | 44494 | 44580 | Gereed gemeld | CV uit/WW apart, vloerverwarming | 1E LIJN ST | Mevr. Zijlmans | - | [37] CV uit/WW apart, vloerverwarming, hele week al nog niet eerder gebeld,verdere gegevens onbekend, graag Fa. Kropman contact opnemen.Klant CP Mevr. Zijlmans tel;0162-514957. | Firma Collectief Onderhoud 27-10-2021:Afleverset gecontroleerd. Motoren worden niet open gestuurd Er zitten 6 motorenop de verdeler van 24v 1 van 230 volt, deze hoort er niet tussen. | Firma Collectief Onderhoud - 25-10:Op 24-10 is de firma kropman geweest voor storing aan ww voor gehele gebouw. Debewoner heeft inmiddels gewoon warmte.Binnenwerken blijven dicht plakken op de â€˜dichtâ€™ stand, hierdoor geenverwarming. Allemaal los gemaakt en toen kwam er weer doorstroming over deinstallatie. Aangegeven dat er even goed gestookt moet worden dat hetviezigheid weg kan spoelen.De storing was niet goed opgelost.Mail van CO Joann:GAARNE WERKBON ALS NIET-GEREED AANPASSEN IN JULLIE SYSTEEM. TEVENS IS DEZESTORING WEER OPEN GEZET EN WORDT VANDAAG OPGEPAKT IOM KEES HUYGEN KROPMAN.***Firma Collectief Onderhoud 27-10-2021:Alles na gemeten en alles moet 24v zijn 24 volt motor geplaats. Allesaangesloten en getest. Alle motoren worden nu wel open gestuurd. Er word nuwarmte geleverd met een flow van 473 liter per uur.Aanvang werkzaamheden 15:15Einde werkzaamheden 17:00 | 340.74
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09305 | DEM: Anemoonlaan 36 D | 994549 | 44496 | 44580 | Gereed gemeld | Vloerverwarming BG blijft koud | 1E LIJN ST | John Dekker | - | Vloerverwarming BG blijft koudAfwijking W | Fa Collectief Onderhoud 27-10-2021:Storing is collectief, geen flow op de installatieGeen probleem | Fa Collectief Onderhoud 27-10-2021:Afleverset gecontroleerd, alle motoren lopen open. Alle binnenwerken zijngangbaar, Krijg geen flow over de set heen. Bij de buren aan gebeld in destraat maar niemand doet open. Vermoedelijk word er geen warmte geleverd flowblijft ook op 0 staan.Begintijd 14:15uurEindtijd 15:00uur*******************************************************************************Graag een monteur van Kropman inschakelen voor collectieve storing.Definitief herstel. Pomp warm laagtemperatuur aanvoer draait, temp aanvoer 34 graden, retour 32 graden, zie foto's. | 367.01
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09373 | DEM: Het Block 9 | 994741 | 44497 | 44502 | Gereed gemeld | Warmtepomp maakt lawaai soort klepperend geluid | 1E LIJN ST | Mw. van den Broek | - | Warmtepomp maakt lawaai soort klepperend geluid | Firma Collectief Onderhoud 1-11-2021:Sintesi Comparato motor blijft continu schakelen. | Firma Collectief Onderhoud 28-10-2021:Bewoner gebeld, afspraak voor maandag (flexibel) of dinsdag middag. Geen haast.Aanvang werkzaamheden 14:45Einde werkzaamheden 15:00***Firma Collectief Onderhoud 1-11-2021:Deze vervangen. De pomp die in de afleverset zit maakt ook een raar schavend entikkend geluid, deze is besteld en kan ik morgen op halen bij de Wasco in Breda.Aanvang werkzaamheden 11:00Einde werkzaamheden 12:00***Firma Collectief Onderhoud 2-11-2021:Pomp in de aflever set vervangen deze maakte een ratelend geluid. Installatieafgetapt en weer gevuld en ontlucht. Installatie getest en gecontroleerd oplekkage. Pakkingen vervangen in de aanvoerleidingen naar de afleverset toe,deze lekte iets omdat ik de pomp los heb moeten draaien. Alles werkt nu zoalshet hoort, en mevrouw heeft geen lawaai klachten meer. Wilo pomp rs15/5 130mmwasco nummer 8029195.Aanvang werkzaamheden 10:45Einde werkzaamheden 12:00 | 514.14
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09392 | DEM: Jan van Beekhof 39 | 995898 | 44508 | 44580 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning. | 1E LIJN ST | Mw. Kieboom | - | Geen warm water in de woning. | Firma Collectief Onderhoud 9-11-2021:Geen tot weinig warm tapwater bij aankomst, geconstateerd datheetwaterbeveliging/magneetklep vast zit en het relais erg heet is. | Firma Collectief Onderhoud 8-11-2021:Gebeld met bewoner en afgesproken dat ik morgen in de loop van de ochtend belom afspraak af te stemmen. Mevrouw is tot half 1 thuis dus gelieve voor 12uuraanvang.Aanvang werkzaamheden 17:30Einde werkzaamheden 17:45***Firma Collectief Onderhoud 9-11-2021:Deze dient vervangen te worden. Geprobeert om stekker opnieuw aan te sluitenmaar dit had geen effect. Warmwatermeter heeft geen verstopping. Noodoplossingtot stand gebracht door tijdelijk warmwatermeter en deze heetwaterklep ertussenuit te halen en een koperen buis hiervoor in de plaats te monteren.Toelichting gegeven aan bewoner dat er behoorlijk heet water uit kan komen enmevrouw extra moet opletten met gebruik van warm tapwater.Aanvang werkzaamheden 10:00Einde werkzaamheden 11:30***Firma Collectief Onderhoud 10-11-2021:Heetwaterbeveiliging vervangen, systeem getest en functioneedd naad behoren.Aanvang werkzaamheden 09:15Einde werkzaamheden 10:30 | 542.68
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09378 | DEM: Jan van Beekhof 15 | 996114 | 44509 | 44511 | Gereed gemeld | Geen cv in de woning. | 1E LIJN ST | Dhr. Kuppens | - | Geen cv in de woning. | Firma Collectief Onderhoud 9-11-2021:Bij aankomst alle motoren dicht. Geen flow. | Firma Collectief Onderhoud 9-11-2021:Kamerthermostaat hoger in gesteld, motoren van de woonkamer lopen open en er isflow. Er komt 42 graden aanvoer binnen en er gaat 22 de woning uit, thermostaatstond niet hoog genoeg ingesteld dit was het probleem. Installatiegecontroleerd op werking. Alles functioneerd zoals het hoort.Aanvang werkzaamheden 16:00Einde werkzaamheden 16:45 | 127.25
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09371 | DEM: Het Block 7 | 996397 | 44510 | 44511 | Gereed gemeld | Geen verwarming. | 1E LIJN ST | Dhr. van Entschot | - | wel warm waterwel warm waterAfwijking W | Niet duidelijk. Thermostaat staat aan maar de verwarming doet t sindsvanochtend al niet.***Firma Collectief Onderhoud 11-11-2021:Systeem nagelopen, de delta aandrijving motoren werkte niet meer. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgentMet de klant afgesproken dat morgenochtend contact met hem wordt opgenomen omafspraak te maken.Morgen Yender voor inschakelen.***Firma Collectief Onderhoud 11-11-2021:Telefonisch contact gehad, geen gehoor.Aanvang werkzaamheden 11:00Einde werkzaamheden 11:15***Firma Collectief Onderhoud 11-11-2021:Deze beide vervangen en het systeem getest, alles werkt weer naar behoren.Aanvang werkzaamheden 12:00Einde werkzaamheden 12:45 | 271.68
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09373 | DEM: Het Block 9 | 996447 | 44511 | 44511 | Gereed gemeld | Kleppen in de afleverset rammelen | 1E LIJN ST | fam. van den Broek | - | Kleppen in de afleverset rammelen en moeten mogelijk vervangen worden. | Firma Collectief Onderhoud 11-11-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 11-11-2021:Telefonisch contact gehad vanmiddag afspraak.Aanvang werkzaamheden 11:30Einde werkzaamheden 11:45***Firma Collectief Onderhoud 11-11-2021:Aangekomen bij de bewoner gaf mevrouw aan dat ze dacht dat ik ergens andersvoor kwam, en gaf aan dat deze melding vorige week al is opgelost.Aanvang werkzaamheden 12:45Einde werkzaamheden 13:30 | 127.25
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09337 | DEM: Burg. Moonshof 40 | 996716 | 44512 | 44515 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning | 1E LIJN ST | mevr. Saskia Hut | - | Momenteel is het douchewater in mijn woning wederom koud.Zou u contact met mij willen opnemen voor het maken van een afspraak om hetprobleem te verhelpen? | Firma Collectief Onderhoud 15-11-2021:Geen warm water op de douche. | Firma Collectief Onderhoud 12-11-2021:Bewoner gebeld, die geeft aan dat bij de douche het water koud word, ze is nuniet thuis, als mevrouw straks thuis is gaat ze controleren of de rest van dekranen warm blijven of ook koud worden. mevrouw neemt straks contact met mij ophierover.Aanvang werkzaamheden 15:45Einde werkzaamheden 16:00***Firma Collectief Onderhoud 12-11-2021:Bewoonster gesproken, deze geeft aan dat het alleen in de douche is en niet bijde rest van de kranen, ga dit even overleggen met collega's en kom hier opterug.Aanvang werkzaamheden 17:00Einde werkzaamheden 17:15***Firma Collectief Onderhoud 12-11-2021:Bewoner terug gebeld, omdat het water alleen in de douche koud word zit ditwaarschijnlijk in de douchekraan, met bewoner afgesproken om maandag morgen15-11 om 8:30 bij bewoner langs te gaan.Aanvang werkzaamheden 18:45Einde werkzaamheden 19:00***Firma Collectief Onderhoud 15-11-2021:Temperatuur gemeten in de badkamer van het warme water, deze liep terug naar 30graden ongeveer bij alle kranen, afleverset gecontroleerd. Filtersschoongemaakt, deze waren erg vuil. Lekkage's in de afleverset verholpen, in decv en warm water. Pakkingringen waren kapot. Water word nu goed warm en blijftook warm.Aanvang werkzaamheden 08:30Einde werkzaamheden 10:30 | 267.34
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09312 | DEM: Anemoonlaan 38 E | 996859 | 44515 | 44525 | Gereed gemeld | Te warm in de woning (23c). | 1E LIJN ST | Dhr. Kouwenhoven | - | Te warm in de woning (23c), terwijl de thermostaat op 19c staat. | Firma Collectief Onderhoud 15-11-2021:Afleverset stond op koelen, daardoor verwarmde het door. | Firma Collectief Onderhoud 15-11-2021:Bewoner gebeld, geen gehoor en geen voicemail in kunnen spreken, bewoner eensms gestuurd met verzoek om te bellen.Aanvang werkzaamheden 14:45Einde werkzaamheden 15:00***Firma Collectief Onderhoud 15-11-2021:Installatie op verwarmen ingesteld, alles reageerd nu zoals het hoort en sluithet af bij einde warmtevraag. Wel moet er een keerklep geplaatst worden in deretour Leiding van de verdeler naar de gezamenlijke retour Leiding, van deafleverset komt 60 graden retour voor warm water, Keerklep is besteld, afspraakgemaakt voor het plaatsen van de keerklep.Aanvang werkzaamheden 16:00Einde werkzaamheden 16:45***Collectief Onderhoud - 24-11-2021:Keerklep plaatsen in de retour Leiding van de verwarming, voor het punt dat degezamenlijke retour bij elkaar komt. Installatie afgetapt, Leiding doorgesneden, Keerklep gemonteerd, alles weer gevuld en in bedrijf gesteld,gecontroleerd op werking en lekkage. Geen problemen kunnen waarnemen. Geenhandtekening ivm coronaAanvang: 8:00Einde: 9:30 | 320.52
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09408 | DEM: Molenweer 1 | 996912 | 44515 | 44519 | Gereed gemeld | CV blijft doorbranden. | 1E LIJN ST | Stichting Prisma (Begeleiding) | - | CV blijft doorbranden. | Firma Collectief Onderhoud 15-11-2021:Kamerthermostaat staat helemaal uit, toch blijft er een flow van 110 liter peruur. | Firma Collectief Onderhoud 15-11-2021:Gebeld met de begeleiding en afgesproken dat ik er nu aan kom om het probleemop te lossen.Aanvang werkzaamheden 14:30Einde werkzaamheden 14:45***Firma Collectief Onderhoud 15-11-2021:Motor gecontroleerd die op de afsluiter zit, deze loopt niet helemaal dicht,deze is kapot. Nieuwe motor erop gezet en aangesloten, systeem gecontroleerd opwerking, nu sluit hij wel goed af bij einde warmte vraag 0 liter per uur.Aanvang werkzaamheden 15:00Einde werkzaamheden 15:45 | 179.44
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09470 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 K | 996826 | 44515 | 44540 | Gereed gemeld | Thermostaat is defect, hierdoor warmteklachten | 1E LIJN ST | Kees van der Groeszen | - | Thermostaat is vermoedelijk defect, hierdoor warmteklachten.Graag contact opnemen met de begeleiding om een tijd af te spreken.088 - 770 29 70. Begeleiding is aanwezig tot 09:30uur en na 13:00uur | Firma Collectief Onderhoud 15-11-2021:Geen warmte in appartement 25F de motoren die in de afleverset zitten de Deltaaandrijving, schakelen niet open, lopen de hele tijd half open en weer dicht,deze zijn kapot. | Firma CO 15-11-2021:Begeleiding gebeld, met hun afgesproken vanmiddag om 16:00 langs te gaan omdatbewoner het niet fijn vind als er anderen maarzo de woning in gaan het is 25Fen geen K.Aanvang werkzaamheden 14:15Einde werkzaamheden 14:30***Firma Collectief Onderhoud 15-11-2021:Hier 2 nieuwe motoren voor gemonteerd en aangesloten. Installatie getest engecontroleerd, kamerthermostaat is ook kapot, deze geeft de hele tijd eenandere gewenste temperatuur weer, dus hij gaat de hele tijd aan en uit. Hier iseen nieuwe thermostaat voor besteld bij de TU. Deze word bij Roy thuisgeleverd, als deze binnen is afspraak maken met de begeleiding voor hetmonteren van de kamerthermostaat.Aanvang werkzaamheden 16:45Einde werkzaamheden 18:00***Firma Collectief Onderhoud 9-12-2021:Er was een 2e melding van dit adres, Thermostaat is al vervangen gister 8-12.Ik sluit deze melding bij deze, de andere is ook gereed.Aanvang werkzaamheden 17:45Einde werkzaamheden 18:00*** | 281.46
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09478 | DEM: Vincent van Goghstraat 32 | 997038 | 44515 | 44515 | Gereed gemeld | Geen warm water. | 1E LIJN ST | Mevr. van der Plas | - | Buren hebben ook geen warm water meerAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , ingebeld in het project, installatiedruk 30 kpa. naar locatie gereden en systeem opgevuld tot 190 kpa. installatie gereset. installatie functioneert weer naar behoren | 219.19
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09390 | DEM: Jan van Beekhof 35 | 997093 | 44516 | 44580 | Gereed gemeld | Geen vloerverwarming in woonkamer | 1E LIJN ST | Dhr Visser | - | Geen vloerverwarming in woonkamer, washok en douche.Gemeld aan de balie van Thuisvester. CO ingeschakeld. | Firma Collectief Onderhoud 16-11-2021:Systeem nagekeken. Sommige servo motoren schakelen niet open. Betreft allemaaloude motoren 7x m30 24v servomotoren. | Firma Collectief Onderhoud 16-11-2021:Bewoner gebeld voor het maken van een afspraak, Bart is onderweg naar bewonerdie gaat er langs.Aanvang werkzaamheden 11:30Einde werkzaamheden 11:45***Firma Collectief Onderhoud 16-11-2021:Deze vervangen.Aanvang werkzaamheden 12:30Einde werkzaamheden 13:45*** | 662.5
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09425 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 46 | 998076 | 44522 | 44580 | Gereed gemeld | Lekkage aan de warmtepomp. | 1E LIJN ST | Mw. Siebessen | - | Lekkage aan de warmtepomp. | Firma Collectief Onderhoud 25-11-2021:System nagelopen, warmtewisselaar was lek. | Firma Collectief Onderhoud 23-11-2021:Bewoner gesproken, mevrouw heeft last van een druppende lekkage. Mevrouw isvanaf donderdag 3 / 3,5 week niet thuis, waardoor ze graag wil dat de lekkagedaarvoor wordt opgelost. Afspraak ingepland voor woensdag 24-11 rond half 10.Aanvang werkzaamheden 12:00Einde werkzaamheden 12:15***Firma Collectief Onderhoud 24-11-2021:Lekkage in de afleverset, platenwisselaar is lek, overleg gehad met Kennethover deze wisselaar, Kenneth heeft op de zaak gekeken daar hebben we nog eenwisselaar liggen, deze morgen plaatsen bij bewoner, Bart Kok hier voor inplannen einde van de ochtend. Mevrouw moet donderdag middag weg naar hetziekenhuis voor een heup operatie. Wisselaar ligt op de zaak klaar in het schapvan Bart. Deze ophalen op de zaak morgen vroeg.Aanvang werkzaamheden 09:45Einde werkzaamheden 11:00***Firma Collectief Onderhoud 25-11-2021:Deze vervangen. Tevens waren er nog een aantal kleine lekkages. Deze ookopgelost.Aanvang werkzaamheden 09:30Einde werkzaamheden 11:30 | 1048.3
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09417 | DEM: Molenweer 3 | 998388 | 44524 | 44529 | Gereed gemeld | Te weinig verwarming. | 1E LIJN ST | Dhr. Booms | - | Te weinig verwarming. | Firma Collectief Onderhoud 25-11-2021:Systeem nagelopen, servomotor reageerder niet. | Firma Collectief Onderhoud 24-11-2021:Beheerder gebeld, met hem een afspraak gemaakt dat we er morgen 25-11 naar toegaan, tussen 12:00 en 15:00 uur, ik plan deze melding in bij Bart voor morgen.Aanvang werkzaamheden 17:15Einde werkzaamheden 17:30***Firma Collectief Onderhoud 25-11-2021:Deze los gemaakt en opnieuw aangesloten. Systeem getest alles werkt weer naarbehoren. Flow 700lh aanvoer 34 graden.Aanvang werkzaamheden 13:30Einde werkzaamheden 14:30 | 150.53
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09320 | DEM: Burg. Moonshof 10 | 998922 | 44528 | 44529 | Gereed gemeld | vloerverwarming werkt niet | 1E LIJN ST | Pieter | - | morgen hele dag vrij 29-11vandaag 28-11 tussen 12;00 14;00 niet bereikbaarWaarschijnlijk is de filter verstopt . boven gedeeltelijke verwarmingAfwijking W | Technisch gebrek***Firma Collectief Onderhoud 29-11-2021:Geen verwarming in de woning, filter in de retour leiding zat verstopt. | Definitief herstel ,Yender aangestuurd.***Firma Collectief Onderhoud 29-11-2021:Bewoner gebeld en een afspraak gemaakt op 29-11 rond 3 uur.Aanvang werkzaamheden 10:00Einde werkzaamheden 10:15***Firma Collectief Onderhoud 29-11-2021:Deze schoongemaakt, nu warmt de woning wel weer op.Aanvang werkzaamheden 14:15Einde werkzaamheden 15:00 | 178.24
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09332 | DEM: Burg. Moonshof 32 | 998923 | 44528 | 44530 | Gereed gemeld | 20.5 ingesteld / geeft nu 17,6 aan | 1E LIJN ST | Desiree | - | verwarming werkt niet goedzomer erg warm / winter te koudAfwijking W | Technisch gebrek ***Firma Collectief Onderhoud 29-11-2021:Geen verwarming in de woning, filter in de retour leiding zat verstopt. | Definitief herstel ,Yender aan gestuurd.***Firma Collectief Onderhoud 29-11-2021:Deze schoongemaakt, nu warmt de woning wel weer op.Aanvang werkzaamheden 15:45Einde werkzaamheden 16:30 | 193.76
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09332 | DEM: Burg. Moonshof 32 | 998934 | 44528 | 44529 | Gereed gemeld | Geen verwarming (wel ww) NAVRAAG | 1E LIJN ST |  | - | Deze storing is vanmorgen ook gemeld, toen is Kropman monteur aangestuurd.Kropman monteur heeft contact opgenomen met klant en gemeld dat storingis doorgegeven aan Collectief Onderhoud. Mevrouw meldt nog niets vancollectief onderhoud gehoord te hebben. Zij wilt graag weten wanneer iemandde storing zal oplossen. Vraagt of wij meer informatie hebben. Collectief gebeldmelding is inderdaad gedaan bij hun, zij nemen contact op met mevrouw. | - | - | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09324 | DEM: Burg. Moonshof 18 | 999045 | 44529 | 44530 | Gereed gemeld | Vloerverwarming is koud | 1E LIJN ST | Dhr. van den Bosch | - | Vloerverwarming is koud | Firma Collectief Onderhoud 29-11-2021:Geen verwarming in de woning, filter in de retour leiding zat verstopt. | Firma Collectief Onderhoud 29-11-2021:Bewoner gebeld en afgesproken vanmiddag langs te gaan.Aanvang werkzaamheden 12:30Einde werkzaamheden 12:45***Firma Collectief Onderhoud 29-11-2021:Deze schoongemaakt, nu warmt de woning wel weer op.Aanvang werkzaamheden 15:00Einde werkzaamheden 15:45 | 127.25
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09316 | DEM: Boterpolderlaan 22 | 999310 | 44530 | 44533 | Gereed gemeld | De klant geen warm water | 1E LIJN ST | Mevr. Kratsch | - | De klant heeft al sinds 24/7 ,bijna geen warm water met douche en keuken.We zijn er 6 x geweest samen CO en Kropman.Met Patrik Verheezen afgesproken dat hij nu zelf alles gaat nakijken inKetelhuis en op klant locatie.Hij gaat zelf de klant bellen voor 2 + 3 December.Info Kees Hugen.Klant CP Mevr. Kratsch tel:06-28125392Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, delta temp regelaar vervangen en getest op werking, water blijft nu warm, 6,5 ltr/min. | 351.7
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09437 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 34 | 999341 | 44530 | 44532 | Gereed gemeld | Onvoldoende cv in de woning. | 1E LIJN ST | Mw. van Mill | - | Onvoldoende cv in de woning. | Firma Collectief Onderhoud 1-12-2021:Geen flow in de woning. | Firma Collectief Onderhoud 30-11-2021:Bewoner gebeld en een afspraak gemaakt voor woensdag 1 december rond 2 uur.Aanvang werkzaamheden 14:15Einde werkzaamheden 14:30***Firma Collectief Onderhoud 1-12-2021:Thermo motor verwarming staat wel open, motor eraf gehaald, binnenwerk van deTA afsluiter zit vast, deze gedemonteerd, schoongemaakt en weer in elkaargezet, nu is deze weer gangbaar. Alles gecontroleerd op werking, alles word nuwarm.Aanvang werkzaamheden 13:15Einde werkzaamheden 14:45 | 184.42
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09466 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 F | 999462 | 44531 | 44539 | Gereed gemeld | Thermosstaat defect. | 1E LIJN ST | Dhr. van Groezen | - | Thermosstaat defect.Graag terug koppeling van storing naar Dhr. Groezen: k.vangroezen@prismanet.nl | Firma Collectief Onderhoud 8-12-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 1-12-2021:Begeleiding gebeld, geen gehoor en geen voicemail. Straks of morgen nog eensproberen contact te krijgen.Aanvang werkzaamheden 12:00Einde werkzaamheden 12:15***Firma Collectief Onderhoud 7-12-2021:Bewoner gesproken en een afspraak gepland voor 8 december rond 11 uur.Aanvang werkzaamheden 14:45Einde werkzaamheden 15:00***Firma Collectief Onderhoud 8-12-2021:Kamerthermostaat vervangen, de oude sprong de hele tijd op een anderetemperatuur. Bewoner had ook slecht warm water, afleverset nagekeken, deafsluiter van de heetwater klep opende niet goed, deze gangbaar gemaakt, Warmwater bij meerdere kranen getest, blijft nu goed heet, verwarming gecontroleerdof alles warm word en goed schakeld, systeem functioneerd nu naar behoren.Aanvang werkzaamheden 12:30Einde werkzaamheden 13:45 | 263.18
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09404 | DEM: Kasteellaan 23 C | 999699 | 44531 | 44533 | Gereed gemeld | Warm water blijft lauw | 1E LIJN ST | Wesley de Jong | - | Warm water blijft lauw | Firma Collectief Onderhoud 3-12-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 1-12-2021:Bewoner gebeld, geeft aan dat het water op alle kranen in het begin heel evenwarm is, daarna lauw word en lauw blijft, met bewoner afgesproken dat wevrijdag langs komen vanaf 9:00.Aanvang werkzaamheden 15:45Einde werkzaamheden 16:00***Firma Collectief Onderhoud 3-12-2021:Ik heb de set gecontroleerd en hier kan ik geen afwijkingen aan vinden. Wel isde aanvoertemperatuur wat aan de lage kant 35 cv 55 ww Advies is ook om dezehoger te zetten in de centrale. Omdat ik in de afleverset geen afwijkingen hebkunnen vinden sluit ik de melding.Aanvang werkzaamheden 09:00Einde werkzaamheden 10:00 | 142.77
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09426 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 48 | 1000282 | 44536 | 44600 | Gereed gemeld | Lekkage CV bij warmtepomp* | 1E LIJN ST | Mw. van der Heijen | - | Lekkage CV bij warmtepomp. | Firma Collectief Onderhoud 7-12-2021:Lekkage bij de afleverset Platenwisselaar is lek, deze moet vervangen worden. | Firma Collectief Onderhoud 6-12-2021:Bewoner gebeld, lekt niet zo heel hard, en het word niet goed warm, met bewonerafgesproken dat ik morgen middag langs kom.Aanvang werkzaamheden 11:00Einde werkzaamheden 11:15***Firma Collectief Onderhoud 7-12-2021:Deze moet ik bestellen. Als deze binnen is afspraak maken met bewoner. Zie fotovoor het type wat hier zit. Platenwisselaar is lek.Aanvang werkzaamheden 11:00Einde werkzaamheden 11:45***Firma Collectief Onderhoud 7-1-2022:Bewoner gebeld voor het maken van een afspraak, geen gehoor.Aanvang werkzaamheden 10:15Einde werkzaamheden 10:30***Firma Collectief Onderhoud 03-02-2022:Nogmaals proberen te bellen, maar geen gehoor. voicemail ingesproken met eenterugbelverzoek.BT 13:00uurET 13:15uur***Firma Collectief Onderhoud 03-02-2022:Afspraak gemaakt voor maandag 7 februari in de middag.BT 13:30uurET 13:45uur***Firma Collectief Onderhoud 03-02-2022:Platen wisselaar vervangen Nu geen lekkage meer kunnen waarnemen.BT 13:00uurET 14:00uur | 1140.72
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09334 | DEM: Burg. Moonshof 36 | 1001815 | 44539 | 44580 | Gereed gemeld | Problemen met tijdsduur van het warm water | 1E LIJN ST | Dhr Van der Pluim | - | Problemen met tijdsduur van het warm water tijdens het douche.Met spoed onderzoeken bij de klant locatie.Afspraak v.t.v maken met de klant CP Dhr van der Pluim tel:06-41299214 | Firma Collectief Onderhoud 16-12-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 10-12-2021:Bewoner gesproken en een afspraak gemaakt op 16 december tussen 10 en 12u.Aanvang werkzaamheden 12:00Einde werkzaamheden 12:15***Firma Collectief Onderhoud 16-12-2021:Fliter gereinigd van warm tapwater (deze zat compleet dicht), binnenwerkthermisch regelelement zat, vast gangbaar gemaakt. Ook een kleine lekkagegeconstateerd en deze verholpen. Bewoner geeft aan dat capaciteit warmtewisselaar niet voldoende is. Advies naar bewoner is om andere douchekraan telaten monteren, aangezien deze alleen open/dicht gaat en niet kan bijstellen inflow. Bewoner geeft aan dat boven vloerverdeler open blijft en dus warmer wordtboven dan de bedoeling is, aangegeven dat meneer een monteur mag inschakelenvoor binneninstallatie, dit gaat hij doen. Meneer gaf ook aan dat telkens alser bij de buren iets verandert de afstelling van flow weer niet goed is en diteigenlijk alle adressen tegelijk ingeregeld zou moeten worden. Systeem getesten functioneerd, wel loop op volle vraag warm tapwater terug in temperatuur totmin 45graden dit ontstaat door te weinig capaciteit wisselaar in verhouding totdruk/flow koud tapwater. Een oplossing zou kunnen zijn om een reduceerventielte plaatsen.Aanvang werkzaamheden 10:30Einde werkzaamheden 11:30 | 142.77
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09324 | DEM: Burg. Moonshof 18 | 1001868 | 44540 | 44580 | Gereed gemeld | Geen warmte | 1E LIJN ST | v/d Bos | - | WKO in storing. | Firma Collectief Onderhoud 10-12-2021:Geen warmte in de woning. | Firma Collectief Onderhoud 10-12-2021:Bewoner gesproken en een afspraak gemaakt op 10 december tussen 2 en 4 uur.Aanvang werkzaamheden 12:15Einde werkzaamheden 12:30***Firma Collectief Onderhoud 10-12-2021:Y filters weer schoon gemaakt, keerkleppen schoongemaakt, De y filters zittenin de retour Leiding, wat het gevolg geeft dat niet alleen het filter vol zitmet troep, maar ook de vloerverwarming, Bewoner had ook slecht warm water, hierzat ook het filter verstopt, dit was helemaal kapot gedraaid heb daar voor hetdelta filter vervangen. De delta temperatuur regelaar 40/70 graden voor hetwarme water is ook kapot, deze kan niet meer warmer als 53gr. Deze is besteld.Als de spullen binnen zijn afspraak maken met bewoner, mandaat verhoging.Woning spoelen door middel van spoelkar elke groep doorspoelen, nieuwe yfilters plaatsen in de aanvoer leiding.Aanvang werkzaamheden 15:30Einde werkzaamheden 18:30***Fa Collectief Onderhoud 28-12-2021:Binnen installatie gespoeld, groep voor groep de vloerverwarming door gespoeld,kwam veel troep uit, na het spoelen in de aanvoer leiding een y filtergeplaatst deze zat in de retour. installatie gecontroleerd en getest, geenproblemen kunnen waarnemen, Bewoner houd het in de gaten of het nu beter gaatin de woning. geen handtekening ivm coronaBegintijd 08:00uurEindtijd 11:30uur | 711.09
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09343 | DEM: Het Block 10 | 1003149 | 44546 | 44580 | Gereed gemeld | CV werkt niet op diverse plekken in de woning. | 1E LIJN ST | Mw. Ilmer | - | CV werkt niet op diverse plekken in de woning. | Firma Collectief Onderhoud 16-12-2021:Linker en rechter 2 van vloerlussen zaten de fijnafregeling vast en hierdoorgeen warmte over bepaalde zones. | Firma Collectief Onderhoud 16-12-2021:Gebeld met bewoner en afgesproken dat ik na 14uur op lokatie kom, mevrouw ishele middag in huis.Aanvang werkzaamheden 09:45Einde werkzaamheden 10:00***Firma Collectief Onderhoud 16-12-2021:Gangbaar gekregen en gecontroleerd dmv thermografische camera. Systeemfuncioneerd naar behoren.447L/h flow, t1=39, t2=27.Aanvang werkzaamheden 11:45Einde werkzaamheden 12:30 | 127.25
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09332 | DEM: Burg. Moonshof 32 | 1003769 | 44547 | 44580 | Gereed gemeld | Verwarming blijft doorbranden het is 25 graden | 1E LIJN ST | Mw Boons | - | Verwarming blijft doorbranden het is 25 graden | Firma Collectief Onderhoud 21-12-2021:Bij binnenkomst staat de thermostaat op 17 graden, het is 23 in de woning, opde warmte meter is te zien dat er 0,4kw verwarming de woning in gaat, motor isdicht gestuurd, motor gaat niet meer goed vast op de ring. | Fa Collectief Onderhoud 17-12-2021:Bewoner gesproken, die gaat mij straks terug bellen voor een afspraakBegintijd 10:30uurEindtijd 10:45uur***Fa Collectief Onderhoud 17-12-2021:Bewoner heeft mij terug gebeld. Afspraak gemaakt op 20 december. Tussen 13:00en 14:30uurBegintijd 10:45uurEindtijd 11:00uur***Firma Collectief Onderhoud 20-12-2021:Bewoner gesproken en de afspraak verplaatst naar 22-12 tussen 10 en 1 uur.Aanvang werkzaamheden 14:30Einde werkzaamheden 14:45***Firma Collectief Onderhoud 21-12-2021:Andere motor geplaatst waar de wartel vast zit aan het motortje zodat dit 1geheel is, getest en gecontroleerd, hij gaat open bij warmte vraag, en looptdicht naar 0 kw bij einde warmte vraag. Alles werkt zoals het hoort.Aanvang werkzaamheden 14:00Einde werkzaamheden 15:00 | 260.4
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09404 | DEM: Kasteellaan 23 C | 1006045 | 44553 | 44580 | Gereed gemeld | Geen WW wordt niet warm, blijft lauw | 1E LIJN ST | Dhr Wesley | - | Afwijking W | Technisch gebrek. Lauwwater, wordt steeds kouder.***Firma Collectief Onderhoud 24-12-2021:De doorstroming was te hoog voor de wisselaar om bij te houden met verwarmen. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Met de melder afgesproken dat morgenals eerst met hem wordt gebeld en een afspraak gepland. Dit moet doorCollectief oh laten oppakken!!. "MORGEN DIE AANSTUREN AUB""***Firma Collectief Onderhoud 24-12-2021:Afspraak gemaakt voor vanmiddag tussen 11 en 2 uur. (21-12).Aanvang werkzaamheden 08:15Einde werkzaamheden 08:30***Firma Collectief Onderhoud 24-12-2021:Deze is ietsgeknepen waardoor het water bij de tappunten weer boven de 53graden kwam.Aanvang werkzaamheden 11:00Einde werkzaamheden 12:00 | 249.5
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09335 | DEM: Burg. Moonshof 38 | 1006064 | 44554 | 44580 | Gereed gemeld | Probleem met de vloerverwarming | 1E LIJN ST | Petra van Leeuwen | - | Mevr heeft alles gevoeld, binnen zijn de leidingen warm van de warmtepompDat misschien de capaciteit niet aan kan liggen | Firma Collectief Onderhoud 24-12-2021:Er is onvoldoende stroming in het systeem door vervuiling. | Firma Collectief Onderhoud 24-12-2021:Er is een spoelactie ingepland.Aanvang werkzaamheden 10:00Einde werkzaamheden 10:45***Fa Collectief Onderhoud 29-12-2021:Vloerverwarming groep voor groep door gespoeld, Y filter in de aanvoer leidinggemonteerd, deze zat alleen in de retour, waardoor het vuil in de binneninstallatie terecht komt, Installatie getest en gecontroleerd, alles word nugoed warm en lekt niet. Geen handtekening ivm coronaBegintijd 08:00uurEindtijd 12:30uur | 525.94
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 1006553 | 44556 | 44580 | Gereed gemeld | Geen warm water en verwarming | 1E LIJN ST | Mevr. Tineke Visser | - | Geen warm water en verwarmingMeerdere bewoners hebben hier last van volgens de begeleider die teven ook de melder is.Afwijking W | Technisch gebrek. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten installatie deels hand aangestuurd.morgen verder uitzoeken.Verder ben ik bij de bewooners geweest en bij 25C bgwerkte de pomp van de set niet goed en het ww bleef erg louw. Daar moetCollictief oh gaan kijken. Bij 25F 1e kon ik geen probleem zien maar de bewonerblijft vasthoude dat hij soms ook geen goed ww hebt, hier ook CO nalaten kijken. Collectief Onderhoud aansturen voor woningen 25c en 25f.********************************************************************************Fa Collectief Onderhoud 27-12-2021:Gebeld, afspraak gemaakt voor morgenmiddag om te kijken wat er aan de hand is.Begintijd 10:45uurEindtijd 11:00uur***Fa Collectief Onderhoud 28-12-2021Woning 25C controle verwarming en warm water, hier zijn we vorige week al bijgeweest, warm water is 60 graden, en de verwarming werkt ook naar behorenBegintijd 11:30uurEindtijd 12:15uur***Fa Collectief Onderhoud 28-12-2021:Woning 25F controle warm water en verwarming, warme water is 60 graden,verwarming word ook warm bij warmte vraag, geen problemen kunnen waarnemen.Begintijd 12:15uurEindtijd 13:00uur | 647.98
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09439 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 38 | 1006820 | 44557 | 44592 | Gereed gemeld | Installatie checken, meter loopt door* | 1E LIJN ST | Dhr. Bosker | - | Meneer geeft aan dat hij merkt/vermoed dat de meter dag en nacht doorloopt endat er constant warmte wordt gevraagd.Hij is bang dat hij hierdoor een te hoge jaarafrekening gaat krijgen voor eenhoog geregistreerd verbruik van een meter welke maar door blijft lopen.Zou hier eens iemand langs willen gaan om de installatie na te lopen, wellichtis er iets defect waardoor er constant warmte wordt gevraagd of door deleidingen blijft lopen? | - | Fa Collectief Onderhoud 27-12-2021:Bewoner gebeld afspraak ingepland voor 4 januari tussen 10:00 en 13:00Begintijd 16:45uurEindtijd 17:00uur***Fa Collectief Onderhoud 4-1-2022:Installatie gecontroleerd, bij geen warmte vraag blijft er 0,7 kw aan warmtedoor lopen, thermo motor op de aanvoer leiding sluit niet goed af, andere motorgeprobeerd zelfde verhaal, er zit een ta afsluiter, heb de documentatie hier vanopgezocht, deze afsluiter heeft een slag lengte van 6mm, deze thermo motor heeft5mm, nu voor nood een stukje rubber er tussen gelegd, bij einde warmte vraagstaat de meter nu wel op 0. met kantoor gebeld, die hebben de gegevens van deafsluiter met de vraag voor een motor hier voor m30 24v nc met een slaglengtevan 6 mm op de mail gezet naar de groothandel, we wachten op terugkoppeling van hun en kunnen dan de goede motor bestellen, als ik meer weet laatik het de bewoners weten.Start 10:00Eind 12:30***Fa Collectief Onderhoud 7-1-2022:Bewoner gebeld voor het maken van een afspraak, geen gehoor ook geen voicemailin kunnen spreken.Begintijd: 10:00Eindtijd: 10:15***Fa Collectief Onderhoud 21-01-2022:Bewoner gebeld afspraak ingepland voor vrijdag 28-1 einde van de ochtendBT 11:15uurET 11:30uur***WerkzaamhedenThermo motor vervangen, meter wou niet op 0 uitkomen. Nieuwe motor geplaatstbij einde warmte vraag is er nu 0 doorstroming. Geen handtekening ivm coronaMonteur Datum Van Tot UrenRoy 28-01-2022 13:00 14:00 1 uur. | 458.82
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09463 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 C | 1007497 | 44560 | 44566 | Gereed gemeld | Geen warm water in de douche* | 1E LIJN ST | Begeleiding | - | Geen warm water in de douche. | - | Fa Collectief Onderhoud 03-01-2022:Begeleiding gesproken en die gaven aan dat het probleem is opgelost. Er is 2ekerstdag een monteur geweest die het probleem heeft verholpen. | 30.78
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09327 | DEM: Burg. Moonshof 22 | 1007565 | 44560 | 44580 | Gereed gemeld | Te warm in de woning. | 1E LIJN ST | Mevr. Rasenberg | - | De verwarming blijft verwarmen, het is al 28 graden in de woning.Gemeld door Kim van Thuisvester. | - | Fa Collectief Onderhoud 30-12-2021:Bewoner gebeld, afspraak gemaakt voor morgen rond 13:00 uurBegintijd 14:30uurEindtijd 14:45uur*******Terugkoppeling CO 31-12-2021:Motor van de verwarming bleef open staan, deze was kapot, motor vervangen, installatie gecontroleerd en getest, nu is er geen doorstroming meer bij eindewarmte vraag, verder geen problemen kunnen waarnemen. Geen handtekening ivm corona.Start 13:00einde 14:00 | 199.13
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09327 | DEM: Burg. Moonshof 22 | 1008030 | 44564 | 44566 | Gereed gemeld | Nog steeds te warm in de woning* | 1E LIJN ST | Mail Mylène Rasenberg d.d. 03-01-22 | - | Mijn verwarming blijft verwarmen terwijl de thermostaat op 16 graden staat.Ondertussen is het zoâ€™n 27/28 graden bij mij binnen.Daarnaast blijft mijn thermostaat bij de A op zomerstand staan (koelen 24graden). Kan dit zsm opgelost worden? | - | Terugkoppeling CO 3-1Bewoner gebeld, die geeft aan geen nieuwe melding gemaakt te hebben, heb vorigeweek donderdag metmevrouw een afspraak gemaakt voor vrijdag smorgens, toen daar geweest, mevrouwzegt geen nieuwemelding gemaakt te hebben en dat het systeem naar behoren werkt. Ik sluithierbij de melding. | 35.4
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09373 | DEM: Het Block 9 | 1007913 | 44564 | 44566 | Gereed gemeld | Te warm in de woning* | 1E LIJN ST | Dhr. van den Broek | - | Te warm, temperatuur gaat niet meer naar beneden. | - | Collectief Onderhoud - 3-1-2022:Bewoner gebeld, afspraak gemaakt dat ik vandaag rond 12 uur langs kom.***Collectief Onderhoud - 3-1-2022:Controle afleverset en vloerverwarmings verdeler, motor van de woonkamer zat erniet helemaal vast op, deze aangedraaid, slaapkamer werd ook niet warm zeimevrouw, dit gecontroleerd, motoren worden opengestuurd, er gaat geen warmtenaar die groepen, de liters per uur stonden helemaal op 0, deze waren dichtgedraaid, deze open gezet, er gaat nu ook warmte naar de slaapkamer, verdergeen problemen kunnen waarnemen. Geen handtekening ivm corona . | 138.23
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 1008134 | 44564 | 44599 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de keuken* | 1E LIJN ST | Mevr. Visser | - | Geen verwarming in de keuken | - | Fa. Collectief Onderhoud 4-1-2022:Installatie gecontroleerd, uponor regeling in de keuken, in het keukenkastje ziteen verdeler, afstandbediening opnieuw toegewezen deze schakelde niet goed,verder geen problemen kunnen vinden, groepen sluiten af bij geen warmte vraag, bij warmte vraag gaan ze netjes open. Geen handtekening ivm corona Start 14:00Eind 14:45 | 276.46
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09455 | DEM: Touwbaan 32 | 1008143 | 44564 | 44566 | Gereed gemeld | Geen verwarming* | 1E LIJN ST | Dhr. van de Heijkamp | - | Verwarming werkt niet, heeft wel vloerverwarming. | - | Fa Collectief Onderhoud 03-01-2022:Bewoner gebeld, afspraak afgestemt voor morgen vroeg tussen 9:00 en 12:00 uurBT 14:30uurET 14:45uur***Fa Collectief Onderhoud 04-01-2022:Installatie gecontroleerd, er zat lucht in de installatie, deze ontlucht,binnen werken van de verdeler zaten vast deze gangbaar gemaakt. verder geenproblemen kunnen waarnemen. geen handtekening ivm corona.BT 09:15uurET 10:00uur | 162.11
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09333 | DEM: Burg. Moonshof 34 | 1008308 | 44565 | 44566 | Gereed gemeld | Radiatoren branden door in slaapkamer/woonkamer* | 1E LIJN ST | Stefania | - | Radiatoren branden door in de slaapkamer/woonkamer | - | Fa Collectief Onderhoud 4-1-2022:Bewoner gebeld, afspraak voor 5-1 gemaakt, mevrouw is vanaf 10 uur thuis*****Fa. Collectief Onderhoud 5-1-2022:Bij aankomst sluipverbruik geconstateerd van 35L/h op cv klep/motor, binnenwerk gangbaar gemaakt. en nu geen sluipverbruik meer. Aansluitset functioneerd naar behoren.Start 10:15Eind 11:15 | 154.73
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09446 | DEM: Touwbaan 18 | 1009548 | 44567 | 44621 | Gereed gemeld | Geen warm water.* | 1E LIJN ST | Mw. Vissers | - | Geen warm water. | - | Fa Collectief Onderhoud 06-01-2022:Bewoner gesproken en een afspraak gemaakt op vrijdag 7-1 tussen 8 en 11 uur.BT 11:00uurET 11:15uur***Fa Collectief Onderhoud 07-01-2022:geen warm water in de woning, in de warm water leiding zit een elektrische klepdeze is kapot, hier moet een nieuwe voor besteld worden, he nu een noodoplossing gemaakt met een stukje koper pijp en 2 knelsokken zodat bewoners welwarm water hebben. zie foto's voor het type van de klep, als deze binnen isafspraak maken met bewoner.BT 08:15uurET 09:45uur***Fa Collectief Onderhoud 31-01-2022:Burkert magneet schakelaar terug plaatsen in de warm water Leiding, Klep hebbenze gereviseerd. Klep gemonteerd, Klep lekt en maakt heel raar geluid bij hetinschakelen van de stroom. Klep er tussen uit gehaald, weer stukje buis ertussen gezet voor nood, zodat bewoners wel warm water hebben. Contact gehad metMarko Groener die heeft een nieuwe besteld, als deze binnen is afspraak makenvoor plaatsenBT 14:15uurET 15:00uur***28-02 Collectief Onderhoud 12:00-12:45 0.75uur Dhr. Roy.Burkert klep in de warm water Leiding geplaatst, alles weer aangesloten zoalshet hoort. Gecontroleerd op werking en lekkage. Geen lekkage kunnen waarnemen.Installatie functioneerd naar behoren.Storing gereed: JA. | 791.06
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09378 | DEM: Jan van Beekhof 15 | 1010320 | 44568 | 44572 | Gereed gemeld | Te veel verwarming* | 1E LIJN ST | Dhr. Kuppens | - | Thermostaat staat op 18 graden, 23/24 wat meneer krijgt. | - | Fa Collectief Onderhoud 07-01-2022:Bewoner gebeld voor het maken van een afspraak, geen gehoor, geen voicemail.BT 12:30uurET 12:45uur***Afspraak 11-01 in de ochtend meldt CO.***Fa Collectief Onderhoud 10-01-2022:Afspraak gemaakt op 11-1 in de ochtendBT 12:45uurET 13:00uur***Fa Collectief Onderhoud 11-01-2022:Er bleven 2 kleppen hangen op de vloerverwarmings verdeler deze zijn weergangbaar gemaakt. Systeem is getest en functioneert weer naar behoren.BT 08:00uurET 09:15uur | 205.93
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09406 | DEM: Kasteellaan 23 E | 1010578 | 44569 | 44572 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Middelman | - | Te weining warm Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ,Contact opgenomen met melder, deze heeft al een geruime tijd onvoldoende temp.op het warm water.Dit is volgens hem al eerder gemeld.Oppakken in de dagdienst.********************************************************************************Fa Collectief Onderhoud 10-01-2022:Geen gehoor, voicemail ingesproken met een terugbelverzoek.BT 16:45uurET 17:00uur***Fa Collectief Onderhoud 11-01-2022:Bewoner geeft aan dat de melding niet in de woning ligt. Het probleem ligt inde technische ruimte. Zijn algeregeld monteurs in de woning geweest en die kunnen geen problemen vinden.Bewoner heeft al vakergemeld en er is nog steeds niks mee gedaan, en hij is er nu wel klaar mee. Hijgeeft aan dat deaanvoertemperatuur maar 27 graden is. Bewoner woont op nummer E en dat is heteinde van de straat,waardoor zijn woning als laatste is. Bewoner geeft aan dat er nu een busje vanKropman bij dehoofd/technische ruimte staat, maar hij weet niet waarom. Graag dit oppakkenBT 15:45uurET 16:00uur****************Melding loopt verder op de bon van de Vijfhoevenlaan 25, daar was het bezoekvanmiddag aan de TR op SO1011452 | 110.88
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09337 | DEM: Burg. Moonshof 40 | 1011538 | 44572 | 44575 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Mevr. Hut | - | Geen ww in de badkamer, keuken blijft ook niet stabiel qua temperatuur. | - | Fa Collectief Onderhoud 11-01-2022:Geen gehoor. Voicemail ingesproken met terugbelverzoek.BT 17:00uurET 17:15uur***Fa Collectief Onderhoud 12-01-2022:Afspraak gemaakt op vrijdag 14-1 in de ochtendBT 14:45uurET 15:00uur***Fa Collectief Onderhoud 14-01-2022:De cocon zat vast deze is vervangen. Waarna het water weer goed warm werd. Het systeem is uitgebreid gecontroleerd en getest en functioneert naar behorenBT 08:00uurET 09:15uur | 267.12
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09334 | DEM: Burg. Moonshof 36 | 1013398 | 44575 | 44592 | Gereed gemeld | Onvoldoende cv in de woning.* | 1E LIJN ST | Mw. Kanters | - | Onvoldoende cv in de woning.Vloerverwarming beneden verdieping blijft koud, gisteren is de temperatuur hogeringesteld. | - | Fa Collectief Onderhoud 14-01-2022:Gesproken met mevrouw afspraak gemaakt voor vanmorgenBT 10:45uurET 11:00uur***Fa Collectief Onderhoud 14-01-2022:Systeem nagelopen en deze is ernstig vervuild. Ik heb een afspraak gemaakt metde bewoners om het leidingwerk door te spoelen een een filter in de aanvoer teplaatsen.BT 11:15uurET 12:15uur***Fa Collectief Onderhoud 17-01-2022:Bewoners hebben gebeld om de afspraak de afspraak te verzetten ivm corona.Nieuwe afspraak gemaakt op 28 januari in de ochtend.BT 15:30uurET 15:45uur******WerkzaamhedenVloerverwaming spoelen, afleverset afgekoppeld, spoelkar aangesloten, elkegroep afzonderlijk van elkaar door gespoeld, in de aanvoer leiding gelijk een yfilter geplaatst, deze was alleen in de retour aanwezig. alles weer gemonteerden in bedrijf gesteld. geen handtekening ivm coronaMonteur Datum Van Tot UrenRoy 28-01-2022 08:00 13:00 5 uur | 615.56
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09356 | DEM: Het Block 22 | 1013780 | 44577 | 44579 | Gereed gemeld | vloerverwarming werkt niet* | 1E LIJN ST | Rosanna Hogendijk | - | alleen de keuken en douche werktTemp 20,5 in de keukenwel warm waterAfwijking W | Technisch gebrek | met meldster gebeld. deze gaf aan dat er een gedeelte niet werkt. CollectiefOnderhoud aangestuurd********************************************************************************Fa Collectief Onderhoud 16-01-2022:Contact gehad met de bewoner morgen afspraak gemaakt 11:00-14:00uurBT 12:00uurET 12:15uur***Fa Collectief Onderhoud 17-01-2022:Systeem nagelopen, tekmar stond in storing. Systeem gereset. Onderhouduitgevoerd. Alles werkt naar behoren. Motoren schakelen open bij vraag, bijgeen vraag sluiten deze naar 0lh. Bij vraag ging de flow naar 450lh. Leidingenwerden warm, 38 graden. Alles werkt weer naar behoren.BT 11:15uurET 12:15uur | 213.78
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09338 | DEM: Burg. Moonshof 42 | 1013912 | 44578 | 44579 | Gereed gemeld | Geen ww* | 1E LIJN ST | Mevr. van der Molen | - | Geen ww in de woning, mogelijk is het filter vervuild. | - | Fa Collectief Onderhoud 17-01-2022:Systeem nagelopen, filters zaten helemaal Verstopt. Deze gereinigd en hetsysteem getest. Alles werkt naar behoren.BT 12:45uurET 13:30uur | 138.93
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09333 | DEM: Burg. Moonshof 34 | 1014951 | 44579 | 44638 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning* | 1E LIJN ST | stefania | - | Geen warm water in de woning | - | Fa Collectief Onderhoud 18-01-2022:Bewoner gesproken en een afspraak gemaakt voor woensdag 19 januari in de ochtendna 10:00uurBT 15:30uurET 15:45uur***Fa Collectief Onderhoud 19-01-2022:Filter gereinigd, deze was verstopt. Warm tapwater getest en functioneert naarbehoren. Bij het terugmonteren van de filterdop zag ik dat die beschadigd is,deze is wel lekvrij, maar dient vervangen te worden.BT 10:30uurET 11:15uur***28-02 Collectief Onderhoud 13:30-13:45 0.25 Dhr. Roy.Bewoner gebeld voor maken van afspraak voor plaatsen onderdeel, bewoner geeftaan dat ze nu corona heeft, volgende week nog eens bellen voor de status.Storing gereed: NEE.***1-3 Collectief Onderhoud 12:00-12:15 0.25 Dhr. Kees Bayer.Ggh, vm ingesproken met terugbelverzoek voor afstemmen bezoek op lokatie voorherstelwerkzaamheden.Storing gereed: NEE.***Fa Collectief Onderhoud 11-03-2022:Gebeld met bewoner en afgesproken dat ik even aankijk of ik na half 13:30vandaag op lokatie kan komen of anders met bewoner een afspraak voor volgendeweek maar, bewoner akkoord.BT 09:45uurET 10:00uur***17-03 Collectief Onderhoud 12:15-12:30 0.25 Dhr. Kees Baijer.Gebeld met bewoner en afgesproken dat ik over 15 min op lokatie ben voorherstelwerkzaamheden.Storing gereed: NEE.***17-03 Collectief Onderhoud 12:45-13:30 0.75 Dhr. Baijer.Komfort filter compleet vervangen aanvoer kw naar wisselaar, 2 vervolglekkage's verholpen nav verouderde pakkingen. Warm tapwater getest, systeemfunctioneerd naar behoren.Storing gereed: JA. | 340.09
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09304 | DEM: Anemoonlaan 36 C | 1015865 | 44581 | 44581 | Gereed gemeld | Onvoldoende cv in de woning* | 1E LIJN ST | Dhr. van der Pluim | - | Onvoldoende cv in de woning.Aanvoertemp is 26c er gaat 23c uit.Woning niet betreden, bewoner heeft corona. Graag ketelhuis nakijken.Graag telefonische terugkoppeling geven aan bewoner.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Warmtepomplag in storing "fase/flow 752"-Reedcontact vd flow meter hing los, deze teruggeplaatst op de juiste positie en WP gereset, valt weer terug in storing. iom Fouad condenserpomp spanningsloos gezet, storing gereset en pomp weer ingeschakeld. Wp draait weer, storing komt niet meer terug. Uitgaande temp loopt op. Dhr. van der Pluim geïnformeerd over de uitkomst van de melding. | 204.96
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09307 | DEM: Anemoonlaan 36 F | 1016081 | 44581 | 44588 | Gereed gemeld | Verwarming gaat niet hoger dan 19 graden* | 1E LIJN ST | Ilse Akkerman | - | Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven , vandaag Yender aansturenCollectief Onderhoud 21-1 17:45-18:00.Afspraak gemaakt voor 28-1, mevrouw Akkerman ging akkoord met deze afspraak.Storing gereed: Nee.***Mevrouw Akkerman annuleert de storing.Annulering doorgestuurd naar CO. | 84.2
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09307 | DEM: Anemoonlaan 36 F | 1016116 | 44582 | 44582 | Gereed gemeld | CV komt niet hoger dan 19,5c, koude klachten* | 1E LIJN ST | Dhr./Mw. Akkeman | - | CV komt niet hoger dan 19,5c, koude klachten. | - | Fa Collectief Onderhoud 21-01-2022:Melding is dubbel gemeld en wordt afgerond op 1022-03634 - 1016081 | 18.92
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09324 | DEM: Burg. Moonshof 18 | 1018018 | 44589 | 44589 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning* | 1E LIJN ST | Dhr. van den Bosch | - | Geen warm water in de woning.Collectieve storing, graag nakijken in het ketelhuis.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, installatiedruk bijgevuld, deze was te laag.Tevens zeef van ontgasser gereinigd en weer in bedrijf gesteld. | 288.19
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09336 | DEM: Burg. Moonshof 4 | 1018024 | 44589 | NULL | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning. | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water in de woning.Collectief loopt op 1018018. | - | Collectief loopt op 1018018. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09306 | DEM: Anemoonlaan 36 E | 1018307 | 44592 | 44655 | Gereed gemeld | warmte pomp stank uit de kast* | 1E LIJN ST | Dhr Dings | - | ruikt als brak stilstaand water aparte geurAfwijking W | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.De bewooner gebeld en die gaf aan dat cv en ww ht gewoon doen en dat alleen hette veel stank in de ruimte rondom afleverset thuis. Morgen graag de storingdoorzetten naar Collectiefonderhoud. Nu is niet nodig om actie te nemen.***Fa Collectief Onderhoud 01-02-2022:Bewoner gesproken en een afspraak gemaakt voor maandag 7 feb tussen 10 en 1uur. Bewoner heeft ook de buren gesproken die hier last van hebben gehad en diegaven dat het mogelijk aan de sifon kan liggen.BT 09:45uurET 10:00uur***Fa Collectief Onderhoud 07-02-2022:Stankoverlast bij afleverset, sifon waar de inlaatcombinatie op loost stonddroog, deze gevuld met water. Geen handtekening ivm coronaBT 10:00uurET 10:45uur | 179.47
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09457 | DEM: Touwbaan 4 | 1018259 | 44592 | 44621 | Gereed gemeld | Geen/onvoldoende warm water in de woning.* | 1E LIJN ST | Dhr./Mw. Crispijn | - | Geen/onvoldoende warm water in de woning. | - | Fa Collectief Onderhoud 31-01-2022:Heetwater beveiliging kapot, nu voor nood een stukje buis ertussen gezet,Burkert magneetklep is besteld, als deze binnen is afspraak maken.BT 16:00uurET 17:00uur***28-2 Collectief Onderhoud 12:45-13:30 0.75 Dhr. Roy.Burkert klep in de warm water Leiding geplaatst, alles weer aangesloten zoalshet hoort. Gecontroleerd op werking en lekkage. Geen lekkage kunnen waarnemen.Installatie functioneerd naar behoren.Storing gereed: JA. | 470.79
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09439 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 38 | 1018364 | 44593 | 44645 | Gereed gemeld | Vloerverwarming doet het niet* | 1E LIJN ST | Mw. Bosker | - | Geen vloerverwarming, geen warm water in de douche. | - | Fa Collectief Onderhoud 01-02-2022:Bewoner gebeld geen gehoor, geen voicemail in kunnen sprekenBT 15:30uurET 15:45uur***Fa Collectief Onderhoud 02-02-2022:Bewoner gesproken en een afspraak gemaakt op 7 februari. Bewoner geeft aan al15 maanden last te hebben van temperatuur schommelingen. Temperatuur staatingeschakeld op 22 graden, maar dit is niet consistent. Onze monteur is 28-1ook nog op locatie geweest en heeft toen een danfoss motor vervangen. Als demonteur geen afwijkingen kan vinden, moet Kropman actie ondernemen. Bewonergeeft aan dat nummer 42 hier ook last van heeft, maar dit nog niet heeftgemeld, maar nog wel wilt doen.BT 13:15uurET 13:30uur***Fa Collectief Onderhoud 07-02-2022:Controle afleverset, niks kunnen vinden, graag 2 loggers plaatsen voor uitlezenwat er met de temperatuur gebeurd, dit met marko overlegd, van de week loggersplaatsen moet deze ophalen op de zaak.BT 11:15uurET 12:15uur***Fa Collectief Onderhoud 14-02-2022:Bewoner gebeld voor maken van een afspraak voor plaatsen loggers, vanmiddag na14:00BT 11:30uurET 11:45uur***Fa Collectief Onderhoud 14-02-2022:2 loggers geplaatst 1 in de woonkamer, 1 in de badkamer, zie foto voor welkewaar staat. Over een maand ophalen, datum plan ik al in.BT 14:15uurET 15:00uur***Fa Collectief Onderhoud 14-03-2022:Loggers opgehaald, deze op de zaak afleveren en uitlezen.BT 15:30uurET 16:15uur***24-3 Collectief Onderhoud 14:00-17:15 3.25 Dhr. Marko.Loggers uitlezen en data analyse uitvoeren op data. Oorzaak en adviesopstellen. Rapportage opstellen en mailen.Storing gereed: JA. | 606.62
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09373 | DEM: Het Block 9 | 1018497 | 44593 | 44616 | Gereed gemeld | temp. te hoog en niet te regelen in slaapkamer* | 1E LIJN ST | monique v/d broek | - | temp. te hoog en niet te regellen in slaapkamer. | - | Fa Collectief Onderhoud 01-02-2022:Bewoner gebeld afspraak gemaakt voor Donderdag 3-2 tussen 11:00 en 13:00 uurBT 15:45uurET 16:00uur***Fa Collectief Onderhoud 03-02-2022:Bij aankomst 21,7graden in de slaapkamer BG bij warmtevraag 19,5 graden,geconstateerd dat kleppen doorlaten op slaapkamer 1 (vloerverdeler groep 10 en9 )zie foto. Ook geconstateerd dat groep 5(keuken) en 6(woonkamed) doorlaten.Servo motoren functioneren niet naar behoren, nieuwe servo motoren uponor 24vbesteld en afgesproken met bewoner dat we bij beschikbaarheid onderdelencontact opnemen om een afspraak te maken voor herstelwerkzaamheden. Alsnoodoplossing slaapkamer dicht gedraait met fijnafregeling/voeler om doorlatente voorkomen.BT 13:15uurET 14:15uur***Fa Collectief Onderhoud 21-02-2022:3x servo motor vervangen op vloerverdeler (2x sk1(gr10,9) en 1x sk2(gr3)) navtest geconstateerd dat binnenwerk groep9 niet gangbaar/sloot, deze gangbaargemaakt nogmaals getest functioneerd naar behoren.BT 16:45uurET 18:15uur | 526.12
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09322 | DEM: Burg. Moonshof 14 | 1019877 | 44600 | 44602 | Gereed gemeld | Te veel verwarming* | 1E LIJN ST | Dhr. Buiks | - | Te veel verwarming. | - | CO 08-02: Afspraak gemaakt voor 09-02.***Fa Collectief Onderhoud 09-02-2022:Motor voor de toevoer van de verwarming sluit niet af, deze motor zat er opgeklikt en had speling, andere motor gemonteerd, installatie getest engecontroleerd, alles werkt nu zoals het moet.BT 14:30uurET 15:30uur | 224.62
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09442 | DEM: Touwbaan 10 | 1020311 | 44602 | 44630 | Gereed gemeld | De ketel maakt hard geluid en trilt* | 1E LIJN ST | De Bock | - | De ketel maakt hard geluid en trilt | - | Fa Collectief Onderhoud 10-02-2022:Gebeld met bewoner en gevraagd om informatie (merk/type ketel/warmtepomp)Bewoner is nu niet thuis. Verzocht om foto's door te sturen zodra bewoner thuisis en afgesproken dat ik dan een afspraak zal maken voor bezoek op lokatie. Inafwachting.BT 15:30uurET 15:45uur***Fa Collectief Onderhoud 10-02-2022:Het is bewoner niet gelukt mij enige informatie te verschaffen over bestaandeinstallatie, desalniettemin afgesproken dat ik morgen op lokatie kom na 10uurwaarschijnlijk ergens in de middag. Bewoner is vanaf 10uur hele dag in huis.BT 16:30uurET 16:45uur***Fa Collectief Onderhoud 11-02-2022:Bij aankomst geconstateerd dat de heetwaterbeveiliging danfoss defect is,noodoplossing: heetwaterbeveiliging afgekoppeld van het stroom, buis er tussengezet. Nieuwe DANFOSS spoel voor heet water beveiliging besteld en afgesprokenmet bewoner dat ik contact opneem als het onderdeel beschikbaar is.BT 14:15uurET 15:00uur***Fa Collectief Onderhoud 09-03-2022:Gebeld met bewoner en afgesproken vandaag tussen 15 en 17uur voorherstelwerkzaamheden op lokatie.BT 13:45uurET 14:00uur***Fa Collectief Onderhoud 09-03-2022:Getracht danfoss spoel tbv heetwaterbeveiliging te vervangen maar klep/membraangeeft problemen. Nieuwe bÃ¼rkert heetwaterbeveiliging geplaatst en getest,functioneerd naar behoren.BT 14:30uurET 15:15uur | 440.76
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09356 | DEM: Het Block 22 | 1020455 | 44603 | 44623 | Gereed gemeld | CV werkt niet in de woonkamer / boven verd.* | 1E LIJN ST | Mw. Hoogendijk | - | CV werkt niet in de woonkamer / boven verd. | - | Fa Collectief Onderhoud 11-02-2022:Afspraak gemaakt voor 14-02.***Fa Collectief Onderhoud 14-02-2022:Controle afleverset, groep woonkamer word niet warm, flow meter zat vast dezegangbaar gemaakt. Met warmtebeeld camera gecontroleerd, nu gaat er warmte deleiding in, Verder niks kunnen vinden.BT 11:45uurET 12:45uur*** | 155.42
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09426 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 48 | 1020598 | 44606 | 44607 | Gereed gemeld | Lekkage afleverset* | 1E LIJN ST | Mevr. van der Heijden | - | Lekkage bij de afleverset, deze is vorige week vervangen. | - | CO 14-02: Afspraak voor vanmiddag gemaakt.***Fa Collectief Onderhoud 14-02-2022:Lekkage bij de afleverset, vorige week nieuwe platen wisselaar geplaatst, nulekte er een koppeling erboven, nieuwe pakking geplaatst alles droog gemaakt,geen lekkage kunnen waarnemen meer. | 138.93
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09471 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 M | 1020812 | 44607 | 44622 | Gereed gemeld | geen warm water in de woning.* | 1E LIJN ST | Kees | - | geen warm water in de woning. | - | ***1e werkbon CO :15/2Werkzaamhedenbewoner gebeld geen gehoor, probeer het morgen weer.Monteur Datum Van Tot UrenRoy 15-02-2022 14:45 15:00 0.25 uurCollectief Onderhoud: Melding gaat verder op nummer: 1022-10393 - 1023877. | 35.4
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09384 | DEM: Jan van Beekhof 25 | 1022702 | 44614 | 44620 | Gereed gemeld | Geen verwarming in huis* | 1E LIJN ST | Mevr Zijlemans | - | Geen verwarming in huis. Het is nu 20ºC | Terugkoppeling CO 25-2defecte motoren. | CO 22-02 Afspraak gemaakt voor 23-02***Fa Collectief Onderhoud 23-02-2022:Motoren van de verdeler zijn kapot, Met jaren gebeld om te vragen of wij ditmogen maken, dit was geen probleem. 6 motoren besteld, danfoss 24v nc m30BT 10:00uurET 11:00uur***Terugkoppeling CO 25-2Motoren vervangen deze waren besteld. Installatie getest en gecontroleerd.Installatie functioneerd zoals het hoort. | 581.41
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09314 | DEM: Boterpolderlaan 20 | 1023542 | 44620 | 44659 | Gereed gemeld | Vloerverwarming in alle ruimtes uitgevallen* | 1E LIJN ST | 1023542 | - | Vloerverwarming in alle ruimtes uitgevallen. | - | Telefonische terugkoppeling van Roy van Collectief Onderhoud:Er is geen flow terwijl er wel warmtevraag is. Duidt op collectief.&gt; Monteur Peter Smout aangestuurd op een SO voor de TR. | 35.4
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09315 | DEM: Boterpolderlaan 20 A | 1023572 | 44620 | 44621 | Gereed gemeld | Warmtepomp doet het niet* | 1E LIJN ST | Mevr. van Raamsdonk | - | Warmtepomp doet het niet. Het is 20 graden in de woning. | - | Telefonische terugkoppeling van Roy van Collectief Onderhoud:Er is geen flow terwijl er wel warmtevraag is. Duidt op collectief.&gt; Monteur Peter Smout aangestuurd op een SO voor de TR.28-2 Collectief Onderhoud 16:00-16:15 0.25 Dhr. Roy.Bewoner gebeld. Betreft een collectieve storing kropman monteur is aangestuurd.Ik sluit hierbij de melding.Storing gereed: NEE. (Vervolg op andere SO.) | 35.4
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09471 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 M | 1023799 | 44620 | 44622 | Gereed gemeld | Geen warm water in het appartement* | 1E LIJN ST | Dhr. van Groezen. | - | Geen warm water in het appartement. | - | 28-2 Collectief Onderhoud 16:15-16:30 0.25 Dhr. Roy.Bewoner gebeld geen gehoor, morgen weer contact.Storing gereed: NEE.***2-3 Collectief Onderhoud: Melding gaat verder op nummer: 1022-10393 - 1023877. | 54.33
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09473 | DEM: Vincent van Goghstraat 22 | 1023644 | 44620 | 44621 | Gereed gemeld | Geen cv in de gehele woning.* | 1E LIJN ST | Mw. Kocabas | - | Geen cv in de gehele woning. | - | Telefonische terugkoppeling van Roy van Collectief Onderhoud:Er is geen flow terwijl er wel warmtevraag is. Duidt op collectief.28-2 Collectief Onderhoud 15:00-15:15 0.25 Dhr. Roy.Bewoner gebeld afgesproken dat ik zo langs kom.Storing gereed: NEE.***28-2 Collectief Onderhoud 15:15-16:00 0.75 Dhr. Roy.Geen warmte in de woning, kleppen gecontroleerd deze staan open en zijngangbaar, 0 liter flow, ook bij de buren is er geen flow. Betreft collectievestoring, Kropman monteur is aangestuurd.Storing gereed: Nee. (Opvolging via andere SO). | 138.93
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09479 | DEM: Vincent van Goghstraat 32 A (T.R. WKO) | 1023810 | 44620 | 44621 | Gereed gemeld | URGENT: Geen verwarming/flow collectief* | 1E LIJN ST | TR | - | We kregen een melding van Vincent van Goghstraat 22, geen vloerverwarming in de gehele woning. Fa Collectief Onderhoud ister plaatse geweest en contateren 0 flow, terwijl er wel warmtevraag is.Bij de buren is het ook koud. Graag in de TR de werking controleren.Van de Boterpolderlaan hebben we ook 2 meldingen van 20 en 20AIk weet niet of die ook op deze TR zijn aangesloten, anders moeten wedaar ook efkes om de hoek kijken.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten ,bijgevuld van 0.0 naar 2.5 bar | 169.14
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09471 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 M | 1023877 | 44621 | 44666 | Gereed gemeld | Geen ww* | 1E LIJN ST | Dhr. van Groezen | - | Geen ww op meerdere kranen. | - | 1-3 Collectief Onderhoud 12:15-12:30 0.25 Dhr. Kees Baijer.Melder gebeld en afgesproken dat ik morgen (2-3-22) tussen 14 en 16uur oplokatie kom, hij gaat het doorgeven aan bewoners.Storing gereed: NEE.******2-3 Collectief OnderhoudWerkzaamheden: 2e werkbonGeconstateerd dat mengkraan douche (thermostaatkraan defect is) niet boven de40graden te krijgen. Hier zal, een nieuwe geplaatst moeten worden. Afgesprokendat ik ga overleggen op kantoor om een vervolgactie in gang te zetten en wehier zsm contact over opnemen.Monteur Datum Van Tot UrenKees Baijer 02-03-2022 15:30 16:15 0.75 uurVervolgactie: Nieuwe thermostatisch douchekraan moet geplaatst worden13-04 Collectief Onderhoud 16:45-17:30 0.75 Dhr. Baijer.Warm tapwater punten nagelopen met monteur Martijn van firma Kropman en Keesvan firma prisma Technische dienst en geconstateerd dat functie ok is. MARTJJNVAN kropman geeft aan dat er ergens tussen de bron van de Warmtepomp en afnamewoning in distributie een lekkage bevind, besloten geen douchekraan tevervangen aangezien deze functioneerd namelijk 41.8graden (deze is begrenstussen 39-41 graden) Martijn geeft aan dat cv ketel continu moet draaien enschakelen tussen warm tapwater en cv, ook is er vanmorgen een behoorlijke dipgeweest in temperatuur levering. Sluit bon ivm storing levering(bron/wp/distributie) ook vernomen dat laag/middel temperatuur koeling uitbedrijf is. | 257.89
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09318 | DEM: Boterpolderlaan 24 | 1023977 | 44621 | 44628 | Gereed gemeld | Geen ww* | 1E LIJN ST | Mevr. van Ham | - | Geen ww, cv wordt ook niet voldoende warm. | - | 04-03 Collectief Onderhoud 09:15-09:30 0.25 Dhr. Roy.Bewoner gebeld, probleem was al opgelost, was van de week een collectievestoring.Storing gereed: JA. | 35.4
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09356 | DEM: Het Block 22 | 1024346 | 44623 | 44691 | Gereed gemeld | Geen verwarming in keuken, hal,en bovenverdieping* | 1E LIJN ST | Mevr. Hoogendijk | - | Geen verwarming in keuken, hal, en bovenverdiepingCO is eerder geweest.Dit moet goed uitgezocht worden.Afwijking W afsluiter vervangen bij 't blok 22. | Technisch gebrek | 04-03 Collectief Onderhoud 09:00-09:15 0.25 Dhr. Roy.Bewoner gebeld voor maken van een afspraak, geen gehoor en geen voicemail.Maandag nieuwe poging.Storing gereed: NEE.***04-03 Collectief Onderhoud 12:00-12:15 0.25 Dhr. Roy.Bewoner heeft terug gebeld, met haar een afspraak ingepland voor aanstaandemaandag in de middag, mevrouw is die dag gewoon thuis.Storing gereed: NEE.***07-03 Collectief Onderhoud 12:00-13:00 Dhr. Roy.Delta aandrijving is kapot deze is besteld, bij de verdeler zijn de flow metersvervuild en zitten vast, deze komen van de week ook binnen, bij vervolgafspraak deze 2 vervangen.Storing gereed: NEE.***Flow meters vervangen op de vloerverwarmings verdeler, na alles aangesloten tehebben set aangezet, geen flow zicht baar op de meters, set nagekeken, in deretour Leiding zit een filter, deze eruit gehaald, deze was helemaal verstopt,dit schoon gemaakt, set aangezet, 5 minuten later zat dit filter weer verstopt,advies is om de woning te spoelen deze is extreem vervuild, advies gelijkfilters plaatsen in de aanvoer van systeem. Pomp in de afleverset is ook slechtdeze word ook vervangen. Spoelactie ingepland voor 21-03.***Terugkoppeling CO 21-3Spoelen van de vloerverwarming, gelijk filters plaatsen in de aanvoer, geenfilters kunnen plaatsen aangezien de afsluiter voor de afleverset niet afsluit,hier is een nieuwe voor besteld, als deze binnen is dit inplannen met kropmansamen, de druk van het hele systeem moet er af, dit op een maandag inplannendan is mevrouw thuis.Als onderdeel binnen is afspraak maken met kropman en met bewoner, bewoner kanalleen op maandag.***2-5 Collectief Onderhoud 12:00-12:15 Dhr. Kevin.Bewoner gebeld afspraak ingepland voor 9- 5 rond 12.00.Storing gereed: NEE.***Definitief herstel installatie uit bedrijf genomen drukloos gemaakt deafsluitervervangen en installatie weer in bedrijf genomen op druk gezet enontlucht voor zover dit mogelijk was.***WerkzaamhedenOventrop cocon vervangen, y filter gemonteerd in de aanvoer leiding, pomp in deafleverset vervangen, kropman heeft de installatie drukloos gemaakt, toen konik de afsluiter vervangen. installatie gecontroleerd op lekkage en werking,geen problemen kunnen waarnemenRoy 09-05-2022 12:00 14:00 2 uurGebruikte materialenOmschrijving AantalY-filter 3/4" Oventrop (6540991 / 1121006) 1Pomp CV Itho Daalderop Comfort Classic (8564178 / 07.95.36.013) 1Meerlagenbuis 25x2,5mm Uponor PLUS - per meter (1297278 / 1059574) 1UPON FITTING S+PUNTSTK 25XR3/4 1298412 2NEFT DUBB NIPPEL 3/4 ZW 280 6926273 1oventrop Cocon 8614979 1Klein materiaal (â‚¬15) 1Storing gereed: JA | 1742.15
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09434 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 28 | 1025081 | 44629 | 44673 | Gereed gemeld | Geen constant warm water, keuken/douche* | 1E LIJN ST | Mw. Blankers | - | Geen constant warm water. Wordt snel koud. | - | Collectief Onderhoud 09-03-2022:Bewoner gesproken en een afspraak gemaakt op donderdag middag.BT 13:15 uurET 13:30 uur***Collectief Onderhoud 10-03-2022:Geconstateerd dat er een druk verschil leiding tbv regelaar verstopt zat dezeschoon gemaakt en probleem geconstateerd aan Delta temp regelaar deze isdefect. Afgesproken met bewoner dt ik woensdag 16-3-22 na 13uur op lokatie komvoor herstelwerkzaamheden.BT 12:30uurET 13:45uur16-03 Collectief Onderhoud 16:00-17:15 1.25uur Dhr. Kees Baijer.Nieuwe delta thermostaatknop geplaatst warm tapwater getest en dezefunctioneerd naar behoren. Maandag is een melding gemaakt van cv doorverwarmen,aanvoer cv nagelopen en geconstateerd dat regelafsluiter TA 25DN PN16 defectis, deze dient vervangen te worden, uitgezocht moet worden welke type wehiervoor nodig hebben en afgesproken met bewoner dat ik zsm contact opneemzodra ik de levertijd weet van dit onderdeel om een vervolgafspraak te maken.Noodoplossing afsluiter dicht gezet cv aanvoer en gemarkeerd zodat de bewonerevt. met hulp toch zichzelf handmatig kan voorzien van warmte indien nodig.Storing gereed: NEE. (Vervolg actie: regelafsluiter bestellen, levertijdonbekend. Als de leverdatum bekend is, wordt er een nieuwe afspraak ingepland.)***Werkbon CO 21/4WerkzaamhedenTA regelafsluiter vervangen, aanpassing moeten maken aansluitingbinneninstallatie ivm lengte nieuwe type afsluiter. Getest en functioneerd naarbehoren.Monteur Datum Van Tot UrenKees Baijer 21-04-2022 09:00 11:00 2 uurGebruikte materialenOmschrijving AantalTA draadfitting DN25 (art.4066462) 2Messing verloop 1x3/4 (art.6925408) 1Ramingen kogelkraan 1" (art.1807347) 1Dubbele nippel 1" gegalvaniseerd (art.1709815) 1VSH Puntstuk 3/4 x 22 mm knel recht (1120278 / 0861905) 1TA Draadfit2 1" DN25 regelafsluiter (art.4066462) 1Storing gereed: JA | 801.39
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09443 | DEM: Touwbaan 12 | 1025139 | 44629 | 44659 | Gereed gemeld | Geen warm water in de douche* | 1E LIJN ST | Mw. Schrauwen | - | Lichtjes op de ketel zijn uit. Na 15:30 uur thuis 9-3. | - | CO 09-03:Bewoner gebeld, GGH / NNO, kan geen voicemail inspreken.***CO 09-03:Gebeld maar ggh, ik ga vanmiddag aan de deur om te kijken of de bewoneraanwezig is aangezien ik in de buurt ben.***Fa Collectief Onderhoud 09-03-2022:Op lokatie geconstateerd dat warm tapwater naar behoren functioneerd op alletappunten incl. Douche deze wordt namelijk 53graden (zie foto). De zekering(2A-250v) defect van ventilatiebox deze vervangen en bij in bedrijfstellingzijn er 2 componenten op de print geploft. Print is niet meer te repareren.Onderzocht moet worden ofdat de printplaat te vervangen is (verkrijgbaar)anders zal de ventilatiebox vervangen moeten worden en waarschijnlijk dienthier dan mandaadverhoging aangevraagd moeten worden. Afgesproken met bewonerdat zodra er een oplossing gevonden is wij contact opnemen om een afspraak afte stemmen voor herstelwerkzaamheden.BT 15:15uurET 16:15uur***Storing gereed: NEEVervolgactie: Onderzocht moet worden ofdat de printplaat te vervangen is(verkrijgbaar) anders zal de ventilatiebox vervangen moeten worden enwaarschijnlijk dient hier dan mandaadverhoging aangevraagd moeten worden, danmateriaal bestellen en bij beschikbaarheid opnieuw inplannen voorherstelwerkzaamheden.****CO vraagt of zij de printplaat van de ventilatie box mogen vervangen.Onderstaande klant heeft een probleem met de ventilatiebox, zie onderstaandefoto.De printplaat zou defect zijn, gesproken met Manfred Magielse wij voeren dezestoring niet uit. ( Thuisvester zelf regelen )13-4 Collectief Onderhoud 14:00-14:00 0uur.Kropman gemaild over dit probleem. In eerste instantie werd aangegeven dat wijdit probleem moesten oppakken. Later gemaild dat dit niet moet en dat wij ditniet moeten oppakken. Hierdoor sluiten wij de melding.Storing gereed: JA. | 170.85
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09473 | DEM: Vincent van Goghstraat 22 | 1025589 | 44631 | 44659 | Gereed gemeld | Lekkage bij pomp aflever unit* | 1E LIJN ST | Mw. Cordoba | - | Lekkage bij pomp aflever unit. | - | CO 14-03: Bewoner gebeld, geen gehoor.***CO 22-03: Bewoner gebeld, geen gehoor.******Collectief Onderhoud 8/4WerkzaamhedenBewoner gesproken en die geeft aan dat de lekkage al is verholpen. Afgesprokenmet de bewoner dat ze een nieuwe melding maakt wanneer er weer een lekkage is.Monteur Datum Van Tot UrenMart 08-04-2022 09:45 10:00 0.25 uur | 76.63
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09440 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 40 | 1025812 | 44634 | 44636 | Gereed gemeld | Het wordt te warm in de woning* | 1E LIJN ST | Mevr. Vugt | - | Het wordt te warm in de woning. Mevrouw moet de schuifpui openzetten om het uitte kunnen houden in de woning. | - | CO 14-03-2022 18:45-19:30uur:Verwarming blijft doorbranden, afsluiter voor de toevoer sluit niet af,pinnetje gangbaar gemaakt, waardoor deze nu wel goed afsluit, installatiegecontroleerd op werking, geen gebreken kunnen waarnemen. | 127.85
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09434 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 28 | 1025669 | 44634 | 44636 | Gereed gemeld | Vloerverwarming blijft doorbranden* | 1E LIJN ST | Mw. Blankers | - | Vloerverwarming blijft doorbranden.CO komt woensdag 16-3 al op locatie voor een andere openstaande bon.Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel.installatie gecontroleerd rn de technische ruimte is er niets aan de hand.zit binnen; Volgens bewoner is Collectief Onderhoud ook aangestuurd.***Fa Collectief Onderhoud 14-03-2022:Gebeld met bewoner en ze geef aan dat het nu 24graden is in de woning, gevraagdhaar de afsluiter naar de vloerverdeler dicht te zetten maar dit durft mevrouwniet. Uitgelegd dat ik niet voor woensdag tijd heb om op lokatie te kunnenkomen. Ook ziet ze het niet zitten om een buur te vragen voor ondersteuning omafsluiter dicht te zetten ze wacht liever op mijn bezoek. Afgesproken dat ikwoensdag 16-3-22 na 14uur op lokatie kom.BT 16:45uurET 17:00uur***Werkzaamheden liepen al op 1025081 en daar gaan we ook nog steeds op verder.Er moet een dT-regelaar vervangen worden, dit staat voor 16-03 ingepland.Melding afgesloten. | 191
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09433 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 26 | 1025817 | 44634 | 44638 | Gereed gemeld | Vloerverwarming, doorbrander.* | 1E LIJN ST | Mw. Hooimaaiers | - | Vloerverwarming, doorbrander. | - | 15-03 Collectief Onderhoud 14:30-14:45 0.25 Dhr. MartBewoner gesproken en een afspraak gemaakt voor donderdag voor 3 uur.Storing gereed: NEE.***16-03 Collectief Onderhoud 17:45-18:15 0.5uur Dhr. Kees Baijer.Bij aankomst sluipverbruik op regelklep cv geconstateerd van 47L/h dit doordatbinnenwerk cv aanvoer niet gangbaar was, deze gangbaar gemaakt en getest,functioneerd naar behoren en geen sluipverbruik meer.Storing gereed: JA. | 138.93
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09428 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 16 | 1025692 | 44634 | 44637 | Gereed gemeld | Het wordt te warm in de woning* | 1E LIJN ST | Mevr. Heere | - | Het wordt te warm in de woning. Thermostaat staat op 20 graden, het is echtermeer dan 22 graden in de woning. | - | CO 14-03: Bewoner gebeld, geen gehoor***CO 17-03:Gebeld met bewoner en afgesproken dat ik over half uur op lokatie kom aangeziendeze storing niet telefonisch op te lossen is.BT 10:30uurET 10:45uur***CO 17-03:Geconstateerd dat binnenwerk cv aanvoer vast zit van de TA regelafsluiter opbijna gesloten stand met een sluipverbruik van 95 L/h. Binnenwerk cv aanvoergangbaar gemaakt. Uitvoerig getest en geen sluipverbruik meer aanwezig.BT 11:00uurET 12:15uur | 188.39
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09423 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 42 | 1025659 | 44634 | 44636 | Gereed gemeld | Warmte klachten in de woning* | 1E LIJN ST | Mw. de Laat | - | Warmte klachten in de woningook al staat de installatie op koelen. | - | CO 14-03-2022 14:30-14:45uurBewoner gebeld afgesproken dat ik zo langs kom.***CO 14-03-2022 14:45-15:30uur:Verwarming blijft door branden, controle afleverset hier zat sluip verbruik in,dit verholpen, nu sluit de set netjes af. Installatie getest en gecontroleerdgeen gebreken kunnen vinden. | 144.34
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09339 | DEM: Burg. Moonshof 44 | 1025762 | 44634 | 44638 | Gereed gemeld | Het wordt veel te warm in de woning* | 1E LIJN ST | Mevr. van Gool | - | Het wordt veel te warm in de woning, het is momenteel 28 graden. | - | CO 16-03:Meerdere malen proberen te bellen, maar geen gehoor. Voicemail ingesproken meteen terugbelverzoek.***CO 16-03:Bewoner heeft teruggebeld en een afspraak gemaakt voor morgen middag 17-3 in demiddag.***17-3 Collectief Onderhoud 14:15-15:00 0.75 Dhr. Kees Bayer.Bij aankomst geconstateerd dat de cv aanvoer servo motor ondeugdelijk geplaatstis na bezoek van kropman 8maart j.l. en bewoner ondervond nadienwarmteklachten. Hierdoor is een sluipverbruik ontstaan van 360 L/h. Servo motorweer juist bevestigd en geen sluipverbruik/doorverwarmen meer aanwezig.Storing gereed: JA. | 155.42
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09376 | DEM: Jan van Beekhof 11 | 1025934 | 44635 | 44733 | Gereed gemeld | Geen cv en ww* | 1E LIJN ST | Mevr. van Zuidam | - | De radiatoren in de gang en badkamer blijven koud, ook komt er geen ww uit dekraan. | - | CO 15-03: Afspraak gemaakt.BT 13:45uurET 14:00uur***CO 15-03:Heet water beveiliging van danfoss is kapot deze is besteld, Vloerverwarming isvervuild, er zit ook geen filter voor het systeem, alle ruimtes hebben weinigdoor stroming, advies om door te spoelen, en filter te plaatsen. Dit ingeplandmet bewoner,BT 14:45uurET 15:30uur****CO 6-4-2022:Spoelen van de vloerverwarming , spoelkar aangesloten groep voor groep doorgespoeld, in de aanvoer gelijk een y filter gemonteerd, liters per uur was voorde spoel actie 245liter, nu zit ik 634 liter, installatie gecontroleerd opwerking en lekkage, installatie functioneerd naar behoren, heet waterbeveiliging is nog niet binnen hier maak ik een afspraak voor als deze binnenis.BT: 9:00 uurET: 14:00 uur******Werkbon CO 21/6WerkzaamhedenBewoner gesproken, ze heeft geen problemen meer met het warmte water, ik sluitde melding | 798.67
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09438 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 36 | 1025936 | 44635 | 44642 | Gereed gemeld | warmklachten in de woning* | 1E LIJN ST | mevr. bruigers | - | Radiatoren branden door en is nu 26graden in huis. | - | 15-03 Collectief Onderhoud 14:30-14:45 Dhr. Kevin.Gebeld maar nr klopt niet dus bewoner niet kunnen spreken graag goede nrdoorgeven.***22-03 Nogmaals gebeld, maar incorrect telefoonnummer.We sluiten de melding. | 51.9
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09463 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 C | 1026360 | 44636 | 44670 | Gereed gemeld | Geen warm water in de badkamer* | 1E LIJN ST | Dhr. van Groezen | - | Geen warm water in de badkamer. | - | CO 16-03 :Afspraak ingepland voor morgenmiddag na 1 uur. Voor 1 uur is er niemand aanwezig***17-03 Collectief Onderhoud 13:30-14:15 0.75 Dhr. Kees Baijer.Op lokatie warm tapwater op alle 3 tappunten getest dn geconstateerd datmengkraan van douche niet warmer wordt dan 41graden en dus defect is. Resttappunten functioneren naar behoren. Onderzocht moet worden welke mengkraan(douche) er besteld moet worden. Afgesproken met medewerker van begeleid wonendat wij contact opnemen zodra we meer weten voor een vervolgafspraak voorherstelwerkzaamheden.Storing gereed: NEE. (Vervolg: materiaal bestellen en opnieuw inplannen.)***Werkbon CO 15/4WerkzaamhedenAfleverset gecontroleerd en deze is goed. Is collectief probleem dit is ookbesproken met Martijn Verduyn. Oplossing wordt donderdag door Kropmanuitgevoerd.Monteur Datum Van Tot UrenKees 15-04-2022 11:45 12:45 1 uurGebruikte materialenEr zijn geen gebruikte materialen opgegegevenStoring gereed: JA | 274.37
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09440 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 40 | 1026860 | 44641 | 44642 | Gereed gemeld | Doorbrander op de vloerverwarming* | 1E LIJN ST | van Vugt | - | Doorbrander op de vloerverwarming. | Onbekend. | Terugkoppeling CO 21-03Bewoner gebeld, uitleg gegeven over hoe het systeem werkt, het systeem stond opautomatisch, deze op verwarmen laten zetten en de temperatuur laag, bewonerkijkt het even aan, met bewoner afgesproken dat ik de melding sluit. | 35.4
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09340 | DEM: Burg. Moonshof 6 | 1026934 | 44641 | 44658 | Gereed gemeld | verwarming in slaapkamer blijft doorverwarmen* | 1E LIJN ST | Mara van der Pluim | - | Verwarming in de slaapkamer warmt blijft doorverwarmen.Warme water in de douche wordt niet heetGraag voor a.s. donderdag. | - | Collectief Onderhoud - 21-2-2022:Bewoner gesproken en een afspraak gemaakt voor volgende week donderdag in demiddag.***Collectief Onderhoud - 7-4-2022:Bij aankomst 1kleine lekkage aan wartel filter tapwater naar wisselaar, lekkageverholpen en filters gereinigd. Bij test warm tapwater geconstateerd dat Deltatemperatuur regelaar defect is, deze vervangen en getest. Warm tapwaterfunctioneerd naar behoren. Slaapkamer 1 had sluipverbruik op vloerverdeler dezenagelopen en opnieuw gesteld, sluipverbruik is verholpen.Aanvang: 11:15 uurEinde: 13:30 uur | 411.57
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09461 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 A | 1027471 | 44644 | 44656 | Gereed gemeld | Geen warm water in het appartement | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water in het appartement | - | Melding is geannuleerd door de klant.24-3 Collectief Onderhoud 15:45-16:00 0.25 Dhr. Mart.Deze melding is zojuist door de klant geannuleerd, kan dus vervallen. Meldingwordt dus bij ons ook gesloten.Status: vervallen. | 35.4
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09440 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 40 | 1027547 | 44645 | 44648 | Gereed gemeld | Nogmaals een doorbrander. Leidingen gloeiend* | 1E LIJN ST | Mw. van Vught | - | Nogmaals een doorbrander. Leidingen gloeiend. | - | 25-3 Collectief Onderhoud 11:30-11:45 0.25 Dhr. Bart.Telefonisch contact gehad met mevrouw. Mevrouw gaf aan dat de buizen wat warmerbleven en wou graag dat het na gekeken wordt. Maandag 28-3 afspraak gemaaktvoor Kees 10:00-13:00.Storing gereed: NEE.***Werkzaamheden 28-3 Collectief OnderhoudSysteem nagelopen, servomotor was eraf gevallen. Deze kan niet meer juistbevestigd worden. Nieuwe servo motor geplaatst. Alles werkt weer naar behorenMonteur Datum Van Tot UrenBart 28-03-2022 13:00 13:45 0.75 uur | 205.3
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09478 | DEM: Vincent van Goghstraat 32 | 1027966 | 44649 | 44649 | Gereed gemeld | geen warm water* | 1E LIJN ST | Mevr. van der Plas | - | er komt geen rook uit het ketelhuis.Geen warm water. Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Contact opgenomen met melder.Deze verteld dat ver meerdere bewoners geen warm water hebben.Naar locatie gereden, Instalatie gevuld van 0.3 naar 2.0 bar.Regelkast gereset.Instalatie weer functioneel. (DIT gecontroleerd bij de melder). | 243.21
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09345 | DEM: Het Block 12 | 1028626 | 44654 | 44656 | Gereed gemeld | Geen verwarming wel warm water* | 1E LIJN ST | Kuijpers | - | Meneer is hart patient is net uit het ziekenhuis ivm operatie. Mevrouw heeft reuma Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Contact opgenomen met de melder, Mevr. Kuijpers.Deze meld dat ze geen verwarming heeft en wel Warm water.De buren hebben wel verwarming.Onderhoud Collectief aangestuurd.CO ingekocht.***Collectief Onderhoud - 3-4-2022:Geen verwarming in de woning, afleverset nagekeken, filters in de afleversetzaten allemaal verstopt, deze schoongemaakt, binnen werk van afsluiter zatvast, deze gangbaar gemaakt, 7 pakkingen vervangen, deze gingen lekken toen ikalles los draaide, alles weer in elkaar gemonteerd, gevuld, getest en controleop lekkage, de set functioneerd weer naar behoren. | 473.01
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09345 | DEM: Het Block 12 | 1028655 | 44655 | 44656 | Gereed gemeld | Geen cv en ww* | 1E LIJN ST | Mevr. Kuipers | - | Geen cv en ww. | - | Collectief Onderhoud - 4-4-2022:Systeem nagelopen, delta aandrijving reageerde nergens meer op. Zowel cv alsww. Geen reactie cv bleef openstaan. Zekeringen gecontroleerd deze werkte naarbehoren. Nieuwe delta aandrijvingen geplaatst en het systeem getest. Alleswerkt weer naar behoren. | 257.1
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09433 | Thuisvester: Pieter Breughelstraat 26 | 1028653 | 44655 | 44656 | Gereed gemeld | Het wordt niet warmer dan 18.9 graden* | 1E LIJN ST | Mevr. Hooimaaijers | - | Het wordt niet warmer dan 18.9 graden in de woning. | - | Collectief Onderhoud - 4-4-2022:Systeem nagelopen, binnenwerk onder de servomotor zat vast. Deze weer gangbaargemaakt. Systeem getest. Alles werkt weer naar behoren en wordt warm.Aanvang: 13:30 uurEinde: 14:15 uur | 138.93
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09300 | DEM: Anemoonlaan 34 G (T.R. WKO) | 1028932 | 44656 | 44656 | Gereed gemeld | De aanvoertemperatuur is weer te laag* | 1E LIJN ST | Dhr. van der Pluim | - | Gisteren is de aanvoertemperatuur aangepast naar &gt;30 graden, nu is deze weergezakt naar 27 graden.Afwijking M&amp;R | Geen probleem | Definitief herstel, stooklijn laag temperatuur bij 20C buitentemp van 22 naar 25C gezet, hierdoor aanvoer temp weer 30,5C. Ingebeld op Gbs99. | 37.61
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09304 | DEM: Anemoonlaan 36 C | 1029019 | 44657 | 44680 | Gereed gemeld | Aanvoertemperatuur is te laag. | 1E LIJN ST |  | - | Aanvoertemperatuur is te laag.I.o.m. Mark Roovers CO aansturen. Wellicht zitten de filters dicht. | - | Graag Dhr. van Laarhoven op de hoogte houden van de status/planning 0610315526.Dhr. van Laarhoven is van Thuisvester. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09304 | DEM: Anemoonlaan 36 C | 1029215 | 44658 | 44659 | Gereed gemeld | Aanvoertemperatuur is te laag* | 1E LIJN ST | van der Pluijm | *7-4-2022 Waarom wordt hier de aanvoertemperatuur niet gecontroleerd of verhoogd? Want *7-4-2022 het probleem zit hem daarin en niet in de woning (begrijp is). *7-4-2022 Vervolg actie mail 7/4 naar Remote gestuurd om via GBS na laten kijken.KH | Aanvoertemperatuur is te laag. Is maar rond de 30 graden en zou 45 gradenmoeten zijn.Afwijking W | Niet duidelijk | WerkopdrachtenGraag 7-4 monteur ivm te lage aanvoertemperatuur. CP Dhr. Pluim, 0683938645.Werkzaamheden uitvoeren op basis van regie.WerkzaamhedenBewoner gesproken en een afspraak gemaakt voor morgen aan het eind van deochtend. Bewoner is boosaangezien dit al lange tijd speelt en er niks aan wordt gedaan. Hij geeft aande meerdere (6) woningen hier lastvan hebben, dat de aanvoertemperatuur te laag is. De aanvoertemperatuur is bijalle woningen hetzelfde.Bewoner geeft ook aan dat wij niks kunnen doen, maar dat Kropman uitsluitingwil, dus toch maar een afspraakgemaaktMart 07-04-2022 16:00 16:15 0.25 uur=======================================================Ingebeld en geconstateerd dat de gemeten waarde nagenoeg overeenkomt met degewenste waarde volgens de regeling.Wel staat de Ontgasser te pendelen en genereerd IN/UIT alarm, oorzaak terplaatse achterhalen en verhelpen.***08-04 Collectief Onderhoud 09:45-10:30 0.75 Dhr. Kees Baijer.Op lokatie geconstateerd dat bij flow van 283L/h een aanvoer temperatuur is van33graden op moment en retour van 30graden. Maandag aanvoertemperatuur 25gradengraden, gisteren 31graden. Dit betreft een collectieve storing. Geenafwijkingen kunnen constateren aan binnenhuisinstallatie. Advies aan kropman omTR na te kijken.***Ingebeld op project en aanvoer temp bij 20C buiten naar 30C gezet komt vanaf 20CFunctioneel herstel – werkend achtergelaten i.o.v. Patrik Verheezen de ontgasser uit gezet | 394.84
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09340 | DEM: Burg. Moonshof 6 | 1029659 | 44659 | 44662 | Gereed gemeld | temperatuur in huis is 24 graden* | 1E LIJN ST | Dhr Kevin van den Akkerveken | - | thermometer op 18 graden staat (er is gister een monteur langs geweest)Afwijking W | Technisch gebrek | Collectief Onderhoud aangestuurdWerkzaamhedenCollectief Onderhoud 8/4Gebeld met bewoner en telefonisch geconstateerd dat er sluipverbruik is van150L/h, bewoner de regel motor (cv) er opnieuw op laten zetten deze was losgeschoten. gecontroleerd en sluiperbruik is niet meer aanwezig.Monteur Datum Van Tot UrenKees Baijer 08-04-2022 17:45 18:00 0.25 uur | 75.81
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 1029964 | 44663 | 44663 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Mw van de Bruggen | - | 2 appartementen geen warm water, 1 appartement heeft gloeiend water uit dedouche.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel, ingelogd op gbs en te zien dat er een dip is geweest, waarschijnlijk te veel afname tegelijk, temp krabbelt weer omhoog. | 211.09
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09473 | DEM: Vincent van Goghstraat 22 | 1030037 | 44663 | 44684 | Gereed gemeld | Lekkage in de verdeler vloerverwarming* | 1E LIJN ST | kahotabaks | - | Lekkage in de verdeler vloerverwarming. | - | ***Werkbon CO 12/4WerkzaamhedenBewoner gebeld afspraak ingepland voor vanmiddag 12/4Monteur Datum Van Tot UrenKevin 12-04-2022 11:00 11:15 0.25 uur***Werkbon CO 12/4WerkzaamhedenMeerdere lekkage's verholpen in de afleverset,, deze gedemonteerd, koppelingenschoon gemaakt, pakkingen vervangen, Delta ventiel tapwater is kapot deze isbesteld, Delta tg regelaar is lek, deze is ook besteld, Onderdelen zit 2 wekenlevertijd op, set zo goed als ik kon waterdicht gemaakt, bewoner heeftverwarming en warm water, Afspraak ingepland op 3-5 om 8:30.Monteur Datum Van Tot UrenRoy 12-04-2022 15:45 18:00 2.25 uurGebruikte materialenOmschrijving AantalKlein materiaal (â‚¬15) 1Storing gereed: NEEVervolgactie: 3-5 om 8:30 langs bij bewoner***Werkbon CO 3/5WerkzaamhedenDelta TG regelaar tbv Delta Amstel Eco unit vervangen deze was lek, Deltaventiel tapwater vervangen deze was lek, Delta doorstroombegrenzer vervangendeze zat in het delta ventiel. installatie getest en gecontroleerd op werkingen lekkage, installatie functioneerd weer naar behoren en lekt niet meer.Monteur Datum Van Tot UrenRoy 03-05-2022 08:15 09:30 1.25 uurGebruikte materialenOmschrijving AantalDelta TG regelaar tbv Delta Amstel Eco unit 8220088 1Delta doorstroombegrenzer 8220102 1Delta ventiel tapwater 8220114 1Klein materiaal (â‚¬10) 1Storing gereed: JA | 695.76
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09472 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 N | 1029970 | 44663 | 44663 | Gereed gemeld | Thermostaat blijft op 22 graden staan* | 1E LIJN ST | Dhr. Groezen | - | Thermostaat blijft op 22 graden staan.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel, Uponor thermostaat slaapkamer blijft 21C aangeven.Thermostaat getest op werking en servo's lopen open en dicht.Betreft bovenste app. geen idee of er überhaupt ramen open worden gezet o.i.d. Voor nu functioneert de installatie. | 75.22
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09469 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 J | 1029963 | 44663 | 44664 | Gereed gemeld | Geen ww* | 1E LIJN ST | Dhr. Groezen | - | Geen ww op meerdere kranen.Afwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, betreft binneninstallatie voor collectief onderhoud, bewoner ook niet thuis.Opgelost via SO1029964. | 74.77
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09406 | DEM: Kasteellaan 23 E | 1030045 | 44663 | 44665 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning* | 1E LIJN ST | Dhr. Middelman | - | Geen warm water in de woning.Patrik Verheezen is nu in het ketelhuis, hier werkt alles naar behoren.Er is vanochtend wel een dip geweest, maar die is reeds hersteld.Graag CO inschakelen. | - | ****Werkbon CO 12/4WerkzaamhedenBewoner gebeld afspraak ingepland voor vanmiddag 12/4.Monteur Datum Van Tot UrenKevin 12-04-2022 12:45 13:00 0.25 uurGebruikte materialenEr zijn geen gebruikte materialen opgegegevenStoring gereed: NEEVervolgactie: ingepland***Werkbon CO 12/4WerkzaamhedenAfleverset levert geen warm water, set nagekeken, regeling gereset, in deretour Leiding zit een servo motor met afsluiter hier zat het binnen werk vanvast, deze gangbaar gemaakt, warm water werkt weer naar behoren.Monteur Datum Van Tot UrenRoy 12-04-2022 18:00 18:45 0.75 uurGebruikte materialenEr zijn geen gebruikte materialen opgegegevenStoring gereed: JA | 138.93
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09469 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 J | 1030203 | 44664 | 44670 | Gereed gemeld | Geen warm water in het appartement* | 1E LIJN ST | Dhr. Kees van Groezen | - | Geen warm water in het appartement. | - | 13-4-2022 Collectief Onderhoud 14:15-14:30 0.25 Dhr. Mart.Afspraak gemaakt voor vanmiddag (13-4).Storing gereed: NEE.Werkbon CO 15/4WerkzaamhedenAfleverset gecontroleerd en deze is goed. Bewoner heeft op dit moment warmwater. Is collectief probleem dit is ook besproken met Martijn Verduyn.Oplossing wordt donderdag door Kropman uitgevoerd.Monteur Datum Van Tot UrenKees 15-04-2022 12:45 13:30 0.75 uurGebruikte materialenEr zijn geen gebruikte materialen opgegegevenStoring gereed: JA | 138.93
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 1030214 | 44664 | 44665 | Gereed gemeld | Geen ww in meerdere appartementen* | 1E LIJN ST | Dhr. Groezen | - | Geen ww in 25E, 25H en 25J.Afwijking W | Niet duidelijk | op alle 3 appartementen 63 graden gemeten. temperatuur had volgens de trend wel een dip (zie de foto). | 57.19
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09401 | DEM: Kasteellaan 23 | 1030440 | 44665 | 44680 | Gereed gemeld | Flinke lekkage wisselaar* | 1E LIJN ST | Dhr. Sidoh/Dhr. van Dongen | - | Flinke lekkage wisselaar. | - | 14-4 Collectief Onderhoud 09:00-0915 0.25 Dhr. Kenneth.Gesproken met de bewoner afspraak gemaakt voor deze (14-4) ochtend.Storing gereed: NEE.***14-04 Collectief Onderhoud Dhr. Baijer.Betreft ontbreken toevoeging A op adres, moet namelijk zijn; Kasteellaan 23A.Bij aankomst kleine lekkage (1druppel a 10seconden) aan warmtewisselaargeconstateerd, isolatie verwijderd om informatie te vergaren om nieuwewisselaar te kunnen bestellen. Deze wordt besteld en heb afgesproken metbewoner dat we zsm contact opnemen zodra de wisselaar beschikbaar is om eenafspraak te maken voor herstelwerkzaamheden.Vervolgactie: Nieuwe wisselaar wordt besteld, opnieuw inplannen voorherstelwerkzaamheden bij beschikbaarheid warmtewisselaar.******Werkbon CO 27/4WerkzaamhedenGebeld met bewoner en afgesproken dat ik 28-4-22 rond 9uur op lokatie kom om dewarmte wisselaar te vervangen.Monteur Datum Van Tot UrenKees Baijer 27-04-2022 17:45 18:00 0.25 uurGebruikte materialenEr zijn geen gebruikte materialen opgegegevenStoring gereed: NEEVervolgactie: Bezoek op lokatie volgt***Werkbon CO 28/4WerkzaamhedenWarmte wisselaar vervangen. Filters gereinigd. 3lekkage's verholpen (pakkingenwartels waren uitgehard) Stromings sensor poreus/defect en vervangen, n.a.v. teveel spanning op aansluitpunten leidingwerk (t.b.v. stromings sensor)aangepast, en getest. Geen lekkage meer aanwezig.kMonteur Datum Van Tot UrenKees Baijer 28-04-2022 09:00 12:15 3.25 uurGebruikte materialenOmschrijving AantalKlein materiaal (â‚¬5) 1Stromingsensor (warm tapwater) 1Warmte wisselaar 8 L/m 1Storing gereed: JA | 1566.1
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09463 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 C | 1030650 | 44666 | 44687 | Gereed gemeld | Geen warm water in douche en keuken* | 1E LIJN ST | Dhr de Bodt | - | Geen warm water in douche en keuken. | - | 15-04 Collectief Onderhoud 09:30-09:45 0.25 Dhr. Kenneth.Bewoner gebeld en afspraak ingepland.Storing gereed: NEE.***Collectief Onderhoud 15-4:Melding wordt afgerond op 1022-13300 - 1026360. | 35.4
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09340 | DEM: Burg. Moonshof 6 | 1030789 | 44666 | 44673 | Gereed gemeld | Verwarming blijft stijgen. momenteel 26 graden* | 1E LIJN ST | Kevin | - | Vorige week is er een monteur geweest die temperatuur bocven radiator 42 graden. leding die de vloer in loopt geeft 39.5 Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .storing aangenomen en door gezet naar colectief deze gaan contact met debewoners opnemen.***Werbon CO 15/4WerkzaamhedenGebeld met bewoner, bewoner is nu niet thuis. Geeft aan dat er 80 L/hsluipverbruik is, bewoner gaat aanvoercv servo motor controleren en neem zonodig contact met me op voor telefonischbegeleiding. afgesproken datwe dinsdag contact opnemen om afspraak af te stemmen voor bezoek op lokatie.Monteur Datum Van Tot UrenKees Baijer 15-04-2022 17:30 17:45 0.25 uurGebruikte materialenEr zijn geen gebruikte materialen opgegegevenStoring gereed: NEEVervolgactie: A.s.dinsdag 19-4-22 bellen om afspraak af te stemmen voor bezoekop lokatie.***Werkbon CO 20/4WerkzaamhedenBewoner heeft gebeld en geeft aan dat alles weer normaal functioneert. Meldingkan gesloten worden.Monteur Datum Van Tot UrenMart 20-04-2022 16:30 16:45 0.25 uurGebruikte materialenEr zijn geen gebruikte materialen opgegegevenStoring gereed: JA | 92.44
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09401 | DEM: Kasteellaan 23 | 1031371 | 44672 | 44715 | Gereed gemeld | Geen WW in de woning* | 1E LIJN ST | Mohammed | - | Geen WW in de woning. | - | ***Werkbon CO 21/4WerkzaamhedenBij aankomst geconstateerd dat optimissr in noodstand permanent staat.Optimizer gereset en warm tapwater is weer functioneel. Aangegeven aan bewonerwat hij kan doen in geval deze storing weer optreed namelijk stekker eruit enna 10sec. terugplaatsen. Aangegeven dat er werkzaamheden zijn in de TR en weaan het onderzoeken zijn ofdat er een permanente oplossing hiervoor terealiseren valt in samenwerking met fabrikant optimizerMonteur Datum Van Tot UrenKees Baijer 21-04-2022 16:00 16:45 0.75 uurGebruikte materialenEr zijn geen gebruikte materialen opgegegevenStoring gereed: JA | 103.52
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 1033566 | 44690 | 44692 | Gereed gemeld | Piept iets in de ruimte van de cv ketel* | 1E LIJN ST | Stichting Prisma | - | Er piept iets in de ruimte van de CV ketel.graag rerparatieAfwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel .installatie gecontroleerd kan niets vinden wat er kan zijn.ook piept het nu niet was een paar dagen geleden zei de leiding. | 123.24
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09304 | DEM: Anemoonlaan 36 C | 1033590 | 44690 | 44690 | Gereed gemeld | geen warm tapwater, dit is meerdere buren ook* | 1E LIJN ST | TR | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , ingebeld in het project. geconstateerd dat de installatiedruk te laag was waardoor de pompen geblokkeerd werden. naar locatie gereden en het systeem opgevuld en ontlucht. installatie draait weer en bewoners hebben warm tapwater | 190.14
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09295 | DEM: Anemoonlaan 34 B | 1033592 | 44690 | 44690 | Gereed gemeld | geen warm water (meerdere in straat ketelhuis)* | 1E LIJN ST | Mevr. Weber | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , na herstel storing navraag aan bewoners gedaan om te controleren of er weer warm tapwater is | 40.54
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09463 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 C | 1035122 | 44699 | 44704 | Gereed gemeld | Geen ww* | 1E LIJN ST | Dhr. Groezen | - | Geen ww. | - | Collectief Onderhoud - 19-5-2022:Werkzaamheden2x gebeld ggh, vm ingesproken met terugbelverzoekVan: 11:45 Tot: 12:00 Storing gereed: NEEVervolgactie: In afwachting terugbelverzoek CP***Collectief Onderhoud - 19-5-2022:WerkzaamhedenAangezien ik in de buurt ben getracht of ik op lokatie terecht kon maar niemanddoet open, nogmaals gebeld maar ggh.Van 13:30 Tot 13:45 Storing gereed: NEEVervolgactie: Nog steeds in afwachting terugbelverzoek.***Collectief Onderhoud - 23-5-2022:Werkzaamhedendit is een dubbele melding, meerdere malen contact gezocht. gaan verder onder1022-23247 - 103450Van 09:00 Tot 09:15Storing gereed: JA | 121.38
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09458 | DEM: Touwbaan 6 | 1035165 | 44700 | 44701 | Gereed gemeld | Te warm in de woning, mevrouw kan niet slapen* | 1E LIJN ST | Tuny van Gent | - | Te warm in de woning. | - | Fa. Collectief Onderhoud 19-5-2022: Geconstateerd dat flow 320L/h is en aanvoeris 23,63graden en retour 23,35graden. Buren hebben ookwarmteklachten op nr 4: Flow134, t1=23,71, t2=23,21) en volgens bewoner burenop nr 20 en 32 ook. Adviesaan bewoner afsluiter te gebruiken om niet onbedoeld extra warmte de woning inte krijgen en dagelijks af tetasten ofdat koeling weer geleverd wordt. Conclusie is dat de levering (TR) hetlaat afweten, daarom adviesaan thuisvester om goede partij aan te sturen om gkw na te kijken/in teschakelen in de technischeruimte. --&gt;Tevens geconstateerd dat de filters (ventilatie) erg vervuild zijn en vervangenmoeten worden, bewoner gaf aandat de ventilatiebox ook binnen het contract zat. Dit moet eerst wordennagevraagd bij Kropman/Thuisvestervoordat hier nieuwe filters voor worden besteld en geplaatst. Kantoor gaatKropman mailen met deze vraag.(2x Filter 49cm x 24cm, tbv Ventilatidbox WTA HR 300 L.)**********Geinformeerd bij contractbeheerder of deze filters in het contract van Kropmanzitten, dit is niet het geval.Dit doorgegeven aan Collectief Onderhoud en aan de bewoonster, zij gaatThuisvester bellen voor nieuwe filters. | 154.36
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09308 | DEM: Anemoonlaan 38 | 1035433 | 44702 | 44704 | Gereed gemeld | geen warm water* | 1E LIJN ST | Bart | - | Meerdere bewoners geen warm waterAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Na het aanemen van de klacht heb ik ingelogd op t gbs en zag dat de cv systeemdruk lager dan de minmum is enzo dus het systeem was geblokkeerd. Ik ging naar locatie en zag gelijk dat de vloer nat was onder en bij de ketels. De overstorts van de ketels zijn dus afgegaan waardoor de druk was gezakt. Na het weer vullen van het systeem heb ik het gereset en laten draaien. Ik bleef nog evdn om te kijken wat er gaat gebeuren als het systeem is verwarmd. De druk was ook onmiddelijk gelijk omhoog geschten naar bijna 4 bar bij aanvoertemperatuur van 65 graden en bleef mee stijgen. Het leek dat de expantievaten de overdruk niet opvangen. Ik denk dat ze kapot zijn. het zijn de 2 exp. vaten van 50 ltr 1x 1bar en 1x 0,5bar. en de vat van 18 ltr 0,5bar zie fotos. Ik heb meermalen moeten aftappen en de stooklijnen moeten aanpassen om het systeem tijdelijk stabiel rondom 2 bar werkdruk te krijgen. Door weinig of geen expantie steeg de druk van hoogtemperatuur systeem heel rap. De ketels stookten met max 90 C° en de overstorts zijn voor max. 3 bar druk. Ook is de drkmeter van ketel 2 en de 2 vul en aftappers bij de ketelafsluters kapot. zie foto. Die moeten vervangen worden omdat het al lastig genoeg is om het systeem te vullen en af te tappen wegens stil leggende ontgasser. Ik was genoodzaakt om de temperatuur van ww systeem tijdelijk te verlagen in priva. Ik hou het nu zelf bij totdat de expantievaten worden vervangen volgend week. Er gaat nog steeds ww met 70 graden naar de verbruikers. Maandag de reparatie plannen en daarna weer in priva alles terugzetten. Aanvoer terug naar max 80 C°. Vervolg op SO1035447. | 379.92
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09305 | DEM: Anemoonlaan 36 D | 1035443 | 44703 | 44703 | Gereed gemeld | Geen warm water na 1 min neemt temp af* | 1E LIJN ST | Dhr. Deckers | - | Afwijking W | Technisch gebre.De systeemdruk van hoogtemperatuurnet was telaag waardoor de transport belemmerd wordt. | Functioneel herstel – werkend achtergelatenIk ben net terug van vorige storing die door nr 36c is gemeld. Deze melder ook gebeld en aangegeven dat we met de oplossing bezig zijn. Vervolg op SO1035447. | 27.03
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09304 | DEM: Anemoonlaan 36 C | 1035436 | 44703 | 44703 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Denise van der Pluim | - | Gister ook geen warm water toen is het opgelost.Nu is het probleem terug en hebben ze alleen koude water.Afwijking W | Niet duidelijk. Temperatuur ww te laag. | Definitief herstel.Temperatuur van ww hoofd toevoer van 66C° naar 72C° verhoogd. Vervolg op SO1035447. | 54.04
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09304 | DEM: Anemoonlaan 36 C | 1035442 | 44703 | 44704 | Gereed gemeld | Wederom geen warm water uit de kraan* | 1E LIJN ST | Denise | - | Gisteren en vandaag het zelfde probleem dan doet hij het weer heel evenen later wordt deze weer kouder Afwijking W | Technisch gebrek. Ww hoogtemp. net systeemdruk sgoring. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Ik ben vandaag weer naar locatie geweest om te vullen. Systeemdruk van hoogtemp. net was weer spontaan laag gegaan. zie fotos. De expantievaten en overstorts moeten snel vervangen worden. zie ook mijn voorige SO1033590 Daar staat alles aangegeven, vandaag de vulautomast aangezet en weer voor nood geholpen.Loopt op SO1035447. | 312.38
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09309 | DEM: Anemoonlaan 38 A | 1035488 | 44704 | 44705 | Gereed gemeld | Water wordt niet warm* | 1E LIJN ST | Sinnaw | - | Als de kraan op zijn warmst staat dan heb je geen druk met docuhen op het warmstzetten en dan heb je ook geen druk | - | 21-5 Collectief Onderhoud 17:30-17:45.Mevrouw gesproken gaf aan dat meerdere buren hier ook lst van hebben.Collectieve storing.ik sluit de melding.Vervolg op SO:1035447. | 68.39
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09320 | DEM: Burg. Moonshof 10 | 1036252 | 44707 | 44707 | Gereed gemeld | geen warm water* | 1E LIJN ST | kevin | - | Afwijking W | Technisch gebrek | op de locatie ingebeld. installatie druk was erg laag. besloten om naar locatie te gaan. installatie opgevuld tot 1,9 bar. zie vervolg bon SO1036268. zie debrieftext | 262.96
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09340 | DEM: Burg. Moonshof 6 | 1036545 | 44712 | 44720 | Gereed gemeld | twee weken al geen heet water* | 1E LIJN ST | Mara van der Pluim | - | twee weken al geen heet water. | - | ***Werkbon CO 31/5WerkzaamhedenBewoner gebeld, afspraak voor 2/6 donderdag gemaakt voor kees, afspraak istussen 14:00 en 17:00 uurMonteur Datum Van Tot UrenRoy 31-05-2022 14:15 14:30 0.25 uurGebruikte materialenEr zijn geen gebruikte materialen opgegegevenStoring gereed: NEEVervolgactie: donderdag langs******Collectief Onderhoud 02-06-2022Set nagelopen en geconstateerd dat binnenwerk Delta temperatuur regelaar vastzat door defecte regelaar, binnenwerk gangbaar gemaakt en Delta temperatuurregelaar vervangen. Warm tapwater 6 minuten getest en blijft komt niet onder de55graden, functioneerd naar behoren. Door herstelwerkzaamheden lekkagegeconstateerd aan pakking wartel inlaat wisselaar aanvoer koud tapwater tbvwarm tapwater.BT 14:30uurET 16:15uur | 383.99
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09478 | DEM: Vincent van Goghstraat 32 | 1036804 | 44713 | 44714 | Gereed gemeld | Geen warm water. onbekend of de vloerverwarming * | 1E LIJN ST | Van der Plas | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , installatie gevuld tot 1.9 bar. deze was 0.0 bar | 243.21
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09406 | DEM: Kasteellaan 23 E | 1037077 | 44715 | NULL | Vervallen | Geen warm water in de woning | STORING |  | - | - | - | - | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09339 | DEM: Burg. Moonshof 44 | 1037344 | 44719 | 44732 | Gereed gemeld | Storing heel erg warm in huis. 25 graden* | 1E LIJN ST | Diana van Gool | - | Vorige week zijn jullie op maandag bij mij naar mijn installatie komen kijken.Ik had geen problemen. Nu is het bij mij weer heel erg warm in huis. 25 gradenterwijl ik de thermostaat op 17 graden heb staan. 8 graden verschil. Is nu dusweer te warm in mijn huis.Graag zsm contact.Diana van Gool0621665496 | - | ***Werkbon CO 7/6WerkzaamhedenBewoonster gebeld, met haar een afspraak ingepland voor aanstaande donderdag9/6 tussen 11:00 en 13:00 uur.***Werkbon CO 9/6WerkzaamhedenGeconstateerd dat er rode lampjes branden op de optimizer, thermostaat reageerdook erg vreemd. Op auto functie geeft deze bij temperatuur vraag van 16gradentoch een verwarm symbool (niet actief) maar op handmatig koelen wel koelingsymbool bij vraag 24graden(niet lager instelbaar dan 24graden) koeling wordtwel actief aangestuurd. Besproken met zoon van bewoner dat dit verderuitgezocht morgen worden en wij hierop terug komen. Geen sluipverbruikgeconstateerd en gecontroleerd op vloerverdeler hier komt geen onbedoeldewarmte binnen maar koeling lijkt niet te functioneren.Storing gereed: NEEVervolgactie: Deze storing zal verder onderzocht moeten worden, voorgelegd aanCO monteur Roy.***Werkbon CO 15/6WerkzaamhedenGebeld, met bewoner en afgesproken voor Roy a.s. maandag 20-6-22 tussen 12 en15uur om verder onderzoek te doen, zoon is dan waarschijnlijk thuis (volwassen)indien geen verder bericht kan afspraak doorgaan***Werkbon CO 20/6WerkzaamhedenBij bewoner langs gegaan, controle optimiser, met Nathan gebeld voordocumentatie van deze optimiser, type 2215, hier de documentatie van gekregen,met hem door gelopen of hij goed staat ingesteld, voor koeling is de standaardtemperatuur 24 graden deze is niet lager in te stellen. verder geen problemenkunnen waarnemen.Storing gereed: JA | 315.59
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09328 | DEM: Burg. Moonshof 24 | 1037832 | 44722 | 44725 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning* | 1E LIJN ST | princilla | - | Geen warm water in de woning. | - | werkbon COAfspraak met de bewoner gemaakt voor 13-6 tussen 10:00 en 13:00.***Werkbon COAansluitset nagelopen en geconstateerd dat de Delta temperatuur regelaardefect is en hierdoor het binnenwerk vast is gaan zitten, vervolgens binnenwerk gangbaar gemaakt en Delta temperatuur regelaar vervangen en uitvoerig getest. Aansluitset werkt weer naar behoren. | 351.01
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09308 | DEM: Anemoonlaan 38 | 1040759 | 44746 | 44746 | Gereed gemeld | Lekkage bij de warmtepomp* | 1E LIJN ST | Sanne Jansen | - | Warmtepomp weer lekkage. | - | Werkbon CO 4/7Telefonisch contact gehad met de bewoner, vanmiddag afspraak.***Werkbon CO 4/7Systeem Nagelopen, meerdere lekkages aanwezig in de set. Pakkingen vervangen enalles getest systeem is weer lekvrij. Water getest wordt warm en de koelingwerkt ook naar behoren. Aanvoertemperatuur is 17 graden. | 160.82
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09324 | DEM: Burg. Moonshof 18 | 1041621 | 44750 | 44754 | Gereed gemeld | Niet voldoende warm water* | 1E LIJN ST | Dhr van de Bosch | - | Tijdens het douchen na een halve minuut wordt het koud/lauw. | - | ***Werkbon CO 8-7Bewoner gebeld afspraak gemaakt voor maandag in de ochtend.***Werkbon CO 11/7WerkzaamhedenNaar locatie gereden en waren aanwezig toen de bewoner belde, het probleem wasniet meer aanwezig en we hoefden niet op locatie langs te komen, ik sluithierbij de melding | 105.96
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09324 | DEM: Burg. Moonshof 18 | 1041898 | 44754 | 44761 | Gereed gemeld | WW valt na halve minuut weg* | 1E LIJN ST | Dhr. van de Bosch | - | WW valt na halve minuut weg. Betreft meerdere kranen op bovenverdieping.Dhr. van de Bosch TEL:06 42 43 85 10. | - | Werkbon CO 14-7bewoner nogmaals gebeld en een afspraak gemaakt voor vrijdag 15 juli tussen8 en 11 uur.***Werkbon CO 15-7Geconstateerd dat delta temperatuur regelaar defect is hierdoor is binnenwerkhiervan vast gaan zitten en en een lekkage geconstateerd aan de delta TGregelaar. Deze lekkage getracht te verhelpen door opnieuw te verpakken maar delekkage bblijft , blijkt in de behuizing van het potje te zitten, dezevervangen en lekvrij achter gelaten. Delta temperatuur regelaar vervangen enuitvoerig getest, warm tapwater functioneerd naar behoren.Aanvang: 8:00 uurEinde: 9:30 uur | 500.64
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09465 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 E | 1041953 | 44754 | 44755 | Gereed gemeld | 1 appartement zonder warm water* | 1E LIJN ST | Van eersel | - | huisnr 25EAfwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , collectief onderhoud aangestuurd.***Werkbon CO 13/7WerkzaamhedenContact opgenomen met de bewoner en voicemail ingesproken.***Werkbon CO 13/7WerkzaamhedenMevrouw heeft mij teruggebeld en via FaceTime getracht het op afstand op telossen door een reset uit te voeren. Helaas niet gelukt en dus afgesproken datKees vanavond op locatie komt.***Werkbon CO 13/7WerkzaamhedenGeconstateerd dat servo motor defect is die retourklep schakeld en hierdoorgeen aanvoer van warmte kreeg naar de wisselaar. Nieuwe watts 22cx230ncgeplaatst, aangezien ik een andere servo motor heb geplaatst extragecontroleerd of de retourklep goed 4sluit in rust stand en dit is wel hetgeval. Aansluitset functioneerd naar behoren. Warm tapwater getest. | 331.64
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09331 | DEM: Burg. Moonshof 30 | 1042037 | 44755 | 44761 | Gereed gemeld | Gehele woning, valt ww weg na 1,5 minuutZ* | 1E LIJN ST | Dhr. Deelen | - | Gehele woning, valt ww weg na 1,5 minuut. | - | Werkbon CO 13-7Bewoner gesproken en afspraak gemaakt voor vrijdag in de ochtend tussen 9 en 12uur.***Werkbon CO 15-7Geconstateerd dat delta temperatuur regelaar defect is en hierdoor hetbinnerwerk is gaan vast zittem deze gangbaar gemaakt en delta temperatuurregelaar vervangen en getest. Warm tapwater functioneert naar behoren. | 318.03
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09356 | DEM: Het Block 22 | 1042121 | 44756 | 44781 | Gereed gemeld | koeling in de woning defect* | 1E LIJN ST | Rosanna Hogendijk | - | koeling in de woning defect. bewoonster is pas na 11:00 thuis gang word wel lekker koud rest van de woning niet.Afwijking W Afwijking W | Geen probleem Softwarematig probleem | Definitief herstel temperatuur in ketelhuis is in orde temperatuur hij vertrek met 21,5°c en komt bij de woning aan met 24°c de woning moet waterzijdig worden in geregeld.****Werkbon CO 14-7 Bewoner gesproken en die geeft aan dat de buren hier ook last van hebben. Bewoner heeft met Robin van Kropman gesproken over dit probleem en dat de technische ruimte zou worden uitgelezen. Met de bewoner afgesproken dat ik dit verder met kropman ga overleggen over hoe nu verder. *****Werkbon CO 14-7 (2)Contact gehad met Robin van Kropman en die geeft inderdaad aan dat het een collectief probleem is. Ik heb de bewoner gebeld hierover en aangegeven dat er een monteur van Kropman onderweg is. Melding wordt gesloten.Definitief herstel, coconq lt ingesteld en verzegeld op de juiste stand.Regeling nagelopen en i.o.m. Nathan terug naar fabrieksinstellingen gezet.Stooklijnen nagelopen en tijd omschakelen verw./koelen aangepast.Nadien nog even terug geweest en koeling is in bedrijf. | 705.67
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09317 | DEM: Boterpolderlaan 22 A | 1042407 | 44758 | 44761 | Gereed gemeld | vloerkoeling werkt niet* | 1E LIJN ST | mevr de jong | - | Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven , telefonisch contact gehad met deklant, deze gaf aan dat het al 4 dagen was. vroeg ik waarom er niet eerder eenmelding gedaan werd. kreeg ik al een dreigement dat ze mijn zou aanklagen alser maandag niemand zou komen. aangegeven dat voor nood d'r medicijnen inkoelbox gelegd kon worden. dit viel totaal verkeerd bij haar. daarna haar eenfijne avond gewenst en gesprek beëindigd. CO aangestuurd voor maandag.-----------------------------------------------------------------------GKW pomp stond uit in de regeling deze bij gezet en weer 17.6C naar de woningen.-----------------------------------------------------------------18-7 COSysteem nagelopen, systeem schakelt goed tussen verwarmen en koelen. Alleen iser geen aanvoer, handmatig alles opengezet maar ook dan kwam er geen aanvoerbinnen, buren zelfde probleem. Collectief probleem | 244.68
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09317 | DEM: Boterpolderlaan 22 A | 1043157 | 44764 | 44767 | Gereed gemeld | Koeling werkt niet van de vloer* | 1E LIJN ST | Mevr. De jong | - | Koeling werkt niet van de vloer.Afwijking koeling | Technisch gebrek | Fa CO 22-07bewoner gesproken en die geeft aan dat 20A en 22 er ook last van hebben dus eencollectief probleem. ik sluit de melding.***Monteur aangestuurd om werking in ketelhuis te controleren***Definitief herstel .installatie gecontroleerd. installatie bijgevuld zijn geen storingen aanwezig. | 149.94
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09304 | DEM: Anemoonlaan 36 C | 1043792 | 44774 | 44775 | Gereed gemeld | Warm water valt weg in de douche geen druk* | 1E LIJN ST | van der pluijm | - | Warm water valt weg in de douche geen druk.later komt het warme water wel terug. | Technisch gebrek | Werkbon CO 1-8Systeem nagelopen, na het reinigen van de filters begon het systeem de ene nade andere lekkage te krijgen, nieuwe pakkingen er tussen gezet, na het openenvan de inlaatcombinatie begon deze ook te lekken, deze ook vervangen. Alleswerkt nu naar behoren. Water blijft warm | 217.23
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09463 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 C | 1043841 | 44774 | 44775 | Gereed gemeld | Geen warmwater in de woning* | 1E LIJN ST | Helma Smit | - | Geen warmwater in de woning. | - | Werkbon 1-8Telefonisch contact gehad met de bewoner vanmiddag afspraak.***Werkbon CO 1-8Systeem nagelopen, tekmar stond in noodstop. Klep bleef hangen, deze werkt nuweer. Getest tussen ww en gkw, dit schakelt ook goed. | 138.93
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09304 | DEM: Anemoonlaan 36 C | 1043876 | 44775 | 44776 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning* | 1E LIJN ST | van der pluim | - | Geen warm water in de woning. Gister ook al op locatie geweest. | - | Werkbon CO 2-8 Telefonisch contact gehad met de bewoner vanmiddag afspraak Werkbon CO 2-8 (2)Systeem nagelopen, niks kunnen constateren. Douche 10minuten aangehad.Die bleef nu warm: bewoner geeft aan dat de druk en het warmwater wegvalt voor even daarna komt het weer terug en is het weer warm. Meerdere bewoners klagen dat ze er last van hebben nummer 34, 34C, 36b hebben er ook last van. | 138.93
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09293 | DEM: Anemoonlaan 34 | 1043929 | 44775 | 44776 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning* | 1E LIJN ST | IORD302-22-00012 | - | Warm water word wisselend koud zonder koude vraag. | - | Werkbon CO 2-8 Bewoner gebeld en meerdere woningen hebben hier last vanen speelt al heel lang nr 34, 34C, 36b hebben er last van. **Patrick en Manfred hebben in gebeld en het collectieve gedeelte gecontroleerd. Geconstateerd is dat er de juiste aanvoer naar de woningen gaat het is niet collectief. | 35.4
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09463 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 C | 1044602 | 44783 | 44811 | Gereed gemeld | geen ww in douche* | 1E LIJN ST | Mevr. Smit | - | Wederom geen ww in douche. | - | Werkbon CO 10-8Bewoonster gesproken en iom kees afgesproken voor vanmiddag.Werkbon CO 10-8Bij aankomst geconstateerd dat optimizer in permanente noodstand staat mbt warmtapwater. Nav datum optimizer zie ik dat bewoner 3 dagen geleden ook deoptimizer heeft moeten resetten. Reset uitgevoerd, warm tapwaterpunten enwisselaar functietest uitvoerig zowel wastafel/keuken als douche en alleparameters blijven stabiel tussen 58 en 61graden in bedrijfstoestand/test endebiet tussen 6,7 en 7,5 L/h. Kan storing niet nogmaals veroorzaken. Geenaanwijzingen op defecte sensoren of servo motoren. Wel geconstateerd dat dedebietregelaar aanvoer een handknop vrij strak aangedraait had zitten ondanksdit de debiet niet beinvloed en/of te temperaturen van warm tapwater, deze tochiets verder los gedraait wellicht dat onder temperatuurs invloed de debietveranderd bij langdurig gebruik warm tapwater. Afgesproken met bewoner dat ikde bon sluit en bij nieuwe storing warm tapwater, hij hiervan een nieuwemelding moet maken en wij dan de fabrikant van optimizer (Nathan) zullenaansturen voor uitgebreid onderzoek naar de besturingsunit - aansluitset(optimizer). P.s. foto's geschiedenis storingscodes voor geval we nathan aanmoeten sturen. Meer verschillende kan ik niet vinden en storings nummer 127 islaatste die de optimizer heeft geregistreerd. Handtekening van Begeleiding. | 196.64
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09461 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 A | 1046045 | 44800 | 44800 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Helma | - | Geen warm water.Huisnummer 25 a-b-j hebben zich al gemeld de rest nog niks van gehoord.Afwijking W | Technisch gebrek | installatie stond op 1bar. deze opgevuld tot 2 bar. installatie gereset en op 2 woningen gecontroleerd. water werd weer warm. | 132.88
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09463 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 C | 1046171 | 44802 | 44804 | Gereed gemeld | Geen ww* | 1E LIJN ST | Kees van der Groezen | - | We hebben geen warmwater op appartement 25C.Graag met enige spoed reparatie inplannen a.u.b. | - | Werkbon CO 29-8 Bewoner gebeld en aangegeven dat wij Nathan aansturen voor dit probleem. Morgen ga ik contact met Nathan opnemen of de melding al in behandeling is genomen. ***Werkbon CO 31-8Als je warm water pakt geeft de stromingssensor aan dat er 7 liter getapt werden dit was 8 liter. Deze sensor samen met de uitstroom sensor vervangen. | 51.9
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 1047455 | 44813 | 44813 | Gereed gemeld | Geen druk op de leiding. meerdere bewoners* | 1E LIJN ST | Mw. Laura Dilven | - | Afwijking W lage koudwater druk er zit geen hydrofoor voor dus ze maken gebruikvan de druk van brabandwater.het lijkt er op dat de TA kraan voor de meter vervuild/niet goed staat kan dezekranen niet verstellen deze zitten vast. | Technisch gebrek | Object niet in beheer bij Kropman.Afwijking W lage koudwater druk er zit geen hydrofoor voor dus ze maken gebruikvan de druk van brabandwater.het lijkt er op dat de TA kraan voor de meter vervuild/niet goed staat kan dezekranen niet verstellen deze zitten vast.Brabant water moet hier even naar kijken. | 97.22
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 1047608 | 44816 | 44816 | Gereed gemeld | Expansievat, water spuit eruit* | 1E LIJN ST | Sylvia | - | Expansievat, water spuit eruit.Mw geeft aan dat ze de leidingen willen doorspuiten, maar water spuit uitexpansievat.Voor de monteur: graag 06 29 10 65 72 bellen als je er bent.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.De ring van het Pentair vaatje is eruit geschoten, daarom lekt deze. | 145.32
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 1048219 | 44820 | 44820 | Gereed gemeld | Geen warmwater* | 1E LIJN ST | TR | - | Geen warmwater.Afwijking W 2 appartement hebben geen warm water melding voor collectief onderhoud. | Niet duidelijk | Monteur Rick Vermeieren heeft TR gecontroleerd, geen collectieve storing.Object (tijdelijk) niet in beheer collectief onderhoud. | 149.79
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09466 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 F | 1048202 | 44820 | 44823 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Sebastiaan Leendert | - | Geen warm water. | - | Zie collectieve storing op SO 1048219De klant Lizzy geef aan dat deze storing is opgelost.Werkzaamheden Werkbon CO 16/9Gebeld met begeleider, ze geeft aan dat er in de ochtend geen tot weinig warmtapwater is en over de dag duurt het erg lang voordat deze op temperatuur is.Ook zou er op nog een adres problemen zijn met het warme tapwater, nml.Kasteenlaan 23C. Aangegeven dat het tijdelijk kan helpen om de optimizer teresetten, begeleiding gaat zo kijken of dit helpt en laat me weten ofdat diteffect heeft. In geval begeleiding niets laat weten gaan we ervanopuit dat hetwerkt en nemen vilgende week contact op om een vervolgactie in gang zetten. Naveen dubbele storing vanuit zelfde TR vermoed ik dat het om een collectievestoring gaat. | 51.9
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09404 | DEM: Kasteellaan 23 C | 1048203 | 44820 | 44820 | Gereed gemeld | Geen warm water. | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water. | - | Deze bon gesloten loopt op SO 1048141. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09404 | DEM: Kasteellaan 23 C | 1048141 | 44820 | 44827 | Gereed gemeld | Heeft geen warm water* | 1E LIJN ST | Wesley de Jong | - | Storing ,geeft aan dat het al de hele week is na 2 minuten douche het waterweer koud word.Gepland bij Patrik Verheezen op 22/9 in de middag.Wil de klant op de hoogte houden en moet je op klant locatie zijn bel dan v.t.vmet de klant CP Wesley de Jong tel:0626130145.Afwijking WAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek Geen probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .technische ruimte gecontroleerd geen storingen.er gaat 80 graden naar de woningen Robin schakelt collectiefvonderhoud in.****bon weer open gebroken voor het vervolg door CODefinitief herstel, klant 25F geeft aan dat het probleem opgelost is, geen probleem meer.Pompen van warmte tapwater anders ingesteld naar max. en automatische nachtverlaging eruit gehaald, toetsen geblokkeerd. Definitief herstel zie bon Patrick Verheezen. | 394.89
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09404 | DEM: Kasteellaan 23 C | 1049252 | 44827 | 44832 | Gereed gemeld | krijgt warm water, maar wordt gelijk koud* | 1E LIJN ST | Wesley de Jong | - | gisteren is kropman hier ook voor geweest. zou verholpen zijn.Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven , CO aangestuurdWerkbon CO 23-9Betreft Kasteellaan 23C ! Geconstateerd middels telefonisch contact eninstructie aan bewoner dat servo motor tbv warm tapwater defect is.Noodoplossing besproken met bewoner dat hij de servo motor handmatig kanverwijderen en zo warmt tapwater kan gebruiken, en bij geen gebruiknadrukkelijk vermeld dat meter doorloopt als servo niet terug geplaatst word nagebruik warm tapwater. Afgesproken met bewoner dat Bart maandag 26-9-22 tussen12 en 14uur op lokatie komt voor herstelwerkzaamheden.Werkbon CO 26-9Systeem nagelopen, nathan gereset. Servo motor schakelde niet goed. Deze isvervangen. Langere tijd het warme water getest. Alles werkt weer naar behoren. | 294.08
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09339 | DEM: Burg. Moonshof 44 | 1049213 | 44827 | 44830 | Gereed gemeld | Na 2 minuten douche koud water* | 1E LIJN ST | Mevr van Gool | - | Na 2 minuten douche weer koud water.De klant CP Mevr.van Gool tel:06-21665496 ( haar zoon is thuis ).Gepland op 26/9 tusssen 9 - 12 uur. ( in overleg gepland bij Patrik Verheezenen Kees )Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, zeef voor de wisselaar zat geheel vol vuil.Tevens zat de stift van de CoconQ vast, deze weer los gemaakt en gangbaar gemaakt, regeling gecontroleerd en in orde bevonden. | 146.48
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09338 | DEM: Burg. Moonshof 42 | 1049164 | 44827 | 44838 | Gereed gemeld | Ww wordt heel snel koud* | 1E LIJN ST | Mevr. van der Molen | - | Ww wordt op alle kranen heel snel koud. | - | Werkbon CO 23-9Bewoner gebeld geen gehoor.********************************************************************************Werkbon CO 28-09Bewoner gebeld en afspraak verplaatst naar ander tijdstip tussen 10 en 13uur********************************************************************************Werkbon CO 29-09-2022:Set nagelopen en een lekkage geconstateerd aan filter aanvoer kw wisselaar,deze verholpen. Geconstateerddat filters aanvoer primair ww compleet verstopt zaten, filter gereinigd.Getest en warm tapwater functioneerdweer naar behoren. | 215.7
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09314 | DEM: Boterpolderlaan 20 | 1050199 | 44837 | 44837 | Gereed gemeld | Hele blok geen warm water* | 1E LIJN ST | Mw Govaars | - | Hele blok geen warm water.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.&#x20;installatie was drukloos.&#x20;installatie weer op druk gezet en even warm water gecontroleerd op temperatuur. | 166.16
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09336 | DEM: Burg. Moonshof 4 | 1051229 | 44845 | 44851 | Gereed gemeld | Verwarming staat uit, toch 23,5 graden in huis* | 1E LIJN ST | Rinnie Rekkers(koopwoning) | - | Verwarming staat uit, toch 23,5 graad in huis. | - | Werkbon CO 11-10bewoner gesproken en afspraak gemaakt voor maandag 17-10 tussen 9 en 12***Collectief Onderhoud 17-10-2022:Geconstateerd dat retour cv terugslagklep doorlaat, deze vervangen en getest,blijkt dat aanvoer cv flow 0 is (ook bij buren op nr.8 geconstateerd.Doorgebeld naar eteck (collectieve storing) terugslagklep laat niet meer door.Verwachting dat cv weer naar behoren functioneerd als cv aanvoer(collectief)weer in orde is. Binnenwerken nagekeken, gb.BT 10:45uurET 11:30uur | 189.96
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09305 | DEM: Anemoonlaan 36 D | 1051347 | 44846 | 44855 | Gereed gemeld | Warmteklachten, Vloervw. Douche valt druk weg* | 1E LIJN ST | Dhr Dekker(koopwoning) | - | Vloerverwarming, staat op 21 graden, terwijl het alleen maar oploopt, 24/25graden.Diverse ruimtes.Als men gaat douchen, dan valt soms ook de warmte weg. Valt dan voor 30seconden uit,moet de douche uit en dan weer aan zetten.Afwijking W | Technisch gebrek | CO 12-10:Staat op on hold in overleg met Kees Huygen. Kropman is in overleg metThuisvester.********************************************************************************op moment van aankomst was flow o,18 m3/h. temperatuur op verdeler was ongeveer35 graden. verwarm / koel schakelaar op koelen gezet. hoofd kleppen schakelenover. flow bij koelen was 0,0 m3/h. kleppen losgehaald en pinnen bewogen.kleppen op verdeler bewegen ook. weer terug op verwarmen gezet. flow was 0,006m3/h. temperatuur op verdeler was nu 30 graden.Vandaag de klant CP Dekker gesproken alles werk weer naar behoren.In overleg met hem sluit ik deze SO.( bij nieuwe klachten gaat hij nieuwestoring melden )CO kan deze opdracht ook afsluiten.KH | 281.92
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09450 | DEM: Touwbaan 24 | 1052226 | 44855 | 44855 | Gereed gemeld | Te warm in de woning, momenteel 23 graden* | 1E LIJN ST | Mevr. van Seeters | - | Te warm in de woning, het is momenteel 23 graden. Thermostaat staat maar op19 graden.Mevrouw is tussen 11.00u en 13.00u niet bereikbaar. | - | Werkbon CO 21-10Bij mevrouw op locatie geweest. Alles gecontroleerd. Systeem werkt naarbehoren. Mevrouw uitgelegd hoe thermostaat werkt. Uitgelegd dat er in de wintergeen koeling geleverd wordt. | 138.93
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09309 | DEM: Anemoonlaan 38 A | 1052367 | 44858 | 44860 | Gereed gemeld | Geen waterdruk en geen constant warm water douche* | 1E LIJN ST | Mw Busio(koopwoning) | - | Geen waterdruk en geen constant warm water douche. | - | Werkbon CO 24-10Gebeld met bewoner en afgesproken dat ik 26-10-22 tussen 9 en 12uur op lokatiekom.****CO 26-10 09:30-10:30uur:Geconstateerd dat druk/flow vrij laag is, deze opgesteld en warm tapwateruitvoerig getest deze blijft tussen de 55 en 58graden. Filters gecheckt enprimaire warmte (tbv warm tapwater) naar wisselaar was iets vervuild.Douchkraan geÃ¯nspecteerd op temperatuur middels thermisch beeldcamera engeconstateerd dat douchemengkraan defect is, bewoner gaat op zoek naar eenloodgieter om deze te laten vervangen. Tijdens controle op filters is pakkinggaan lekken aan de delta temperatuur regeling (ww) nieuwe pakking geplaatst enlekvrij achtergelaten. | 166.23
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09404 | DEM: Kasteellaan 23 C | 1053366 | 44866 | 44866 | Gereed gemeld | Te warm in woning* | 1E LIJN ST | Dhr. de Jong | - | Te warm in woning; WP blijft verwarmen. | - | Werkbon CO 1/11WerkzaamhedenBewoner gebeld. Afgesproken dat ik vanmiddag op locatie kom.Werkbon CO 1-11Systeem gecontroleerd. Afsluiter onder deltaaandrijving goed gezet. Deze op dejuiste manier gemonteerd. | 188.39
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09373 | DEM: Het Block 9 | 1053661 | 44868 | 44872 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp. Slaat niet aan* | 1E LIJN ST | Monique van den Broek | - | Storing warmtepomp. Slaat niet aan.Temperatuur loopt naar beneden.Graag Collectief Onderhoud aansturen | - | CO 03-11-2022:Bewoner gebeld. Afgesproken dat ik morgen op locatie kom***Werkbon CO 04-11Systeem gecontroleerd. Alles werkt naar behoren. Mevrouw uitleg gegeven over dethermostaat. | 138.93
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09365 | DEM: Het Block 34 | 1054082 | 44872 | 44882 | Gereed gemeld | Leidingen blijven koud van de verwarming* | 1E LIJN ST | Mw van Dongen | - | Leidingen blijven koud van de verwarming. | - | Werkbon CO 07-11Bewoner gesproken en afspraak ingepland voor as vrijdag tussen 12 en 15********************************************************************Werkbon CO 11/11WerkzaamhedenDelta aandrijvingen in de aflever set maken lawaai en lopen niet meer om,aandrijvingen vervangen, installatie getest en gecontroleerd, systeem werktnaar behoren. | 358.84
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09309 | DEM: Anemoonlaan 38 A | 1053994 | 44872 | 44883 | Gereed gemeld | Storing Mijn vloerverwarming werkt niet* | 1E LIJN ST | Mevr.S. Busio(koopwoning) | - | Mijn vloerverwarming werkt niet, de verdeelknoppen in de woonkamer komen ookniet omhoog (zie foto)Ik heb alle afstandsbedieningen op 22 graden gezet maar het wordt niet warmerdan 18.4 graden.Ik heb al op de leidingen getikt met een tang maar dat werkt niet...De lampjes 'woonkamer' knipperen ook op de kast (zie video).Het hele huis is koud, ook de gehele bovenverdieping.Mevr.S. Busio 06 - 42 73 70 99Gepland 18/11 tussen 13 - 16 uur bij Patrik Verheezen in overleg met deEscalatiemanger Kees Huygen.Aangemeld bij de klant Mevr.S. Busio 06 - 42 73 70 99. | - | *********************************************************************************************************Werkbon CO 07-11Bewoner gebeld. Afgesproken dat Roy woensdag op locatie gaat. Mevrouw had nieteerder tijd.********************************************************************************************************Werkbon CO 9/11WerkzaamhedenBij bewoner langs geweest, uponor na regeling geeft problemen, op de beganegrond zitten 4 motoren op deverdeler aangesloten, dit zou op 4 kanalen in de uponor regeling aangeslotenmoeten zitten, dit zit in deregeling op 2 kanalen aangesloten, dus motoren zijn doorgelust, motoren losgekoppeld, en gewoon 1 motorper kanaal aangesloten, nu doet de regeling het wel, eigenlijk moet er tussende regeling op de 1e verdiepingen de verdeler een 4draads thermostaat kabel bij getrokken worden om 2 motorenop aan te sluiten en dan kanelke thermomotor op een appart kanaal aangesloten worden in de regeling zoalsdit hoort, anders gaat dit voorproblemen zorgen, de motoren die er zitten zijn nog in orde. dit terug koppelennaar kropman hoe we dit gaanaanpakken.Vervolgwerk Kropman monteur Patrik Verheezen op 18/11 tussen 13 - 16 uur.KHContact gehad met mevr. Busio, ze heeft geen koudeklachten meer, melding sluiten | 295.68
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 1054109 | 44872 | 44873 | Gereed gemeld | Meerdere woningen zonder warm water* | 1E LIJN ST | Ineke Visser | - | Geen warm water in meerdere woningen.Huisnummers: 25M en 25FGraag controlerenAfwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .het betreft geen ww maar cv zijdig..in een woning geweest daar kom temperatuur gewoon aan ook vanuit technische ruimte ga 40 gr weg .hier moet collectief bij komen graag aansturen. | 76.56
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09466 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 F | 1054209 | 44873 | 44873 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Sebastiaan Leendert | - | Geen warm water. | - | Werkbon CO 08-11Systeem gecontroleerd. Bewoner uitgelegd dat bij deze hoge buitentemperatuur dethermostaat ook hoog moet om het in de vloer te voelen. Er is wel warm tapwaterin de woning. | 138.93
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09471 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 M | 1054211 | 44873 | 44873 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Dhr. van Groezen. | - | Geen warm water. | - | Werkbon CO 08-11Systeem gecontroleerd. Werkt naar behoren. Bewoner uitgelegd dat met deze hogebuitentemperatuur de thermostaat ook hoog moet om het in de vloer te voelen. Eris wel warm tapwater in de woning. | 191.93
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09320 | DEM: Burg. Moonshof 10 | 1054263 | 44874 | 44876 | Gereed gemeld | Temperatuur te warm* | 1E LIJN ST | Pieter van Dorst(koopwoning) | - | Vloerverwarming staat op 18 graden in de ruimte wordhet ongeveer 22 tot 23 graden. klant vermoed dat de verwarming blijft branden. tevens ook minder warm water bij douchenwil graag monteur op locatieaankomende vrijdag 11-11 en 14-11 is meneer vrrij van werk | - | Fa Collectief Onderhoud 09-11-2022:Bewoner gebeld, die is niet thuis op dit moment, afspraak gemaakt voor vrijdag-middag 11-11.********************************************************************************Fa Collectief Onderhoud 11-11-2022:Filter boven in de afleverset verstopt deze schoon gemaakt, deze zat verstopt,nu werkt het warme water weer zoals het hoort.Werktijden 13:45-14:30uur | 138.93
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09346 | DEM: Het Block 13 | 1054266 | 44874 | 44882 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de woonkamer* | 1E LIJN ST | bewoner(koopwoning) | - | Geen verwarming in de woonkamer. | - | ********************************************************************************Werkbon CO 9/11WerkzaamhedenBewoner gesproken en afspraak voor vrijdag ingepland tussen 13 en 16 uur.*****************************************************************************Werkbon CO 11/11WerkzaamhedenDelta aandrijvingen maken lawaai, hier nieuwe voor besteld, ingepland voormaandag tussen 9 en 12 uur.******************************************************************************************Werkbon CO 14/11Werkzaamheden2x delta aandrijving vervangen. systeem getest en alles werkt weer. | 448.44
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09395 | DEM: Jan van Beekhof 45 | 1055079 | 44880 | 44882 | Gereed gemeld | Hoog verbruik in de woning, graag controleren* | 1E LIJN ST | Bietstraten | - | Hoog verbruik in de woning, graag controleren. | - | Geen kloppend telefoonnummer, melding gesloten. | 35.4
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09335 | DEM: Burg. Moonshof 38 | 1055822 | 44885 | 44886 | Gereed gemeld | verwarming werkt niet* | 1E LIJN ST | petra v leeuwen (koopwoning) | - | wel warm watervermoed het pomphuisAfwijking W | Technisch gebrek | op de locatie in de technische ruimte de installatie opgevuld tot 2 bar en de Spirax gespoeld. zie foto voor resultaat. C.O. was ook op de locatie aanwezig. pompen draaide en temperaturen waren goed. | 68.4
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09337 | DEM: Burg. Moonshof 40 | 1055821 | 44885 | 44885 | Gereed gemeld | Geen verwarming sinds gisteren (stadsverwarming)* | 1E LIJN ST | Mevr. Saskia Hut(koopwoning) | - | Geen verwarming sinds gisteren (stadsverwarming)thermostaat laat ziet dat er verwarmd wordt, echter blijft het 16 gradenvolgens de buurtapp is het duidelijk dat er meerdere mensen last van hebben in de straatAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , ingebeld in het project. geen bijzonderheden. naar locatie gereden. geconstateerd dat de pomp t.b.v. cv niet wilt bijgekomen. de pomp set gereset. pomp komt weer bij en creëert weer flow. | 230.18
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09332 | DEM: Burg. Moonshof 32 | 1055835 | 44885 | 44886 | Gereed gemeld | Geen warm water en verwarming minimaal * | 1E LIJN ST | Mevrouw Boons(koopwoning) | - | water is meer even warm en daarna lauw. meerdere mensen hebben dit probleem als het morgen opgepakt wordt is dit in ordeAfwijking W | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , ingebeld in het project maar nietsraars gezien. met diverse melders gesproken en dit mag maandag ochtend opgepaktworden.kropman aansturen om ketelhuis te controlerengraag bevindingen van monteur laten terugkoppelen aan bewoonster van nr 34.Mevrouw stefania keus. bereikbaar op 06-54301491Loopt op SO 1055834. | 54.04
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09333 | DEM: Burg. Moonshof 34 | 1055893 | 44886 | 44887 | Gereed gemeld | Heeft geen warm water* | 1E LIJN ST | Mevr Stefania Keus(koopwoning) | - | Ook de verwarming wordt niet echt warmmeldingen van particulieren mogen niet verwerkt worden | - | Werkbon CO 21-11Telefonisch contact gehad met de bewoner vandaag afspraakWerkbon CO 21-11Systeem nagelopen, filters gereinigd deze waren vrij schoon, probleem nietopgelost. Filters terug geplaatst en systeem Getest. Alles werkt naar behoren,maar water wordt niet warm. Buurman 36, 32 zelfde probleem. Kropman ingeschakeld | 138.93
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09334 | DEM: Burg. Moonshof 36 | 1055952 | 44886 | 44887 | Gereed gemeld | Na 3 minuten douchen, wordt het water koud* | 1E LIJN ST | Dhr. van der Plank(koopwoning) | - | Na 3 minuten douchen, wordt het water koud. | - | Werkbon CO 21-11Samen met marthijn van kropman systeem nagekeken, filters gereinigd. Deze warenwel iets vies, schoon gemaakt. Terug geplaatst en getest alles werkt naarbehoren. Schommelt nu nog een klein beetje maar stuk stabieler. Buurvrouw nr 34werkt ook weer naar behoren | 125.79
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09327 | DEM: Burg. Moonshof 22 | 1055975 | 44886 | 44887 | Gereed gemeld | Warme water wordt naar minuten lauw* | 1E LIJN ST | Mw. Ravenberg(koopwoning) | - | Warme water wordt naar minuten lauw.waterdruk neemt ook af. | - | Werkbon CO 21-11Bewoonster gebeld. Ze geeft aan dat er een collectieve storing is. Uitgelegddat hier Kropman voor moet komen. | 16.48
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09386 | DEM: Jan van Beekhof 29 | 1055871 | 44886 | 44887 | Gereed gemeld | Het blijft koud in de woonkamer* | 1E LIJN ST | Mevr. Leenhouts | - | Het blijft koud in de woonkamer, rest van de woning is wel warm. | - | Werkbon CO 21-11Systeem nagelopen, alle binnenwerkjes zaten vast waardoor er maar 35 lhdoorstroming was. Deze allen weer gangbaar gemaakt en het systeem getest. Kamerthermostaten werken ook naar behoren. Nu is er weerr 350lh doorstroming op dewoonkamer. Aanvoer temperatuur is wel aan de hoge kant. T1 51 graden | 138.93
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09332 | DEM: Burg. Moonshof 32 | 1056399 | 44887 | 44889 | Gereed gemeld | geen warm water/geen verwarming* | 1E LIJN ST | mevr desiree boons(koopwoning) | - | Afwijking W | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent,klacht doorgebeld van uit Meldnet.Warm water niet warm genoeg, al dagen last van en nog niet goed opgelost.Melder Desiree Boons.Oppakken in de dag dienst.***Werkbon CO 23-112x gebeld ggh, vm ingesproken met terugbelverzoekWerkbon CO 23-11Bewoner heeft terug gebeld en we hebben een afspraak op lokatie ingepland voor25-11-22 tussen 12 en 15, afgesproken dat ik 15min voor aankomst bel.Werkbon CO 24-11Bewoonster heeft Kees gebeld. Probleem is opgelost. In overleg besloten dezemelding te sluiten. | 108.92
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09304 | DEM: Anemoonlaan 36 C | 1056263 | 44887 | 44889 | Gereed gemeld | Vloerverwarming badkamer blijft doorbranden* | 1E LIJN ST | Dhr van der Pluim(koopwoning) | - | Vloerverwarming badkamer blijft doorbranden.Wilt graag een monteur op locatie, die er verstand van heeft. | - | Werkbon CO 24-11Systeem gecontroleerd. 3x binnenwerk van vloerverdeler vervangen. Op 3verschillende verdiepingen. | 197.26
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09333 | DEM: Burg. Moonshof 34 | 1056488 | 44888 | 44888 | Gereed gemeld | Geen cv, wel ww | 1E LIJN ST | Loopt op SO 1056497. | - | Geen cv, wel ww. Binneninstallatie is maandag nog gecontroleerd, deze is inorde.Mevrouw geeft aan dat de buren ook geen cv hebben. | - | Loopt op SO 1056497. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09333 | DEM: Burg. Moonshof 34 | 1056601 | 44888 | 44894 | Gereed gemeld | geen verwarming* | 1E LIJN ST | Stefania Keus(koopwoning) | - | Mevr heeft vanmorgen om 10.15 uur contact gehad met kropmanAfwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ,Ingebeld in project, daar lijkt alles goed te zijn.Contact opgenomen met de Melder Stefanie Keus.Deze verteld dat er wel warm water is maar geen voldoende verwarming en dit om10: 15 uur gemeld maar niemand gezien.Oppakken in de dag dienst.Werkbon CO 24-11Bewoonster gebeld. Uitgelegd dat het bij de buren nu opgelost is. Bewoonster ismomenteel niet thuis. Ze gaat me morgen terug bellen of het inderdaad opgelostis.***Werkbon CO 25-11Bewoonster heeft me terug gebeld. Probleem is inderdaad opgelost. Sluit hierbijdeze melding. | 141.16
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09323 | DEM: Burg. Moonshof 16 | 1056497 | 44888 | 44888 | Gereed gemeld | geen verwarming* | 1E LIJN ST | Mevr. Carmen(koopwoning) | - | Collectieve storing, geen verwarming.meerdere meldingen al vandaag.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel.&#x20;installatie gecontroleerd.temperatuur zijn goed zie foto's.&#x20;er is wel weinig afnamen temperatuur is constant. | 113.47
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09339 | DEM: Burg. Moonshof 44 | 1056491 | 44888 | 44888 | Gereed gemeld | Geen warm water. | 1E LIJN ST | Loopt op SO 1056497. | - | Geen warm water. | - | Loopt op SO 1056497. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09335 | DEM: Burg. Moonshof 38 | 1056628 | 44889 | 44889 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de woning* | 1E LIJN ST | Petra van Leeuwen(koopwoning) | - | Geen verwarming in de woning.Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Werkbon CO 24-11Bewoonster gebeld. Neemt niet op.Definitief herstel.gister stond pomp 1 te draaien op lage m3/h minimaal, vandaag is pomp 2 nietaangegaanpompen opnieuw ingesteld en m3/h verhoogt.de warmte word nu sneller verpompt dit zou het probleem nu oplossen.Werkbon CO 24/11WerkzaamhedenSysteem gecontroleerd. Diverse filters schoongemaakt. Flow wat hoger gezet.Flow is nu goed. Vloer zal nu wel snel opwarmen. | 334.63
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09395 | DEM: Jan van Beekhof 45 | 1056705 | 44889 | 44900 | Gereed gemeld | Inst. controleren ivm hoog verbruik + badkm koud* | 1E LIJN ST | Mevr. Diepstraten | - | Telefonisch contact gehad met de Servicedesk van Thuisvester. Bewoonster zit nuaan de balie omdat zij niet geholpen is. Vorige melding opgezocht en daar staatgenoteerd dat we niet verder konden oppakken ivm een verkeerd telefoonnummer.Nu juiste telefoonnummer genoteerd. Wat is er aan de hand:&gt; De verwarming in de badkamer wordt niet warm.&gt; Installatie moet gecontroleerd worden ivm te hoog verbruik, mogelijkregistreert de meter niet correct. Mevrouw heeft een brief ontvangen van DEMwaarin een te hoog verbruik werd aangegeven. Zij is daar in gecompenseerd, maarde installatie moet op werking gecontroleerd worden. Hiervoor CollectiefOnderhoud aansturen aub. Let op: mevrouw is vandaag niet thuis, dus COverzoeken om morgen 25-11 een werkafspraak te gaan afstemmen met mevrouw. | - | Werkbon CO 24-11Bewoner gebeld. Neemt niet op.Werkbon CO 29-11bewoner gesproken en afspraak ingepland voor maandag 5-12 tussen 10 en 13***Werkbon CO 05-12Geconstateerd dat binnenwerk badkamer op vloerverdeler vast zit, deze gangbaargemaakt. Servo gecontroleerd en deze blijkt defect te zijn, nieuwe servomotortbv badkamer geplaatst. Systeem getest en functioneerd naar behoren. Bewonerhad een aantal vragen over verrekeningen van energiekosten bewoner gemeld datze hiervoor bij de energie leverancier moet zijn. | 232.27
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09321 | DEM: Burg. Moonshof 12 | 1056880 | 44890 | 44893 | Gereed gemeld | Het wordt niet warmer dan 17.5 graden* | 1E LIJN ST | Mevr. Tempelaar(koopwoning) | - | Het wordt niet warmer dan 17.5 gradenOok blijft het water maar 1 minuut warm. | - | Collectief Onderhoud 25-11-2022:Systeem gecontroleerd. Filter schoongemaakt. Binnenwerk achter deltaknopgangbaar gemaakt. 1x servomotor vervangen. Heet water en verwarming werkt nuweer naar behoren. | 230.17
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09332 | DEM: Burg. Moonshof 32 | 1056806 | 44890 | 44894 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de woning* | 1E LIJN ST | Desiree Boons(koopwoning) | - | Geen verwarming in de woning. | - | Werkbon CO 25-11Gebeld met bewoner en geeft aan soms geen warm tapwater te hebben. Afgesprokendat ik 28-11-22 tussen 13 en 16uur op lokatie kom.Werkbon CO 28-11Werkzaamheden3x filter gereinigd (licht vervuild) delta temp regelaar getest en delta TGregelaar vervangen deze had een lek op een van de aansluitpunten die niet tedichten is, ook een lek aan wartel filter gedicht Äºtbv ww. Flow afgeregeld,warm tapwater uitgebreid getest en functioneerd naar behoren. | 298.85
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09336 | DEM: Burg. Moonshof 4 | 1056908 | 44891 | 44891 | Gereed gemeld | geen warm water* | 1E LIJN ST | Rinie Rekkers(koopwoning) | - | Als bij haar geen warm water is, is er een probleem in het ketelhuisAfwijking W | Geen probleem | Definitief herstel,26-11-2022Ingebeld in oroject(Zie foto dicument) geen probleem geconstateerd betreft warm water probleem.Contact opgenomen met melder, deze meld dat warm water niet in orde is.Melder gaat op mijn verzoek na vraag doen bij buren, ze beld 30 min. later terug met de mededeling dat het warm water weer goed is. | 121.61
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09337 | DEM: Burg. Moonshof 40 | 1056911 | 44891 | 44916 | Gereed gemeld | De verwarming blijft oplopen* | 1E LIJN ST | Saskia Hut(koopwoning) | - | De verwarming blijft oplopen.Van de week was de storing dat de verwarming helemaal niet werkte.Nu zet mevrouw de verwarming op 19 maar blijft steeds oplopen.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel ,26-11-2022Contact opgenomen met melder.Deze geeft aan dat de verwarming het doet maar blijft door warmen, ze kijkt het aan en beld als nodig maandag terug.Geeft ook aan dat het al 1 1/2 week steeds problemen geeft.Werkbon CO 29-11Bewoner gesproken en afspraak gemaakt voor donderdag tussen 9 en 12***Werkbon CO 01-12Bewoonster gebeld, neemt niet op. Aan de deur geweest. Er wordt niet opengedaan.********************************************************************************CO 19-12-2022:We gaan verder onder inkoopordernummer 1022-51973 - 1062068 | 92.44
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09306 | DEM: Anemoonlaan 36 E | 1057130 | 44893 | 44900 | Gereed gemeld | WP verwarmt en koelt niet* | 1E LIJN ST | Dhr. Dings(koopwoning) | - | WP verwarmt en koelt niet. Lampjes branden niet, is ook niet uit te lezen.Problemen spelen al 12 jaar. | - | Werkbon CO 28/11WerkzaamhedenGebeld met bewoner en afgesproken dat ik 5-11-22 tussen 8 en 11uur op lokatiekom.***Werkbon CO 05-12Set/binneninstallatie nagelopen en geconstateerd dat binneninstalatie BG en 1everdieping naar behoren functioneerd, bij aankomst 21graden in woning bij vraagvan 20,5graden (woonkamer thermostaat). Van set geconstateerd dat warmtemeter(meterstanden) uit staat/defect is, deze dient vervangen te worden.Aanvoertemperatuur van 33graden (analoge meter vloerverdeler) en retour van19graden. Ik sluit de bon met opdracht aan eteck om een gespecialiseerde partijaan te sturen om warmtemeter te vervangen. | 163.66
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09320 | DEM: Burg. Moonshof 10 | 1057135 | 44893 | 44896 | Gereed gemeld | Vloerverwarming brandt sinds gisteren door* | 1E LIJN ST | Dhr. van Dorst(koopwoning) | - | Vloerverwarming brandt sinds gisteren door. | - | WerkzaamhedenWerkbon CO 28/11Gebeld met bewoner en afgesproken dat ik 30-11-22 tussen 12 en 15uur op lokatiekom.Werkbon CO 30-11Geconstateerd dat het huis van servomotor cv aanvoer gebroken is waardoor cvdoorwarmt, nieuwe servo geplaatst en getest, set functioneerd naar behoren,geen sluipverbruik aanwezig en storing is verholpen. | 186.05
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09336 | DEM: Burg. Moonshof 4 | 1057381 | 44895 | 44900 | Gereed gemeld | Geen ww, waarschijnlijk een collectieve storing* | 1E LIJN ST | Mevr. Rekkers(koopwoning) | - | Geen ww, waarschijnlijk een collectieve storing. Mevrouw meldt dat er meerdere meldingen via de groepsapp binnen komen. | - | Werkbon CO 30-11Gebeld ggh, vm ingesproken met terugbelverzoek***Werkbon CO 30-11Gebeld met bewoner en afgesproken dat ik 5-1-22 tussen 10 en 13uur op lokatiekom voor ww-cv en kkeine lekkage.***Werkbon CO 05-12Geconstateerd dat inlaatcombinatie lekt, nieuwe inlaatcombinatie geplaatst,deze is nu lekvrij. Geconstateerd dat binnenwerk tbv warmtapwater (leveringwarmte) vast zit op gesloten stand deze gangbaar gemaakt en getest, warmtapwater functioneerd weer naar behoren | 175.03
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09337 | DEM: Burg. Moonshof 40 | 1058369 | 44898 | 44898 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Saskia Hut(koopwoning) | - | Huis warmt niet op wanneer nodig is, week later toen bewoner niet thuis waswarmde die wel opeens op.Afwijking W | Technisch gebrek | met meldster gebeld. i.v.m.andere melding (so1058352) mevrouw naar nummer 22 laten gaan. hier was CO aanwezig. monteur gaf aan dat er niet genoeg flow was. besloten om naar de locatie te gaan om aanpassing te doen aan de circulatie pomp. zie foto's voor aanpassing. op diverse woningen navraag gedaan. temperatuur was nu goed | 167.84
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09327 | DEM: Burg. Moonshof 22 | 1058352 | 44898 | 44925 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Rasenberg(koopwoning) | - | Vorige week lauw water nu ijskoud, buren hebben ook koudwater huisnummer 44 is collectief onderhoud geweest afgelopen weekis 2 uur bezig geweest probleem niet kunnen vindenis een wisselaar besteld.Afwijking W | Technisch gebrek | op de locatie bijgevuld. meldster was niet thuis. meldster belde later terugdat het nog niet was opgelost. CO aangestuurd. zie so1058369 voor verdereinformatie is al uitgevoerd en opgelost via andere SO...***Werkbon CO 03-12Op locatie gecontateerd dat de aanvoerflow voor het bijverwarmen van dewisselaar te laag is. De aanvoervoor de cv draait op slechts 127lh. De temperaturen zijn daarintegen wel hooggenoeg. Gesproken met dekropman monteur welke hier deze morgen is geweest om te constateren dat de drukin het systeem tr laagwas. Deze gaf aan dat de pompen automatisch draaien. Ik heb geadviseerd om dezehandmatig hoog in testellen zodat er voldoende flow gecreeerd word. Tijdens mijn bezoek kwam nogeen andere buurvrouw on tevertellen dat ze ook problemen ervaarde. Dit duidt dus op een collectiefprobleem | 406.2
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09478 | DEM: Vincent van Goghstraat 32 | 1058365 | 44898 | 44898 | Gereed gemeld | Geen warm water, meerdere woningen* | 1E LIJN ST | Van der plas | - | Geen warm water, meerdere woningen in de straat hebben hetzelfde.Afwijking W | Technisch gebrek | op de locatie installatie opgevuld tot 1,8 bar. diverse expansievaten zijn defect. zie foto's. zie debrieftext. | 103.5
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09457 | DEM: Touwbaan 4 | 1058603 | 44900 | 44956 | Gereed gemeld | Geen cv van vloerverwarming, 16 graden in huis* | 1E LIJN ST | Dhr. Krispijn | - | Geen cv van vloerverwarming, het is nog maar 16 graden in huis. | - | Werkbon CO 05-12Bewoner gebeld. Uitgelegd hoe hij de servomotor er vanaf kan halen zodat hijwarmte krijgt***Werkbon CO 09-01Bewoner gebeld. Afgesproken dat ik maandag 16-01 samen met Roy op locatie ga.Werkbon CO 16-01. 09:15-10:00 uur**Samen met Roy op locatie geweest.We krijgen de servomotor met 4 aansluitingen niet werkend.Nu toch maar de originele van Belparts bestellen met 3 aansluitingen.*Vervolgactie: Servomotor van Belparts bestellen.Storing gereed: NEE.***Werkbon CO 26-01Bewoner gebeld. Afgesproken dat ik maandagmorgen het juiste motortje vanBelparts kom plaatsen.********************************************************************************Werkbon CO 30-01-2023:Servomotor vervangen voor de originele van Belparts. Nu werkt het systeem wel.10:15-11:00uur | 501.04
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09419 | DEM: Molenweer 3 B | 1059201 | 44902 | 44916 | Gereed gemeld | Vloerverwarming doet het niet* | 1E LIJN ST | Kees van Groezen | - | Vloerverwarming doet het niet. | - | Werkbon CO 14-12-2022:Bewoner gebeld, maar geen gehoor.***Werkbon CO 19-12-2022Nogmaals gebeld ggh, ik sluit de melding10:30 - 10:45uur | 68.38
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09375 | DEM: Jan van Beekhof 1 | 1059106 | 44902 | 44908 | Gereed gemeld | Te weinig verwarming in de woning* | 1E LIJN ST | Mevr. S. Martinez Udo | - | Te weinig verwarming in de woning. Verwarming reageert niet op de thermostaat. | - | Werkbon CO 09-12Geconstateerd dat aansluiting servomotor los gekomen is, en stekker eruit ligtvan de voeding besturing. Servo opnieuw aangesloten en binnenwerk tbv 2e servogangbaar gemaakt, systeem getest en functioneerd naar behoren. Er komt nu weerwarmte de woning in. Storing is verholpen. | 138.93
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09337 | DEM: Burg. Moonshof 40 | 1059905 | 44906 | 44906 | Gereed gemeld | Verwarming doet het niet* | 1E LIJN ST | Saskia Hut(koopwoning) | - | Verwarming doet het niet.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel | 54.04
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09339 | DEM: Burg. Moonshof 44 | 1059903 | 44906 | 44906 | Gereed gemeld | geen verwarming (betreft aardwarmte )* | 1E LIJN ST | Mevr. van Gool(koopwoning) | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .gebeld met klant en ingebeld in de installatie deze is goed gaat 74 gr weg en de temperatuur in de woning trekt nu bij | 108.1
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09335 | DEM: Burg. Moonshof 38 | 1059919 | 44906 | 44907 | Gereed gemeld | Geen CV* | 1E LIJN ST | Petra van Leeuwen(koopwoning) | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.met klant gebeld en ingebeld .geen storingen aanwezig maandag oppakken en contact met de klant opnemen.Loopt op SO 1059938 | 108.1
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09329 | DEM: Burg. Moonshof 26 | 1059902 | 44906 | 44906 | Gereed gemeld | Geen verwarming* | 1E LIJN ST | Dhr Hummel | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .klant gebeld in de technische ruimte is alles goed. | 54.04
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09333 | DEM: Burg. Moonshof 34 | 1059904 | 44906 | 44906 | Gereed gemeld | Geen verwarming* | 1E LIJN ST | Stefania Keus(koopwoning) | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel | 54.04
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09333 | DEM: Burg. Moonshof 34 | 1059907 | 44906 | 44906 | Gereed gemeld | Geen verwarming* | 1E LIJN ST | Stefania Keus(koopwoning) | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld en gereset. | 102.76
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09320 | DEM: Burg. Moonshof 10 | 1059906 | 44906 | 44906 | Gereed gemeld | Verwarming doet het niet goed* | 1E LIJN ST | Dhr. van Dorst(koopwoning) | - | Verwarming doet het niet goed. temperatuur moet op 20 staan en het wordniet warmer dan 17,8 graden. De klant vermoed dat er misschien ietsmet het ketelhuis is.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel | 54.04
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09323 | DEM: Burg. Moonshof 16 | 1060336 | 44907 | 44910 | Gereed gemeld | WP lekt. Ook geen ww in badkamer* | 1E LIJN ST | Mevr. Carmen(koopwoning) | - | WP lekt druppelsgewijs bij gebruik van ww. Ook geen ww in badkamer. | - | Werkbon CO - 14-12:Systeem Nagelopen, meerdere lekkages aanwezig deze opgelost. Ook werkte hetwarme water niet. Delta regelar binnenwerk zat vast. Filters gereinigd. Alleswerkt weer naar behoren. | 166.23
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09324 | DEM: Burg. Moonshof 18 | 1060343 | 44907 | 44907 | Gereed gemeld | Heeft geen warm tapwater* | 1E LIJN ST | dhr van den Bosch(koopwoning) | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, WP op hoge druk storing, deze reset. pompen draaien en maakt nu installatie warm waardoor alles van de ketels over tapwater kan. | 300.55
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09460 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 (T.R. WKO) | 1060348 | 44907 | 44910 | Gereed gemeld | Koude apartementen* | 1E LIJN ST | begeleiding Prisma | - | Op de begaande grond is geen verwarming. op de 2de verdieping is ook geen verwarmingAfwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , op locatie geweest , alles lijkt goedte werken. 2 appartementen bezocht. de uponor regeling is defect.appartementen met klachten zijn. 25c, 25f, 25m, 25e en 25n CO aansturen. na13.00 iemand op locatie.***Werkbon 13-12-2022:Bewoner geeft aan geen problemen te hebben met temp en zegt dat het naarbehoren werkt. Dit besproken met begeleider Dit adres kon ik afsluiten.Storing gereed: ja. | 397.84
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09472 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 N | 1060316 | 44907 | 44909 | Gereed gemeld | Het wordt niet warmer dan 17 graden* | 1E LIJN ST | Ineke | - | Het wordt niet warmer dan 17 graden in de woning. | - | Werkbon CO 12-12Gebeld met bewoner en afgesproken dat mijn collega Ferrie morgen 13-12-22 oplokatie komt tussen 13 en 16uur.***Werkbon CO 13-12Bewoner geeft aan dat de temp niet hoger kwam dan 17gr. Optimiser stondverkeerd ingesteld. Ruimte stond op -3 gr ingesteld. Tevens filters gereinigd.Storing gereed: JA | 152.59
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09472 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 N | 1060613 | 44908 | 44909 | Gereed gemeld | Koudeklachten* | 1E LIJN ST | Ineke | - | - | - | Werkbon CO 13-12:Systeem nagelopen en werkt naar behoren.Storing gereed: JA | 105.96
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09463 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 C | 1060614 | 44908 | 44909 | Gereed gemeld | Koudeklachten* | 1E LIJN ST | Ineke | - | - | - | Werkbon CO 13-12:Systeem gecontroleerd en werkt naar behoren. In de woonkamer was het boven de22grStoring gereed: JA | 105.96
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09453 | DEM: Touwbaan 2 A (T.R. WKO) | 1061028 | 44909 | 44909 | Gereed gemeld | Lekkage TR er komt een plasje water onder deur uit | 1E LIJN ST | Dhr. Heikant | - | - | - | Loopt op SO 1061083 | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09453 | DEM: Touwbaan 2 A (T.R. WKO) | 1061083 | 44909 | 44909 | Gereed gemeld | URGENT: Er komt water onder deur TR vandaan* | 1E LIJN ST | OV22-26427-000-01 | - | Meneer Heijkant (Touwbaan 32) belde dat er wederom water onder de deur komt vande warmtepomp. nummer van bewoner0623633416.CKAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.&#x20;ringleiding boiler is kapot gegaan leiding vervangen.&#x20;systeem uit bedrijf gehaald en weer in bedrijf gezet. | 336.48
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09441 | DEM: Raadhuisstraat 30 (T.R. WKO) | 1060770 | 44909 | 44915 | Gereed gemeld | Geen warm collectief | 1E LIJN ST | Milene Rasenberg | - | *****************************************************************************Storing is collectief , meeerdere bewoners melden NR 20 + NR 22 na 4 minutenkoud water met het douche , zal via SO 1060770 uitgevoerd worden deze week.door de specialist Monteur Patrik Verheezen / Kees Huygen /Mark Roovers*****************************************************************************meerdere bewoners dat er geen warm water is. Het is even warm en daarnadirect koud. Tevens zijn er ook tempratuurverschillen in de warmteopwekkingde temperatuur wijkt af met 1.0 / 1.5 graad met de instelling van deThermostaat. Zie interne tekst.******************************************************************************De 2 melders zijn Burg.Moonshof 20 , Mevr. Vaanholt tel:06-42451158 Burg.Moonshof 22 , Mevr. Meline Rasenberg tel:06-14991210.*************************************************************************** | - | 15/12 nagekeken door de monteur Patrik Verheezen.Hierbij de print screen m.b.t. de geleverde temperaturen voor het tapwater, zittussen de 72.2 en 75.7C.Dit moet voldoende zijn.Zie SO 1062040. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09326 | DEM: Burg. Moonshof 20 | 1060772 | 44909 | 44909 | Gereed gemeld | Geen ww, verwarming is warmer dan gevraagd | 1E LIJN ST |  | - | Storing is collectief , meeerdere bewoners melden NR 20 + NR 22 na 4 minutenkoud water met douche , zal via SO 1060770 uitgevoerd worden deze week.door de specialist Monteur Patrik Verheezen.KeesGeen ww, verwarming is warmer dan gevraagd.Heeft aan dat de buren hier ook last van hebben. | - | Storing is collectief , meeerdere bewoners melden NR 20 + NR 22 na 4 minutenkoud water met douche , zal via SO 1060770 uitgevoerd worden deze week.door de specialist Monteur Patrik Verheezen. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09310 | DEM: Anemoonlaan 38 C | 1061340 | 44910 | 44914 | Gereed gemeld | Geen cv van warmtepomp* | 1E LIJN ST | Dhr. Voermans | - | Geen cv van warmtepomp, het is nog maar 17 graden in huis. | - | Werkbon CO - 15-12-2022:Gebeld met bewoner en afspraak gemaakt voor Berrie 16-12-22 tussen 9-12.***Werkbon CO - 16-12-2022:Systeem gecontroleerd. Geen spanning op de servomotor. Stekker zat niet in hetstopcontact. Vorige monteur was dit vergeten. | 138.93
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09343 | DEM: Het Block 10 | 1061354 | 44910 | 44914 | Gereed gemeld | Het wordt niet warmer dan 16ºC in de woning* | 1E LIJN ST | Mevr. Ilmer(koopwoning) | - | Het wordt niet warmer dan 16ºC in de woningTevens kijken naar hoog verbruikMevrouw vraagt 23º, maar alles blijft koud.Graag inplannen op morgen 16-12. Mevrouw is vandaag thuis tot 12:00uur,daarna gaat ze naar de kapper en door naar haar dochter. Ze moet dus vóór12:00uur gebeld zijn door Collectief Onderhoud voor een afspraak !(Mevr. is 93 en laat permanent zetten bij de kapper en daar krijgt ze ookcappucino en is het lekker warm....) | - | Werkbon CO - 15-12-2022:Gebeld met bewoner en afspraak gemaakt voor collega Berrie 16-12-22 tussen8-11uur met als richttijd 8:30uur.***Werkbon CO 16-12-2022:Systeem gecontroleerd . Diverse binnenwerkjes gecontroleerd en gangbaargemaakt. Aansluitingen van servomotor gecontroleerd. Systeem werkt nu naarbehoren. Aanvoertemperatuur is niet heel erg hoog. | 171.91
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09441 | DEM: Raadhuisstraat 30 (T.R. WKO) | 1062040 | 44911 | 44911 | Gereed gemeld | Collectief nakijken geleverde temp. tapwater* | 1E LIJN ST | TR Kees Huygen | - | Opdracht achteraf van 12/12 voor Kropman monteur Patrik Verheezen in ketelhuisnakijken.Collectief nakijken geleverde temperatuur tapwater.Opdracht nakijken ketelhuis tapwater voor het douche na paar minuten koud watervoor de bewoners van de Burgmeester Moonshof nummer 20 + 22 + 34.In opdracht SC Kees Huygen. | - | 15/12 nagekeken door de monteur Patrik Verheezen.Hierbij de print screen m.b.t. de geleverde temperaturen voor het tapwater, zittussen de 72.2 en 75.7C.Dit moet voldoende zijn.In de bijlage van de SO. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09328 | DEM: Burg. Moonshof 24 | 1062060 | 44912 | 44943 | Gereed gemeld | Heeft verwarming op 18 graden maar blijft 23* | 1E LIJN ST | Priscilla Pellis(koopwoning) | - | Heeft verwarming op 18 graden maar blijft 23.Verwarming wordt steeds warmer terwijl de verwaming uit staat.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven, CO aangestuurd***Werkbon CO 17-12Bij aankomst staat de kamerthermostaat op 17 graden, het is 23 in de woning, demotor op de aanvoer leidingvan de verwarming staat dicht maar laat toch nog 0,86 kw door aan verwarming,nieuwe motor op de afsluitergemonteerd, nu sluit hij wel goed af en stopt de warmte levering bij eindewarmte vraag, warm water is maarheel even warm, filter vervangen voor de platen wisselaar, oventrop cocon qtzconstant debiet regelaar zitmuurvast deze laat niet het goede aantal liters door, deze is ook niet meergangbaar te maken, hier heb ik eennieuwe voor besteld, als deze binnen is afspraak maken met bewoner, Pakkingenin de afleverset vervangendeze gingen allemaal lekken bij losdraaien van koppelingenWerkbon CO 10-1**bewoner proberen te bellen voor vervolgafspraak maar geen gehoor.. voicemailingesproken.Mail gestuurd naar CO.Priscilla Pellis tel: 06 - 11 18 18 16 is vanaf nu weer bereikbaar.KHWerkbon CO 11-1**bewoonster gesproken en afspraak gemaakt voor maandag 16-1 tussen 11 en 14 uur.**Werkbon CO 16-01Oventrop cocon QTZ constant debiet regelaar vervangen in de afleverset, alleswerkt weer naar behoren. | 760.92
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09310 | DEM: Anemoonlaan 38 C | 1063139 | 44916 | 44928 | Gereed gemeld | Te warm in de woonkamer* | 1E LIJN ST | Dhr. Voermans(koopwoning) | - | Te warm in de woonkamer, wordt wel 25 graden. | - | CO 21-12-2022:bewoner gesproken en zou alleen vrijdag kunnen alleen dan zit planning vol..gaat mij nog terug bellen of hij morgenmiddag thuis kan zijn en anders 1e weekjanuari een afspraak maken14:00 - 14:15uur********************************************************************************CO 21-12-2022:bewoner heeft teruggebeld en hebben een afspraak gemaakt voor 2 januari bij royomdat die meer verstand heeft van Uponor.16:30 - 16:45uur*******************************************************************************Werkbon CO 02-01Uponor regeling nagekeken, motoren goed op de verdeler gezet, juistethermostaat in de juiste kamer gelegd, alles gecontroleerd en getest, alleswerkt naar behoren. | 167.22
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09343 | DEM: Het Block 10 | 1063468 | 44917 | 44929 | Gereed gemeld | Vloerverwarming werkt slechts gedeeltelijk* | 1E LIJN ST | Mevr. Ilmer | - | Vloerverwarming in de badkamer en beide slaapkamers blijft koud. | - | Werkbon CO 03-01Systeem gecontroleerd. 6x flowindicatoren vervangen. De doorstroom is nu beter.Mevrouw gaat in de gaten houden of het probleem nu opgelost is. | 347.99
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09473 | DEM: Vincent van Goghstraat 22 | 1070164 | 44938 | 44939 | Gereed gemeld | Geen verwarming* | 1E LIJN ST | Mw Kodabaks | - | Geen verwarming | - | Werkbon CO 12-01bewoonster gesproken en afspraak gemaakt voor morgenvroeg***Werkbon CO 13-01Systeem gecontroleerd. Thermostaat stond op koelen. Deze op verwarmen gezet.Alles werkt naar behoren. Het is erg lastig communiceren met deze mevrouw. | 154.77
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09340 | DEM: Burg. Moonshof 6 | 1071528 | 44944 | 44945 | Gereed gemeld | Connector Honeywell, scheur in de adapter* | 1E LIJN ST | Dhr. van der Akkerveken(koopwoning) | - | Op de connector van het honeywell gedeelte, zit er een scheur in de adapter. | - | Werkbon CO 18-01Gebeld met bewoner en afspraak gemaakt voor morgen 19-1-23 tussen 9 en 12uuraangezien bewoner vandaag niet thuis is.***Werkbon CO 19-01Geconstateerd dat servo aansluiting beschadigd is waardoor deze niet afsluit,nieuwe servo motor geplaatst. Getest en functioneerd naar behoren. | 211.63
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09401 | DEM: Kasteellaan 23 | 1072284 | 44945 | 44946 | Gereed gemeld | Geen cv op nummer 23A* | 1E LIJN ST | Dhr. Mohamed | - | Geen cv op nummer 23A.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | met melder gebeld. deze gaf aan dat het erg koud was in de woning. zie debrieftext voor meer informatie. op de locatie gemeten temperatuur van 15,6 graden in de woonkamer. op slaapkamer van de kinderen was de temperatuur 10 - 12 graden. Delta aflever unit gecontroleerd. servomotor van ww reageert niet. deze staat bijna open, waardoor er wel warm water is, maar geen verwarming. cv servomotor reageert wel, op moment dat er ww gepakt wordt, gaat deze servomotor dicht. (temperatuur is te hoog voor verwarming, waardoor er geen cv-water circuleert) bij Patrik Verheezen een nieuwe servomotor besteld. deze moet z.s.m. geplaatst worden i.v.m. temperatuur in de woning. Functioneel herstel – werkend achtergelaten , motor vervangen, er werd wel 100x in half uur water getapt en thermostaat stond laag, deze open gezet en aangegeven dat er teveel water werd gepakt. door een taalbarrière heb ik niet het idee dat het begrepen werd. | 529.15
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09461 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 A | 1072916 | 44946 | 44946 | Gereed gemeld | Lekkage uit overstort boiler algemene keuken* | 1E LIJN ST | Mevr. Ineke | - | Lekkage uit overstort boiler algemene keuken.Graag vandaag nog een monteur ter plaatse, is een behoorlijke lekkage.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , inlaatcombinatie was al geplakt. deze nu met ty-rap vast gezet. is een close in boiler, dit is niet voor kropman. | 113.47
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09327 | DEM: Burg. Moonshof 22 | 1073032 | 44947 | 44956 | Gereed gemeld | Maar 2 min warm water* | 1E LIJN ST | Millaine Rasenberg(koopwoning) | - | Verwarming wordt heel warmAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .collectief aangestuurd.Het vervolgwerk zal via een andere bestaande SO 1073020 uitgevoerd worden.Onhold nog wachten op materiaal. | 90.07
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09329 | DEM: Burg. Moonshof 26 | 1073025 | 44947 | 44949 | Gereed gemeld | Geen warm water en verwarming* | 1E LIJN ST | dhr Hummel(koopwoning) | - | Geen warm water en verwarming zijn al meerdere meldingenbinnengekomen huisnummer 22 heeft ook geen warm wateren verwarmingBetreft collectieve storingAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .ter plaatse in technische ruimte gaan kijken hier draait alles goed.de pompen verhoogd en de installatie bij gevuld.mocht storing terug komen dan collectief inschakelen. | 218.89
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09333 | DEM: Burg. Moonshof 34 | 1073137 | 44949 | 44949 | Gereed gemeld | Geen cv, er komt geen warmte binnen* | 1E LIJN ST | Mevrouw Keus(koopwoning) | - | Geen cv, er komt geen warmte binnen. | - | Werkbon CO 23-01bewoonster gesproken en het is een collectieve storing dit is ook al meerderemalen aangegeven. | 39.45
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09370 | DEM: Het Block 6 | 1073250 | 44949 | 44966 | Gereed gemeld | Vloerverwarming badkamer blijft koud* | 1E LIJN ST | Mevr. Augenbroe | - | Vloerverwarming badkamer blijft koud is al op 30/1 door CO uitgevoerd.De vloerverwarming in de kamer en keuken werken nog steeds niet.De CO Planner Kevin gaat nu weer een CO monteur op woensdag 8/2 tussen 11 - 14uur.De afspraak is gemaakt met de dochter Mevr.Augenbroe.KH | - | Werkbon CO 23-01Bewoner gebeld en ingepland voor aankomende maandag.**************Werkbon CO 30-01-2023:Systeem gecontroleerd. 6x flowindicatoren vervangen. Er is nu voldoende flow.Nieuwe Uponorset werkt naar behoren.11"15 - 12:00uur***************************************************************Werkbon CO 8/2WerkzaamhedenSysteem gecontroleerd. Alles nagelopen en alles werkt en schakelt naarbehoren.KHIk heb vandaag nog even contact gehad met de dochter Mevr. Augenbroe , datalles gewoon werkt en dat we de storing gereed melden. | 454.7
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09377 | DEM: Jan van Beekhof 13 | 1076330 | 44959 | 44960 | Gereed gemeld | Geen vloerverwarming* | 1E LIJN ST | Dhr. van Bruggen | - | Geen vloerverwarming. Blijft koud. | - | Werkbon CO 02-02Telefonisch contact gehad met de bewoner vandaag afspraak.***Werkbon CO 02-02Systeem nagelopen, er was lekkage aan de watermeter achter deheetwaterafsluiter. Meerdere pakkingen vervangen en het systeem getest. Alleswerkt naar behoren. | 183.95
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09367 | DEM: Het Block 38 | 1076776 | 44963 | 44972 | Gereed gemeld | Geen verwarming in gehele woning* | 1E LIJN ST | Mw. Seeters | - | Geen verwarming in gehele woning. | - | Werkbon CO 14-02Langs geweest bij klant. Storing betreft een collectieve storing | 173.15
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09354 | DEM: Het Block 20 | 1078337 | 44970 | 44972 | Gereed gemeld | Ww valt steeds weg* | 1E LIJN ST | Mevr. Damen | - | Ww valt steeds weg. | - | Werkbon CO 14-02Gebelt met bewoner en afspraak ingepland***Werkbon CO 14-02Langs geweest bij klant. Eerst was er geen warm water en even later weer wel.Kropman was bezig in de centrale. Waarschijnlijk een collectieve storing. | 163.96
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09344 | DEM: Het Block 11 | 1078352 | 44970 | 44971 | Gereed gemeld | hebben geen warmwater | 1E LIJN ST |  | - | Geeft aan dat ze geen warm water hebben | - | Loopt op SO 1078353. | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09344 | DEM: Het Block 11 | 1078353 | 44970 | 44972 | Gereed gemeld | hebben geen warmwater* | 1E LIJN ST | Andre van zundert | - | Geeft aan dat ze geen warm water hebben Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven , CO aangestuurd.***Werkbon CO 14-02Ww doet het weer. Waarschijnlijk collectieve storing. | 226.12
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09345 | DEM: Het Block 12 | 1078228 | 44970 | 44972 | Gereed gemeld | Ww valt sinds vrijdag regelmatig weg* | 1E LIJN ST | Mevr. Kuipers | - | Ww valt sinds vrijdag regelmatig weg. Momenteel is er wel ww, maar dit kanover 10 minuten weer anders zijn. | - | Werkbon CO 14-02Ww storing. Set even gereset en het water getest. Ww deed het weer. Set werktweer naar behoren. | 182.34
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09334 | DEM: Burg. Moonshof 36 | 1078673 | 44972 | 44985 | Gereed gemeld | Douche water blijft niet warm* | 1E LIJN ST | Mw. Kampers(koopwoning) | - | Douche water blijft niet warm.Mw heeft geen klokje bij zich om te controleren na hoveel minutenhet water koud wordt. | - | Storingsafhandeling. | 57.81
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09370 | DEM: Het Block 6 | 1080962 | 44984 | 45002 | Technisch gereed | Geen vloerverwarming badkamer* | 1E LIJN ST | Mw Augenbroe | - | Nog steeds geen vloerverwarming badkamer. | - | Werkbon CO 27-02Bewoner gebelt en afspraak ingepland***Werkbon CO 01-03Systeem en warmte afgifte getest. Kamerthermostaat verplaatst en we gaan kijkenof dit meer effect heeft.***Werkbon CO 16-03bewoner gebeld of de problemen verholpen zijn.. Mevrouw werd zeer onredelijkaan de telefoon en wilde ook geen hulp meer van ons dus ik sluit de melding af | 387.81
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09336 | DEM: Burg. Moonshof 4 | 1083683 | 44999 | 45006 | Gereed gemeld | Mevrouw heeft koud water in het hele huis* | 1E LIJN ST | Rinie Rekkers(koopwoning) | - | Mevrouw heeft koud water in het hele huis.Afwijking W | Technisch gebrek. Probleem bij de binnen set. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Ik heb via gbs naar hoofdsysteem gekeken in tr en alles draait en optemperatuur. Warschijnelijk zet de probleem in de set in huis. Graag COinschakelen om de binnen set ta gaan bekikken. Mevrouw is op het werk en kanzij dat de eerst keer haar telefoon niet hoord afgaan. Dus ze veroekt omnogmaals te bellen.***Werkbon CO 14-03Gebelt met bewoner maar geen gehoor***Werkbon CO 14-03Bewoner gebelt en afspraak ingeplandWerkbon CO 17-03WerkzaamhedenOp lokatie set nagelopen en warm water functioneert naar behoren. Prefentieffilter gereinigd en delta regelklep(binnenwerk) liep een beetje stroef en heb deze gangbaar gemaakt met een beetjeolie. Nogmaals uitvoeriggetest en functioneert naar behoren. Bewoner geeft aan dat ze in de laatsteweek 3x in de ochtend rond 7uurna een minuut geen warm tapwater meer heeft, wellicht heeft dit te maken met delevering (warmte)Storing gereed: JA. | 216.92
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09345 | DEM: Het Block 12 | 1084521 | 45002 | 45005 | Gereed gemeld | Te warm in de woning* | 1E LIJN ST | Mevr. Kuijpers | - | Te warm in de woning; thermostaat staat op 16, het wordt echter 24 graden. | - | Werkbon CO 17-03Bewoner gebelt en afspraak ingeplandWerkbon CO 20-03WerkzaamhedenSysteem nagelopen en geconstateerd dat thermostaat van badkamer op 23,5gradenstaat ingesteld, deze terug gezet naar 19graden. Regelkleppen getest en dezefunctioneren en schakelen naar behoren. Ook geconstateerd ondanks ik flow stopde warmte meter 5 L/h aangeeft dit betekend dat de warmte meternagekeken/vervangen dient te worden. Warmte is gestopt, bewoner advies gegevenwoning te ventileren tot gewenst temperatuur. | 191.51
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09386 | DEM: Jan van Beekhof 29 | 1084686 | 45005 | 45005 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de woonkamer* | 1E LIJN ST | Mevr Leenhouts | - | Geen verwarming in de woonkamer.Afspraak maken Mevr Leenhouts tel:0162 51 70 57.Met spoed vandaag uitvoeren. | - | 1e werkbon 20-03WerkzaamhedenGebeld met bewoner en afgesproken dat ik zometeen op lokatie kom. Er zou 1gedeelte van de vloerverwarming niet werken. Ik zie hier geen spoed in maar gabewoner wel helpen.2e werkbon 20-03WerkzaamhedenVloerverdeler nagelopen en geconstateerd dat 3 servo motoren defect zijn vanwoonkamer, deze vervangen en getest. De gehele woonkamer krijgt nu weer warmte.Storing opgelost. | 319.83
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09325 | DEM: Burg. Moonshof 2 | 1084898 | 45006 | 45007 | Gereed gemeld | Lekkage bij blauwe "fles" in TR* | 1E LIJN ST | Corne van Dongen | - | Lekkage bij blauwe "fles" in TR. Zie foto`s.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , pakking vervangen en lekt nu niet meer. | 155.66
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09337 | DEM: Burg. Moonshof 40 | 1086521 | 45014 | 45028 | Gereed gemeld | Douche wordt niet warm* | 1E LIJN ST | Saskia(koopwoning) | - | Douche word niet warm.Wel heel af en toe een vleugje warm water maar word ook weer snel koud. | - | Loopt op SO 1062068.***Werkbon CO 29-03Kon de storing niet verhelpen ivm kapotte afsluiter. Dit staat gepland voor 14april 2023. We gaan verder op de andere bon. | 48.62
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09338 | DEM: Burg. Moonshof 42 | 1086479 | 45014 | 45030 | Gereed gemeld | Geen warm water in gehele woning* | 1E LIJN ST | Floor van der Molen(koopwoning) | - | Geen warm water in gehele woning.Mogelijk zijn de filters vervuild. | - | Werkbon CO 29-03Gebelt met bewoner en afspraak ingepland ingepland voor 29-03 1400 - 1700***Werkbon CO 29-03Afsluiters van het distributie netwerkt moeten vervangen worden. Er is eennieuwe afspraak ingepland voorvrijdag 14 april.***Werkbon CO 14-04Afsluiter vervangen en systeem werkt naar behoren. | 502.95
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09335 | DEM: Burg. Moonshof 38 | 1087087 | 45018 | 45019 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Petra van Leeuwen(koopwoning) | - | Ijskoud water , minder waterdrukAfwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , naar de locatie gereden omdat er meerdere klachten waren. installatie druk van 1 bar verhoogd naar 2 bar. in de woning geweest de HT aanvoer was warm alleen tapwater bleef koud. CO aangestuurd | 484.87
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09340 | DEM: Burg. Moonshof 6 | 1087088 | 45018 | 45019 | Gereed gemeld | geen warm water en weing druk* | 1E LIJN ST | Mara van der Pluim(koopwoning) | - | Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven , CO aangestuurd*****Collectief Onderhoud 02-04-2023:telefonisch contact gehad, mevrouw gaf aan dat 3 uur geleden geen warm water endruk aanwezig was, momenteel werkt alles weer naar behoren gaf ze aan. ik sluitde melding | 116.18
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09333 | DEM: Burg. Moonshof 34 | 1087086 | 45018 | 45019 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Stefania KeusKoopwoning) | - | Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven , CO aangestuurd *****CO 03-04-2023:Geen contact gegevens. Afspraak staat al voor 04-04-23 tussen 1400 en 1700Loopt op 1086643 | 158.04
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09345 | DEM: Het Block 12 | 1087118 | 45019 | 45020 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning* | 1E LIJN ST | Mevr. Kuipers | - | Mevr. heeft geen warm water in de woning, ze weet niet of de buren er ook lastvan hebben. | - | Werkbon CO, 03-04-2023**Bewoner gebelt en gevraagd of ze aan de buren willen vragen of zij ook lasthebben van de storing.Volgens bewoners hebben de buren (nummer 14) ook last van de storing.Dat naast de melding op nummer 12 ga ik er vanuit dat dit een collectievestoring is.Storing gereed: JA** | 39.44
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09344 | DEM: Het Block 11 | 1087100 | 45019 | 45020 | Gereed gemeld | Geen warm water, wel verwarming* | 1E LIJN ST | Dhr. Van Zundert | - | Geen warm water, wel verwarming | - | Werkbon CO. 03-04-2023**WerkzaamhedenBewoner gebelt maar geen gehoor.Storing gereed: NEEVervolgactie: Bewoner nogmaals bellen.**Werkbon CO 03-04.**Bewoner gebelt maar geen gehoor. Gezien de collectieve storing sluit ik dezemelding.** | 39.44
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09350 | DEM: Het Block 17 | 1087285 | 45020 | 45020 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST |  | - | Hele straat geen warm waterIs collectief en opgepakt op 1087284. Fouad rijdt | - | - | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09360 | DEM: Het Block 26 | 1087345 | 45020 | 45028 | Gereed gemeld | Geen warm water en geen verwarming in de woning* | 1E LIJN ST | Mw ter Haar | - | Mevrouw heeft geen warm water en ook geen verwarming. CV ketel is al welgereset door de stekker eruit tehalen. Meer kan mevrouw helaas niet doen omdat ze op leeftijd is en A technisch. | - | Werkbon CO, 03-04.*Mevrouw heeft geen warm water en ook geen verwarming. CV ketel is al welgereset door de stekker eruit tehalen. Meer kan mevrouw helaas niet doen omdat ze op leeftijd is en A technisch.WerkzaamhedenCollectieve storing. Storing is inmiddels verholpen.* | 39.44
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09315 | DEM: Boterpolderlaan 20 A | 1088487 | 45027 | 45035 | Gereed gemeld | Verwarming werkt niet naar behoren, te koud* | 1E LIJN ST | Mevr. Carla van Raamsdonk | - | Verwarming werkt niet naar behoren, blijft te koud in de woning | - | Werkbon CO 11-04Bewoner gebelt en afspraak ingepland voor 19-04***Werkbon CO 19-04Door de automatische instelling op de kamerthermostaat verwarmde de unit dewoning niet. Unit werkt weer.Wel viel mij op dan de vloerverwarming vervuild is. Graag zou ik een nieuweopdracht willen aanvragen om devloerverwarming te mogen spoelen. | 154.77
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09333 | DEM: Burg. Moonshof 34 | 1088979 | 45030 | 45035 | Gereed gemeld | Geen verwarming na werkzaamheden vanochtend* | 1E LIJN ST | Stephania Keus(koopwoning) | - | Vandaag is collectief onderhoud en kropman in de straat en in mijn huis geweestom een stuk te vervangen omdat de verwarming niet goed afsloot en dus doorbleef verwarmen.Er is in meerdere huizen onderhoud gepleegd.Het warme water en de verwarming was er daarom af, helaas is de verwarming nogsteeds niet werkzaam, ik heb net een tijd lang gecheckt maar die gaat nietlopen. het warme water werkt wel. | - | Werkbon Collectief Onderhoud 14-04-2023:Bewoner gebeld, maar geen gehoor.Begintijd 17:00uurEindtijd 17:15uur*******************************************************************************Werkbon Collectief Onderhoud 17-04-2023:Bewoner gebeld, maar geen gehoor.Begintijd 15:00uurEindtijd 15:15uurVervolgactie: Bewoner nogmaals bellen.Storing gereed: Nee.********************************************************************************Werkbon Collectief Onderhoud 19-04-2023:Gebeld met bewoner en storing is inmiddels verholpen. De storing kwam door hetopstarten van het systeem na de werkzaamheden op 14 april.Begintijd 09:00uurEindtijd 09:15uur | 106.45
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09386 | DEM: Jan van Beekhof 29 | 1089469 | 45035 | 45035 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning* | 1E LIJN ST | Mevr. Leenhouts | - | Geen ww in de woning. | - | Werkbon CO 19-04Bewoner gebelt en afspraak ingepland***Werkbon CO 19-04Storing werd veroorzaakt door een verstopte voeler van de WW beveiliging. Dezeis ontstopt en gereviseerd.Systeem werkt weer naar behoren. | 183.95
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09298 | DEM: Anemoonlaan 34 E | 1089847 | 45036 | 45036 | Gereed gemeld | Koud water op de bovenverd +minder druk* | 1E LIJN ST | Mevr. Bianca de Ruiter(koopwoning) | - | Koud water op de bovenverdieping +minder waterdruk | - | Werkbon CO 20-04bewoner gebeld maar meteen voicemail.. deze ingesproken met een terugbel verzoek***Werkbon CO 20-04Bewoner belde meteen terug, ik ga er nu langs.***Werkbon CO 20-04Binnenwerkje achter de thermostaatknop was vastgelopen.. deze weer gangbaargemaakt en het watergestest.. druk was meteen hoger en het water werd weer warm | 165.58
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09295 | DEM: Anemoonlaan 34 B | 1090135 | 45038 | 45041 | Gereed gemeld | Verwarming doet het niet* | 1E LIJN ST | Linda Weber(koopwoning) | - | Het is veel te warm op de slaapkamerHoort het water flink stromenAfwijking W | Technisch gebrek | Collectief Onderhoud aangestuurd***Werkbon CO 22-04Bewoner gebeld afspraak gemaakt voor maandag middag, van te voren even bellenals ik er heen ga.***Werkbon CO 24-04Vloerverdeler nagelopen. Bleek dat de spindels vast zaten waardoor deverwarming bleef verwarmen. Spindels weer gangbaar gemaakt en systeem werktnaar behoren. | 198.69
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09467 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 G | 1090139 | 45038 | 45041 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Mevr Lizzy | - | Bewoner heeft geen warm waterAfwijking W | Technisch gebrek | Collectief Onderhoud aangestuurd***Werkbon CO 22-04Bewoner gebeld, afspraak gemaakt voor maandag middag, geen warm water***Werkbon CO 24-04Optimiser stond in storing. Deze heb ik gereset. Ww werkt weer | 217.06
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09324 | DEM: Burg. Moonshof 18 | 1090444 | 45040 | 45041 | Gereed gemeld | Warm water wordt na 5 liter koud, CV ook koud* | 1E LIJN ST | Dhr. Martin - Peter van der Spoel(koopwoning) | - | Warm water wordt na 5 liter koud, CV ook koud, niet hoger dan 19ºC | - | Werkbon CO 24-04Bewoner gebelt en afspraak ingepland***Werkbon CO 24-04Spindel achter de thermostatische knop zat vast. Deze gangbaar gemaakt en WWdeed het weer. Geen flowgeconstateerd op de aanvoer CV. Ook bij de buren niet. Waarschijnlijk eencollectieve CV storing. Ditdoorgegeven aan storingsdienst kropman. | 246.61
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09334 | DEM: Burg. Moonshof 36 | 1090490 | 45041 | 45077 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning* | 1E LIJN ST | Mevr. Kanters(koopwoning) | - | Geen warm water in de woning.We twijfelen of het collectief is. We hebben ook een meling van huisnr. 42,Remote heeft ingebeld en er is een aanvoertemp. van 77.5ºCZie 1090473. Ik stel voor dat we toch eerst met een eigen monteurgaan kijken.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.niemand thuis dit is een melding voor collectief onderhoud.mogelijk zijn er filters vervuil hierdoor is er geen doorstroming.Werkbon CO 25-04Bewoner gebeld maar geen gehoor***Werkbon CO 28-04Bewoner voor de 2e keer gebelt maar geen gehoor***Werkbon CO 28-04Gebelt met bewoner en deze gaf aan dat alles naar behoren werkt. | 103.45
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09338 | DEM: Burg. Moonshof 42 | 1090473 | 45041 | 45047 | Gereed gemeld | Geen warmwater in de woning* | 1E LIJN ST | Floor van der Molen(koopwoning) | - | Graag eerst even inbellen bij Remote.Geen warmwater in de woning, de douche word niet warm, in de rest van de woningword het water ook niet warm,Afwijking W | Technisch gebrek | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Algemeen gecontroleerd er waren geen storingen aangesprokenen aanvoer water temp om 77.5graden staatDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: systeem instellingengecontroleerdAdviezen voor de monteur om na te zien en uit te voeren op locatieFunctioneel herstel – werkend achtergelaten.melding voor collectief onderhoudniemand thuis.mogelijk zijn de filters vervuild hierdoor is er geen doorstroming.Werkbon CO 1-5-2023, 13.00-13.15u.Doorgekregen van Floor vd Molen dat dit een collectieve storing betrof. Dit isreeds opgelost. | 122.63
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09336 | DEM: Burg. Moonshof 4 | 1090774 | 45043 | 45070 | Gereed gemeld | geen warm water, | 1E LIJN ST | Rinie Dekkers(koopwoning) | - | Afwijking W | Technisch gebrek | graag de woningen die klachten hebben over het warmwater en cv latencontroleren door collectief onderhoud mogelijk zit het probleem in de binneninstallatie de primaire installatie draaid weer er word warmte geleverd.warmte pomp in storing fase flow 752 storingopadvies van Natan bv fase relai gemeten de stroom draai richting is niet goeddeze mag ik dan ook niet overbruggen.Brian van collectief heeft contact gehad met bewoner, geeft aan weer warmwater te hebben, melding sluiten. | 175.11
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09336 | DEM: Burg. Moonshof 4 | 1090777 | 45043 | 45044 | Gereed gemeld | Geen warm water * | 1E LIJN ST | rinie dekkers(koopwoning) | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .probleem uitgelegd aan de klant en dat we het morgen oppakken.Bewoner heeft weer warm water, Brian van collectief onderhoud heeft hiercontact over gehad met bewoner, melding weer sluiten.***Werkbon CO 28-04Gebelt met bewoner. Bleek dat het wel om een collectieve storing ging. Debewoners hebben weer warmwater. Dit heb ik terug gekoppeld aan Kropman. | 138.43
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09333 | DEM: Burg. Moonshof 34 | 1090765 | 45043 | 45043 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Stefania Keus(koopwoning) | - | mogelijk ook probleem bij de burenAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld in station draaid alles en goed.gebeld met bewoner maar deze niet te pakken gekregen. | 116.74
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09320 | DEM: Burg. Moonshof 10 | 1090766 | 45043 | 45043 | Gereed gemeld | IJskoud douche water. wordt niet warm* | 1E LIJN ST | Pieter van Dorst(koopwoning) | - | wel licktelijke vloerverwamringAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel ingebeld alles in station is in orde.gebeld met bewoner deze was niet meer thuis om te controleren. | 58.37
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09304 | DEM: Anemoonlaan 36 C | 1090776 | 45043 | 45044 | Gereed gemeld | geluid overlast* | STORING | dhr vd Pluijm(koopwoning) | - | geluid overlast klachten komen binnen | Geen probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.&#x20;bij meneer binnen geweest geen geluid meer te horen onduidelijk waar het vandaan kwam installatie nog laten schakelen van warm naar koud alles werk naar behoren.in het onderstaande geweest hier staat nog wel een storing zie foto voor melding.Betreft een bedrijfsmelding en geen storingsmelding. Geen verbinding via GBS99 | 251.69
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09323 | DEM: Burg. Moonshof 16 | 1091276 | 45050 | 45056 | Gereed gemeld | Storing WP, blijft doorverwarmen + lekkage* | 1E LIJN ST | Carmen(koopwoning) | - | Storing WP, blijft doorverwarmen.Ook lekkage bij de pomp.Als zij haar kraan open zet, komt er bij de installatie water tussendoor. | - | Werkbon CO 04-05Bewoner gebelt en afspraak ingepland********************************************************************************Werkbon Collectief Onderhoud 10-05-2023:Servomotor voor de CV lag eraf. Daardoor verwarmde de unit door. Lekkage kwamdoor put corrosie onder deinlaatcombinatie. Dit is vervangen en de lekkage verholpen. | 140.43
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09323 | DEM: Burg. Moonshof 16 | 1092059 | 45056 | 45056 | Gereed gemeld | Vloerverwarming is verstopt | 1E LIJN ST |  | - | Vloer verwarming zit verstopt.de leidingen moeten daardoor gespoeld worden heeft collectief onderhoudaangegeven,ook dat ze een nieuwe melding aan moest maken.&gt; Melding loopt nog op 1091276. Als het goed is komt daar op testaan dat er gespoeld moet worden. Melding gesloten. | - | - | 0
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09385 | DEM: Jan van Beekhof 27 | 1092026 | 45056 | 45058 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de woning* | 1E LIJN ST | Anita Zwenner | - | Geen verwarming in de woning vanaf gisteren.Het is nu erg koud in de woning. | - | Werkbon 10-05 COAfspraak op 12-05-23 tussen 800 en 1100***Werkbon CO 12-05Systeem nagelopen. Alles werkt naar behoren. Geen problemen gevonden. Mevrouwzette haar verwarmingonder de 15 graden voordat ze naar bed ging, waardoor het de volgende dag heelerg lang duurde totdat dewoning op temperatuur kwam. Advies gegeven een constante temperatuur aan tehouden | 154.77
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09466 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 F | 1093457 | 45069 | 45072 | Gereed gemeld | Geen warm water in gehele woning* | 1E LIJN ST | Dhr Leenders | - | Geen warm water gehele woning. | - | Werkbon CO 24-05.Bewoner gebelt en afspraak ingepland.***Werkbon CO 25-05Bewoner geeft aan dat er al weer warm tapwater aanwezig is. Bewoner heeft hetsysteem 2x gereset en toen was er weer warm t.w aanwezig. Systeem nagelopen enmotoren schakelen in. Systeem werkt nu weer naar behoren. | 154.77
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09475 | DEM: Vincent van Goghstraat 26 | 1094293 | 45076 | 45133 | Gereed gemeld | Geen warm water in de gehele woning* | 1E LIJN ST | Van der Kolk-Hijnen | - | Geen warm water in de gehele woning. | - | Werkbon CO 02-06.Afsluiter gezamenlijke retour stond dicht. Spindel achter de RTLthermostaatknop weer gangbaar gemaakt.Werkbon CO 23-06.Delta temperatuur regelaar draaide niet meer waardoor er te weinig flow was omvan genoeg WW te voorzien. Deze is vervangen. | 563.19
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09404 | DEM: Kasteellaan 23 C | 1095519 | 45085 | 45092 | Gereed gemeld | Te warm in de woning, standaard 25 graden* | 1E LIJN ST | Dhr. de Jong | - | Te warm in de woning, het is er standaard 25 graden. | - | Werkbon CO 14-06.Bewoner gebelt maar geen gehoor.***************Werkbon CO 14-06.Bewoner gesproken en afgesproken dat ik eraan kom.**************Werkbon CO 08-06-2023:Op locatie geweest en de optimismer stond in noodstand deze kunnen resetten.Met collega besproken dat hier toch een sensor vervangen moet worden hiervoorgaan we dinsdag terug. Bewoner regelt dat we de woning in kunnen metbegeleiding. Beide aanvoerleidingen waren warm dus er werd geen koeling geleverd**********************Werkbon CO 13-06Temperatuur sensor vervangen. Systeem getest en sloeg niet meer in storing.Koeling werd meteen geactiveerd. Systeem werkt naar behoren | 351.71
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09338 | DEM: Burg. Moonshof 42 | 1096221 | 45092 | 45099 | Gereed gemeld | Warm water komt niet op temperatuur* | 1E LIJN ST | Mw vd Molen(koopwoning) | - | Warm water komt niet op temperatuur. Valt daarnaar weer weg.In de douche is de druk niet goed.Denkt dat de filters schoongemaakt moeten worden. | - | Werkbon CO 15-06.Gebeld met bewoner en afgesproken dat ik WO 21-6-23 tussen 10 en 13uur oplocatie kom.***Werkbon COWarm water word niet heet, en na een minuut is het water koud, afleversetnagekeken, Delta vuilfilter boven op de platen wisselaar proberen los tedraaien, bij losdraaien breekt het hele messing gedeelte af, delta vuilfiltervervangen, het oude filter zat ook helemaal verstopt, voor de platenwisselaarzit een constant debiet regelaar met een delta regelknop er op, hier zat hetbinnen werk van vast, deze gangbaar gemaakt, alles weer op druk gezet,gecontroleerd op werking en lekkage, bewoonster heeft de douche ook een tijdlaten lopen om zeker te weten dat het goed is, installatie functioneerd weernaar behoren. | 254.41
55308 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | SC21895 | Duurzame Energie Molenweer B.V. | Factureren toegestaan | SL09467 | DEM: Vijfhoevenlaan 25 G | 1097146 | 45099 | 45105 | Technisch gereed | Geen ww in de douche* | 1E LIJN ST | Begeleiding | - | Geen ww in de douche. | - | Werkbon CO 22-06.Gebeld met begeleiding, na wat controle vragen blijkt alleen de douchemengkraangeen warm water te geven.Begeleiding geeft aan dat de douchemengkraan recent is vervangen maar nu weergeen warm water geeft.Afgesproken dat ze via Thuisvester de partij moeten aansturen die deze voor hunplaatst/vervangt/nakijkt aangezien dit niet door ons gebeurd.Afgesproken dat ik de bon sluit aangezien rest van woning wel warm tapwaterheeft. | 39.44
55381 | Produlab Pharma Holding B.V. | SC22131 | Produlab Pharma (Black Utilities & HVAC) | Factureren toegestaan | SL09722 | Produlab Pharma (Black Utillities & HVAC) | 960584 | 44250 | 44260 | Gereed gemeld | Storing BMI zone 0004 cleanroom/productie A | 1E LIJN ST | B-TD-JK20220701-1405 | - | Spoel/schoonmaakruimte. Status: element afwezig Element afwezig Lus 2 Element zone 0004 - 41. | Na schoonmaak werkzaamheden Element afwezig. (Vocht?) | Sirene - Flits combinatie 58000-007 APO. Voorlopig hersteld.Er dient uitgezocht te worden of er Waterdichte varianten van diverse componenten leverbaar zijn welke naast waterdicht ook bestand zijn tegen schoonmaakmiddelen.&#x20;Logboek van BMI uitgelezen.Systeem heeft grote hoeveelheid storings meldingen gegeven over verschillende elementen en lussen.O.a. Open Circuit, Element afwezig, Onjuiste Data en Element type gewijzigd.Deze storingen komen met regelmaat voor na schoonmaken van Cleanrooms. Dit duurt enige uren waarna het systeem meestal weer spontaan in rust komt. | 611.23
55381 | Produlab Pharma Holding B.V. | SC22131 | Produlab Pharma (Black Utilities & HVAC) | Factureren toegestaan | SL09722 | Produlab Pharma (Black Utillities & HVAC) | 976660 | 44348 | NULL | Gereed gemeld | Vervuiling koelsysteem warmtewisselaar PSG B2211 | STORING |  | - | - | - | - | 68.94
55381 | Produlab Pharma Holding B.V. | SC22131 | Produlab Pharma (Black Utilities & HVAC) | Factureren toegestaan | SL09722 | Produlab Pharma (Black Utillities & HVAC) | 978549 | 44358 | 44358 | Gereed gemeld | Storing koelinstallatie | 1E LIJN ST |  | - | automatische reflex pomp viel in storinghierdoor valt alles uitAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel,Contact gehad met DhrKleefstra.In overleg naar locatie gereden, bij aankomst had dhr. Kleefstra het probleem al opgelost.Instalatie weer functioneel. | 22.98
55381 | Produlab Pharma Holding B.V. | SC22131 | Produlab Pharma (Black Utilities & HVAC) | Factureren toegestaan | SL09722 | Produlab Pharma (Black Utillities & HVAC) | 990885 | 44468 | 44473 | Gereed gemeld | Thermostaat stralingsbuis herenkleedruimte defect | STORING | B-TD-JK20220701-1435 | - | Afwijking W | Verkeerd gebruik | Definitief herstel, bedienend deel opnieuw juist vast gezet zodat deze niet meer door laat.thermostaat heeft een capillair van 3 mtr. | 214.03
55381 | Produlab Pharma Holding B.V. | SC22131 | Produlab Pharma (Black Utilities & HVAC) | Factureren toegestaan | SL09722 | Produlab Pharma (Black Utillities & HVAC) | 1044938 | 44788 | 44803 | Technisch gereed | Airco in de storing in de MER ruimte. | 1E LIJN ST |  | - | Storing aan airco in de MER ruimte. Hogedruk storing. | - | Werkbon QV 16-8 Hoge druk storing condensor droog geblazen met stikstof | 242.35
55381 | Produlab Pharma Holding B.V. | SC22131 | Produlab Pharma (Black Utilities & HVAC) | Factureren toegestaan | SL09722 | Produlab Pharma (Black Utillities & HVAC) | 1045771 | 44797 | 44811 | Technisch gereed | Koelmachine 1,2,3 steeds buiten zijn specs. | 1E LIJN ST |  | - | Na het onderhoud steeds temp. verschil op de koelingen.Koelmachine 1, 2 en 3. Buiten zijn specs.Wilt de firma Trane op locatie en geen Kropman. | - | Werkbon Trane 25-8Gemelde storing: Na onderhoud zijn de temperaturen in de buffervaten ergonrustig. Tussen de 8C en 13C.Bij aankomst stond de machine Stand-By, wachtend op BAS communicatie.Na het veranderen van Setpoint Source van Bas/EXT/FP naar Front Panel begon demachine direct te regelen.Enige tijd meegekeken of machine goed regelt en of de GBS communicatie/sturinggoed werkt.Werking in orde bevonden.***Gemelde storing: Na onderhoud zijn de temperaturen in de buffervaten ergonrustig. Tussen de 8C en 13C.Bij aankomst stond de machine Stand-By, wachtend op BAS communicatie.Na het veranderen van Setpoint Source van Bas/EXT/FP naar Front Panel kon demachine bij komen. Echter gebeurde dit niet.Binnen de pre-runtime van de verdamperpomp (1 minuut) viel de vrijgave weer wegen kwam deze ook direct weer terug. De machine had hierdoor geenkans om te starten.Als test de pre-runtime verwijderd. Bij vrijgave startte de 1e compressor enviel na 20 seconden weer weg omdat de vrijgave vanuit het GBS verdween.Pre-runtime weer teruggezet op 1 minuut.Geconstateerd dat vanuit het GBS erg abrupt en onregelmatig word gestuurd. Devrijgave word maar kort vastgehouden.Aan Kropman de vraag vanuit Produlab om dit na te zien en mogelijk de machinelanger in bedrijf te houden. De totale bedrijfstijd van de chiller bedraagdmomenteel hooguit 29 uur (sinds installatie).Vrijgave in Priva op handmatig gezet en laten staan (door Marinus Kleefstra).***Gemelde storing: Na onderhoud zijn de temperaturen in de buffervaten ergonrustig. Tussen de 8C en 13C.Bij aankomst stond de machine in bedrijf en regelend op 7C setpoint FP.Enige tijd meegekeken of machine goed regelt en of de GBS communicatie/sturinggoed werkt.Werking in orde bevonden | 470.18
55381 | Produlab Pharma Holding B.V. | SC22131 | Produlab Pharma (Black Utilities & HVAC) | Factureren toegestaan | SL09722 | Produlab Pharma (Black Utillities & HVAC) | 1052238 | 44855 | 44855 | Gereed gemeld | Stoomnet veerdruk beveiliging | 1E LIJN ST |  | - | Stoomnet, Veerdruk beveiliging 3 bar lekt door. Hij gaat van 7 naar 3 bar. | - | Dhr Klevestra meldt dat de storing op locatie opgelost is. | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 813487 | 43467 | 43472 | Gereed gemeld | Radiatoren maken lawaai. | 1E LIJN ST | Dhr. van de Wijngaard | - | Radiatoren maken lawaai.De radiatoren zijn al allemaal ontluchtNu trillen ze zo hard als of ze van de muur af komen.de huismeester is morgen zelf om 7:30 uur aanwezigAfwijking WAfwijking W | Verkeerde kraan.Verkeerd gebruik | De radiator is verkeerd aangesloten ( ruimte 105) en er is pas geleden eennieuwe kraan geplaast. Deze dient vervangen te worden voor 1 die andersom werkt.Hiervoor een kraan (danfoss) bestellen en een vriesapperaat meenemen.Radiatorkraan vervangen voor een reverse kraan. Deze samen met het vriesapparaatopgehaald op de zaak, deze ook retour brengen.Alles werkt weer naar behoren. | 447.77
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09934 | Eetcafé & Sporthal Omganck | 817620 | 43474 | 43570 | Gereed gemeld | Geen warm water scheidsrechterkleedkamers | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water scheidsrechterkleedkamers en in de kleedkamerserbovenEr is op 10-1 iemand aanwezig vanaf 13:00uurAFSPRAAK aanvang 10-1 tussen 13:00 en 16:00uurAfwijking W | Technisch gebrek | Er hangt nog een oude geiser met waakvlam achter de scheidsrechters kamers. wvwas uit en vervuild. ik heb de ontsteekingsmechanisme schoongemaakt en wvaangezet, nu doet het weer, maar ik advisier om toch de geizer te vervangen dooreen met elektrisch ontsteking, veel zuiniger en betrouwbaar. er is een rookgasdoorvoering naar achter aanwijzig.Advies om onderhoud uit te voeren. | 359.9
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09888 | Tongerlohuys | 817907 | 43475 | 43501 | Gereed gemeld | Verstopping keuken | 1E LIJN ST | Dhr Calis | *4-2-2019 werkbon opgevraagd | Verstopping keuken. | Verstopping | koffiedrap in afvoer, deze ontstopt | 75.15
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09888 | Tongerlohuys | 818558 | 43476 | NULL | Gereed gemeld | Gootsteen keuken verstopt. | 1E LIJN ST |  | *11-1-2019 (JG) I.o.m. Wilfried hiervoor VDV aansturen. *11-1-2019 (JG) Dubbel gemeld, zie SO817907. Inkoop aan VDV laten vervallen. *11-1-2019 VDV (Thea) reeds op de hoogte. | Gootsteen keuken verstopt. Mag eventueel maandag verholpen worden. | - | - | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 819511 | 43480 | 43483 | Gereed gemeld | Radiator werkt niet naar behoren | 1E LIJN ST | Dhr.zwagemakers | - | Melden bij de witte deur en dan kan je vragen naar Dhr.KoevoetsHij weet om welke radiator is. De radiator wordt voor de helft warmen ze hebben er zelf al naar gekeken of ze het konden oplossen.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel. Thermostaatkraan gangbaar gemaakt. Tevens radiatoren zelfderuimte ingeregeld. Ook radiator kantoor 1ste verdieping nagezien ivm koudeklachten, radiator werkt naar behoren. Waarschijnlijk te kleine capaciteitradiator. | 128.89
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09888 | Tongerlohuys | 819912 | 43481 | 43510 | Gereed gemeld | Storing rolstoellift zit in de corridor Museum | 1E LIJN ST |  | *16-1-2019 De firma Thyssenkrupp gaat dit op 17/1 uitvoeren.KH *6-2-2019 *6-2-2019 De firma Thyssen Krupp gaat nu met spoed regelen dat ze nog deze week de *6-2-2019 rolstoellift storing gaan oplossen. *6-2-2019 *6-2-2019 Voor vragen kunt u mij bellen | Storing rolstoellift zit in de corridor Museum , let op ingang zit bij de DeKring Kerkstraat.KH | - | batterijen draadloze drukkers leeg, klant vervangt zelf | 135.71
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09902 | vm Pnem gebouw | 820540 | 43482 | 43486 | Gereed gemeld | stroomstoring begane grond | 1E LIJN ST | dhr. lesterhuis | - | Afwijking E | Technisch gebrek. Geen spanning op vloerzuilen ruimte office team begane grond.Wel op wcdozen. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Met 2 man op terug voor controle inkruipruimte. HVK bevindt zich in ruimte tegenover office team lokaal. Inplannenvoor een vrijdag-ochtend ivm aanwezigheid sleutel beheerder.Doorgekregen van Ieneke Lodiers 0165-328407 dat de storing is opgelost voorvragen kunnen we bellen, dit ook doorgegeven aan Marcel Bergen | 186.57
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09899 | vm school (Montini) | 820879 | 43483 | 43483 | Gereed gemeld | st geen stroom en ww | 1E LIJN ST | 4661898 Dhr J Verbraak | - | st geen stroom en ww Afwijking E | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.contact met de klant opgenomen en Kees Kokx ingeschakeld.deze pakt het verder op. Papieren bon volgt. | 335.31
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09963 | Innovitapark | 820721 | 43483 | 43488 | Gereed gemeld | Geen verwarming in het pand | 1E LIJN ST | Karin van Beers | *18-1-2019 (JG) In overleg met Wilfried gaat hier Johan of Peter naar toe. *18-1-2019 Klant tel. geinformeerd. | Geen verwarming in het pandLet op: Navigeren naar Borchwerf -&gt; Industriestraat 12-14Anders bellen met melder: 06-46319818Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek. 18 januari koude klacht(opgepakt door J Segers).22 januariwarmte klacht. Het zou 30 graden in het pand zijn. | Materialen besteld.installatie gecontroleerd een deel werd wel gewoon warm en de grote zaal niet.dit onderzocht er werkt een motor van een klepje niet meer,motor eraf gehaalden met thyrip de klep open gezet.motor bestellen zie foto.Definitief herstel. Bij aankomst 22 januari stond LBK uit waarschijnlijk'vorst'.Deze in bedrijf gesteld; Tevens alle kleppen verwarmings-installatiegecontroleerd via johnson control (door Marco den Otter), deze werken naarbehoren. Hoeven niet vervangen te worden. Tijds instellingen niet kunnencontroleren. Johnson control (aanwezige aansturing) wordt niet meer ondersteunt. | 317.23
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 820802 | 43483 | 43486 | Gereed gemeld | airco unit 1 serverruimte staat in storing | 1E LIJN ST | Dhr Bruggeman | *18-1-2019 Klant belt en geeft aan dat er 3 airco's zijn, waarvan er 1 draait. De ander is &#x20;*18-1-2019 standby en de derde als reserve. &#x20;*18-1-2019 Op locatie kunnen ze niet volledig inschatten wat de urgentie is. *18-1-2019 Manfred proberen te bereiken, maar zit in vergadering. *18-1-2019 Gepland voor 21-1-2019 in de ochtend. Melder is daarmee akkoord. | airco unit 1 serverruimte staat in storingAfwijking koeling | Technisch gebrek. Low airflow storing unit 1 | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Luchtdruk-schakelaar FS aangepast.Van 2mbar naar 1mbar. Unit getest=in orde! Contact met Trane koeling ivmsymbolen op display-&gt; blijkt dat unit als back-up staat ingesteld voor unit 2 &amp;3 | 205.79
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09896 | De Fakkel | 821328 | 43486 | 43488 | Gereed gemeld | Ketel werkt niet naar behoren | 1E LIJN ST | Willem Deenen | *21-1-2019 (JG) Afspraak ingepland met Dhr. Deenen woensdag 23-01 om 08:30 *21-1-2019 Dan is hij zelf ook op locatie. | Aan de Voorstraat 157 te Roosendaal doet zich een probleem voor. De middelsteketel als bijgevoegd op de foto werkt niet naar behoren. Wanneer ik de ketelaanzet, geeft deze een aantal keren een hele diepe gong. Tevens begint het ooknaar gas te ruiken. De ketel staat nu uit, maar dit heeft wel invloed op deverwarming in de school.Afwijking W | Verkeerd gebruik Achterstallig onderhoud | Achterstallig onderhoud.Er dient zsm onderhoud uitgevoerd te worden aan decv-installatie. Pakkingen zijn uitgedroogd en dienen vervangen te worden ivmveiligheid. Er zijn geen logboeken aanwezig!! Volgens stickers op de ketels isde laatste controle in 2015 geweest.Toestellen zijn op een laag vermogeningesteld !! | 205.78
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09899 | vm school (Montini) | 821608 | 43487 | 43488 | Gereed gemeld | Storing verwarming lokaal 21 & 4 | 1E LIJN ST | Jose Schepers | *22-1-2019 (JvdB) Melding telefonisch ontvangen, gelijk afspraak gemaakt voor 23-1 *22-1-2019 einde ochtend. | In 2 lokalen werkt de verwarming niet.Lokaal 21 en lokaal 4. Graag monteur ter plaatseHier wonen mensen in, lokaal 21 is toegangkelijk.Voor lokaal 4 moet er een sleutel ophaald worden: BurgermeesterPrinsensingel 38 te Roosendaal.Afwijking W | Technisch gebrek. 3/4" kraan nummer 21 defect; nummer 4 zit vast | Definitief herstel. Thermosaatkraan 3/4" van nummer 21 vervangen(met wiggen enlompe kacht; kraan zat opgesloten tussen standleiding en grotelammellenradiator). Thermostaatkraan nummer 4 gangbaar gemaakt. Installatieopnieuw gevuld en ontlucht | 492.86
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09963 | Innovitapark | 821557 | 43487 | 43487 | Gereed gemeld | Het is 30º in de locatie | 1E LIJN ST | Joep Verbraak | - | Het is 30º in de locatie.Let op: Navigeren naar Borchwerf -&gt; Industriestraat 12-14Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek. Lbk lag uit; waarschijnlijk uit op vorst ! Op regelkastgereset en gecontroleerd op werking. Lbk op dak niet kunnen controleren ivmsneeuwval!!! Niet duidelijk in schema's of er een regelklep aanwezig is inverwarmingsleidingen naar LBK. Klep van stralingspanelen grote ruimte lag los??? Deze werkt wel nm getest op werking. Verder geen tekeningen aanwezig !! | Functioneel herstel – werkend achtergelatenTechnisch gebrek. Lbk lag uit;waarschijnlijk uit op vorst ! Op regelkast gereset en gecontroleerd op werking.Lbk op dak niet kunnen controleren ivm sneeuwval!!! Niet duidelijk in schema'sof er een regelklep aanwezig is in verwarmingsleidingen naar LBK. Klep vanstralingspanelen grote ruimte lag los ??? Deze werkt wel nm getest op werking.Verder geen tekeningen aanwezig !!LBK geeft op dit moment op regelaar eeninblaastemperatuur van 12 graden aan. | 192.23
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 822326 | 43488 | 43490 | Gereed gemeld | Airco 2 in storing | 1E LIJN ST | Corine van der Meijde | *23-1-2019 (JG) Ingepland Jack van Oorschot 25-01. Klant per mail geinformeerd. | Ik wil bij deze laten weten dat Airco 2 op het Stadskantoor van de GemeenteRoosendaal in storing staat, dus ik wil jullie vragen hier per ommegaande naarte kijken.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, HD storing. deze reset en handmatig laten draaien. geenprobleem gevonden. | 115.34
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 822303 | 43488 | 43532 | Gereed gemeld | Accu spanning bmc te laag. | 1E LIJN ST |  | *23-1-2019 (JG) Timo (Garant) gebeld, waarschijnlijk kan er vandaag al een monteur *23-1-2019 naar locatie. *29-1-2019 (JG) Werk bon opgevraagd. *31-1-2019 (JG) Opnieuw navraag gedaan bij Timo *31-1-2019 (JG) Werk bon toegevoegd. Accu dient vervangen te worden. Nieuwe *31-1-2019 afspraak volgt. *18-2-2019 (JG) Garant 8-02 op locatie geweest, geen toegang. Gaan morgen 19-02 terug. *18-2-2019 Klant per mail geinformeerd. | Accu spanning bmc te laag. Vermoedelijk accu defect | - | (JG) Nieuwe Accu bestellen 12V 24 AhAccu vervangen 12V 24 Ah.Accustoring was niet gelijk verholpen hier op moeten wachten | 300.59
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09899 | vm school (Montini) | 824235 | 43493 | 43495 | Gereed gemeld | Verwarming lokaal 4 werkt niet | 1E LIJN ST | Jose Schepers | *28-1-2019 (JvdB) Gesproken met Jack van Oorschot, pakt de melding op en haalt sleutel op. *28-1-2019 Jack was al voor een andere melding in Roosendaal. | In lokaal 4 is vorige week de thermostaatkraan gangbaargemaakt, helaas heeft dit niet geholpen. Graag monteur ter plaatseVoor lokaal 4 moet er een sleutel ophaald worden: BurgermeesterPrinsensingel 38 te Roosendaal.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Thermostaatkraan werkt niet naar behoren en dient vervangen te worden.Thermostaatkraan 1/2'' compleet met knop.Voor het vervangen van de kraan dienen de leiding langs beide zijdes bevroren teworden.Op 30-01-2019 kraan vervangen.Installatie bevroren hierna kraan vervangen en de installatie weer in bedrijfgenomen.Installatie werkend en storingsvrij achtergelaten | 540.42
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09904 | Kinderdagverblijf Domino+ | 824178 | 43493 | 43493 | Gereed gemeld | CV start 's ochtends te laat op | 1E LIJN ST | 4670843 Mevr. Jongmans | - | cv start 's ochtends te laat opmoet om 06.30 warm zijn op locatieAfwijking M&amp;R | Geen probleem | klokthermostaat een half eerder aan laten gaan.Ketel komt nu om 5:45 in, kinderdagverblijf gaat om 06:30 open | 179.11
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09899 | vm school (Montini) | 825154 | 43495 | 43510 | Gereed gemeld | Verstopping wasbak lokaal 1 | 1E LIJN ST | mevr. Reigers | *30-1-2019 (JG) Jack van Oorschot is op locatie voor een andere melding. Gaat *30-1-2019 kijken of hij hier iets mee kan. Anders VDV of Riool.nl naar locatie sturen. *30-1-2019 (JG) Jack gebeld, dient toch ontstopper langs te komen. VDV aangestuurd. *31-1-2019 (JG) VDV einde ochtend, begin middag op locatie. Erna telefonisch geinformeerd. *14-2-2019 (JG) Werk bon opgevraagd. *14-2-2019 (JG) Terugkoppeling VDV toegevoegd. | Verstopping wasbak lokaal 1 | - | Er is zand-grind en afval in de rioolbuis aangetroffen. De riolering isontstopt. | 127.15
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 825215 | 43495 | 43516 | Gereed gemeld | het niet reageren van de lift op de oproepknop | 1E LIJN ST | Rien Verbeek | - | Hierbij het dringende verzoek om de storing, het niet reageren van de lift opde oproepknop, zo spoedig mogelijk te verhelpen | - | De drukknop van betreffende lift was beschadigd en er zijn nieuwe molestbestendige knoppen besteld.Is op SO 831270 opgelost. | 336.81
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09898 | Pius X | 825581 | 43496 | 43496 | Gereed gemeld | Storing CV | 1E LIJN ST | Joep Verbraak | - | Storing CV. Gisteren is de gasmeter vervangen. Nu geeft de CV aandat hij service nodig heeft. Vragen naar Ine TeunisAfwijking W | Geen probleem | Definitief herstel. Bij aankomst geen storing meer aanwezig. Melding A opdisplay ketel gereset. Installatie verder gecontroleerd in orde. Nog wel koud inpand , installatie waarschijnlijk lange tijd op storing gestaan ivm gas gebrek. | 244.23
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09898 | Pius X | 826086 | 43497 | 43502 | Gereed gemeld | Storing CV, 30 minuten van tevoren bellen | 1E LIJN ST | Joep Verbraak | *1-2-2019 Gepland voor 1-2-2019 | Storing CV, 30 minuten van tevoren bellenAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Definitief herstel.ontsteekpen vervangen. Opgehaal bij TU. Tevens instellingenthermotaat aangepast.Definitief herstel. 6-2-2019 instellingen nogmaals aangepast ; was niet helemaaljuist. | 618.98
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09921 | Kinderboerderij: units stg Groenhuysen | 827488 | 43501 | 43502 | Gereed gemeld | Gaskachel in kantine werkt niet | 1E LIJN ST | M19020269 Joyce de Lange | *5-2-2019 (JvdB) Afspraak met locatie gemaakt voor morgenochtend 1e werk. Mevr Joyce *5-2-2019 de Lange is met vakantie, afspraak gemaakt met college welke voor 8:00 aanwezig *5-2-2019 is op locatie. | De gaskachel in de kantine van de Kinderboerderij Minnebeekis stuk. Graag zo spoedig mogelijk deze laten repareren cqvervangen.Afwijking W | Technisch gebrek | Merk gashaard is Dru model Art 8.serienummer2319009230035,type C11Waakvlam en thermokoppel schoongemaakt en waakvlam opnieuw afgesteld.Toestel diverse malen op laten starten.Toestel werkend achtergealaten. | 248.08
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 828362 | 43502 | 43510 | Gereed gemeld | De lift van bg naar de bestuursvleugel zakt niet | 1E LIJN ST |  | *6-2-2019 De lift is nl. de enige mogelijkheid om, buiten de trap, de bestuursvleugel te *6-2-2019 kunnen bereiken. *6-2-2019 Voor bezoek op locatie verzoek ik een afspraak te maken met dhr. Oopke *6-2-2019 Bruggeman, 06 2859 5820. *12-3-2019 Werkbon Thyssenkrupp ontvangen en gekoppeld (MP) | De lift die van de begane grond naar de bestuursvleugel zakt niet ver genoegnaar beneden.Het gevolg is dat de veiligheidspal die de deur vergrendeld niet om hoog gaat,zo dat de deur niet geopend kan worden.Wil jij svp de fa. Kropman vragen om hier zsm naar te kijken. | De loft BG naar de bestuursvleugel zakt niet ver genoeg naar beneden. Het gevolgdat de veiligheidspal die deur vergrendeld niet omhoog gaat, deur niet geopendkan worden. | Deurgrendel en kabel afgesteld. | 245.53
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 829006 | 43505 | NULL | Gereed gemeld | Alarm serverruimte koelsysteem gaat af. | 1E LIJN ST |  | - | Alarm in serverruimte gaat af bij koelsysteemcallnummer 1881 | - | Storing loopt op SO829011. Is meerdere malen aangemaakt omdat deze nietdoorkwam op de tablet | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 828958 | 43505 | 43505 | Gereed gemeld | Airco in storing | 1E LIJN ST | Dhr Van Wijngaard | - | Drie Aircos in storing temperatuur loopt op Afwijking W | Unit 1: LAN ERRORUnit 2: HD AlarmUnit 3: bottle full of water ( stoomtank ) | Unit 1: gereset, weer verbinding met unit 2 en 3 ( unit 1 is back up van unit 2en 3 )Unit 2: HD gereset, unit komt weer in bedrijfUnit 3: Stoomtank dient vervangen te worden. Koelmachine kan wel gewoon koelen.( zie foto voor type stoomtank )Alle units weer in bedrijf. ruimte temp is weer van 24 graden terug gelopen naar21.9 graden.in orde. | 239.58
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 829011 | 43506 | 43507 | Gereed gemeld | Alarm in serverruime bij koelsysteem gaat af | 1E LIJN ST | Dhr. Ferhart | - | Callnr 4681881. Alarm in serverruime bij koelsysteem gaat afAfwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Om 23:00 gebeld door trigion, melding van serverruimte. Gevraagd welkekoelmachines in storing staan en wat de huidige ruimte temp was.huidige ruimte temp was 22,6. Bij aankomst koelmachine 3 nog in de zelfde storing: 'bottle full of water'.Van koelmachine 3 de stoomtank leeg gehaald, klep gedemonteerd en gespoeld,nieuwe stoomtank gemonteerd en in bedrijf gesteld.Koelmachine 3 is nu storingsvrij en functioneert.Er dient wel een nieuwe stoomtank besteld te worden en op locatie gelegd teworden. Zie bijlage voor type.Koelmachine 2 geeft storing: 'High condensing pressure or compr.contactorfailed' Deze storing komt soms wel, soms niet. Hier dient naar gekeken teworden in de dagdienst.Koelmachine 1 geeft geen storing en is back up.Ruimte blijft op temperatuur zonder verdere bijzonderheden.* bon pas kunnen maken zondag overdag omdat de bon niet doorkwam op 4PS Type stoomtank BLOSRE00H2 | 456.35
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 829099 | 43506 | 43506 | Gereed gemeld | Storingen koelmachine | STORING |  | - | Melding van serverruimte koelmachinesvervallen | vervallen | vervallen | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 829115 | 43507 | 43517 | Gereed gemeld | Airco | 1E LIJN ST |  | - | Airco serverruimte in storing Call 4682846Afwijking koelingSO829011Afwijking koelingAfwijking koeling | melding storing airco serverruimteNiet duidelijkNiet duidelijk | Met de dhr evertjan de zeeuw van de firma trigion contact gehad. meneer kan nietin de serverruimte komen om te kijken welke in storing staat.Hoogstwaarschijnlijk is het koelmachine 2. Afgesproken met firma trigion datdit opgepakt word tijdens de dagdienst.Koelmachine 3 stond op storing Loss off water.Vochtgehalte omhoog ingesteld om zodoende de bevochtiging in bedrijf te nemen.Vat pakt geen water en valt zodoende op storing.Klep gedemonteerd en hierna terug geplaatst, unit pakt nu water en gaat nubevochtigen.Advies om op korte termijn onderhoud uit te laten voeren gezien de status.Er ligt nog 1 stoomvat op voorraad.Type van het vat BLOSRE00H2Status van het logboek is mijn onduidelijk, is in iedergeval niet compleetStoring beoordeeld, vervolgactie urgent. 21-2-2019 twee stoomvaten geleverd,voor komende onderhoud. | 833.57
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09888 | Tongerlohuys | 829939 | 43509 | 43532 | Gereed gemeld | 2x Verstopping keuken , wasbak verstopt , corridor | 1E LIJN ST | Dhr.Davelaar | - | 2x Verstopping keuken , wasbak verstopt , corridor.KH | Vet / zeep / haar | Keukenafvoer ontstopt | 60.35
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 830351 | 43510 | 43515 | Gereed gemeld | Storing Tourniquet bij de hoofdingang Urgent | 1E LIJN ST |  | - | Storing Tourniquet bij de hoofdingang Urgent. | - | Tijdens het storingsbezoek heeft onze monteur vastgesteld dat de ondertaatsversleten is waardoor een storend geluid optreed. Om deveilige en betrouwbare werking van de deur te optimaliseren, is mijn advies omhet onderstaande onderdeel te laten vervangen.Hiervoor stuur ik u deze offerte.Het betreft het leveren en monteren van een nieuwe ondertaats/onderdraaipunt ,offerte naar WVBoverleg met R.Verbeek. wordt vooralsnog geen gebruik gemaakt van offerte | 355.96
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09937 | Sporthal Harella | 830780 | 43513 | 43516 | Gereed gemeld | Warm water | 1E LIJN ST | dhr v Etten | - | Geen warm water Call 4688160Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. In overleg met klant , wordt ditmaandag 18-2 opgepaktVan warmwaterketel voetbal wederom de debietregelklep gedemonteerd en kalkvrijgemaakt en wisselaar gespoeld zodat deze voor zolang het duurt weer kalkvrijzijn. Warmwatertemperatuur is nu snel op 60C.Advies om snel over te gaan ter vervanging van het huidige systeem.Weer samen met mijn colliga de klep schoongemaakt. voor meer info zie bon P.Verhezen | 647.68
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09936 | Multifunctioneel centrum De Geerhoek | 830882 | 43514 | 43523 | Gereed gemeld | Lekkage radiator en koudeklacht keuken | 1E LIJN ST | Frans van de Wijngaard | *18-2-2019 (JG) Melder een mail terug gestuurd voor maken afspraak beheerder. *18-2-2019 (JG) Contact gehad met de beheerder (Dhr. Scheepers). Afgesproken *18-2-2019 dan monteur donderdag 21-02 tussen 08;00 en 08:30 langs komt. | In ons pand de Geerhoek in Wouw ( SL09936 ) is een kleine lekkage aan deradiator in het halletje en de radiator in de keuken op de 1e etage blijft koud.Afwijking WAfwijking W | Kraanen kapot en veel lucht in de installatie.Technisch gebrek | Voor de radiator in de hal moet een nw kraan besteld worden en de leidingen moetworden bevriezen om die te kunnen vervangen. Dit geldt ook voor 2 radiatoren inde ballit/karate zaal boven en de radiator daar onder de trap. in totaal 3kranen boven met appart inb.maat, zie foto en in de hal 1x met ander inb.maat.4 radiatorkranen vervangen m.b.v leidingen bevriezen. Systeem tot 2 bijgevuld enontlucht. Ketel 3 stond weer op storing code E14, die heb ik nu weer gereset en alleketels werkend en storingsvrij achtergelaten. | 1109.7
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 831270 | 43515 | 43530 | Gereed gemeld | De lift reageert niet op de oproepknop beneden | 1E LIJN ST |  | *12-3-2019 Werkbon Thyssenkrupp ontvangen en gekoppeld (MP) | De lift reageert niet op de oproepknop naar beneden.Het betreft de lift aan de zijde van het station.Verzoek is om op (zeer) korte termijn herstel van storing in te plannen encontrole inspectie uit te voeren.Voor bezoek op locatie en sleutel vooraf een afspraak maken a.u.b. met onzeonderhoudsman Patric Swagemakers, mobiel 06 5157 1378.lift passerelle zijde station. | Drukknop onderste stopplaats defect. | De drukknop van betreffende lift was beschadigd en er zijn nieuwemolestbestendige knoppen besteld en as we speak worden ze gemonteerd doorThyssen KruppDrukknop op onderste stopplaats vervangen en 1 op voorraad gelegd. | 550.11
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09917 | Wijkhuis De Wieken | 832119 | 43517 | 43518 | Gereed gemeld | Lekkage ketelhuis 1 | 1E LIJN ST | 4691479 Mw Petra Jurgers | - | Lekkage aan ketelhuis 1. Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Bij aankomst geconstateerd dat de ketel sifon kapot gescheurd is. Deze moet zsmvervangen worden. Het is een Nefit Ecomline HR 65. Zie foto's. ketel uitgezet ende gaskraan dicht gezet. In pand is namelijk nog een ketel aanwezig die het goeddoet. Materialen opgehaald bij de groothandel. De sifon geplaatst en de ketel weer inbedrijf gesteld. Installatie drukloos gemaakt een de ontluchter op de openverdeler vervangen im lekkage.Alles werkt weer naar behoren. | 505.12
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09915 | Sporthal In de Roos | 832171 | 43518 | 43523 | Gereed gemeld | SPOEDMELDING: CV leiding gebroken / spuiter | 1E LIJN ST |  | - | CV leiding gebroken lekkage. Dikwandig. spuit eruit.In ruimte kleedkamer 9 3e verd.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Na reparatie dmv knelsok 28 enbijvullen van de installatie bleek de retour leiding in plafond op 4 plaatsen telekken .leiding 3mtr dient vervangen te worden. Nodig 3mtr dunwandig pijp 28 en2X knelsok 28Definitief herstel 3mtr leiding &amp; 3x28mm knelkoppeligen vervangen. Installatiegevuld . Isolatie gerepareerd. | 602.89
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09893 | Raadhuis | 834440 | 43524 | 43571 | Gereed gemeld | Verwarming wordt niet warm | 1E LIJN ST |  | *28-2-2019 (JvdB) Monteur telefonisch aangemeld op locatie. | Verwarming doet het wel, maar wordt niet warm genoeg.Er is vanavond vergadering, graag vandaag nog een monteur.Ketel word niet aan gestuurd. | Niet duidelijk | Ketel word niet aan gestuurd uit de regeling. Omdat ik ter plaatsen niet in hetsysteem kan, heb ik de ketel op hand 60'c gezet.Er moet verder gekeken worden om eventueel de stooklijn te verhogen, of m&amp;r moetkijken wat het probleem is.Als het probleem is gevonden dient de ketel nog wel terug gezet te worden.Wordt verder tijdens M&amp;R onderhoud op SO 825807 opgepakt. | 317.88
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09885 | De Suite | 834228 | 43524 | 43543 | Gereed gemeld | Er hangt een uitlaatlucht in de gang | 1E LIJN ST | Mw van Driel | *28-2-2019 Gepland voor 28-2-2019 en dit doorgegeven aan de melder. | Er hangt een uitlaatlucht in de gang. Mevrouw omschrijft het ook als bezine-achtig.Afwijking W | generator derden buiten. | Op het parkeerterrein staat een generator te draaien bij een ander gebouw.Doordat er maar een klein beetje wind de verkeerde richting staat komen degassen bij het pand. Hier worden deze weer aangezogen door de lbk's.Installatiedruk was aan de lage kant en heb deze bijgevuld. | 135.33
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 834367 | 43524 | 43587 | Gereed gemeld | Storing koeling serverrruimte | 1E LIJN ST | 1902-374 | *28-2-2019 Gepland voor 1-3-2019. In overleg met Wilfried en Manfred gepland bij *28-2-2019 een eigen monteur. Aangemeld per mail bij de locatie. | Vanochtend was ik in de serveruimte en zal op het display van de koelingsapparaten die in de smalle gedeelte van de MER staan hebben de volgende melding:Humidifier --&gt; Low current &amp; High Condensing Pressure or Compr. ContactorFailed.Daarnaast is er een hoge contstante piep te horen in de kleine ruimte waar detelefooncentrale en de UPS staat.Afwijking koelingAfwijking koeling | Compressor schakelrelais van unit 2 hapert, en moet vervangen worden. unit staatvaak op hoogdrukstoring. Stoomcilinder (op vooraad ter plaats), stoomslang en aansluitkoppen van decilinder van unit 4 ups ruimte moet zsm. Technisch gebrek | Er staan 3 compitairs in de serverruimte en eentje in de UPS ruimte.Unit 2 de instelingen van setpoint verandert dat er geen alarm wordt aangegeven.Er moet een relais besteld worden (foto).Unit 4 ups ruimte moet de stoomslang en de aansluitkoppen besteld worden, desoomcilinder staat al op voorraad bij de klant. Naast de unit. De vorm van deaansluitkop en de maat van de slang geef ik op de zaak door. Graag mij evenbellen om te bestellen. Dit moet wel zsm opgepakt worden omdat het omserverruimte gaat en alles is maar even beholpen. De gemeente is de as diensdagom 12:00 u al afgesloten dus een ander dag kiezen, wel spoed achter zetten. De stoomslang en stoomvat van unit 4 zjin vervangen en getest, de unit draaitgoed en is werkend en stoorinsvrij achtergelaten. Unit 2 waar de relais kapot is geweest, heb ik die vervangen en de unit draaidemaar na een poosje is de comperessor weer vast gaan lopen. Hij slog paar keervast en ging verder draaien zonder storing te melden. Ik heb meetingen verrechtmaar kon niets constateren, de probleem legt nu niet aan de relais maarwaarschijnelijk toch aan de compressor zelf. De unit is nu 2 graden hoger gezet23c en de ander 2 units op 21c. Hij draait verder normaal. Alles is werkend enstoringsvrij achtergelaten. | 1522.57
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 834714 | 43528 | 43543 | Gereed gemeld | Koudeklachten kantoorpand | 1E LIJN ST | R.Verbeek 11-03-19 | *4-3-2019 Gepland voor 4-3-2019 bij Jack van Oorschot. Indien hij het niet redt met alle *4-3-2019 storingen dan overlegt hij met de vestiging. *8-3-2019 (TM) in opdracht van Frank Langen de order teruggezet op logmoment 65, hij had *8-3-2019 namelijk per ongeluk op gereed (logmoment 70) gezet terwijl er vervolgactie *8-3-2019 nodig was, alleen hij kon niet meer terug. | Koudeklachten kantoorpand. 1 Ketel lijkt helemaal uitgevallen2e ketel geeft lage temperatuurAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Ketel 2 staat uit ivm rookgas aanzuigproblemen.Ketel 1 brandt laag en de rookgasventilator maakt lawaai.Rookgasventilator uit ketel 2 in ketel 1 geplaatst, geluid is weg maar ketelblijft laag branden zelfs als ik de ketel op hand in zet.Bij het verwijderen van de aansluiting van de aan/uit thermostaat op de ketel enmet de ketel op hand in komt ketel in op hoog.Regeling van de ketel dient onderzocht te worden.Type regeling Johnson Controls METASYS DX-9100-8454 LO151Ketel brandt nu continu met een ingestelde temperatuur van 80 gradenBij aankomst geen warmwater.Warmtapwater stond op de regeling van de ketel uit deze weer ingeschakeld.De driewegklep gaat naar warmwater en de ind. boiler wordt verwarmt.Van uit de regelaar Johnson Controls wordt de ketel naar hoog naar hooggestuurd, contact 3-4 en 5-6 zijn beide gemaakt.Oorzaak de rookgasventilator of intallatie automaat is defect. hierovertelefonisch contact gehad met de service Remeha.CV ketel Remeha Quenta 65Kan geen verbinding maken met de regelaar Johnson Controls DX 9100De regelaar is oud advies deze vervangen. kan niet geserviced worden.Op 12-03-19 beveiligingsautomaat en van beide ketels de rookgasventilatorvervangenketel 1 staat met de hand in daar we de regelaar niet uit kunnen lezen en ketel2staat uit in verband met het aanzuigen van rookgas, dit dient nog onderzocht teworden.Koolmonoxide melder geplaatst aan onderzijde beluchtingspijp, en ketel 2 weer inbedrijf genomen.Gebruikers geinstrueerd over wat te doen bij alarm van melder.Er dient nog wel naar de uitmondingen op het dak gekeken te worden. Zie SO 83709 | 2055.45
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09923 | Turnhal Vierhoeven | 834934 | 43528 | 43532 | Gereed gemeld | cv ketel schakelaar kapot 30 min vantevoren bellen | 1E LIJN ST | 4700078 | *5-3-2019 OP verzoek van avondmonteur gepland voor 5-3-2019 | storing cv ketel, storingscode 17, aanuitschakelaar doet niets.Afwijking W Graag halfuur van tevoren bellen.Afwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijkNiet duidelijk | Met melder van de storing gebeld en het gaat om een Remeha Quinta Pro ketel.Melder geeft aan dat deze aan/uit schakelaar al 2 keer eerder is vervangen. DhrBrouwes heeft bij de aan/uit schakelaar zelf iets tussen gestopt, waardoor deketel blijft branden. Met dhr Brouwer afgesproken dat er iemand naar moet komenkijken. Het verzoek is wel dat er ongeveer een half uur van te voren gebeldwordt i.v.m. niet aanwezig op locatie. ketel gecontroleerd.dispayprint is defekt en de su print,deze moeten beide vervangen worden.Op 08-03-19 heb ik de su print en de display print.Ketel werkend en storingsvrij achter gelaten | 554.32
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09937 | Sporthal Harella | 835807 | 43534 | 43545 | Gereed gemeld | Geen ww douche | 1E LIJN ST |  | *11-3-2019 Gepland voor 11-3-2019 | Geen ww douche. Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.sentry boiler gecontroleerd.de pomp van de recirculatie krijg het water niet rond dit komt doordat er kalkin de ketel zit wel filter gereinigd.maar mocht niet baten.er is warm water in de douche alleen moet men hem langer laten lopen.dit is een bekend probleem hier graag achter aan gaan want hier is al eenofferte voor weg.graag morgen installatie goed nazien of deze toch nog tijdelijk goed kanfunctioneren.voor de middag vanaf 8 uur.Functioneel herstel – werkend achtergelaten, binnenwerk doorstroom toestelschoongemaakt. | 557.84
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09964 | Paviljoen Nieuwe Markt (1e verdieping) | 835877 | 43535 | 43535 | Gereed gemeld | airco werkt niet ( erg warm in het pand) | 1E LIJN ST |  | - | De airco werkt niet ( het is erg warm in het pand)Afwijking WAfwijking koeling | Technisch gebrekNiet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, nderweg telefoon gehad overgenomen doorfouad wegens spoedIk kreeg melding van utrecht dat de storing door klant was gereset en dat nietnodig is om naartroe te rijden. | 57.68
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09923 | Turnhal Vierhoeven | 835863 | 43535 | 43571 | Gereed gemeld | Opnieuw cv ketel uitgevallen | 1E LIJN ST |  | *11-3-2019 (JG) Wilfried gebeld voor capaciteit, geen gehoor. *11-3-2019 (JG) Temmy gesproken, gaat kijken wie naar locatie kan en koppelt mij dit *11-3-2019 terug. *11-3-2019 (TM) Fouad ingepland, dit doorgegeven aan Jacky. Fouad belt een half uur van te *11-3-2019 voren de heer Brouwer op. *11-3-2019 (JG) Klant tel. geinformeerd. | Opnieuw cv ketel uitgevallen, ondanks eerder reparaties vorige week.Graag 30 min vtv bellen voor toegang; 06-24412139Afwijking W | Warschijnelijk oh problemen. Remeha Code e17 was voorig week aangegeven. | De ketel was inbedrijf bij aankomst, hij was vorig week gereset van storing e17. Ik heb nu de ontsteekingspen geinspecteerd en was te zien dat ie aanvervangen toe is. De oh is in 2018 gedaan voor d laatste keer en moet met spoeduitgevoerd worden, de compleet pakket voor Quinta pro 90 + een rookgasafvoerring 100 voor condensbak. E.e.a. wordt op SO 825878 (OH) verder uitgevoerd. | 259.06
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 835968 | 43535 | 43545 | Gereed gemeld | Weer Koudeklachten in kantoorpand | 1E LIJN ST |  | - | Weer Koudeklachten in kantoorpand.Afwijking W | Technisch gebrek | contact opgenomen met de heer Uit de Wilge.Probleem met de ketel is bekent en hier is een prijs voor doorgeen richting deheer Rien Verbeeke.De heer Uit de Wilge neemt contact op met deze hoe nu verder. | 117.12
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 836057 | 43535 | 43542 | Gereed gemeld | Lift staat stil tussen bg en kelder | 1E LIJN ST |  | klant belt op lift maatschappij heeft het niet goed oplost *13-3-2019 deuren weigeren open te gaan op de BG en de deuren klappen hard dicht. *13-3-2019 Nieuwe melding gemaakt bij de Thyssenkrupp gaan zsm op locatie. | Lift staat stil tussen bg en kelder lift reageerd nergens meer op. | - | hulprelais O1 defect deze is vervangen.boutverbinding deuraandrijving zat los, deze is vast gezet. | 362.04
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09963 | Innovitapark | 836740 | 43538 | 43586 | Gereed gemeld | Verstopping afwasbakje in de keuken | 1E LIJN ST | Mevr. van Beers | - | Verstopping afwasbakje in de keuken.Afwijking W | Technisch gebrek, vervuiling | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, syfon schoongemaakt . advies omleiding te laten spoelen/nakijken door rioolbedrijf ivm meerdere meldingenleidingen zijn preventief doorgespotenLeidingen doorgespoten en camera-onderzoek uitgevoerd. | 845.34
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09934 | Eetcafé & Sporthal Omganck | 837406 | 43542 | 43558 | Gereed gemeld | Geen stroom bij horeaca. | 1E LIJN ST | 4711352 | - | Geen stroom bij horeaca. Afwijking WAfwijking EAfwijking EAfwijking E | Zie bon van Jack de Klerk voor meet info.Niet duidelijkVerkeerd gebruikNiet duidelijk | De hoofdzekering in de hoofdverdeelkast "horeca" was uitgevallen.Geen voedingsspanning op de verdeelkast, geen groepenverklaring aanwezig.Alle groepen uitgeschakeld en de hoofdzekering ingeschakeld, 1 voor 1 allegroepen ingeschakeld, bij groep 25 viel de zekering weer uit.gr. 25 uitgeschakeld gelaten en alle overige groepen weer ingeschakeld.Rondje gelopen om alle apparatuur en verlichting te controleren op werking, ophet eerste gezicht werkt alles.Er wordt in de gaten gehouden welke apparatuur of verlichting toch niet blijktte werken.Advies om de groepenverklaring te achterhalen bij het vorige installatiebedrijf(Kuijpers) of een nieuwe verklaring te maken tijdens een nieuwe inspectie.Laatste inspectie is geweest in 2017.-19-03-19,Functioneel herstel – installatie veilig gesteld, na lang onderzoek isgebleken dat boven de biertanks een kleine koelunit staat die de storingveroorzaakt heeft.deze zat aangesloten op een tafelcontactdoos die via een verlengkabel in een WCDgestoken zat, de tafelcontactdoos is warm geworden door nog onbekendeoorzaak(defecte unit of teveel vermogen) en de stekker en contactdoos isuitgebrand.De unit moet zsm nagekeken worden en gecontroleerd waar deze voor is en of dezenog in gebruik is.Dit is een veiligheidsissue en heeft hoge prioriteit, zoals alles nu aangeslotenwas,was er direct brandgevaar.Functioneel herstel – werkend achtergelaten installatie nagezien .de koeling opde koelcell is niet meer in gebruik zit nieuwe koelling op stekkers zaten er nogin veel loze stekkers deze verwijderd .ook viel mijn op dat ze een mespatroon hebben vervangen voor een ander type dezehoren gelijk te zijn advies alle 3 vervangen .mijn advies is om een versnelde nen-3140 inspectie uit te voeren. | 995.05
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09904 | Kinderdagverblijf Domino+ | 837324 | 43542 | 43557 | Gereed gemeld | BMI moet nagekeken worden | 1E LIJN ST |  | *18-3-2019 in overleg met Manfred Magielse IP groep inkopen *28-3-2019 werkbon opgevraagd | BMI moet nagekeken worden ivm meerdere meldingen zone 7 bmc wordt er door de meldingkamer doorgegeven | Storing accu’s | Accu’s gecontroleerd samen met leverancier. Leverancier zei dat het type merknietgoed was voor deze installatie. Andere type merk accu geplaats. Als deze nietfunctioneren. Zullen er 2accu’s 7Ah 12V moeten worden geplaatst van aritech.2 x Accu 12V | 166.34
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09934 | Eetcafé & Sporthal Omganck | 837657 | 43543 | 43560 | Gereed gemeld | Stroom van de biertank ligt eraf | 1E LIJN ST |  | - | Stroom van de biertank ligt erafAfwijking E | Groepen zijn weer uitgevallen. Meer info Jack de Klerk even bellen. | Functioneel herstel. Jack vragen over de stand van zaken, zie SO 837406. | 43.25
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09963 | Innovitapark | 837516 | 43543 | 43609 | Gereed gemeld | SPOED: Geen CV in het hele pand | 1E LIJN ST | Karin van Beers | - | SPOED: Geen CV in het hele pandAfwijking WAfwijking WAfwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | ;;bij aankomst stonden ketels in rust met een aanvoer temperatuur van 35 gr.omdat het een oude regeling is [johnson controls] kan ik er niks mee graagiemand van meet en regel hier met spoed naar laten kijken.ketels op de hand gezet zodat het weer warm word mevrouw uitgelegd hoe deze weerautomatische te zetten als het te warm word.21-03-2019 Frank LangenBij aankomst stond ketel 1 en 2 op hand deze weer automatisch gezet.De inblaastemperatuur van de LBK heeft een vaste setpoint van 18°C de regelingis instabiel.De inblaastemperatuur wordt geregeld door PID regeling die de CV ketels 0-10Volt aansturen dit is niet gebruikelijk.Eerste ketel PID 0-5 volt = 0-10 volt naar de ketel, tweede ketel PID 5-10 volt=0-10 volt naar de ketel.PID staat te snel nu gaan beide ketels achterelkaar aan en weer uit en dan duurteven voordat ze weer zijn opgestart.De PID de PB van -10 naar -30 ingesteld de regeling is nu veel trager en desturing naar de ketels.De inblaastemperatuur is nu veel stabieler, setpoint inblaastemperatuur van 18°Cverhoogd naar 20°C.RadiatorenVolgens de gebruiker worden radiatoren in de kantoren niet goed warm, bijcontrole staan diverse thermostaatkraan van de radiatoren dicht deze weer opengezet.Een radiator in het kantoor wordt niet warm er zit lucht in de leiding, ontluchtwordt weer warm (advies is automatische ontluchter plaatsen de leiding is nietjuist aangesloten hoef maar klein beetje lucht in de leiding te zitten en jehebt al geen stroming meer zie foto’s).CV water bijgevuld van beide systemen tot ± 1,8 bar.De buitentemperatuur wijkt ± 5°C naar boven af, ik kan de buiten opnemer nietvinden advies deze opzoeken en indien nodig deze vervangen, Johnson ControlsTS-9101-8402.De stooklijn dag en nacht van de radiatorgroep, stralingspanelen, luchtverhitteropnieuw ingesteld.De ruimtetemperatuur van grote zaal t.b.v. regelkep stralingspanelen zit te hooghierdoor is de meting niet juist geeft een hogere waarde aan dan in deverblijfszone zie foto, advies deze verplaatsen.Van de grote en kleine zaal de gewenste ruimtetemperatuur verhoogd van 22°C naar22,5°C.Definitief herstel, automatische ontluvhter geplaatst, ruimtevoeler verplaatsten buitenopnemer vervangen | 1437.46
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 837437 | 43543 | 43546 | Gereed gemeld | Verstopping 2e etage keuken | 1E LIJN ST |  | *19-3-2019 (JvdB) RRS aangestuurd. | Verstopping 2e etage in de keuken en aan de andere kant in de wasbak.Graag zsm ontstoppen. | Plastic roerstaafjes in sifon. | Eerst sifon schoon gemaakt, zaten plastic roerstaafjes in.Vervolgens vanaf keukenafvoer leiding gereinigd met krommeveer/16 mm.Op deze manier verstopping verholpen van wastafel bij herentoiletruimte en gootsteen op 2e etage. | 128.79
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 839293 | 43552 | 43592 | Gereed gemeld | Verzoek herstel, dan wel veilig stellen, 2e lift | 1E LIJN ST | Rien Verbeek | *11-4-2019 Mail ThyssenKrupp met verzoek werkbon gestuurd (MP) *15-4-2019 Mail ThyssenKrupp met verzoek werkbon gestuurd (MP) *17-4-2019 Reactie ThyssenKrupp werkzaamheden staan voor vandaag gepland (MP) | Bijgaand nieuwe foto’s van nieuw vandalisme bedieningspaneel lift stadionzijdePasserelle Roosendaal.Onderstaande melding betrof een vernield en verwijderd bedieningspaneel liftstations zijde. Nu dus bij beide liften!Het is mij niet bekend of gebruikers zo bij stroomspanning kunnen komen of niet.Verzoek om herstel, dan wel veilig stellen, zo spoedig mogelijk in te plannen. | - | - | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09934 | Eetcafé & Sporthal Omganck | 839445 | 43552 | 43556 | Gereed gemeld | Verwarming sporthal doet het niet. | 1E LIJN ST |  | *28-3-2019 (JG) Peter Smout gaat zo naar locatie. Klant tel. geinformeerd. | Verwarming sporthal doet het niet. Ketel geeft code F8 ventilator.Afwijking W | Technisch gebrek, ventilator defect | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, ketel brandend gekregen door ventilatoraan te slingeren. morgen vervangen 0623352748 lissette,ventilator vervangen en getest cv doet het weer | 542.07
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 840868 | 43559 | 43560 | Gereed gemeld | toiletgroep 1e etage verstopt | 1E LIJN ST |  | *4-4-2019 RRS ingekocht | toiletgroep 1e etage verstopt | - | Terugkoppeling RRS:Het betrof damestoiletten op 1e verdieping achterin. Bij aankomst lag er aardigwat water achter toiletpot, dit waswater uit het reservoir. Wat later blijkt dat de rubber uit gewerkt is envervangen moet worden( zie foto) Demontagelinker toiletpot. Vanaf toiletafvoer leiding geopend met 2 grof/22 mm. Ik kommaar 4 m in de leiding, leiding is wel opengegaan.. Montage toiletpot..Bij meerdere keren testen leiding weer verstopt.Weer toiletpot gedemonteerd. Nu metverloop van 22 mm naar 16 mm/4 glad leiding geopend, nu kom ik wel verder. Totop 7 m gefreesd. Montage toiletpot.Advies bij snelle terugkeer dit 4 m punt traceren middels camera inspectie. | 190.8
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 840872 | 43559 | 43595 | Gereed gemeld | Storing aan de airco in de serverruimte | 1E LIJN ST | Frans vd Wijngaard | *5-4-2019 In overleg met Wilfried Gepland voor 5-4-2019. Dit telefonisch *5-4-2019 afegsproken met de melder. | Storing aan de airco in de serverruimteAfwijking koeling | Technisch gebrek | Bij aankomst stond computair 3 in storing. Deze gaf aan dat het stoomvat volwater zat. Storing kunnen resetten. Bij vullen van stoomvat bleek dat de toevoerslang gescheurd was en over de opvangbak spoot. Er voor gezorgd dat deze er nietmeer over heen spuit. Foto's van gemaakt en naar Ad gestuurd.Is verder op SO 834367 afgewerkt. | 218.57
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09937 | Sporthal Harella | 841097 | 43562 | 43562 | Gereed gemeld | Geen warmwater | 1E LIJN ST |  | - | Geen ww. graag contact opnemen.Callnr. 4726308Afwijking W | Technisch gebrek | Bij aankomst was de koud water toevoer 18 graden. Ketel gecontroleerd en dezewerkte naar behoren. pomp gaf aan dat deze ook draaide. Gecontroleerd of er warmwater naar de douches ging en dit was ongeveer 60 graden.contact voeler losgehaald van de pijp en deze hoger gezet. Na een poos ging de temperatuur omhoog.Op moment van vertrekken was temperatuur 50 graden. | 394.8
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09963 | Innovitapark | 842594 | 43570 | 43571 | Gereed gemeld | close-in boiler doet het niet | 1E LIJN ST | Joep Verbraak | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten op maximaal thermostaat eruit gegaan rereset en dag erna getest en gecontroleerd toen ik daar ter plaatse wasis okee | 213.04
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 843335 | 43572 | 43677 | Gereed gemeld | Alarm Koelunit 3 staat in de serverruimte | 1E LIJN ST | 4734367 | *17-4-2019 Gesproken met Hennie KC geeft dit door aan de melder Corine dat wij morgen *17-4-2019 in de loop van de middag langs komen. | Alarm van koelunit 3 in serverruimte.Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | De afvoer van de stoomcilinder lekt. Ik heb de watertoevoer dichtgedraaid totdathet gerepareerd kan worden. Kan opgepakt worden met de ander repparatie van unit4 in de UPS ruimte. Daar zijn spullen voor besteld en moeten nog binnenkomen. De Compitair is wel gereset en hij doet het weer. Moet nog worden uitgevoerd. Ander keer inplannen. Wel naartoe gereden maar degemeente was dicht.alles hersteld | 350.81
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 844271 | 43579 | 43623 | Gereed gemeld | Lekkage Waterleiding | 1E LIJN ST | dhr. Frans vd Wijngaard | - | Afwijking WLekkage WaterleidingAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrek, lekkage bij wastafelTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, dit is de afvoer van inlaatcombinatievan boiler die al uitgeschakeld is, afvoer zit verstopt deze laten reinigen doorontstoppingsbedrijf. navragen of boilertje blijft anders nieuwe sifon plaatsenen boiler demonteren.Definitief herstel, syfon vervangen boiler moet afgekoppeld worden dit vrijdag7-6 doen eerste werk,boiler afgekoppeld en leiding gekoppeld alles werkt weer. | 778.83
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09936 | Multifunctioneel centrum De Geerhoek | 844111 | 43579 | 43594 | Gereed gemeld | Lekkage onder fontein bij toilet op eerste etage | 1E LIJN ST | Dhr Frans | *24-4-2019 (JG) Ingepland storingsmonteur 24-04. | Lekage onder fonteintje bj toilet eerste etageGraag woensdag monteur aansturenCallnummer 9663Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrek, lekkage kraanTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, Kraan lekt. geen afsluiter in de buurtte vinden. graag afspraak maken om kraan te vervangen, installatie moet danvolledig drukloos, opvragen bij gemeente roosendaal waar de watermeter zit om tekunnen afsluiten. niets kunnen vinden op dit moment.Definitief herstel. kraan toilet vervangen, in ballet ruimte slang van kraanvervangen. | 584.68
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09888 | Tongerlohuys | 844400 | 43580 | 43728 | Gereed gemeld | problemen met de lift, blijft heel vaak stil staan | 1E LIJN ST | Henk | *25-4-2019 (JG) ThyssenKrupp gaat vandaag naar locatie. *29-4-2019 Klant doet navraag. Mirjam van Thyssenkrupp gesproken. Zij gaat *29-4-2019 navraag doen bij de monteur want melding staat momenteel on hold. | er is al langere tijd een probleem met de lift, deze blijft vaak stil staan.er is al meerdere malen gekeken maar dit blijft terugkomen | problemen+plaatbeveiliging onder kooi | printen/kontacten/drukknoppen bedrading+kooideur en kontaktennagezien+afgesteld ivm haperen liftkooideur heeft nog problemen+plaatbeveiliging onder kooi moeten volgende weekworden nagezien!T Hesteman gaat dit met M Fok/JW Pastoor bespreken en regelen. | 834.8
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 844970 | 43584 | 43584 | Gereed gemeld | Storing in kamer 16; de airco blijft contant aan | 1E LIJN ST |  | - | Wij hebben melding doorgekregen van een storing aan de airco in de Dunantstraatin kamer 16; de airco blijft contant aan, dus het is inmiddels erg koud in diekamer.Afwijking koeling | Verkeerd gebruik, radiatoren stonden dicht en ramen open. airco deed niks bijaankomst en met de bediening kon ik alles regelen zoals het zou moeten | Definitief herstel – instructie gegeven, uitleg over regeling gegeven en deverwarming open gezet en ramen gesloten | 134.57
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 844957 | 43584 | 43607 | Gereed gemeld | Slagboom afstellen , nakijken puls binnen automaat | 1E LIJN ST | Patrick Swagenmakers | *6-5-2019 Mail WPS verzoek werkbon gestuurd (MP) *7-5-2019 Reactie WPS ontvangen, werkzaamheden staan gepland op 8-5 (MP) *9-5-2019 De planner Mina Tabalit belde dat er nieuwe plandatum volgt , monteur was er *9-5-2019 niet aan toegekomen.KH *22-5-2019 Werkbon WPS ontvangen en gekoppeld (MP) | Slagboom afstellen , nakijken puls binnen automaat. | Verlopen afstelling. | Eindschakelaars afgesteld en getest, valt weer goed in vangpaal met pas getest, lezer las deze wel maar stuurde boom enkele malen niet open. Na verloop vantesten bleef deze het wel goed doen. Slagboom functioneert goed. | 242.3
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 845098 | 43585 | 43585 | Gereed gemeld | Herrie uit een regelkast nazien | 1E LIJN ST | melder: dhr. Wagemaker | - | Herrie uit een regelkast nazien. In deze kast bevind is de ventilatie,CV-installatie, e.d.Dit is gemeld door dhr. Wagemakers.(06-51571378). Even naar meneer bellen als jeerheen gaat.Afwijking E | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, de alarm bel van een installatiedie volgens de gebruikers niet meer in gebruik is. deze reset en gezocht naar deoorzaak. geen storing cv en geen storing lbk in het gebouw. | 96.12
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 845101 | 43585 | 43607 | Gereed gemeld | Storing slagboom , graag alles nakijken | 1E LIJN ST | Patrick Swagenmakers | *22-5-2019 Werkbon WPS ontvangen en gekoppeld (MP) | Storing slagboom , graag alles nakijken. | Zie onder oplossing. | Geheel nagezien en getest. Slagboom werkt weer goed, geen defecten of problemengevonden. | 216.31
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 845094 | 43585 | 43585 | Gereed gemeld | Bedieningspanneel geeft aan "Regelkast ketelhuis" | 1E LIJN ST | Oopke Bruggeman | - | Betreft Stadskantoor Roosendaal, Stadserf 1.Op het bedieningspaneel in de bodekamer is een melding aangegeven(middels oplichten lampje) “regelkast ketelhuis”.Verzoek spoedig herstel in te plannen.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, gevuld van 0,9 naar 1,6 bar | 148.12
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09885 | De Suite | 845965 | 43591 | 43605 | Gereed gemeld | VANAF 8:30: Luchtventilatie werkt niet | 1E LIJN ST | Angelica | *6-5-2019 (JvdB) Telefonisch afspraak gemaakt voor 8-5 vanaf 8:30. | Krijg van diverse huurders klachten dat de luchtventilatie niet werkt.De bedieningsknoppen van o.a. lokaal 17 werkt niet.Kan hier iets aan gedaan worden?Met vriendelijke groet,AngelicaAfwijking WAfwijking EAfwijking W | Niet duidelijkTechnisch gebrekVerkeerd gebruik | -De LBK1 geeft geen storingen-Een verkeerde sturing ontdekt, de regeling voor het toilet en lokalen algemeenzaten omgewisseld, deze weer correct aangesloten-Een slecht relais (24Q5) ontdekt die binnenkort defect raakt, foto's aanwezig.-de klimaatregeling van de muzieklokalen blijken op een andere LBK te zitten,dit was niet bekend bij de beheerder.Dit is een VEX150 op het dak met interne regeling, stuurt de verwarmingspomp enverwarmingsklep aan, met voeding verwarmingspomp met bedrijfs en storingsmeldinguit Priva.De in en uitlaatfilters zijn zwaar vervuild en moeten vervangen worden, foto'saanwezig.-tijdelijk zonder filters getest en dan is er meer opbrengst in de lokalen.De filters zijn mede de oorzaak.- Voor de definitieve oplossing moet dieper op het probleem ingegaan worden,Kuijpers heeft in het verleden ook problemen gehad met deze LBK en heeft ditnooit definitief op kunnen lossen.Relais+hulpcontact vervangen, getest, werkt weer 100%.Al uitgevoerd. | 1119.85
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09914 | Bedrijfsverzamelgebouw | 847180 | 43599 | NULL | Vervallen | Stroomstoring in de woning VERVALLEN | 1E LIJN ST | Graag 15-5-2019 oppakken! | - | - | - | - | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09914 | Bedrijfsverzamelgebouw | 847181 | 43599 | NULL | Vervallen | Stroomstoring in de woning VERVALLEN | 1E LIJN ST |  | - | STORING KOMT TE VERVALLEN!! | - | - | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09889 | Doppido | 847370 | 43600 | 43601 | Gereed gemeld | verwarming werkt niet koud in het pand | 1E LIJN ST | Dormans | - | verwarming werkt niet ( er is een nieuwe gasmeter geplaatst en nu is het koudin het pand)Afwijking W | Gasmeter is vervangen, door dit bedrijf geen instructie gegeven of verder actieondernomen om de ketel op te starten. | De ketel een aantal keer gereset om de lucht uit de gasleiding te drukken, na 3xstartte de ketel op.Na +-10 minuten gecontroleerd of de radiatoren warm worden, in orde, de ketelverwarmt nu weer. | 94.65
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 848007 | 43605 | 43613 | Gereed gemeld | Lift opsluiting gemeld via spreek/luistermelding | 1E LIJN ST |  | - | rechtstreeks spreekluistermelding ivm opsluiting | - | reparatie is op SO 843489 uitgevoerd. | 52
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 848010 | 43605 | 43605 | Gereed gemeld | Thermostaatknop radiator vergaderruimte afgebroken | 1E LIJN ST | Michael Koevoets | *20-5-2019 SO opgestart n.a.v. telefonische melding. Deze ingepland voor 20-5 en monteur *20-5-2019 ingelicht. Contact opgenomen met de locatie en gemeld dat de monteur onderweg *20-5-2019 is. | Thermostaatknop radiator vergaderruimte afgebroken. Hier warmt de radiator nudoor waardoor het erg heet is in de ruimte.Afwijking W | Molest/vandalisme | Het vervangen van de defecte thermostaat knop | 220.17
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09885 | De Suite | 848658 | 43608 | 43608 | Gereed gemeld | Geen stroom op bepaalde lokalen en gangdelen | 1E LIJN ST | Angelika | - | Geen stroom op bepaalde lokalen en gangeden. Mevrouw heeft bij de stoppenkast 1stop om kunnen zetten maar dit heeft niet geleid tot herstel. Verder is in dekast niets te zien.Nu kunnen in desbetreffende lokalen de computers niet gebruikt worden.Afwijking E | Niet duidelijk | de aardlek van groep 11 t/15 was uitgevallen + groep 11, dit is ook de groep vande noodverlichting.Er is een lekkage in het dak en het water komt naar binnen bij NV25, dezegedemonteerd en bekeken, geen watersporen of vocht gevonden.Het niet duidelijk waarom de aardlek uitgevallen is, misschien apparatuur in 1v/d lokalen die niet in orde is. | 284.08
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 849598 | 43616 | 43616 | Gereed gemeld | lift in storing | 1E LIJN ST | Dhr v/d Wijngaart | - | Afwijking E | Technisch gebrekLift doet niets meer. Waarschijnlijk olielekkage. | Storingsmelding binnengekegen via de storingstelefoon. Thijssenkrupp gebeld enaangestuurdverhelpen olielekkage, dit dmv nieuwe hydroliek slang verholpen. | 82.51
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 849579 | 43616 | 43671 | Gereed gemeld | Lift storing | 1E LIJN ST | 4766995 | *3-6-2019 Thyssenkrupp werkbon opgevraagd *6-6-2019 monteur Thyssen Kruppen geeft aan dat werk gereed is *11-6-2019 Mail ThyssenKrupp verzoek werkbon gestuurd (MP) *11-6-2019 werkbon is ontvangen *11-6-2019 verhelpen olielekkage, dit dmv nieuwe hydroliek slang verholpen *12-6-2019 Werkbon ThyssenKrupp ontvangen en gekoppeld (MP) | Storing lift, liftnummer NL05162571 (waarschijnlijk een olielekkage) | Leiding lek. | Leiding nog vervangen.Verhelpen olielekkage, dit dmv nieuwe hydroliek slang verholpen. | 226.11
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09885 | De Suite | 849713 | 43619 | 43620 | Gereed gemeld | pomp afvoer van de kraan defect | 1E LIJN ST |  | - | pomp afvoer van de kraan, water loopt eruit defect. sinds vorige week maandagAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Bij aankomst was er al een ontstoppingsbedrijf aanwezg in lokaal 2,om deSanivite3te ontstoppen. deze werkt niet meer. Sanivite3 bij Ad besteld. Klantgaf aan om een verfbezinkingsbak ertussen te plaatsen. Aansluitmaat is 40mm.Tevens gaf de klant aan dat er een lekkage is. Op het dak gekeken en in eersteinstantie niks kunnen vinden. Wel geconstaterd dat de pluvia afvoeren (10-15stuks) erg vervuild zijn en dat er veel rotzooi op het dak ligt. Advies om dezeschoon te maken. Bij de afzuig ventilator is het eigen dak ook niet erg goed.Deze mist 1 van de 4 schroeven. (Afgebroken). (Foto's) Het vervangen van de Sanivite vuilwaterpomp | 950.56
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 850040 | 43620 | 43620 | Gereed gemeld | Airco uitgevallen in ruimte risicobeheersing | 1E LIJN ST |  | *4-6-2019 Gepland voor 4-6-2019 en dit telefonisch doorgegeven aan de melder. | Airco uitgevallen in ruimte risicobeheersingAfwijking koeling | Technisch gebrek, 2 van de 3 fases eruit. | Definitief herstel, 2x 16 a zekering geplaatst en ampere gemeten deze valt nuin de range, koeling hoeft niet extreem te werken. mocht deze storing terugkomen moet installatie vervangen worden. betreft R22 unit. | 301.9
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 850837 | 43624 | 43627 | Gereed gemeld | Lekkage uit plafond | 1E LIJN ST | Dhr de Munnink | - | lekkage uit plaffond bij theater de Kring Lekkage condenspomp t.b.v. ketel in het museum Afwijking W | Condenspomp is defect.Technisch gebrek | LET OP !!! HET BETREFT HET MUSEUM TONGERLOHUYS !!!!!Pomp open gehaald en gecontroleerd. Pomp is overleden. Pomp dient vervangen.Foto's en type in bon en mail gezet naar de WEVO.Merk: grundfostype/model: 97936158EAN nummer: 5710626733859Condenspomp vervangen en getest werkt nu weer goed. | 590.66
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09888 | Tongerlohuys | 850921 | 43627 | 43677 | Gereed gemeld | Storing aan plateaulift in museum | 1E LIJN ST |  | *11-6-2019 Thyssenkrupp ingekocht en gebeld met Cynthia. *11-6-2019 Zij gaan de melding doorzetten naar Easy Liften. Die zijn momenteel *11-6-2019 op locatie en kunnen de melding oppakken. Dit doorgegeven aan aan melder. *26-6-2019 Mail ThyssenKrupp verzoek werkbon gestuurd (MP) *28-6-2019 Reactie ThyssenKrupp ticket is geannuleerd Easy Liften heeft de storing *28-6-2019 verholpen (MP) *28-6-2019 Mail LV gestuurd met verzoek controle aanmaken inkooporder Easy liften (MP) *11-7-2019 Terugkoppeling gevraagd bij Thyssenkrupp over werkzaamheden easy liften. *17-7-2019 Mail LV met verzoek statusupdate order/werkbon (MP) *24-7-2019 Mail LV met verzoek statusupdate order/werkbon (MP) *24-7-2019 Reactie LV gaat vandaag telefonisch contact opnemen met de onderaannemer (MP) *31-7-2019 Thyssenkrupp laat weten dat zij niet kunnen achterhalen of de opdracht is *31-7-2019 doorgezet naar Easy Liften, omdat de werknemer, die gedaan zou hebben, niet *31-7-2019 meer werkzaam is bij Thyssenkrupp. Thyssenkrupp zal niet factureren richting *31-7-2019 Kropman, omdat zij het ticket gecanceld hebben. | Storing aan plateaulift in museum | - | Storing is verholpen door de firma Easy Liften. | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09885 | De Suite | 851775 | 43633 | 43670 | Gereed gemeld | Storing Luchtcirculatie werking aanpassen | 1E LIJN ST | call 4781686 | - | Storing Luchtcirculatie werking aanpassenGepland 19/6 tussen 9 - 12 uur ( als 1e klus )Klant CP Dhr v Dijk 06-41462840 V.T.V bellen voor de toegang.KHAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Ter plaatse geweest en lbk Exhausto Vex 100 hiervan zijn mei j.l de filtersvernieuwd.Betreft no. 502456/08 type niet meer leesbaar op sticker, navraag doen welk typehet betreft n.a.v. serienummer.In ruimte 17 de vav box zo afgesteld dat deze max 50% open gaat en bijafwezigheid naar 10% gaat ondanks dat er koeling of verwarming benodigd is, diti.o.m. de gebruiker.Vex unit gecontroleerd echter deze heeft een eigen regeling waarop wij geen invloed hebben met Priva, we weten ook niet wat de unit doet (verwarmen/koelen).Advies is om een temp opnemer te plaatsen in het inblaaskanaal zodat we wetenwelke temp lucht er binnen komt, zodat we hier de stand verwarmen/koelen van delokalen kunnen koppelen.En dat we de sturing van de vex unit kunnen zien dmv koppeling op Priva, zodatwe hier ook invloed op kunnen hebben, unit gaat nu door eigen regeling op en aftoeren, hetgeen geluidsklachten geeft in de geluidsstudio's.Hierover overleg plegen met de gemeente of dit gewenst is voor het maken van eenprijs voordat we alles gaan opnemen. | 454.32
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09925 | Cultuurhuis Bovendonk 111 | 851799 | 43633 | 43634 | Gereed gemeld | Lekkage afsluiter t.b.v. brandslanghaspel | 1E LIJN ST | Dhr. Theunis | *17-6-2019 Naar aanleidingvan telefonische meldingSOopgestart en een afspraak gemaakt voor *17-6-2019 18 juni tussen 9;00 en 12:00 uur. | Lekkage afsltuiter t.b.v. brandslanghaspelafspraak gemaakt voor 18 juni tussen 9:00 en 12:00 uur.Afwijking W | Technisch gebrek | Bij aankomst was e 2-delige koppeling van de bsh aansluiting aan het lekken.Deze en de koppelingen die er onder zitten aangedraaid. Het lekt nu niet meer. | 105.54
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 852029 | 43634 | 43640 | Gereed gemeld | Airco vergaderruimte 206 rammelt na opstarten | 1E LIJN ST | Leon van de Kar | *18-6-2019 Gepland voor 19-6-2019. Dit in overleg met de melder. | Airco vergaderruimte 206 maakt luid rammelend geluid na 5 minuten nahet opstarten. | technisch gebrek | Klacht betreft dat deze na ongeveer 5 minuten een soort van lagergeluid gaatmaken, airco aangezet en geruime tijd laten draaien, hier nu niks kunnen horen.Ventilator zit ook nog goed in de lagers. Voor nu niks concreets kunnen vinden. | 259.81
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 852438 | 43635 | 43642 | Gereed gemeld | slagboom gaat niet open bij het aanbieden van pas | 1E LIJN ST |  | *21-6-2019 Navraag van dhr. Frans vd Wijngaard 06 - 51 99 90 18 gehad. Vraagt wanneer de *21-6-2019 monteur komt. WPS gebeld, gesproeken met Nina. Melding staat voor maandag 24-6 *21-6-2019 ingepland. Tijd is nog niet bekend omdat de monteur zelf inplant. *21-6-2019 Meldingsnummer serviceorder van WPS is 52192890. *24-6-2019 Mail WPS verzoek werkbon gestuurd (MP) *26-6-2019 Werkbon WPS was ontvangen en gekoppeld (MP) | Storing Slagboom deze gaat niet open bij het aanbieden van pas, gisteravond welopen bij het uitrijden | Aanwezigheids detector N.O contakt defect{schakeld niet meer. | Een gebruikte detector gebruikt voor reperatie. | 279.46
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09888 | Tongerlohuys | 852686 | 43636 | 43640 | Gereed gemeld | Stuk van de corridor heeft geen electra | 1E LIJN ST | Dhr Davelaar | *20-6-2019 Dhr Davelaar belt en geeft aan dat het probleem is opgelost en de melding *20-6-2019 kan komen te vervallen. *20-6-2019 Dhr Davelaar belt opnieuw naar Stefan en geeft aan dat de melding *20-6-2019 toch niet geannuleerd wordt. In overleg met Samira melding weer open gezet. | Stuk van de corridor heeft geen electra afspraak tussen 8:00 en 12.00 uur 21-6Afwijking E | Technisch gebrek, water in wcd vloerputten tegen buitengevel. | Object (tijdelijk) niet in beheer, de vloerputten losgekoppeld, nagevraagd of ergedweild is dat word er bijna niet gedaan. dit moet grondwater zijn, bouwkundigprobleem. groepen pas aansluiten als putten waterdicht zijn gemaakt. | 257.79
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09964 | Paviljoen Nieuwe Markt (1e verdieping) | 853284 | 43640 | 43646 | Gereed gemeld | De airco koelt niet goed in de meldkamer | 1E LIJN ST | Dhr Faasen | - | De airco koelt niet goed in de meldkamer.Let op bellen met Dhr. Faassen tel:06-22398640 gaat de toegang voor je regelenop locatie.Afwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koeling | Niet duidelijkNiet duidelijkNiet duidelijk | De locatie niet gevonden. De contactpersoon op de bon tig keren gebeld maar namniet op. Nog naar Utrecht gebeld en het aangegeven, daar konden ze ook geencontact meemaken. Ik moest P. Smout bellen omdat hij zou weten waar t is, maarbleek dat niet hij die daar eerder is geweest. Nadat ik de heel binnenstadlopend te hebben gehad heb ik het maar opgegeven en teruggereden. Morgen maar ffgoed informeren waar t is en duidelijk aanwijzing vragen, met de auto kunnen weniet aankomen. Er werd in die tijd veel gebeld om te informeren binnen bij ons,maar zonder resoltaat helaas.De airco deed het goed en blies een goed koude lucht uit. De filters van debinnenunits waren wel vervuild, die heb ik gelijk schoongespoeld en units opmax. last getest en gecontroleerd. Ik heb ook een stuk isolatie gerepareerd inde ruimte omdat het condenseerd. Alles storingsvrij en werkend achtergelaten. Functioneel herstel – werkend achtergelaten | 531.85
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09904 | Kinderdagverblijf Domino+ | 854021 | 43643 | 43663 | Gereed gemeld | Storing BMC , 2 x problemen met de voeding | 1E LIJN ST |  | *1-7-2019 Mail IP verzoek werkbon gestuurd (MP) *2-7-2019 Reactie IP accu's zijn in bestelling, plandatum vervanging volgt (MP) *17-7-2019 Mail IP groep met verzoek plandatum/werkbon gestuurd (MP) | Storing BMC , 2 x problemen met de voeding.Zullen er 2accu’s 7Ah 12V moeten worden geplaatst van aritech. | - | 2x 7 ah accu geplaatst van aritech. | 145.65
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09893 | Raadhuis | 854070 | 43644 | 43648 | Gereed gemeld | Lift in storing | 1E LIJN ST |  | *28-6-2019 SO opgestart n.a.v. telefonische melding. Thyssenkrupp aangestuurd. *28-6-2019 Nagebeld. Thyssenkrupp gaat vandaag op locatie. Dit teruggekopeld naar de *28-6-2019 locatie. *2-7-2019 Werkbon ThyssenKrupp ontvangen en gekoppeld (MP) *2-7-2019 Mail ThyssenKrupp ivm werkbon niet compleet (MP) *2-7-2019 Gereedmelding ThyssenKrupp ontvangen en gekoppeld (MP) *2-7-2019 Gereedmelding ThyssenKrupp doorgestuurd naar WVB ivm opmerking *2-7-2019 over grendelpennen (MP) | Lift in storing. Deze geeft een telefoontje met uitroepteken | Grendelpennen krom. | Grendelpennen in goede stand moeten buigen. | 673.19
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09889 | Doppido | 856280 | 43657 | 43658 | Gereed gemeld | Lekkage bij watermeter | 1E LIJN ST | Miranda van Velsen | - | Lekkage bij watermeter (na de watermeter)Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Stopbus van afsluiter aangedraaid.Bij herhaling dient bovenwerk stopkraan vervangen te worden. Doorsnede bovendeel6cm . Foto's naar email Wilfried de Bruijn gestuud. | 115.34
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09963 | Innovitapark | 856291 | 43657 | 43675 | Gereed gemeld | verstopping afvoer keuken | STORING |  | - | - | - | Keuken ontstopt, ook zat er een urinoir verstopt. Deze ontstopt, hier zat papierin. | 216.73
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09888 | Tongerlohuys | 857003 | 43663 | 43664 | Gereed gemeld | Diverse E & W problemen | 1E LIJN ST | - | - | - Enkele radiatoren zijn warm, terwijl CV uit zou moeten staan.- Dompelpomp kelder lijkt niet te werken, hoog water. graag onderzoeken- Problemen met vloerpotten, staan uit in meterkast. Onduidelijk of dit weeringeschakeld kan/mag worden..Aanbellen en vragen naar faciliairAfwijking W en E | Technisch gebrek, vloerputten blijven uit geen defenitieve oplossing voor hetwater van buiten | Definitief herstel, de radiatoren worden warm door de stooklijn in de regeling.en thermostaatknoppen staan op 3 met de ramen open.in de kelder de vlotter van de pomp los gemaakt. en afgesteld. nu werkt dezeweer. | 96.12
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 857660 | 43668 | 43679 | Gereed gemeld | Airco begane grond werkt niet | 1E LIJN ST |  | *22-7-2019 (JvdB) Afspraak gemaakt met melder voor 23-7 loop van de ochtend. | Airco begane grond werkt niet.Staat een lampje te knipperen, maar ze kunnen niet vertellen welklampje. Airco nu niets.Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrek, condensortilator defectTechnisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer, condensventilator moet vervangen wordenMotorfan 1 van daikinRSXY10KA7W1R moet besteld worden + de waaierDefinitief herstel, ventilator verangen en getest alles werkt weer. | 911.87
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 858198 | 43671 | 43677 | Gereed gemeld | Lift storing (vervolg) | 1E LIJN ST | 4766995 | *3-6-2019 Thyssenkrupp werkbon opgevraagd *6-6-2019 monteur Thyssen Kruppen geeft aan dat werk gereed is *11-6-2019 Mail ThyssenKrupp verzoek werkbon gestuurd (MP) *11-6-2019 werkbon is ontvangen *11-6-2019 verhelpen olielekkage, dit dmv nieuwe hydroliek slang verholpen *12-6-2019 Werkbon ThyssenKrupp ontvangen en gekoppeld (MP) | Storing lift, liftnummer NL05162571 (waarschijnlijk een olielekkage) | - | - | 3358.32
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 858618 | 43672 | 43675 | Gereed gemeld | Lekkage waterleiding 1e verdieping | 1E LIJN ST |  | - | Geachte heer/ mevrouw,Hierbij wil ik een lekkage melden aan de waterleiding 1e verdieping (staat eenemmer onder), Noodlokalen aan de Dunantstraat 80 te Roosendaal. ServicelocatieSL09886Storing is niet urgent.Foto in de bijlage.Met vriendelijke groeten,Rob TheunisAfwijking W | Technisch gebrek | er lekte een kunststof dopje van een afsluiter deze vervangen voor een messingdopje.nu weer in orde. | 186.9
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 858808 | 43675 | 43707 | Gereed gemeld | Lampen defect | 1E LIJN ST | Linda de Jong | - | Diverse verlichting: publiekszaken achterindefect. Nieuwe lamp er in geen effect.Graag monteur ter plaatse.Afwijking E | Technisch gebrek | TL verlichting op de locatie burgerzaken werkt niet.Afgesproken om schakelaars te vervangen, zie foto Jack.Op kamer 224 dient voorschakelapparaat vervangen te worden.Schakelaars vervangen. | 557.32
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 858855 | 43675 | 43763 | Gereed gemeld | Airco serverruimte in storing | 1E LIJN ST | Linda de Jong | *29-7-2019 tel aangemeld bij Linda de Jong | storing airco serverruimte 4814162Afwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Unit stond bij aankomst op storing lage druk. Unit heeft te weinig flow oververdamper.In de unit zitten 3 ventilatoren waarvan er 1 defect is (de middelste).Type unit is Trane JDAC0160A met serienummer UCR 080229.Artnr van Trane is opgevraagd en deze sturen deze via de mail.E.e.a. wordt op SO 863526 verder afgewerkt.Materialen besteld | 1342.92
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09917 | Wijkhuis De Wieken | 858742 | 43675 | 43691 | Gereed gemeld | Gaslekkage. Met sleuven boren leiding geraakt | 1E LIJN ST | Wesley Kreeft (Bouwservice) | - | Gaslekkage. Met sleuven boren leiding geraaktAfwijking W | Molest/vandalisme | op locatie de werkzaamhden opgenomen en bij Ad besteld. Op 30-7-2019 degasleiding gerepareerd en gelijk op verzoek van mevrouw op locatie 2 oudegaspunten afgedopt. Zie geschreven bon. | 1081.76
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09922 | Sportpark Vierhoeven instal. algem infra | 859039 | 43676 | 43678 | Gereed gemeld | Pompkast is uitgevallen. | 1E LIJN ST | J.de Groot | - | Pompkast is uitgevallen.Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | niemand aanwezig.bij aankomst stond er geen water op waardoor douche- wc -en wasmachine nietwerkte.tussen de stopkraan en de wc zat geen slang meer deze geplaatst.wasmachine kreeg geen water omdat deze water zijdig niet aan gesloten was hierbslang voor gehaald en aangesloten werkt nu wel.Definitief herstel | 504.24
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 859235 | 43677 | 43704 | Gereed gemeld | Lekkage wasbak damestoiletten 4e etage | 1E LIJN ST | 203188 | - | Lekkage wasbak damestoiletten 4e etage.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer,nieuwe syfon bestellen + aansluiting op wasbakdeze is nu helemaal gekit. bekersyfon chroom 32 mmObject (tijdelijk) niet in beheer, syfon vervangen. deze is nu dicht. alleen dewaterleiding is nog afgesloten. Manfred na laten vragen of ze het leidingwerkwillen laten reparen ivm verbouwen pand. | 280.39
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 859810 | 43683 | 43684 | Gereed gemeld | Damestoiletten achterzijde, 1ste etage, verstopt | 1E LIJN ST | 204561 | *6-8-2019 Damestoiletten achterzijde, 1ste etage, verstopt en dit telefonsch doorgegeven *6-8-2019 aan de melder. | Aan de achterzijde op de 1ste etage is de damestoilet verstopt.Het kan te maken hebben met een toegangspas deze is per ongeluk gisteren 5-8-19erin gevallen, en kon niet meer eruit gehaald worden.Nu komen beide toiletten bij doorspoelen vol met water te staan en lopen maarheel langzaam weer leeg.Met spoed iemand langs sturen!! | - | Terugkoppeling RRS:Het betrof damestoiletten op 1e verdieping achterin. Men vertelde dat er eentoegangspas ingevallen zou zijn. Ik heblinker toiletpot gedemonteerd, ivm geschiedenis bij deze afvoer direct met 4grof/16 mm verloop 22mm gebruikt omleiding te openen. Gefreesd tot op 11 m. Geen toegangspas aangetroffen. Montagetoiletpot. Afvoer is weer open.Ook op begane grond alles getest na het reinigen op 1e verdieping. Nogmaals bijsnelle terugkeer advies graagopvolgen om leiding te inspecteren. Vermoed ook veel urinesteen in leiding. | 149.46
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 860314 | 43686 | 43714 | Gereed gemeld | CV gaat ongewenst aan | 1E LIJN ST | Mail Rob Theunis | - | Graag instelling van de CV controleren. Deze gaat ongewenst aan.Ligt het aan de buitenregeling of is er vraag van een thermostaat oid?Als je er bent graag even bellen met Rob Theunis 06 - 27 17 57 31voor overleg / uiitlegAfwijking M&amp;RAfwijking M&amp;R | Niet duidelijkIn de regelkast staan diverse installatie op interventiemodules op handmomenteel zijn er geen problemen de temperatuur buiten is nu lager. Kan niet inde regelaar Invensys. De interventiemodules op hand laten staan i.v.m. hetweekeind ik weet niet of het allemaal goed regeld als alles weer automatischstaat. Advies op maandag alles automatisch te zetten en controleren dat er geenklachten komen. Het gebouw is nog tijdelijk in gebruik wordt helemaalgerenoveerd. | ketel gaat bij een lage buiten temperatuur s nachts aan zodat het overdag tewarm is.graag iemand van meet en regel na laten kijken of hier iets aan te doen is.Advies op maandag de intervantiemodulen op automatisch zetten en controleren dater klachten komen. | 385.04
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 860332 | 43686 | 43697 | Gereed gemeld | Sensor verlichting fietsenkelder werkt niet | 1E LIJN ST | mailopdracht Rob Theunis 9-8-2019 | - | Afwijking EAfwijking EAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Materialen besteld bewegingsmelder schakeld slecht denk vervangen is nu een jung180 opbouw melder hoeft niet de zelfde te zijn-Bewegingsmelder vervangen, getest, werkt.-Verlichting gaat wel aan maar niet meer uit, na onderzoek bleek dit aan hetschakelrelais te liggen, deze moet vervangen worden.Is besteld, wordt vrijdag 16-08-19 vervangen.Verkeerd relais besteld, vervolg noodzakelijk.Relais vervangen en bewegingsmelder afgesteld op +-8 minuten.Getest, werkt. | 1054.98
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 860487 | 43689 | 43704 | Gereed gemeld | lekkage 4e verdieping | STORING |  | - | Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.gezocht waar lekkage vandaan kom.niet zichtelijk waar het vandaan kom het zit waarschijnlijk in de muurr van dewastafel van de damestoilet.gezocht naar een afsluiter om leiding ad te sluiten in het plafond.niets kunnen vinden en ook tekeningen zijn niet direct voor handen.afgesproken om op vrijdag 16-8-19 middag met 2 man het gebouw af te sluiten ener een afsluiter tussen te zetten.om te kijken of lekkage dan stopt.bestellen een stopkraan 12 mm knel en een stopkraan 15 mm knelStoring beoordeeld, vervolgactie urgent.afsluiter in de koudwater leiding geplaats van wasbak 4 etage.nu afwachten of lekkage hier in zit.ass. Johan Segers | 777.74
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 860776 | 43690 | 43697 | Gereed gemeld | De slagboom bij het stadskantoor sluit niet meer | 1E LIJN ST | 205422 | - | De slagboom bij het stadskantoor : bij parkeerterrein sluit niet meer. | - | Bij aankomst was slagb gewoon in bedrijf.Nr op bon neemt niet op….Slagboom gecontroleerd en goed bevonden.PS slagbom WPS600 met oude besturing ,inst tzt vervangen.Aan &amp; afgemeld receptie gemeente huis. | 216.31
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 861028 | 43692 | 43700 | Gereed gemeld | 2 lampen zijn uit werkvloer WSP | 1E LIJN ST | Linda de Jong | - | 2 lampen zijn uit werkvloer WSPAfwijking EAfwijking E | Niet duidelijkTechnisch gebrek | Definitief herstel.hier is 2 uur geleden al iemand voor geweest en waarschijnlijk 2 x ingeplant.Uitgevoerd op vrijdag 16-08-19.2 lampen vervangen uit eigen voorraad.( TL-D 18W 830).In deze ruimte zitten TL armaturen met 4 lampen p/armatuur waarvan 80 lampenniet branden, sommige armaturen branden totaal niet en de rest brand half,dringend advies is om de defecte te vervangen ivm de lichtsterkte in de ruimte.Er zijn plannen om binnen 2 1/2 jaar te verhuizen maar als er meer lampenuitgaan wordt het wel erg duister in deze ruimte waar personeel zit maar ookclienten. | 342.67
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 861391 | 43696 | 43698 | Gereed gemeld | Storing BMC | 1E LIJN ST |  | - | Storing aan de BMC, hierdoor een loze gasblussing gehad.Afwijking beveiliging | Niet duidelijk | Contact gelegd met lokatie en meneer geeft aan dat de gasblusinstallatiegeactiveerd is geweest, waardoor er een storing op de BMI actief blijft. Deze isniet te resetten. Gasblusinstallatie zou van Hisafe zijn. Deze partijingeschakeld om dit verder op te pakken. Na 3 uur belt contactpersoon dhr. Fransterug en geeft aan dat firma Hisafe contact heeft opgenomen maar de storing nietkan oplossen daar het contact is opgezegd per januari. Contractbeheerder ManfredMachielsen gebeld, geeft aan dat dit bij IP groep hoort. Deze partij gebeldechter telefoonnummers functioneren niet na normale openingstijden. Doorgegevenaan dhr. Frans vd Wijngaard dat dit morgen verder opgepakt wordt. Morgenvoregdus contact leggen met IP groep en juiste storingsnummer achterhalen.Hi-Safe is ter plaatse geweest en heeft de gasblusinstallatie weer in rustgebracht.Wel hebben zij, op verzoek van de klant, één lus uit geprogrammeerd omdat dezein storing stond.Het systeem zal met 3 á 4 maanden ontmanteld worden en er zullen op dit momentdus geen extra kosten voor gemaakt worden. | 5152.1
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 861704 | 43699 | 43704 | Gereed gemeld | Vlotter blijft hangen in damestoilet | 1E LIJN ST | zaaknummer: 206571 | *22-8-2019 SO opgestart en ingepland voor 22/8 tussen 13:00 en 16:00 uur *22-8-2019 Klant via e-mail geinformeerd. | Het de linker damestoilet nabij de achterdeur (personeelsingang ) De vlottervan de damestoilet in de dunantstraat blijft hangen, Toon (beveiliger) weetwelke het is.spoelmeganisme kapot.Afwijking W | spoelmeganisme kapot.Technisch gebrek | Ik heb de binnenwerk uitgehaald, schoongemaakt en weer terug gemonteerd. Devlotter blijft dteeds hangen omdat de veer van de deuwdraad lam is geworden. Ikheb nu fotos en gegevens gestuurd naar de wv om nw binnenwerk te bestellen. De heel binnenwerk is vervangen en getest. Het doet het weer. Klaar | 634.37
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 861788 | 43699 | 43705 | Gereed gemeld | Lekkage luchtbehandelingsinstallatie op het dak | 1E LIJN ST | Rob Theunis | - | Hierbij wil ik een storing melden aan het object gelegen aan Laan van Brabant16 te Roosendaal, SL09883.Betreft een lekkage aan de luchtbehandelingsinstallatie op dak. Dit heeft eendakdekker geconstateerd, deze heeft aan het dak niets kunnen vinden.Er is een ladder nodig van ongeveer 2.5 meter om het dak op te komen.Afspraak gemaakt voor morgen 23-8 tussen 08.00 uur en 12.00 uur Afwijking W | Niet duidelijk | Niet duidelijk waar het zoveel kan lekken dat het zo nat kan worden binnen.De gemeente heeft foto's gemaakt van de plaats delict maar niet doorgestuurdnaar Kropman en de Brandweerkazerne waardoor het niet duidelijker wordt.Nu een aantal verdachte plekken afgekit maar de verwachting is niet dat het nuopgelost is.Wordt vervolgd. Foto's opvragen bj de gemeente Roosendaal. | 511.3
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 861996 | 43701 | 43701 | Gereed gemeld | Koelstoring serverruimte | 1E LIJN ST | CALL 4832623 | - | Storing koleing serverruimteKoelmachines in storing | Koelmachine 1 en 2 staan in storing | Koelmachine 1 lage luchtvochtigheid, Deze geresetKoelmachine 2 hoge druk alarm. Deze handmatig gereset via clixon. Ventilatoren gecontroleerd op werking. in orde.&#x20;Serverruimte komt weer op temperatuur | 202.44
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 862180 | 43703 | 43704 | Gereed gemeld | Er branden diverse lampjes op de airco-unit | 1E LIJN ST |  | *26-8-2019 SO opgestart en contact geprobeerd te krijgen met dhr. Van der Kar. *26-8-2019 Deze niet te pakken gekregen. Zijn collega gevraagd door te geven dat de monteur *26-8-2019 morgenochtend op locatie komt. Mocht dit niet uitkomen, dan moet meneer *26-8-2019 even terugbellen. | Er branden diverse lampjes op de airco-unitAfspraak gemaakt voor 27/8 tussen 8:00 en 12:00 uurAfwijking koeling | De lampjes waren van de binnenfilters, die heb ik nu waar klachten zijnschoongemaakt. In totaal 3 units. | De filters waren best vervuild, er moet nagekeken worden of de oh van dit jaarnog s uitgevoerd of nog niet. Contactpersoon bij Brandweer is de heer Leon vanDe Kar. ik heb niet alles nagelopen, maar alleen waar problemen waren en op dakgekeken of alles draait. De klant even bellen als de oh gepland moet worden.Voor nu zover is opgelost. | 189.32
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 862187 | 43703 | 43725 | Gereed gemeld | Airco begane grond werkt niet | 1E LIJN ST | Telefonische melding | - | Airco begane grond werkt niet.Afwijking koelingAfwijking koeling | De installatie valt telkens op hp storing. De ventilatormotor van de condensorkomt niet in, draait er maar 1 van de 2.Technisch gebrek | na meetingen is gebleken dat de condensator van de motor kapt is. Ik heb decondensator gewisseld met de unit naast omdat daar de airco iets minder nodigis. Nu blijft het systeem draaien. Er moet met spoed een nw motorcondensator besteld worden en allebeidecondensatoren verwisselen, nw bij nw motor en de oude terug naar de unit naastwaar die zat, wegens levensduur en garantie. Zie foto bij wv. De condensator is gewisseld en unit is stoingsvrij achtergelaten. Object;SOB083849 | 609.99
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 862816 | 43706 | 43707 | Gereed gemeld | koelinstallatie serverruimte, storing. | 1E LIJN ST |  | - | Gemeentehuis roosendaal koelinstallatie serverruimte, storing. Temperatuur storiStoring server ruimteAfwijking koeling | Serverruimte 1: koelmachine 1 humidifer storingkoelmachine 2 hoge druk storingkoelmachine 3 geen probleem&#x20;server ruimte 2:koelmachine 4: full bottle of waterTechnisch gebrek | Serverruimte 1: koelmachine 1 humidifer storing, deze gereset, unit draait.koelmachine 2 hoge druk storing, deze handmatig gereset en software matig, unit draaitkoelmachine 3 geen problemen en draait&#x20;server ruimte 2:koelmachine 4: full bottle of water, unit draait voor de rest wel naar behoren&#x20;Advies om naar koelmachine 1,2,4 te laten kijken aangezien koelmachine 1 en 2 vaker problemen gevenUnit 1 is zga leeg. 0 bar zuigdruk en moet geperst, gevacumeerd en evtlreparatie en dan vullen. De vulling is 8 kg R407C en moet besteld worden. Unit 2 is nagekeken en de instellingen aangepast voor de luchtvochtigheid en zalnu goed moeten draaien. Unit 4 was de stoomcilinder verstopt en is nu weer schoongemaakt. De unit draaitook op te weinig koudmiddel en zou met 0,5 kg koudmiddel weer op normaaltemperatuur kunnen draaien. Moet dus bijgevuld worden. | 463.3
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 862721 | 43706 | 43721 | Gereed gemeld | deur grote lift in de kelder sluit niet goed | 1E LIJN ST | Dhr vd Wijngaard | *3-9-2019 Mail ThyssenKrupp verzoek werkbon gestuurd (MP) *9-9-2019 Mail ThyssenKrupp verzoek werkbon gestuurd (MP) *12-9-2019 Mail ThyssenKrupp verzoek werkbon gestuurd (MP) *13-9-2019 Werkbon ThyssenKrupp ontvangen en gekoppeld (MP) | deur grote lift in de kleder sluit niet goed | Tegen liftdeur aan gereden of er is iets zwaars tegenaan was gevallen. | Deur kelder opnieuw afgesteld. | 206.69
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 863178 | 43710 | 43712 | Gereed gemeld | Storing Airco 2 , serverruimte 26 graden | 1E LIJN ST | Dhr Van der Wijngaard(telefonisch) | - | Storing Airco 2 , serverruimte 26 graden.Klant CP van de Wijngaard tel:06-51999018.Afwijking W | Niet duidelijk | Storing condensor, Automaat is gewoon in.Gereset en afgewacht of de storing meteen terugkomt.Komt nog niet terug maar hier moet wel verder onderzocht worden. Wordt SO 863408 verder afgewerkt. | 236.62
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09936 | Multifunctioneel centrum De Geerhoek | 863332 | 43711 | 43712 | Gereed gemeld | Lekspanning op stopcontact | 1E LIJN ST | Rene Schepers | - | Lekspanning op stopcontactAfwijking E | Geen probleem | Het gaat om de voormalige rokersruimte, hier staat een lekspanning op volgens debeheerder.Mijn vermoeden was dat er 2 groepen door elkaar gebruikt waren.De groepenkast zit in de VIPruimte, groep 4 is van de rokersruimte, dezeuitgeschakeld en in de ruimte gemeten op vreemde spanningen, die zijn er niet.Alle lichtpunten (6) en wcd's (3) nagelopen, de wcd waar het om ging was nogniet losgekoppeld van de fasedraad in het lichtpunt links achterin de ruimte.Hier heeft iemand met zijn spanningzoeker gemeten zonder nul en heeft 25 to 35Vac gemeten als zijnde lekspanning, hier stond echter gewoon nog spanning op.Nu bij het lichtpunt de fase en nuldraad losgekoppeld van de voedende kant engroep 4 uitgeschakeld.De gehele ruimte is nu spanningsvrij en hier kan veilig aan de elektra gewerktworden. | 227.5
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09963 | Innovitapark | 863490 | 43712 | 43712 | Gereed gemeld | close-in boiler defect | 1E LIJN ST |  | - | close-in boiler defectindien niemand aanwezig Contactpersoon Joep Verbraak 06-52053646Afwijking W | Technisch gebrek | De boiler zit op een moeilijk bereikbare plaats, gevochten om hem eruit tekrijgen en de nieuwe erin.De nieuwe aangesloten,getest, werkt. | 506.49
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 863408 | 43712 | 43712 | Gereed gemeld | Koelstoring serverruimte | 1E LIJN ST | Dhr Fahrad | - | Koelstoring server ruimte.Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Melding gehad via storingstelefoon. Met dhr Fahrad gebeld en deze gaf aan dat 1van de 3 computairs in storing staat. High condensng pressure comp contactorveilig. Op moment van bellen was het 23,9 graden. 's Ochtens hier eenkoelmonteur naar toe sturen.Bij aankomst stond unit 2 op hoogdruk storing. Er was een ventilator voorbesteld maar die was nog niet binnen bij ons. Omdat unit 1 toch kapot is eenheeft pas een groote lekkage gehad waardoor die nou leeg is, heb ik beslotensamen met de td om daar een ventilator van te wisselen met unit 2. dat heb ikgedaan maar die wilde niet draaien. ik heb daarna nog eentje geprobeerd en diedraaide wel. Ik heb gedeurende de tijd dat aanwijzig was mn drukmeters entemperatuurmeters aangezet. De unit draaide alle die tijd goed en storingsvrij. Ik heb unit 4 met 1 kg R407C bijgevuld omdat ie met te wienig koudmiddeldraaide. Er was ook een lekkage door de stoomcilinder, daar is de klep van kapoten heb ik de water toevoer dichtgedraait. Er hoeft nix voor besteld te wordenomdat het maar nog 4 weekjes hoeft te draaien. Verder draait unit 1 met 2ventilatoren en koelt niet alleen lucht cerculeren.Alle units draaien nu en storingsvrij achtergelaten. | 489.55
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 863526 | 43712 | 43712 | Gereed gemeld | Airco serverruimte staat in storing | 1E LIJN ST | 4839865 | - | Storing van de airco in de serverkamer, gemeld door de ac.Afwijking koeling | Technisch gebrek | Meldster wilde dat ik naar locatie kwam. op locatie stond koelunit 2 in storing.Dit was High condensing pressure comp contactor fault. Met F Sahli gebeld en destoring kunnen resetten. Van koelunit 3 de temperatuur van 21 graden naar 18graden gezet. Van koelunit 2 de temperatuur van 21 graden naar 19 graden. Op dakserverruimte de buitendelen schoongeborsteld. | 313.62
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 863535 | 43713 | 43713 | Gereed gemeld | Koelstoring serverruimte. | 1E LIJN ST |  | - | Koelstoring serverruimte. Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Melding gehad dat koelmachine 2 weer in storing is gevallen. Aan de melderuitgelegd hoe de koelmachine te resetten is. Deze blijft dan wel een paar uur inbedrijf. Advies om Trane aan te gaan sturen om hiernaar te laten kijken.unit stond bij aankomst in storing hoge druk. Druk en temperaturengecontrolleerd, deze zijn in orde. Condensordrukregeling preventief op maximaalgezet, om persdruk te verlagen, deze zakt nu van 19 naar 13 bar. Verder geenaanleiding kunnen constateren voor het uitvallen van unit op hoge druk storing.Instelling koelunit 3 op 22.0 graden celcius, koelunit 2 op 23.0 graden celcius. | 457.94
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09937 | Sporthal Harella | 863581 | 43713 | 43718 | Gereed gemeld | Kortsluiting buitenverlichting 2 , handbalveld | 1E LIJN ST | Telefonische melding | - | Kortsluiting buitenverlichting 2 , handbal veldBel even 1 uur v.t.v. met de heer Pellens tel:06-27522793.Afwijking E | Technisch gebrek | Aders gemeggerd, er zit sluiting in de grond tussen fase 3 naar aarde.(zwarteader)De verlichting brandde origineel op 2 fasen, nu op 1 fase (4 lampen x 500W).Afgezekerd op 20A.Werking getest, alle lampen branden. | 464.51
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09925 | Cultuurhuis Bovendonk 111 | 863745 | 43714 | 43717 | Gereed gemeld | Buitenverlichting werkt niet, graag voor 12.00 uur | 1E LIJN ST |  | *6-9-2019 Gepland voor 9-9-2019 en per mail aangemeld. | Buitenverlichting werkt nietAfwijking E | Geen probleem | Bij aankomst geen duidelijkheid over waar het om gaat, na zoeken iemand gevondendie weet om welke verlichting het gaat.Frank Langen is hier aan het werk en verklaart wat de reden is dat deverlichting niet brand, een aantal weken geleden heeft hij de schemerschakelaargedemonteerd omdat de verlichting bleef branden omdat de schemerschakelaarverbrand is en contact blijft maken.Dit doorgegeven aan Rob, dit is gecommuniceerd via Manfred naar de gemeente envan daaruit (nog) geen uitsluitsel over het vervolg hierop.Dit is geen storing, het hoort bij de werkzaamheden vanuit een lijst met puntendie aangepast/opgelost moeten worden via kleine projecten. | 94.03
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 863847 | 43714 | 43717 | Gereed gemeld | Storing aan de airco in de serverruimte | 1E LIJN ST | Telefonische melding | - | Storing aan de airco in de serverruimte b.g.g.( 2 x gemeld )Afwijking koeling | Schakelrelais en of de compressor kapot. | Deze keer de schakelrelais van de compressor gewisseld met die van unit 1 dieuit staat. | 318
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09904 | Kinderdagverblijf Domino+ | 864361 | 43719 | 43721 | Gereed gemeld | Lekkage onder de ketel | 1E LIJN ST | Coby | *11-9-2019 Gepland voor 11-9-2019 *13-9-2019 Werkbon RRS ontvangen en gekoppeld (MP) | Lekkage onder de ketel. Mevrouw vermoedt dat dit van deafvoer van de wasmachine zou kunnen komen.Afwijking W | Technisch gebrekLekkage in de ruimte van wma afvoer. | Ter plaatse geweest en er komt zeepwater uit de sifon van de ketel.Hierop de vulslnag in de afvoer van de wasmachine gezet en water stroomt directuit de ketel.Gebruikers bekend gemaakt dat de wasmachine niet gebruikt kan worden en eenontstppingsbedrijf dient aangestuurd te worden.Gebruikers worden morgen gebeld door ontstoppings bedrijf.Er zit een generator waar de wma afvoer op aangesloten zit. Rode deurtje erafgehaald en je ziet dan een witte dop waar het water eruit lekt. Dop erafgehaald en zat tot de nok vol. dit alleshelemaal leeg gezogen. Heel wat drab kwam eruit. Leiding loopt onder eenbetegeld grond. Vervolgens allesnagelopen, er bevindt zich een kruipluik wat allemaal van gietijzer is. Viakruipruimte kan je niks doen. | 421.69
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09921 | Kinderboerderij: units stg Groenhuysen | 864840 | 43721 | 43724 | Gereed gemeld | gaskachel defect | 1E LIJN ST | Rob Theunis | - | Hierbij wil ik een storing melden aan de het gaskacheltje bij dekinderboerderij, Ambrozijn berg 202 te RoosendaalAfwijking W | Technisch gebrek, gaskraan gesloten | Definitief herstel, gaskraan geopend en aangestoken. gaskachel werkt weer. | 154.05
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 865049 | 43724 | 43728 | Gereed gemeld | elektronisch slot reageert niet, aanbieden van pas | 1E LIJN ST |  | *19-9-2019 Mail AssaAbloy verzoek werkbon gestuurd (MP) *20-9-2019 Werkbon AssaAbloy ontvangen en gekoppeld (MP) | Hierbij wil ik een storing melden aan het elektronisch deursysteem bij deGewenten 40 te Roosendaal, SL09910. Het elektronisch slot reageert niet meer opaanbieden van het pasje. De ‘pal’ in het slot is lam en de deur kan te alletijden geopend worden. Urgentie is hoog. | Slot defect. | Slot vervangen. | 486.48
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09888 | Tongerlohuys | 865014 | 43724 | 43731 | Gereed gemeld | Lift stopt niet op juiste hoogte | 1E LIJN ST | Frank de Munnink | *19-9-2019 Mail ThyssenKrupp verzoek werkbon gestuurd (MP) *23-9-2019 Werkbon ThyssenKrupp ontvangen en gekoppeld (MP) | Lift stopt niet op juiste hoogte.Reset heeft geen oplossing geboden.Type: EASY Lift siebes A5000 s/n 8533301Graag zsm een monteur. | Zie onder oplossing.Veiligheids lineaal bleef hangen / klemmen. Deze was krom en zat vast op hetplateau. | Storing niet kunnen verhelpen. Geen documentatie aanwezig.Beveiligingslineaal bleef hangen/klemmen deze was krom en zat vast op hetplateau dit hersteld. | 388.16
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 865560 | 43727 | 43728 | Gereed gemeld | Storing airco-units 2e etage, even kant | 1E LIJN ST |  | - | Storing airco's 2e etage, aan de even kant.Blaast warme lucht.LET OP: Vrijdagmiddag is niemand aanwezig, dus graag in de ochtend uitvoeren.Afwijking E | Technisch gebrek | 2 Zekeringen 3~ 400V 16A doorgeslagen, vervangen, getest, werkt weer. | 188.34
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09888 | Tongerlohuys | 865668 | 43728 | 43740 | Gereed gemeld | Verlichting gaat niet uit | 1E LIJN ST |  | - | Verlichting gaat niet uit met afstandsbediening.Afwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Zender reageert niet, andere batterij geprobeert, geen effect.Zender is defect, nieuwe bestellen.Definitief herstel schakelaar vervangen en geprogrameerd werkt weer naarbehoren. | 450.03
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 865949 | 43731 | 43732 | Gereed gemeld | Storing airco-units 2e etage, even kant | 1E LIJN ST |  | - | Wederom storing airco's 2e etage, aan de even kant.Vanaf 8 uur is de melder aanwezigAfwijking W | Verkeerd gebruik | Verdeelkast gezocht, deze hangt in de kelder in slaapkamer 9, tbv debinnenunits, buitenunit begane grond en buitenunit 1e verdieping, op alledrie degroepen staat spanning.Buitenunit nagekeken, deze krijgt ook spanning maar draait niet.een paar keer gereset, geen resultaat.Er zijn 11 kantoorruimtes en verschillende afstandsbedieningen stonden opautomatisch of op ventileren.Alle 11 afstandsbedieningen gelijk gezet en getest, nu werkt de buitenunit enblazen de binnenunits koele lucht.Door het drukken op de modeknop op verschillende afst. bedieningen(koude+warmtevraag) is de buitenunit stilgevallen.De kantoorruimtes worden nu weer gekoeld.Instructie gegeven om vooral niet op de " mode" knop te drukken. | 358.18
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09964 | Paviljoen Nieuwe Markt (1e verdieping) | 866481 | 43734 | 43749 | Gereed gemeld | Aantal lichtbronnen buitenzijde defect | 1E LIJN ST |  | *26-9-2019 SO opgestart en ingepland 27/9 tussen 9:00 en 12:00 uur. *26-9-2019 Dit per e-mail gemeld aan locatie. | Aantal lichtbronnen buitenzijde defect. Zie bijgevoegde foto.Afwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Materialen besteld 7 van de 9 lampen defect gaat om osram halolux 150 w nietmeer leverbaar nagevraagd bij tu en komen op terug wat de led vervanger is denkalle 9 vervangen de locatie is voor de lift en restaurant hoge trap mee voorvervangen inmiddels gevonden geen vervanger meer voor 150 w een 75 w vervangeris de tu 3739648 kleur 840 10 betsllenAlle lampen vervangen, niet kunnen testen ivm uitschakeling overdag.Geen tijdklok gevonden in of rond de verdeelkast.1 lamp reserve afgegeven bij De Paviljoen. | 518.76
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09934 | Eetcafé & Sporthal Omganck | 866923 | 43739 | 43748 | Gereed gemeld | temperatuur te hoog om te sporten | 1E LIJN ST |  | - | De Temperatuur in de zaal is veel te hoor voor te sporten, kan de temperatuuromlaaggraag de sleutel ophalen op het stadskantoor adres is stadserf 1 CP. Rob Theunis tel. 06-27175731Afwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijk | Er was niemand van de beheerders aanwezig. De melder nog gebeld en afgesprokendat we er een vaste afspraak voor makenBij aankomst stond de regelkast in storing. Deze kunnen resetten. Wilde inregeling kijken op welke temperatuur de zaal ingesteld staat. Hier heb je ookeen code voor nodig. Het enige kunnen vinden is 18 graden. Deluchtbehandelingskast stond op de werkschakelaar uit. Deze weer aangezet. De cvinstallatie druk stond op 1 bar. Deze op 1,9 bar bijgevuld. De expansievatenaansluitgroep lekt. Deze moet vervangen worden. Zie foto. Nodig materiaal:aansluitgroep 1/2" - 12mm knel, knelsok 12mm 2 stuks, knel t-stuk 12mm, 1 mtrkoper pijp 12mm. Geschatte tijd is 4 uurAftappen, uitwisselen expansieafsluiter. Vullen en testen radiator. | 538.32
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09904 | Kinderdagverblijf Domino+ | 867317 | 43741 | 43742 | Gereed gemeld | CV werkt niet/ wordt niet warm. | 1E LIJN ST |  | *3-10-2019 SO opgestart n.a.v. telefonische melding. *3-10-2019 ingepland voor 4/10 tussen 10:00 en 12:00 uur i.v.m. locatie. | CV werkt niet/ wordt niet warm. Locatie heeft geprobeerd bij te vullen maar ditheet geen oplossing geboden.Afspraak 4/10 tussen 10:00 en 12:00 uur.Afwijking W | Installatiedruk te laag en lucht in de gasleiding. | Ik heb de installatie bijgevuld tot 1,9 bij A temp 58 graden. Daarna heb ik deketele meermalen laten starten en gereset tot de luchtbel uit de gastoevoereruit is. En gewacht tot deketel volledig op hooglast ging en aanvoertemperatuurde 65 graden bereikt is. De installatie is voor de 2e x dit jaar gevuld, bij devolgende bezoek moet er gekeken worden of de druk weer extr. is omlaag, dat zoukunnen duiden aan lekkage.De ketel werkend en storingsvrij achtergelaten. | 234.14
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09902 | vm Pnem gebouw | 867355 | 43741 | 43746 | Gereed gemeld | lekkage langs het raam ( lekt kleine beetjes) | 1E LIJN ST |  | - | - | - | Lekkage langs het zinken dakgoot moet geplakt worden met steiger voor veiligwerk.Deze goot is al diversen malen gerepareerd, advies deze compleet te vervangen.zie foto's in de bijlage.Rob Theunis geinformeerd. | 241.57
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 867745 | 43745 | 43777 | Gereed gemeld | lekkende brandslanghaspel herstellen | 1E LIJN ST | gemeente Roosendaal | - | Beste,Hierbij wil ik een storing melden;Vorige week zijn er een aantal nieuwe brandslanghaspels gehangen in hetstadskantoor, op de 2e verdieping achterin is 1 nieuwe haspel lek. Graag Smebaaansturen tot herstel.Alvast bedanktMet vriendelijke groeten,Rob TheunisTechnisch beheerderGemeente Roosendaal¦ Ingenieursbureau¦ 06-27175731¦ r.theunis@roosendaal.nl¦ www.roosendaal.nl | - | Herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 10-10-2019 door Smeba, zie rapportage. | 151.87
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09934 | Eetcafé & Sporthal Omganck | 868518 | 43748 | 43864 | Gereed gemeld | Na werkzaamheden geen stroom | 1E LIJN ST |  | - | Geen stroom na werkzaamheden aan noodstroom.Callnummer 5335Afwijking E | Niet duidelijk | De aardek na de hoofdvoeding horeca was aangesproken, alle groepen in de verdeelkast uitgezet, aardlek ingeschakeld en alle groepen stap voor stap ingeschakeld.bij groep 6 klapte de aardlek er weer uit.op deze groep zit de geluidsinstall., verlichting restaurant, verlichting bar, wandverlichting en buitenverlichting (buitenverl. is uitgeschakeld).bij de horecazijde ingang links zit een klein verdelertje met een onderverdeling op deze verlichting.de wandverlichting in het restaurant is verdacht, oud en versleten armaturen. | 293.99
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 868551 | 43749 | 43780 | Gereed gemeld | Lus geraakt bij graafwerkzaamheden | 1E LIJN ST |  | *11-10-2019 Dhr Bakx gesproken en aangegeven dat de firma WPS aangestuurd wordt *11-10-2019 en contact met meneer opnemen slagboom staat nu handmatig open. *11-10-2019 WSP gebeld kunnen nog niets toezeggen ik wordt zo snel als mogelijk gebeld. *11-10-2019 nogmaals gebeld met WSP nog niets vernomen helaas. *11-10-2019 Ik wordt teruggebeld, terugbel notitie achter gelaten. *11-10-2019 Gebeld door WPS gaan bellen met de melder op locatie *18-10-2019 ==&gt; Navraag per mail ontvangen van Rob theunis wanneer de monteur *18-10-2019 ingepland staat. =&gt; Gebeld met WPS =&gt; Er is lusdraad in bestelling en als *18-10-2019 dit binnengekomen is wordt de monteur ingepland. Planning volgt. *18-10-2019 Per mail geantwoord @ Rob Theunis. | Bij graafwerkzaamheden is er een kabel geraakt van de lus van de slagboom | - | Lus slagboom geraakt bij graafwerkzaamheden, materiaal opgenomen enbesteld.Lus opnieuw aangebracht. | 54.54
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09904 | Kinderdagverblijf Domino+ | 869182 | 43754 | 43755 | Gereed gemeld | Lekkage uit lampenkap in toiletgebouw | 1E LIJN ST |  | *17-10-2019 Werkbon handmatig naar locatie gemaild. | Lekkage uit lampenkap in toiletgebouwAfwijking W | Daklekkage boven toiletruimte. vastplafond. | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld.Ik heb de lamp gedemonteerd en de aansluiting met kroonstenen veiliggesteld. De dak boven was vol omdat de afvoeren dicht waren door boombladen. Nu moet de dak en de plafond binnenen gerepareerd worden. Er moet ook een nw lamp geplaatst worden. Dit graag doorgeven aan de klant gem. Roosendaal. Ik heb nu de aansluiting veiliggesteld en verder kan ik nix doen. Rob Theunis geinformeerd. | 204.03
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 869360 | 43755 | 43768 | Gereed gemeld | meerdere airco's defect en schakelautomaat | 1E LIJN ST | schakelautomaat buitenverlichting/ airco defect | - | • De schakelautomaat van de buitenverlichting kan alleen nog maar handmatigbediend worden• Verschillende airco’s staan in storingAfwijking W | Verkeerd gebruik | Alle afstandsbedieningen waren verkeerd ingesteld, deze stuk voor stuk opnieuw ingesteld en systeem getest, merkbaar verschil in klimaat, SO afgemeld. | 583.89
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 869371 | 43755 | 43768 | Gereed gemeld | 1e etage lekkage toilet stortbak blijft doorlopen | 1E LIJN ST |  | - | 1e etage lekkage toilet stortbak blijft doorlopen en het kraantje van defontijn is defect.Afwijking W | Technisch gebrek | Verschillende kranen vervangen en stortbak vernieuwdspoelbak is versleten en moet vervangen worden.Tevens opname gedaan voor de kraan bij het toilet en bij het aanrecht in de keuken/kantine. | 1113.34
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 869296 | 43755 | 43762 | Gereed gemeld | Kamer 110 radiatorknop defect en uitzetten CV WC | 1E LIJN ST |  | *17-10-2019 SO opgestart n.a.v. melding . Ingepland voor 17/10 tussen 13:00 en 16:00 uur *17-10-2019 voor Jac de Klerk. | Er staat een verwarming in kamer 110 dunanstraat continue aan op hoogte standmet een kapotte draaiknop. Wanneer je binnen komt gelijk links naast debureaus.Kan die uit worden gezet?Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, de knop zat los en miste 2 inbusschroefjes.deze gedemonteerd, 2 inbusschroefjes geplaatst en terug gemonteerd.Getest, werkt weer. | 79.97
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 869535 | 43756 | 43759 | Gereed gemeld | Ontluchten cv-installatie portakabins achterzijde | 1E LIJN ST |  | *18-10-2019 SO opgestart en ingepland voor 22/10 13:00-16:00 uur *18-10-2019 Dit doorgegeven aan de klant. | Het ontluchten van de cv-installatie bij de Dunantstraat 80 te Roosendaal, letop het betreft de portakabins aan de achterzijde.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.bovenverdieping ontlucht en gecontroleerd. | 118.69
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09888 | Tongerlohuys | 869771 | 43759 | 43769 | Gereed gemeld | Verlichting ga niet aan afstandsbediening 1e etage | 1E LIJN ST |  | - | Verlichting balken in de gang gaat niet aan met afstandsbediening bij 1everdieping.Melden/ingang bij de kerkstraat 1.Klant CP Dhr.Calis 06-30041998 is op locatie aanwezig.Afwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Materialen besteld.afstandsbediening is defect nieuwe besteld bij Wilfried.als deze binnen is graag jack deze laten monteren en laten programmeren .Definitief herstel werkt weer naar behoren | 405.91
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 869899 | 43760 | 43780 | Gereed gemeld | TL-lampen vervangen | 1E LIJN ST | tl-lampen vervangen + offerte opstellen | - | Op deze locatie zijn veel lichtbronnen stuk. Tl-buizen zijn op locatieaanwezig, eventuele defecte armaturen opnemen en een offerte van opstellen.Contactpersoon op locatie:Leon van de Kar06-51330593Afwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld,door het hele pand zijn lampen en armaturen defect afgesproken om eenelektricien in te plannen voor minimaal een halve dag om te kijken welke lampendefect zijn en welke armaturen en hier dan een offerte voor te maken.graag hier afspraak voor maken zodat meneer mee kan lopen.Opname kantoorgebouw gedaan, off. volgt op SO 872907 | 213.31
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 870085 | 43761 | 43767 | Gereed gemeld | Drukknop urinoir werkt slecht | 1E LIJN ST |  | - | Drukknop urinoir (linkerkant) reageert slecht. Weinig spoeling of heel laat pas.Afwijking W | Niet duidelijk | Spoeler schoongemaakt en afgesteld. klaar | 139.95
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09963 | Innovitapark | 870109 | 43761 | 43762 | Gereed gemeld | 1 na grootste ruimte is te warm | 1E LIJN ST |  | *23-10-2019 SO opgestart n.a.v. telefonische melding. Ingepland voor 24/10. | 1 na grootste ruimte in het pand is te warm. Er is al iets geknepen in deinstallatie, maar dit blijkt nog niet afdoende.Vragen naar Karin van Beers.Afwijking W | Verkeerd gebruik | bij aankomst op de locatie stond de cv-ketel 3 op stand schoorsteenveger. Dan wordt de cv-ketel geforceerd omhoog te gaan stoken. Van deze stand afgehaald. cv-ketel gaat nu op de regeling verwarmen. | 202.03
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 870270 | 43762 | 43773 | Gereed gemeld | Aut. binnendeur scheef in de rails na aanrijding | 1E LIJN ST | Mail serviceplein 24-10 | *4-11-2019 Werkbon AssaAbloy ontvangen en gekoppeld (MP) | De automatische binnendeur van de entree hangt scheef in de rails na aanrijding met een scootmobielMerk: Assa AbloyInstallatie 2000-0007 | Mechanische schade. | Schade gerepareerd. | 154.87
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 870476 | 43763 | 43810 | Gereed gemeld | Lamp achteringang defect | 1E LIJN ST |  | - | Deze lamp is pas enkele keren kort achter elkaar vervangen graag armatuurnakijken Ik weet niet of de lamp kapot is of dat de timer verkeerd isingesteld. Maar het is ochtends vroeg behoorlijk donker bij de achter ingangvan de Dunantstraat, zouden jullie hier naar kunnen kijken?Afwijking EAfwijking E | Technisch gebrek,ouderdomTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.de VSA is defect, het armatuur is inwendig in slechte staat en moet vervangen worden.Het alternatief is art . nr 3619114 .Definitief herstel.Ledarmatuur geplaatst.Lang gezocht naar de verdeelkast, die zit achter de keuken in het halletje achter een stalen deur.Geen groepenverklaring aanwezig.de voedingskabel gaat naar binnen naar de naastgelegen vergaderruimte (039).Daar de voeding losgehaald.Armatuur geplaatst en getest. | 919.02
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09904 | Kinderdagverblijf Domino+ | 870455 | 43763 | 43844 | Gereed gemeld | Lekkage aan tweetal sifons t.b.v. wastafels | 1E LIJN ST |  | *25-10-2019 SO opgestart en ingepland voor 28/10 in de ochtend. *29-11-2019 Navraag tel van de melder gehad over planning vvw. Dit @ WVB gestuurd. *18-5-2020 Navraag omtrent kraan welke nog steeds niet is vervangen. | Lekkage aan tweetal sifons t.b.v. wastafels.Afspraak 28/10 tussen 8:00 en 12:00 uur.Afwijking W | O-ring onder wt maat 75D is versleten en lekt. De lange schroef van messing isafgebroken en pakt niet meer, lengte 60 mm.Kraan is versleten, de uitloop is in de kraan vastgerust en zijn er gaten in deuitloop aan de voorkant.Aangezien de situatie en de conditie van de kraan en de ugs is het verstandigom alles te vervangen want de oplossing is maar tijdelijk. De sifon is compleetversleten van binnen en ik verwacht dat ook gaten invallen. Het is beter om deugs te demonteren tot aansluitingen, de tegelzetter te laten komen om de gatenboven wt te dichten en dan nw ugs op te hangen. De ugs is 600x400 en 180 hoog.zie foto. de afvoer is 40 en wateraansluiting is enkel koud en is 1/2". ziefotos.Het sanitair van onderstaande locatie is zeer slecht, er zijn al een aantalprovisorische reparaties door derden uitgevoerd.Riolering is lood en ik ben bang dat we van de regen in de drup komen als wehieraan beginnen. Graag bespreken met de gemeente wat ze met deze locatiewillen wat betreft het sanitair.Grote renovatie lijkt mij de enige oplossing. | Er moten nw kraan, nw o-ring en nw sifonschroef m6 besteld worden. zie fotos. | 894.95
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09923 | Turnhal Vierhoeven | 870898 | 43767 | NULL | Gereed gemeld | buitenlucht filter LBK in storing | 1E LIJN ST | LBK buitenlucht filter in storing | - | telefonische melding van DHR. Brouwers tel. 0624412139 LBK geeft buitenluchtfilter in storingAfwijking M&amp;RAfwijking W | Softwarematig probleemVerkeerd gebruik | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Dit probleem moet door m&amp;r opgepakt worden omdat ik niet in het systeem kan en dat de melding ieder keer terug komt 30 mnt nadat de lbk is opgestart elk dag. Klant krijgt dat van afstand te zien en voor hun is belangerijk omdat ze hierop het vervangen van de filters oppasseren. dus graag zsm een oplossing voor zoeken. Ik zelf gezien dat de filters pas vervangen zijn, voorig week optz. Verder zag ik dat losse kabels op rol leggen onder de kast en meet buisje waar ik niet weet waar t vandaan komt. De klant ziet dat als sloordigheid van ons omdat wij pas een nw batterij in de kast hebben laten plaatsen. Functioneel herstel – werkend achtergelaten.ik heb de filters gecontroleerd en volgens filterlijst van Kuipers moeten er 2 classes in. 1e rij F7 en 2e rij F9. nu zetten op allebeid rijen F9. De klant wisselt zelf de filters. verder kon k geen gekke dingen vinden, de filters zijn nu wel lichtelijk vervuild. 1e rij. zie fotos bij so. de drukverschi. staat op nu op 212 Pa. zie fotoDe filters moeten dan eerste vervangen worden. Wel 2 man voor nodig ivm kooiadder. 4 x filters F7, de maat zie foto. Dat is als de klant ze niet zelf wil wisselen. | 427.66
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09893 | Raadhuis | 870816 | 43767 | 43817 | Gereed gemeld | De temperatuur in de gewelvenzaal blijft te laag | 1E LIJN ST |  | - | De temperatuur in de gewelvenzaal blijft te laag, graag de temperatuur hogerzetten. Radiatoren worden ook niet goed warm hier.Info Rob Theunis tel:¦ 06-27175731Afwijking W | Technisch gebrek, pomp op auto adapt en er zitten allemaal thermostaat kranen. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, pomp op constante druk gezet 7m. bij controle van de vul-automaat navragen voor stromingsgeluiden anders pomp iets terug voeren. | 259.41
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 870854 | 43767 | 43767 | Gereed gemeld | Verwarming op 1ste etage team VTH doet het niet | 1E LIJN ST | (zaaknummer: 217889) | - | De verwarming op de 1ste etage bij team VTH doet het niet.de radiotoren staan openen maar worden niet warm.Als het een kamer betreft:Kamernummer: kamer 145Let op klant CP Frans van Wijngaarden tel:06-51999018 is op locatie aanwezigtot 17 uur.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel – instructie gegeven, cv staat gewoon in regeling. en heb 50 graden over de radiatoren. cv ketel wil 54 graden maken. | 99.04
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09893 | Raadhuis | 871303 | 43769 | 43774 | Gereed gemeld | luchtbeh. blaas koude lucht, radiatoren warm | 1E LIJN ST |  | - | luchtbehandeling blaas koude lucht, radiatoren zijn warm.Afwijking W | Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer.Geen warmtebatterij in de lbk, kan dus alleen koude lucht blazen.lbk nu uitgezet, er blaast nu geen koude lucht meer in de ruimtes.Evt een idee om de ventilatorsnelheid regelbaar op een centrale plek te maken om de luchttoevoer toch te beheersen. | 241.86
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 871869 | 43773 | 43776 | Gereed gemeld | lift aan stadionzijde opsluiting + lift op de 1e | 1E LIJN ST |  | *7-11-2019 Werkbon ThyssenKrupp ontvangen en gekoppeld (MP) *7-11-2019 Vervolg werk gepland op 6-11 (MP) *7-11-2019 Werkbon ThyssenKrupp ontvangen en gekoppeld (MP) | Hierbij wil ik een storing melden aan de liftinstallatie Passerelle SL09890.Afgelopen weekend heeft er een opsluiting plaatsgevonden in de lift aan destadionzijde. Tevens is de lift op de 1e verdieping niet op te roepen.Sleutels en toegang kunnen via mij worden aangevraagd. | Drukknop geoxideerd oorzaak is dat er water in de drukknopkast staat. | Morgen 6 November nieuwe drukknop monteren en een gaatje boren inonderkant van de drukknopkast, zodat het water er weer uit kan lopen.Drukknoppen - schachtdrukknop - vervangen. | 286.56
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 871717 | 43773 | 43775 | Gereed gemeld | 2 radiatoren worden niet warm | 1E LIJN ST |  | - | 2 radiatoren worden niet warm. 2 van de 3 radiatoren worden nietwarmafpraak 5-11 tussen 8.00 uur en 12.00 uurAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Ter plaatse geweest.contactpersoon is niet ter plaatse en is door de receptioniste niet te bereiken.Afgesproken om andere afspraak te maken.Er zat lucht in het systeem, systeem ontlucht en op druk gezet.getest, alle radiatoren worden weer warm. | 425.55
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 872027 | 43774 | 43787 | Gereed gemeld | Verstopping toilet 2e etage achterzijde | 1E LIJN ST |  | *8-11-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *15-11-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *18-11-2019 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) | Herentoilet 2e etage achterzijde zit verstopt. | Papier/grind. | Afvoerleiding gereinigd. | 75.15
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 872303 | 43776 | NULL | Vervallen | Lekkage vanaf dak opslag oefenmateriaal | 1E LIJN ST |  | *7-11-2019 (JvdB) Melding in overleg met Manfred laten vervallen. Dit is bouwkundig *7-11-2019 en hiervoor moet een andere partij aangstuurd worden. Dit telefonisch *7-11-2019 terugekoppeld aan de klant en hij pakt dit op. | Lekkage vanaf dak opslag oefenmateriaal.(JvdB) Melding vervallen, is bouwkundig. Zie opmerkingen. ** | - | - | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 872305 | 43776 | 43776 | Gereed gemeld | 2 vd 3 radiatoren werken niet (Bij Risicobeheer) | 1E LIJN ST |  | - | Op het kantoor van Risicobeheer werken 2 van de 3 radiatoren niet.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel, radiator kranen geopend en alles werd weer warm. | 169.73
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 872306 | 43776 | 43782 | Gereed gemeld | Lekkage koppeling CV op 2e verdieping | 1E LIJN ST |  | - | Lekkage koppeling CV op 2e verdiepingAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrek, ontluchter lekTechnisch gebrek | Materialen besteld, ontluchter dicht getikt nu sluit hij af. als onderdelen binnen zijn zsm vervangen Definitief herstel.installatie deels afgetapt en luchtafscheider vervangen.weer gevuld nu in orde. | 294.18
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 872419 | 43776 | 43804 | Gereed gemeld | buitenverlichting defect | 1E LIJN ST | buiten verlichting defect | - | buiten verlichting defect graag met enige spoed nakijken: melder rob theunistel. 06-15024625Afwijking EAfwijking E | Niet duidelijkGeen probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgentHet is niet helemaal duidelijk wanneer de verlichting wel of niet werkt. De schemersch. gevoeliger afgesteld.om de schemersch. te testen is een hoogwerker nodig, deze kan men hier zelf reserveren.ook moet er nog OH aan de airco installatie gedaan worden, &#x20;Dit graag tegelijk inplannen zodat het OH ook uitgevoerd kan worden.Definitief herstel,schemerschakelaar getest, werkt.De verlichting werkt sinds 1 december ineens zoals het hoort.geen probleem geconstateerd. | 373.06
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09934 | Eetcafé & Sporthal Omganck | 873023 | 43781 | 43788 | Gereed gemeld | Sleutel verlichtingspaneel ontbreekt | 1E LIJN ST |  | - | Sleutel ontbreekt bij verlichtingspaneel. Graag omzeilen zodat er gesport kanworden.Afwijking EAfwijking E | Technisch gebrekVerkeerd gebruik | Materialen besteld sleutel en cilinders besteld Definitief herstel.alle sleutelschakelaars vervangen.2 sleutels in de schakelaars gelaten, 3 sleutels in een doosje op de schakelkast gelegd als reserve. | 706.18
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09936 | Multifunctioneel centrum De Geerhoek | 873239 | 43782 | 43782 | Gereed gemeld | Cv staat in storing | 1E LIJN ST |  | - | Cv staat in storing onbekend welke storingscode weet meneer nietafspraak 13.00 yuur en 15.00 uurAfwijking W | Vocht op de ontsteekinspen. | Definitief herstel.Ontstekinspen schoon gemaakt van 2 ketels. ketel 3 en ketel 5. Nu draait alles weer. en storingsvrij achtergelaten. | 199.16
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09888 | Tongerlohuys | 873646 | 43784 | 43784 | Gereed gemeld | Stooktijden aanpassen. | 1E LIJN ST |  | - | Ingang bij de kringGraag stooktijden aanpassen.Afwijking W | Geen probleem | Op verzoek de verwarmingstijden aangepast. ingesteld opStart verwarming: 07:00u.Stop verw: 16:30u. Nachttemp: 18°C.Dagtemp: 21°C. | 341.59
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 874216 | 43788 | 43928 | Gereed gemeld | Verlichting lift stationzijde defect en knippert | 1E LIJN ST | Mail Rob Theunis 18-11 | *21-11-2019 Werkbon ThyssenKrupp ontvangen en gekoppeld (MP) *21-11-2019 Materiaal in bestelling door ThyssenKrupp (MP) *27-11-2019 Mail ThyssenKrupp verzoek werkbon gestuurd (MP) *28-11-2019 Reactie ThyssenKrupp, onderdeel niet meer leverbaar, zijn op zoek naar een *28-11-2019 alternatief. Meer info volgt van de monteur welke hier mee bezig is (MP) *4-12-2019 Mail ThyssenKrupp of het onderdeel inmiddels ontvangen/gemonteerd is (MP) *10-12-2019 Mail ThyssenKrupp of het onderdeel inmiddels ontvangen/gemonteerd is (MP) *17-12-2019 Mail ThyssenKrupp verzoek werkbon gestuurd (MP) *17-12-2019 Tel. reactie ThyssenKrupp, onderdeel nog in bestelling, bij volgend verzoek om *17-12-2019 een werkbon installatienr. NL0516263 vermelden (MP) | Verlichting lift stationzijde defect en knippert | Lamp buiten in schachtdeur knippert. | Deze is wordt besteld. | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09925 | Cultuurhuis Bovendonk 111 | 874442 | 43788 | 43789 | Gereed gemeld | Het wordt niet warm in zijvleugel van het gebouw | 1E LIJN ST |  | *19-11-2019 SO opgestart en ingepland voor 20/11 in de ochtend. | Het wordt niet warm in zijvleugel van het gebouw. Het is er nu 15 gradenterwijl het 20 zou moeten zijn. De radiatoren lijken ook nauwelijks warm teworden.Afspraak 20/11 in de ochtend.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.bij aankomst stond ketel uit op de thermostaat. deze hangt in een ruimte waar het 25 gr was op de radiator zit geen thermostaat kraan,deze radiator wat geknepen.ruimte s afgelopen en radiatoren ontlucht hier zat veel in.advies om andere regeling te plaatsen met buiten voel er ivm thermostaat kranen. | 244.02
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09934 | Eetcafé & Sporthal Omganck | 874974 | 43790 | 43843 | Gereed gemeld | Geen stroom meer op scorebord | 1E LIJN ST |  | - | Geen stroom meer op scorebordAfwijking E | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Er staat gewoon spanning op het scorebord, het is het bedieningspaneel waar een probleem in zit.de connector van de voedingsadapter is slecht en er zit een draadbreuk in.Geprobeerd om met een noodoplossing tijdelijk werkend te houden en een mail gestuurd naar de leverancier voor een nieuwe adapter. | 250.17
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 875333 | 43791 | 43802 | Gereed gemeld | Ontvanger van lus 2 slagboom in kast defect. | 1E LIJN ST |  | *22-11-2019 Gebeld door dhr. Frans van den Wijngaard. Deze vertelde dat hij *22-11-2019 19/11 een melding heeft doorgebeld omtrent dit defect. Hierover niets kunnen *22-11-2019 vinden. Meneer verteld dat dit niet de eerste keer is dat dit verkeerd gaat. *22-11-2019 Melding opfestart en WPS aangestuurd voor deze melding. *22-11-2019 Dit teruggekoppeld naar dhr. Van den Wijngaard. *27-11-2019 Mail WPS verzoek werkbon gestuurd (MP) | Ontvanger van lus 2 slagboom in kast defect. | Detector defect | Detector vervangen geheel ingeregeld en getest. Installatie is weer in orde. | 321.25
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09925 | Cultuurhuis Bovendonk 111 | 875896 | 43795 | 43801 | Gereed gemeld | Verwarming zijvleugel en kopgevel werkt niet | 1E LIJN ST |  | - | Zijvleugel en kopgevel hier doet de verewarmign het niet optimaalzij kant van de radiatoren zijn koud. Aanvoer is wel warm vorige keer door de monteur al erg veel lucht geconstateerd afspraak gemaakt tussen 08.00 uur en 12.00 uur op 27-11Afwijking W | Technisch gebrek.te veel lucht in de installatie. | Definitief herstel. Radiatoten in de heel veugel ontlucht, zat veel lucht in. Daarna een nw weekprogramma in de Cenvax geprogrameerd op de wens van de gebruiker. Lijst hangt naast de regeling. Verder is alles ontlucht en nagekeken. Voor de ketel bg die alleen de thermostaat heeft, moet idd een buitenregeling voor gemaakt worden en de thermostaat verplaatsen voor beter regeling. nu heb k m op 23 c staan. dat ie aan blijft. Traject voor buitenvoeler, zie fotos bij so. 4 uren werk voor een man. 30 mtr thermostaatkabel. Tyrips en vastmaken aan de gasleiding. Raming wordt op SO 876819 verder aangeboden. | 514.03
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 876715 | 43798 | 43803 | Gereed gemeld | Lift opsluiting gemeld via spreek/luistermelding | 1E LIJN ST |  | - | rechtstreeks spreekluistermelding ivm opsluiting | - | - | 769.49
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 877060 | 43801 | 43802 | Gereed gemeld | Geen verwarming linker even kant 2e etage | 1E LIJN ST |  | - | Geen verwarming linker even kant radiatoren voor de helft warm , 2e etage.Gepland 3/12 tussen 10 - 16 uur.Afwijking W | Technisch gebrek. lucht in de installatie | Definitief herstel, radiatoren ontlucht en druk gecontroleerd. | 210.27
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 876818 | 43801 | 43811 | Gereed gemeld | Slagboom werkt niet | 1E LIJN ST |  | *12-12-2019 Werkbon WPS ontvangen en gekoppeld (MP) *12-12-2019 Werkbon WPS ontvangen en gekoppeld (MP) | Slagboom werkt niet. | Detectielus stond in storing. | Deze afgesteld en andere freq gezet.Lusdetector afgesteld, en middelste lusdetector verplaatstin kast ivm storen andere detector. | 313.05
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09923 | Turnhal Vierhoeven | 878419 | 43804 | 43809 | Gereed gemeld | c.v. ketel gaat regelmatig op storing | STORING |  | - | gemeld tijdens filterverwisseling LBK dat c.v. ketel regelmatig op storing valtAfwijking W | Technisch gebrek. Ontsteekings storingen. | Definitief herstel. Ontsteekingsionisatie pen vervangen. | 151.91
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09899 | vm school (Montini) | 878548 | 43804 | 43805 | Gereed gemeld | Geen verwarming | 1E LIJN ST |  | - | Geen verwarmingafspraak 13.00 uur en 16.00 uurBurgermeester prinsensingel 38 Roosendaal sleutel ophalen betreft eenantikraakpand.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.installatie stond drukloos deze opgevuld tot 1.9 MBAR.installatie ontlucht.en in kmr 15 zat stift van thermostaat kraan vast deze gangbaar gemaakt. | 287.61
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09896 | De Fakkel | 878622 | 43804 | 43805 | Gereed gemeld | NV 50 volt controleren en 2 lampen vervangen | STORING |  | - | Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel storing in gymzaal opgelost contact los en 2 verlichting ook gerepareerd | 292.15
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 878674 | 43805 | 43805 | Gereed gemeld | verlichting defect meerdere ruimtes | 1E LIJN ST | verlichting defect meerdere ruimtes | - | verlichting defect in ruimtes bg, kantine,kantoor 108,herentoilet 0.0b,Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel,- 22 lampen PL-S en PL-C van verschillende wattages vervangen, lampen uit eigen voorraad.- 2 downlights zijn einde levensduur, hoeven niet vervangen worden ivm ledvervanging op korte termijn.-1 TLD armatuur is defect, hoeft niet vervangen te worden ivm ledvervanging op korte termijn.- Van 4 TLD armaturen die niet brandden, waren de lampen uitgedraaid, deze weer ingedraaid, branden weer. | 573.38
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09916 | Gymzaal Jadedijk | 878778 | 43805 | 43815 | Gereed gemeld | aanpassen kloktijden | STORING |  | - | de kloktijden aanpassen van de cv-installatieMa: 8:00 tot 21:30uurDi: 8:00 tot 21:30uurWo: 8:00 tot 21:00 uurDo: 8:00 tot 21:00 uurVr: 8:00 tot 21:30 uurZa: 15:00 tot 16:30 uurZo: 16:30 tot 18:00uurAfwijking W | Softwarematig probleem. | Definitief herstel. De kloktijddn aangepast zoals hierboven is aangegeven. | 390.94
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09937 | Sporthal Harella | 878845 | 43806 | 43807 | Gereed gemeld | storing aan de CV | 1E LIJN ST |  | - | Storing aan de ketels, Geen CV in de kleedkamers.Afwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Bij aankomst blijkt de ketel te werken en de kleedruimtes zijn warmDhr van Etten heeft ondertussen de ketel gereset en draait nu ongeveer 3.5 uur zonder storing.Graag nagaan wanneer de ketels onderhoud hebben gehad en de ketel "voetbal kleedruimtes" nakijken. | 244.34
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09964 | Paviljoen Nieuwe Markt (1e verdieping) | 879051 | 43808 | 43812 | Gereed gemeld | Temperatuur in de kantoren is te hoog | 1E LIJN ST |  | *9-12-2019 SO opgestart Remote gevraagd of hier ingebeld kan worden, *9-12-2019 Dit is niet mogelijk. Hierna de melding naar monteur doorgezet. *9-12-2019 Dhr. Theunis gebeld dat wij vanmiddag op locatie komen. | Temperatuur in de kantoren is te hoog, graag aanpassen. Tevens ook bekijkenvoor een mogelijkheid de temperatuur zelf in te stellen!Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Materialen besteld.installatie gecontroleerd vloerverwarming blijf heel warm en als je de kraan dicht zet laat hij nog door.stifje zit ook muur vast.deze moet vervangen worden.bestellen kraan erg 3/4 zie foto en thermostaat knop met temperatuur voeler.Definitief herstel.kraan en knop van vloerverwarming vervangen en getest is nu in orde. | 657.47
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09888 | Tongerlohuys | 880030 | 43810 | 43815 | Gereed gemeld | Defecte klokpomp | 1E LIJN ST |  | - | De klokpomp in de kelder van het Tongerlohuys SL09888, Molenstraat 2 isdefect, graag nakijken of vervangen.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekVerkeerd gebruik | het leegpompen van de kelder.Definitief herstel. Het vervangen van de pomp. Oude pomp op de locatie achtergelaten | 883.56
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 881947 | 43817 | 43819 | Gereed gemeld | Urinoir verstopt + spoelkraan | 1E LIJN ST |  | - | Urinoir verstopt + spoelkraan. De spoelkraan werkt niet goed en vermoedelijkis de afvoer ook niet helemaal in orde. Graag even testen en bepalen of wellichtvd Velden nog moet komen oid.,Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, knop wat los kunnen maken. samen met opstoppingensbedrijf gezocht naar riool probleem Dit pakt de gemeente verder zelf op. 1 spoelknop moet vervangen worden. linker toilet het vervangen van de urinoir drukknop | 490.22
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09885 | De Suite | 883213 | 43819 | 43847 | Gereed gemeld | Verlichting in zaal functioneert niet goed | 1E LIJN ST |  | *20-12-2019 SO opgestart en gebeld met dhr. Theunis. Voicemail ingesproken. *20-12-2019 Hierna geprobeerd de locatie te bellen. Ook geen contact kunnen leggen. *20-12-2019 Vervolgens een e-mail gestuurd naar locatie met verzoek contact op te nemen. *20-12-2019 dhr. Theunis meegenomen in CC. | In de zaal werkt de verlichting niet naar behoren, waarschijnlijk de schakelaar. | - | - | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 883964 | 43823 | 43826 | Gereed gemeld | Lift staat stil met de deuren open | STORING |  | - | - | vandalisme of onjuist gebruik | kooidrukknoppen vervangen | 326.63
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09902 | vm Pnem gebouw | 883949 | 43823 | 43823 | Gereed gemeld | Geen stroom + en geen verwarming | 1E LIJN ST |  | - | Geen stroom + en geen verwarming Graag 30 min van te vore bellen.Er ligt geen groep uit in de meterkast Ron Theuis 06-27175731. Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .stiften van thermostaat Kranen zaten vast deze los gemaakt werkt nu.er stond een gr uit deze in gezet en op alle wcd's nu spanning en verlichting werkt ook.wel staat er een zuiltje in de ruimte deze wcd s werken niet en is ooklos gekoppeld . | 172.46
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09888 | Tongerlohuys | 885828 | 43836 | 43839 | Gereed gemeld | Problemen met vloerverwarming "De Corridor" | 1E LIJN ST |  | - | De Corridor - Vloerverwarwming werkt niet naar behoren, te koud.Ingang zit aan "De Kring"(Kerkstraat 1).Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek. Flow te hoog over de slangen, schommelnd aanvoertemperatuur. | regelelement werkt niet naar behoren en dient vervangen te worden.Heimeier thermostatisch ventiel met regelelement van 10 tot 50 gradenFunctioneel herstel – werkend achtergelaten. Ik heb de pomp teruggetoerd zodat de temperatuur in de verdeler stijgt. Ik meete 1e 25 op aanvoerslang, nu 30-33 gr. en op de reteurslang 25 gr. bij een aanv temp. van tussen de 41-54 gr. de nw element is zez de verkeerde en de oude heb k nu op max. staan het heeft toch geen effect op de verdeler omdat ik de max temperatuur nodig heb. Ook moet de ketel de heel stookseizon aan blijven. Ik heb verder aangegeven dat de set minimaal zo een week blijft draaien en kijken daarna of de klacht zo voorbij is. | 803.06
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09888 | Tongerlohuys | 886450 | 43838 | 43839 | Gereed gemeld | Storing Plateaulift. Schokt en beugels openen niet | 1E LIJN ST |  | - | Problemen met lift trap voor rolstoelen/rollators. Werkt niet naar behoren.Schokt.Binnen komen via de Kring (Kerkstraat 1) | - | Opmerkingen: Betreft hefplateau boben »» Achterstallig onderhoud, diverse assenen onderdelen zaten vast. Morgen 09/01vervolg.Opmerkingen: Vervolg, reparatie van plateaulift boven in tongerlohuis. »inventaris opgemaakt van de twee andere liften oplocatie in tongerlohuis.Werkzaamheden gereedMeldingsinfo:Plateaulift schokt en beugels openen niet meer. CPlocatie: Dhr. Calis. 06-30041998. Ingang via De Kring (Kerkstraat 1).Opdrachtnr.: 1020-00775Probleem onbekendTerugkoppeling: Algemeen - Zie opmerking - Gerepareerd | 903.68
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09963 | Innovitapark | 887274 | 43839 | 43859 | Gereed gemeld | Lekkage kraan toilet buiten/ lekkage afvoer keuken | 1E LIJN ST |  | *9-1-2020 SO opgestart en ingepland voor 13/1 tussen 9:00 en 12:00 uur in *9-1-2020 overleg met dhr. Buis. | Lekkage kraan toilet buiten en lekkage afvoer keuken binnen.Even bellen met dhr. Roberto Buis: 06-51085166 als je erheen gaat.Afspraak 13/1 9:00-12:00 uurAfwijking W Afwijking W Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek. Afvoer verstopt. Kraan kapot.Verkeerd gebruik Verkeerd gebruik Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.De afvoer in de keuken heb k met tuinslang kunnen ontstoppen. De kraan intijdelijk unit buiten is de bevestigingpen in de kraan afgebroken. De kraanmoet compleet vervangen worden. zie foto. Ik denk dat het om een gehuurde unitgaat. De units zijn van DE MEEUW. moeten die mss zelf de kraan komenvervangen?!. Het adres is ook verkeerd aangegeven. Het gaat om de locatieInnovita park aan de Industriestraat 1 in Roosendaal. Als de kraan toch doorons moet vervangen worden, zie dan foto's bij so.De unit is op slot en is van CIOS, er is nu niemand aanwezig om open te doen (op dinsdag is er niemand aanwezig).afgesproken met Roberto buis dat we op een andere dag terugkomen. Definitief herstel, Ik moest +- 30 min wachten tot het water afgesloten kon worden ivm schoonmaakwerkzaamheden.Kraan vervangen. Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Wordt door een ander colliga gedaan en of gepland. | 1035.36
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09898 | Pius X | 887697 | 43840 | 43868 | Gereed gemeld | Storing BMC , Lerarenkamer zone display | 1E LIJN ST |  | *16-1-2020 Mail IP verzoek werkbon gestuurd (MP) *16-1-2020 Werkbon IP ontvangen en gekoppeld (MP) *16-1-2020 Werkbon IP doorgestuurd naar WVB, deze hebben hierover ook reeds *16-1-2020 telefonisch contact gehad met Wim Langen en Manfred Magielse ivm *16-1-2020 ontbrekende installateurscode (MP) | Storing BMC , Lerarenkamer zone display | Storing is een melding dat er onderhoud uitgevoerd dient te worden. | Bij hertek centrales is er een onderhoudsdatum in de software die aangepastdient te worden. Dit is alleen te wijzigen via niveau 3(installateurs menu).Hier is een code voor nodig die niet bekend is bij ons. Systeem is voor derestvolledig operationeel alleen deze melding zal in het display getoondblijven worden. | 279.21
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09893 | Raadhuis | 888080 | 43840 | 43861 | Gereed gemeld | Noodverlichting in de Raadzaal zit een kap los | 1E LIJN ST |  | - | Noodverlichting in de Raadzaal zit een kap los.Afwijking E Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek.Schroefgat van dekselbev. is afgebroken. De unit moet vervangen worden.Niet duidelijk Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.De deksel met tyrip tijdelijk vastgemaakt. De unit doet het nog. Graag nw bestellen. zie foto met typeplaat. De armateur is 370 mm lang, 150 mm breed en 110 mm hoog. Zie foto.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , klant kon niet openen 3 a 4 dagen van te voren aanmelden Definitief herstel armatuur vervangen, lijst bijgewerkt. | 659.79
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09893 | Raadhuis | 888095 | 43840 | 43846 | Gereed gemeld | Keuken / kelder is de Boiler defect | 1E LIJN ST |  | - | Keuken / kelder is de Boiler defect.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek. Boiler lek binnen op de elektrische aansluitingen. nu alles is gefikt. Boiler moet vervangen worden. zonder aansl. set. die is nog goed. ik heb de stekker vavaf geknipt en watertoevoer dichtgedraaid. Technisch gebrek. Boiler kapot. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Graag een nw Close-in boiler 15 ltr bestellen. zonder aansl. set. zie adv. orderDefinitief herstel. De boiler is vervangen, aangezloten en getest. Werkend achtergelaten. | 739.16
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09885 | De Suite | 889092 | 43844 | 43851 | Gereed gemeld | Gedeelte van het pand geen verwarming | 1E LIJN ST |  | *15-1-2020 Fouad belt en geeft aan dat hij op de locatie is voor onderhoud/tests en kan *15-1-2020 deze storing overnemen. Bij hem gepland en Kees heeft Jac afgebeld. | Gedeelte van het pand geen verwarming.Afwijking W Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek. 2 sevomotoren van groepen noord en gangen zijn kapot. Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.De kleppen voor nood nu met de hand aangezet en de motoren afgekoppeld zodat de warmte toch wordt gestuurd. De kleppen moeten allebei vervangen worden. Zie fotos, wordt verder op SO 889392 afgewerkt.Ook de expantievat is al een tijdje kapot en moet vervangen worden. De druk was net boven 1 bar, ik heb ook bijgevuld. De ketel maakt knallende geluid als ie opstart en was aangegeven dat ie kapot is, door J. Segers. Nu als ie start springt de mantel 2 cm omhoog door de knal, daarna doet t gewoon normaal en maakt warmte. Het is verstandig om po pi monteur aan te sturen en de ketel te laten nakijken. het gaat om Remeha Gas 3000 eco. Vrder is de storing voorlopig verholpen ik heb alles gerest en de rk storingsvrij achtergelaten. Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .niemand aanwezig nieuwe afspraak maken.Definitief herstel .ontsteekpen en lucht en geslagen vervangen.ook was de afvoer de klap steeds afgebroken deze weer gerepareerd. | 846.81
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09924 | vm gymzaal en school | 889574 | 43846 | 43860 | Gereed gemeld | Storing betreft een defecte boiler | 1E LIJN ST |  | - | Storing betreft een defecte boiler.Let op half v.t.v bellen met de klant CP Willem Deenen 06 34959113 voor detoegang.Afwijking W | Technisch gebrek . boiler lekt | Object (tijdelijk) niet in beheer, uitgezet ivm lekkage Alternatief wordt op SO 894166 aangeboden. | 199.03
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09937 | Sporthal Harella | 890201 | 43850 | 43850 | Gereed gemeld | c.v. ketel, kleedkamers voetbal nazien ivm storing | 1E LIJN ST |  | - | Geen verwarming in de kleedruimtes voetbal.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .ketel gecontroleerd ventilator maakt lawaai.deze opgehaald bij tu en geplaatst.ook getest nu weer in orde. | 570.64
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09902 | vm Pnem gebouw | 890833 | 43851 | 43852 | Gereed gemeld | Lekkage ketel | 1E LIJN ST |  | - | Hierbij wil ik een storing melden op locatie SL09902 Kadeplein 4 Roosendaal.De cv-ketel lekt veel water, betreft de ketel in de kelder. Storing is urgent!Voor toegang contact opnemen met Martijn 06-82406345Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek , vulkraan lektTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , morgen middag installatie leeg laten lopen en vulkraan verwijderen en op ander punt vullen. 0640799215 .0618929411. 1 van deze 2 bellen om deur te openen.Definitief herstel , installatie afgetapt. afsluiter verwijderd en afgetopt.nieuwe vulslang met 3/4 aansluiting geleverd. gevuld tot 2 bar | 334.57
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09888 | Tongerlohuys | 891401 | 43852 | 43854 | Gereed gemeld | Verlichting gaat niet aan | 1E LIJN ST |  | - | Verlichting gaat niet aan in de "zwart geschilderde" ruimte.Graag op voorhand materiaal meenemen, zie oude melding.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel , zender vervangen en opnieuw laten communiceren met de ontvanger. | 351.85
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 891754 | 43853 | 43854 | Gereed gemeld | De lift aan de station zijde staat in storing. | 1E LIJN ST |  | *24-1-2020 Werkbon ThyssenKrupp ontvangen en gekoppeld (MP) | Hierbij wil ik een storing melden aan de lift Passerelle te Roosendaal SL09890.De lift aan de station zijde staat in storing. Sleutel is af te halen opVincentiusstraat 7 Roosendaal. 06-27175731 | Besturing vastgelopen. | Besturing gereset. | 197.86
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 892017 | 43854 | 43857 | Gereed gemeld | Warmteklachten | 1E LIJN ST |  | - | De temperatuur staat ingesteld op 21 graden echter blijft de verwarmingbranden. Het is nu 24,6 graden! Graag snel actieAfwijking M&amp;R | Verkeerd gebruik , men weet niet hoe de regeling werkt | Definitief herstel – instructie gegeven. installatie nagelopen en compleet uitgelegd hoe het werkt. | 135.02
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09904 | Kinderdagverblijf Domino+ | 893192 | 43858 | 43861 | Gereed gemeld | storing zone 7 bmc | 1E LIJN ST |  | - | storing zone 7 BMC | - | Storing is van de voeding. Ook dit keer is het dat de meting van de accu’s nietgoed gaan. De leverancier geeft aan dat de accu’s weer vervangen dienen teworden. Of dat de voeding vanuit de centrale niet goedis. Heb alles nagemetenen ik zelf denk dat de meting van de voeding uit de centrale niet goed is.Dushet advies is om de print van de bmc te vervangen.Vervolgwerk op SO 894577. | 186.79
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09916 | Gymzaal Jadedijk | 893321 | 43858 | 43860 | Gereed gemeld | De warmwaterleiding in plafond is lek /spuit water | 1E LIJN ST |  | - | Hierbij meld ik een urgente storing/ lekkage.De warmwaterleiding in het plafond is lek en spuit water, van locatie SL09916Jadedijk 11 Roosendaal.Voor toegang contact opnemen met Ptric 06-51571378.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Er zit een knik in de ww leiding waar een lekkage ontstaan is. Deze als noodoplossing dichtgesoldeerd.Hier moet een nieuw stuk leiding tussen gemaakt worden. -15mm koper leiding, 1mtr.-1x sok knel 15mm.-1x knelring 15mm.Definitief herstel.Eerst naar de zaak om spullen op te halen. Nieuw stuk leiding tussen gezet. | 644.2
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09899 | vm school (Montini) | 893510 | 43859 | 43866 | Gereed gemeld | boiler nakijken lekkage | 1E LIJN ST |  | - | boiler nakijken lekkage graag 15 min van te voren even met peterbellen 06-81878180 dan komt hij naar locatieAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek .Boiler is ad onderkant lek. De vat binnen is geschuurd en kapot. zie foto. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .met klant contact opgenomen deze had vergadering vanmiddag en heeft een bewonergevraagd om de deur te openen.bij de deur op de ramen geklopt maar niemand die de deur open.klant zijn voicemail ingesproken dat we opnieuw contact op zullen nemen.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.De boiler moet zsm vervangen worden, en het beste optie is een elektrischeboilervan 120 ltr te hangen ipv de gasgestookt boiler nu. Het wordt gebruikt voor omte douchen dus een hoog capaciteit selecteren. Ook moet een elektrician gaankijken of t mogelijk is om een groep naartoe te trekken.Wordt verder op SO 896072 opgepakt. | 250.34
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09925 | Cultuurhuis Bovendonk 111 | 893557 | 43859 | 43859 | Gereed gemeld | Verwarming op de 3e verd. wordt niet goed warm | 1E LIJN ST |  | *29-1-2020 (JvdB) Afspraak gemaakt met melder voor 30-1. Op de 30e melden bij *29-1-2020 Marc. | Verwarming op de 3e verd. wordt niet goed warm.Graag op locatie melden bij Marc.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel,Er zat behoorlijk veel lucht in het systeem, alle radiatoren ontlucht, worden nu allemaal warm. | 178.25
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09925 | Cultuurhuis Bovendonk 111 | 893560 | 43859 | 43859 | Gereed gemeld | Nieuwe kookplaat werkt niet, vermoedelijk door WCD | 1E LIJN ST |  | - | Sinds kort is er een electrische kookplaat welke niet wil werken.Het vermoeden is dat het (kracht)stopcontact niet werkt.Graag uitzoeken of hier spanning op staat.Op locatie melden bij Marc.Afwijking W | Verkeerd gebruik | Definitief herstel.Na zoeken naar de juiste groepenkast, bleek er 1 zekering niet in de 3 fasegroep te zitten.Deze geplaatst, kookplaat getest, werkt weer. | 159.65
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09937 | Sporthal Harella | 895103 | 43863 | 43865 | Gereed gemeld | Geen cv | 1E LIJN ST |  | - | Geen cv. Voetbalkleedkamers. di 4-2 in de ochtend. Schoonmakers op locatie.Afwijking W | Technisch gebrek , storing 1-44 op linkse ketel. | Definitief herstel , ketel reset. Maar de ketel die reset is staat als handbal ketel beschreven. Dit uitgezocht en geconstateerd dat ketel links VOETBAL is en midden HANDBAL. nieuwe stickers geplakt om verwarring te voorkomen. | 279.85
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09902 | vm Pnem gebouw | 895808 | 43864 | 43867 | Gereed gemeld | Wederom lekkage bij CV-ketel | 1E LIJN ST | nav SERVICEORDER 890833 | - | Wederom lekkage bij CV-ketel. Op 23-1 is vulkraan verwijderd en afgedopt, maarer is nog steeds lekkage.Voor toegang bellen met 06 - 40 79 92 15 of 06 - 18 29 94 11Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven , buiten zit een beluchting waar water in zou kunnen lopen. hier de bocht terug opgezet. de rest geen lekkage kunnen vinden en men heeft ook niet meer gevuld nadien. | 158.04
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09907 | Bouwloods Cabod | 895339 | 43864 | 43867 | Gereed gemeld | buitenverlichting defect | 1E LIJN ST |  | - | Geachte heer/mevrouw,Ik wil een storing melden in de buitenverlichting van het terrein aan de Kuisel23 in Roosendaal.Het betreft de verstraler met bewegingssensor aan de rechterzijde van de loods(boven blauwe deur) van CABOD, de bouwloods van carnavalswagens. Deze brandniet meer.Aangezien de lokatie op dit moment ‘s-avonds zeer druk bezet is, verzoek ik uom deze storing zo spoedig mogelijk te verhelpen.Gelieve voor het maken van een afspraak vooraf contact op te nemen metondergetekende.Bij voorbaat dank voor uw medewerking.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. armatuur defect. Definitief herstel , armatuur vervangen. | 298.97
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09917 | Wijkhuis De Wieken | 895524 | 43864 | 43871 | Gereed gemeld | Losse sensoren op de urinoirs | 1E LIJN ST |  | - | Losse sensoren op de urinoirs5 stuks. Ze hebben dit weekend rommelmarkt en hebben de urinoirs nodig.Graag met spoed oplossenAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , draaien is normaal bij deze urinoir spoelers. 1 is de sensor kapot nieuwe bestellen.Definitief herstel , nieuwe sensor geplaatst en getest | 595.87
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09885 | De Suite | 895252 | 43864 | 43867 | Gereed gemeld | Geen cv | 1E LIJN ST |  | - | De ketel is uitgevallen.Storingscode storing urgent display vlam signaal 1 te laagtijden startdeel 1 0.6. Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. gasblok is niet in orde deze verloopt heel erg. tevens zie ik dat de rga op diverse plekken lek is achter in de ketel. deze ketel moet zsm vervangen worden. Hiervoor is SO 894595aangemaakt. | 198.04
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 895949 | 43865 | 43866 | Gereed gemeld | Herentoilet begane grond. Lekkage bij een radiator | 1E LIJN ST |  | - | Herentoilet begane grond. Lekkage bij een radiator.Afwijking W | Verkeerd gebruik | Definitief herstel.Langs het ontluchtingskraantje lekte water, deze stond niet voldoende dicht.Dichtgedraaid, lekt niet meer. Systeemdruk was te laag, opnieuw op druk gezet. | 222.43
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 896195 | 43866 | 43867 | Gereed gemeld | Radiator in grote ruimte wordt helemaal niet warm | 1E LIJN ST |  | *5-2-2020 SO opgestart n.a.v. telefonsiche melding. In overleg met locatie ingepland voor *5-2-2020 6/2 tussen 8:00 en 12:00 uur. | Radiator in grote ruimte wordt helemaal niet warm.Graag vragen naar Harry Kluver dan kan hij laten zien welke radiatordit betreft.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , thermostaat kraan los gemaakt radiator word nu warm. | 106.06
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 896628 | 43868 | 43868 | Gereed gemeld | Verwarming blijft doorverwarmen | 1E LIJN ST | Tel. gemeld door Hr Teunis | *7-2-2020 Storing is tel. gemeld door de heer Teunis (MP) | Verwarming blijft doorverwarmen, temperatuur loopt te hoog opgemeld door hr teunis 06-27175731Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, regeling werkte op buitentemperatuur. alleen de cv leidingen lopen ongeisoleerd door alle ruimtes waardoor het ontzettend warm werd. nu de regelaar ingesteld dat hij rekening houd met ruimtetemperatuur. Mocht dit nog problemen geven regeling alleen laten werken op ruimtetemperatuur. | 190.03
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09899 | vm school (Montini) | 897028 | 43871 | 43873 | Gereed gemeld | storing BMI | STORING |  | - | CP. Peter, 06-81878180 | - | BMI in storing. Automatische melder 1e verdieping.Melder vervangen,1x optische detector geplaatst. | 303.19
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 897910 | 43873 | 43874 | Gereed gemeld | Lekkage. Kring in plafondplaat. Kantine boven | 1E LIJN ST |  | - | Lekkage. Kring in plafondplaat. Kantine boven/ Conferentieruimte. 1e etageAfwijking W | Niet duidelijk | Ter plaatse gecontroleerd.lopen geen wtb voorzieningen boven plafond.advies controleren van de dakbedekking door dakdekker | 259.12
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09893 | Raadhuis | 898270 | 43874 | 43910 | Gereed gemeld | LBK gewelvenzaal blaast te hard. | 1E LIJN ST |  | *13-2-2020 SO opgestart en ingepland boor 14/2 tussen 8:00 en 12:00 uur. *13-2-2020 E-mail gestuurd met aanmelding monteur. | LBK gewelvenzaal blaast te hard.Sleutel voor locatie dient opgehaald te worden opKloosterstraat 2-8 (Overkant oude stadskantoor)Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ik kan in de regeling niet in geen codes beschikbaar. en afspraak maken met meneer Teunis die weet wel wat het probleem is | 139.96
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09898 | Pius X | 898460 | 43875 | 43903 | Gereed gemeld | Verstopping toilet op de b.g.g | 1E LIJN ST |  | - | Verstopping toilet op de b.g.g. | - | Toilet bg ontstopt. | 78.59
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09922 | Sportpark Vierhoeven instal. algem infra | 898721 | 43878 | 43887 | Gereed gemeld | 5 stuks straatverlichting brandt niet | 1E LIJN ST | Verlichting defect tussen rugby en softbal | *17-2-2020 Fouad gebeld, nno &gt; VM ingesproken voor deze storing | Hierbij wil ik melden dat op locatie SL09922 sportpark vierhoeven 5 palen vande straatverlichting stuk zijn tussen de rugby en de softbal.Zie interne tekst.Afwijking E Afwijking E | Niet duidelijk Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent gesproken met Rob in ochtend inplannen om deuren te openen en de weg te wijzen Definitief herstel – instructie gegeven 1 automaat bij de rugby in de verdeelkast uit en palen die nog niet branden wel spanning waarschijnlijk lamp defect 26w pl kleur 840 of vsa maar is niet te meten weet je pas met lamp vervangen deze zijn te vervangen met hoge trap | 345.3
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09893 | Raadhuis | 898669 | 43878 | 43879 | Gereed gemeld | Lift in storing. | 1E LIJN ST |  | *17-2-2020 Klant belt op heeft nog niets vernomen gebeld met Thyssenkrupp *17-2-2020 ik wordt teruggebeld en staat iets raars in het systeem. *17-2-2020 gesproken met Franseska van Thyssenkrupp. *17-2-2020 Terugkoppeling Thyssenkrupp Sjamma afgelopen vrijdag *17-2-2020 is hier een monteur voor langs geweest er dient een technische *17-2-2020 specialistische monteur voor op locatie te komen deze komt uiterlijk *17-2-2020 woensdag op locatie. Mw Linda 0165- 5799888 ingelicht dit is de enige lift *17-2-2020 in het pand en gezien carnaval liever z.s.m. *17-2-2020 manfred ingelicht gaat bellen met Thyssenkrupp ik krijg een terugkoppeling. | Lift in storing. Staat stilTot 12:00uur aanwezig. Later eerst aanmelden bij de Vincentiusstraat 7Roosendaal. | - | lift doet niets meer na keuring, stil op Bg, grendelstoring op 3e etage, ditverholpen en grendelpotjes op overige etages afgesteld. | 384.07
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09904 | Kinderdagverblijf Domino+ | 899117 | 43879 | 43880 | Gereed gemeld | Wederom lekkage toiletgroep lokaal 2 | 1E LIJN ST |  | - | Wederom lekkage toiletgroep lokaal 2.Lekkage komt uit plafond. Afwijking W | Technisch gebrek. Daklekkage, bouwkundig. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Het lekte weer op dezelfde plek als vorig keer. De plafond is gerepareerd maar de dak niet. Er staat weer een plaswater op dezelfde plek. De dak moet door dakdekker geinspecteerd en / of gerepareerd worden. zie ook fotos. ik kan niet zien waar het lekt. Er zitten veel naden in die hoek. | 169.17
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 899337 | 43880 | 43894 | Gereed gemeld | Water wasbak en toilet dames BG, thv kmr 39 | 1E LIJN ST | Tel. melding Linda de Jong 19-02-2020 | *3-3-2020 20-02 Van der Velden ¦ 03-03 verzoek werkbon | Water wasbak en toilet dames BG, thv kmr 39 | Bij aankomst geen verstoppingen meer geconstateerd. | Fa Van der Velden 20-02-2020:Bij aankomst was er geen verstopping meer. Toilet en wasbak goed gespoeld engetest. Alles loopt goed weg. | 132.67
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 899937 | 43882 | 43886 | Gereed gemeld | oproepknop lift werkt niet | 1E LIJN ST | - | - | De knop voor het oproepen van de lift 1e verdieping station zijde werkt niet.Graag ook alle verlichting nalopen, veel is stuk. | - | Terugkoppeling Thyssenkrupp:Drukknop defect door waterschade. deze is vervangen.Daarnaast gaten onderin de drukknopkast geboord, dit om het regenwater af tevoeren. | 249.8
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09893 | Raadhuis | 900072 | 43885 | 43986 | Gereed gemeld | verdeelstuk lek boven plafond | 1E LIJN ST | - | - | Lekkage bij verdeelstuk in het plafond van locatie Markt 1, Raadhuis water loopt uit het plafond Afwijking W Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek.Henco slang in de bocht kapotgeschuurd.Geen probleem Technisch gebrek.Henco aanvoer radiator 1e verd. kapot geschuurd. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.De afsluiter van die groep dichtgedraaid. Er moeten spullen besteld worden om de reparatie te kunnen uitvoeren. 4x NL koppling henco 16x15 knl 41125942x sok 15 knl. 1120021de set is moeilijk bereikbaar dus rekening meehouden dat t min 3 uren rep. tijd is. Definitief herstel.De spullen teruggegeven aan wv. klaar.Definitief herstel.De slang is greppareerd en op druk getest. Verder zag ik dat mijn colligas nog niet klaar waren met het aansluiten van de 4 convectoten in de kelder. Ik heb met pl van kleine klus gebeld en die gaf aan dat de monteurs volgend week vrijdag zullen terugkomen om de 2 groepen aan te sluiten. 1x op xolder en 1x op de verdeelset. Voor mij is het klaar. | 685.06
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 901568 | 43888 | 43892 | Gereed gemeld | Lekkende kraan in het Miva toilet | 1E LIJN ST |  | *27-2-2020 SO opgestart en ingepland voor 28/2 8:00-12:00 uur. *27-2-2020 Dit via e-mail doorgegeven aan dhr. Teunis. | Lekkende kraan in het Miva toilet. Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , kraan niet te repareren maandag 1e werk oppakken. kraan bij TU roosendaal ophalenDefinitief herstel , kraan vervangen. geen lek meer | 601.06
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 901713 | 43889 | 43889 | Gereed gemeld | leuning in de lift hangt los | 1E LIJN ST | - | - | Een leuning in de lift is los en de andere hangt naar beneden | Losse leuning in liftkooi veroorzaakt door vandalisme of onjuist gebruik. | De losse leuning in de liftkooi vastgezet. | 171.52
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09923 | Turnhal Vierhoeven | 902612 | 43895 | 43896 | Gereed gemeld | Lichtschakelaar t.b.v. turnhal doorgebrand. | 1E LIJN ST |  | *5-3-2020 SO opgestart n.a.v. telefonische melding. Hierna gebeld met Jac van Oorschot. *5-3-2020 Hij verzocht te bellen met de vestiging voor een e-monteur. *5-3-2020 Gebeld naar Wilfried de Bruin. | Lichtschakelaar doorgebrand.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel schakelaar vervangen misschien offerte maken voor relais. | 303.91
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09925 | Cultuurhuis Bovendonk 111 | 903614 | 43899 | 43900 | Gereed gemeld | Radiator lekt, graag contact | 1E LIJN ST |  | - | Radiator lekt. ruimte 1.17. Na 9.00 uur di Callnummer 3903Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , telefonisch contact gehad mag morgen na 9.00 opgepakt worden ruimte 1.17Radiatorkranen lekte.Binnendeel van de kraan losgemaakt om deze te spoelen.Hierna kraan weer vastgezet en getest.Bij herhaling advies om deze te vervangen, hiervoor vriesapparaat meebrengen.Tevens in lokaal 21 thermostaatknoppen vervangen welke door ons (Kropman) waren vergeten tijdens klus,deze lagen op locatie op voorraad. | 330.54
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09925 | Cultuurhuis Bovendonk 111 | 903976 | 43901 | 43902 | Gereed gemeld | buitenverlichting pand defect | 1E LIJN ST |  | - | buitenverlichting pand defect Afwijking E | Geen probleem | Definitief herstel – instructie gegeven , schemerschakelaar getest alle verlichting gaat aan. contact gehad met beheerder. Die controleer vanavond of hij aan gaat en dan stelt hij hem af. | 158.04
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 904287 | 43902 | 44018 | Gereed gemeld | Afzuiging van de slaapvertrekken bij de Brandweer | 1E LIJN ST |  | - | Hierbij meld ik een storing aan de afzuiging van de slaapvertrekken bij deBrandweer, SL09883.De afzuiging van de slaapvertrekken doet niets meer, storing urgent!Voor toegang contact opnemen met Leon van de Kar: 06-51330593Afwijking M&amp;R Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , gezocht waar spanning/regeling vandaan kwam. Dit kwam uit de regeling waar ik niet in kon. in schema terug gevonden hoe ik regeling kon overbruggen. Dit gedaan. zsm M&amp;R aansturen om te kijken waarom er geen vrijgave is.Functioneel herstel – installatie veilig gesteld , regelaars gecontroleerd waarbij er fouten zijn reageren niet.Contact gehad met Schneider, ta controls en controlution voorheen Qpl techniek, word hierover terug gebeld. Om te zien of hun van afstand in kunnen bellen.Wordt verder opgepakt op So913430 | 758.11
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09885 | De Suite | 905128 | 43909 | 43945 | Gereed gemeld | Vervolgacties brandmeldinstallatie, zie bijlage | STORING |  | - | Storing in de lus van automatische meldersInstallatiecode:4701EK230001 naam:Brandmeld | - | Herstelwerkzaamheden uitgevoerd op 05 maart 2020, zie werkbon:W200454 | 252.47
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 907751 | 43923 | 43966 | Gereed gemeld | Storing aansturing pomp dagverblijf | 1E LIJN ST | 02-04-2020 Storing cv-installatie | - | De aansturing van de pomp van het dagverblijf niet wordt ingeschakeld bijwarmte vraag. Ook het dagverblijf en ruimte achter de wacht blijven koud.Voor toegang contact op nemen met Leon van de Kar: 06-51330593==&gt; Afgesproken 2-4 2e helft van de middag.Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , magneetschakrlaar overbrugt. afgesproken morgen tussen 8 en half 9 patrik op locatie om regeling na te lopen.Storing vanuit de regeling wordt op SO 913430 verder opgepakt. | 250.49
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 909119 | 43930 | 43984 | Gereed gemeld | Airco bgg doet het niet* | 1E LIJN ST |  | - | Op de begane grond doet de airco het niet.Voor toegang contact op nemen met Leon van de Kar: 06-51330593Afwijking M&amp;R Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer , binnendeel word niet vrij gegeven uit tac regeling Definitief herstel zekering groep 14 vervangen in mk toilet bg.Units opnieuw aangemeld en unit weer in bedrijf. | 663.26
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09936 | Multifunctioneel centrum De Geerhoek | 909201 | 43931 | 43935 | Gereed gemeld | BMI geeft geel lampje. | 1E LIJN ST |  | *10-4-2020 SO opgestart n.a.v. telefonische melding. Hierna IP Groep aangestuurd. *10-4-2020 Meneer belt terug dat de inbraakinstallatie nu niet ingeschakeld kan worden *10-4-2020 omdat deze gekoppeld zijn. Op verzoek van meneer toch van daag op locatie. *10-4-2020 Gebeld met IP groep storingsdienst. Zij gaan vandaag op locatie. *10-4-2020 E-mail gestuurd naar IP-groep dat de eerder verstuurde inkooporder gebruikt kan *10-4-2020 worden voor het bezoek van vandaag. | BMI geeft storing d.m.v. geel lampje. | terugkoppeling IP groep: vervuide melder lus 1 melder 53 | terugkoppeling IP Groep: vervuilde melder lus 1 meter 53, deze vervangenCentrale uitgelezen, andere melders zijn niet vervuild. | 221.12
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09899 | vm school (Montini) | 909502 | 43935 | 43936 | Gereed gemeld | Te lage waterdruk bij de douches. | 1E LIJN ST |  | *14-4-2020 SO opgestart en gebeld met Roberto van Hopmans Wonen. *14-4-2020 De monteur kan de sleutel ophalen bij Hopmans op kantoor. *14-4-2020 Afspraak gemaakt voor 15/4 tussen 8:30 en 17:00 uur. | Te lage waterdruk bij de douches van locatie SL09899 Hoogstraat 124. Hier isreeds een nieuwe boiler geplaatst.Graag sleutel ophalen bij Hopmans Wonen. Burgemeester Prinsensingel 38, 4701 HNRoosendaal. Deze ligt hier klaar. Voor vragen kun je eventueel contact opnemenmet Roberto: 06-51085166.Het kantoor is open van 8:30-17:00 uurAfwijking W | Geen probleem | installatie gecontroleerd en geen bijzonderheden waargenomen.beheerder gebeld voor verdere info en deze is ter plaatse geweest en heeft contact opgenomen met de melder.De melder van de storing is ook ter plaatse geweest en heeft samen met ons de douches nagelopen en in orde bevonden. | 170.01
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09885 | De Suite | 909403 | 43935 | 43936 | Gereed gemeld | Lekkage toiletpot MiVatoilet | 1E LIJN ST | Lek invalidentoilet in de Suite Roosendaal | - | In Roosendaal, in de Suite, Burgerhoutsestraat 23 is er een kleine lekkage bijhet invalide toilet.Bij het doorspoelen lekt de verbinding tussen het reservoir en de toiletpot. Erzit geen spoed op. Maar het is fijn als het tzt verholpen kan worden.Vanwege minder activiteiten in het gebouw is er op minder tijden iemandaanwezig.Wel zijn we in ieder geval aanwezig op maandag en dinsdag overdag. Dan kan eenmonteur altijd even langs rijden.Alvast bedankt,Met vriendelijke groet,De SuiteAfwijking W | Technisch gebrek | Toilet lekte tussen de valbuis en het laaghangend reservoir.pakkingen schoongemaakt en ingevet, hierna lekte deze nog steeds.valbuis omwikkeld met teflon tape en hierna terug gemonteerd en getest.Toilet lekt niet meer.Advies is bij herhaling reservoir te vervangen.voor type en merk zie foto | 139.71
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 910261 | 43941 | 43942 | Gereed gemeld | Storing CV ketel. Staat vol te draaien. | 1E LIJN ST |  | - | Hierbij een storing aan de cv-installatie van SL09910, Gewenten 40 teRoosendaal.De cv-ketel staat nog vol te draaien met deze temperaturen. Graag naar latenkijkenAfwijking W | Geen probleem | Definitief herstel .ketels gecontroleerd deze draaide op de hand waardoor deze 90 gr stookte.deze weer automatische gezet.nu in orde. | 253.16
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 910812 | 43945 | 43952 | Gereed gemeld | verlichting in de liften herstellen | 1E LIJN ST | - | - | - | Lift 2. Verlichting in de lift zou kapot zijn.Lift 1. 5 van de 6 gloeilampen in kooi defect. | Lift 2. Bij aankomst werkt de verlichting.Lift 1. Worden morgen vervangen.Lift 1. 6 lampen in de kooi vervangen. | 283.49
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 912103 | 43958 | 43958 | Gereed gemeld | geen spanning op bouwaansluiting | 1E LIJN ST |  | - | geen spanning op bouwaansluiting, slopers zijn aanwezig.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel gecontroleerd gemeten en hersteld tot aan de wcd s goed nu | 133.06
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09898 | Pius X | 912083 | 43958 | 43959 | Gereed gemeld | Kraan geeft alleen warm water en zit los | 1E LIJN ST |  | - | Kraan geeft alleen warm water en zit los. Bij binnenkomst voordeur rechts in dekeuken.Graag half uur van tevoren bellen. Vanaf negen uur kan er iemand op de locatieaanwezig zijn.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , kraan vastgezet. | 102.08
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 912280 | 43959 | 43980 | Gereed gemeld | Vreemde lucht uit airco's | 1E LIJN ST |  | *8-5-2020 SO opgestart n.a.v. telefonische melding van dhr. Uittenwiligen. *8-5-2020 Deze geeft aan dat dhr Theunissen hier toestemming voor heeft gegeven. *8-5-2020 Gebeld met Wilfried de Bruin. Op verzoek van hem ingepland bij Peter Smout. *8-5-2020 Dit aangegeven bij dhr. Uitenwilligen. | Vreemde lucht uit airco's. Ht lijkt een brandachtige lucht. Ook geven er een aantal panelen service aan?Afwijking koeling | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , stank klachten komen uit de afvoer. Dit uitgelegd. tevens filter meldingen reset. op 1e verd zit handhaving. Die hebben problemen met de verwarming/koeling in de avond. hier moet M&amp;R voor komen om klok aan te passen. is een Johnson control regeling Definitief herstel De klok tijden aangepast klok 1t/m 3 van 6:00 aan 16:00 uit naar 23:00 uit en de dagen 1 t/m 5 naar 1 t/m 7 gezet | 394.66
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09964 | Paviljoen Nieuwe Markt (1e verdieping) | 912274 | 43959 | 43963 | Gereed gemeld | Lamp defect in toilet , bellen voor toegang lift | 1E LIJN ST | Telefonisch gemeld | - | Lamp defect in toilet , bellen voor toegang lift.Je kan de auto parkeren in de parkeergarage Nieuwe Markt even naar buiten lopenvoor mobiel bereikbaarheid.Let op v.t.v. bellen naar de klant CP Mevr. Joyce tel:0165-560275 dan begeleidze jou naar de lift naar de 1e etage.Gepland 11/5 tussen 13 - 16 uur.Afwijking EAfwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld.armantuur gecontroleerd. deze is defect en moet vervangen worden.zie foto s voor type.Definitief herstel, armatuur vervangen. | 590.39
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09893 | Raadhuis | 912455 | 43962 | 43966 | Gereed gemeld | De lift van het Raadhuis, markt 1 in storing | 1E LIJN ST |  | - | De lift van het Raadhuis, markt 1 in Roosendaal staat in storing. | Lift stil op BG met storingsymbol op display. | Na reset en testen liep lift weer.Besturing - Software vastgelopen - Alleen reset uitgevoerd | 158.24
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09885 | De Suite | 912706 | 43963 | 43963 | Gereed gemeld | vlamstoring c.v. ketel | 1E LIJN ST |  | - | Tijdens werkzaamheden aan de brandkleppen heeft Martijn van den Broek geconstateerd dat c.v. ketel in storing staat. Na reset komt storing direkt terug.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .ketel ging steeds in storing.gas blok weer afgesteld maar is al meerdere keren gebeurd gasblok is slecht.ook is de ketel aan vervanging toe is ook al gemeld.Offerte voor vervanging is reeds op SO 895495 aangeboden. | 169.47
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09915 | Sporthal In de Roos | 913548 | 43969 | NULL | Vervallen | Geen doormelding na vervangen router. | 1E LIJN ST |  | - | Bij Optisport Roosendaal Sporthal in de Roos is een nieuwe router gekomen.Sinds dien is er geen doormelding naar de meldkamer. Is het mogelijk eenafspraak te maken om het alarmsysteem na te laten kijken op deze locatie? | - | Vervallen. Niet voor Kropman. | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 913729 | 43970 | 43970 | Gereed gemeld | Storing CV | 1E LIJN ST |  | - | Storing CV ketel. Geen warm water. Locatie tot 4 uur open.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .ketel gecontroleerd de pomp was defect deze opgehaald nu tu roosendaal en vervange n nu weer in orde. | 437.05
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09963 | Innovitapark | 913939 | 43971 | 43977 | Gereed gemeld | ventilatie uitgevallen | 1E LIJN ST |  | - | ventilatie uitgevallen Locatie dinsdag geopend van 9.30 tot 16.30Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .lbk stond in storing deze gereset en blijf nu draaien. | 129.76
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09920 | Kinderboerderij: woning met schuur | 914194 | 43974 | NULL | Vervallen | stroomstoring | 1E LIJN ST |  | - | uitval 1 groep (zolder), men kan oorzaak niet achterhalen. | - | Vervallen. SO loopt verder op SO 914195. | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09920 | Kinderboerderij: woning met schuur | 914195 | 43974 | 44029 | Gereed gemeld | Stroomstoring | 1E LIJN ST | Call 5031088 | - | schroeilucht op zolder, uitval 1 groep. Afwijking E Afwijking E Afwijking E Afwijking E al uitgevoerd | Niet duidelijk Technisch gebrek.1 armatuur op de hooizolder is uitgebrand, Dit had brand kunnen veroorzaken in het complete pand.3 st dubbele armaturen afgekeurd ivm ouderdom, moeten vervangen worden. 36W 840, 1200mm.Alle overige armaturen moeten gecontroleerd worden op werking en veiligheidTechnisch gebrek , slijtage door ouderdom. van alledrie de armaturen ook de voedingskabel vervangen ivm ouderdom, de isolatie van de aders was uitgehard en gebroken, met risico op kortsluiting en evt brand.Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten .Contact gehad met melder.Een groep valt uit met het aan zetten van de lampen toilet.Worden de lampen niet bediend,dan blijft de groep aan.Storing/reparatie oppakken in regulieren tijd.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Definitief herstel.-3 armaturen verv.-voedingskabel verv.&#x20;-overige armaturen nagelopen, er zijn nog 3 armaturen die vervangen moeten worden op de hooizolder en 2 armaturen in achterzolder.totaal 5 armaturen, zelfde model als voorgaande nieuwe armaturen. Tijdens vervangen beoordelen of ivm ouderdom de voedingskabel ook verv. moet worden.in dat geval zal+- 50m 3x2.5mm2 kabel nodig zijn. - Beneden moeten 2 bull eyes verv. worden, kap ontbreekt. - Beneden moeten 4 armaturen verv. worden, kappen ontbreken. zelfde armaturen als voorgaande nieuwe armaturen. Storing beoordeeld, vervolgactie urgent | 1286.55
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 914537 | 43977 | 43978 | Gereed gemeld | Airco t.p.v. de ingang maakt hinderlijk geluid | 1E LIJN ST | Storing airco | - | De airco bij de ingang Dunantstraat 80 te Roosendaal doet het wel maar maaktveel geluid, dit is hinderlijk. Graag een monteur naar laten kijken.Met vriendelijke groeten,Rob TheunisAfwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel .condenspompje lag tegen mantel, waardoor deze begon te resoneren en veel geluid maakte.nu opgelost. | 182.16
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 915716 | 43986 | 43986 | Gereed gemeld | Stroomvoorziening slooprobot geeft problemen | 1E LIJN ST | Telefonische melding | *4-6-2020 SO opgestart n.a.v. telefonische melding. Hierna gebeld met Manfred Magielse. *4-6-2020 Deze melding kan bij Robert van der Velden ingepland worden. *4-6-2020 Robert hierover ingelicht. *4-6-2020 Geprobeerd contact te krijgen met dhr. Snelle om hem hierover in te lichten. ggh *4-6-2020 Meneer belt terug. Doorgegeven dat Robert hiervoor langs gaat komen. | Stroomvoorziening slooprobot geeft problemenAfwijking E | Geen probleem | Definitief herstel – instructie gegeven gemeten en gecontroleerd voor hoofdschakelaar is de spanning 388v tussen fases en 224 tussen fase nul op wcd ook en op einde kabel is het maar 0,2 v verschil op einde kabel van aggregaat is de spanning 404v tussen fases en 231 fase nul dit alle is onbelast de aansluiting van het pand is wat laag maar binnen de normen en staat de slooprobot waarschijnlijk heel erg kritisch ingesteld op grensspanning belast nog een keer gemeten op vaste aansluiting is die 0,5 v gezakt en nu deed de robot het wel | 344.48
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 916745 | 43993 | 43997 | Gereed gemeld | Verlichting in liftkooi wederom defect | 1E LIJN ST | Lift Passerelle | - | Hierbij wil ik melden dat de verlichting in de liftcabine van de Passerelleweer stuk is, dit is vorige maand gerepareerd. | Kooiverlichting wederom defect. | Kooiverlichting vervangen uit voorraad klant. | 152.42
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09963 | Innovitapark | 917372 | 43999 | 44028 | Gereed gemeld | Verstopping in de keuken. | 1E LIJN ST |  | *17-6-2020 SO opgestart en Van der Velden aangestuurd. *1-7-2020 Van der Velden vroeg om een inkoopopdracht. Deze was al verstuurd op 17-6. De *1-7-2020 ingangscontrolelijst gemaild met verzoek om ons de werkbon te mailen. *6-7-2020 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) | Verstopping in de keuken. Graag woensdag contact opnemen hoe laat iemand kan komen. | Zeep. | Firma vd Velden 18-6-2020:Leiding geveerd en gereinigd.Aanvang werkzaamheden 10:23Einde werkzaamheden 11:23********************************************************************************De firma Van der Velden gaat terug op 8/7 in de middag dit is afgesproken metde planner tel:013-4636985.Volgens de klant CP Roberto Buis tel:06-51085166 was de storing nog steeds nietopgelost.KH | 78.59
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 919104 | 44005 | 44055 | Gereed gemeld | Lekkage airco op de beursvloer | 1E LIJN ST | Mailopdracht 23-06-2020 Frans vd Wijngaard | - | Lekkage airco op de beursvloerAfwijking koeling | Technisch gebrek | Condenspomp zuigt condensbak niet leeg.deze werkend gemaakt echter maakt de pomp veel herrie.pomp zat aan flamcorail vast waardoor het geluid versterkt.pomp staat nu los op plafond.Advies is om pomp te vervangen.Voor type zie foto in bijlagedit is een oude bon l aten vervallen.werkzaamheden zijn uitgevoerd.. | 466.92
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 919339 | 44007 | 44008 | Gereed gemeld | Lift aan stationszijde in storing | 1E LIJN ST | Melding Rob Theunis 25/6 | *25-6-2020 SO opgestart en Thyssenkrupp aangestuurd. Dit aan dhr. Theunis aangegeven. | Lift aan stationszijde in storing | Fa Thyssenkrupp 26-06-2020:Software besturing was vastgelopen | Fa Thyssenkrupp 26-06-2020:Reset uitgevoerd en werking getest. Alles werkte weer naar behoren. | 172.23
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09936 | Multifunctioneel centrum De Geerhoek | 919688 | 44011 | 44028 | Gereed gemeld | Lekkage radiator in ruimte 2 | 1E LIJN ST |  | - | Lekkage radiator in ruimte 2Afwijking W | Technisch gebrek | Radiator kraan lekte langs de stopbus deze wat aangedraaid lekt nu niet meer. | 135.36
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 920677 | 44015 | 44018 | Gereed gemeld | Lift storing | 1E LIJN ST |  | - | Lift buiten dienst. | Hulpcontacten van relais k3 defect, hoofdcontacten zijn nog Ok. | Firma ThyssenKrupp 3-7-2020:Hulpcontactblok gemonteerd. Bij aankomststaat lift vol met diverse spullen (zie foto). Dit is doorgegeven aanJan-Willem Pastoor en Rob Theunis van de gemeente Roosendaal.Aanvang werkzaamheden 14:00Einde werkzaamheden 16:15 | 271.28
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 921246 | 44019 | 44027 | Gereed gemeld | Bedieningsknop voor deuren in cabine lift stuk | 1E LIJN ST |  | - | De bedieningsknop voor de deuren in de cabine van de lift stations zijde isstuk. Betreft servicelocatie SL09890.Rob TheunisTechnisch beheerder Gemeente Roosendaal¦ Team Ingenieursbureau¦ 06-27175731 | Fa Thyssenkrupp 08-07-2020:Molest. Knop in de liftkooi beschadigd/vernield.****************************************************************************Fa Thyssenkrupp 15-07-2020:Hervat storingsbezoek. | Fa Thyssenkrupp 08-07-2020:Knop is onherstelbaar beschadigd en moet vervangen worden. Gegevensopgenomen en knop in bestelling genomen.Begintijd 10:10uurEindtijd 10:50uur********************************************************************************Fa Thyssenkrupp 15-07-2020:Drukknop in de kooi vervangen en werking getest. Werking is weer in orde.Begintijd 14:00uurEindtijd 15:00uur | 314.89
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09963 | Innovitapark | 921285 | 44020 | 44020 | Gereed gemeld | De kraan lekt in de herentoilet bij hoofdingang | 1E LIJN ST |  | - | De kraan lekt in de herentoilet bij hoofdingang , graag herstellen.Afwijking W | Geen probleem | Materialen besteld , geen lekkende kraan kunnen vinden | 163
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 921424 | 44021 | 44025 | Gereed gemeld | Storing aan BMI melder IP group aansturen | STORING |  | - | - | - | IP groep aangestuurd en deze hebben esser op locatie gestuurd enmelder verwisseld | 780.21
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09888 | Tongerlohuys | 921453 | 44021 | 44090 | Gereed gemeld | Verlichting defect ruimte voorkant van het gebouw | 1E LIJN ST |  | *9-7-2020 Terugkoppeling WVB *9-7-2020 Hans Bastiaansen zou dit kunnen oppakken *9-7-2020 gebeld met Hans geeft aan mail me de opdracht *9-7-2020 als hij het niet red dat laat hij mij het weten. | Verlichting defect voorkant van het gebouw zwarte ruimteingang is aan de kerkstaat 1. Als alleen het museum openafspraak gemaakt 9-7 tussen 1300 uur en 16.00 uurAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel zender net als andere keren defect nieuwe opnieuw gemonteerd en ingeregeld | 388.27
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09882 | Paviljoen Nieuwe Markt (bg) | 921714 | 44022 | 44025 | Gereed gemeld | Storing lage accu spanning tbv BMI | STORING |  | - | - | - | Twee nieuwe accu's geplaatst en de melding gereset 2maal 7ahZie werkbon:W201047Installatiecode:4701AD49A-C0001NF3000 Notifier | 249.15
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 922014 | 44026 | 44026 | Gereed gemeld | Opsluitingsmelding | 1E LIJN ST |  | *14-7-2020 Order teruggezet in logmoment ivm inkooporder (MP) | Opsluiting,bij aankomst niemand in de lift en de lift functioneerde normaal!Veroorzaakt door vandalisme of onjuist gebruikFoto's:Monteur: Marc van der Wulp | Bij aankomst niemand in de lift en de lift functioneerde normaal. | Firma ThyssenKrupp 10-7-2020:Veroorzaakt door vandalisme of onjuist gebruik.Aanvang werkzaamheden 16:00Einde werkzaamheden 16:15 | 112.81
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 922301 | 44028 | 44040 | Gereed gemeld | 1 ketel in storing en 1 pomp maakt raar geluid. | 1E LIJN ST |  | - | 1 ketel in storing en 1 pomp maakt raar geluid.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld .ketel gecontroleerd doet het de ene keer wel de andere keer niet stuurautomaat is defect deze graag bestellen.art nr s100040. remeha nr.Definitief herstel , automaat vervangen en getest | 683.45
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 922655 | 44032 | 44033 | Gereed gemeld | Lift Passerelle staat in storing | 1E LIJN ST | SB 013 Storing lift Passerelle | - | Lift Passerelle staat in storing | Fa Thyssnkrupp 21-07-2020:Hoge verdiepingsgrendel viel niet goed in positie. | Fa Thyssnkrupp 21-07-2020:Grendel gangbaar gemaakt en afgesteld. Werking getest en weerin order bevonden.Begintijd 12:45uurEindtijd 14:30uur(uitgevoerd met 2 man) | 429.75
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09893 | Raadhuis | 922641 | 44032 | 44036 | Gereed gemeld | BMC is afgegaan en lamp blijft knipperen | 1E LIJN ST |  | *24-7-2020 Mail IP groep verzoek werkbon gestuurd (MP) | BMC is afgegaan en lamp blijft knipperen | Firma IP groep 21-7-2020:Melders zaten onder het stof en gaf valse meldingen. Op detweede etage is men bezig met zaagwerkzaamheden dit kan valse meldingen generen. | Firma IP groep 21-7-2020:Melders in de kelder schoongemaakt.Indien er weer valse meldingen komen dan na de verbouwing 7 maal rookmeldervervangen type: aritech dp862.Systeem gereset en bij vertrek systeem in rust.Aanvang werkzaamheden 15:00Einde werkzaamheden 15:45 | 172.35
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09893 | Raadhuis | 922788 | 44033 | NULL | Vervallen | bmc in storing onbekende storing | 1E LIJN ST |  | - | bmc in storing onbekende storing | - | door de verbouwing die plaats vind momenteel gaat de bmc in afstoring resetten heeft geen zin het advies is de bmc spanningsloos maken storing loopt op SO 922641 | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09925 | Cultuurhuis Bovendonk 111 | 922918 | 44034 | 44034 | Gereed gemeld | lekkage wasbak lokaal 14 | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , lekkage verholpen. | 200.5
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 923235 | 44039 | 44049 | Gereed gemeld | Airco zowel boven als beneden doet niets meer. | 1E LIJN ST |  | - | Airco zowel boven als beneden doet niets meer.Afwijking koeling | Niet duidelijk , geen storingscode kunnen vinden. | Definitief herstel , unit reset. alle binnendeleb nagelopen deze werken weer. in de kelder geen vrijgave kunnen zien uit de regeling deze doet nog steeds niks. vrijdag wel werkzaamheden aan dr electra geweest waardoor communicatie verloren is kunnen gaan | 245.92
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 923512 | 44041 | 44041 | Gereed gemeld | Deuren van lift 2 blijven open/dicht pendelen | 1E LIJN ST | Tel. Dhr. Bartelen / VWS Schoonmaak bv 23-07-2020 | - | Deuren van lift 2 blijven open/dicht pendelen. Lift doet niets meer.Gemeld door dhr. Bartelen van VWS Schoonmaak BV op 23-07-2020. | Fa Thyssenkrupp 24-07-2020:Touwtje van deursluitgewicht schachtdeur begane grond was gebroken. | Fa Thyssenkrupp 24-07-2020:Touwtje van deursluitgewicht schachtdeur begane grond was gebroken. Dezevervangen doorstaalkabeltje. Tevens parkeren met open deur beneden uitgeschakeld.Begintijd: 10:00uurEindtijd: 12:30uur*******************************************************************************NOTE: Het is niet de bedoeling dat storingsmeldingen direct aan Thyssenkruppgemeld worden. Deze moeten altijd via Kropman gemeld worden via 088-344444 om een correcte administratieve afhandeling te waarborgen. Een uitzondering hierop is van toepassing als er sprake is van een liftopsluiting. Bedankt voor uwmedewerking. | 620.31
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09904 | Kinderdagverblijf Domino+ | 923592 | 44041 | 44043 | Gereed gemeld | cv-ketel doet het niet | 1E LIJN ST |  | - | cv-ketel doet het niet Afwijking W | Technisch gebrek | waterdruk bijgevuld en de onsteekelectrode schoongemaakt.hierna ketel diverse malen op laten starten op handbediening | 249.04
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09925 | Cultuurhuis Bovendonk 111 | 924379 | 44050 | 44139 | Gereed gemeld | Steeds kortsluiting/ stroomuitval in theaterzaal | 1E LIJN ST |  | - | Steeds kortsluiting/ stroomuitval in theaterzaalUitvoer 11/8 10:00-13:00 uur. Dan is meneer de Bruin aanwezig.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld dakventilators gymzalen nog nakijken rechts defect links is voorste ook defect is al eens aangeboden nurechtse gymzaal alle twee nakijken en ook nog van linkse de wc bewegingsmelder nagekeken en verandert is opgelost Storing beoordeeld, vervolgactie urgent,Er staan 2 ventilatoren op het dak, degene aan de zijde van het plein is defect, hier zit kortsluiting in en moet vervangen worden. deze elektrisch losgekoppeld, de 2e is in bedrijf. alle 4 ventilatoren zijn oud en zouden binnenkort vervangen moeten worden om problemen te voorkomen. Zie foto's voor details. | 589.02
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 924521 | 44053 | 44090 | Gereed gemeld | Storing airco. Geen koeling op 1e verdieping | 1E LIJN ST |  | - | Storing airco. Geen koeling op 1e verdiepingAfwijking koeling Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , motor terug vast gezet en 1 met ty-rap aangetrokken 2 stuks bestellen zie foto voor infoDefinitief herstel , kleppen vervangen en getest deze werken weer. | 569.29
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL136085 | Wissellocatie Azaleastraat | 924886 | 44054 | 44055 | Gereed gemeld | Lekkage bij warmtemeter | 1E LIJN ST |  | - | Hierbij meld ik een lekkage bij de watermeter van locatie SL136085,Azaleastraat.Deze locatie is voorlopig geopend van 8.30 tot 16.30uurMet vriendelijke groeten,Rob TheunisAfwijking W | Technisch gebrek | betreft hier een lekkage bij de watermeter.op de aftapaansluiting van de afsluiter zit een kunststof aansluiting waarop voorheen een gebruiker op aangesloten heeft gezeten.Heb leiding eraf gehaald en een plug gemonteerd 1/4"verder geen bijzonderheden | 45.89
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 924855 | 44054 | 44055 | Gereed gemeld | Lekkage aan airco-unit en aanpassen tijden | 1E LIJN ST | Telefonische melding Linda de Jong 11/8 | - | Lekkage aan airco-unit en aanpassen tijdennaar 7:00 uur.Afwijking koeling | Technisch gebrek | condenspomp vervangen.pomp was al eerder besteld op SO 919104.werkzaamheden gereed | 185.04
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 926068 | 44063 | 44067 | Gereed gemeld | Lift staat stil | 1E LIJN ST |  | - | lift staat tussen etage in storing.besturing geblokkeerd als gevolg vanritcontrole.positioneersysteem enbedrading gecontroleerd. testritten gemaakt.lift, besturing en omgeving zeerwarm!! | lift staat tussen etage in storing | Terugkoppeling Thyssenkrupp: lift staat tussen etage in storing.besturinggeblokkeerd als gevolg van ritcontrole.positioneersysteem enbedrading gecontroleerd. testritten gemaakt.lift, besturing en omgeving zeerwarm!!Terugkoppeling: Schacht informatie systeem - APS/AWG - Geinspecteerd | 685.67
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 926072 | 44063 | 44067 | Gereed gemeld | Lift staat stil | 1E LIJN ST |  | - | SV deuren dicht lift staat halverwege. Buitendienst brand tevens licht aan inde lift | onbekend | Terugkoppeling Thyssenkrupp:SV deuren dicht lift staat halverwege. Buitendienst brand tevens licht aan inde liftlift opnieuw stil tussen etages.fout op ritduur.relais in regelaargecontroleerd.na overleg met Marcel Palmengeleiding kooi en tegengewicht gecontroleerd en extra gesmeerd.zeer droog doorextreme temperatuur inliftschacht.(glazen schacht en kooi)testritten oke | 64.89
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09893 | Raadhuis | 926108 | 44063 | 44077 | Gereed gemeld | De deuren van liftinstallatie sluiten niet goed | 1E LIJN ST |  | *26-8-2020 N.a.v. werkbon cp van locatie gebeld, maar geen gehoor. *26-8-2020 Hierna nogmaals Thyssenkrupp gevraagd of zij al geweest *26-8-2020 zijn. | Hierbij meld ik een storing aan de deuren van de liftinstallatie van locatieSL09893, Markt 1 te Roosendaal. Raadhuis.Op de begane grond sluiten de deuren niet altijd even goed, valt niet goed inde vergrendeling. Met als resultaat dat de lift niet meer werkt. Het komtsteeds vaker voor dat deze vergrendeling niet werkt. | Firma ThyssenKrupp 1-9-2020:Grendel bleef in pot steken. | Firma ThyssenKrupp 1-9-2020:Grendelpot op BG afgesteld. Grendel bleef in pot steken maar valt nu helemaaldoor.Aanvang werkzaamheden 10:30Einde werkzaamheden 11:15 | 281.86
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09917 | Wijkhuis De Wieken | 926244 | 44064 | 44083 | Gereed gemeld | Airco's lekken water | 1E LIJN ST | Call id 5403647 | - | Airco's lekken waterAfwijking koeling Afwijking koeling | Technisch gebrek Technisch gebrek. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , het condens slangetje was naar beneden gezakt waardoor de condenspomp het water in de bochten op het dak spoot en hierdoor terug via de bekabeling naar beneden kwam. het slangetje weer door de bochten getrokken en op het dak uit laten komen. Tevens zijn de koelleidingen niet goed geïsoleerd. er zitten open stukken bij. deze leidingen condenseren ook en valt in de unit en dus via de filters ook uit de unit. Dit dient beter geïsoleerd te worden. Tevens dient er een nieuwe plafond plaat in het systeem plafond geplaatst te worden. zie foto's in documenten. Definitief herstel. De isolatie is hersteld en plafondplaat is ook hesteld en is klaar. | 606.6
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09917 | Wijkhuis De Wieken | 926454 | 44068 | 44106 | Gereed gemeld | Vervolgacties defecte dakventilatoren | STORING |  | - | Afwijking W Afwijking W Afwijking E Afwijking E Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek.Slijtage. Niet duidelijk Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Ik kreeg van de klant te horen dat het om verschillend dakventilatoren gaat. En dat het wel graag zsm gepland kan worden ivm stormen en strax mss lekkage. Info bij oh afdeeling Rapport van M. vd Broek nakijken. Definitief herstel – instructie gegeven Wartel vervangen en op de ventilatoren die niet draaien komt geen spanning voor dit uit te zoeken lange trap mee en 2 man zijnMaterialen besteld.Zie bon Robert vd Velden.Materialen besteld lokaal 3 dakventilator defect zie foto pijp rond 150 2 standen motor aula achter schakelaar defect keuken 2 ventilators niet meer in gebruik en waren afgeknipt aula voor klik aan klik uit plaatsen materiaal bestellen Materialen besteld morgen verder Definitief herstel alles gecontroleerd en weer gemaakt als moet | 2032.95
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09893 | Raadhuis | 927096 | 44070 | 44222 | Gereed gemeld | VSA raadszaal/burgerzaal defect en 4 kranen nazien | 1E LIJN ST | telefonische melding 27/8 | - | VSA raadszaal/burgerzaal defect en 4 kranen nazien.Bij de kranen wil meneer sensorkranen geplaatst hebben.even bellen als je erheen rijd: 06-51571378.Afwijking E Afwijking W Afwijking E VSA raadszaal/burgerzaal defect en 4 kranen nazien.Bij de kranen wil meneer sensorkranen geplaatst hebben.even bellen als je erheen rijd: 06-51571378.Afwijking E Afwijking WAfwijking E VSA raadszaal/burgerzaal defect en 4 kranen nazien.Bij de kranen wil meneer sensorkranen geplaatst hebben.even bellen als je erheen rijd: 06-51571378.Afwijking E Afwijking W Afwijking E VSA raadszaal/burgerzaal defect en 4 kranen nazien.Bij de kranen wil meneer sensorkranen geplaatst hebben.even bellen als je erheen rijd: 06-51571378.Afwijking E Afwijking WAfwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Geen probleem. Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.-2x EVSA bestellen, zie foto voor details. Dimbaar en Kleurtint regelbaar.Hiervoor is een kamersteiger nodig, werkhoogte 4m.niet afleveren maar ophalen bij Boels.&#x20;-4 st wastafelkraan met sensor bestellen.Zie foto's voor afmetingen. sensor.Stuurprint/batterij moet in de kraan verwerkt zijn ivm beperkte inbouwmogelijkheden extern.Definitief herstel.De 4 kranen in de heren en in de dames toilets zijn vervangen door 4 kranen met sensoren, werkend op batterijen. zie ook fotos. Alles is werkend en schoon achtergelaten zie fotos.Definitief herstel – instructie gegeven Nog 2 vsa s defect 1 54 w en lampen reserve zijn 26 w info volgt24-11-20,Functioneel herstel – werkend achtergelaten.1 enkele vsa vervangen, 2e verd. middelste armatuur 3e rij.Deze brand nu maar blijft branden, ook met verl. uit.waarschijnlijk de controller defect.zelfde verhaal op de 1e, 3e armatuur 3e rij, boven de nooduitgang. Definitief herstel – instructie gegeven nog niet klaar Definitief herstel gecontroleerd getest en werkt nu naar behoren | 2684.35
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09888 | Tongerlohuys | 927077 | 44070 | 44083 | Gereed gemeld | Lift doet niets meer. Alle lampjes uit. | 1E LIJN ST |  | *31-8-2020 melder doet navraag 06- 13704193 *31-8-2020 gebeld met Thyssenkrupp die bellen mij zo terug wanneer het onderdeel *31-8-2020 geleverd gaat worden. *31-8-2020 nog steeds niet gebeld nogmaals gebeld. *31-8-2020 bestelling is geplaatst print is defect. *31-8-2020 Wordt deze week opgelost. gebeld met de melder op 06-13704193 *31-8-2020 2 x geen gehoor. Geen vm ingesproken. *7-9-2020 *7-9-2020 De klant CP klant Laura tel:06-13704193 heeft weer gebeld over de voortgang van *7-9-2020 deze storing. *7-9-2020 De planner Thyssenkrupp gaat ons vandaag terugbellen met plandatum .KH *9-9-2020 Gebroken koppelkabel van drempel naar armleuning vervangen en getest | Lift doet niets meer. Alle lampjes uit. Er is wel spanning. | mechanische kabel tussen plateau en arm is gebroken. | Terugkoppeling Thyssenkrupp:mechanische kabel tussen plateau en arm is gebroken. Dit is door gegeven aanDaniel koster voor bestellingbij cibes.********************************************************************************Firma ThyssenKrupp 9-9-2020:Gebroken koppelkabel van drempel naar armleuning vervangen en getest.Aanvang werkzaamheden 12:45Einde werkzaamheden 14:00 | 426.92
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 927654 | 44075 | 44075 | Gereed gemeld | Opsluiting 1 persoon | 1E LIJN ST | Nvt | *1-9-2020 Order + inkooporder achteraf aangemaakt (MP) | Opsluiting 1 persoon | Firma ThyssenKrupp 31-8-2020:Onderweg naar opsluiting gebeld met melder maar die gaf aan dat er een verkeerdnummer is gedraaid. | Firma ThyssenKrupp 31-8-2020:Bij aankomst geen opsluiting en beide liften werken.Aanvang werkzaamheden 15:45Einde werkzaamheden 16:00 | 112.81
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 927980 | 44077 | 44077 | Gereed gemeld | airco gaat niet uit | 1E LIJN ST |  | - | airco gaat niet uit Afwijking koeling | Niet duidelijk . unit staat in centrale regeling | Functioneel herstel – werkend achtergelaten . installatie iom fabrikant spanningsloos gemaakt. daarna werkte alles weer. | 189.64
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 928392 | 44082 | 44090 | Gereed gemeld | 2 x Airco storing , receptie niet aan + kamer 212 | 1E LIJN ST |  | - | 2 x Airco storing , receptie niet uit + kamer niet aan.Let op 3/9 ook al geweest. ( klant wil nu dat goed hersteld word )Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek , TAC regeling reageert niet. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , firma aansturen om TAC regeling na te kijken. 251u15 reageert nergens op. 251u11 interventie 5 op hand gezet om regelklep kantoren verdieping te laten stoppen met ratelen. SQK32.10 230v Regeling wordt vervangen op SO 921208 | 187.76
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 928857 | 44085 | 44088 | Gereed gemeld | Storing lift | 1E LIJN ST | Call 5436751 | - | Oproepknop op BG is defect. Betreft lift 1 aan de kant van het station. | Firma ThyssenKrupp 11-9-2020:Schachtdrukknop BG defect door regenwater. | Firma ThyssenKrupp 11-9-2020:VB42 drukknop BG gemonteerd.Aanvang werkzaamheden 16:00Einde werkzaamheden 16:45 | 281.47
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 929130 | 44088 | 44106 | Gereed gemeld | Storing airco | 1E LIJN ST |  | - | Vanmiddag geweest voor de airco, gaat nu niet meer uit. Afwijking koeling Afwijking koeling Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek Technisch gebrek Softwarematig probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .airco s blijven allemaal aan.gebeld met de melder en afgesproken om morgen vroeg als eerste erlangs te gaan.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Frank Langen gaat ter plaatse. TAC regelaar bediening in regelkastdeur en in de regelkast module (3stuks) code 251U03 251U07 251U15 defect type TAC Xenta 422A tijdelijk van module 251U15 uitgang 5 contact 19 20 doorverbonden vrijgave koelmachine beg. grond. &#x20;De insteek relais met de code erop zaten niet op de juiste plek ingestoken. Dit aangepast en gecontroleerd. De vrijgave CV ketels worden niet volgens de regel schema's geschakeld. Vanuit de regelkast continu in. | 751.97
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 929062 | 44088 | 44088 | Gereed gemeld | Airco werkt niet. | 1E LIJN ST |  | *14-9-2020 Patrick Verheezen gesproken, er ligt een opdracht om de regeling te updaten. *14-9-2020 Peter Smout gesproken, regeling kan gereset worden. Dan is het hopen dat de *14-9-2020 airco aanslaat. | Airco werkt niet. Afwijking koeling | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten,&#x20;regeling gereset, opgestart en alle binnenunits gecontroleerd, enkele units werkten, andere niet. in de regeling gekeken, vrijgave 1e verd was niet ingekomen.Deze handmatig geforceerd en terug op automatisch gezet. Alle units werken weer. | 194.54
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 929271 | 44089 | 44369 | Gereed gemeld | liftdeur gaat open en niet meer dicht | 1E LIJN ST |  | - | liftdeur gaat open en niet meer dicht | Firma ThyssenKrupp 17-9-2020:Fotocel defect.Aanvang werkzaamheden 08:30Einde werkzaamheden 11:00******************************************************************************** | Firma ThyssenKrupp 17-9-2020:Lichtcel defect, is besteld.Aanvang werkzaamheden 08:00Einde werkzaamheden 11:00********************************************************************************Firma ThyssenKrupp 18-9-2020:Fotocel vervangen en getest.Aanvang werkzaamheden 09:00Einde werkzaamheden 09:30 | 957.76
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09964 | Paviljoen Nieuwe Markt (1e verdieping) | 929371 | 44090 | 44090 | Gereed gemeld | Geen warm water. | 1E LIJN ST |  | *16-9-2020 Parkeerbeheer telefonisch ingelicht over inzet monteur. | Geen warm water.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.close in boiler defect, nieuwe besteld, opgehaald en geplaatst. | 459.94
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL136085 | Wissellocatie Azaleastraat | 929776 | 44092 | 44099 | Gereed gemeld | Verlichting in de gr. fietsenstalling brandt niet | 1E LIJN ST | Storing verlichting fietsenstalling | - | In onze grote fietsenstalling hangt verlichting die het niet doet. Straks zalhet 's morgens daar dan erg donker en daarmee onveilig worden. Kunnen julliedit repareren?Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Spanning is aanwezig, verlichting wordt geschakeld door een bewegingsmelder, die is in orde. De TL-D lampen starters zijn allemaal versleten.5 armaturen zijn defect, 3 zijn nog in orde. 5 nieuwe armaturen en een voorraad lampen en starters bestellen. Zie adviesorder.Definitief herstel.5 armaturen vervangen, 3 armaturen hersteld.&#x20;&#x20;In het materialenhok is geen verlichting meer aanwezig, ook zijn er diverse kabels losgeknipt die nog onder spanning stonden, waaronder ook een buitenarmatuur die volledig kapot is.de voedingskabel losgekoppeld. Het hok is onveilig donker, advies om hier ook de verlichting te herstellen. hiervoor zijn 3 armaturen, 4 lasdozen, 1 opbouw serieschakelaar, 2 dubbele opbouw wcd's en 30m 3G 2.5mm2 YMVK kabel nodig. 1 dag 2 man. | 1091.32
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL136085 | Wissellocatie Azaleastraat | 929778 | 44092 | 44099 | Gereed gemeld | Afvoer pantry BG verstopt | 1E LIJN ST | Afvoer pantry BG verstopt | *25-9-2020 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) | Afvoer pantry BG verstopt | Firma van der Velden 21-9-2020:Haar. | Firma van der Velden 21-9-2020:Spoelbak / Gootsteen ontstopt. | 78.59
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 929762 | 44092 | 44092 | Gereed gemeld | lift defect stadion zijde | 1E LIJN ST |  | - | lift defect stadion zijde | Firma ThyssenKrupp 18-9-2020:Deurcontact werd niet goed gemaakt. | Firma ThyssenKrupp 18-9-2020:Deurcontact is afgesteld.Aanvang werkzaamheden 12:45Einde werkzaamheden 13:15 | 143.43
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09915 | Sporthal In de Roos | 929960 | 44095 | 44095 | Gereed gemeld | Bedienpaneel IB van de muur gesloopt. | 1E LIJN ST |  | *21-9-2020 IP geeft aan geen IB in het contract. *21-9-2020 Manfred gebeld, gaat een en ander uitzoeken. Komt er bij mij op terug. | Bedienpaneel IB van de muur gesloopt.Voor afspraak bellen met Dhr. Jacobs 0651625048.Afwijking beveiliging | Molest/vandalisme | Definitief herstel bedienspaneel aansluit blokje terug gesoldeerd en terug geplaatst en hand melder gereset van BMI en BMI gereset alles weer okee | 180.8
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09885 | De Suite | 930133 | 44096 | 44096 | Gereed gemeld | Storing airco in de serverruimte | 1E LIJN ST | mail 22-09-2020 | - | Storing airco in de serverruimteAfwijking koeling | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , installatie reset temperatuur gemeten geen bijzonderheden geconstateerd. | 54.08
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09922 | Sportpark Vierhoeven instal. algem infra | 930317 | 44097 | 44139 | Gereed gemeld | veld verlichting uitgevallen | 1E LIJN ST |  | - | veld verlichting uitgevallen aleco sportvereniging heeft sleutelsen aanvullende informatie op locatie graag contact met hun Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Zie bon Robert vd Velden. Definitief herstel – instructie gegeven 3 lampen uit 2 hersteld 1 lamp defect moet vervangen worden gevraagd wie dat doet of wij of derde opdracht geeft Rob Theunis doet navragen en krijgen reactie. | 531.85
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09893 | Raadhuis | 930701 | 44099 | 44104 | Gereed gemeld | Herstellen buitenverlichting | STORING |  | - | Afwijking E | Technisch gebrek | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld gemeten gecontroleerd frequentie relais op zolder terug gezocht tot 1 lasdoos losgehaald nu weer in bedrijf behalve waarschijnlijk 1 armatuur op het dak niet zomaar bij te komen navraagd en laten het zo in overleg met rob Theunis | 272.05
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09888 | Tongerlohuys | 930753 | 44100 | 44101 | Gereed gemeld | Grote lift staat stil | 1E LIJN ST | 5464565 | - | Grote lift staat stil, maakt bonkend geluid. maar gaat niet omhoog.Afwijking E | Verkeerd gebruik | Definitief herstel.De noodstop stond ingedrukt,deze uitgetrokken.lift werkt weer. | 173.93
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 930915 | 44102 | 44103 | Gereed gemeld | Verwarming doet het niet van de noodlokalen | 1E LIJN ST |  | - | Verwarming doet het niet van de noodlokalen.Afwijking W | Technisch gebrek.Kapot thermokoppel. | Definitief herstel.Een nw thermokoppel bij de tu opgehaald en vervangen. De ketel getest en werkend achtergelaten. Ook alle radiatoren nagelopen en open hedraaid. | 320.47
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09963 | Innovitapark | 930917 | 44102 | 44168 | Gereed gemeld | Storing luchtbehandeling | 1E LIJN ST |  | *28-9-2020 monteur per mail aangemeld zie gekoppelde mail. | Hierbij meld in een storing aan de luchtbehandeling van SL09963, Oostelijkehavendijk 13 Roosendaal.De afzuigventilator op dak doet het niet, v-snaar staat slap. Tevens heb ik hetidee dat de luchttoevoer te weinig is, alle inblaaszakken zijn te slap. Graagterugkoppeling wat hier aangepast kan worden voor meer capaciteit.Afwijking W | Technisch gebrek.Filters van de lbk zijn dicht vervuild. De verwarmingsbatterij is voor 50% dichtvervuild. De v-snaren zijn slap, versleten en de lagers van de ventilator moten gesmeerd worden met vet. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Er moeten met spoed de filters en v-snaren besteld en vervangen worden. zie fotos voor aantal en typeplaat. De verwarmingsbatterij moet door Altena grondig schoongemaakt worden. De v-snaren van de afzuigventilatoren moeten een maatje kleiner worden. Namelijk: 1x v-snaar spz 19501x v-snaar xpz 15504x filters foto2x filters foto2x v-snaar lbk SPZ 1937 fotoVerwarmingsbatterij is 1500x1200 foto. De lbk is alleen toevoer lucht. zie fotos. Ook adviseer ik om de luchttoevoer zakken te laten wassen. het gaat om ong. 18 stuks van verschillende maten. 3x 300 mm3x 250 mm6x 200 mm6x 120 mmDe luchtzakken hangen op 4 m hoog en zijn met kamer stijger makkelijk te demonteren. de meeste zijn wel 12 m lang. Dus mss 2 stijgers nodig. zie fotos.Dit actie eerste overleggen met de klant. Voor om op dak te komen IS EEN 3 DEELIG LADDER NODIG. DAK IS ALLEEN VIA BUITENKANT TE BETREDEN. OOK OVERLEGGEN IVM BEZETTING, HET GAAT OM EEN SCHOOL, DUS LESLOKALEN EN DE LUCHTZAKKEN HANGEN OOK IN.Luchttoevoerzakken: Firma BLT kom donderdag 01-10-2020 opname doen voor het reinigen van de zakken. In overleg met Rob Theunis. SO931052 | 477.04
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09888 | Tongerlohuys | 931217 | 44104 | 44104 | Gereed gemeld | Storing CV. | 1E LIJN ST |  | - | Storing CV.E12 storing.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel.Storing E12, oorzaak sifon verstopt.Deze gespoeld, ketel gereset en ruim een half uur bijgebleven tijdens draaien. Er zat veel gruis in, niet te verklaren waar dit vandaan komt.Advies om voorlopig de sifon te spoelen tijdens onderhoud. | 194.74
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09963 | Innovitapark | 931562 | 44105 | 44165 | Gereed gemeld | Storing verwarmingsinstallatie | STORING |  | - | Afwijking WAfwijking W | Niet duidelijk Geen probleem | het controleren van de cv installatie. klant geeft aan dat het in diverse ruimtes erg koud is installatie op diverse plaatsen ontlucht. er zat nagenoeg geen lucht in. installatie wel opgevuld van 1,4 bar tot 2 bar. i.v.m. Covid staan diverse ramen open, om te ventileren. cv ketel van radiatoren groep draaide op ongeveer 40 graden op moment van aanwezigheid en ging ook op stand-by rond deze temperatuur. de 2 andere cv-ketels gaan richting het dak. deze draaide op ongeveer 20 tot 25 graden. 1 ketel op stand-by en de andere draaide. Advies om op dak de Lbk te controleren op lucht. ladder is nodig hiervoor. dak is op ongeveer 4,2 meter hoogte. bij blijvende klacht iemand van meet en regel techniek aansturen i.v.m. Johnson Controls regeling. Op het dak de Lbk gecontroleerd. filters van de Lbk zijn erg vervuild en mist hoekprofiel van filterhouder. Lbk is ook erg vervuild. v-snaar van 1 afzuig ventilator gaat over de poullies heen. dringend advies om hier z.s.m. onderhoud aan te gaan plegen. | 514.79
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09963 | Innovitapark | 931569 | 44105 | 44113 | Gereed gemeld | Linker heren toilet lekt | STORING |  | - | Afwijking W Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | de linker heren toilet was dicht gezet op de deur. toilet gecontroleerd. deze is dicht. wastafel kraan lekt via de uitloop. er zitten diverse gaatjes in de uitloop, dit is weg gesleten. foto's naar Mark Roovers gestuurd. deze pakt het verder op. Bij vervangen van de kraan graag een ladder meenemen, om de Lbk op het dak te controleren op lucht i.v.m. andere bon met temperatuur klachten. dakhoogte is ongeveer 4,2 meter. het vervangen van de lekkende kraan. aansluit pijp blíjft lekken. deze is besteld. Definitief herstel .slangetje vervangen. | 439.36
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 932080 | 44109 | 44110 | Gereed gemeld | Geen warm water meer in het keukentje op de b.g.g | 1E LIJN ST |  | - | De collega’s bij SL09910 de Gewenten40 hebben geen warm water meer in hetkeukentje op de begane grond.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .installatie gecontroleerd ketel stond in storing.deze gereset en installatie werkt weer ook weer warm water. | 196.43
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 932083 | 44109 | 44112 | Gereed gemeld | De deurdranger van de buitendeur niet in slot | 1E LIJN ST |  | - | De deurdranger van de buitendeur, kant grote parkeerplaats trekt de deur nietmeer in het slot, SL09910 de Gewenten 40.Afwijking W | Technisch gebrek ********************************************************************************Firma AssaAbloy 8-10-2020:Slot los en stroef. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .hier moet Assa abloi voor aangestuurd worden zie foto s.hier kunnen we zelf niks aan doen.********************************************************************************Firma AssaAbloy 8-10-2020:Deze vastgezet en gesmeerd.Aanvang werkzaamheden 10:44Einde werkzaamheden 11:09 | 180.46
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 931939 | 44109 | 44109 | Gereed gemeld | Gedeeltelijke stroomstoring. | 1E LIJN ST |  | *5-10-2020 Iom. Wilfried ingepland bij Jac. *5-10-2020 Dhr. van de Wijngaard telefonisch ingelicht over inzet monteur. | Gedeeltelijke stroomstoring. Er ligt 1 fase uit.Afwijking E | Niet duidelijk wat de oorzaak was. | Definitief herstel1 meszekering 25A doorgeslagen, deze vervangen. | 96.58
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09885 | De Suite | 932382 | 44111 | 44257 | Gereed gemeld | Verstopping? | 1E LIJN ST |  | - | - | - | verstopping opgelost | 117.88
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 933404 | 44119 | 44132 | Gereed gemeld | Opsluiting 1 persoon in lift 1, 1e etage | 1E LIJN ST | OPSLUITING LIFT ACUUT | - | Opsluiting 1 persoon in lift 1, 1e etage | Fa Thyssenkrupp 13-10-2020 monteur 1:Besturing / relais defect.********************************************************************************Fa Thyssenkrupp 13-10-2020 monteur 2 ass.collega:Lift viel tijdens rit constant stil door afvallen van schaats en wegvallen vanvoeding. In het doosje van lichtlijstzat een losse draad die af en toe voor kortsluiting zorgde. | Fa Thyssenkrupp 13-10-2020 monteur 1:Opsluiting 1 persoon op de eerste etage gemeld vanuit de liftkooi.Ter plaatse geweest en persoon is bevrijd. Lift stond stil op 1e etage.Besturing / relais hersteld.Collega neemt het verder over voor meer onderzoek naar de storing.Begintijd 09:30uurEindtijd 13:00uur********************************************************************************Fa Thyssenkrupp 13-10-2020 monteur 2 ass.collega:Losse draad in het doosje van de lichtlijst hesteld en installatie getest.Werking is weer in orde.Begintijd 10:00uurEindtijd 16:30uur********************************************************************************Servicecoördinatie Kropman: Werkbon aangepast nu blijkt dat er tweemonteurs aan deze storing gewerkt hebben &lt;==. | 885.34
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09934 | Eetcafé & Sporthal Omganck | 933470 | 44119 | 44120 | Gereed gemeld | Storing BMC zone 51/53. | 1E LIJN ST |  | *15-10-2020 Dhr. Jacobs ingelicht over inzet IP. | Storing BMC zone 51/53.51: Sirene RL12353: 32AEMODINOA1 | Installerende Partners 15-10-2020:Storing in ringlus 123. | Installerende Partners 15-10-2020:Ringlus 123 herstart. Is waarschijnlijk een uitschakeling geweest van de lus.Begintijd 19:00uurEindtijd 20:00uur | 182.85
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 933576 | 44120 | 44148 | Gereed gemeld | geen warm water in de keuken | 1E LIJN ST |  | - | geen warm water in de keukenAfwijking W Afwijking W Afwijking W Afwijking W | Niet duidelijk Technisch gebrek.Branderautomaat, aanvoersensor en Expantievat kapot.Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Storing 6 14, niet bekend wat de oorzaak is.as week graag een cv monteur inplannen om diverse metingen uit te voeren.overlegd met Rob Teunissen, hij wil graag een prijsopgave voordat een reparatie uitgevoerd wordt ivm plannen voor vervanging vd ketels op niet al te lange termijn. Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Ketel 1 ( Boiler verwarmer) gaf weer dezelfde storingscode 6. 14 aan. Ik heb Remeha gebeld en na metingen gaven ze aan dat het de branderautomaat en of de aanvoersensor. Ik heb de aanv. sensor gemeten en die is goed, dus moet een branderautomaat besteld worden, zie foto info. Ik heb ook de voordruk van de groot expantievat gemeten en die is nul. Dus moet ook vervangen worden. inf. fotoop de locatie het expansie vat vervangen. de ketel onderdelen passen niet. ketel komt uit om en nabij 2001. onderdelen waren voor nieuwe ketel (omstreeks 2019) . onderdelen bij Remeha opgevraagd. het vervangen van de onderdelen. ketel weer bijgezet en draait goed. boiler is weer aan het opwarmen | 1436.79
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09889 | Doppido | 933725 | 44123 | 44126 | Gereed gemeld | Cv geeft sc 4 Remeha gas 2000 eco | 1E LIJN ST |  | - | Cv geeft sc 4 na reset komt de storing weer terug. afspraak 10:00 uur en 14.00 uur Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek. ionisatiepen afgebroken. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Ontsteking en ionisatistaaf moet vervangen worden.Ketel is versleten en aan verv. toe, dit is al meerdere malen aangegeven.Ondertussen spoed, de winter komt eraan en deze ketel gaat gegarandeerd grotere problemen/uitval geven.-1 expansievat is defect, moet verv worden. Zie foto's voor type.Definitief herstel De ionisatieontst. pen is vervangen. Ketel weer in Automatisch mode in de regelkast gezet. verder zijn er ander mankumenten die in de vorige so zijn aangegeven. | 289.57
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 934159 | 44125 | 44168 | Gereed gemeld | Pomp cv dagverblijf werkt niet. | 1E LIJN ST |  | - | Pomp cv dagverblijf werkt niet.Op locatie vragen naar Patrick Bravenboer.Afwijking W | Technisch gebrek. Besturingsysteem niet te benaderen doordat de scherm kapot is. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Ik heb geprobeerd de cv pomp via de RK aan te sturen maar is mij niet gelukt. Ik heb voor nood een snoer aan de gemaakt en gewoon op de stopcontact gestoken, pomp draait. Het scherm is besteld en wanneer t binnen is wordt door meet en regel geplaatst. Ook moeten ze dan de cv pomp terugkoppelen aan t systeem in de regelkast. Regeling wordt op SO 929349. | 335.91
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09923 | Turnhal Vierhoeven | 934248 | 44125 | 44127 | Gereed gemeld | Lawaaiklachten van luchtbehandeling ,is uitgezet | 1E LIJN ST | 4110395.01 | - | Lawaaiklachten van luchtbahandeling ,is uitgezet door de klant.Let op , 1 uur v.t.v even bellen met de klant CP Dhr Ornek tel:06-11950817.Gepland 22/10 tussen 8 - 12 uur.Let op gelijk 4 filters vervangen , Manfred Magielse gaat jou even bellen.Afwijking W De Filters zijn dichtvervuild.Afwijking W | Technisch gebrek. Filters verstopt.Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent De filters moeten zsm vervangen worden. Heg heeft veel geduurd omdat ik de lbk probeerd aan td sturen. De klant heeft t vtv uitgezet voor geluid maar ze krijgen m zelf niet aan. ik heb vandaag genoeg geprobeerd. De filtersset legt in tf. 2 MAN NODIG IVM LADDERS EN KOOILADDERS.Definitief herstel. Alle filters zijn vervangen en storing aan de lbk verholpen, naamelujk Frequintieregelaar opnw ingesteld, o.dat de lbk niet starte. | 569.5
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL136085 | Wissellocatie Azaleastraat | 934273 | 44125 | 44130 | Gereed gemeld | 1 TL-armatuur valt na 1 sec. alweer uit | 1E LIJN ST | Patric Swagemakers | - | 1 TL-armatuur valt na 1 sec. alweer uit. Dit graag nazien en herstellen.Graag na 15:00 uur in verband met schooltijden.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel, 2 nieuwe lampen in gezet, branden weer. Armatuur is nog niet lang geleden geplaatst, het is vreemd dat de lampen nu al defect zijn. men houd het in de gaten of dit keer de lampen heel blijven&#x20;- Opname gedaan op verzoek van Rob Teunissen mbt verlichting materiaalhok schoolplein. | 271.01
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 934442 | 44127 | 44127 | Gereed gemeld | storing aan lift uitgevoerd op servicebon 68797 | STORING |  | - | - | - | Storing opgelost, zie werkbon Thyssen | 231.71
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09925 | Cultuurhuis Bovendonk 111 | 934888 | 44131 | 44200 | Gereed gemeld | Reset BMC lukt niet. | 1E LIJN ST |  | *28-10-2020 Zie voorwaarden, IP groep ingekocht. *28-10-2020 Maarten in 't Veld (IP groep) gesproken. Hij geeft aan dat de storing d.m.v. *28-10-2020 telefonische ondersteuning is opgelost. Werkbon volgt. | Vanmiddag stroomstoring gehad, BMC kan niet worden gereset.Afwijking beveiliging | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Klant telefonisch geholpen. BMC staat in storing. storing voeding en is niet teresetten. klant wil dat we morgen langs komen. IP groep ingekocht.Maarten in 't Veld (IP groep) gesproken. Hij geeft aan dat de storing d.m.v.telefonische ondersteuning is opgelost. Werkbon volgt. | 64.4
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09898 | Pius X | 934963 | 44132 | 44133 | Gereed gemeld | Verstopping vloerput voedselbank | 1E LIJN ST |  | - | verstopping vloerput voedselbank | Fa Van der Velden 29-10-2020:Verstopping vloerput als gevolg van aanslag/ slib door vet/vuil.zand e.d. | Fa Van der Velden 29-10-2020:Schrobput en riolering ontstopt en gereinigd. Werking getest en weer in orde. | 78.59
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09925 | Cultuurhuis Bovendonk 111 | 935884 | 44138 | 44138 | Gereed gemeld | Lekkage radiator lokaal 108. | 1E LIJN ST |  | *3-11-2020 Dhr. Harmsen geïnformeerd over inzet monteur. | Lekkage radiator lokaal 108.Afwijking W | Technisch gebrek | van de radiator miste je de afsluit dop. t.b.v. aftap mogelijkheid. van een andere radiator deze afgehaald en in het lokaal erop gezet. cv-installatie weer opgevuld. | 134.05
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09963 | Innovitapark | 935997 | 44139 | NULL | Vervallen | Stroomstoring nadat kabel geraakt is. | 1E LIJN ST |  | *4-11-2020 Dhr. Buijs ingelicht over monteur 4-11 08:30. *4-11-2020 Geen capaciteit vandaag Iom. Mark Roovers ingepland bij monteur voor 5-11. | Stroomstoring nadat kabel geraakt is tijdens werkzaamheden. | - | Gebeld door Roberto van Hopmans Wonen dat er licht brand in het pand dus dat de melding komt te vervallen. | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09967 | Stichting Openluchttheater Vrouwenhof | 936087 | 44139 | 44151 | Gereed gemeld | kloktijden aanpassen buiten verlichting | 1E LIJN ST |  | - | kloktijden aanpassen buiten verlichtingals je op locatie ben graag even contact op nemen met de melder hans van duntel. 0623102443Afwijking E kloktijden aanpassen buiten verlichtingals je op locatie ben graag even contact op nemen met de melder hans van dun tel. 0623102443Afwijking E kloktijden aanpassen buiten verlichtingals je op locatie ben graag even contact op nemen met de melder hans van dun tel. 0623102443Afwijking E kloktijden aanpassen buiten verlichtingals je op locatie ben graag even contact op nemen met de melder hans van dun tel. 0623102443 | Technisch gebrek , bij aankomst klokje door gemeten. geeft geen spanning door. Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer , lantaarns zijn opgedeeld in 2 groepen. allebei uit de lasdoppen getrokken bij aankomst. deze aangesloten en klok doorgelust, klapt groep 1 direct. Dit verder onderzoeken met 2 personen. Geen elektrisch schema aanwezig. aangelegd door een doe-het-zelver.Definitief herstel – instructie gegeven opgenomen en mail maken naar rob en parkranger | 624.96
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09920 | Kinderboerderij: woning met schuur | 936695 | 44144 | 44145 | Gereed gemeld | Storing Gaskachel stopt tijdje branden + waakvlam | 1E LIJN ST |  | - | Hierbij meld ik een storing aan een van de gaskachels van de kinderboerderij,Ambrozijnberg 202 te Roosendaal, SL09920.De gaskachel stopt na een tijdje branden en de waakvlam gaat ook uit.Klant CP Joyce de Lange TEL:(06) 30 09 84 80 aangemeld via een appje ( was nietbereikbaar ).Gepland 10/11 als 1e klus in de ochtend in overleg met de monteur Johan Segers.Afwijking W Hierbij meld ik een storing aan een van de gaskachels van de kinderboerderij, Ambrozijnberg 202 te Roosendaal, SL09920.De gaskachel stopt na een tijdje branden en de waakvlam gaat ook uit.Klant CP Joyce de Lange TEL:(06) 30 09 84 80 aangemeld via een appje ( was niet bereikbaar ).Gepland 10/11 als 1e klus in de ochtend in overleg met de monteur Johan Segers. | Geen probleem | Definitief herstel .storing is vorige week doorgegeven maar tijdens oh is het opgelost.er is dus geen storing meer. | 214.22
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 936580 | 44144 | 44146 | Gereed gemeld | Storing aan automatische deur ,paslezer en de deur | 1E LIJN ST |  | - | Hierbij meld ik een storing aan de automatische deur bij de Gewenten 40 teRoosendaal SL09910.De deur reageert niet meer op de paslezer en de drukknop.Rob Theunis 06-27175731 | Fa Assa Abloy 09-11-2020:Vermoedelijk bleef de deur in het slot hangen, waardoor de deuropenerniet kon openen. | Fa Assa Abloy 09-11-2020:Werking gecontroleerd en getest. werking is in orde.Begintijd 15:46uurEindtijd 16:04uur | 101.02
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09937 | Sporthal Harella | 936792 | 44145 | 44147 | Gereed gemeld | lekkage cv bij de voetbal | 1E LIJN ST |  | - | lekkage cv bij de voetbal Afwijking W lekkage cv bij de voetbal | Technisch gebrek | Definitief herstel Verkalking weggehaald en de koppeling aangedraaid, hij is nu dicht. Onderin de zwarte rand stond al water, dit heb ik zo goed mogelijk eruit laten lopen.Tevens stond de cv ketel kleedruimtes voetbal in storing knipperende 1 44 deze gereset en de gewenste temperatuur hoger gezet deze stond op 15°c naar 19°c gezet, ook bij de cv ketel kleedruimtes Handbal hetzelfde gedaan. | 205.18
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 937407 | 44151 | NULL | Gereed gemeld | SPOED: Geen stroom op kantoor | 1E LIJN ST | mail M. Koevoets | - | Zou er iemand met spoed kunnen komen omdat we zonder stroom gedeelte zitten opkantoor. | - | - | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 937454 | 44151 | 44153 | Gereed gemeld | Geen CV , bijgebouw is in het noodlokaal | 1E LIJN ST |  | - | Geen CV , bijgebouw is in het noodlokaal.Melden bij de receptie hoofdgebouw.Gepland 16/11 tussen 13 - 16 uurAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent het controleren van diverse componenten t.b.v. storing cv-ketel. gebeld met Buderus voor oplossing. luchtdruk verschil schakelaar rookgas ventilator is niet meer goed. Zie foto's voor typeDefinitief herstel het vervangen van de luchtdruk verschil schakelaar | 655.11
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09937 | Sporthal Harella | 937932 | 44153 | 44165 | Gereed gemeld | CV-ketel is uitgevallen. | 1E LIJN ST | Telefonisch dhr. Van Etten 18/11 | - | CV-ketel is uitgevallen.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | het was knipperend 1 44. Code geprobeerd op te zoeken. niks kunnen vinden. Met Remeha contact gehad. deze gaf aan dat het de branderautomaat is. Artikel nummer gevraagd en deze aan Mark doorgegeven. ketel nog gereset. deze kwam weer bij. Branderautomaat moet nog vervangen worden het vervangen van de branderautomaat | 642.36
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 938384 | 44155 | 44155 | Gereed gemeld | Temperatuur klok display | 1E LIJN ST |  | - | tijd display | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven tijd om 12 uur gereset maar klok module vol water in overleg met Rob Theunis | 228.73
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 940101 | 44165 | 44165 | Gereed gemeld | Stroomstoring Bij hun Postkamer Kamer 4 A | 1E LIJN ST |  | - | Stroomstoring Bij hun Postkamer Kamer 4 A.Afwijking E Stroomstoring Bij hun Postkamer Kamer 4 A. | Verkeerd gebruik | Definitief herstel , groep 11 in schakelkast stond uit. deze in gezet en er was weer spanning op de wcd's | 146.79
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09885 | De Suite | 939949 | 44165 | 44166 | Gereed gemeld | Bij gebruik wasmachine is er wateroverlast. | 1E LIJN ST |  | *30-11-2020 Dhr. Swagemakers ingelicht over inzet monteur. | Bij gebruik wasmachine is er wateroverlast. Heeft te maken met een kleinkastje dat het water doorpompt.Afwijking W Bij gebruik wasmachine is er wateroverlast. Heeft te maken met een kleinkastje dat het water doorpompt.Afwijking W Bij gebruik wasmachine is er wateroverlast. Heeft te maken met een kleinkastje dat het water doorpompt.Afwijking W Bij gebruik wasmachine is er wateroverlast. Heeft te maken met een kleinkastje dat het water doorpompt. | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , sanibroyeur defect. moet vervangen worden. gelijk water zuiger meenemen Definitief herstel Sanibroyeur is vervangen. | 815.61
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09885 | De Suite | 940315 | 44166 | 44210 | Gereed gemeld | afvoerpomp in de keuken defect | 1E LIJN ST |  | - | afvoerpomp in de keuken defect Afwijking W afvoerpomp in de keuken defect | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Afvoerleiding zit verstopt, opstoppingsbedrijf aansturen. | 207.18
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09892 | Kertoren Sint Janskerk | 940254 | 44166 | 44166 | Gereed gemeld | twee groepen gesprongen door kortsluiting | 1E LIJN ST |  | - | Er zijn 2 groepen gesprongen in de toren, wellicht door kortsluiting door lekkaggraag 15 min van te voren bellen met patric swagemakerstel. 06-51571378Afwijking E Er zijn 2 groepen gesprongen in de toren, wellicht door kortsluiting door lekkaggraag 15 min van te voren bellen met patric swagemakerstel. 06-51571378 | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten gekeken gemeten gecontroleerd 1 van de 2 kachels aansluiting defect lasdoppen op geplaatst besproken met p swagemakers | 133.81
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09915 | Sporthal In de Roos | 940492 | 44167 | 44168 | Gereed gemeld | Storing LBK gymzaal urgent | 1E LIJN ST | Telefonische melding | - | Storing LBK gymzaal urgentAfwijking W Storing LBK gymzaal urgent | Technisch gebrek . V snaar van de warmtewiel is kapot. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.De v snaar was na oh ronde aangegeven en was besteld, alleen hij is nog binnen bij ons. Nu heb aangeven wanneer die binnen is gelijk iemamd voor planndn. Ik heb nu de oude snaar voor nood ingezet met een noodoplossing. De Lbk draait weer normaal en storingsvrij avhtergelaten. Inmiddels is een niet urgent sroring in priva van Rada douchsysteem. Die hebben ze met werkzaamheden de stekker uitgetrokken en weer teruggezet maar hij bleef of comminicatiestoring staan. Ik kan nu niet bij omdat de ruimtes bezet zijn. De voncierge gaat het kasje zelf zoeken en proberen te resetten.DE VOLGEND KEER VTV BELLEN VOORDAT MONTEUR AANKOMT. | 388.72
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09936 | Multifunctioneel centrum De Geerhoek | 941383 | 44172 | 44175 | Gereed gemeld | Geen CV, storing Urgent | 1E LIJN ST | Telefonische melding | - | Geen CV, storing Urgent. reset geeft geen resultaatAfwijking M&amp;R Geen CV, storing Urgent. reset geeft geen resultaatAfwijking M&amp;R Afwijking E Geen CV, storing Urgent. reset geeft geen resultaatAfwijking M&amp;R Geen CV, storing Urgent. reset geeft geen resultaatAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek Technisch gebrek | brandschakelaar heeft sluiting veroorzaakt.deze heeft altijd binnen gezeten maar gedeelte van het pand wordt gesloopt zodat deze buiten zit nu.schakelaar is tijdens de sloop ook zwaar beschadigd en deze ligt in stukken aan de muur(zie foto)schakelaar dient vervangen te worden door een buiten versie.tevens is de regelmaat niet in zijn geheel te resetten.oorzaak hiervan is dat de regeling van de bibliotheek hierop is aan gesloten.installatie is hiervan gesloopt maar in regelmaat niet veilig gesteld. M&amp;R hierna laten kijken.installatie werkend achter gelaten Functioneel herstel – werkend achtergelaten Nieuwe schakelaar is geplaatst dient alleen nog te worden aangesloten, dit kan gebeuren na 12:30hr.Definitief herstel schakelaar aangesloten vuilwater pomp op wcd gezet waar spanning op staat ketel bieb storing contact los gehaald nu storing vrij | 548.09
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 941483 | 44172 | 44181 | Gereed gemeld | Verwarming in de brandweerkazerne werkt niet goed | 1E LIJN ST |  | - | De verwarming in de brandweerkazerne werkt niet naar behoren. Soms verwarmt hijwel om kort daarna weer af te koelen.De verwarming in het dagverblijf staat op 5 en dan zou je je handen hier nietaan moeten kunnen velen, maar hij wordt slechts een beetje warmHet dagverblijf is een ruimte waar onze mensen veel ’s avonds verblijvenAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek | thermostaatkranen gecontroleerd en deze werken naar behoren.3 wegkleppen in orde staan op de hand en minimaal open.reden hiervan is dat de weersafhankelijke regeling defect is3 weglklep vol open gezet en ketel op hand in gezet.met enige spoed dient regeling vervangen te worden | 148.87
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09893 | Raadhuis | 942318 | 44174 | 44174 | Gereed gemeld | Centrale verwarming is uit gevallen | 1E LIJN ST | 5609923 | - | Wate bijgevuld blijft buitenwerkingAfwijking W Wate bijgevuld blijft buitenwerking | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , de klant had zelf de ketel bijgevuld maar de ketel zou niet opstarten. bij aankomst draaide de ketel weer. gewacht tot aanvoer 61 graden was en retour 46 graden. er zou al jaren druk verlies zijn. | 339.54
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 942113 | 44174 | 44180 | Gereed gemeld | cv-ketel start niet op na reset | 1E LIJN ST |  | - | cv-ketel start niet op na reset | - | Definitief herstel, storing in historie gezocht code 14 (automaat probleem)prameters na gelopen deze stond op notuleren terwijl deze aansluitingniet gebruikt werd. Nu werkt alles. | 102.16
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09963 | Innovitapark | 942367 | 44175 | 44175 | Gereed gemeld | Stroomstoring op locatie. | 1E LIJN ST |  | - | Stroomstoring op locatie.Afwijking E Stroomstoring op locatie. | Technisch gebrek | Definitief herstel grp1 was uit automaat en relais contacten aangedraaid en 2 relais deden 2 contacten het niet goed verwisseld met reserve contacten | 153.81
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 942622 | 44176 | 44179 | Gereed gemeld | Radiatorknop afgebroken. | 1E LIJN ST |  | - | Radiatorknop afgebroken, radiator blijft nu doorbranden.Radiator bevindt zich op begane grond bij de oude kantine.Betreft een thermostaatknop Comap.Afwijking W | Technisch gebrek | het vervangen van de kapotte thermostaat knop Comap/Sar met knop uit de bus | 171.11
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09906 | Tijdelijk gebouw | 943787 | 44181 | 44183 | Gereed gemeld | Koud op kantoor | 1E LIJN ST | Telefonische melding | - | Koud op kantoor. Er is hier recent onderhoud geweest. Afwijking W Koud op kantoor. Er is hier recent onderhoud geweest. | Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer , ketel niet aan te krijgen heb spanning maar ketel doet niks. deze is dusdanig oud dat vervangen goedkoper is dan onderdelen te vervangen | 130.73
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09920 | Kinderboerderij: woning met schuur | 944266 | 44183 | 44188 | Gereed gemeld | Plaatsen nieuwe ketel | 1E LIJN ST |  | - | CV werkt niet, code 4.Resetten werkt niet.Van te voren bellen met 0630098480 i.v.m. openen poort.Afwijking W Afwijking W Afwijking W Afwijking W CV werkt niet, code 4.Resetten werkt niet.Van te voren bellen met 0630098480 i.v.m. openen poort.Afwijking W Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek. De ventilator en de branderautomaat zijn kapot. Voorig keer is de gasblok vervangen en nu weer de ventilator en branderautomaat. De ketel is van 1996 en het beste om de toestel geheel te vervange. Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Systeemdruk te laag, deze op druk gezet. Geen resultaat, storing 9, max thermostaat geopend. ontlucht, contact gehad met Fouad en Mark, er komt een cv monteur om verder te kijken. Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. De ketel is opgegeven dus moet zsm vervangen worden, de toestel is van 1996. De capaciteit is 25 kw, zie ook foto van kenplaat. De expantievatbeugel mag blijven, maar wel een nw vat bestellen. De rookgas is 80 en ziet er nog goed uit. verder is de afvoer in de buurt en de aansluitingen zijn 28 knl. zie ook foto's oor meer info. Definitief herstel , ketel vervangen en getest Definitief herstel , rga aangepast | 2718.74
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09936 | Multifunctioneel centrum De Geerhoek | 945390 | 44188 | 44188 | Gereed gemeld | voordeur blijft open staan gaat niet dicht | 1E LIJN ST |  | *23-12-2020 Melding liep dubbel op SO 945394, die so gesloten. | voordeur blijft open staan gaat niet dicht | Fa Assa Abloy 23-12-2020:Sensor buiten knipperde oranje | Fa Assa Abloy 23-12-2020:Sensor buiten afgesteld en werking getest. Is weer in orde.Begintijd 14:53uurEindtijd 15:27uur | 139.74
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09936 | Multifunctioneel centrum De Geerhoek | 945394 | 44188 | NULL | Gereed gemeld | Schuifdeur gaat niet meer dicht. | 1E LIJN ST | Opdracht via E-mail 23/12 | - | Schuifdeur gaat niet meer dicht. | - | Melding is opgelost via SO 945390 | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09904 | Kinderdagverblijf Domino+ | 945806 | 44193 | 44201 | Gereed gemeld | Geen warmte | 1E LIJN ST | Telefonische melding | - | Geen warmte. Niet alle radiatoren lopen door. Graag bellen met klant voorvertrek 0165 551593Afwijking W | Technisch gebrek | 2 thermostaat kranen laten geen warmte door, (lokalen 1 en 2). 1 kraan weer goed gekregen. (lokaal 3) zie foto's voor type kranen. deze 2 die niet door laten vervangen 1/2". alle verwarming moet hiervoor drukloos. verwachting is dat invriezen niet gaat. | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09915 | Sporthal In de Roos | 945883 | 44194 | 44194 | Gereed gemeld | Storingen LBK | 1E LIJN ST |  | - | Er zijn 2 storingen in de LBK.De Dhr Jacobs 06-516 250 48 is om 10:30 op klant locatie aanwezig.Afwijking W | Technisch gebrek | op de regelkast stonden de hoog urgent en laag urgent storingen in. op regeling gekeken, maar niks van een melding gevonden. de cv verdeler was koud. bij de cv-ketels stond de druk op 0,2 bar. deze opgevuld tot 1,8 bar. op diverse plaatsen ontlucht. de storingsmeldingen weg kunnen krijgen. | 218.64
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 946020 | 44194 | 44194 | Vervallen | lift opsluiting bon achteraf vervallen, zie 946079 | 1E LIJN ST | 83151 | - | lift opsluiting bon achteraf ivm serviceverzoek 83151 – SU10 - NL0516264VERVALLEN =&gt; IVM AFGEHANDELD OP SO 946079 | - | werkbon thyssenkrupp 29-12-2020Beide liften leeg en in bedrijf aangetroffenAlgemeen - Zie opmerking - Geinspecteerd - Veroorzaakt door vandalisme of onjuist gebruikstart 18:00 eind 18:15 | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 946079 | 44195 | 44195 | Gereed gemeld | Noodoproep opsluiting, vanuit de kooi gemeld | 1E LIJN ST | OPSLUITING LIFT 2 24-12-2020 | - | Noodoproep opsluitingpersoon in lift 2 , vanuit de kooi gemeld. | Fa Thyssenkrupp 24-12-2020:Molest / Vandalisme | Fa Thyssenkrupp 24-12-2020:Bij aankomst beide liften leeg en in bedrijf aangetroffen.Valse melding gemaakt vanuit de kooi.Begintijd 18:00uurEindtijd 18:15uur | 131.91
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09908 | Graffitijam | 946628 | 44200 | 44204 | Gereed gemeld | Stroomstoring op locatie. | 1E LIJN ST |  | - | Stroomstoring op locatie, 1 groep blijft uit staan.Afspraak 5-1 1e werk.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven klemmen strook verbrand door gezet met lasdoppen | 179.71
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09904 | Kinderdagverblijf Domino+ | 946276 | 44200 | 44201 | Gereed gemeld | Gehele pand geen verwarming | 1E LIJN ST | Telefonisch melding 4/1 | - | Gehele pand geen verwarmingAfwijking W Gehele pand geen verwarming | Technisch gebrek ,cv ketel stond in storing. printplaten defect 3 stuks. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , cv ketel kunnen resetten, iom remeha 3 printen vervangen. ketel is uit 1999 advies om ketel te vervangen, weet niet hoe lang ketel nu blijft draaien.Service locatie zit niet meer bij ons in contract. | 94.52
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 946843 | 44201 | NULL | Gereed gemeld | Knoppentableau in de lift defect | 1E LIJN ST |  | *6-1-2021 05-01 THYSSENKRUPP ¦ 06-01 &gt; lampje schachtknop nog te vervangen | Knoppentableau in de lift defect | Fa Thyssenkrupp 06-01-2021:Lampje van de schachtknop is defect. | Fa Thyssenkrupp 06-01-2021:Melding van drukknop in kooi niet waargenomen, ook niet in de andere lift. Welis het lampje van de schachtknop defect, deze is besteld en moet nog vervangenworden.Begintijd 08:00uurEindtijd 08:48uur*******************************************************************************Vervolgwerk nog uit te voeren: Vervangen van lampje schachtknop.********************************************************************************Fa Thyssenkrupp 19-01-2021:Schachtknop boven vervangen.Drukknoppen - Schachtdrukknop - Vervangen.Begintijd 11:05Eindtijd 11:37 | 362.35
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 948615 | 44204 | 44204 | Gereed gemeld | Deel van Elektra is uitgevallen. | 1E LIJN ST | 5703322 | - | Deel van Elektra is uitgevallen.Deel van Elektra is uitgevallen. | - | Definitief herstel .met robert gebeld omdat deze daar vanmiddag is geweest deze heeft mijnheer gebeld en het telefonisch op kunnen lossen. | 84.2
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 948206 | 44204 | 44207 | Gereed gemeld | Geen warm tapwater beschikbaar. | 1E LIJN ST |  | *8-1-2021 Iom. Mark Roovers -&gt; Johan Segers ingepland. | Geen warm tapwater beschikbaar.Afwijking W Geen warm tapwater beschikbaar.Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld .ketel gecontroleerd ontsteekpen vervangen.hey lijkt erop dat de ketel weinig doorstroming heeft daarom binnen werk van driewegklep bestellen en vervangen zie foto.rubber balletje.en kijken of probleem dan weg is .wel spoed achter vervanging van de ketels zetten.Functioneel herstel – werkend achtergelaten vervangen van het binnenwerk t.b.v. 3-weg klep cv-installatie. installatie weer opgevuld en weer bijgezet | 462.3
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09889 | Doppido | 948651 | 44207 | 44211 | Gereed gemeld | Storing cv, code LD2 sluit niet. | 1E LIJN ST |  | - | Storing cv, code LD2 sluit niet. (Remeha)Afwijking W | Niet duidelijk. Verschillende storingen. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten De ketel stond op storing 2 watergebrek, terwijl de druk op meer dan 1,8 bar stond. Dat duidt aan dat de drukmeter van de ketel kapit is. Ik daarvoor de cerculatiepomp op minimaal moeten laten draaien, toen probeerde de ketel op te starten, daarna gaf ie code 2, problerm met luchtdruk. Ik heb ondekt dat 1 van 2 slagtjes 4 mm op de gasklep kapot was door slijtage, de slantje heb ik met een tijdelijk oplossing hersteld, de oregineel slangen moeten besteld worden. Bij de drukschakkelaar zie foto zijn ook reparatie luchtslangetjes gebruikt en de verbindingen zijn niet echt goed. De ketelt draaide toen even en ik heb hem op thermostaat uit laten gaan om te testen of ie weer kan opstarten, dat deed ie niet en gaf de heel tijd storing 4 knip. aan. Duidt op geen vlamsignaal. Na tigmalen probren te resetten was t mij niet geluk, ik heb dan voor de zekerheid een ontsteekingspen laten bestellen en opgehaald. Na het monteren van de pen heb ik nog meermalen gereset en toen kwam de ketel in. Ik heb daarna niet geprobeerd te testen maar gewoon het gebouw laten opwarmen lmdat het te koud was binnen. De ketel draait nu maar k kan niet garanderen dat het blijft doen. De toestel is van het jaar 1996 en wordt tijd om te laten vervangen is mijn advies. De beste optie is om 2 kleiner Remeha wandketels in caskade te installeren voor meer bedrijfszekerheid n omdat de ruimte klein is. zie fotos. zez moeten de slangen, de kopplingtjes op de gasblok en de druksensor in de ketel vervangen worden en dan weet k nog niet wat er daarna kapot gaat en of de ketel als ie uit gaat dan weer zonder probleem opstart. Het kan dan dat een ander onderdeel kapot gaat door slijtage. | 526.88
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 948774 | 44207 | 44208 | Gereed gemeld | Heater in remise blijft doorwarmen. | 1E LIJN ST |  | - | Heater in remise blijft doorwarmen.Vragen naar dhr van de Kar. Uitvoer 9:00-12:00 uurAfwijking W | Technisch gebrek | Het ging om heater naast de antieke brandweerwagen. de thermostaat van de heater schakelde niet. deze bleef plakken. thermostaat weer schakelend gekregen | 126.9
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09913 | Poort Red Band wedstrijdtoren WielerExp | 949227 | 44208 | 44210 | Gereed gemeld | Storing verlichting bij de WielerExperience | 1E LIJN ST | Niet vermeld | - | Storing verlichting bij de WielerExperience. De verlichting van de baan isdeels uit en de masten knipperen.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven 1 fase in de onderverdeler in de jurytoren kapot 25 a erna gemeten l1 en l2 continu 24a door zekering kan wel maar een spanning dip of iets gaat die eruit gekeken alles wel geschikt voor 35 a zekering houder kabel schakelaars dit is een idee misschien als nog een keer voorkomt | 130.55
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09934 | Eetcafé & Sporthal Omganck | 949929 | 44210 | 44215 | Gereed gemeld | Storing cv, code: T1 (Itho Climax 2). | 1E LIJN ST |  | *14-1-2021 Dhr. Jacobs ingelicht over inzet F. Sahli. | Storing cv, code: T1 (Itho Climax 2).Graag van te voren bellen op 0683490257.Afwijking W Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek. Cv pomp vastgelopen. Waardoor is de ketel in storing t1 hoog temperatuur voor lang tijd. Drukmeter kapot. Technisch gebrek.Cerculatiepomp van de ketel en druk expantievat kapot. Technisch gebrek | Materialen besteld.De pomp heb ik verholpen maar de drukmeter moet besteld en vervangen worden, anders vullen ze teveel bij en dat was het geval toen ik aankwam. Dus graag nw bestellen. zie foto. typeplaatje. Bij volgende dezelfde storing pomp verwisselen!! Foto's Fouad Sahli.Materialen besteld.Ik heb de drukmeter vervangen, maar de beheerder gaf aan dat de ketel vanmorgen weer op storing t1 stond, dit duidt aan dat de opgewarmde water niet kan circuleren en de maximaal thermostaat aangesproken wordt. Omdat deel installatie toch leeg moest, hdb ik ook de drukvat getest, die heeft ook 0 voordruk, dus die moet ook vervangen worden. Dus graag de pomp en de expantievat 25 L, 1 bar vd bestellen en de klusje weer plannen. De pomp draait nu even maar kan weer dat ie vanavond uitvalt en de ketel weer op storing gaat. zie ook fotos voor meer info. het vervangen van de defecte expansie vat en circulatie pomp. Bij terug plaatsen van gasblok brak onderdeel af. deze bij Wasco Dordrecht opgehaald en vervangen. installatie weer op druk gezet en aangezet. | 1308.71
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09964 | Paviljoen Nieuwe Markt (1e verdieping) | 951999 | 44217 | 44225 | Gereed gemeld | ventilatie maakt een rammelend geluid | 1E LIJN ST |  | - | ventilatie maakt een rammelend geluidAfwijking W Afwijking W | Geen probleem Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent de geluidsoverlast komt van de 2e verdieping af. hier zit een buisventilator in luchtkanaal 100mm. de buisventilator is niet meer goed. deze bij Mark besteld. zie kaartje voor de gegevens van de huurder i.v.m. afspraak maken. ook graag op de 1e verdieping laten weten.Definitief herstel vervangen van de defecte afzuig ventilator | 437.99
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 952092 | 44217 | 44232 | Gereed gemeld | lift stationzijde gaat niet naar beneden | 1E LIJN ST |  | - | lift stationzijde gaat niet naar beneden deuren gaan wel open | lift stationzijde gaat niet naar beneden | Werkbon Thyssenkrupp 21-01-2021:Schachtdrukknop boven is defect. deze is besteld en wordt geplaatst als deze binnen is.Start 20:56Eind 21:21********************************************************************************2 schachtknoppen vervangen | 212.47
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 953077 | 44221 | 44232 | Gereed gemeld | Lift stationszijde boven niet oproepbaar | 1E LIJN ST |  | - | Lift stationszijde boven niet oproepbaar | Fa Thyssenkrupp 25-01-2021:Schachtdrukknop beneden is defect.********************************************************************************Fa Thyssenkrupp 30-01-2021:Lift gaat enkel van beneden naar boven en niet andersom.Schachtknop is defect, dit is bekend. | Fa Thyssenkrupp 25-01-2021: {Servicebonnummer 097021] Schachtdrukknop benedenisdefect. Deze is besteld.Begintijd 17:30uurEindtijd 18:00uur********************************************************************************Fa Thyssenkrupp 30-01-2021: {Servicebonnummer 100006]Ik heb geen sleutels voor de besturingskastenBegintijd 11:45uurEindtijd 12:45uur********************************************************************************Fa Thyssenkrupp 30-01-2021: {Servicebonnummer 100321]Schachtdrukknop bg nagezien deze is defect,en door collega besteld,klant ishier over ingelicht!Begintijd 15:06uurEindtijd 15:36uur*******************************************************************************Fa Thyssenkrupp 30-01-2021: {Servicebonnummer 100608]Deurpanelen (Automatische deur) - Constructie- GeinspecteerdBegintijd 08:01uurEindtijd 08:02uur*******************************************************************************Fa Thyssenkrupp 30-01-2021: {Servicebonnummer 100632]Twee schachtknoppen vervangen en werking getest.Werking is weer in orde.Begintijd 08:00uurEindtijd 09:07uur | 685.32
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 953079 | 44221 | 44232 | Gereed gemeld | Lift Stadionzijde op Begane grond niet oproepbaar | 1E LIJN ST | Dhr. Swagermakers | - | Lift Stadionzijde op Begane grond niet oproepbaar | - | 2 schachtknoppen vervangen | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09888 | Tongerlohuys | 954141 | 44224 | 44239 | Gereed gemeld | brandscherm corridor vervangen | 1E LIJN ST |  | - | brandscherm corridor vervangen | - | - | 45.96
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 954695 | 44228 | 44228 | Gereed gemeld | Storing automatische deuren | 1E LIJN ST |  | - | Storing aan de automatisch deuren 2xEr zou afgelopen vrijdag al een monteur komen, maar dit is niet gebeurd.Graag met spoed vandaag een monteur sturen! Afwijking W | Niet duidelijk | Loopt op SO954431Definitief herstel , oude melding | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09915 | Sporthal In de Roos | 955222 | 44229 | 44251 | Gereed gemeld | Lbk geeft storing Urgent. | 1E LIJN ST |  | - | Lbk geeft storing Urgent.Afwijking W.Afwijking W | Technisch gebrek.Rookgasventilator boiler 2 kapot. Vastgelopen. Technisch gebrek.RG ventilator kapot. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .Graag nw rg ventilatir voor AO Smigh boiler bestellen en vervolg actie plannen. De boiler staat nog op storing. Type plaat en vorm, zie foto. Definitief herstel.De rg ventilayor is vervangen, boiler gereset en getest. Priva GBS gereset en storingsvrij achtergelaten. | 641.86
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09925 | Cultuurhuis Bovendonk 111 | 955253 | 44229 | NULL | Gereed gemeld | 1 ruimte wordt niet goed warm. | 1E LIJN ST |  | - | 1 ruimte wordt niet goed warm. Dit betreft de ruimte welke als laatstis aangebouwd.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek. Regeling Cenvax reageert niet. En of kapot.Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Ik krijg de regeling niet van storing af en ik kreeg geen waardes te zien. De scherm geeft aan dat de modem afwijzig is, Geen communicatie. Ik heb alles nageken en geprobeerd maar ik krijg het niet werkend. Graag nog iemand van m&amp;r hiernaartoe sturen om de regeling te bekijken. De ketel heb ik maar op hand aangestuurd om warmte te creeren in t gebouwdeel. zie fotos.Ik heb begrepen van de beheer dat er ruimtevoelers zouden worden geplaatst en dat deze ketel ook strax op de GBS Priva regeling komt. Het is beste om de ketel in de Priva GBS op te nemen en cenfax te laten vervallen. Definitief herstel, ketel weer van hand gehaald en sturing gemeten, komt binnen.Alles weer aangesloten en er wordt weer op temperatuur gestuurd.Zie bijgevoegde foto, bij 1,9C wordt er 56C gemaakt. | 404.27
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09934 | Eetcafé & Sporthal Omganck | 955468 | 44230 | NULL | Gereed gemeld | verlichting sporthal uitgevallen | 1E LIJN ST |  | - | verlichting sporthal uitgevallen in de horeca brand de verlichting nog en de zekeringen staan goed | - | - | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09907 | Bouwloods Cabod | 960200 | 44249 | 44277 | Gereed gemeld | Deur in hal 3 loopt uit de rails | 1E LIJN ST | Telefonische melding | *16-3-2021 Mail AssaAbloy verzoek werkbon gestuurd (MP) *17-3-2021 RA: Het zou zo maar kunnen zijn dat hiervoor Crawford aangestuurd moet *17-3-2021 worden. Wacht op reactie/wb Besam *22-3-2021 Offerte Crawford doorgestuurd naar WVB en CB (MP) | Deur in hal 3 loopt uit de rails | Fa Assa Abloy 22-03-2021:Rails is krom. | Fa Assa Abloy 22-03-2021:Rechter rails wat gericht maar levert niet het gewenste resultaat, rep.opdrachtom rechts een stuk verticale rails te vervangen.Voor het uitvoeren van deze reparatiewerkzaamheden volgt eerst een offertevia ons contractteam.******************************************************************************** | 232.13
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09913 | Poort Red Band wedstrijdtoren WielerExp | 960509 | 44250 | 44252 | Gereed gemeld | grond kabel kapot getrokken | 1E LIJN ST |  | - | grond kabel kapot getrokken door graaf werkzaamheden Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven 2x kabel moffen gemaakt kabel gebruikt van de gemeente zekeringen vervangen moeten nog andere in, besteld. Getest gecontroleerd en is weer okeeDefinitief herstel zekeringen vervangen gemeten gecontroleerd alles weer terug zoals was | 564
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 960803 | 44251 | 44251 | Gereed gemeld | Lift 2 aan de kant van het staduim in storing | 1E LIJN ST | Telefonische melding | - | Lift 2 aan de kant van het staduim in storing | Fa Thyssenkrupp 24-02-2021:Bij aankomst geen storing aangetroffen. | Fa Thyssenkrupp 24-02-2021:beide liften werken bij aankomst.Begintijd 13:00uurEindtijd 13:29uur | 134.86
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09931 | Gymzaal Tolbergcentrum | 961327 | 44252 | 44257 | Gereed gemeld | Geen warm water, pomp defect | 1E LIJN ST |  | *26-2-2021 vervolg wvb /*- | Geen warm water in het hele gebouwAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek.Laadpomp ww/cv kapot.Nu is ook de verwarmingsbatterij van lbk kapotgeklapt, mss door bevriezen en of slijtage. zie foto. | Materialen besteld .pomp is defect nieuwe bestellen.grundfos ups 25-60 180.Functioneel herstel – werkend achtergelaten.De cv laadpomp is vervangen. Bij aankomst stond cv druk op 0 en was een uitgedroogde plas water onder de lbk in tr. Ik heb de lbk luik open en zag dat de lekkage uit de lbk kwam. De verwarmingsbatterij is kapot en daardoor is de cv installatie leeggelopen. Ik de cv afsluiters naar de lbk dichtgedraaid, de kapot cv pomp vervangen en installatie weer gevuld en ontlucht. De lbk draait weer en blaast vers lucht naar binnen. De radiatoren verwarmen de pand. Graag met de klant overleggen of de warmtebatterij vervangen moet worden. zie foto's.De wissellar is 500x500x50. aansl. 22mm koper. Pomp is vervangen. Vervolg op SO962553 | 737.06
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09917 | Wijkhuis De Wieken | 962411 | 44256 | 44256 | Gereed gemeld | CV ketel in storing code 2 | 1E LIJN ST | Telefonische melding | - | CV ketel in storing code 2. Kinderen komen om 14uur!Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .installatie gecontroleerd deze stond geheel drukloos.deze weer op druk gezet en kranen allemaal open gedraaid. nu weer in orde. | 158.36
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09917 | Wijkhuis De Wieken | 962558 | 44257 | 44274 | Gereed gemeld | CV ketels uitgevallen. | 1E LIJN ST |  | - | CV ketels uitgevallen. (Wederom)Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .voor 2 dag achter elkaar installatie leeg.ketels afgeperst hier is niets mis mee ,de installatie verliest snel zijn druk.vulautomaat er tussen geplaatst en die houd installatie op druk. alle leidingen komen uit de vloer hier is niet onder te komen.graag iemand op laten nemen om te kijken hoe dit op te lossen anders zal er een nieuwe installatie gemaakt moeten worden. | 636.44
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09915 | Sporthal In de Roos | 962760 | 44257 | NULL | Gereed gemeld | Lbk geeft storing Urgent. | 1E LIJN ST |  | - | Lbk geeft storing Urgent.Afwijking W.Afwijking W | - | - | 237.93
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 964188 | 44265 | NULL | Gereed gemeld | Koude klachten in diverse ruimtes na wzh gisteren. | 1E LIJN ST |  | - | Koude klachten in diverse ruimtes nav wzh gisteren.Gisteren was alles in orde, vandaag lijkt de installatie niet op te starten. | - | - | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL136085 | Wissellocatie Azaleastraat | 964482 | 44266 | 44266 | Gereed gemeld | Lekkende radiator. | 1E LIJN ST |  | - | Lekkende radiator.Afwijking W | Technisch gebrek | staartstuk van retour bleef lekken, ook na aandraaien. radiator afgetapt en met fitterskit de conische verbinding ingesmeerd. radiator weer opgevuld en bijgezet. cv-installatie in de kelder ongeveer opgevuld tot 1,9 bar. gecontroleerd op lekkages. | 250.21
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL136085 | Wissellocatie Azaleastraat | 964972 | 44267 | 44270 | Gereed gemeld | lekkage toiletten bij de leerlingen | 1E LIJN ST |  | - | lekkage toiletten bij de leerlingen Afwijking W | Technisch gebrek.De wc pot was los. en k denk dat ie door de beweeging is gaan lekken. | Definitief herstel Ik heb de pot met 2 schroeven vast ge maakt ip van 2. Als de klacht weer terugkomt moet er een set potschroeven besteld worden. Verder ik heb een melding gekregen met een verstopte wc aan de ander kant van t gebouw. Ik ben bij geweest en aantal keren doorgespoeld, de wc lip gewoon door. Het is duidelijk dat t verstopt is geweest, maar nu lijkt dat de prop is toch weg is gespoeld. | 272.88
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 965083 | 44270 | 44286 | Gereed gemeld | Storing vuilwaterpomp ( lampje brand ) | 1E LIJN ST |  | *19-3-2021 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *31-3-2021 Mail Inkoop, inkooporder laten vervallen, vd Velden niet op locatie *31-3-2021 geweest, volgen geen kosten (MP) | Storing vuilwaterpomp ( lampje brand ). | Firma van der Velden 15-3-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma van der Velden 15-3-2021:Wij zijn niet op bovenstaande isla uitgereden omdat de storing diezelfde daguit zichzelf opgelost.Dit is bekend geworden na contact met de klant. | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 965548 | 44272 | 44272 | Gereed gemeld | Lift 1 aan treinstationzijde deur gaan niet dicht. | 1E LIJN ST |  | *17-3-2021 Dhr. Swagemakers ingelicht over inzet monteur. | Lift 1 aan treinstationzijde deuren gaan niet dicht.Betreft bovendeuren, lift kan daardoor niet gebruikt worden. | - | LIFT 2dagstuk ontzet en liep aan op kooideur. hierdoor ging de deur aandrijving in defout. dagstuk hersteld.grendel van schachtdeur boven bleef hangen met ontgrendelen, dit afgesteld****LIFT 1grendel van schachtdeur boven bleef hangen met ontgrendelen, dit afgesteld | 277.64
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09893 | Raadhuis | 965522 | 44272 | 44305 | Gereed gemeld | LBK in storing tijdens wzh. | 1E LIJN ST |  | - | Tijdens werkzaamheden is de LBK in storing gegaan en blaast continu koudelucht, het is erg koud in het pand. | - | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .lbk blij voluit draaien na nieuwe bmc te hebben geplaatst alles nagekeken maar nergens kunnen resetten dit moet waarschijnlijk in gbs systeem hier graa gv iemand van meet en regel nalaten kijken en eventueel een noot oplossing maken omdat er toch een nieuwe gbs systeem.kom.lbk uitgezet. | 392.1
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09963 | Innovitapark | 965461 | 44272 | 44305 | Gereed gemeld | Cv-ketel maakt een vreemd geluid | 1E LIJN ST |  | - | Cv-ketel maakt een vreemd geluidAfwijking W | Technisch gebrek Slijtage gasblok. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent het geluid komt van t open gaan van de gasklep. De gasklep / blok is versleten. Graag nw blok bestellen en weer een bezoek plannen. zie foto voor type plaat.Definitief herstel .gasblok vervangen en rookgassen gecontroleerd. | 387.41
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL136085 | Wissellocatie Azaleastraat | 965707 | 44273 | 44292 | Gereed gemeld | Lekkage toiletten leerlingen. | 1E LIJN ST |  | - | Eerder deze week is een monteur langs geweest voor een lekkage aan één van deleerling toiletten. Het leek of het probleem was verholpen, maar er staattelkens een flink plas water in de loop van de dag rond de toiletpot heen.Graag weder een monteur sturen, indien mogelijk niet aan het begin van deochtend, omdat probleem dan niet of minder zichtbaar is. Ook voorkeur voor demaandag, dinsdag of donderdag, omdat ik zelf op deze dagen aanwezig ben.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .toilet is op dit moment verstopt ze laten eerst een ontstoppingsbedrijf komenom dit op te lossen van de week nieuwe afspraak maken.Melding is niet meer teruggekomen SO afgesloten. | 126.26
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09917 | Wijkhuis De Wieken | 966570 | 44278 | 44281 | Gereed gemeld | Linker ketel valt steeds uit. | 1E LIJN ST |  | *23-3-2021 Monteur ingepland i.o.m. Dhr. Jurgens. | Linker ketel valt steeds uit. (Als je er voor staat.) nadat recent een noodoplossing is gerealiseerd.Afwijking W Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek.CV pomp in de rechtse ketel kapot. Groot lekkage, warschijnelijk cv leidingen in de vloer. Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld.Graag een nw grunfos pomp bestellen voor de ketel en de leidingen testen op lekkage. Afsluiters dicht en test drukmeters plaatsen om te kijken waar de lekkage is. Daar is wat tijd voor nodig min. 3 uren. dit is ook om de situatie te bekijken igv dat de lekkage in de leidingen die in zand leggen. Dan wel een ander oplossing. Nu hangt een vulautomaat die best veel en continu aan t bijvullen is. Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .ketel en pomp uitgezet ivm lekkage op zoeken .voor ander bedrijf. deze waren er nog niet door gegeven wat ik uitgezet heb aan beheerder. Definitief herstel , pomp vervangen | 774.34
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09917 | Wijkhuis De Wieken | 966571 | 44278 | 44284 | Gereed gemeld | Led verlichting knippert regelmatig. | 1E LIJN ST |  | *23-3-2021 Klant geïnformeerd over inzet monteur. | Led verlichting aangebracht echter de dimmers zijn niet vervangen.Daardoor gebeurt het regelmatig dat de led lampen gaan knipperen.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld dimmer bij deur voor led maken en nv en wcd eraf en bij bar dimmer na aan uit schakelaar Definitief herstel alles gemaakt als besproken gemaakt en goed gemaakt nv stond op verlichting en ballen schoonmaak apparaat | 443.33
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 966651 | 44278 | 44281 | Gereed gemeld | twee radiator knoppen afgebroken | 1E LIJN ST |  | - | twee radiator knoppen afgebrokenAfwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven schakelaar kantine defect vervangen Definitief herstel , 2 knoppen vervangen | 274.63
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09893 | Raadhuis | 966637 | 44278 | 44279 | Gereed gemeld | Liftdeur kelder slaat hard dicht. | 1E LIJN ST |  | *23-3-2021 Dhr. Hesterman (TK Elevator) gaat voor 17:00 ter plaatse. | Liftdeur kelder slaat hard dicht.Dranger defect? | Firma ThyssenKrupp 23-3-2021:Nieuw ventilatiesysteem in schacht blaast dermate harddat de handbewogen schachtdeuren niet willen sluiten,deze worden gedeeltelijk open geblazen. | Firma ThyssenKrupp 23-3-2021:Externe oorzaak - Zie opmerking - Geinspecteerd -Veroorzaakt door vandalisme of onjuist gebruikAanvang werkzaamheden 17:00Einde werkzaamheden 17:22 | 148.98
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 966595 | 44278 | 44285 | Gereed gemeld | Oproepknop lift stationszijde defect. | 1E LIJN ST |  | *29-3-2021 Mail ThyssenKrupp verzoek werkbon gestuurd (MP) | Lift stationszijde komt niet wanneer oproepknop begane grond wordt ingedrukt. | Firma ThyssenKrupp 29-3-2021:Bij aankomst draait de lift. | Firma ThyssenKrupp 29-3-2021:Drukknoppen en installatie getest.Aanvang werkzaamheden 14:31Einde werkzaamheden 15:02 | 384.01
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09893 | Raadhuis | 966830 | 44279 | 44280 | Gereed gemeld | lift sluit niet meer door aanpassingen aan de LBK | 1E LIJN ST |  | - | lift sluit niet meer door aanpassingen aan de LBKAfwijking M&amp;R | Twee verzekeringen van de 24 volt lagen er uit waardoor de Toevoerventilator niet meer draaide. | &#x20;&#x20;&#x20;&#x20;&#x20;&#x20;Na het vervangen van de 24 volt glas zekeringen stond er een brandmelding op de regelkast. Ze zijn met de brandmeldcentrale bezig geweest en wissel contact niet juist aangesloten. En waarschijnlijk ook kortsluiting gemaakt. Op de elektrische schema tekeningen in de regelkast is niet vermeld hoe het u is aangesloten. | 316.62
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 967430 | 44281 | 44287 | Gereed gemeld | Oproepknop buitenzijde lift werkt niet | 1E LIJN ST |  | - | Oproepknop buitenzijde lift werkt niet, deuren openen niet. | - | Werkbon ThyssenKrupp 30-3-2021:Kortsluiting en schachtdrukknoppen. op onderste stopplaats knop ook defect.Start 15:00Eind 16:23 | 22.98
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 967604 | 44284 | 44286 | Gereed gemeld | Lift komt niet naar bgg bij indrukken oproepknop | 1E LIJN ST |  | - | Lift komt niet naar bgg bij indrukken oproepknop | Firma ThyssenKrupp 30-3-2021:Kortsluiting in schachtdrukknoppen. Op onderste stopplaats knop ook defect. | Firma ThyssenKrupp 30-3-2021:Drukknop vb42 vervangen.Aanvang werkzaamheden 15:00Einde werkzaamheden 16:23 | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL136085 | Wissellocatie Azaleastraat | 967991 | 44286 | 44287 | Gereed gemeld | waterleiding bij wasbak lek | 1E LIJN ST |  | - | waterleiding bij wasbak lek Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , wartel van de kraan aangedraaid. lekkage verholpen. | 135.44
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09894 | Fietsenstal Markt Roosendaal huurpand | 968385 | 44291 | 44291 | Gereed gemeld | Hoofdstop doorgeslagen. | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking E Hoofdstop doorgeslagen. | Verkeerd gebruik , zekering laten klappen door klant. | Definitief herstel , zekeringen door gemeten l2 defect deze vervangen en 1 op voorraad gelegd 20a | 234.2
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 968469 | 44292 | 44305 | Gereed gemeld | Koude klachten in de aanbouw. | 1E LIJN ST |  | *6-4-2021 Dhr. van de Wijngaard geïnformeerd over inzet monteur. | Koude klachten in de aanbouw (13,5c). | - | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.ketel gecontroleerd.kwam niet in stond alleen te ventileren. het pijpje van de luchtdruk schakelaar naar de rookgassen afvoer zat verstopt deze weer open gemaakt. ketel brandt nu.ook zijn de lagers van de ventilator zijn zeer slecht gezien de leeftijd van de ketel moet deze vervangen worden 1994. | 95.79
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09963 | Innovitapark | 969556 | 44298 | 44320 | Gereed gemeld | CV warmt door in gebouw | 1E LIJN ST |  | - | CV warmt door in gebouwAfwijking M&amp;R De temperatuur in het gebouw is te hoog | Technisch gebrek De twee verwarminggroepen setpoint ruimtetemperatuur stond op 22,5 °C versteld naar 21°C De afzuigventilator stond uit de frequentieregelaar is defect VATECH pDRIVE CX compact 1,5 nu tijdelijk voeding rechtstreeks aangesloten | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , de afdeling M&amp;R aansturen. installatie staat al met hand in en de afvoerventilatie blijft uit. als ik installatie automatisch zet stopt alles ermee. , ladder nodig om op dak te kunnen. Frequentieregelaar inclusief filter vervangen,Aanbieding gedaan op SO972463 | 553.41
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 970046 | 44300 | 44301 | Gereed gemeld | storing CV- Ketel noodunits | 1E LIJN ST | - | - | storing CV- Ketel noodunits Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent na info collega regelmatig terug komend probleem luchtdruk verschil schakelaar defect tijdelijk weer in bedrijf. Bij volgende melding Johan Segers. | 113.94
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 970889 | 44307 | 44307 | Gereed gemeld | Lift aan stationszijde doet niets meer. | 1E LIJN ST |  | - | Lift aan stationszijde doet niets meer. Zoweg op bgg als boven niet op te roepen | Fa Thyssenkrupp 21-04-2021:hoofdrelais en hulpblok te hoge weerstand, | Fa Thyssenkrupp 21-04-2021:hoofdrelais en hulpblok te hoge weerstand, deze vervangen | 468.78
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09915 | Sporthal In de Roos | 970879 | 44307 | 44307 | Gereed gemeld | urgente storing onbekend | 1E LIJN ST |  | - | urgente storing onbekend waar de storing zit.Graag eerst contact opnemen met dhr JacobsTel. 06-83490257Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .bij aankomst stond er niets in storing.terug proberen te zoeken wat er op storing is geweest. niets kunnen vinden volgende x iemand van meer én regel langs sturen. | 45.96
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 971549 | 44314 | 44315 | Gereed gemeld | oproepknop defect lift aan de stationzijde | 1E LIJN ST |  | - | De oproep knop beneden reageert niet, en boven gaan de deuren open en dicht alsmen beneden op de knop drukt. Boven in de lift reageren de knoppen ook niet. | Firma ThyssenKrupp 28-4-2021:Kooideur mechanisme vast geroest. | kooideur mechanisme vast geroest, dit gangbaar gemaakt********************************************************************************Firma ThyssenKrupp 28-4-2021:Dit gangbaar gemaakt.Aanvang werkzaamheden 15:45Einde werkzaamheden 16:49 | 181.86
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 971720 | 44315 | 44316 | Gereed gemeld | lekkende urinoir BG | 1E LIJN ST | 411034 | - | lekkende urinoir BGAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.stijgbuis lekt op de koppeling en uitloop.Rubber versleten. Moet vervangen worden.Zie foto's voor details. Nieuwe gehaald en geplaatst. | 402.52
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL131447 | Fietsenstalling Roosendaal | 971786 | 44316 | 44316 | Gereed gemeld | Stroomstoring op locatie. | 1E LIJN ST |  | - | Stroomstoring op locatie.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven sleutel schakelaar opnieuw aangesloten gemeten gecontroleerd gaan zelf actie ondernemen voor vervangen | 101.21
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 973017 | 44323 | 44323 | Gereed gemeld | Lift 2 staat stil op BG met deuren open. | 1E LIJN ST | Melding dhr Voogt aan Thyssenkrupp 08-02-2021 | - | Betreft melding van 08-02-2021:Lift 2 staat stil op BG met deuren open. | Fa Thyssenkrupp 08-02-2021:Melding ontvangen via dhr. Voogd. Schachtdeur is bovenvastgevroren. | Fa Thyssenkrupp 08-02-2021:Schachtdeur ontdaan van ijs en sneeuw. Werking getest en installatie weerin bedrijf achtergelaten.Begintijd 08:00uurEindtijd 09:33uur | 220.85
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 973644 | 44328 | 44335 | Gereed gemeld | Zie order 929271 - wzh uitgevoerd door ThyssenKrup | 1E LIJN ST | Zie order 929271 | *12-5-2021 Deze order aangemaakt omdat er op order 929271 het mandaat bedrag van de inkoop- *12-5-2021 order niet meer kan worden aangepast (MP) | Zie order 929271 - werkzaamheden uitgevoerd door de firma ThyssenKrupp | Firma ThyssenKrupp 17-9-2020:Fotocel defect. | Firma ThyssenKrupp 17-9-2020:Lichtcel defect, is besteld.Aanvang werkzaamheden 08:00Einde werkzaamheden 11:00********************************************************************************Firma ThyssenKrupp 18-9-2020:Fotocel vervangen en getest.Aanvang werkzaamheden 08:00Einde werkzaamheden 09:00 | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09937 | Sporthal Harella | 974742 | 44334 | 44335 | Gereed gemeld | Lekkage Boiler | 1E LIJN ST |  | - | Bij deze melden wij een storing aan een boiler: Plasje water bij boiler op 1e verdieping van sportzaal Harella, aan de Herelsestraat 102-108 in Heerle(SL09937). Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , na telefonisch contact morgen 1e werk oppakkenDefinitief herstel .koppeling van de boiler lekte.koppeling aangedraaid en gecontroleerd of hij dicht is.nu weer in orde. | 208.38
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 975004 | 44336 | 44376 | Gereed gemeld | Opsluiting | 1E LIJN ST | Servicebonnummer: 130895 | *20-5-2021 Order achteraf aangemaakt ivm opsluiting, inkooporder aangemaakt (MP) | Opsluiting | Firma ThyssenKrupp 19-5-2021:Opsluiting geweest persoon is door brandweer uit lift gehaald die hebben dedeuren onzet. Alleen ik kon niksdoen heb sleutels proberen te zoeken heb zelfs contactpersoon proberen tebellen alleen die is niet beteikbaar lift staat boven zijn verdieping. | Firma ThyssenKrupp 19-5-2021:Morgen moet er iemand naar kijken.Aanvang werkzaamheden 23:35Einde werkzaamheden 00:40******************************************************************************** | 91.92
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 975566 | 44341 | 44341 | Gereed gemeld | Opsluiting | 1E LIJN ST | Servicebonnummer: 131578 | *25-5-2021 Iom SV achteraf order en inkooporder aangemaakt (MP) | Opsluiting, melder mw. Marian 06-47883318. Graag terugkoppeling bw vooraanrijtijd | Firma ThyssenKrupp 25-5-2021:Lift door noodeind boven. | Firma ThyssenKrupp 25-5-2021:Deze naar beneden gehaald en gereset. Deuren zijn niet ontzet.Aanvang werkzaamheden 08:00Einde werkzaamheden 08:36 | 292.77
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 975686 | 44341 | 44361 | Gereed gemeld | Opsluiting | 1E LIJN ST | Servicebonnummer: 131747 | - | brandweer geweest voor bevrijding. nu zitten de schachtdeuren boven geblokkeerden zijn niet te openen. hieris een opname van gemaakt. | Firma TK E 25-5-2021:Brandweer geweest voor bevrijding. Nu zitten de schachtdeuren boven geblokkeerden zijn niet te openen. | Firma TK E 25-5-2021:Hier is een opname van gemaakt.Aanvang werkzaamheden 13:30Einde werkzaamheden 15:10********************************************************************************Vandag weer contact gehad met TK. Nog steeds niet opgelost.Vervolgwerkzaamheden wordt verder opgepakt op serviceorder 975004. | 387.53
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 975755 | 44342 | 44344 | Gereed gemeld | Remeha Quinta 115 doet niets meer. | 1E LIJN ST |  | - | Remeha Quinta 115 doet niets meer. Het is nu koud in dekazerne. Het lijkt dat er een beveiligingsautomaat van de kachel defect is.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld.besturingsprint defect door lekkende sifon.27-05-21,Definitief herstel.-Automaat vervangen, ketel weer in bedrijf. &#x20;-_-_-_ Displayprint in slechte staat, deze moet vervangen worden.Voor info vraag Johan.&#x20;-Regelkast nog in niet urgente storing en display is dood. Zie foto.Graag M&amp;R na laten gaan of dit bekend is en wat hier de oorzaak van is.. | 724.92
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 976079 | 44343 | NULL | Gereed gemeld | Lift stationszijde staat stil, buiten gebruik. | 1E LIJN ST |  | - | Lift stationszijde staat stil, buiten gebruik.Installatienummer NL0588289 | - | Reactie TK: De liften staan echter stil omdat we nog in afwachting zijn vanonderdelen. Zodra deze binnen zijn zullen wij de liften weer in bedrijf stellen. | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 976229 | 44344 | 44347 | Gereed gemeld | Nood verlichting staat te knipperen. | 1E LIJN ST | [Zaakmail 418211-753c07] | - | De noodverlichting aan de Dunantstraat in de grote ruimte aan de parkeerplaatsboven de deur staat te knipperen en bromt heel erg.kan dit opgelost worden.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld.Armatuur OC4, Famostar SPN-1.Lamp is defect, TL 8W 840.beide lampen moeten vervangen worden.Definitief herstel.beide lampen vervangen, werkt weer. | 288.08
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 976538 | 44347 | 44392 | Gereed gemeld | De airco’s werken niet bij de Gewenten 40 | 1E LIJN ST |  | - | De airco’s kantoor werken niet bij de Gewenten 40.Rob Theunis ¦ 06-27175731Technisch beheerderGepland 1/6 tussen 8 - 12 uur.Afwijking koeling Afwijking koeling | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , installatie gevuld tot 2 bar. 1 unit lekte deze dicht gezet batterij defect. moet vervangen worden. weet niet hoe installatie werkt op het dak. hier is geen toegang tot. wel van 27 inblaas gezakt tot 21.8. Afgehandeld op SO 977047.elektrische nagekeken gecontroleerd geen manco Functioneel herstel – werkend achtergelaten , installatie diverse malen gevuld en ontlucht. deze werkt nu weer. wel moet afdeling M&amp;R terug volgens priva staat installatie op storing. | 2065.32
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09964 | Paviljoen Nieuwe Markt (1e verdieping) | 978031 | 44355 | 44357 | Gereed gemeld | Ventilatie 1e verdieping werkt niet goed. | 1E LIJN ST | Mail dhr Rob Theunis d.d. 08-06-21 | - | Op de 1e verdieping werkt de ventilatie niet goed. Kunnen jullie dit bekijkenen eventueel metingen uitvoeren van de doorstoom hoeveelheid. Of dit conformhet ontwerp is. | - | Definitief herstel .filters vervangen Uren op verkeerde SO geboekt, moet SO969646 zijn.Op die so zijn ook de filters besteld. | 101.97
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 978348 | 44357 | 44405 | Gereed gemeld | 3-tal armaturen geven problemen | 1E LIJN ST |  | - | 3-tal armaturen geven problemen.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven de 3 armaturen bij verkeersploeg gerepareerd nieuwe lampen en starters en wcd s in de gang voor betere nu alleen nog wat pl lampen vervangen en misschien repareren pl lampen op nalevering Definitief herstel alles gemaakt als besproken | 476.69
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09885 | De Suite | 978872 | 44362 | 44364 | Gereed gemeld | De koeling van de LBK doet het niet. | 1E LIJN ST |  | - | . De koeling van de LBK doet het niet. Merkbaar in ruimte 17Afwijking W Afwijking W Afwijking koeling | Technisch gebrek Geen probleem Technisch gebrek | met Rob Teunis gebeld. Rob gaf aan dat de melding naar morgen kan. voor toegang: Patrick Swagemakers 0651571378 bellen i.v.m. andere huurderDefinitief herstel – instructie gegeven , er zit geen koeling in het pand op de serverruimte na.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , koeling zit in lbk die eigen regeling heeft. deze reset en gecontroleerd installatie blijft nu draaien. | 361.99
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09936 | Multifunctioneel centrum De Geerhoek | 979380 | 44365 | 44382 | Gereed gemeld | BMC storing: Melder vervuild. | 1E LIJN ST |  | - | BMC storing: Melder vervuild. | Firma IP Groep 18-6-2021:Melder met klant uitgeprogrammeerd. | Firma IP Groep 18-6-2021:Met mevrouw afgesproken dat wij tijdens het onderhoud dezemelder schoonmaken en indien nodig vervangen.Melder met klant uitgeprogrammeerd. Met mevrouw afgesproken dat wij tijdens hetonderhoud dezemelder schoonmaken en indien nodig vervangen.Melder 01.008 was vervuild. Deze was niet meer schoon te krijgen en dusvervangen. | 256.23
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 980437 | 44372 | 44375 | Gereed gemeld | Lift Passerelle staat in storing | 1E LIJN ST | Storing lift Passerelle | - | Lift Passerelle staat in storing | Firma ThyssenKrupp 25-6-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma ThyssenKrupp 25-6-2021:Beide liften op Passarelle werken bij aankomst.Aanvang werkzaamheden 19:30Einde werkzaamheden 19:45 | 135.57
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09885 | De Suite | 981043 | 44376 | 44379 | Gereed gemeld | Ventilatie staat vol te blazen. | 1E LIJN ST |  | - | Ventilatie staat vol te blazen. | - | Definitief herstel .de regeling gecontroleerd deze stond op 100% dit naar 75% terug gebracht. | 73.52
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 981335 | 44377 | 44379 | Gereed gemeld | Lekkage ontluchter CV leiding in TR 1e verdieping | 1E LIJN ST | Lekkage CV installatie bovenverdieping kazerne | - | Middels deze mail wil ik melding maken van een defecte leiding van de CVinstallatie op de bovenverdieping in de brandweerkazerne van Roosendaal.Het betreft de technische ruimte op de 1e verdieping in de gang.Zouden jullie deze melding op willen pakken. We dachten in eerste instantie aaneen lekkage op het dak echter na inspectie blijkt er iets anders aan de hand tezijn. De foto’s zijn bijgevoegd. Wat er nodig is om deze lekkage te verhelpen:het is een 22 mm leiding en is hennep gebruikt bij de koppelingen ??.Graag mij op de hoogte houden van de voortgang van deze melding. Ik ben echtertot dinsdag 6 juli afwezig dus het verzoek om mijn collega Joost en dereceptioniste Rita op de hoogte te houden wanneer men langs komt.Alvast bedankt !Met vriendelijke groeten,Robbert PeetersAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.T-stuk lastig te vervangen ivm leidingen die strak tegen de wanden gebeugeld zitten.T- stuk en ontluchter vervangen en syst. op druk gezet. Geen lekkages. | 268.09
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 981570 | 44378 | 44378 | Gereed gemeld | Geen warm water ivm storing ketel 3 | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water ivm storing ketel 3. Ketel staat te pendelen op90ºC, maar geen warm water.Graag vandaag nog een monteur ivm 24-uurs bezettingAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , los contact in de 3weg klep. dit vast gemaakt en klep loopt weer open en dicht. | 211.75
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 982644 | 44389 | 44389 | Gereed gemeld | Unit stil na opsluiting | 1E LIJN ST | Zie werkbon TK E | - | Unit stil na opsluiting | Firma TK E 9-7-2021:Unit stil na opsluiting. | Firma TK E 9-7-2021:Kooitoegang - Deurgrendel - Ingesteld.Aanvang werkzaamheden 15:45Einde werkzaamheden 16:15 | 135.57
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09964 | Paviljoen Nieuwe Markt (1e verdieping) | 986141 | 44425 | 44426 | Gereed gemeld | Lamp defect van het herentoilet | 1E LIJN ST |  | - | Lamp defect van het herentoilet.Klant CP Dhr. Lopez tel:06-51955195 is op locatie aanwezig.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel , armatuur vervangen. deze is niet dezelfde die vorige keer kapot was. | 156.24
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09888 | Tongerlohuys | 986330 | 44426 | 44431 | Gereed gemeld | opsluiting van de grote lift b.g.g | 1E LIJN ST |  | - | Storing/opsluiting van de grote lift b.g.g is al gebeld door de klant ( 2personen vast ).Klant CP Mevr. Hondenbrink tel:06-13704193. | Firma ThyssenKrupp 19-8-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma ThyssenKrupp 19-8-2021:Man met rolstoel bevrijd,had tegen staande oprijklep gereden,teksten gebroken.Aanvang werkzaamheden 17:00Einde werkzaamheden 17:45 | 635.09
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 986493 | 44428 | 44431 | Gereed gemeld | Controle lift nav brandstichting | 1E LIJN ST |  | - | Er is een poging gedaan tot brandstichting in de lift stations zijde van dePasserelle. Graag ThyssenKrupp aansturen voor het controleren van dealarmtelefoon op schade en/ of werking. | Firma ThyssenKrupp 20-8-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma ThyssenKrupp 20-8-2021:Spreekluister getest en gecontroleerd op brandschade en brandplek schoongemaakt.Aanvang werkzaamheden 14:40Einde werkzaamheden 15:00 | 135.57
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09898 | Pius X | 986757 | 44432 | 44433 | Gereed gemeld | Radiatoren grote lokaal voorzijde blijven warm | 1E LIJN ST | FW: Storing en onderhoud ketel : Serv loc09898 | - | Op bovenstaande servicelocatie Edisonstraat 55 te Roosendaal blijven deradiatoren op het grote lokaal; aan de voorzijde warm, deze krijgen ze nietuit. Ook brand het lampje dat er onderhoud dient gegeven te worden aan de ketel.De sleutel is op te halen op ons kantoor aan de Burg Prinsensingel 38 teRoosendaalMet vriendelijke groet/kind regards,Roberto BuijsAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek , vermoedelijk zit iedereen aan de kloktijden in de cv ruimte | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , stooklijn aangepast en klok later laten starten. iom Roberto telefonisch. gaat hij kookprogramma aanleveren en wij deze kunnen programmeren met het onderhoud. | 105.89
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09888 | Tongerlohuys | 986856 | 44433 | 44435 | Gereed gemeld | Verlichting de blauwe ruimte uit/defect | 1E LIJN ST |  | - | Verlichting de blauwe ruimte is uit/defect.en bediening ruimte de rode loper moet aan/uit omgedraaid worden.Afwijking E Afwijking E | Niet duidelijk Niet duidelijk | Materialen besteld zender defect doorverbonden vrijdag ochtend terug Definitief herstel 1 zender vervangen geprogrammeerd en 1 veranderd was verkeerd om aan was uit uit was aan nu alles weer goed | 377.35
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09925 | Cultuurhuis Bovendonk 111 | 987017 | 44434 | 44438 | Gereed gemeld | Lift staat stil na opsluiting 5-8 | 1E LIJN ST |  | - | Lift staat stil na opsluiting 5-8 | Stil na opsluiting | Lift door NE boven, dit hersteld, enkele ritten gemaakt. geen bijzonderheden verder. | 157.84
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09894 | Fietsenstal Markt Roosendaal huurpand | 987150 | 44437 | 44437 | Gereed gemeld | Stroomstoring op de bovenverdieping | 1E LIJN ST |  | - | Ar zou in de fietsstalling een 20ampere zitten die eruit is gegaanBovenverdieping geen stroom meer Afwijking E | Molest/vandalisme | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , in de fietsenstalling de groepenkast gecontroleerd. alle 3 de fases zijn in orde. bij mevrouw de inkomende groepen gecontroleerd. in orde. 1 afgaande groep heeft sluiting gehad. dit is gekomen doordat mevrouw een verdeel blok in de keuken schoon wou maken terwijl dit blok nog in het stopcontact zat. deze groep vervangen en de groepenkast weer in bedrijf gesteld. | 336.71
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 987686 | 44442 | 44442 | Gereed gemeld | Opsluiting | 1E LIJN ST | Servicebonnummer: 152707 | - | Vast in de lift. Deur gaat niet open. Al meerdere melding ontvangen. | Firma ThyssenKrupp 3-9-2021:Bij aankomst geen opsluiting. Hapering in ontgrendeling schachtdeur bovengevonden. | Firma ThyssenKrupp 3-9-2021:Hapering in ontgrendeling schachtdeur boven gevonden, dit hersteld.Aanvang werkzaamheden 07:30Einde werkzaamheden 07:53 | 135.57
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 988549 | 44452 | 44452 | Gereed gemeld | Lift aan de stationszijde staat in storing. | 1E LIJN ST |  | - | Lift aan de stationszijde staat in storing.Lift blijft vasthangen van boven naar beneden. | Firma ThyssenKrupp 13-9-2021:Bij aankomst was persoon al uit de lift. Na uitlezen kwam naar voren dat deurenop de bovenste stopplaats een blokkade hadden tijdens het ontgrendelen. | Firma ThyssenKrupp 13-9-2021:Dit is nagezien en afgesteld.Aanvang werkzaamheden 08:30Einde werkzaamheden 09:46 | 216.79
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 988738 | 44453 | 44456 | Gereed gemeld | Geen stroom B.G. in de kantine + toilet ruimte | 1E LIJN ST |  | - | Geen stroom B.G. in de kantine + toilet ruimte.Gemeld door de klant Dhr. Koevoets tel:0165-579840.Gepland 14/9 tussen 13 - 16 uur.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld vsa en bewegingsmelder kapot bestellen Definitief herstel.EVSA en bewegingsmelder vervangen.4 lampen vervangen vd TL armaturen (eigen voorraad Openbare Werken).Alle verlichting brandt weer. | 369.79
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09888 | Tongerlohuys | 989923 | 44462 | 44544 | Gereed gemeld | Storing plateau lift. | 1E LIJN ST |  | - | Storing plateau lift NL0516261. | Firma TK E 23-9-2021:Draadbreuk in spindelcilinder van deur aandrijving. | Firma TK E 23-9-2021:Kabel tijdelijk zo kunnen leggen dat deze blijft werken.Nieuwe is ongecodeerd besteld, definitief hersteld.Aanvang werkzaamheden 14:00Einde werkzaamheden 15:22*** | 396.99
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 990548 | 44468 | 44469 | Gereed gemeld | Storing verlichting, meerdere punten. | 1E LIJN ST |  | - | storing aan de verlichting melden ,bij de lift aan de stadionzijde.De verlichting bij de ingang alsmede onder de lift knippert en in de liftbranden er 3 van de 6 lampen niet . | Firma TK E 29-9-2021:Verlichting gedeeltelijk defect. | Firma TK E 29-9-2021:Verlichting onder kooi omgebouwd.Aanvang werkzaamheden 12:15Einde werkzaamheden 15:09 | 460.56
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09936 | Multifunctioneel centrum De Geerhoek | 991319 | 44473 | 44475 | Gereed gemeld | Noodstroom voorziening Piept | 1E LIJN ST |  | - | BMI blijft constant piepen.Het gaat niet om de BMI, maar om de noodstroom voorziening.Klant is pas vanaf 13uur aanwezig.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel spanning loos geweest centrale accu leeg opnieuw opgestart en getest gecontroleerd | 248.15
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09898 | Pius X | 991978 | 44476 | 44476 | Gereed gemeld | Geen verwarming. | 1E LIJN ST | Mail dhr Roberto Buijs d.d. 07-10-21 | - | Geen verwarming.De ketel is op druk en geeft geen storing aan.De sleutels zijn op te halen op de Burgemeester Prinsensingel 38 te Roosendaal.Afwijking W | Verkeerd gebruik | storing verholpen er is weer warmte Definitief herstel.Ketelthermostaat stond op 20°C, deze op 30°C gezet en ketel begon te stoken. Thermostaatkranen open gezet enafgewacht tot radiatoren op gingen warmen (duurde lang ivm aantal en koude radiatoren).Ketelthermostaat op 27°C gezet. | 228.58
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09888 | Tongerlohuys | 992105 | 44476 | 44477 | Gereed gemeld | Lekkage cv ketel. | 1E LIJN ST |  | - | Lekkage cv ketel.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ,Contact gehad met de melder, en in overleg storing maar de dag dienst.Lekkage is ongeveer 1 emmer in de 3 dagen.de lekkage kwam uit aansluiting uit muur. de kunststof rga buis verder naar beneden getrokken en opnieuw aangesloten. zie foto | 248.98
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09936 | Multifunctioneel centrum De Geerhoek | 992526 | 44480 | 44480 | Gereed gemeld | Storing Verwarming | 1E LIJN ST |  | - | Verwarming blijft in storing springer, geen warmteAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , geen cv in gehele complex. cv installatie in storing ivm lage druk 0.7 bar. installatie opgevuld. ketels kwamen in bedrijf. installatie functioneel achtergelaten | 306.71
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL136085 | Wissellocatie Azaleastraat | 992891 | 44483 | 44483 | Gereed gemeld | Waterinstallatie maakt een lawaai | 1E LIJN ST | Melding dhr. van Aart d.d. 14-10-21 | - | Waterinstallatie maakt een lawaaiDit na het doortrekken van de toilet Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel afsluiter stortbak bijna dicht en ging klapperen op lengte werdt geluid harder | 51.83
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09937 | Sporthal Harella | 993770 | 44490 | 44496 | Gereed gemeld | Storing verlichting. | 1E LIJN ST |  | - | Storing verlichting in de toestellen berging.Als de verlichting aan gaat, schiet de aardlek er uit.Graag v.t.v. bellen met Dhr. Pellis 0627522793.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld vsa defect conventionele 58wDefinitief herstel vsa vervangen | 94.3
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 994489 | 44496 | 44497 | Gereed gemeld | Lift in storing na onderhoud | 1E LIJN ST |  | - | Lift in storing na onderhoud TKELift blijft op halve verdieping hangen. | Ontgrendelschaats tikte lever aan van schachtdeur bovenste stopplaats. hierdoorverbrak het schachtdeurcontact. | dit is afgesteld | 230.57
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 994586 | 44496 | 44498 | Gereed gemeld | Bijgebouw, te weinig of geen verwarming. | 1E LIJN ST | Mail Rob Theunis d.d. 27-10-21 | - | Afwijking W | Verkeerd gebruik | Definitief herstel.Niemand aanwezig op nr 80, verder achterom gekeken bij het bijgebouw, daar waren mensen aanwezig. Ketel gecontroleerd op werking, ruimtethermostaat op 23 graden gezet, stond op 19 graden.alle radiatoren gecontroleerd, worden allemaal warm. Deze kunnen met de (thermostaat)kranen op de radiatoren geregeld worden. | 102.17
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09936 | Multifunctioneel centrum De Geerhoek | 994812 | 44498 | 44498 | Vervallen | Algehele stroomstoring in het pand | 1E LIJN ST |  | - | Algehele stroomstoring in het pand Aardlekschakelaar staat omhoog. Stoppen staan verder ook goed | - | - | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09936 | Multifunctioneel centrum De Geerhoek | 995036 | 44501 | 44501 | Gereed gemeld | CV werkt niet het gebouw. | 1E LIJN ST |  | - | CV werkt niet het gebouw.Regelkast geeft ook urgente storing.Afgelopen vrijdag heeft er een stroomstoring plaats gevonden.Wellicht is telefonische ondersteuning voldoende: 0623352748.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel.Door de spanningsuitval afgelopen week is de circulatiepomp tijdens opnieuw opstarten thermisch uitgevallen. Automaat terug ingeschakelt, pomp draait weer.ook is de ketel tbv Geerhoek in storing gevallen, deze gereset.Druk is in orde, ketel werkt weer. &#x20;&#x20;"storing urgent" brand nog steeds, dit komt door de terugmelding van de oude ketel die nog steeds in de regeling verwerkt zit. | 212.09
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09937 | Sporthal Harella | 995216 | 44502 | 44503 | Gereed gemeld | Gedeelte verlichting 1 +4 in sportzaal uitgevallen | 1E LIJN ST |  | - | Gedeelte verlichting rij 1 + 4 in sportzaal uitgevallen.Dhr Pellens Beheerder tel:06-27522793 moet je v.t.v even bellen voor de toegang.Gepland 2/11 tussen 13 - 16 uur.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld automaat in mk defect grp 3 hager c 16Definitief herstel automaat vervangen gecontroleerd getest | 417.18
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 995253 | 44502 | 44504 | Gereed gemeld | Lift aan de Stationsstraat staat in storing. | 1E LIJN ST |  | - | Lift aan de Stationsstraat staat in storing. | - | Firma TK Elevator - 2-11-2021:Bij aankomst is de lift normaal in gebruik, beide liften nagezien/getest.Start: 14:15Einde: 14:45 | 134.86
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09914 | Bedrijfsverzamelgebouw | 995955 | 44508 | 44510 | Gereed gemeld | Geen verwarming en een gedeelte van het pand | 1E LIJN ST |  | - | kantoor gedeelte geen verwarming van het pand.De klant CP Kelly 06 - 25 59 51 33 is op 10/11 om 10 uur op klant locatie voorde toegang van de technische ruimte.Gepland 10/11 rond 10 uur in overleg met Mark Roovers bij hem gepland.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel ketel gecontroleerd er stond geen spanning op.8n de groepenkast gekeken. en automaat ingezet en ketel ging weer branden.kloktijden opnieuw ingesteld. nu weer in orde. | 132.34
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09919 | Molen de Hoop | 998275 | 44524 | 44539 | Gereed gemeld | Kabel bliksembeveiliging is gestolen. | 1E LIJN ST |  | - | De kabel van de bliksembeveiliging, die tussen de wieken en de romp zit, isgestolen. | - | Firma NAB 8-12-2021:In de bijlage het certificaat van oplevering betreffende dit project.Een werkbon van de monteur is er niet. | 222.6
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 998285 | 44524 | 44529 | Gereed gemeld | De leuning van de lift van de Passerelle station | 1E LIJN ST |  | - | De leuning van de lift van de Passerelle aan de Stadion zijde hangt los. Graaglaten herstellen.Afspraak maken klant CP Rob Theunis tel:06-27175731. | Firma TKE 29-11-2021:Leuning in lift zat los, schroeven inwendig waren los gegaan. | Firma TKE 29-11-2021:Dit vast gezet.Aanvang werkzaamheden 12:30Einde werkzaamheden 13:11 | 176.18
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 999031 | 44529 | 44529 | Gereed gemeld | Storing CV ketel Buderus | 1E LIJN ST |  | - | Storing CV ketel BuderusCP op afstand aanwezig/bereikbaar. Melden bij de balieAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , vuil in slang ventilator naar lds. deze schoon gemaakt alles werkt weer. ventilator maakt 200pa lds komt in bij 150. | 197.14
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09936 | Multifunctioneel centrum De Geerhoek | 999298 | 44530 | 44532 | Gereed gemeld | Bedienpaneel automatische schuifdeur defect. | 1E LIJN ST |  | - | Bedienpaneel automatische schuifdeur defect.Betreft schuifdeur bij hoofdentree. | Firma AssaAbloy 30-11-2021:Fotocel. | Firma AssaAbloy 30-11-2021:Telefonisch opgelost.Aanvang werkzaamheden 17:20Einde werkzaamheden 17:24 | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 999888 | 44532 | 44532 | Gereed gemeld | Storing cv installatie woonkamer begane grond | 1E LIJN ST | Melding dhr Robbert Peeters d.d. 02-12-21 | - | Het betreft de woonkamer van onze 24 uurs dienst medewerkers op de begane grondnaast de receptie.De radiatoren staan er vol open maar het wordt maar niet warm.Zouden jullie deze melding zsm op willen pakken en inspecteren. Zeker met dehuidige buitentemperaturen. De collegaâ€™s zitten er nu met dikke truien aan.Afwijking W | Geen probleem | de circulatie pomp naast de ketels draaide wel, maar op langzame stand. deze op hogere stand gezet. radiatoren worden momenteel heel erg warm. | 104.25
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09923 | Turnhal Vierhoeven | 1000264 | 44535 | 44536 | Gereed gemeld | geen verwarming in de hal | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Niet duidelijk | met melder gebeld. melding naar maandag 6-12-2021 kunnen zettenDefinitief herstel.Terplaats heb ik de melder gebeld voor toegang. Die gaf dan aan dat de probleem is verholpen, door de klant zelf. Ze hebben het systeem zelf bijgevuld dus nu is er geen actie van ons noodig. | 170.64
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1001556 | 44539 | 44539 | Gereed gemeld | Lift staat in storing, kant van stadionzijde. | 1E LIJN ST |  | - | Lift staat in storing, stadionzijde. | Firma TKE 9-12-2021:Sluitgewicht kabeltje gebroken. | Firma TKE 9-12-2021:Dit gerepareerd.Aanvang werkzaamheden 15:00Einde werkzaamheden 16:30 | 257.4
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1002719 | 44545 | 44546 | Gereed gemeld | Storing lift, deuren openen niet | 1E LIJN ST |  | - | Wederom storing aan de lift Stationsstraat, de deuren gaan niet open, graagliftmonteur aansturen.De sleutel van de regelkast is in bezit van de liftpartij. Graag ontvang ik eenterugkoppeling over de storing met eventueel verbetervoorstel. | Firma TKE 15-12-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma TKE 15-12-2021:Lift werkt bij aankomst. Deuren gaan soepel open en dicht.Aanvang werkzaamheden 14:20Einde werkzaamheden 14:36 | 247.22
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09885 | De Suite | 1003432 | 44546 | 44547 | Gereed gemeld | Verstopping en cv storing | 1E LIJN ST |  | - | -Middelste dames wc: de middelste dames wc maakt volgens de huurder een raartot ontstopping geluid wanneer je doorspoelt.-Kachel ontluchten: in een ruimte/ lokaal 28 doet de kachel het niet. Ik weetniet of de kachel moet worden ontlucht.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.radiatoren gecontroleerd er zat een stifje vast deze weer gangbaar gemaakt.worden nu weer warm ook cv druk bijgevuld.damestoilet gecontroleerd niets aan de hand. | 237.86
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1004122 | 44547 | 44551 | Gereed gemeld | Geen reactie op oproepknop Stationszijde | 1E LIJN ST |  | - | Wederom storing aan de lift Stationsstraat van de Passerelle, graag liftmonteuraansturen.De lift reageert niet op de oproepknop. | Firma TK E 17-12-2021:Drukknoppen werken bij aankomst.***Firma TKE 21-12-2021:Kortsluiting in knop. Draden beschadigd. | Firma TK E 17-12-2021:Externe oorzaak - Melding niet waargenomen - Geinspecteerd - Veroorzaakt doorvandalisme of onjuist gebruik.Aanvang werkzaamheden 16:05Einde werkzaamheden 16:17***Firma TKE 21-12-2021:Draden hersteld en nieuwe knop vervangen.Aanvang werkzaamheden 13:50Einde werkzaamheden 15:15 | 382.96
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1004856 | 44551 | 44558 | Gereed gemeld | Lift stationszijde werkt de knop niet op bg. | 1E LIJN ST |  | - | Lift stationszijde werkt de knop niet op bg.Lift kan niet opgeroepen worden. | - | Terugkoppeling: Drukknoppen - Schachtdrukknop - Vervangen | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09936 | Multifunctioneel centrum De Geerhoek | 1006937 | 44558 | 44559 | Gereed gemeld | Automatische schuifdeuren sluiten niet. | 1E LIJN ST |  | - | Automatische schuifdeuren sluiten niet.Afwijking E | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Deurnr: 472409-500 (vermelden bij melding naar Assa Abloy).&#x20;Deur werkte normaal, na 1x open te gaan ging deze niet meer dicht.-Spanninsloos gezet en spanning erop, geen resultaat, deur gaat een klein stukje dicht en stopt dan.Gereset, geen resultaat.gereset zonder pulsgevers, geen resultaat. Assa Abloy aansturen ********************************************************************************Fa Assa Abloy 28-12-2021:Slechte activering van de fotocel, deze afgesteld en werking gecontroleerd.Werking is weer in orde. | 206.27
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1007915 | 44564 | 44566 | Gereed gemeld | Storing lift zijde stadion, Oproepknop werkt niet. | 1E LIJN ST |  | - | Storing aan de lift zijde Stadion van de Passerelle, graag liftmonteuraansturen.De lift reageert niet op de oproepknop voor de lift beneden te krijgen.Elektrische personenlift 1. | Fa TK Elevator 03-01-2022:Storing niet waargenomen. | Fa TK Elevator 03-01-2022:Lift werkt bij aankomst net zoals de oproepknoppen. Lift heeft vlak voormelding nog onderhoud gehad enis werkend achter gelaten.BT 14:35uurET 14:49uur | 117.1
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09885 | De Suite | 1008400 | 44565 | 44565 | Gereed gemeld | Kachel in lokaal 21 doet het niet. | 1E LIJN ST |  | - | Kachel in lokaal 21 doet het niet.Afwijking W | technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing is opgelost.Definitief herstel | 180.16
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09937 | Sporthal Harella | 1009059 | 44566 | 44572 | Gereed gemeld | Sensoren blijven branden op 2 toiletten. | 1E LIJN ST |  | - | 2 Sensoren op toiletten, blijft het licht constant branden.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld.verlichting gecontroleerd. verlichting in 2 toiletten blijven branden 2 compleet nieuwe bewegings melders bestellen.zie foto 's.Definitief herstel.-Toiletruimte bg PIR vervangen, werkt weer. -Toiletruimte scheidsrechter3, 1e verd. schakelt tegelijk met de doucheruimte, de PIR in de toiletruimte doet niet mee. iom Ruud Seegers besloten om dit zo te laten. De nieuwe PIR op voorraad gelegd in de beheerdersruimte. | 371.3
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1010368 | 44568 | 44568 | Gereed gemeld | Lift 2 stationszijde staat in storing | 1E LIJN ST | Particuliere melding d.d. 06-01-2022 | - | Lift 2 stationszijde staat in storing, gemeld door voorbijganger. | Fa TK Elevator 06-01-2022:Deursluitkabel van bovenste schachtdeur was losgekomen, hierdoor slootschachtdeur het laatste stukjeniet waardoor grendel niet viel en lift niet vertrok. | Fa TK Elevator 06-01-2022:Deursluitkabel hersteld en werking lift getest en weer in orde bevonden.BT 16:15uurET 16:49uur | 261.92
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1013442 | 44575 | 44578 | Gereed gemeld | Lift aan stationszijde bg, knop werkt niet. | 1E LIJN ST |  | - | Lift aan stationszijde bg, knop werkt niet.Lift kan niet opgeroepen worden, deur staat boven vast. | Fa TK Elevator 17-01-2022:Molest, vandalisme | Fa TK Elevator 17-01-2022:Schacht- en kooideuren van bovenste stopplaats waren ontzet. Echter zijnkooisloffen ook defectwaardoor er te veel speling op zit, hierdoor loopt kooideurgrendel aan,waardoor veiligheidslijn verbreekt.Hier opname van gemaakt, lift staat stil.Terugkoppeling: Kooitoegang - Zie opmerking - Gerepareerd - Veroorzaakt doorvandalisme of onjuist gebruikBT 08:00uurET 09:30uur***Wordt geoffreerd. | 220.47
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1013968 | 44578 | 44579 | Gereed gemeld | Oproepknop BG stadionzijde defect | 1E LIJN ST |  | - | Oproepknop van lift aan stadionzijde werkt niet. Gaat om de knop op de BG. | Fa TK Elevator 17-01-2022:Schachtdrukknop onderste stopplaats was inwendig geoxideerd | Fa TK Elevator 17-01-2022:Schachtdrukknop onderste stopplaats vervangen.BT 16:15uurET 16:36uur | 406.7
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09885 | De Suite | 1013958 | 44578 | 44579 | Gereed gemeld | Kachel lokaal 22 doet het niet. | 1E LIJN ST |  | - | Kachel lokaal 22 doet het niet.Als je op locatie bent, graag contact met Kelly op 06 25595133.Afwijking W | Technisch gebrek | gebeld met de meldster. deze gaf aan hoe ik de sleutel van de ruimte kon pakken. de pin van de thermostaat kraan zat vast. deze weer beweegbaar gekregen. radiator wordt nu warm. | 105.91
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09925 | Cultuurhuis Bovendonk 111 | 1017578 | 44587 | 44587 | Gereed gemeld | 230V kabel kapot | 1E LIJN ST |  | - | 230V kabel tbv buitenverlichting kapot gegraven.Afwijking E | Verkeerd gebruik | Definitief herstel.Kabel was doormidden gestoken.iom Tom Harmsen en Rob Teunissen besloten om de kabel niet te repareren maar los te koppelen. De voeding in een gietmof ingegoten. | 144.12
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09917 | Wijkhuis De Wieken | 1017797 | 44588 | 44588 | Gereed gemeld | Verlichting gaat aan/uit zonder sturing. | 1E LIJN ST |  | - | Afgelopen week zijn er werkzaamheden uitgevoerd aan de verlichting.Er is ook een nieuwe schakelaar geplaats, nu gaat de verlichting aan/uit zondersturing.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel lasdop vervangen deze was slecht | 97.97
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09937 | Sporthal Harella | 1018121 | 44592 | 44592 | Gereed gemeld | koud water | 1E LIJN ST |  | - | koud watergraag morgen voor 12uur verholpen zijn Afwijking W | Verkeerd gebruik , ww op ketel stond uitgeschakeld | Definitief herstel, alles terug gezet en installatie word warm | 88.43
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1018528 | 44593 | 44600 | Gereed gemeld | Het betreft een opsluiting, welke via de alarmlijn | 1E LIJN ST | 184694 | - | Het betreft een opsluiting, welke via de alarmlijn bij ons binnen is gekomen op28-01-2022 om 11:00 uur.Wij rijden ten alle tijden voor opsluitingen.Yvonne Roos /Senior Financieel MedewerksterBijgaand ontvangt u servicebon 184694 van de zojuist uitgevoerde werkzaamheden. Het betreft de volgende werkzaamheden:Storing - NL0516264 - lift 2 stationszijde - Stationsstraat 38 - ROOSENDAAL | - | Het betreft een opsluiting, welke via de alarmlijn bij ons binnen is gekomen op28-01-2022 om 11:00 uur.Wij rijden ten alle tijden voor opsluitingen.Bijgaand ontvangt u servicebon 184694 van de zojuist uitgevoerde werkzaamheden. Het betreft de volgende werkzaamheden:Storing - NL0516264 - lift 2 stationszijde - Stationsstraat 38 - ROOSENDAAL3 personen opgesloten , eruit gehaald Opmerkingen: schachtdeurgrendel afgesteld.Werkbon TKE 7-8Beide liften passerelle draaien bij aankomst naar behoren. Groepje hangjongerenbeneden bij de gemeldelift en misbruik intercom is hier niet ondenkbaar gezien hoe de installatieerbij staat. Sleutelinterventiekast ontbreekt bij beide liften nog steeds, waardoor toegang totliftbesturing niet mogelijk. Bijopsluiting een onwenselijke en gevaarlijke situatie! | 468.54
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09917 | Wijkhuis De Wieken | 1018909 | 44595 | 44595 | Gereed gemeld | Storing verlichting openbare ruimte. | 1E LIJN ST |  | - | De verlichting in de openbare ruimte gaat zomaar aan en uit.Afwijking E | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Bij aankomst werkt de verlichting, het gaat om de lage plafonds (corridor).De verlichting dimt een aantal keer bij volle sterkte naar +- 50% en brand dan weer normaal.Dimmer op fabrieksinstellingen gezet en automatisch laten inmeten.Daarna ingesteld op fase afsnijding.Getest, verlichting werkt zoals het hoort.Er zit niets meer geschakeld tussen de dimmer en verlichting. | 207.15
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09917 | Wijkhuis De Wieken | 1019343 | 44596 | 44599 | Gereed gemeld | licht problemen . monteur zou tussen 2 en 4 daar | 1E LIJN ST |  | - | zijn. Afwijking E | Technisch gebrek | niks aan gedaan i.v.m. andere storingen Storing loopt op SO 1019132 wij sluiten deze melding | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1020056 | 44601 | 44606 | Gereed gemeld | Deur liftcabine sluit niet meer. | 1E LIJN ST |  | - | Storing aan de lift zijde Stationsstraat van de Passerelle, graag liftmonteuraansturen.De deur gaat niet meer dicht van de liftcabine. | - | Fa TK Elevator 10-02-2022:Melding over niet sluitende deuren niet meer waargenomen. Lift getest, in orde.BT 10:15uurET 10:26uur | 34.66
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1020059 | 44601 | 44606 | Gereed gemeld | Diverse knipperende lichten in de lift/lifthal. | 1E LIJN ST |  | - | Diverse knipperende lichten bij de lift aan de stadion zijde van de Passerelle.Storing in zijn geheel bij TK uitzetten. | - | Fa TK Elevator 10-02-2022:Melding knipperende lichten niet waargenomen. Lift geïnspecteerd, is in ordeBT 10:00uurET 10:15uur | 126.14
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1020821 | 44607 | 44607 | Gereed gemeld | SDJ opsluiting lift 2. | 1E LIJN ST |  | - | SDJ opsluiting lift 2 (Gemeld door TK). | - | TK Elevator: 11-2-2022 15:00-15:30 Dhr. John van den Berg.Bij aankomst geen opsluiting geconstateerd, en liften (ook aan de andere zijde) waren gewoon in bedrijf. Storing gereed: JA. | 151.69
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1021421 | 44610 | 44614 | Gereed gemeld | Oproepknop lift stationszijde defect | 1E LIJN ST |  | - | Oproepknop lift stationszijde defect. | - | Fa TK Elevator 21-02-2022:Knopje defect stationszijde. het regent super hard. kan knop niet vervangen.kom terug als het droog is.BT 11:00uurET 11:30uur***Fa TK elevators 22-2:drukknop schaefer vt42 vervangen. | 315.73
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09894 | Fietsenstal Markt Roosendaal huurpand | 1023506 | 44619 | 44619 | Gereed gemeld | Lichtsensor van het toilet werkt niet | 1E LIJN ST |  | - | afzuiging werkt ook niet. (SPOED)Afwijking E | Verkeerd gebruik | Elektricien aangestuurd. na ongeveer 45 minuten melding gehad van melder, dat storing zelf verholpen was. er moest in meterkast een schakelaar omgezet worden. | 85.79
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL136357 | De Geerhoek (Unive) | 1024766 | 44627 | 44628 | Gereed gemeld | Storing CV installatie, watertemperatuur te laag. | 1E LIJN ST |  | - | Storing CV installatie, watertemperatuur te laag.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .installatie gecontroleerd alles is goed.alleen kan ik de regeling niet in om klokkijken te controleren. ook is er op afstand in te bellen graag navragen wie dit kan. | 189.96
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1025072 | 44629 | 44629 | Gereed gemeld | Lift 2 staat in storing, deuren sluiten niet meer. | 1E LIJN ST |  | - | Lift 2 staat in storing, deuren sluiten niet meer. | loze melding. | Fa TKE 09-03-2022:Melding niet waargenomen, deuren sluiten goed. Installatie getest en in ordebevonden. Lift storingsvrij en in bedrijf achtergelaten.BT 11:05uurET 11:28uur | 137.78
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1027450 | 44644 | 44645 | Gereed gemeld | Lift stadionzijde staat stil | 1E LIJN ST |  | - | Hierbij meld ik een storing aan de lift bij de Passerelle in Roosendaal.Betreft de lift aan de stadion zijde die niet meer naar boven en/ of naarbeneden gaat. | - | 25-3 TK Elevator 08:42-08:51 Dhr. Thom Hesterman.Lift werkt bij aankomst.Storing gereed: JA. | 103.11
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1027977 | 44650 | 44651 | Gereed gemeld | Oproepknop beneden werkt niet,lift 1 stadion zijde | 1E LIJN ST |  | - | lift 1 stadion zijde NL0516263Oproepknop werkt niet.Deuren schrapen ook erg. | - | Werkbon TKE wo 30-03-2022 van 15:40 tot 16:00.Opmerkingen: melding van aanlopende deuren en oproepknoppen die niet werkenniet waargenomen.Werkzaamheden gereedMeldingsinfo:oproepknop lift stadionzijde werkt niet. Ook schrapen de deuren.Opdrachtnr.: 1022-15298Oproepknop defectTerugkoppeling: Externe oorzaak - Melding niet waargenomen - Geinspecteerd. | 152.4
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1028428 | 44652 | 44655 | Gereed gemeld | Oproepknop BG Stadionzijde hapert enorm | 1E LIJN ST |  | - | Oproepknop BG Stadionzijde hapert enorm.Lift heeft niveau verschil op bovenste etage. | - | Storing /Werkbon TKE 1/4NL0516264 lift 2 stationszijde Stationsstraat 38 ROOSENDAAL Keuringsnr.: 33316vr 01-04-2022 van 14:00 tot 14:10Opmerkingen: melding van stopverschil niet waargenomen op beide etages, ziefoto.Werkzaamheden gereedMeldingsinfo:Lift heeft niveau verschil op bovenste etage, Stadionzijde. Personenlift 1.Aanmelding via: Meldpunt@kropman.nl of 088-3344444.Opdrachtnr.: 1022-15799Niveau verschilTerugkoppeling: Externe oorzaak - Melding niet waargenomen - Geinspecteerd | 140.27
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1029513 | 44659 | 44659 | Gereed gemeld | Stadionzijde, werkt de oproepknop beneden niet. | 1E LIJN ST |  | - | Stadionzijde, werkt de oproepknop niet. | - | Werkbon TKE 8/4vr 08-04-2022 van 14:15 tot 14:31Opmerkingen: Drukknop onderste stopplaats werkt (zie foto) en lift komt hieropnaar beneden. laatste storing ingeheugen betrof deurblokade op 6 april die door musa toen is opgepakt.Werkzaamheden gereedMeldingsinfo:Oproepknop beneden werkt niet, lift stadionzijde.Opdrachtnr.: 1022-16985Oproepknop defectTerugkoppeling: Externe oorzaak - Melding niet waargenomen - Geinspecteerd | 137.78
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1029861 | 44662 | 44662 | Gereed gemeld | Lift stadionzijde oproepdefect BG. | 1E LIJN ST |  | - | - | - | Werkbon TKE 11/4Opdrachtnr.: 1022-17220Oproepknop defectMateriaal:Aantal Nummer Omschrijving Status1 NL113305605 vb42 drukknop VerbruiktOpmerkingen: drukknop defect deze vervangen.ma 11-04-2022 van 14:30 tot 15:28***Werkbon TKE 12/4Opmerkingen: deurgrendel bovenste stopplaats afgesteld. slot interventiekastdeze zat vast.Werkzaamheden gereedMeldingsinfo:Oproepknop BG defect, Graag 11-4 monteur ivm defecte oproepknop BG bij liftstadionzijde.CP Patrick Zwagemakers, 0651571378Opdrachtnr.: 1022-17220Oproepknop defectTerugkoppeling: Schachttoegang - Deurgrendel - Ingesteld. | 606.34
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 1030588 | 44665 | 44670 | Gereed gemeld | Lekkage kogelkraan 1ste etage kantine. | 1E LIJN ST |  | - | Lekkage kogelkraan 1ste etage kantine boven verlaagd plafond.Afwijking W | Niet duidelijk | op moment van aanwezigheid was er geen lekkage. condensafvoer getest en koppelingen gecontroleerd. niks gevonden. nagevraagd wat lekt. onderste cv-kogelkraan 22mm. deze knelkoppeling aangedraaid. in ketelhuis stond de cv-installatie op 1,1 bar. deze tot 1,9 bar opgevuld. zie debrieftext | 142.98
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1031260 | 44671 | 44680 | Gereed gemeld | Opsluiting | 1E LIJN ST | 198965 198966 | - | TKE vraagt om een opdrachtnummer voor uitgevoerde werkzaamheden. | - | ***Werkbon TKE 28/4Opmerkingen: bij aankomst liep lift. Deuren ontgrendelde regelmatig niet goed,dit afgesteld.Werkzaamheden gereedMeldingsinfo:2 personen opgesloten.Opdrachtnr.:Unit staat stilTerugkoppeling: Kooitoegang - Deurgrendel - Ingesteld | 316.09
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09889 | Doppido | 1031634 | 44673 | 44676 | Gereed gemeld | Verwarming doet het niet. | 1E LIJN ST |  | - | Verwarming doet het niet.Afwijking W | Geen probleem | klant gaf aan dat het al op vrijdag kouder was. klok temperaturen in het weekend eerder omlaag gezet. dit i.v.m. eerdere melding. op instellingen stond de dag een dag verder. dag was op regeling 26 April, terwijl het 25 April was. dit aangepast. | 96.99
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1032992 | 44685 | 44687 | Gereed gemeld | TKE verzoekt om opdracht | 1E LIJN ST |  | - | Graag willen wij van u een opdrachtnummer ontvangen, zie de bijgevoegde bon.Ons referentienummer: 203224 | - | bij aankomst liep lift. Deuren ontgrendelde regelmatig niet goed, dit afgesteld. | 158.45
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 1034064 | 44693 | 44694 | Gereed gemeld | Deurautomaat weigert | 1E LIJN ST |  | - | De deurautomaat bij locatie Gewenten 40, SL09910 weigert. Na elektronischereset werkt de automaat weer een aantal keer. | - | ***Werkbon Besam 13/5Oplossing 150 Controle uitgevoerdOpmerking Beide deuren nagekeken bij de een de sluitplaat afgesteld en bij deander controle uitgevoerdgeen gebreken gevonden. | 228.7
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1034893 | 44699 | 44700 | Gereed gemeld | Spreekluisterverbinding/ defect +Oproepknop defect | 1E LIJN ST |  | - | 1 x inkoop order achteraf maken.1e storingNL0516264 lift 2 stationszijdeOproepknop defectAlarmknop melding via luisterverbinding, niemand te horen.2e storingNL0516264 lift 2 stationszijdeAlarmlijn blijft constant binnenkomen.Opdrachtnr.:Spreekluisterverbinding/alarm defect. | - | 1e storing werkbon TKE 15/5Opmerkingen: Vanmorgen drukknop alarm vervangen. Deze nog in orde. Anderhalfuur later 1x alarmdoormelding naarcentrale geweest. Vermoedelijk verkeerd gebruik.Werkzaamheden gereedMeldingsinfo:Alarmknop melding via luisterverbinding, niemand te horenOpdrachtnr.:Oproepknop defectTerugkoppeling: Drukknoppen - Kooidrukknoppen - Geinspecteerd - Veroorzaaktdoor vandalisme of onjuist gebruik.zo 15-05-2022 van 13:58 tot 14:05.2e storing werkbon TKE 15/5Opmerkingen: Drukknop EDNL bleef hangen na bediening. Deze vervangen en EDNLvoor vertrek getest.Werkzaamheden gereedMeldingsinfo:Alarmlijn blijft constant binnenkomen.Opdrachtnr.:Spreekluisterverbinding/alarm defectMateriaal:Aantal Nummer Omschrijving Status1 NL11.33.05.113 DRUKKNOP MT42 2M XI VerbruiktTerugkoppeling: Drukknoppen - Kooidrukknoppen - Vervangen.zo 15-05-2022 van 10:58 tot 11:32. | 420.83
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 1035193 | 44700 | 44701 | Gereed gemeld | Airco defect. Kamer 110. | 1E LIJN ST |  | - | Airco defect. Kamer 110.Aangemeld door de klant CP Corine van der Meijden TEL:0625778013.Gepland 20/5 tussen 8 - 12 uur.Afwijking koeling | Technisch gebrek | in ruimte 110 draaide de koeling op 17 graden. temperatuur wilde niet lager gaan. na 2 andere te hebben bij gezet daalde de temperatuur naar ongeveer 13 graden. op unit zitten meerdere binnendelen. in unit zit R22 koudemiddel, hier mogen we niks meer aan doen. filter van ruimte 110 schoongemaakt | 151.38
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL138428 | Wijnkorenstraat 3 Roosendaal | 1035155 | 44700 | 44700 | Gereed gemeld | lekkage aan airco. Ruimte 8. | 1E LIJN ST |  | - | Hierbij meld ik een lekkage aan een airco bij locatie Wijnkorenstraat 3 teRoosendaal, SL138428.Betreft een opvang voor vluchtelingen, melden bij de receptie.Afwijking koeling | Technisch gebrek.Slang van condenspomp losgeschoten. | Definitief herstel, slang weer vastgemaakt aan de bestaand stuk naar dak enpompje met water getest. | 79.9
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL138428 | Wijnkorenstraat 3 Roosendaal | 1035420 | 44701 | 44704 | Gereed gemeld | 2 containers, waarvan er 1 zonder stroom zit. | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Stroomuitval tijdelijk voorziningen.Verkeerd gebruik | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.DOORGEZET NAAR ROBEER VD VELDEN. E WERKZAMHEDEN.Definitief herstel bij wastafel geen wcd boiler was verplaatst naar andere wcd deze zat ook kachel op dat ging niet goed en automaat eerst resetten voordat weer aan kan doormiddel van eerst naar beneden te doen daarna alle stromen weer gemeten als stekkers zo blijven zitten is het wel goed | 268.98
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1036179 | 44706 | 44713 | Gereed gemeld | Spreekluister/Oproepknop defect. | 1E LIJN ST |  | - | Spreekluister/Oproepknop defect. | - | Drukknoppen - Zie opmerking - Geinspecteerd - Veroorzaakt door vandalisme ofonjuist gebruik.EDNL zou volgens Pricon telkens binnen komen. Bij aankomst geen bijzonderheden.Navraag gaf aan datEDNL maar 1x een melding heeft gegeven naar Pricon.Gezien het grote aantal hangjongeren in deomgeving laat de oorzaak zich ook wede | 178.63
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09893 | Raadhuis | 1036396 | 44711 | 44715 | Gereed gemeld | Deurlift slaat te hard bij lichtinstallatie. | 1E LIJN ST |  | - | De liftdeur slaat te hard dicht bij de liftinstallatie op locatie SL09893,Markt 1 Roosendaal, Raadhuis.Kan deze deur opnieuw worden afgesteld? | - | Firma TKE - 31-5-2022:Deur op BG verzakt en liep hiermee aan op de vloer. Borgmoer vandeurbevestiging was losgekomen waardoor deur is gaan zakken. Schachttoegang,deurscharnier ingesteld.Werkzaamheden gereed.Aanvang: 10:45 uurEinde: 11:30 uur | 187.68
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09893 | Raadhuis | 1037992 | 44725 | 44727 | Gereed gemeld | Lift staat stil. | 1E LIJN ST |  | - | Lift staat stil. | - | werkbon TKE 15-6de sluitkracht van de Deurdranger op de 2e etage hoger gezet zodat deur beter sluit. | 158.45
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09936 | Multifunctioneel centrum De Geerhoek | 1038175 | 44726 | 44726 | Gereed gemeld | Storing verlichting | 1E LIJN ST |  | - | 2 van de 3 rijen verlichting doen het niet.Afwijking E | Technisch gebrek | 11.33u: klant annuleert de storing.Definitief herstel.Al eerder uitgevoerd. | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1038331 | 44726 | 44727 | Gereed gemeld | Liftleuning lift stadionzijde hangt los. | 1E LIJN ST |  | - | Liftleuning lift stadionzijde hangt los. | - | Fa TKE 15-06-2022:Molest / Vandalisme leuning in de liftkooi lag los van de wand, prikboutje was weg. Leuningteruggeplaatst gericht en eennieuwe prikbout er in gedraaid zodat de leuning weer geborgd zit. tevens bijaankomst stond de lift uitdmv de sleutelschakelaar in de besturingskast zoals op foto's is te zien, nagoed zetten schakelaarreageert lift ook weer op buiten oproepen. | 268.42
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09913 | Poort Red Band wedstrijdtoren WielerExp | 1038876 | 44730 | 44732 | Gereed gemeld | Problemen electra | 1E LIJN ST |  | - | waarschijnlijk stoppen doorgeslagenAfwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Verkeerd gebruik | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ,Jac de Klerk aangestuurd E monteur.Definitief herstel – instructie gegeven.Overbelasting op de groep.verbruikers verdeeld over 3 groepen. | 271.58
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09885 | De Suite | 1039630 | 44735 | 44736 | Gereed gemeld | De binnenste schuifdeur blijft open en dicht gaan | 1E LIJN ST |  | - | De binnenste schuifdeur blijft maar open en dicht gaan. | - | Veiligheidssensor afgesteld. | 129.06
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09885 | De Suite | 1040881 | 44746 | 44748 | Gereed gemeld | Automatische deur in storing | 1E LIJN ST |  | - | De binnenste schuifdeur blijft open staan. | - | Fa Assa Abloy 06-07-2022:Buitensensor zat los, deze nu deuglijk vastgezet. | 101.14
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09915 | Sporthal In de Roos | 1042280 | 44757 | 44757 | Gereed gemeld | Opsluiting 2 personen op BG. | STORING |  | - | - | - | Lift in normaal bedrijf bij aankomst, locatie wist ook niks van opsluiting | 232.83
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09885 | De Suite | 1042687 | 44761 | 44763 | Gereed gemeld | Automatische deuren binnenkant sluiten niet | 1E LIJN ST |  | - | Hierbij meld ik dat de automatische deuren aan de binnenkant in storing staan.Deuren sluiten niet meer. Dit is de 3e keer in een paar weken tijd. Graag eenverbetervoorstel om herhaling te voorkomen. | - | Werkbon Assa Abloy 19-7 storing telefonische afgehandeld | 188.84
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 1043027 | 44763 | 44764 | Gereed gemeld | Storing airco ruimte 2.24 | 1E LIJN ST |  | - | Middels deze mail wil ik melding maken van een storing aan de airco installatiein de brandweerkazerne van Roosendaal. In ruimte 2.24 werkt de airco niet.Het betreft de eerste verdieping in de nabijheid van de koffieautomaat (nummerstaat op de deur).Gebeld voor meer informatie: unit reageert wel op afstandsbediening, gaat ookblazen maar koelt niet.Morgenvroeg is Joost van Broekhoven (0683557689)op locatie, graag vragen naarhem.Afwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel .filter gereinigd. blaas 11 gr in .mocht klacht zich herhalen dan laten meten . | 133.4
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09921 | Kinderboerderij: units stg Groenhuysen | 1043195 | 44766 | 44766 | Gereed gemeld | In de keuken algemeen geen verlichting | 1E LIJN ST |  | - | Vier groepen zijn er uit gevallen. Afwijking E Afwijking E | Niet duidelijk Niet duidelijk | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld bij aankomst was het de verdeler van kinderboerderij gemeten gecontroleerd komt uit op een snoer in de verdeelkast die het probleem geeft gaat kast uit via plafond en de gang naar lasdoos en die gaat met kabel verder naar buiten gezocht waar het heen gaat niet gevonden dus eruit gehouden en als ze tegenkomt waar geen spanning op staat meldt ze het opnieuw Definitief herstel.Robeer vd Velden heeft t verder opgepakt | 408.54
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL138428 | Wijnkorenstraat 3 Roosendaal | 1043506 | 44769 | 44769 | Gereed gemeld | Kraan in keuken afgebroken | 1E LIJN ST |  | - | In de keuken bij de Wijnkorenstraat, SL138428 is een kraan afgebroken. Ditbetreft een kraan voor warm en koud tapwater.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .noeuwe kraan opgehaald bij tu Roosendaal en deze vervangen. | 226.61
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1043846 | 44774 | 44777 | Gereed gemeld | Beide liften staan stil | 1E LIJN ST |  | - | Beide liften staan stil. | - | Werkbon TKE 2-8Drukknop bg defect deze gerepareerd ( andere no contact gebruikt) | 286.6
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1044290 | 44781 | 44781 | Gereed gemeld | Storing beide liften. | 1E LIJN ST |  | - | Storing beide liften. | - | Werkbon TKE 7-8Beide liften passerelle draaien bij aankomst naar behoren.Groepje hangjongeren beneden bij de gemelde lift en misbruik intercomis hier niet ondenkbaar gezien hoe de installatie erbij staat.Sleutel interventiekast ontbreekt bij beide liften nog steeds, waardoor toegang tot liftbesturing niet mogelijk. Bij opsluiting een onwenselijke engevaarlijke situatie. | 255.55
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1044767 | 44785 | 44785 | Gereed gemeld | Opsluiting 1 persoon. | 1E LIJN ST |  | - | Opsluiting 1 persoon. | - | Werkbon TK Elevators 11-8Zoals regelmatig op dit adres was t wederom loos alarm. Beide installatiesbij aankomst in normaal bedrijf.Sleutel besturingskast ontbreekt bij beide installatie, waardoor onwenselijke situatie bij werkelijke opsluiting!! | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1044937 | 44788 | 44790 | Gereed gemeld | Lift stationszijde staat buitendienst en te hoog. | 1E LIJN ST |  | - | Lift stationzijde staat buitendienst en te hoog in de schacht. | - | Werkbon TKE 15-8Opmerkingen: kon niet bij de besturingskast geen sleutels van deze kast, dit isal div. keren opgegeven!!!!Werkzaamheden niet gereed.Werkbon CO 16-8Lift door noodeind boven magneet afgesteld | 210.27
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1045194 | 44790 | 44790 | Gereed gemeld | Lift opsluiting 29-6, bon achteraf. | 1E LIJN ST |  | - | Meldingsinfo: Opsluiting 1 persoon.bij aankomst loopt lift. besturing gaf wel aan dat er een blokkade is geweestbij het openen van de deurenop de bovenste stopplaats. deuren geinspecteerd en getest, deze openen ensluiten soepel. | - | Werkbon 29-6 TKEOpsluiting 1 persoon.Bij aankomst loopt lift. besturing gaf wel aan dat er een blokkade is geweestbij het openen van de deurenop de bovenste stopplaats. deuren geinspecteerd en getest, deze openen ensluiten soepel. | 143.57
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL136357 | De Geerhoek (Unive) | 1045266 | 44791 | 44791 | Gereed gemeld | 24v voeding defect, deze vervangen lift twee. | 1E LIJN ST |  | - | 24v voeding defect, deze vervangen lift twee. | - | - | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1045774 | 44797 | 44798 | Gereed gemeld | Liftkooi is hoger dan normaal. Stationszijde | 1E LIJN ST |  | - | Liftkabine is hoger dan normaal. Doorgeschoten.stationsstraat zijde. | - | Werkbon TK elevators 24-8 Lift weer door noodeind opnemers afgesteld opname gemaakt opnemersvervangen tevens zat kooidrukknop naar Bg vast geplakt deze gedemonteerd en gangbaar gemaakt | 247.99
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1046116 | 44802 | 44810 | Gereed gemeld | Oproepknop beneden werkt niet. | 1E LIJN ST |  | - | Oproepknop beneden werkt niet. | - | ***Werkbon TKE 29/8pmerkingen: drukknop bg werkte niet deze gangbaar gemaakt als tijdelijkeoplossing nieuwe besteldWerkzaamheden gereedStadionzijde: oproepknop beneden defect. 29-8-2022Graag 29-8 naar locatie:Oproepknop stadionzijde beneden defect.Terugkoppeling: Drukknoppen - Schachtdrukknop - Ingesteld. | 265.93
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1046093 | 44802 | 44803 | Gereed gemeld | Lift is weer te hoog, doorgeschoten. | 1E LIJN ST |  | - | Lift is weer te hoog. Doorgeschoten. | - | WErkbon TK Elevatorslift weer door nes boven opnemers afgesteld offerte is uit voor nieuwe opnemers | 9.75
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL136085 | Wissellocatie Azaleastraat | 1048077 | 44819 | 44819 | Gereed gemeld | Storing BMI | 1E LIJN ST |  | - | Het brandalarm gaat met regelmaat spontaan af. | - | Werkbon IP 15-9Rookmelder vervangen, vermoedelijk zit hier een beestje in. De analoge waardevan de melder ging spontaan van 30 (normaal) naar 127 (maximaal). Dit duidtniet op een vervuilde melder. In de omgeving waren verder ook geen invloeden.Als het probleem weer voorkomt is waarschijnlijk de luskaart defect. | 201.5
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 1048623 | 44824 | 44826 | Gereed gemeld | LIft doet het niet. | 1E LIJN ST |  | - | Lift doet het niet.Oopke Bruggeman tel:0165- 579 888 | - | Werkbon TKE 21-9Pand is gesloten niemand aanwezig.Zie tijdstip wo 21-09-2022 van 19:24 tot 19:35.Werkzaamheden niet gereed.Meldingsinfo:Lift doet het niet in storing.Aanmelden monteur bij Oopke Bruggeman tel:0165- 579 888. Met spoed vandaaguitvoeren. Kees Huygen tel:06-11367560 Anders aanmelden bij de receptie.2e Werkbon TKE 22/9Opmerkingen: er is al een monteur geweest vandaag lift in bedrijf bij aankomst. | 207.59
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09888 | Tongerlohuys | 1049212 | 44827 | 44844 | Gereed gemeld | Lift maakt een raar geluid. Alleen naar beneden. | 1E LIJN ST |  | - | Lift maakt een raar geluid als die naar beneden gaat. | - | Fa TKE 23-09-2022:Lift maakte herrie, omdat de spindel was drooggelopen. Spindel gesmeerd en hetgeluid werd minder. Aandrijving zit los en moet verder gerepareerd worden.Vervolgactie noodzakelijk.*******************************************************************************Fa TKE 30-09-2022:Aandrijving gerepareerd en testritten gemaakt. | 265.93
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09893 | Raadhuis | 1049925 | 44833 | 44838 | Gereed gemeld | Lift staat op storing, urgent! | 1E LIJN ST |  | - | Urgent Lift staat op storing, urgent! ivm raadsvergadering vanavond | - | Werkbon TKE 29-9Unit staat stil.Lift die stilstaat. Geeft een telefoontje en een sleutel aan.morgen terug bellen voor vertrekWerkbon TKE 30-9grendel viel niet waardoor het contact open bleef staan, grendelpotje afgestelddiv testritten gemaakt. | 611.21
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09898 | Pius X | 1050673 | 44839 | 44839 | Gereed gemeld | Onbekende storing BMC BG. | 1E LIJN ST |  | - | Onbekende storing BMC BG. | - | - | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1050702 | 44839 | 44839 | Gereed gemeld | Opsluiting Lift 2 Stationszijde 05-10-2022 | 1E LIJN ST | Opsluiting 05-10-2022 | - | Opsluiting Lift 2 Stationszijde 05-10-2022Bij TKE binnengekomen via spreekluisterverbinding | - | Fa TK Elevator 05-10-2022:Melding opsluiting 3 personen.***Opsluiting gemeld, personen bevrijd door brandweer. Sleutels met toegang totbesturing niet aanwezig.Contactpersoon beantwoordt telefoon niet. Tijdens invullen komt collegareparatie toevallig een opnamemaken, deze heeft een sleutel. Lift staat boven stil. Correctie boven en ondergelijktijdig actief. Instelling inmenu aangepast, lift laten zakken en opname agv gemaakt. en uitgeschakeld.Werkzaamheden gereed | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 1050948 | 44841 | 44846 | Gereed gemeld | Automatische deur achterzijde werk niet | STORING |  | - | De automatische deur aan de achterzijde werkt niet meer. De deur gaat niet meer open. | - | Werkbon Assa Abloy 12-10De sluitplaat was waarschijnlijk geforceerd geopendDeze sluitplaat is hiervoor door derden al eens aangepastEr is een langere voorplaat op maat gemaakt om meer houvast te creÃ«ren in hetaluminiumkozijn (is een behoorlijke gatenkaas geworden)Vandaag een drietal popmoeren gemonteerd om het e.e.a. te verstevigenTelefonisch toestemming verkregen om de nieuwe sluitplaat te monteren doorcontactpersoonvan Kropman Dhr. Jeroen | 580.39
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09893 | Raadhuis | 1051178 | 44845 | 44845 | Gereed gemeld | Lift reageert niet op oproepknop | 1E LIJN ST |  | - | De lift reageert niet op de oproepknop | - | Werkbon TK Elevator 11-10Sleutelschakelaar in verkeerde stand.Werkzaamheden gereed. | 141.9
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09923 | Turnhal Vierhoeven | 1051419 | 44847 | 44848 | Gereed gemeld | Afzuiging zuigt valse lucht aan | 1E LIJN ST |  | - | Afzuiging zuigt valse lucht aan. De afdichting met tape tussen de filters enhet membraam is niet meer goed.Afwijking W | Technisch gebrek Filyers zijn toch vol. Dicht. | Definitief herstel.De filters en tochtstrips zijn vervangen. Kast maskt geen zuigend geluid bij draaien meer. | 423.37
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1051391 | 44847 | 44848 | Gereed gemeld | Oproepknop boven reageert niet. | 1E LIJN ST |  | - | 1.Bij controle deze ochtend geconstateerd om 7.30 uur dat de lift stadionzijdeNL0516263TK niet reageert op de oproepknop boven. De deuren gaan niet open.2.Tevens is de verlichting in de lift cabine voor de helft weggevallen3.Bij de toegang beneden knippert er constant een lamp .4.Ook is de keuring sticker van de lift niet correct. | - | Werkbon TKE 14/10Stadionzijde: oproepknop reageert niet. Oproepknop reageert boven niet, deurengaan nietopen.Helft verlichting in cabine doet het niet.Keuring sticker lift niet correct.Opdrachtnr.: 1022-41682Oproepknop defectTerugkoppeling: Drukknoppen - Schachtdrukknop - Geinspecteerd. | 186.92
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09898 | Pius X | 1051926 | 44852 | 44853 | Gereed gemeld | Radiatoren linkerzijde bovenverdieping blijvenkoud | 1E LIJN ST |  | - | We hebben een melding ontvangen van de gebruikers van de kantoren op debovenverdieping aan de linkerzijde boven aan de trap dat de radiatoren nietwarm worden.Kunt u het nodige doen om dit op te lossen alstublieft.Afwijking W | Technisch gebrek. Veel lucht in het systeem. | Definitief herstel.Alle boven radiatoren ontlucht. Beneden radiatoren gecontroleerd. er zit geen lucht in. Het syteem weer tot 2 bar gevuld in TR. | 184.66
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1052099 | 44854 | 44858 | Gereed gemeld | Cabineverlichting defect | 1E LIJN ST |  | - | Er branden maar 3 van de 6 lampen in de cabine van de lift aan de stadionzijde.Ook het lampje bij de ingang knippert constant. Lift rijdt wel. | - | Werkbon TKE 24-10kooiverlichting vervangen | 545.73
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1052100 | 44854 | 44854 | Gereed gemeld | Oproepknop BG + verlichting defect | 1E LIJN ST |  | - | Oproepknop op BG van lift stationzijde is defect. Ook branden er maar 3 van de6 lampen in de cabine. Lift rijdt wel. | - | Werkbon TKE 20-10Drukknop vervangen. | 339.24
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 1052121 | 44854 | 44854 | Gereed gemeld | Verzoek om opdracht achteraf, storing dd 28-9 | 1E LIJN ST |  | - | Graag willen wij van u een opdrachtnummer ontvangen, zie de bijgevoegde bonnen.Ons referentienummer: 233009 | - | Werkbon TKE 28-9Lift stil met open deuren.Oorzaak: Fotocel bekrachtigd.Oplossing: Deze opnieuw afgesteld. | 224.59
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09964 | Paviljoen Nieuwe Markt (1e verdieping) | 1052327 | 44855 | 44858 | Gereed gemeld | Temperatuur regelaar nakijken, warmteklachten. | 1E LIJN ST |  | - | De temperatuur op kantoor is te wisselvallig. In de ochtend is het erg warm enhet voelt erg benauwd.Ik verzoek u om iemand te sturen om de instelling van de kachel na te kijken.Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel .installatie gecontroleerd. alles draai gewoon goed en zijn geen storing aanwezig. | 114.54
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09925 | Cultuurhuis Bovendonk 111 | 1052842 | 44860 | 44860 | Gereed gemeld | Geen verlichting in liftkooi | 1E LIJN ST | Tel. 26-10 Ton Harmsen | - | Geen verlichting in liftkooi, lift zelf werkt wel. Graag zo spoedig mogelijkoplossen. Melder is vandaag aanwezig tot 12:30uur, maar locatie is wel gewoon open. De deur van de liftkamer wordt van slot gehaald, zodat TK Elevatorhierbij kan, indien noodzakelijk. | - | FA TK Elevator 26-10-2022:Verlichting in de kiftkooi gerepareerd. 2 st. Starters vervangen.Werktijd 14:10-14:32uur | 181.3
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09893 | Raadhuis | 1052853 | 44860 | 44861 | Gereed gemeld | Lift staat in storing na piepen van deuren. | 1E LIJN ST |  | - | De deuren van de lift kraakt en piept. Na een aantal keren staat deze nu in storing en doet niets meer. | - | Werkbon TKE 26-10Klapdeuren afgesteld en deuren gesmeerd | 237.75
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1053104 | 44862 | 44862 | Gereed gemeld | Bedienknop 0 reageert niet goed. | 1E LIJN ST |  | - | Bij mijn controle hedenochtend ontdekte ik dat de knop 0 in lift cabine,van de lift station zijde NL 0516264 TK niet goed reageert. | - | ***Werkbon TKE 28/10Opmerkingen: drukknop "0" kapot deze vervangenWerkzaamheden gereedMeldingsinfo:knop naar de O is defectOpdrachtnr.:Kooidrukknop defectMateriaal:Aantal Nummer Omschrijving Status1 nl113305604 drukknop VB42 VerbruiktTerugkoppeling: Drukknoppen - Kooidrukknoppen - Vervangen. | 364.78
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09885 | De Suite | 1054432 | 44874 | 44874 | Gereed gemeld | Ruimte 3 geen verwarming. | 1E LIJN ST |  | - | Ruimte 3 geen verwarming.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel; de ruimte 3 had niets met de defecte pomp van gisteren te maken.stiften van de thermostaat kranen gecontroleerd deze waren goed er bleef een heel deel koud.in ketelhuis gaan kijken en controleren daar stond van een groep een afsluiter dicht deze geopend en alles wordt weer warm. | 168.86
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 1055398 | 44882 | 44883 | Gereed gemeld | Automatische deur kleine parkeerplaats defect. | 1E LIJN ST |  | - | De automatische deur aan de kleine parkeerplaats is defect. | - | Werkbon Assa Abloy 17-11Slot vervangen.Advies/opmerking:de sluitplaat was defect bij deze nooduitgang echter de nooddeur wasmet geen mogelijkheid te openenEr is geen deurklink of b.v. een push-bar aanwezig om deze bij nood handmatigte kunnenopenen | 500.68
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09923 | Turnhal Vierhoeven | 1055782 | 44884 | 44884 | Gereed gemeld | Geen warm water loopt naar de verwaming | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water bij de verwarming wat de gang warm houdt.Het gaat om de turnhal.Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Definitief herstel , naar locatie gereden. laptop aan het systeem gehangen. geconstateerd dat in de software de regelklep op hand dicht stond. deze weer op automatisch gezet en regelklep komt weer in bedrijf. | 271.21
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL136085 | Wissellocatie Azaleastraat | 1056131 | 44886 | 44887 | Gereed gemeld | storing aan de verwarming alle drie de ketels zijn | 1E LIJN ST |  | - | uit. weet niet hoe die kan zien of deze aan staan . er is een ouder avond vanavond Afwijking W | Verkeerd gebruik | Definitief herstel,Contact opgenomen met de melder.Klok programma staat uit en is niet duidelijk f er een overwerk timer is.Conciërge gaat hier zelf navraag bij pand beheer doen. | 40.54
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1056775 | 44889 | 44890 | Gereed gemeld | Lift staat in storing, stadion zijde. | 1E LIJN ST |  | - | Lift staat in storing, stadion zijde. | - | Werkbon TKE 25-11bij aankomst hoofdaardlek van lift uit door onbekende oorzaak. deze terugingezet en lift gedurende tijdautomatisch ritten laten maken. | 207.6
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09893 | Raadhuis | 1057057 | 44893 | 44894 | Gereed gemeld | Storing lift, geeft een sleuteltje aan. | 1E LIJN ST |  | - | De lift staat in storing en geeft een sleuteltje aan. | - | Werkbon TKE 29-11Grendelstoring, werkend achtergelaten. | 210.08
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09898 | Pius X | 1059218 | 44902 | 44903 | Gereed gemeld | 2 x Radiator in de spreekruimte van voedselbank | 1E LIJN ST |  | - | Zojuist heb ik de melding ontvangen dat de radiator in de spreekruimte van devoedselbank het niet doet en die van de spreekruimte van de kringloper gaatdeze niet uit.De monteur kan mij bellen 0651085166 voor precieze instructiesRoberto Buijs tel: 0651085166Gepland Johan Segers 8/12 vanaf half 9 op locatie , Melden bij klant CPAngelique die begeleid je op locatie.Afwijking W | Technisch gebrek. bij de Klein radiator spreekkamet zat de regelpen van de therm. vast. Is nu verholpen. Bij de radiator op kantoor beneden zat de bedieningsknop los op het huis. Die heb ik vastgezet en de radiator koelt af. | Definitief herstel Technisch gebrek. bij de Klein radiator spreekkamet zat de regelpen van de therm. vast. Is nu verholpen. Bij de radiator op kantoor beneden zat de bedieningsknop los op het huis. Die heb ik vastgezet en de radiator koelt af.Verder heb k de inst. druk gecontroleerd in tr en die staat op 2 bar. alles draait en storingsvrij achtergelaten. | 108.1
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1060639 | 44908 | 44910 | Gereed gemeld | Liftdeur gaat niet open 1e verd. station zijde. | 1E LIJN ST |  | - | Beste bij deze wil ik graag een storing melden aan de lift station zijde . Dedeur gaat niet meer open als je boven op de knop drukt. | - | Werkbon TKE - 14-12-2022:Schachtdrukknop bovenste etage defect, deze vervangen.Complete kooiverlichting uitgevallen, hier 6x lampen vervangen.Werkzaamheden gereed. | 598.51
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09965 | Paviljoen Nieuwe Markt (2e verdieping) | 1063021 | 44916 | 44918 | Gereed gemeld | Geen verwarming 2e etage. | 1E LIJN ST |  | - | Het is te koud op de 2e verdieping. Graag de kloktijden of temperatuur aanpassen. Laat de monteur even contact met mij opnemen.Afwijking M&amp;R Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem Softwarematig probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.&#x20;nieuwe afspraken maken deze vestiging is vandaag dicht.Definitief herstel de&#x20;vestiging was vandaag dicht maar de regel module zit beneden temperatuur verhoogd kijken of dit een oplossing is zoniet dan als nog afspraak inplannen | 316.56
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 1065757 | 44926 | 44926 | Gereed gemeld | Lekkage in verlichting, kans op kortsluiting | 1E LIJN ST |  | - | Graag 30 min voor aankomst dhr Theunis bellenAfwijking W | Technisch gebrek | Dhr Theunis wilde dat ik het veilig stelde. op locatie dit gedaan, door de stekkers uit de stopcontacten te halen, in de 3 kleed ruimtes | 253.18
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 1065825 | 44928 | 44928 | Gereed gemeld | Lekkage in verlichting, kans op kortsluiting | 1E LIJN ST |  | - | In de kleedkamers zitten de verlichtingsarmaturen vol met water en er komt een zoemend geluid vandaan. Graag deze verlichting afkoppelen ivm veiligheid. Betreft de inbouwverlichting op sensor. Wil de monteur mij een half uurtje van te voren bellen ivm toegang. | - | - | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09916 | Gymzaal Jadedijk | 1067976 | 44935 | 44936 | Gereed gemeld | Lekkage bij de douches. | 1E LIJN ST |  | - | Lekkage bij de douche, komt van boven naar beneden er langs.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.&#x20;2x douches gerepareerd met spare parts op lokatie. &#x20;1x kogel afsluiter vervangen.&#x20;installatie werkt weer naar behoren. | 277.95
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09915 | Sporthal In de Roos | 1069263 | 44937 | 44938 | Gereed gemeld | Opsluiting met 4 personen. | 1E LIJN ST | 500580 | - | Opsluiting met 4 personen. | - | Werkbon TKE 10-1.Opmerkingen: opsluiting, 4 jongens waren in de lift opgesloten. na evacuatielift in storing.Werkzaamheden niet gereed.**Werkbon TKE 11-1. BT 10:00 - ET 14:45 uur.**Opmerkingen: een kooislof boven hevig versleten, vervangen. schaatsliep een op dorpel 1e etage en deurgrendel 2eetage waardoor lift nog voor bereiken stopplaats stilviel en bleef staan, hierkooideuren en deurbak.afgesteld. Kooideurcontacten maakt slecht contact, dezen afgesteld. Stevige braam op kooileider,deze vlak gemaakt.Werkzaamheden gereed. | 1116.81
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09915 | Sporthal In de Roos | 1069945 | 44938 | 44939 | Gereed gemeld | Lift reageert niet op de oproepknop. | 1E LIJN ST | 500580 | - | Deuren van de lift gaan niet open op de BG en de 1ste etage.Reageert niet op de oproepknop. | - | Werkbon TKE 12-01schachtdeurvleugel van de BG recht gehangen, omdat deze scheef hing kon deschachtdeur niet goedontgrendelen, tevens grendel afgesteld | 282.87
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL138545 | Tijdelijk gebouw | 1071948 | 44945 | 44945 | Gereed gemeld | Geen verwarming | 1E LIJN ST |  | - | Er is geen verwarming in het pand.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .installatie gecontroleerd stond drukloze deze gevuld. ook klok thermostaat ingesteld. | 129.35
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1073322 | 44949 | 44950 | Gereed gemeld | Oproepknop stadionzijde defect. Reageert niet. | 1E LIJN ST | 500580 | - | De oproepknop lift bg grond aan de stadionzijde werkt niet. | - | Werkbon TKE 24/1StoringNL0516263 lift 1 stadionzijde RBC Stationsstraat 38 ROOSENDAAL Keuringsnr.:33316di 24-01-2023 van 08:00 tot 08:45Opmerkingen: Drukknop defectWerkzaamheden gereedMeldingsinfo:Oproepknop begane grond stadionzijde defectOpdrachtnr.: 1023-0382Oproepknop defectMateriaal:Aantal Nummer Omschrijving Status1 113305602 Drukknop vb42 VerbruiktTerugkoppeling: Drukknoppen - Schachtdrukknop - Vervangen. | 340.46
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 1073599 | 44950 | 44950 | Gereed gemeld | Afzuiginst. dak veroorzaakt geluidsoverlast. | 1E LIJN ST | 500580 | - | Middels deze mail wil ik melding maken van een storing in de afzuiginstallatieop het dak.Hier is afgelopen zomer al een buitenfirma van de firma Kropman voor langsgeweest. Hij heeft een half jaar goed gefunctioneerd alleen nu is deze nietgeruisloos meer. Wij denken persoonlijk aan een kapotte lager of een schoepdie aanloopt tegen de ventilatie kast.Het betreft het platdak op de 1e verdieping boven de uitrukgarage. Eenfilmopname is ter verduidelijking toegevoegd.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, niet voor kropman zie bijgevoegde foto | 194.79
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09882 | Paviljoen Nieuwe Markt (bg) | 1074617 | 44952 | 44956 | Gereed gemeld | BMC gaat af, Loos brand zone 3, resetten lukt niet | 1E LIJN ST | 500580 | - | BMC gaat af, Loos brand zone 3, resetten lukt niet. Alarm gaat luid afGraag uitzetten bij IP-Groep, mogelijk met tel ondersteuning te resetten.Klant CP Schapendonk 06 - 28 10 49 04SPOED !!Afwijking beveiliging | Technisch gebrek | Definitief herstel deurbel installatie defect ging af dacht dat bmi was endrukte daarna handmelder in was wel bmi alarm glas handmelder vervangen bmigereset bel installatie was niet in gebruik afgekoppeld26-01 IPC Telefonisch opgelost door de monteur.Afgelopen donderdag (26 januari) heeft u bovenstaande inkooporder naar onsverzonden.Wij hebben meerdere malen getracht contact te leggen met de locatie, maarhebben helaas geen gehoord gekregen. Tevens zijn wij ook niet terug gebeld.Ook u hebben we getracht te bellen, maar kregen ook bij u geen gehoor.Is de storing momenteel nog actief of is het de locatie gelukt om de bmc teresetten.De inkoop order naar IP komt te vervallen.De storing is opgelost door de Kropman Robert van der Velden ( vaste monteur oplocatie )De klant CP Dhr. Schapendonk heeft dit bevestigd en doorgeven aan Rob Theunis.Mail IP planner Koen van der Schee op 30/1.Zoals telefonisch besproken zullen we de werkbon laten vervallen.Hiermee kan de inkooporder ook afgesloten worden. | 164.14
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09915 | Sporthal In de Roos | 1074832 | 44953 | 44953 | Gereed gemeld | Liftdeuren functioneren weer niet. | 1E LIJN ST | 500580 | - | wederom opsluiting, liftdeuren werken niet correct | - | Werkbon TKE 27-01 Kooitoegang - Deurgrendel - Gerepareerd | 394.82
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL138692 | VM De Stappen | 1075591 | 44957 | 44957 | Gereed gemeld | Koude radiator bij de peuters | 1E LIJN ST | 500580 | - | In het lokaal bij de peuters wordt de radiator niet warm genoeg.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.&#x20;pomp opvoerhoogte hoogte verhoogt naar 5meter stond op 1,5meter.&#x20;diverse radiator groepen geopend zodat het school gebouw warm word. | 62.87
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1076387 | 44959 | 44960 | Gereed gemeld | Lift stadionzijde staat Buiten Dienst | 1E LIJN ST | 500580 | - | - | - | Werkbon TKE 02-02besturing stond geblokkeerd als gevolg van fout in veiligheidslijn. Liftgereset en geinspecteerd. | 171.43
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1077028 | 44964 | 44964 | Gereed gemeld | Oproepknop boven lift stadionzijde defect. | 1E LIJN ST | 500580 | - | Bij deze wil ik melden dat de oproep knop boven bij lift NL0516263TKstadionzijde slecht tot nauwelijks reageert. Deze graag herstellen. | - | Werkbon TKE 07-02 Drukknop bovenste stopplaats gebroken. schakelement inwendig defect enbehuizing is gebroken. dezevervangen | 299.85
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09888 | Tongerlohuys | 1078767 | 44972 | 44973 | Gereed gemeld | storing vloerverwarming | 1E LIJN ST | 500580 | - | vloerverwarming stuk, monteur voor geweeest, werkt nog steeds niet.Afwijking W Afwijking W | Niet duidelijk Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , afspraak gemaakt voor 16-2 in de middagDefinitief herstel , retour afsluiters van alle slangen stonden dicht. | 255.42
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1079450 | 44977 | 44979 | Gereed gemeld | Lift stadionzijde leuning zit los. | 1E LIJN ST | 500580 | - | Beste bij deze wil ik een loszittende leuning melden in de lift cabine.Het gaat om de lift sl09890 NL0516263TK stadionzijde.Graag deze herstellen vriendelijke groet Patric Swagemakers Gemeente Roosendaal | - | Werkbon TKE 21-02schroeven va leuning waren losgelopen en verdwenen. hier nieuwe ingezet | 161.52
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09893 | Raadhuis | 1079976 | 44979 | 44980 | Gereed gemeld | Lift in storing, BG. | 1E LIJN ST | 500580 | - | Lift staat in storing, BG grond. | - | Werkbon TKE 22-02bij aankomst locatie gesloten/niemand aanwezig. telefoonnr. in bon is nietbereikbaar.***TKE gesproken, gaan terug naar locatie. Verkeerd gegaan bij TKE zelf. Klantingelicht.***Werkbon TKE 22-02deurgrendel 1e etage afgesteld | 265.96
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09936 | Multifunctioneel centrum De Geerhoek | 1080586 | 44981 | 44981 | Gereed gemeld | Gepiep uit de stroomverdeelkast. | 1E LIJN ST | 500580 | - | Gepiep uit de stroomverdeelkast.Geen idee waar het precies vandaan komt.Graag even bellen van te voren voordat je vertrekt.Afwijking E | Niet duidelijk | Definitief herstel gekeken gecontroleerd getest en waarschijnlijk spannings dip gehad alarm gereset alles werkt weer naar behoren | 201.56
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 1080948 | 44984 | 44985 | Gereed gemeld | Koude klacht vergaderruimte | 1E LIJN ST | 500580 | - | Ruimtebedieningskastje in ruimte 1.7 doet het niet meer en de ruimte blijft koud. Lampje op het kastje brand rood.Afwijking W | Geen probleem.De ruimtethermostaat is alleen voor de koeling. en heeft niets met verwarming te maken. Hij geeft wel temperaturen aan en werkt gewoon. | Definitief herstel De thermostaat getest. Die doet het wel. De ruimte wordt dmv Radiator verwarmd, en de cv installatiedruk was laag 0.9 waardoor de warmte niet goed werd getransporteerd. Ik heb de cv bijgevuld en ontlucht. De radiator wordt nu warmer. | 194.57
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 1082001 | 44987 | 44991 | Gereed gemeld | Lekkage radiator | 1E LIJN ST | 500580 | - | Lekkage radiator bij ruimte 1. Water staat al in de gangAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld bocht na radiator knop doorgeroest dik wandig groep dicht gezet maandag terug voor radiator af te doppen kan vervallen Definitief herstel radiator afgedopt en systeem bijgevuld | 205.78
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09915 | Sporthal In de Roos | 1083987 | 44999 | 45001 | Gereed gemeld | Storing aan de lift | 1E LIJN ST | 500580 | - | Lift werkt helemaal niet meer. blijft hangen, 2de staat lift open.Afwijking W | Technisch gebrek.Lift kapot. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Ik heb de melder gebeld en hij gaf aan dat de lift niet meer werkt en zou graagmorgenochtend vroeg als eerste werk gebeld willen worden voor een afspraak temaken om te repareren. Graag Thyssenkrup morgen inkopen en monteur van hun naarlocatie sturen.***Werkbon TKE 16-03 Kooideur was tussen de schachtdeur rollen getrokken, hierdoor sloot kooideurniet. brug in lijn op kooideurlukte niet vanwege software die zegt dat kooideur toch nietgesloten is.hierdoor schachtdeur rollenmoeten demonteren | 349.08
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1084148 | 45000 | 45002 | Gereed gemeld | Lift in storing station zijde, deuren blijft open | 1E LIJN ST | 500580 | - | Hallo bij deze wil ik een storing melden aan de lift station zijde deze blijftboven hangen en de deur blijft open staan. Het gaat om lift NL0516264 TK sl09890 graag spoedig herstel.Vriendelijke groet Patric Swagemakers Gemeente Roosendaal | - | Werkbon TKE 16-03Deur open drukknop was gesloopt, hierdoor bleven deuren open staan. knopvervangen | 344.71
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 1084794 | 45005 | 45012 | Gereed gemeld | Slagboom defect | 1E LIJN ST | 500580 | - | De slagboom gaat niet meer dicht. Graag een monteur aansturen. | - | Werkbon WPS 21-03Probleem is in de ochtend reeds opgelost door derden.Deze heeft volgens stratenmaken (WVS) op iemand van de gemeente gewacht voorsleutel van de slagboom en probleem verholpen.Waarschijnlijk heeft de slagboom open gestaan en het schakelaartje op de BG5controller. | 204.32
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1086070 | 45012 | 45013 | Gereed gemeld | Lift 1 stationzijde RBC in storing | 1E LIJN ST | 500580 | - | Storing - NL0516263 - lift 1 stadionzijde RBC. | - | Werkbon TKE 25-03Opsluiting; passieve lijn valt tijdens rit af en toe weg. Putcontacten lijkenin orde hoewel daaronderbrekingen lijken te ontstaan. Na begin hoosbui (paneel in buitenlucht)afgehaakt en bij supervisorneergelegd***Werkbon TKE 27-03lagers defect omleidwiel spangewicht sb-kabel, hierdoor werd steeds vangcontactaangesproken, lagersvernieuwd. bij in bedrijfstellen steeds noodstoppen, reden zie foto, sluitingin kabel van de inspectiebesturing. rep volgt 28-3***Werkbon TKE 28-03sluiting in kabel inspectiebesturing, zie foto, het slechte stuk er tussen uitgehaald inspectie besturingopnieuw aangesloten. lift getest . | 1328.07
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09898 | Pius X | 1086576 | 45014 | 45015 | Gereed gemeld | Verwarming in gehele pand is uitgevallen | 1E LIJN ST | 500580 | - | Goedemiddag,Op onderstaande locatie is de verwarming helemaal uitgevallen.Kunt u een monteur langs sturen aubAfwijking W | Technisch gebrek | moest op de locatie, de tijd opnieuw instellen van de cv-ketel. dit wilt zeggen dat de ketel spanningsloos is geweest. aan aanwezige mevrouw Angeliqe gevraagd. mevrouw gaf aan, dat eerder afgelopen week, er werkzaamheden aan de elektra installatie zijn geweest. hierdoor is gehele gebouw spanningsloos geweest. op begane grond de thermostaat opnieuw ingesteld. ingesteld op: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur, 21 graden. | 96.14
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1088454 | 45027 | 45028 | Gereed gemeld | Losse leuning van lift stadionzijde | 1E LIJN ST | 500580 | - | De leuning van de lift stadionzijde zit los | Fa TKE 12-04-2023:Leuning zat los, door vandalisme of onjuist gebruik. | Fa TKE 12-04-2023:Leuning gerepareerd. Weer in orde. | 193.15
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09888 | Tongerlohuys | 1088714 | 45028 | 45029 | Gereed gemeld | Grote lift bij historisch infopunt in storing | 1E LIJN ST | 500580 | - | Grote lift in storing van het historsch informatiepunt&gt; Lift wil niet meer naar beneden en staat stil op BG.Er was een opsluiiting en mensen zijn bevrijd met brandweer sleutel. | Fa TK Elevator 13-04-2023:De lift was te ver door zijn verdiepingpositie geschoten. | Fa TK Elevator 13-04-2023:Lift afgesteld op positie en werking getest. Werking is weer in orde.Lift in bedrijf en storingsvrij achtergelaten. | 363.79
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1089833 | 45036 | 45037 | Technisch gereed | Melding opsluiting Lift 2 stationszijde | 1E LIJN ST | 500580 | - | Melding opsluiting Lift 2 van één persoon stationszijde | TK Elevator 20-04-2023:Noodoproep opsluiting 1 persoon vanuit de liftkooi. | TK Elevator 20-04-2023:Geen opsluiting en geen storing. Lift in werking bij aankomst.09:08 - 09:14uur | 125.86
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1090254 | 45040 | NULL | Gereed gemeld | Bij lift stationzijde verlichting kapot | 1E LIJN ST | 500580 | - | Bij lift stationzijde NL0516264TK.Is de binnen verlichting kapot. | niet duidelijk | Werkbon TKE 25-04kooi verlichting krijgt geen stroom theo bos neemt verder in onderzoek.*****************Werkbon TKE 26-04Kooi verlichting hersteld. De verlichting is vervangen. | 568.13
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1090936 | 45047 | NULL | Gereed gemeld | Oproepknop BG lift stadionzijde defect. | 1E LIJN ST | 500580 | - | Bij deze meld ik u dat op SL 09890 passerrelle. De oproep knop begane grondlift stationzijde NL0516264 TK niet reageert. | - | Werkbon TKE 01-05Opmerkingen: nieuwe bestellenOproepknop BG lift stadionzijde defectOproepknop defectTerugkoppeling: Drukknoppen - Schachtdrukknop - Gerepareerd - Veroorzaakt doorvandalisme of onjuist gebruik*******Werkbon TKE 10-052x Drukknoppen vervangen. | 563.16
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09925 | Cultuurhuis Bovendonk 111 | 1092506 | 45061 | 45062 | Gereed gemeld | Lift staat stil, iets boven de BG. | 1E LIJN ST | 500580 | - | Unit staat stil.Lift staat stil iets boven de BGG. | - | Werkbon TKE 08-05Opmerkingen: Spaninrichting s.b. kabel raakt controlecontact. S.b. kabelingekort.Terugkoppeling: Snelheidsbegrenzer/Vang - Spanwiel snelheidsbegrenzerkabel -Ingesteld | 311.94
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1093462 | 45069 | 45069 | Gereed gemeld | Opsluiting 1 persoon | 1E LIJN ST |  | - | Opsluiting 1 persoon | - | Werkbon TKE 22-05opsluiting geweest persoon er al uit bij aankomst. schachtdeur loopbrug gingniet open. grendel afgestelden lift getest geen bijzonderheden gemerkt***Werkbon TKE 22-05Deurrollen en kabels veroest, schoongemaakt en deurvegrendeling BG bijgesteld. | 491.1
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1094153 | 45076 | NULL | Gereed gemeld | Oproepknop onderzijde lift reageert niet goed | 1E LIJN ST |  | - | Bij deze meld ik een storing aan de oproep knop onderzijde lift stadionzijdeNL0516263TK. | Schachtdrukknop op straatniveau vervangen | Werkbon 30-05 TKE.Schachtdrukknop op straatniveau vervangen. | 322.28
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 1094543 | 45078 | NULL | Administratief gereed | Auto.schuifdeur hoofdingang sluit niet goed. | 1E LIJN ST |  | - | Automatische schuifdeur 0008-6683 sluit niet goed meer omdat er iemand tegen heeft getrapt. Kan hier naar gekeken worden. Betreft de schuifdeur van de hoofdingang. | - | Werkbon Assa Abloy 02-06.Tegen de deur aan getrapt deur recht afgesteld | 188.84
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL138545 | Tijdelijk gebouw | 1094740 | 45079 | 45079 | Gereed gemeld | deur alarm gaat af | 1E LIJN ST |  | - |  | Verkeerd gebruik | Definitief herstel alarm hersteld met Carldacht na werkzaamheden niet goed achtergelaten maar na aankomst blijkt na ons nog iemand geweest van douches om weg te halen alarm af laten gaan en niks meer mee gedaan | 237.35
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1094931 | 45082 | 45099 | Technisch gereed | Lift 1 Stadionzijde stil na opsluiting/vandalisme | 1E LIJN ST |  | - | Lift 1 Stadionzijde stil na opsluiting/vandalisme | Fa TK Elevator 02-06-2023:Lift stil a.g.v. vandalisme. | Fa TK Elevator 02-06-2023:Schachtdeur bovenste stopplaats helemaal klem gedrukt tegen cabinedagstuk , zie foto's voor bewijslast.Oplossing : Dit hersteld , geheugen leeg gemaakt , lift getest endraaiende achter gelatenBegintijd 15:00uurEindtijd 16:20uur | 238.01
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1094934 | 45082 | NULL | In uitvoering | Lift 1 wederom stil na opsluiting/vandalisme | 1E LIJN ST |  | - | - | Fa TK Elevator 04-06-2023:Na opsluiting deurgrendel beg.grnd. en koppelkabel kooideuren volledig vernield. | Fa TK Elevator 04-06-2023:Lift niet van plek tekrijgen om opname reparatie te kunnen maken. Uiteindelijk noodevacuatiefunctioneel gekregen ombetreffende grendel te kunnen bereiken. | 423.06
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09917 | Wijkhuis De Wieken | 1095787 | 45089 | 45090 | Gereed gemeld | Motor van de airco maakt herrie | 1E LIJN ST |  | - | Airco maakt een vervelend geluid.Grote zaal nummer 8.4,5 meter hoog.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , pompje zat tegen filterklep aan. deze nu aan zuigleiding vast gezet. | 60.9
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09964 | Paviljoen Nieuwe Markt (1e verdieping) | 1096072 | 45090 | 45090 | Gereed gemeld | Warmteklachten meldkamer. koelt niet. | 1E LIJN ST |  | - | Airco Meldkamer, warmteklachten, deze koelt niet.Verder geen foutcode op het systeem aanwezig.Meldkamer is 24/7 bezet.Afwijking W | Technisch gebrek | op de locatie waren de filters van binnendelen erg vervuild. uitschieter was meldkamer. zie foto's. filters van binnenunits gereinigd en koelingen getest op werking. uitblaas temperatuur bleef rond 22 graden. op dak buitendeel gereset. na reset gemeten uitblaas temperatuur van 12 graden. | 446.95
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09925 | Cultuurhuis Bovendonk 111 | 1096139 | 45091 | 45091 | Gereed gemeld | Alle verlichting knippert, ruimte 26/27/28. Helios | 1E LIJN ST |  | - | Alle verlichting knippert, ruimte 26/27/28. Helios, dagbesteding.TL +plafondspots.Afwijking E | Geen probleem | Definitief herstel.&#x20;verlichting werkte weer bij aankomst lichtschakelaar gecontroleerd oorzaak niet meer kunnen achterhalen. | 51.08
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09907 | Bouwloods Cabod | 1096377 | 45093 | 45098 | Administratief gereed | Storing overheaddeur HAL 2, gaat niet meer omhoog | 1E LIJN ST |  | - | Storing overheaddeur HAL 2, gaat niet meer omhoog. Kabel is gebroken.Het leek erop dat de deur scheef in de geleiders omhoog ging en kwam toen meteen vrije val naar beneden. Nu is de kabel gebroken.Deur is dicht, heeft geen grote urgentie. Het maken van een afspraak vantevoren is belangrijk, want op de loods is normaal niemand aanwezig. | - | Werkbon Assa Abloy 16-06Opmerking Staalkabel vervangen na kabelbreuk, deur oud en matig..1x nwe rollerWerkzaamheden gereed. | 754.16
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09937 | Sporthal Harella | 1097620 | 45103 | 45104 | Gereed gemeld | Deur kan niet meer op slot | 1E LIJN ST |  | - | Melding deur gaat niet meer op slot.Kan morgen opgepakt worden.Morgen tussen 8:00 â€“ 10:00 uur is de schoonmaakster aanwezig en daarmee kanzij toegang verschaffen.Indien later op de dag graag contact opnemen met Johan Pellis.Afwijking W | Geen probleem | niks aan deze bon gedaan | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09925 | Cultuurhuis Bovendonk 111 | 1099308 | 45117 | 45124 | Technisch gereed | SPOED: Verstopping riolering keuken laagbouw | 1E LIJN ST |  | - | Verstopping riolering laagbouw. Keuken loopt niet weg.Graag vandaag nog fa Van der Velden ter plaatse ivm dagbestedingdie hier nu actief is. Men kan de vaatwasser ed nu niet gebruikenLocatie is tot 17:00uur geopend en morgen vanf 08:00uur | Fa Van der Velden 11-07-2023:Verstopping aangestroffen in grondleiding bij de buitendeur. Hieraan ten grondslag ligt dat de riolering niet goed op afschot ligt. | Fa Van der Velden 11-07-2023:Onze monteur is op 11-07 op het bovenstaande adres geweest voor verstoppingenin de keuken.Betreft een lange keuken afvoer van ongeveer 30 meter, via kruipruimte bijbuitendeur kunnen ontstoppen met pinkslang. Wel eerst een os gemaakt.Grondleiding ligt op 2 plaatsen niet goed, ten eerste in de keuken zelf, isdaar vast gemaakt met tie wraps aan een andere leiding, ligt ook niet opafschot. Is via luik in keuken goed te bereiken, het luik zit onder een kast,maar is makkelijk weg te halen.Ten tweede bij de buitendeur ligt de grondleiding niet goed op afschot, daarzat ook de verstopping. Beugelen is zeer raadzaam, er is wel een os aanwezig.Goed te bereiken via luik bij deur, zit onder de mat.ADVIES:Riolering juist op afschot brengen en goed beugelen.Mochten wij de vervolg werkzaamheden ook op kunnen pakken, dan ontvangen wijgraag een nieuwe order hiervoor. | 928.2
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09885 | De Suite | 1101223 | 45134 | 45135 | Technisch gereed | Lokaal 17 wederom geluidsoverlast ventilatiesystee | 1E LIJN ST |  | - | Lokaal 17 wederom geluidsoverlast ventilatiesysteemklant wil iemand op locatie die verstand heeft van deze installatie Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.&#x20;je heb een gezamenlijke LBK deze kan niet zomaar uit ik heb joris van lokaal 17 uitgelegd hoe hij de thermostaat moet zetten om de luchtstroom uit en aan te zetten hiermee hoop ik dat de geluidsoverlast klachten over zijn.&#x20;mochten de geluidsoverlast klachten blijven dan adviseer ik om toch om een bouwkundig oplossing te gaan bedenken om dit op te lossen. | 84.5
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1102083 | 45145 | 45147 | Technisch gereed | Lift stadionzijde staat in storing | 1E LIJN ST |  | - | Beste bij deze wil ik een storing melden aan de lift stadionzijde NL0516263TK.Deze trof ik vanochtend aan met de buitendeuren open beneden waardoor de liftniet werkt. Graag spoedig herstel met vriendelijke groet Patric SwagemakersGemeente Roosendaal | - | Werkbon TKE 07-08.grendelrol bg kapot.*****Werkbon TKE 08-08.Assistentie collega.grendel gedemonteerd, nieuwe gemonteerd en afgesteld. | 1283.87
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 1102252 | 45146 | 45147 | Technisch gereed | Opslag loods, geeft 230V aan. | 1E LIJN ST |  | - | Systeem geef een storing aan 230V opslag loods. Afwijking E | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent elektra kasten gecontroleerd er stond een groep uit deze ingezet maar storing bleef nog verder niets kunnen vinden.afspraak maken met iemand van alarm installatie en iemand van ons om samen te kijken. &gt; Inbraakinstallatie moet gereset worden na stroomuitval. De inbraakinstallatievalt niet onder Kropman. Deze partij moet door de gemeente zelf worden aangestuurd. Wij sluiten deze melding af. | 97.29
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09886 | Wegwijs (stadskantoor 2) | 1102276 | 45147 | 45169 | Technisch gereed | Slagboom gaat niet meer omhoog | 1E LIJN ST |  | - | Slagboom gaat niet meer omhoog.Aan de zijkant van het pand zit de slagboom.Graag vandaag iemand op locatie. | - | Opdracht naar WPS parking is geannuleerd door de klant. | 26.31
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1103515 | 45162 | 45166 | Technisch gereed | Lift hapert en reageert niet goed op knoppen | 1E LIJN ST |  | - | Lift hapert en reageert niet goed op knoppen. Reageert pas na 5 minuten op oproepknop BG. | - | Werkbon TKEaircord was gebroken, deze vervangen door een trekveer | 260.44
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 1103725 | 45163 | 45163 | Administratief gereed | cond. wp 1 | 1E LIJN ST |  | - | cond. temp wp 1 te hoog | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , ingebeld in het project. grenswaarde beveiliging condensor wp 1 in/uit melding. waarde is blijkbaar over de 49 graden geweest voor 5+ min. in grafiek dit niet terug te zien. voor nu installatie functioneel | 221.69
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 1103734 | 45164 | 45164 | Technisch gereed | LBK inblaastemp | STORING |  | - | Inblaastemp storing LBK 4 | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , storing inblaastemp LBK 4. ingebeld in het project. inblaastemp is paar keer onder de grenswaarde geweest. het is een laag urgente storing. deze hoort niet doorgezet te worden in de consignatiedienst. &#x20;mail verstuurd naar CB om de meldlijsten te laten controleren en aanpassen. | 43.78
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 1103743 | 45165 | 45165 | Technisch gereed | uittrede verdamper 1 | STORING |  | - | uittrede verdamper 1 te laag | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , ingebeld in het project. de uittrede temp verdamper 1 is even onder de 1 graden geweest waardoor deze een melding heeft gegenereerd. installatie draait nu weer boven de grenswaarde | 58.37
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 1103807 | 45166 | 45167 | Technisch gereed | Verlichting ruimte 37 en 38 defect | 1E LIJN ST |  | - | De verlichting in ruimten 37 en 38 werkt niet meer. Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven gecontroleerd getest en priva stuurt uit zonnewering en temperatuur werkt waarschijnlijk iets met helvar werkt in opdracht spie met rob Theunis overlegd die gaat contacten met spie | 337.94
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09893 | Raadhuis | 1103876 | 45166 | 45167 | Technisch gereed | Storing lift, gaat niet meer omhoog/omlaag | 1E LIJN ST | 5031010 | - | Hierbij wil ik een storing aanmelden voor de lift in het Raadhuis.Locatie: 5031010 - RaadhuisAdres: Markt 1Postcode: 4701 PAPlaats: RoosendaalOmschrijving: Storing lift, gaat niet meer omhoog-omlaag.Wij verzoeken u om dit zo snel mogelijk op te lossen. | - | Werkbon TKE 29-08.Feest geweest sindsdien in storing. reset uitgevoerd en test ritjes gemaakt. | 148.29
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 1104039 | 45168 | NULL | In uitvoering | Toevoerventilator LBK3 13TV01 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 30-08-2023 08:39:37Systeem: SL09726 Huis van Roosendaal 4701NK_1Onderstation: 0Omschrijving: Toevoerventilator LBK3Installatiedeel: LuchtbehandelingCode: 13TV01Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4701nk - Hoog | - | Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Toevoerventilator LBK3Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing is nog actief in alarmlijst.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: GBS systeem gecontroleerd enmelding geaccepteerd maar storing blijft actiefDe storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380.Monteur bezig geweest met onderhoud LBK's vergeten af te melden. | 61.73
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 1104346 | 45171 | 45173 | Technisch gereed | storing wp1 | 1E LIJN ST |  | - |  | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten nagekeken gecontroleerd gereset is weer goed | 50.24
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 1104347 | 45171 | 45171 | Administratief gereed | storing wp1 | STORING |  | - |  | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten ingebeld gecontroleerd gereset | 50.24
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 1104474 | 45173 | 45173 | Administratief gereed | Warmtepompen Cond.WP1.temp te hoog | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 04-09-2023 13:23:40Systeem: SL09726 Huis van Roosendaal 4701NK_1Onderstation: 0Omschrijving: Cond.WP1.temp te hoogInstallatiedeel: WarmtepompenType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4701nk - Hoog | - | ***Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380***Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Warmtepompen Cond.WP1.temp te hoogInsite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:Uittrede temp Condensor was even te hoog.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Is reeds al hersteld, OSgereset en gecontroleerdDe storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 41.16
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09917 | Wijkhuis De Wieken | 1104817 | 45175 | 45176 | Technisch gereed | Lekkende Airco | 1E LIJN ST |  | - | Lekkende airco water loopt langs de muur Mevrouw geeft aan dat de filters vervangen moeten worden Afwijking W Afwijking koeling | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.&#x20;ik heb contact gehad met petra van het wijk gebouw ze gaat de airco voor nu uit zetten maar ze zou graag zien dat er morgen een monteur langs komt om de airco te controleren want het word anders wel heel warm in het wijk gebouw.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , afvoer condenseert, deze geïsoleerd en beetje anders weg gelegd om beter door te stromen. | 175.14
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 1105294 | 45180 | 45189 | Technisch gereed | Opsluiting in lift B (kleine lift) | 1E LIJN ST |  | - | Opsluiting in lift B (kleine lift). | - | Werkbon Kone 11-09Uw service specialist Martin VISSERTijdstip aankomst 11-09-2023 14:45:00Tijdstip vertrek 11-09-2023 15:57:23Status bij aankomst In bedrijf - Functioneert goedRapportering lift nagezien kooideur afgesteld. offerte aan vraagschacht verlichting.Werkzaamheden GetestReden 10 Technische storingStatus bij vertrek 01 Installatie weer terug in normaal bedrijfBezoek DetailsMartin VISSER 11.09.2023 14:45 - 11.09.2023 15:57 Normale uren. | 246.19
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 1105604 | 45182 | 45184 | Technisch gereed | Schuifdeur blijft open/dicht gaan. | 1E LIJN ST |  | - | De schuifdeur bij de ingang van het Vergadercentrum werkt niet goed.Vorige week al een keer gehad dat hij niet dicht wou, deur gaat dicht tot opongeveer 20 cm en gaat dan weer open.Heb toen rond de sensor een beetje schoongeveegd en de deur sloot weer goed.Gistermiddag het zelfde, alleen toen bleef de deur open en dicht gaan.Uiteindelijk is het toch gelukt om de deur gesloten te krijgen en op slot tedoen.Op dit moment laten wij de deur gesloten.Het verzoek dus om een monteur langs te sturen om hier na te kijken, ik vermoeddat er iets met de sensor isInstallatienr: 0008-6685 | - | Assa Abloy is op locatie geweest op 13-9-23. Zie rapportage 287177.De binnensensor is afgesteld. | 161.74
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09937 | Sporthal Harella | 1105871 | 45184 | 45184 | Technisch gereed | Drukknop van de douch is stuk | 1E LIJN ST |  | - | 1.Wie heeft de storing geconstateerd?Jan van Etten2.Wat voor storing wordt er gemeld?In de douche, druk knop is waarschijnlijk kapot, blijft water komenLET OP Klant CP Jan van Etten tel:06 52 05 10 35 GRAAG 15 MIN V.TV BELLEN.3.Aan welke installatie is de storing?Douche knop4.Geeft de installatie een storingscode op zijn display?5.In welke ruimte of gebouw bevind zich de storing?Douche6.Wanneer is de storing voor het eerst opgetreden?Gister avond7.Wat is het gevolg van de storing ?Blijft water lekken8.Kan er een tijdelijke noodoplossing getroffen worden? BV Hekwerk kanhandmatig worden geopend en geslotenEmmer, maar morgen wordt er gevoetbalt9.Wat is de prio van de storing?UrgentAfwijking W.&#x20;de kraan was niet goed gemonteerd. | Geen probleem | Definitief herstel.&#x20;de kraan uit elkaar gehaald opnieuwe gereinigd en terug gemonteerd de drukknop loop nu weer los en de kraan werkt weer. | 213.44
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 1106720 | 45191 | 45191 | Technisch gereed | temperatuur wp te laag | STORING |  | - | Project : SL09726 Huis van Roosendaal 4701NK_1 Installatiedeel : Warmtepompen Melding : Verd.WP1.temp te laag Code : Urgentie : Hoog Acceptatie Id : 5554385, Acceptatie tijd : 22-09-23 18:50:17 Beantwoord om te accepteren | Technisch gebrek. Temperatuur bij wp 1 te laag. | Definitief herstel.De storing was weer uit. Ik heb controller alg RK1 nog greset. | 43.78
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 1107618 | 45201 | 45202 | Technisch gereed | Storing kleine lift, deuren openen niet | 1E LIJN ST |  | - | De kleine lift staat in storing. De deuren gaan op geen enkele verdieping open. | - | 3 x Werkbon Kone 03-10Status bij aankomstRapportering accu noodstroom voorziening defect deze vervangen.Werkzaamheden VervangenReden 100 Versleten componentStatus bij vertrek 01 Installatie weer terug in normaal bedrijfBezoek DetailsAntoon NAGTZAAM 03.10.2023 09:37 - 03.10.2023 10:05 Normale uren._________________________________________________________________________Service Order 796772401Equipmentnummer 44552444Bouwnummer 105600Equipment ID RECHTS KLEINOnderstaand treft u een samenvatting vande uitgevoerde werkzaamheden:De Conditie module is uitgevoerd, deze module bevatalle visuele en functionele testen om uw installatie veiligen bedrijfszeker te laten functioneren. De testen vindenplaats in de schachtput.Status bij aankomst Niet in bedrijf - Gestopt op de stopplaats - DeurengeslotenRapportering lift getript op de cabine deur.deze opnieuw afgesteld en de grendels gecontroleerd.hierna de installatie getest. | 266.27
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 1107851 | 45203 | 45203 | Administratief gereed | verd. wp1 temp te laag | STORING |  | - | verd. wp1 temperatuur te laag | Technisch gebrek | op de locatie ingebeld, er was geen storing meer aanwezig. | 34.74
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09915 | Sporthal In de Roos | 1107916 | 45203 | 45203 | Technisch gereed | Opsluiting 4 personen. | 1E LIJN ST |  | - | Meldingsinfo:opsluiting 4 personenaanrijtijd 15min | - | Werkbon TK E 03-10-2023Kooitoegang - Deurmachine mechanisch - Defect - Veroorzaakt door vandalisme ofonjuist gebruik. | 154.81
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 1108021 | 45204 | 45204 | Technisch gereed | Pompput storing | 1E LIJN ST |  | - | Datum/Tijd: 05-10-2023 01:56:30Systeem: SL09726 Huis van Roosendaal 4701NK_1Onderstation: 0Omschrijving: Pompput storingInstallatiedeel: AlgemeenCode: 05XX01Type: StoringUrgentie: Hoog | - | Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Pompput storingInsite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing is nog actief in alarmlijst.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: GBS systeem gecontroleerd enmelding geaccepteerd maar storing blijft actiefDe storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380.&gt; Loopt al op SO 1108000 | 61.73
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09885 | De Suite | 1109164 | 45211 | NULL | In uitvoering | Defect/ verstopt urinoir, bak loopt niet door | 1E LIJN ST |  | - | Bij deze wil ik graag melding doen van een defecte/verstopte urinoir in deSuite Roosendaal (adres Burgerhoutsestraat 23 4701 EK Roosendaal).Een van de bakken loopt niet meer door.Gegevens kloppen. Wil graag aanvullend nog aangeven dat de (rechter) gootsteenin de keuken ook verstopt zit.Kan hier door jullie naar worden gekeken op locatie?Ik hoor graag op welk termijn dit mogelijk is.Voor eventueel telefonische afstemming graag bellen op het nummer 06 15 23 2497. | - | - | 90.87
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 1109360 | 45211 | 45212 | Technisch gereed | Storing cv ketel, code 77. | 1E LIJN ST |  | - | Storing cv ketel, foutmelding ionisatie, code 77.VVA GBS 13-10 J .Segers uitvoeren.Aangemeld bij de klant CP Dhr. Joost tel:06 83 55 76 89.Remeha.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Definitief herstel .ketel gecontroleerd. ionisatiepen gereinigd.ketel open gemaakt en brander goed gereinigd,ketel diverse malen getest komt nu goed in en blijf branden. | 155.66
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09925 | Cultuurhuis Bovendonk 111 | 1109198 | 45211 | 45211 | Technisch gereed | URGENT: Waterlekkage in de watermeterput | 1E LIJN ST |  | - | Waterlekkage in de watermeterput. Spuit water uit.Terugslagklep ook even nakijken, zit vermoedelijk verkeerd om.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.&#x20;lekkage is net naar de meter en de keerklep zit na de meter en tussen de keerklep en de meter lekt het.&#x20;advies brabandwater inschakelen voor het vervangen voor dit onderdeel deze word door het cultuurhuis zelf ingeschakeld | 117.71
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 1109574 | 45215 | 45216 | Technisch gereed | Storing ketel 3, geen warm water | 1E LIJN ST |  | - | Ketel 3 voeding boiler en ringleiding warmwater uitgevallen.Bij de ketel functioneert de rookgasregelklep niet.Deze is voor nood open gezet.De ringleiding warmwater werkt niet meer door de instalatie van het nieuwe cvregelsysteem.Deze is voor nood voorzien van externe voeding op de pompen.Graag firma kropman contacten voor het oplossen van deze mankementen.Afgelopen vrijdag is er ook een monteur geweest voor de storing van deze zelfdeEr is geen warm water, men kan nu niet douchen.***Bij deze de fotoâ€™s van de storing als aanvulling op de melding van zondag.(ivm mogelijk meenemen materialen)Tevens is de gehele kazerne koud, de verwarming wordt niet warm. Onduidelijk isof dit met het nieuwe cv regelsysteem (lees herobalancer) te maken heeft of ivmstoring in de boiler.Afwijking M&amp;R Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer.&#x20;er is een nieuw GBS in gemaakt hierdoor werk de ringleiding en het warme water niet meer.&#x20;het CV en warm tapwater werkt nu niet meer graag het bedrijf aan sturen die het gbs gemaakt heeft zie foto's.Definitief herstel, gasblok en branderautomaat vervangen van ketel 3, deze ging op code 2 02.Uiteindelijk rookgasklep van klem 18 en 23 losgemaakt en op klem 19-20 aangesloten externe pomp hierdoor gaat de klep open en de ketel in bedrijf en opnieuw afgesteld.Oorzaak waardoor klep niet open gestuurd wordt niet kunnen achterhalen maar voor nu draait het naar behoren.Ketel nog gecontroleerd op interne vervuiling maar was niet het probleem. | 1427.21
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 1110025 | 45216 | 45217 | Technisch gereed | Vorstthermostaat LBK2 | STORING |  | - | Project : SL09726 Huis van Roosendaal 4701NK_1 Installatiedeel : Luchtbehandeling Melding : Vorstthermostaat LBK2 Code : 12TA01 Urgentie : HoogAfwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.&#x20;de vorst thermostaat geeft storing morgen een monteur langs om deze storing te verhelpen.Definitief herstel vorst thermo staat nagekeken en bijgesteld en brand ventilatie schakelaar op brandweerpaneel stond op aan ipv automatisch daardoor continu lucht en s nachts geen verwarming | 213.71
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09898 | Pius X | 1109920 | 45216 | 45216 | Technisch gereed | Verwarming werkt niet in het gehele pand | 1E LIJN ST |  | - | Verwarming werkt niet in het gehele pandInfo opgevraagd bij Roberto Buijs. Vermoedelijk staat de installatie nogop zomerstand. Graag nakijken en warmt regelen.Afwijking W | Technisch gebrek | datum en tijd gecontroleerd op locatie. programma zat nog ingeprogrammeerd. ketel draaide. klant gaf aan dat ze spanningsuitval hebben gehad. diverse radiatoren gecontroleerd. 2 weer gangbaar gemaakt. | 143.43
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1110651 | 45222 | 45222 | Technisch gereed | Opsluiting in de lift | 1E LIJN ST |  | - | Opsluiting in de lift NL0516264 lift 2 stationszijde | - | Werkbon TKE 22-10-2023Opsluiting lift, werkzaamheden gereed. | 206.22
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1110859 | 45223 | 45223 | Technisch gereed | Opsluiting lift 2 NL0516264 stationszijde | 1E LIJN ST |  | - | Opsluiting lift 2 NL0516264 stationszijde | - | - | 154.81
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 1111184 | 45224 | 45224 | Technisch gereed | WP verd. temperatuur te laag. | 1E LIJN ST |  | - | Project : SL09726 Huis van Roosendaal 4701NK_1 Installatiedeel : Warmtepompen Melding : Verd.WP1.temp te laag Code : Urgentie : Hoog Acceptatie Id : 6099617, Acceptatie tijd : 25-10-23 17:18:11 | Technisch gebrek.Temp. verdamper te laag. Bev. aangesproken. | Definitief herstel.Systeem gereset. | 43.78
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09898 | Pius X | 1111243 | 45225 | 45225 | Technisch gereed | Kantoor kledingbank+SpreekkamersBG geen verwarming | 1E LIJN ST |  | - | Op bovenstaande servicelocatie worden de volgende radiatoren niet warm.â€œ Kantoor kledingbank en beiden de spreekkamers beneden nietâ€Kunnen jullie alstublieft een monteur naar de locatie sturen.Jullie hebben een sleutel. En tussen 08.30 en 12.00 is er iemand aanwezig.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .diverse stiften van thermostaat kranen zaten vast deze weer gangbaar gemaakt. ook installatie ontlucht.nu alles weer in orde. | 116.75
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 1111385 | 45226 | 45226 | Technisch gereed | Software van de WKO op GBS99 zetten. | 1E LIJN ST |  | - | Software van de WKO op GBS99 zetten, op verzoek van Gilles Ensink. | - | N.a.v. mail van Gilles Ensink om de software van de WKO installatie op de GBS99te zetten,deze gedownload en op de GBS99 gezet. ( TC 8.8 )Dit dient te worden uitgevoerd als er een nieuwe software versieis om juiste gegevens te zien als we inloggen op het GBS. | 41.16
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 1111477 | 45226 | 45229 | Technisch gereed | WP 1 in HP storing hoog | 1E LIJN ST |  | - | Project : SL09726 Huis van Roosendaal 4701NK_1 Installatiedeel : Warmtepompen Melding : Warmtepomp 1 Code : 21HP01 Urgentie : HoogAfwijking W | Technisch gebrek.WP staat in HP storing en kan niet op afstand gereset worden. Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie noodzakelijk. De WP moet op locatie gereset worden. Zie ook foto. warmtepomp stond in code: e001. warmtepomp op de HD pressostaat kunnen resetten. warmtepomp kwam weer bij. | 113.65
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1111710 | 45230 | 45230 | Technisch gereed | Opsluiting stationszijde lift 2. | 1E LIJN ST | 313635 | - | NL0516264 lift 2 stationszijde, opsluiting. | - | - | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 1111877 | 45231 | 45231 | Technisch gereed | wp 2 storing | STORING |  | - | warmtepomp 2 in storing | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , warmtepomp 2 in storing. installatie draait nog op warmtepomp 1. vanochtend nog een keer ingebeld. warmtepomp is gereset | 43.78
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 1112325 | 45232 | 45232 | Technisch gereed | wp's en bron storing | STORING |  | - | allebei de warmtepompen en de kwo staat in storing | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, warmtepomp 2 viel in storing en daarna viel de wko installatie ook in storing en even later warmtepomp 1. contact opgenomen met TB en CB. Nathan gebeld om de wko weer in bedrijf te krijgen. zelf naar locatie gereden om de warmtepompen weer in bedrijf te krijgen. installatie is weer functioneel | 334.44
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1113090 | 45238 | NULL | In uitvoering | Oproepknop boven bij lift stationzijde defect | 1E LIJN ST |  | - | Bij deze wil ik melden dat de oproep knop boven bij lift station zijdeNL0516264TK niet werkt. | - | - | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1113091 | 45238 | 45251 | Technisch gereed | lift stadionzijde buiten werking | 1E LIJN ST |  | - | Ook de lift stadionzijde NL0516263TK staat nog steeds buiten werking. | Door slijtage was de lift buiten werking | Werkbon TKE 09-11-2023Opmerkingen: drukknop bovenste stopplaats vervangen. | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09883 | Brandweerkazerne | 1113348 | 45239 | 45240 | Technisch gereed | Keerklep van cv opent niet automatisch | 1E LIJN ST |  | - | Keerklep van cv opent niet automatisch. Meneer heeft deze nu op de hand opengezet zodat de remise en een ander groot deel van het pand niet koud blijft.Afwijking W | Geen probleem | op de locatie gekeken, het gaat om de regelklep. regelklep handmatig dichtgezet. 5 volt gemeten. na een tijdje (ongeveer 30 minuten) gezien dat de regelklep open ging tot ongeveer 50%. toen 230v gemeten. regelklep wordt door de regeling tegen gehouden, om verder open te gaan. terug koppelen naar partij die de regeling heeft aangepast. dit wordt door de brandweer zelf gedaan. | 223.87
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 1113357 | 45239 | 45240 | Technisch gereed | Storing Warmtepomp 2. | 1E LIJN ST |  | - | Storing Warmtepomp 2.Afwijking W | Niet duidelijk | InsiteRemote heeft ingelogd op het project en het volgende geconstateerd;Dat WP-2 enkele keren in storing valt en de storing weer weg valt.Mijn vermoeden is dat dit een Lage druk v/h koudemiddel is, dit is meestal eenzelf resettende storing.Ter plaatse WP-2 goed controleren en probleem verhelpen.** Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380 **Functioneel herstel – werkend achtergelaten wp2 gereset e30 storing primary circuit antifreeze | 184.05
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 1113462 | 45240 | 45240 | Technisch gereed | Warmtepomp 2 in storing Veldcode: 22HP01 | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 10-11-2023 13:50:53Omschrijving: Warmtepomp 2Installatiedeel: WarmtepompenVeldcode: 22HP01 | - | InsiteRemote heeft ingelogd op het project en het volgende geconstateerd;Dat de melding weer weg was, in laatste waarde instellingen zie ik dat eriemand met inlog kropman een reset heeft gegeven. | 41.16
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09893 | Raadhuis | 1113445 | 45240 | NULL | In uitvoering | Storing lift, 2eVD, deuren gaat niet goed open. | 1E LIJN ST |  | - | De deuren van de lift op de 2e verdieping gaan niet goed open. | - | - | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09910 | Openbare werken | 1113446 | 45240 | 45240 | Administratief gereed | Storing laadpalen, 2 van de 3 in storing. | 1E LIJN ST |  | - | 2 van de 3 laadpalen staan in storing | - | Deze bon afgesloten, loopt op SO1107362 | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1113748 | 45243 | NULL | In uitvoering | Oproepknop boven van lift NL0516264 defect | 1E LIJN ST |  | - | Hallo bij deze wilde ik melden dat tijdens mijn controle opmerkte dat bij delift stationzijde NL0516264TK de oproepknop boven bij de lift niet werkt. | - | - | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1113750 | 45243 | NULL | In uitvoering | Lift NL0516263 buiten werking | 1E LIJN ST |  | - | de lift stadionzijde NL0516263TK staat de lift nog steeds buiten bedrijf. Graagspoedig herstel | - | - | 52.61
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL138692 | VM De Stappen | 1113811 | 45244 | 45245 | Technisch gereed | Achterste lokalen koudeklachten. | 1E LIJN ST |  | - | In de achterste lokalen bij de opvang worden de radiatoren niet warm genoeg. Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , kloktijden aangepast 6.30-17.30 temperatuur nacht verhoogd van 14 naar 17 graden.Overdag van 20 naar 22 i.v.m. kleine kinderen. Pomp snelheid aangepast .55 graden weg laatste punt 48 graden aanvoer. | 208.26
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09890 | Liftinstallatie Passerelle | 1114653 | 45250 | NULL | In uitvoering | Lift NL0516264 oproepknop beneden defect | 1E LIJN ST |  | - | Goede morgen.Bij deze wil ik een storing melden aan de lift stationzijde NL0516264De oproep knop beneden reageert niet. Graag spoedig herstel omdat op dit momentdus beide liften op storing staan gr Patric Swagemakers gemeente Roosendaal 0651571378 | - | - | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 1114678 | 45250 | 45251 | Technisch gereed | Storing Warmtepomp 2 22HP01 | 1E LIJN ST |  | - | Storing Warmtepomp 2 22HP01Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | ***Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380***Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Storing Warmtepomp 2 22HP01Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing WP2 is nog actief.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Een monteur wordt aangestuurd.De storing is niet op afstand te verhelpen.Definitief herstel – instructie gegeven E 30 storing primary circuit antifreeze deze geaccepteerd en geherstart | 114.34
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09898 | Pius X | 1114638 | 45250 | 45251 | Technisch gereed | Radiatoren boven en beneden worden niet goed warm | 1E LIJN ST |  | - | GoedemorgenOp de Edisonstraat 55 te Roosendaal worden de radiatoren niet goed warm. Dit iseerder gemeld. Helaas werkt het nog steeds niet. Zowelboven als beneden.We willen dit graag opgelost zien.Ook ontvang ik graag een terugkoppeling over de status van dit probleem als demonteurs zijn geweest.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .installatie gecontroleerd klok van regeling bij gezet stond 3 uur later.pomp standje hoger gezet deze is in voorjaar naar beneden gezet ivm geluidsoverlast. en installatie ontlucht. | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 1114962 | 45252 | 45252 | Technisch gereed | verdamper temperatuur te laag wp1 | STORING |  | - |  | Niet duidelijk | Definitief herstel inlogd inmiddels is storing opgeheven | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09726 | Huis van Roosendaal | 1114966 | 45252 | 45252 | Technisch gereed | lbk 4 storing | 1E LIJN ST |  | - |  | Geen probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten gecontroleerd en getest werkt naar behoren | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09917 | Wijkhuis De Wieken | 1115887 | 45258 | 45259 | Technisch gereed | Radiator blijft doorbranden. | 1E LIJN ST |  | - | Radiator blijft doorbranden.Radiatorknop zit niet goed vast, kunnen niet uitzetten.Afwijking W | Technisch gebrek. Losse radiator thermostaatknop, Danfos. | Definitief herstel.De knop weer goed gemonteerd. | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09916 | Gymzaal Jadedijk | 1115981 | 45259 | 45259 | Technisch gereed | Verwarming in het pand doet het niet | 1E LIJN ST |  | - | Beste,De verwarming in Jadedijk doet het niet. Willen jullie daarnaar kijken. Graagmet enige spoedMet vriendelijke groet,Afwijking W | Technisch gebrek. Luchtbel in de gasleiding bij de brander. | Definitief herstel.Paar keren resetten en na een tijdje bleef de brander aan. Temperaturen en programma op de regelaar geconroleerd en werjend achtergelaten. MELDING: DE SLEUTEL MOET BIJ DE BALIE VAN ZWEMBAD DE STOK OPGEHAALD WORDEN EN NIET BIJ DE STADERF 1 ZOALS IS AAN MIJ WAS VERTELD. GRAAG DE SLEUTELPRUCEDEUR VAN DIT LOCATIE AANPASSEN IN ONZE SYSTEEM. | 0
55463 | Gemeente Roosendaal | SC21943 | Gemeente Roosendaal | Factureren toegestaan | SL09917 | Wijkhuis De Wieken | 1116614 | 45260 | NULL | Openstaand | Schuifdeur blijft open gaan | 1E LIJN ST |  | - | Schuifdeur blijft open gaanSensor is al schoongemaakt. | - | - | 0
55505 | VvE De Bredeschool aan de Burg. Godwaldstraat 2-4 | SC21977 | VvE De Bredeschool (De Schittering) | Factureren toegestaan | SL130095 | VvE De Bredeschool (De Schittering) | 967960 | 44286 | 44286 | Gereed gemeld | Geluid in luchtsysteem | 1E LIJN ST | 98375-32576-1 | - | Vervangen motor Brink unit op 23/3 , maakt heel veel herrie graag nakijken.2e unit rechterkant. ( concierge is aanwezig om jou te begeleiden ).Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , unit heeft een filter storing deze reset en unit ging terug in regeling. | 133.52
55505 | VvE De Bredeschool aan de Burg. Godwaldstraat 2-4 | SC21977 | VvE De Bredeschool (De Schittering) | Factureren toegestaan | SL130095 | VvE De Bredeschool (De Schittering) | 972591 | 44321 | NULL | Vervallen | Klimaat klachten in groep KP1 | 1E LIJN ST | 98375-34280-2 | - | klimaat op kp1 niet in ordeWij stoeien al enige tijd met het klimaat op de kp1 groep. De co2 meter schietdaar dagelijks naaroranje of rood, zelfs als het raam open staat. Het wordt dan soms 16,5 graad opde groep, voordat demeter weer op groen gaat.Hij geeft vaak met het raam open een waarde aan van boven de 1000 ppm. Dit isvaak al s ochtendsom 9 uur. | - | Wij hebben alleen de koeling in het contract. Deze storing kunnen wij niet oppakken. | 0
55584 | Pro Property B.V. | SC22091 | Pro Property - Tilburg (Hart van Brabantlaan) | Vervallen | SL130101 | Pro Property (Hart van Brabantlaan 2-24) | 898547 | 43875 | 43917 | Gereed gemeld | Herstel ketel en verplaatsen sensor | 1E LIJN ST | PPE | - | Dit betreft de radiatoren op de 8e verdieping, die worden niet of maar deelswarm Afwijking W Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek. - Veel lucht in de installatie 8e verd.- Ketel 1 kapot.- Mantelplaten van KM 2 op dak waren afgewaaid door storm.Technisch gebrek. Weer veel lucht uit t systeem gehaald. Na t zoeken in bestuuringssyteem is gebleken dat de ruimtevoeler een te hoog temperatuur registreert waardoor t systeem maar op laag standje bleef draaien.Verkeerd gebruik | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.De heel 8e verd. tot 2 keer ontlucht bij de set, de groep en alle radiatoren. De platen van km 2 profis. aan elkaar geschoft, MOEST omdat elektradelen bloot stonden in de regen. Er moeten spullen besteld worden om het weer te herstelle. 4x deurscharnieren van 50 mm. zie foto.10 x bouten en moeren m6. 1x zak sluitringen m6 groet zie foto hoe de km 1 is gemaakt. Verder stond ketel 1 in de tr parkeergarage -1 in storing, die heb ik gereset en k draaid me om, en de ketel maakte een hard knal en viel weer in storing 5. Stond op storing 4. Ik vertrouwd het niet dus heb k de gaskraan, aanv. en ret. dichtgedraaid. Omdat de aan/uit knop van de ketel t ook niet deed, heb de voedingschakkellaar in de rk uitgezet. Ik heb ook alles gelebeld om onbewust bedienen te voorkomen. zie fotos. De ketel moet eerst door Rendamax en of pi po monteur nagekeken worden om de oorzaak van de groot knal te uitzieken. Verder draait ktl 2 gewoon en alles veilig achtergelaten.Materialen besteld.De radiatoren incl. sets en hoofdleidingen ontlucht. De ruimtevoeler voor tijdelijk op ander plek gehangen onderplafond, omdat de de plek waar t hing achter de luchtbevochteger te warm was. naamelijk de muur op dat plek straalde 27 °C, en dat is de oorzaak dat de LBK en De radiatorengroep op laag bleven draaien. nu de aankomend dagen afwachten, en ik moet terugkomen om de voeler op de wand tegenover op te hangen zie fotos. De kabel is lang genoeg ik moet alleen een zwarte kabelgootje k25 van ong. 2 mtr en een doosdeksel nog bestellen. fotos. En ik moet nog naar dak voor de km2, dus graag combineren. en de gootje bestellen. het verplaatsen van de ruimte opnemer. zie de foto | 2432.55
55584 | Pro Property B.V. | SC22091 | Pro Property - Tilburg (Hart van Brabantlaan) | Vervallen | SL130101 | Pro Property (Hart van Brabantlaan 2-24) | 902559 | 43894 | 43895 | Gereed gemeld | Weer alle verdiepingen (5 t/m 8) geen verwarming | 1E LIJN ST | PPS | - | Afgelopen week is er via jullie een monteur geweest die met de verwarming bezigis geweest. Tot gisteren was het dan ook eindelijk weer behaaglijk op de etageswaar we heel blij mee waren. Nu blijkt dat er gisteren een monteur bezig isgeweest in de kelder en vandaag krijg ik weer van alle verdiepingen van Zwijsen(5 t/m 8) de melding dat radiatoren het niet doen en het koud is. Ik weet nietof jullie op afstand kunnen inbellen om te kijken wat er aan de hand is, maarop dit moment werkt het niet helaas.Debbie VogelsDirectiesecretaresseT +31 13 583 88 02M +31 6 41 33 71 02Afwijking W | Geen probleem | Ketelhuis draait alles op 1 ketel na maar dit is bekent.aanvoertemperatuur is 60 graden.op alle verdiepingen radiatoren gecontroleerd en deze worden gewoon warm.op elke verdieping zit een setje en deze heb ik ook gecontroleerd.Geen verdere gebreken geconstateerd behalve de reeds bekende. Installatie draait naar zijn mogelijkheden. | 388.11
55584 | Pro Property B.V. | SC22091 | Pro Property - Tilburg (Hart van Brabantlaan) | Vervallen | SL130101 | Pro Property (Hart van Brabantlaan 2-24) | 904412 | 43903 | 43920 | Gereed gemeld | lekkage aanvoer LBK 8ste etage Verv afsluiter | 1E LIJN ST | PPS | - | Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | lekkage op kwartel.Tijdens inblokken breekt afsluiter af.gedeelte afgesloten en er dient afsluiter vervangen te worden.Systeem veilig gesteld. LBK aan laten staan.LET OP.pand is gesloten ivm corona.Dient afspraak gemaakt te worden met huurder ivm betreden pand. het vervangen van de defecte kogelkraan. de plaats waar deze bevindt is zeer lastig bereikbaar. bij weer bijzetten van de verdieping bleef de losgehaalde 3-wegliep op de pakkingen lekken. Deze besteld en maandag vervangen. Ketels wilde niet bijkomen. Met leverancier gebeld en gelukt. Ketel 1 ging na ongeveer 5 minuten in storingscode 12. Dit blijkt de toevoer opnemer te zijn. Deze bij Patricia besteld. | 1303.11
55584 | Pro Property B.V. | SC22091 | Pro Property - Tilburg (Hart van Brabantlaan) | Vervallen | SL130101 | Pro Property (Hart van Brabantlaan 2-24) | 908810 | 43928 | 43930 | Gereed gemeld | Temperatuur te hoog/ te warm | 1E LIJN ST | PPS | - | Temperatuur te hoog/ te warm , Gehele Pand.Contactpersoon: Jessie Heesters is op klant locatie aanwezig.Telefoonnummer: 013-583 22 00 ( Jessie werkt achter de receptie en neemtvoornamelijk op, anders even naar vragen)- vanmorgen is er in het pand 27 graden gemeten door een huurder.Let op alleen het bedrijf Zwijse heeft de moedersleutel klant CP Debby Vogelstel:06-41337102.Gepland 9/4 om 13:00 uur op klant locatie samen met klant CP Debby Vogels.Afwijking koelingAfwijking koeling | Niet duidelijk Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , zwijsen moet erbij zijn voor sleutelsen het alarm te verwijderen. kees neemt het verder over om nieuwe afspraak temakenLet op alleen het bedrijf Zwijse heeft de moedersleutel klant CP Debby Vogelstel:06-41337102.KHDefinitief herstel , koelmachine reset. deze gaf vorstbeveikigng aan. displaydefect van KM 2 display gepakt om uit te lezen. deze staat uit | 337.78
55584 | Pro Property B.V. | SC22091 | Pro Property - Tilburg (Hart van Brabantlaan) | Vervallen | SL130101 | Pro Property (Hart van Brabantlaan 2-24) | 911373 | 43950 | 43952 | Gereed gemeld | Klachten over klamme benauwde lucht | 1E LIJN ST | 13528 | - | Klachten over klamme benauwde lucht , gehele pand.Waarschijnelijk weer resetten Airco unit.Al besproken met Kees van SC.Let op de sleutel ligt al bij de receptie B.G , Melden bij Jessietel:013-5832200 weet er alvan. ( 9 - 16 uur bereikbaar )Gepland 1/5 tussen 9 - 16 uur.Afwijking M&amp;R | Geen probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , via priva kunnen zien dat temperaturen overeenkomen met de instellingen. om dit aan te passen is de software nodig. | 363.35
55584 | Pro Property B.V. | SC22091 | Pro Property - Tilburg (Hart van Brabantlaan) | Vervallen | SL130101 | Pro Property (Hart van Brabantlaan 2-24) | 915724 | 43986 | 43987 | Gereed gemeld | Druk valt weg, drukverhogingsinstallatie storing | 1E LIJN ST | 6012UJ13963PPS | - | Druk valt weg, drukverhogingsinstallatie storing.Wij hebben zojuist een melding ontvangen over waterdruk die weg valt, dit wordtminder iedere verdieping die men hoger gaat.Graag zou ik hierin willen overleggen wat het probleem kan zijn en wat datmogelijkheden zijn om dit probleem aan te vliegen.De huurders zitten er echt mee dus ik zou hier wel graag vandaag nog met julliestappen in willen zetten | - | StatusinformatieDe werkbon van Duijvelaar pompen OP 4/6Status: GereedOpmerking: Uitgevoerd volgens opdracht, A.B. totaal vervanging met spoedi.v.m. leeftijd van de installatie en algehele slechte staat van deinstallatie.StoringsinformatieOorzaak van de storing: DP control slecht niet betrouwbaar, Svat defect, DS1defect DS2lek/defect, manometer pers defect redeceer defect niet meerinstelbaar.P1 en P2 lagerschade.Uitgevoerde werkzaamheden: Installatie getest en gecontroleerd.A.B. totaal.Actie Wim Langen heeft al een offerte doorgestuurd naar Steven Geluk ( Nu viaSO 913708 calculatie opdracht opgestart ).KH | 185.83
55584 | Pro Property B.V. | SC22091 | Pro Property - Tilburg (Hart van Brabantlaan) | Vervallen | SL130101 | Pro Property (Hart van Brabantlaan 2-24) | 920342 | 44013 | 44161 | Gereed gemeld | Temperatuur in pand te warm , gehele pand | 1E LIJN ST | 6012UJ14407PPS | - | Temperatuur in pand te warm , gehele pad.Voor meer info bellen met de klant:Contactpersoon: Jules BackesTelefoonnummer: 088-4540699.Gepland 15/7 tussen 08 uur- 12 uur. als 1e klus.Afwijking M&amp;R Afwijking koeling Afwijking koeling Afwijking WAfwijking koeling | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek Niet duidelijkTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. iom Jules kloktijden aangepast 5-19 en stooklijn aangepast 20 buiten 20 aanvoer.Functioneel herstel – werkend achtergelaten koelmachine reset. tevens loggers geplaatst om te zien wat installatie doet systeem 2 van zoekmachine 1 stond op storing lage druk.Systeem gereset en hierna komt systeem 2 in bedrijf.unit diverse malen in en uit laten schakelen en unit komt storingsvrij bijZuigdruk en zuiggastemperatuur geven normale waardes.overleg gehad met serviceafdeling en deze houden installatie op afstand in de gaten.stelling verlaagd naar 6 graden in overleg met service afdeling.unit werkend en storingsvrij achter gelaten.voor bediening heb ik het display van de andere machine over moeten zetten daar display niet bedienbaar was voor mijIn verband met het uitvallen van systeem 2 op lage druk geprobeerd het expansie ventiel af te stellen.ventiel laat veel te weinig koudemiddel door waardoor compressor 4 ook thermische uitvalt.Expansie ventiel dient vervangen te worden ,hiervoor dienen we systeem 2 koudemiddelvrij te maken.Totale inhoud van systeem 2 is 28 kg R407C Gegevens Expansie ventiel is foto in de bijlage ophalen van de loggers Definitief herstel , spullen op dak gezet | 5776.25
55584 | Pro Property B.V. | SC22091 | Pro Property - Tilburg (Hart van Brabantlaan) | Vervallen | SL130101 | Pro Property (Hart van Brabantlaan 2-24) | 924980 | 44055 | 44055 | Gereed gemeld | Lekkage 7e verdieping , melden bij de receptie | 1E LIJN ST | 6012UJ15086PPS | - | Lekkage 7e verdieping , melden bij de receptie.Voor vragen Jules Backes bellen.Afwijking WLekkage 7e verdieping Zwijssen | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , syfon lag los deze vast gezet en lbk uit gezet om water eruit te laten lopen. schoonmaakbedrijf word geregeld door Jules | 147.01
55584 | Pro Property B.V. | SC22091 | Pro Property - Tilburg (Hart van Brabantlaan) | Vervallen | SL130101 | Pro Property (Hart van Brabantlaan 2-24) | 925094 | 44055 | 44056 | Gereed gemeld | Temperatuur in pand erg hoog | 1E LIJN ST | 6012UJ15109PPS | - | Werkomschrijving:Hierbij geven wij u, namens bovengenoemde eigenaar, opdracht voor de hieronderbeschreven werkzaamheden:- Huurders klagen over extreme hitte in pand. Ik wil vragen om de installatiesna te gaan en te controleren of alles werkt naar behoren.Wanneer storing geconstateerd wordt graag verhelpen.Wanneer blijkt dat alles werkt wens ik een uitleg te ontvangen die ik kandoorzetten naar de huurder over het wel werken van deinstallaties, zo zal het duidelijk worden dat er 'echt' voor nu geenverandering mogelijk is.Contactpersoon: Jules BackesTelefoonnummer: 088-4540699 | - | Temmy maakt een offerte voor vervangen van Expansieventiel via een bestaande SO920342.KH | 161.29
55584 | Pro Property B.V. | SC22091 | Pro Property - Tilburg (Hart van Brabantlaan) | Vervallen | SL130101 | Pro Property (Hart van Brabantlaan 2-24) | 925257 | 44056 | 44119 | Gereed gemeld | Lekkage op de 7e verdieping, plafond eruit halen | 1E LIJN ST | 6012UJ15146PPE | - | Lekkage op de 7e verdieping, plafond eruit halen, Shifons nakijken met tweemonteurs.Voorstel omdit op maandag 17/8 te gaan uitvoeren.Contactpersoon: Jules BackesTelefoonnummer: 088-4540699Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten Zie bon Martijn.incl. afvoeren plafondisolatie.het water komt uit de isolatie van het toevoer kanaal luchtbehandeling. hoogstwaarschijnlijk is dit dat de toevoer | 1517.79
55584 | Pro Property B.V. | SC22091 | Pro Property - Tilburg (Hart van Brabantlaan) | Vervallen | SL130101 | Pro Property (Hart van Brabantlaan 2-24) | 928709 | 44084 | 44084 | Gereed gemeld | Te koud in kantoorruimte , 1e etage | 1E LIJN ST | 6012UJ15602PPS | - | Te koud in kantoorruimte , 1e etage.Afwijking M&amp;R | Verkeerd gebruik | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , temperatuur regeling verhoogd. installatie kan niet optimaal werken. het kantoor heeft alleen inblaas. de afzuiging word in andere ruimtes gedaan. regeling werkt op retour temperatuur. ook de ruimte opnemer zit in een ruimte zonder radiator of ventilatie | 134.05
55584 | Pro Property B.V. | SC22091 | Pro Property - Tilburg (Hart van Brabantlaan) | Vervallen | SL130101 | Pro Property (Hart van Brabantlaan 2-24) | 939535 | 44161 | 44162 | Gereed gemeld | Te koud op de 3e verdieping ,Regus | 1E LIJN ST | 20-00961UJ17102PPS | - | Te koud op de 3e verdieping.Regus- Vanuit de huurder op de 3e verdieping komt een klacht binnen m.b.t. kou op deverdieping.- Omdat dit regelmatig voorkomt graag het klimaat op deze verdieping aangenamermaken.Gepland 27/11 tussen 13 - 16 uur , Tim Houben.Morgenmiddag is oke. Bij de receptie is iemand aanwezig die de monteur kanvoorzien van de sleutels voor de technische ruimte.Ook zal de huurder aanwezig zijn door wie de klacht is aangemeld.Afwijking M&amp;R Te koud op de 3e verdieping.Regus- Vanuit de huurder op de 3e verdieping komt een klacht binnen m.b.t. kou op de verdieping.- Omdat dit regelmatig voorkomt graag het klimaat op deze verdieping aangenamer maken.Gepland 27/11 tussen 13 - 16 uur , Tim Houben. | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , van afstand ingebeld en temperatuur aangepast op wat er in de zomer veranderd is. | 126.06
55584 | Pro Property B.V. | SC22091 | Pro Property - Tilburg (Hart van Brabantlaan) | Vervallen | SL130101 | Pro Property (Hart van Brabantlaan 2-24) | 957076 | 44235 | 44236 | Gereed gemeld | Huurder meldt kou klachten op de 3e verdieping. | 1E LIJN ST | 21-9061UJ17955PPS | - | Huurder meldt kou klachten op de 3e verdieping.verdieping Regus.Contactpersoon: Tim HoubenTelefoonnummer: 088-4540699Werkomschrijving:Hierbij geven wij u, namens bovengenoemde eigenaar, opdracht voor de hieronderbeschreven werkzaamheden:- Huurder meldt kou klachten op de 3e verdieping.- Radiator staan helemaal open gedraaid, maar er komt geen warmte vanaf.- Graag probleem verhelpen.Afwijking W | Technisch gebrek. Deel Radiatorengroep verstopt door vervuiling. | Definitief herstel Al de 10 groepen getest, en bleven 2 groepen achter met temperatuur, naamelijk gr 1 en 5 op de groote set. Op 5 zetten rad. van verg. kamer 3e verd. en op 1 zet kantoorruimtes 18 en 17. na paar keren met cv water gespoeld kwamen de groepen eindelijk bij. Weer alle groepen geregeld dn werkend (warm) achtergelaten. Ik heb ook in Priva de stooklijn aangepast voor meer cappaciteit bij extreem weer. alleen aangepast op groep van 3e verd. | 286.41
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 952373 | 44217 | 44259 | Gereed gemeld | Bron 1/2 Koud 300LT01 Niveau Hoog Hoog In | 1E LIJN ST | HVC403-4004513 regel 2 / Zie interne tekst, afgesl | *24-2-2021 Mail Haitjema verzoek werkbon gestuurd (MP) *4-3-2021 Terugkoppeling Haitjema: *4-3-2021 Geachte heer Polhout, *4-3-2021 *4-3-2021 Deze melding is bij ons niet juist opgepakt. Wij zijn hier pas 25 februari 2021 *4-3-2021 op locatie geweest en niets kunnen ontdekken zoals is aangegeven in onze *4-3-2021 werkbon (zie bijlage) *4-3-2021 *4-3-2021 Wij zullen geen kosten in rekening brengen. | SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38 WKO Bronnensysteem NiveauZoet Bron 1/2 Koud 300LT01 Niveau Hoog Hoog In 21-01-21 21:04:14 | Technisch gebrek. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten Ingelogd en de storing proberen tebevestigen, maar k kreeg een melding dat ik niet bevoegd voor ben. Graagmorgenochtend Remot de storing laten nakijken op afstand. zie ook foto.Ingebeld, niveau meting ligt 4 mwk te hoog.Haitjema is hier gisteren samen met Kropman bezig geweest.Nog een keer Haitjema inschakelen voor vervolg bezoek.********************************************************************************Fa Haitjema:Systeem en niveauopnemer gecontroleerd. Geen storingen meer kunnen constateren. | 102.12
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 959254 | 44243 | 44265 | Gereed gemeld | Storing vulautomaat. | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | Storing vulautomaat.Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .in proberen te bellen is niet gelukt daarna peter on laten bellen en storing was inmiddels verholpen .morgen langs rijden om te kijken.Functioneel herstel – werkend achtergelaten .met Sven gebeld omdat thermische pakketten in de pomp aangesproken waren Sven zeg dat de pompen beginnen te slijten en dat dat een paar maanden geleden ook al eens is voor gekomen.graag een keer naar laten kijken. voor type zie foto..even na.kijken of er oh ingepland sta dan zou dat gelijk kunnen. draaien nu wel weer.Nakijken met volgende onderhoudsbeurt. | 196.53
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 966261 | 44277 | 44277 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zoet Laden | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 22-03-2021 08:23:12Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zoet LadenType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - Hoog | niet duidelijk | WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zoet Laden, gaarne een monteur aansturenstoring herzien/herstellen.De klant Gert Jan van Oord heeft dit gereset op 22/3 en de flow starten weerop. ( Martin gaat dit monitoren ).KH | 127.88
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 966593 | 44278 | 44348 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Min/Max Injectietemp. Zoet Max. | 1E LIJN ST | HVC403-4004513 regel 2 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 23-03-2021 08:32:46Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Min/Max Injectietemp. Zoet Max.Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - HoogAfwijking M&amp;R | Niet duidelijkNiet duidelijk | WKO Bronnensysteem Min/Max Injectietemp. Zoet Max., gaarne een monteuraansturen storing herzien/herstellen.IRS kan niet inbellen op WKO installaties.Functioneel herstel – werkend achtergelaten Ik heb ingelogd maar was niet mogelijk de systeem te resetten. Vervolgactie wordt opgepakt op 967048 / 972532.Vervolg voor M&amp;R op 972532. | 35.96
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 966816 | 44279 | 44350 | Gereed gemeld | WKO OS-11 GKW-Installatie 101XA01 Storing Expansie | 1E LIJN ST | HVC403-4004513 regel 2 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 24-03-2021 09:43:42Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO OS-11 GKW-Installatie 101XA01 Storing ExpansieType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - HoogAfwijking W | niet duidelijkTechnisch gebrek | WKO OS-11 GKW-Installatie 101XA01 Storing Expansie, gaarne een monteuraansturen storing herzien/herstellen.Definitief herstel , installatie was voor 96% gevuld, deze af gelaten tot 65%. | 125.62
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 967048 | 44280 | 44568 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zoet Laden | 1E LIJN ST | HVC403-4004513 regel 2 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 25-03-2021 09:18:19Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zoet LadenType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - HoogAfwijking W | niet duidelijkTechnisch gebrek | WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zoet Laden, gaarne een monteur aansturenstoring onderzoeken.gesproken met beheerder HVC Gert-Jan van Oord, graag vandaag een monteurinplannen.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.hier is peter en Fouad al mee bezig geweest die konden er niets mee.met Stefan afgesproken dat er een meet en regel man naar toe ga.Verder onderzoek door M&amp;R wordt uitgevoerd op 972532. | 81.92
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 967279 | 44281 | 44281 | Gereed gemeld | WKO bronnensysteem flowstoring | 1E LIJN ST | HVC403-4004513 regel 2 | - | WKO bronnensysteem flowstoring bronnen zoet laden 340FT02 | Technisch gebrek | melding gehad van storingstelefoon SMS. WKO Bronnensysteem Flowstoring bronnen zoet laden 340ft02 flowstoring, WKO bronnensysteem drukhandhaving zoet wegzetdruk niet bereikt, WKO bronnensysteem min/max injectietemp. Zoet max injectietemp hoog in. ingebeld op de locatie, kon niks resetten i.v.m. rechten | 30.35
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 967792 | 44285 | 44295 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Niveau Zoet Bron 1/2 Koud 300LT | 1E LIJN ST | HVC403-4004513 regel 2 | *9-4-2021 Mail Haitjema verzoek werkbon gestuurd (MP) | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 30-03-2021 12:01:22Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Niveau Zoet Bron 1/2 Koud 300LTType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - HoogAfwijking W | niet duidelijkTechnisch gebrek ********************************************************************************Firma Haitjema 30-3-2021:Storing leveltransmitter KB2 Zoet. | WKO Bronnensysteem Niveau Zoet Bron 1/2 Koud 300LT,een monteur aansturen gaarnestoring nazien/herstellen.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , level transmitter is defect,opnemer is vervangen ism haitjema. installatie in orde********************************************************************************Firma Haitjema 30-3-2021:Leveltransmitter vervangen evenals de klemmen in de klemmenkastin de putbehuizing. Geplaatste opnemer is 4..20mA en 0..20M/H2O. | 964.97
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 968011 | 44286 | 44287 | Gereed gemeld | Klepfout | 1E LIJN ST | HVC403-4004513 regel 2 | - | klepfoutAfwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer, ingebeld de andere 2 pompen draaien nog. morgen op locatie uitzoeken hoe de klep uit storing te halen is.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , eindcontact opnieuw afgesteld nu schakelt de klep weer | 257.98
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 968013 | 44286 | 44286 | Gereed gemeld | Flow storing | 1E LIJN ST | HVC403-4004513 regel 2 | - | 2x direct achter elkaar storingsmelding flow te hoog. | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , bij inbellen was de storing al niet meer aanwezig. deze bevestigt. | 61.22
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 968468 | 44292 | 44293 | Gereed gemeld | WKO Midtemp. Transportpomp 1 205CV01 Klepfout | 1E LIJN ST | HVC403-4004513 regel 2 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 05-04-2021 09:13:05Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO Middentemp. Woningen Transportpomp 1 205CV01 KlepfoutType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - HoogAfwijking W | Niet duidelijkTechnisch gebrek | WKO Midtemp. Transportpomp 1 205CV01 Klepfout, IRS heeft ingebeld engecontroleerd, storing is nog actief.Gaarne een monteur aansturen, storing klepfout herzien/herstellen.Definitief herstel.klep gecontroleerd. het eind contact van open stond niet goed waardoor hij een storing aangaf.deze goed afgesteld nu in orde. | 205.26
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 972667 | 44321 | 44321 | Gereed gemeld | bronsysteem niveau | 1E LIJN ST | HVC403-4004513 regel 2 | *6-5-2021 Geen tekst monteur. *6-5-2021 Gebeld met de monteur, ik hoef hier niets mee toe doen melding is nog *6-5-2021 van gisteren in de morgen. | WKO bronnensysteem niveau zoet bron 1/2 koud 300LT01 niveau hoog Hoog In | Niet duidelijk | op de locatie ingebeld. de melding kunnen resetten. als melding terug komt, moet onderaannemer aangestuurd worden | 30.35
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 972532 | 44321 | 44755 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Niveau Zoet Bron 1/2. | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | *11-5-2021 Mail Haitjema verzoek wb gestuurd (MP) *18-5-2021 WK18 HAITJEMA ¦ 18-05 2e verzoek werkbon *20-5-2021 VERVOLG WVB &gt; M&amp;R /*- | WKO Bronnensysteem Niveau Zoet Bron 1/2. | Firma Haitjema 6-5-2021:Metingen tijdens spuien en injecteren:KB1 zoetRust Spuien VerschilGBS 8.1 4.1 4.0Bron 0.95 4.91 3.96Rust Injecteren VerschilGBS 8.1 11.8 3.7Bron 0.95 -2.7 3.65-Getal betekent spanningswater, dit is gemeten met een manometer. | Ingebeld, geconstateerd dat de niveau melding weer normaal is.Wel is de meting vrij hoog, hiervoor Haitjema inschakelen om dit tecontroleren, misschien dat ze de bronnen moeten spuien.********************************************************************************Firma Haitjema 6-5-2021:Capaciteit van de bron komt overeen met eerdere metingen en is goed.Tijdens bedrijf met een Frequentie aansturing van 60% (31.7 Hz) heeft hetwaterkolom een stijging van3,1 meter.Nu was de ruststand (GBS) 8.4 meter en hij stond dus tijdens bedrijf op 11.5meter.******************************************************************************** | 842.3
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 972862 | 44322 | 44323 | Gereed gemeld | Injectietemperatuur te hoog | 1E LIJN ST | HVC403-4004513 regel 2 | - | max injectietemp zoet bron | Technisch gebrek | melding gehad: WKO bronnensysteem spuikleppen 340cv02 klepfout Storingverholpen Hoog in. tevens volgende melding gehad: bronsysteem min/maxinjectietemp. zout min injectietemp hoog in. en 2 stuks: WKO bronnensysteemmin/max injectietemp. zoet max. injectietemp. hoog in. op de locatie ingebeld,maar de storingen waren al gereset.Ingebeld, storingen had ik gereset op 06-05 om +/- 16:55 uur.Bronnen funtioneerde weer, er staat nog wel een melding in vanMin. Circuitdruk Zoet. Dit nog nader controleren ter plaatse.de installatie druk was draaiende 0,9 bar en met stilstand was deze 2,7 bar | 237.09
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 973117 | 44326 | 44326 | Gereed gemeld | WKO os11 CV-inst 202 TP01/02 transp.pomp hoog in | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | WKO os11 CV-installatie 202 TP01/02 transportpompen modulestoringHoog in. | - | - | 0
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 974750 | 44334 | 44334 | Gereed gemeld | Flow te laag. | 1E LIJN ST | HVC403-4004513 regel 2 | - | Flow te laag. | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , zelf niet in kunnen bellen ivm geen wachtwoord van HVC , storingsdienst gebeld , niets meer aan de hand nu. morgen Tim achter wachtwoord aan laten gaan. Later op de avond nogmaals ingebeld en nu doet hij het wel en heb ik geen extra wachtwoord nodig. | 61.22
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 976284 | 44344 | 44344 | Gereed gemeld | Lekkage op hoofdleiding bij aut. ontluchters. | 1E LIJN ST | HVC403-4004513 regel 2 | - | Lekkage op hoofdleiding bij aut. ontluchters.Ballofix halfduims of 3 kwarts binnen/buiten is gescheurd.Graag v.t.v. Dhr. van Oord bellen op: 0613784882.Afwijking W | Technisch gebrek. Geschuurde Bllofix. | Definitief herstel .De Ballofix is vervangen, en de werking van de set is getes. Storingsvrij en werkend achtergelaten. | 177.24
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 977511 | 44351 | 44384 | Gereed gemeld | Storing expansie-automaat | 1E LIJN ST | HVC403-4004513 regel 2 | - | Storing expansie-automaat.Afwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.De Reflex vulautomaat staat op 93% en 3,9 Bar.Deze gedeeltelijk afgetapt tot 85%, Automaat viel in storing door overschrijding minimale druk (2,5).Handmatig opgevoerd naar 3Bar.storingen zijn eruit en systeem staat in bedrijf.met Sven overlegd, maandag wordt verder gekeken en bij storing in het weekend pakt Sven het op. &#x20;-Ook de storing aan de overstromende bron opgepakt.er is een koppeling aan de slang vd Zoutwaterbron afgebroken.ism met Sven en Haitjema opgelost. | 406.31
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 977589 | 44351 | 44351 | Gereed gemeld | lekkage bronput | STORING | HVC403-4004513 regel 2 | - | lekkage bronput | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , zoute bron set had een lekkage in de put. de wartel van de lozing injectieklep was afgebroken. Firma haitjema er ook gelijk bij gehaald. pompput leeg gezogen met een dompelpomp. haitjema heeft een nieuwe wartel erin gezet. systeem draait weer. de electra kasten hebben wel onder water gestaan. eventuele gevolgschade is mogelijk op langer termijn. foto's geappt naar gert-jan. tevens bijvulautomaat MT net op 93%, deze afgetapt tot 21% en storingsvrij opgeleverd | 444.08
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 977603 | 44351 | 44351 | Gereed gemeld | Min druk zoet. | 1E LIJN ST | HVC403-4004513 regel 2 | - | Minimale druk zoete circuit. | Niet duidelijk | Definitief herstel , handmatig druk verhoging gestart. systeem in rust | 61.22
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 978555 | 44358 | 44358 | Gereed gemeld | HTAS5197 | 1E LIJN ST | HVC403-4004513 regel 2 | - | MT net verschil tempsecundair te laag. | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Ingebeld in project.Pomp uitgestuurd en klep dicht gestuurdDaarna weer aangestuurd gereset.Instalatie weer functioneel. | 61.22
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 978652 | 44361 | 44378 | Gereed gemeld | Let op Transp.pomp 2 staat in storing | 1E LIJN ST | HVC403-4004513 regel 2 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 14-06-2021 09:46:00Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Let op Transp.pomp 2 staat in storing , middelste graag op locatie herstellen.Onderstation: 0Omschrijving: WKO OS-13 Middentemp. Woningen 205TP02 Transp.pompInstallatiedeel:Code:Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - Hoog | storing pomp 2 | Gaarne een monteur aansturen op locatie storing herzie/herstellen.Definitief herstel.pomp 2 gereset en met de kleppen gespeeld iol met Gert Jan van hvc open en dicht laten lopen dit ga gewoon goed en pomp blijf gewoon draaien nu in or5. | 172.95
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 987944 | 44445 | 44447 | Gereed gemeld | WKO OS-11 GKW-Installatie 101XA01 Storing Expansie | 1E LIJN ST | HVC403-4004513 regel 2 | - | Gegenereerd uit GBSWKO OS-11 GKW-Installatie 101XA01 Storing Expansie, op verzoek van Dhr. vanOord vanavond de avondmonteur aansturen om op locatie storing op te lossen.Gepland 6/9 bij Fouad SahliDatum/Tijd: 06-09-2021 15:49:26Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO OS-11 GKW-Installatie 101XA01 Storing ExpansieType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - HoogAfwijking W Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek.Waarschijnelijk kortsluiting tussen cv mt en gkw systeem waardoor de exp. vaten onstabil zijn gaan oververheffen. ik heb geprobeerd de beide systemen stabiller te krijgen maar was niet echt gelukt. de vaten zijn te groot en elk actie kost gewoon veel tijd, wachten tot die vol is en de ander leeg loopt. Er moet overdag en actie gepland worden om t verder uit te zoeken. Geert Jan weet ervan en de probleen komt daar vaker voor.Technisch gebrek Technisch gebrek. Zie voorig text. | WKO OS-11 GKW-Installatie 101XA01 Storing Expansie, op verzoek van Dhr. vanOord gaarne een monteur aansturen om op locatie storing te beoordelen.Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Ik heb voor nu een noodoplossing gedaan iom Geert Jan. Morgen moet het verder opgepakt worden. Sven Tromp heeft het ook wel eens meegemaakt. Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Vandaag de kortsluit slangen gecontroleerd. De cv en gkw vaten staan op 12% gekoppeld met kortsluit slang open, verder draait alles nog. Het Reflex vat heeft een hoge druk 5,3 bar en is tot 89% vol. Van dit allemaal foto's gemaakt en naar Geert Jan verzonden via whatsapp. Ook telefonisch contact met hem gehad en ht doorgegeven. Ook contact gehad met Tim contractbeheerder. Die weet ook nu hoe stand van zaken is.Functioneel herstel – werkend achtergelaten.De reflex vat heb ik leeg moeten laten lopen nog 1x en is de heel middag stabil, op 3 bar en 50% vol. Ik heb de manometer vervangen van de sec. kant mt net omdat ie bij hoogdruk teveel afwijkt 2 baar. K heb eentje van klantvoorraad gebruikt. Zie foto. De cv en gkw vaten blijven zakken qua volume, ze staan op 3 bar en 25% nadat k ze tot 31% had bijgevuld. Dus daar is nog probleem. Ik heb gereset alles draait weer en zo bijgelaten. Ik heb ook de zeefjes van de reflex vat uitgehaald en ze waren schoon.Ik heb aan Geert Jaan uitgelgd wat k gedaan heb en hoe het nu bij staat. Zie ook fotos. | 1089.82
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 989413 | 44459 | 44459 | Gereed gemeld | Expansie automaat in storing’ | 1E LIJN ST |  | - | Expansie automaat in storing’ | - | - | 0
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 989414 | 44459 | 44459 | Gereed gemeld | WKO OS-11 GKW-Installatie 101XA01 Storing Expansie | 1E LIJN ST | HVC403-4004513 regel 2 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 20-09-2021 10:34:20Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO OS-11 GKW-Installatie 101XA01 Storing ExpansieType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - HoogAfwijking W | Niet duidelijk | WKO OS-11 GKW-Installatie 101XA01 Storing Expansie, gaarne een monteuraansturen op verzoek van HVC Gert-jan van Oord.Functioneel herstel – werkend achtergelaten.inhoud afgevoerd tot 29% (handmatig tot 60%, daarna automatisch tot 29%).Druk 1,8 Bar. | 238.24
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 989522 | 44460 | 44460 | Gereed gemeld | Storing expansie automaat. | 1E LIJN ST | HVC403-4004513 regel 2 | - | Storing expansie automaat. | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , bij aankomst installatie storingsvrij. | 63.98
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 989836 | 44461 | 44467 | Gereed gemeld | Lekkage aan strang bij leerparkpromenade 230 | 1E LIJN ST |  | - | Lekkage aan strang bij leerparkpromenade 230.URGENTLet op eerst v.t.v.bellen met onze monteur Sven Tromp tel:06-58835365 of wijnog moeten rijden op deze storing en welk adres je naar toe moet.Gepland op 22/9 bij onze avondmonteur Peter Smout. | - | Gepland op 22/9 bij onze avondmonteur Peter Smout die heeft de klant CP Felixgesproken.Deze storing is niet voor Kropman. | 0
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 992459 | 44480 | 44480 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Niveau Zoet Bron 1/2 Koud 300LT | 1E LIJN ST | HVC403-4005237 regel 2 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 11-10-2021 12:32:27Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Niveau Zoet Bron 1/2 Koud 300LTType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - Hoog | - | WKO Bronnensysteem Niveau Zoet Bron 1/2 Koud 300LT, gaarne een monteuraansturen om op locatie te beoordelen.WKO Bronnensysteem Niveau Zoet Bron 1/2 Koud 300LT, gaarne een monteuraansturen om op locatie te beoordelen.Gesproken me Gert-jan van HVC , De firma Haitjema klant CP Dhr. Richard Olthofvertelde dat hun monteur tijdelijk begrens heeft.Het vervolgwerk zal via onderhoud van Haitjema op 25/10 uitgevoerd worden. | 35.96
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 992482 | 44480 | 44480 | Gereed gemeld | Storing Ontgasser van MT-net | 1E LIJN ST | HVC403-4005237 regel 2 | - | Storing Ontgasser van MT-netStoring Ontgasser van MT-net, Gert-jan van Oord heeft deze gemeld, gaarne eenmonteur aansturen.Gepland 11/10 tussen 14 - 16 uur.Afwijking W | Niet duidelijk | Storing Ontgasser van MT-net, Gert-jan van Oord heeft deze gemeld, gaarne eenmonteur aansturen.geprobeerd om de druk en de inhoud van het vat te laten zakken. uiteindelijk niet gelukt. Met Sven Tromp gebeld en gevraagd of hij het wilde oppakken. dit heeft hij gedaan. voor verdere informatie zie de bon van Sven | 286.67
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 992522 | 44480 | 44480 | Gereed gemeld | Hoog niveau mt vat. | 1E LIJN ST | HVC403-4004513 regel 2 | - | Te hoog niveau. | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , er zit een kortsluiting tussen gkw en mt net. dit is bekend. mt expansieautomaat was volledig gevuld en te hoge druk. mt expansieautomaat afgetapt. vereffening moeten zoeken tussen gkw en mt zodat beide systemen blijven draaien zonder dat ze elkaar steeds opvullen. voor nu mt net van 2.6 naar 3.5 gezet. gkw van 3.1 naar 2.1 beide systemen draaien nu zonder overlopen naar andere systemen. dit ook met gert-jan besproken. aankijken of dit een tijdelijke oplossing kan zijn voordat de installatie aangepast word. | 326.74
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 992536 | 44481 | 44481 | Gereed gemeld | Storing expansieautomaat. | 1E LIJN ST | HVC403-4004513 regel 2 | - | expansieautomaat in storing | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , installatie automaat was uitgevallen. deze bijgezet | 104.61
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 992699 | 44482 | 44482 | Gereed gemeld | Expansieautomaat gkw. | 1E LIJN ST | HVC403-4004513 regel 2 | - | Expansieautomaat gkw.expansieautomaat gkw in storing | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten ,gkw vat en lt vat vol. beide afgetapt tot 20%. | 100.48
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 993231 | 44487 | 44490 | Gereed gemeld | WKO Bronnensyst. Flowstoring Bronnen Zout Ontaden | 1E LIJN ST | HVC403-4004513 regel 2 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 15-10-2021 19:05:13Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zout Ontaden 340FT01Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - Hoog | - | WKO Bronnensyst. Flowstoring Bronnen Zout Ontaden 340FT01 en tevens ook eenmelding WKO Bronnensysteem Drukhandhaving Zout Wegzetdruk.Gaarne een monteur aansturen storingen nazien/herstellen.Melding afgehandeld: loopt op SO992459. wordt op 25-10 uitgevoerd. | 35.96
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 993715 | 44490 | 44502 | Gereed gemeld | WKO Niveau Zoet Bron 1/2 Koud 300LTNiveau Hoog | 1E LIJN ST | HVC403-4005237 regel 2 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 21-10-2021 08:26:26Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Niveau Zoet Bron 1/2 Koud 300LT Niveau HoogType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - Hoog | Firma Haitjema 2-11-2021:Zie tekst onder oplossing. | WKO Niveau Zoet Bron 1/2 Koud 300LT Niveau Hoog, gesproken met Gert-Jan vanOord hij geeft aan dat er een monteur aangestuurd moet worden.Er zijn geen werkzaamheden op locatie.***Firma Haitjema 2-11-2021:Is tijdens onderhoud op 25-10-2021 uitgevoerd. | 35.96
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 995499 | 44504 | 44504 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Drukhandhaving Zoet Wegzetdruk. | 1E LIJN ST | HVC403-4004513 regel 2 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 04-11-2021 00:02:02Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Drukhandhaving Zoet WegzetdrukType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - HoogAfwijking W | Verkeerd gebruik | WKO Bronnensysteem Drukhandhaving Zoet Wegzetdruk, gaarne een monteur aansturenom op locatie storing te herzien/herstellen.Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Contact gehad met Erik Kleine (Haitjema).waarschijnlijk is de stopdruk lager dan de gevraagde druk.dit kan aangepast worden door Haitjema maar heeft geen gebruikersrechten.iom Erik storing gereset. | 149.67
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 995697 | 44505 | 44523 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Niveau Zoet Bron 1/2 Koud 300LT | 1E LIJN ST | HVC403-4004513 regel 2 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 05-11-2021 07:52:10Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Niveau Zoet Bron 1/2 Koud 300LTType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - HoogAfwijking koeling | Technisch gebrek | WKO Bronnensysteem Niveau Zoet Bron 1/2 Koud 300LT Niveau hoog, gaarne eenmonteur aansturen om op locatie melding te herzien/herstellen.Definitief herstel.Wp 2 in niet aanwijsbare storing.Waarschijnlijk de reden voor de storing. deze gereset.Met insite remote geprobeerd te kijken waardoor deze storing veroorzaakt is, IRS kon niet inbellen. 2 warmtemetermodules in storing, 101EQ01 (err 0880) en 202 EQ01.(err 08AE).Dit zijn Sensus PolluTherm.Geen reden kunnen vinden waarom.Misschien is dit bekend? | 172.08
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 995917 | 44508 | 44524 | Gereed gemeld | Storing WKO OS-11 Warmtepomp 2 WP02 | 1E LIJN ST | HVC403-4004513 regel 2 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 08-11-2021 10:00:08Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO OS-11 Warmtepomp 2 WP02Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - HoogAfwijking koeling | Technisch gebrek | Storing WKO OS-11 Warmtepomp 2 WP02, gesproken met Nini Grobben, hij geeft aandat er geen werkzaamheden zijn aangemeld.Gaarne een monteur aansturen om op locatie storing te beoordelen/herstellen.Definitief herstel.Wp 2 in storing.Deze gereset, storing niet meer herhaald. | 56.35
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 997489 | 44518 | 44519 | Gereed gemeld | WKO OS-11 GKW-Installatie 101XA01 Storing Expansie | 1E LIJN ST | HVC403-4004513 regel 2 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 18-11-2021 06:01:52Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO OS-11 GKW-Installatie 101XA01 Storing ExpansieType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - HoogAfwijking W | Technisch gebrek | WKO OS-11 GKW-Installatie 101XA01 Storing Expansie, gesproken met Nino Grobben,er is nog geen monteur aangemeld.Gaarne een monteur aansturen om op locatie storing verhelpen/herstellen.op locatie stond de gkw navul en ontgassingsunit in storing. de vulling was 92% deze afgetapt en op 25% gezet. de cv navul en ontgassingsunit stond op 79% deze afgetapt en op op 25% gezet. | 349.04
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 997896 | 44522 | 44522 | Gereed gemeld | Expansie automaat GKW. | 1E LIJN ST | HVC403-4004513 regel 2 | - | Expansie automaat GKW.Afwijking W | Niet duidelijk Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , gbs melding expansieautomaat gkw in storing. graag in dagdienst monteur erheen sturen aftappen van cv en gkw navul en ontgassingsunit. zie foto's voor de waardes | 331.84
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 998663 | 44526 | 44526 | Gereed gemeld | GKW instalatie expansie automaat storing. | 1E LIJN ST | HVC403-4004513 regel 2 | - | GKW instalatie expansie automaat storing.Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ,Storing GKW expansie automaat.Oppakken in dag dienst.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , vat GKW afgetapt 96-20%. | 182.28
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 998910 | 44527 | 44527 | Gereed gemeld | storing warmtepomp. | 1E LIJN ST | HVC403-4004513 regel 2 | - | 2WP02 warmtepomp storing. | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Naar locatie gereden en warmtepomp storing cool trip out gereset. Inst. weer functioneel. Aan en afgemeld bij storingsdienst HVC. | 114.72
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 999240 | 44529 | 44543 | Gereed gemeld | WKO OS-11 Warmtepomp 2 WP02 Warmtepomp Storing. | 1E LIJN ST | HVC403-4005237 regel 2 | - | egenereerd uit GBSGevoerde acties door IRS:Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 29-11-2021 16:23:02Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO OS-11 Warmtepomp 2 WP02 Warmtepomp Storing StoInstallatiedeel:Code:Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - HoogAfwijking W | Niet duidelijk. Storings code 72= Opnemer defect of te laag doorstroming. | er is storing aan de warmtepomp2 hier monteur voor aansturenkan niet inbellen op dit systeemDefinitief herstel.Ik ben gebleven tot de wp ging draaien en drukke temperaturen bekeken. Alles lijkt goed, pompen draaien flouwswitch stast aan en kleppen worden bestuurd. Als de stooring weer trg is dan in t 1e istantie Carieer inschakelen mss kunnen ze van afstand inloggen. Voor nu is het oke. | 271.92
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1002005 | 44542 | 44542 | Gereed gemeld | Maximaal thermostaat 1 en 2 staat aangesproken. | 1E LIJN ST | HVC403-4005237 regel 2 | - | deze moeten hersteld worden en oorzaak achterhalen.Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , installatie 2 maal reset. daarna bleef hij in. kunnen niet op de WKO inbellen om verder te zoeken. vanmorgen terug koppeling gehad dat installatie pomp wissel heeft gehad met een pomp die eruit is voor reparatie. | 152.96
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1011434 | 44572 | 44572 | Gereed gemeld | Storing ontgasser GKW | 1E LIJN ST | HVC403-4005237 regel 2 | - | Afwijking W | Verkeerd gebruik | Gaarne een monteur aansturen om op locatie te herzien/herstellen.zie SO 1011446 | 19.05
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1011446 | 44572 | 44572 | Gereed gemeld | Storing LT-net is 85% gevuld | 1E LIJN ST | HVC403-4005237 regel 2 | - | Afwijking W | Niet duidelijk | IRemote is gebeld door Gert Jan van HVC, hij geeft aan dat LT-net is 85%gevuld deze moet afgetapt worden.Gaarne een monteur aansturen om op locatie te herzien/herstellen.Functioneel herstel – werkend achtergelaten het aftappen van cv en gkw vat | 285.62
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1016701 | 44586 | 44586 | Gereed gemeld | melding gbs | 1E LIJN ST | HVC403-4005237 regel 2 | - | zoetwater bron problemen | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer, dde computer is niet te benaderen heb een leeg scherm. **** | 40.54
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1017000 | 44587 | 44594 | Gereed gemeld | melding gbs | 1E LIJN ST | HVC403-4005237 regel 2 | - | problemen bron | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , kan nog steeds niet inbellen.IRS heeft ingebeld en gecontroleerd storing is nog aanwezig, contact gehad metstoringsmonteur Peter Smout. Inlog gegevens gedeeld en hij neemt verder actie.***Fa HaitjemaKB1 zoet was de LT aangesproken. Frequentie verlaagd naar 29,5Hz dit was 30 hz.Hij doet nu volgens de software4,4 meter verhoging.Voor alarm staat op 4,5 mwk. Maar de ruststand is geen 8,0mwk, maar 8,6 mwk, referentieniveau lijkt niet te kloppen. Dit is in de software niet aan te passen. Met dekb haalt hij nu een druk van ongeveer 2bar. Als beide zoete bronnen maximaal (kb1 29,5 en kb2 37 hz) draaien is hetdebiet 52,5 m3/h. Draait alleen kb1dan is het debiet 35,2 m3/h. En is er een verhoging van 3,2 mwk.Installatie na het testen gereset en in bedrijf gesteld. | 270.79
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1017915 | 44588 | 44588 | Gereed gemeld | Niveau Zoet Bron 1/2 Koud 300LT01 Nivo Hoog | 1E LIJN ST | HVC403-4005237 regel 2 | - | Niveau Zoet Bron 1/2 Koud 300LT01 Nivo Hoog | - | Niveau Zoet Bron 1/2 Koud 300LT01 Nivo Hoog, gaarne een monteur aansturen.op locatie, voorraad aftappenWordt opgepakt op SO1017000 | 156.47
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1018053 | 44589 | NULL | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Drukhandhaving Zoet Wegzetdruk. | 1E LIJN ST |  | - | WKO Bronnensysteem Drukhandhaving Zoet Wegzetdruk. | - | WKO Bronnensysteem Drukhandhaving Zoet Wegzetdruk niet bereikt. storing komtweer terug, gesproken met manfred, hij geeft aan dat Haitejma nogmals moetworden aangestuurd***** | 38.12
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1018142 | 44592 | 44592 | Gereed gemeld | Storing ketel 1 en 2 klepfout | 1E LIJN ST | HVC403-4005237 regel 2 | - | Afwijking W | Niet duidelijk | Storing ketel 1 en ketel 2 klepfout storing, gaarne een monteur op locatielaten nazien/herstellen.Object (tijdelijk) niet in beheer, dit is nog niet in bedrijf. | 96.78
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1018148 | 44592 | 44593 | Gereed gemeld | TR Ventilatie status Bak ventilator storing | 1E LIJN ST | HVC403-4005237 regel 2 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | TR Ventilatie status Bak ventilator storing, gaarne een monteur op locatielaten nazien/herstellen.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , vuil op de meetnippeld, deze schoongemaakt, ventilator getest en alles werkt nu weer. | 58.68
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1018313 | 44592 | 44592 | Gereed gemeld | Bronnensysteem in storing. | STORING | HVC403-4005237 regel 2 | - | SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV 38 WKO Bronnensysteem Drukhandhaving Zoet Wegzetdruk niet Bereikt Hoog In 31-01-22 19:45:43 | Niet duidelijk | Definitief herstel.De storing is van afstand gereset. Inmiddels stonden 2 kleppen van de cv ketels in storing. Die heb ik gereset maar kwam 2x weer terug. Na contact gehad met Geert Jan. gaf hij aan dat de kleppen nog nw zijn en dat ze nog niet inbedrijf zijn gesteld. Ik hoefte geen actie ge ondernemen. | 158.89
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1019375 | 44598 | 44598 | Gereed gemeld | Storing expansieautomaat | 1E LIJN ST | HVC403-4005237 regel 2 | - | Expansieautomaat GKW hoog in | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.expansievat 98% gevuld.Vat afgelaten tot 21%/2,9Bar.Storingsvrij achtergelaten.&#x20;De tegels aan achterzijde pand zijn verzakt.Gevaarlijke situatie, struikelgevaar.Zie foto | 841.28
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1022262 | 44611 | 44611 | Gereed gemeld | max temp | 1E LIJN ST | HVC403-4005237 regel 2 | - | 1e en 2e beveiliging actief | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , meerdere problemen. &#x20;- HTAS5197 MT-Net in 1e en 2e max temp. &#x20;- overstort sec MT Net open gesprongen waardoor waterdetectie&#x20;- 2e transportpomp in storing&#x20;- moduul storing pompen LT net&#x20;- gkw exp automaat in storing&#x20;&#x20;&#x20;- temp mt skid laten zakken en max temp meldingen gereset. skid weer in bedrijf&#x20;- vloer droog gemaakt nav open klappen overstort, overstort is weer gesloten&#x20;- 2e transport pomp gereset en is weer in bedrijf&#x20;- moduul storingen pompen LT gereset en zijn weer in bedrijf&#x20;- expansie automaat gkw afgetapt en is weer in bedrijf &#x20; | 237.76
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1030350 | 44664 | 44664 | Gereed gemeld | Voorraad vat is vol 98% | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | Voorraad vat is vol 98%, gemeld door Gert-JanAfwijking W | Technisch gebrek | Op locatie moet het voorraadvat afgetapt worden naar 10%.Definitief herstel .voorraad vat afgetapt tpt 10 % nu weer in orde. | 203.26
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1032210 | 44679 | 44679 | Gereed gemeld | WKO leerpark geen meldingen op inmeldcentrale | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | WKO leerpark geen meldingen op inmeldcentrale , Via HVC Gert-Jan | - | WKO leerpark geen meldingen op inmeldcentrale , HVC Gert-Jan heeft gebeld engeeft aan dat er storingen waren op locatie en vraagt of er meldingen bijInRemote inmeldcentrale binnen komen.Uitgezocht en gezien dat er sinds 07-02-2022 geen meldingen binnen zijn gekomenop inmeldcentrale, contact gehad met Numan en Kant zij gaan uitzoeken waarom ergeen meldingen naar inmeldcentrale worden gestuurd.Vrijdag neem ik weer contact op met Numan en Kant. | 76.22
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1032460 | 44680 | 44683 | Gereed gemeld | Diverse storingsmeldingen. | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | Expansieautomaat en bronnen.Afwijking W | Niet duidelijk | Ingebeld en geconstateerd dat er diverse meldingen aanwezig zijn, contact gehadmet Gert-Jan van HVC.Expansieautomaat is al diverse malen afgetapt, waarschijnlijk dat het nu weerdient te gebeuren.Bronnen melding ter plaatse resetten en controleren.het aftappen van de expansie automaat gkw. controleren van regeling op storingen. alle meldingen zijn gereset en geen melding meer aanwezig. | 295.03
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1034186 | 44694 | 44694 | Gereed gemeld | WKO OS-11 CV-Installatie 202XA01 Storing Exp. aut. | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | WKO OS-11 CV-Installatie 202XA01 Storing Exp. aut.Afwijking W | Technisch gebrek | Ingebeld en storing is weer aanwezig.Eerder op de dag is er een monteur geweest op SO1034136.Definitief herstel.De bedrijfsdruk iom Sven aangepast van 3.2 naar 3.4 Bar.vulling blijft 19%.&#x20;GKW zakte in, deze hersteld. | 202.81
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1034136 | 44694 | 44694 | Gereed gemeld | Storing expansieautomaat en bronnen. | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | Storing expansieautomaat en bronnen.Afwijking W | Technisch gebrek | N.a.v. storingsmelding probleem ingebeld en geconstateerd dat er nog storingenaanwezig zijn.- Expansieautomaat CV.- Flowstoring aan de bronnen.- Niveau storing bronnen.Jac geassisteerd vanaf afstand en doormelding getest.Functioneel herstel – werkend achtergelaten -Expansieautomaat CV.Afgetapt tot 21%, storingsvrij.&#x20;- Flowstoring aan de bronnen/- Niveau storing bronnen.Haitjema gaat id loop as week jutteren.Manfred wordt op de hoogte gehouden.Storingen voor nu gereset. | 320.11
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1034221 | 44696 | 44696 | Gereed gemeld | gkw exp auto | STORING | HVC403-4006027 regel 6 | - | gkw expansieautomaat in storing | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , naar locatie gereden. beide pompen exp automaat koeling in looptijd storing. deze gereset en werkend achtergelaten | 0
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1034372 | 44697 | 44698 | Gereed gemeld | WKO OS-11 CV-Inst 202XA01 Storing Expansieautom | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | WKO OS-11 CV-Inst 202XA01 Storing Expansieautom, Via GBSAfwijking W | Technisch gebrek | WKO OS-11 CV-Inst 202XA01 Storing Expansieautom, storing blijf terug komengaarne op locatie nazien/herstellenFunctioneel herstel – werkend achtergelaten.CV afgetapt tot 12%, 3.3Bar.GKW is ook 12%, 3.3Bar. | 270.75
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1034238 | 44697 | 44697 | Gereed gemeld | transp pomp 2 | STORING | HVC403-4006027 regel 6 | - | transportpomp 2 is in storing gevallenAfwijking W | Niet duidelijk Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , transportpomp 2 van het midden temp net is in storing gevallen. storing is niet op afstand te resetten. maandag overdag dient er vervolg gegeven te worden aan de storing door op locatie de pomp te resetten.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , reset en getest deze werkt weer. expansie automaat leeg gelaten alleen koudwater vat zakte ook en iom hert Jan gestopt. met aftappen | 393.64
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1035438 | 44703 | 44703 | Gereed gemeld | WKO bronnensysteem op storing | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38 WKO Bronnensysteem Drukhandhaving Zoet Wegzetdruk niet Bereikt Hoog In 22-05-22 05:35:41 | Niet duidelijk | Definitief herstel.Ingelogd en het systeem gerest. Systeem draait weer. | 54.04
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1036291 | 44709 | 44711 | Gereed gemeld | bronnensysteem flowstoring | STORING | HVC403-4006027 regel 6 | - | bronnensysteem flowstoring zout laden | Technisch gebrek | meldingen gehad van storingstelefoon: 1: Flowstoring bronnen Zout laden 340FT01 Flowstoring hoog in. 2: bronnensysteem min/max injectietemp. Zout max. injectietemp. hoog in. Op de locatie ingebeld, maar kan niks resetten. Het huidige bedieningsniveau staat op: opvraag. heb geen codes om deze op andere bedieningsniveau te zetten. Met Hvc gebeld er gaat warmte naar de afnemers toe. besloten om op moment niks aan te doen. op zondag diverse meldingen gehad en besloten om naar de locatie te gaan. op de locatie aangekomen, waren alle meldingen weg en ook een andere bedieningsniveau op de computer. weer met HVC gebeld, bleek dat Gert-Jan de meldingen had gereset. | 246.18
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1038883 | 44730 | 44730 | Gereed gemeld | Warmtepomp 2 in storing | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | warmte pomp 2 storing. | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Geconstateerd dat warmtepomp 2 in storing "cool trip out" stond, deze gereset.Instalatie weer functioneel. | 0
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1039773 | 44736 | 44737 | Gereed gemeld | flow storing zoute bron | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | flow storing zoute bron | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , bron in rust gebracht en gereset. bron weer bijgezet | 0
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1040366 | 44741 | 44741 | Gereed gemeld | bron storing | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | bron storing | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld en gecontroleerd er zijn geen storingen aanwezig. | 40.54
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1040746 | 44746 | 44746 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Min/Max Circuitdruk Zoet Min. C | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 03-07-2022 00:00:46Systeem: 1998Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Min/Max Circuitdruk Zoet Min. CInstallatiedeel:Code:Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - Hoog | - | Ingebeld en er zijn 2 storingen zichtbaar op GBS.- Min. Circuitdruk Zoet ( Bron 2 )- Flowstoring Zout Ontladen.Contact gehad met Gert-Jan van HVC, samen naar meldingen gekekenhij heeft de storingen geaccepteerd.Meldingen waren niet meer aanwezig, waarschijnlijk oude meldingen.Wij hebben geen bevoegdheid om dit uit te voeren. | 38.12
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1042025 | 44755 | 44757 | Gereed gemeld | Geen koeling in alle gebouwen. | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | Geen koeling in alle gebouwen.Afwijking koeling | Technisch gebrek.Te laage druk en bestuuringssysteem is uitgevallen. | We kunnen op dit moment niet inbellen, ben hier al mee bezig met Numann &amp; Kant.Monteur langs sturen voor het verhelpen van de oorzaak.Functioneel herstel – werkend achtergelaten Ik heb het systeem handmatig laten vullen en geprobeerd alles te starten, maar het leek dat nog niet alles wordt aangestuurd. Ik heb meermalen gereset maar heeft niet geholpen. Er draaide op dit moment maar 1 koudbron en de capaciteit is niet genoeg. Het systeem is nog warm en heeft in alle die tijd maar 3 graden afgekoeld. Transport naar gebouwen werkt wel maar opwekking en het systeem omheen werk niet naar behoren. Ik heb geen gbs dus ik kan niet zien wat wel of niet moet draaien dus ook geen parameters. Er moet met spoed gbs hersteld worden en ter plaatsen en op afstand de de besturing hersteld worden door Numann &amp; Kant.***Contact met Numan &amp; Kant gehad, verbinding is weer hersteld. Gecheckt bij RemoteVerbinding is actief, werking is in orde. | 669.34
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1042271 | 44757 | 44763 | Gereed gemeld | melding gbs | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | bronstoringDatum/Tijd: 15-07-2022 08:10:32Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zout Ontladen | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer , kon de storing niet resetten.InRemote heeft gecontroleerd staat nog in inmeldcentrale als in storing ,storing is nog aanwezig gaarne met spoed een monteur aansturen.storing is WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zout Ontladen****IOM Mark Roovers de firma haitjema ingekocht13.35u: Haitjema is op locatie.****Werkbon Haitjema 20-7 Storing gereset. Het systeem werkend achtergelaten.Volgende keer graag Numan en Kant B.V. inschakelen. | 270.79
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1044533 | 44782 | 44782 | Gereed gemeld | GBS: Min.circuit druk zoete bron hoog in. | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | min.circuit druk zoete bron hoog in. | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Zoete bron op druk laten zetten en instalatie gereset. | 40.54
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1045602 | 44796 | 44796 | Gereed gemeld | Storing-WKO Bronnensysteem Min/Max Circuitdruk | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 22-08-2022 20:32:32Systeem: 1998Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Min/Max Circuitdruk Zoet Min.Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - Hoog | - | Algemeen gecontroleerd er waren geen storingen aangesprokenSysteem werkt als behoren | 38.12
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1046940 | 44810 | 44810 | Gereed gemeld | Bronnen in storing | STORING | HVC403-4006027 regel 6 | - | SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38 WKO BronnensysteemFlowstoring Bronnen Zout Ontaden 340FT01 Hoog In 06-09-22 02:49:48 | Niet duidelijk | Definitief herstel. Ik wilde de storing resetten maar was niet gelukt omdat we uitgelogd waren. Nadat ik met Sven Tromp had gebeld kon ik weer inloggen en resetten. systeem werkt weer en storingsvrij nu. | 54.04
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1047120 | 44811 | 44811 | Gereed gemeld | Flowstoring | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38 WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zout Ontaden 340FT01 Hoog In 07-09-22 06:34:17 | Technisch gebrek.Bronnen flowprobleem. | Definitief herstel Het systeem is er weer gereset voor de 2e keer nu. iom Manfred en Roel Vos wachten we nog een nacht af wat het systeem doet en als t nog terug komt sturen we Hajetima aan. | 40.54
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1048356 | 44823 | 44823 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zoet Laden | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 19-09-2022 11:06:29Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zoet LadenInstallatiedeel:Code:Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - Hoog | - | ingebeld op systeem storing gereset systeem is weerin bedrijf geen bijzonderheden gevonden | 36.04
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1048484 | 44824 | 44826 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zout Laden | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 20-09-2022 01:27:08Systeem: 1998Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zout LadenInstallatiedeel:Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - Hoog#Datum:2022-09-20 | - | Ingebeld en storing geaccepteerd, vanaf afstand niet te resettenTer plaatse oorzaak WKO Systeem achterhalen en verhelpen. | 38.12
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1049041 | 44826 | 44826 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zoet Laden | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zoet Laden | - | Ingebeld storing diverse malen geaccepteerd en geresetna resetten WKO systeem start werkt naar behoren | 38.12
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1049281 | 44830 | 44830 | Gereed gemeld | WKO Bronnensyst Flowstoring Bronnen Zout Ontaden | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 23-09-2022 19:54:41Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zout OntadenType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - Hoog | Flowstoring Bronnen Zout Ontaden | WKO Bronnensyst Flowstoring Bronnen Zout Ontaden, InRemote heeft ingebeld engecontroleerd storing was nog aanwezig deze bevestigd en daarne gereset.Daarna ging installatie in bedrijf, blijft een storing die vaak terug komt. | 38.12
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1050135 | 44834 | 44834 | Gereed gemeld | Bronnen in storing | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38 WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zout Ontaden 340FT01 Hoog In 30-09-22 18:26:42 | Technisch gebrek. | Definitief herstel.Na aantal keren proberen te resetten was het mij niet gelukt om storing te verhelpen. Ik heb uiteindelijk Haijetima gebeld en gevraagd om van afstand ernaar te kijken. Na een haf uurtje belde de man dat ie het heeft verholpen. Er bleef een inspuitklep dicht. Nu is de probleem verholpen. HVC teruggebeld en de storing afgemeld. | 202.68
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1050172 | 44837 | 44837 | Gereed gemeld | Flow storing zout bronnen | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38 WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zoet Laden 340FT02 Flowstoring Hoog In 03-10-22 06:55:30 | Niet duidelijk.Deze keer zoete bron. | Definitief herstel Systeem gereset. Alles draait weer. | 36.04
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1050859 | 44841 | 44841 | Gereed gemeld | flow zoet bron | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | flow zoet bron | Geen probleem | Definitief herstel , ingebeld in project. flow zoete bronnen is aanwezig. regelkast reset en installatie functioneel | 0
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1051031 | 44844 | 44844 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Min/Max Injectietemp. Zoet Max. | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 10-10-2022 07:04:33Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Min/Max Injectietemp. Zoet Max.Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - Hoog | - | WKO Bronnensysteem Min/Max Injectietemp. Zoet Max. InRemote heeft ingebeld enWKO storing flowalrm gereset, en gcontroleerd.Storing is niet meer terug gekomen | 38.12
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1051133 | 44845 | 44846 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Niveau Zout Bron 1/2 Koud 310LT | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 11-10-2022 08:16:45Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Niveau Zout Bron 1/2 Koud 310LTType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - Hoog | - | WKO Bronnensysteem Niveau Zout Bron 1/2 Koud 310LT, storing hoog nivea, gaarneop locatie beoordelen.Werkbon Haitjema 11-10Uitgevoerde werkzaamheden:Storingen op afstand kunnen resetten.Instellingen waarop deze storing worden geactiveerd zijn niet in te zien.Capaciteit van de koude bron 1 zoet toont geen afwijkende waarde. | 165.32
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1051573 | 44848 | 44848 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zout Laden | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 14-10-2022 11:07:23Systeem: 1998Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zout LadenType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - Hoog | - | In overleg met Dik de Groot ik heb locatie gecontroleerd en meldingen opgelostAls in de bijlage zien systeem blijft in zomerseizoenOmschakeling zomer/winter om 16graden was ingesteld en buiten temp om 16.6 staatik heb om 17 graden omschakeling zomer/winter aangepast | 76.22
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1051840 | 44852 | 44852 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zoet Laden | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 18-10-2022 09:14:37Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zoet LadenType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - Hoog | - | WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zoet Laden, InRemote heeft ingebeld engereset.Contact gehad met HVC meldkamer hij geeft aan dat er wordt ingebeld door Numanen Kant zij zijn bezig met werkzaamheden. | 258.6
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1052793 | 44860 | 44860 | Gereed gemeld | Flowstoring bronnen zoet laden | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | Flowstoring bronnen zoet laden 340ft02. hoog in | Technisch gebrek | ingebeld op de locatie. storing gereset, maar na een paar minuten kwam dezeweer terug. i.o.m. Manfred besloten om Haitjema aan te sturen.********************************************************************************Fa Haitjema 26-10-2022:Uitgevoerde werkzaamheden:Systeem gecontroleerd op afstand.Storing flow zoet en maximaal injectietemperatuur K1.Deze gereset. Zoals eerder aan gegeven kunnen wij verder geen onderzoek doenaar deze storingen omdatwij geen instellingen kunnen zien en aanpassen. Tevens is geen historie(grafieken) terug te vinden. | 184.39
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1052930 | 44861 | 44861 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Min/Max Injectietemp. Zoet Max. | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 27-10-2022 07:21:57Omschrijving: WKO Bronnensysteem Min/Max Injectietemp. Zoet Max.Installatiedeel:Type: StoringUrgentie: Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:WKO Bronnensysteem Min/Max InjectietempDe storing is op afstand verholpen.Er is geen vervolgactie nodig. | 57.17
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1053232 | 44865 | 44865 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Min/Max Injectietemp. Zoet Max. | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 31-10-2022 06:55:24WKO Bronnensysteem Min/Max Injectietemp. Zoet Max.Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Min/Max Injectietemp. Zoet Max.Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - Hoog | - | De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: InRemote heeft geprobeerd inte bellen, er is geen verbinding mogelijk.Inbellen niet mogelijk is bekend bij HVC,wordt aan gewerkt.De storing is niet op afstand te verhelpen.De monteur Peter Smout heeft contact gehad met CB Manfred Magielse dat dit albekend is en er geen monteur naar locatie moet. | 38.12
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1055770 | 44883 | 44883 | Gereed gemeld | min druk bron zoet | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | minimale druk zoete bron | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , ingebeld in het project. onderstation gereset. installatie functioneert weer | 40.54
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1055989 | 44886 | 44886 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Niveau Zout Bron 1/2 Koud 310LT | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 21-11-2022 12:40:31Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Niveau Zout Bron 1/2 Koud 310LTInstallatiedeel:Code:Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:Storing is nog aanwezigDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:Een monteur wordt aangestuurdDe storing is niet op afstand te verholpen. | 38.12
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1057018 | 44893 | 44894 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Niveau Zout Bron 1/2 Koud 310LT | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 28-11-2022 07:29:56Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Niveau Zout Bron 1/2 Koud 310LTType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:storing is verholpen omdat Insite Remote deze storing niet kanresetten.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:HVC meldkamer gebeld, opdrachtgekregen om Haijtema aantesturen om storing te herzien/herstellen.De storing is niet op afstand te verholpen door Insite Remote.********************************************************************************Haitjema aangestuurd.********************************************************************************Werkbon haitjema 28-11Storing is gereset. Onduidelijk wanneer niveaubeveiliging wordt aangesproken.Daarnaast draaitinstallatie gewoon door wanneer niveaubeveiliging wordt aangesproken. Hierdooris de brononvoldoende beveiligd. | 165.32
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1058578 | 44900 | 45224 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Niveau Zout Bron 1/2 Koud 310LT | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 05-12-2022 14:43:40Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Niveau Zout Bron 1/2 Koud 310LTType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:Storing Zout niveau aanwezig, deze is niet te resettenDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:Gaarne Fa Haitejema latennazien/herstellenDe storing is niet op afstand te verhelpen door Kropman.***Werkbon Haitjema 05-12Systeem op afstand gecontroleerd. Er is een hoog niveau koude bron 2 zout.Niveau opnemer geeft 9,8 meteraan terwijl de rustniveau op 9,0 meter staat. Verschil is dus al 0,8 meter.Rustniveau geprobeerd op 9,8 meterte zetten maar systeem wil alleen gehele getallen hebben. Terwijl andere wel opeen cijfer achter de kommahebben (zie screenshot). Om deze reden nu op 10 meter gezet.Na resetten wordt de warme pomp zout 2 een paar keer opgestart (zie film)waarvan ik graag de reden van wilweten.Vertrouwen in de software is en blijft onverminderd laag. | 331.24
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1059915 | 44906 | 44906 | Gereed gemeld | melding gbs | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | drycooler druk laag | Geen probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , de melding blijkt uitmelding te zijn. | 54.04
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1060331 | 44907 | 44907 | Gereed gemeld | WKO Verwarming Systeemdruk Dry-Cooler Systeemdruk | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | Datum/Tijd: 12-12-2022 13:06:43Onderstation: 0Omschrijving: WKO Verwarming Systeemdruk Dry-Cooler SysteemdrukInstallatiedeel:Code:Type: StoringUrgentie: Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd;Storing geaccepteerd en in de Trendcurve geconstateerd dat er een dip isgeweest in de drukmeting.Storing gereset, geen vervolg meer nodig. | 38.12
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1060588 | 44908 | 44908 | Gereed gemeld | WKO Middentemp. Woningen Transportpomp 1 205CV01 K | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 13-12-2022 06:23:01Onderstation: 0Omschrijving: WKO Middentemp. Woningen Transportpomp 1 205CV01 KlepType: StoringUrgentie: Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: Klepmelding UIT is (zie documenten)De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: OS geresetDe storing is op afstand verholpen.Er is geen vervolgactie nodig. | 38.12
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1061755 | 44911 | 44911 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zout Laden | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 6 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 16-12-2022 08:37:27Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zout LadenType: StoringUrgentie: Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:flowstoring bronnen melding UIT(zie documenten)De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:systeem gemonitoord en OSgeresetDe storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 38.12
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1062392 | 44914 | 44915 | Gereed gemeld | Bronnen in storing hoog. | STORING | HVC403-4006027 regel 6 | - | SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38 WKO Bronnensysteem Drukhandhaving Zoet Wegzetdruk niet Bereikt Hoog In 19-12-22 19:22:58Afwijking W | Technisch gebrek.Bron staat steeds in storing. WP 1 staat in storing. Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgentMorgen Hajtetema aansturen nogmaals. En voor de WP Carrier aansturen.Ik heb contact opgenomen met hvc en omdat het nu gewoon warmte vanuit de skidwordt geleverd kan het tot morgen wachten.warmtepomp 2 stond in storingscode 72. deze kunnen resetten. deze bij Markaangegeven. circulatie pomp 205tp01 lekte op flens aansluiting compensator -pomphuis. deze aangedraaid. deze lekt nu niet meer | 451.12
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1062748 | 44915 | 44925 | Gereed gemeld | min. druk bronnenset | STORING | HVC403-4006027 regel 6 | - | SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38 WKO Bronnensysteem Min/Max Circuitdruk Zoet Min. Circuitdruk Hoog In 20-12-22 23:25:36 | Niet duidelijk.Van het systeem is moeilijk uit te halen wat er aan de hand is. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Morgen weer Hajetima inkopen. Gisteren was het hetzelfde probleem. zie fotos.***Werkbon Haitjema 21-12Storing niet kunnen achterhalen, op druk gezet en verliest geen druk.Burkert KB2 zoet gaat van de 10 x handmatig aansturen 8x open. Deze isvervangen en werkt.Als het systeem zichzelf op druk zet (380 kPa), geeft hij systeem druk nietbehaald aan. De druk is wel goedmaar wij kunnen in het GBS niet zien wat de gewenst druk is. Hier zal Numan enkant naar moeten kijken.Deze zou dan op 3,5 mogen staan. Na een reset blijft de storing weg. | 692.18
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1071851 | 44944 | 44966 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Niveau Zout Bron 1/2 Koud 310LT | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 18-01-2023 15:36:05Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Niveau Zout Bron 1/2 Koud 310LTInstallatiedeel:Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:WKOsysteem in storingDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: locatie gecontroleerd maarkunnen we niet vanaf afstand resetten De storing is niet op afstand te verhelpen.De klant CP Jaap Kleinedorst tel:0613523821 gebeld , hij had geenterugkoppeling gehad van Remote/SC over wie en hoe deze storing opgepakt zalworden.De klant heeft nu zelf de Bronnen gereset en de storing opgelost. | 41.16
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1071861 | 44944 | 44945 | Gereed gemeld | De bronnen zijn uitgevallen. | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Kropman remote service heeft de melding gemeld en zou de meldingDoorzetten. Contactpersoon heeft niks meer gehoord.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .remove heeft vanmiddag contakt gehad met hvc ivm storing bronnen en zouden nogeen teugkoppeling doen dit is niet meer gedaan waardoor ze zelf de storingopgelost hebben en dit niet de bedoelingis .graag morgen vroeg als eerste contact met mijnheer opnemen .De klant CP Jaap Kleinedorst tel:0613523821 gebeld , hij had geenterugkoppeling gehad van Remote/SC over wie en hoe deze storing opgepakt zalworden.De klant heeft nu zelf de Bronnen gereset en de storing opgelost. | 0
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1071886 | 44945 | 45013 | Gereed gemeld | WKO OS-11 Warmtepomp 2 WP02 Warmtepomp Storing | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 19-01-2023 07:43:53Onderstation: 0Omschrijving: WKO OS-11 Warmtepomp 2 WP02 Warmtepomp Storing StoInstallatiedeel:Type: StoringUrgentie: HoogAfwijking W | Technisch gebrek | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:WP 2in storing staatDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:op locatie ingebeld en Met TDvan HVC gesprokenDe storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380.Definitief herstel .warmtepompop gereset deze draait nu weer. | 179.59
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1073275 | 44949 | 44949 | Gereed gemeld | WKO Verwarming Systeemdruk Dry-Cooler Systeemdruk | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 22-01-2023 13:06:43Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO Verwarming Systeemdruk Dry-Cooler SysteemdrukType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - Hoog | niet duidelijk | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: WKOVerwarming Systeemdruk Dry-Cooler Systeemdruk, storing was reeds al hersteld.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 41.16
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1075184 | 44956 | 44956 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zout Laden | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Datum/Tijd: 28-01-2023 00:39:06Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zout LadenInstallatiedeel:Code:Type: StoringUrgentie: HoogAfwijking W | Technisch gebrek | InsiteRemote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd;Dat de VNC Server niet bereikbaar is, dit besproken met HVC.Ter plaatse oorzaak achterhalen van de storing en PC-controleren i.v.m.verbinding.** Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380 **Object (tijdelijk) niet in beheer.&#x20;we kunnen op dit moment niet in het GBS als dit weer werkt dan kan de leverancier van de bronnen worden ingeschakeld voor een vervolg actie voor de flowstoring zoutbron. | 93.07
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1076528 | 44959 | 44959 | Gereed gemeld | Bronnensysteem in storing. | STORING | HVC403-4007556 regel 6 | - | SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38 WKO Bronnensysteem Niveau Zout Bron 1/2 Koud 310LT02 Niveau te Hoog Hoog In 02-02-23 16:42:03 | Softwarematig probleem.Volgens de monteur van Hajitema was het foute besturing van bronpompen. | Definitief herstel.Haijtema gebeld en ze laten inbellen. De man heeft daarna aangegeven dat het nu goed is en de bronnen op standby staan. | 43.78
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1077697 | 44966 | 44966 | Gereed gemeld | niveau zoute bron | STORING | HVC403-4007556 regel 6 | - | niveau zoute bron 1/2 koud | Niet duidelijk | Definitief herstel , ingebeld in project. bron in rust. regelkast gereset. | 43.78
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1077811 | 44967 | 44970 | Gereed gemeld | WKO OS-11 Warmtepomp 2 WP02 Warmtepomp Storing | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 10-02-2023 08:02:07Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO OS-11 Warmtepomp 2 WP02 Warmtepomp Storing StoInstallatiedeel:Code:Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - Hoog***Code navraag gedaan bij Remote, komt geen storingscode omhoog.Afwijking W | Softwarematig probleem | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:warmtepompen staan op storingDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:is niet op afstand te resetten De storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380Functioneel herstel – werkend achtergelaten.systeem hersteld.storings melding wp0114°c tripout cool tripoutcode 72storings melding wp 0214°c tripout cool tripoutcode 72deze melding komen vaker voor leverancier inschakelen op pakken.systeem gereset het systeem heeft een vertraging maar de installatie kan weergaan draaien. | 100.7
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1077935 | 44967 | 44967 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Niveau Zout Bron 1/2 Koud 310LT | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 10-02-2023 12:32:03Systeem: 1998Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Niveau Zout Bron 1/2 Koud 310LTType: Storing | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing WKODe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: melding geaccepteerd ensysteem gemonitoord maar storing komt terugDe storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380. | Werkbon Haitjema 10-02Installatie staat in niveaustoring Koude Bron zout, deze treedt op omdat er mettweebronnen onttrokken wordt en maar in Ã©Ã©n bron geÃ¯njecteerd wordt. Graag ditlaten aanpassen in desoftware.Bronnen gereset en storingsvrij achter gelate | 380.44
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1078180 | 44970 | 44988 | Technisch gereed | WP 2 storing ,nu ook WP 1 in storing nakijken | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Warmtepomp 2 in storing is al bekend is al Carrier , nu belde Dick de Groot06-10917875 dat nu ook WP 1 in storing staat , neem WP2 niet over.De Avondmonteur Peter Smout gaat dit verder oppakken vanavond.Afwijking W | Niet duidelijk Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , warmtepomp 2 in storing. er dient eenmonteur langs te gaan maandag om de wp te controleren en resettenFunctioneel herstel – werkend achtergelaten, installatie reset, via gbs geenvraag, dit gecreëerd en installatie gaat draaien. storingsvrij achter gelatenWP 1 storing 72WP 2 storing 75Werkbon Carrier 28/2Serienummer: 12P802886 CO-equivalent: A=167, B=107Softwareversie: 5.3Melder/Contactpers.: HuygenI.B.S.-datum: 12-08-2008Aankomstdatum Vertrektijd TotaalGewerkte uren:Aankomsttijd28-02-2023 08:29 10:05 1,6 uurVerrichte werkzaamheden:a) Zijn gangen en paden vrij toegankelijk? Jab) Zijn de uitgangen vrij? Jac) Locatie van nooduitgangen en blusmiddelen bekend? Jad) Is de machine veilig opgesteld? Jae) Bereikbaarheid installatie veilig? JaEH&amp;S controles volgens EH&amp;S-FO-01Verrichte werkzaamheden (28-02-2023):1) Reden bezoek: Storing / Rep. werkzaamheden2) Bevindingen: Storing bij aankomst betreft code 72, Cooler freeze protection.3) Uitgevoerde werkzaamheden: Storingshistorie samen met logboek nagezien enopgemerkt dat dit alarm vaker is voorgekomen, ook bijmachine 605836. Machine gereset en opgestart, gezien dat de gekoeld wateraanvoer temperatuur vanuit de bron erg laag is op hetmoment met 6 grC. Storing komt er dan ook direct weer in omdat de wateruittrede temperatuur onder de 1 grC komt. Aanpassing gedaanbij beide CC6400 controllers om (proberen) dit te voorkomen, min. klepstandopstart van 20 naar 30% en start waarde van 70 naar 80%ingesteld. Machine weer opgestart en langdurig zien draaien, aansluitendinspectie uitgevoerd.4) Conclusie: Advies aan installateur om bronnen te controleren. Zie order554097 (1-12-22) waarin dit al eerder is aangegeven.6) Order gereed: Ja | 538.21
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1078987 | 44973 | 44974 | Gereed gemeld | Melding gbs diverse storingen bronsysteem. | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | WKO Bronnensysteem Niveau Zout Bron 1/2 Koud 310LTdiverse storingen bronsysteem. | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , haitjema aansturen. dit is de 3 x in1 week tijd dat ik bronmeldingen krijg.Werkbon Haitjema 17/2Omschrijving:StoringUitgevoerde werkzaamheden:De wel bekende niveau storing is er weer.Gereset.Ons voorstel is om bronsysteem zout uit bedrijf te nemen totdat desoftwarematige problemen verholpen zijn. | 176.28
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1081579 | 44987 | 44987 | Gereed gemeld | Bronnen in storing. | STORING | HVC403-4007556 regel 6 | - | SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38 WKO Bronnensysteem Niveau Zout Bron 1/2 Koud 310LT01 Niveau te Hoog Hoog In 02-03-23 06:42:54SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38 WKO Koeling TSA01 Zoutwater 102CV03 Klepfout Storing 06 | Technisch gebrek. | Ingebeld; was klepfout aanwezig, deze gereset.Definitief herstel klepsturing fuot. | 38.92
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1082543 | 44991 | 44992 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Niveau Zoet Bron 1/2 Koud 300LT | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 06-03-2023 15:05:05Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Niveau Zoet Bron 1/2 Koud 300LTType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: WKOBronnensysteem Niveau Zoet Bron 1/2 Koud 300LT, storing is nog actief.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Gebeld naar HVC meldkamergeen gehoor, daarna werd IRS gebeld door Dik de Groot, Zout Bron gereset.Storing WKO Bronnensysteem Niveau Zoet Bron 1/2 Koud 300LT komt terug. Destoring is niet op afstand te verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: WKOBronnensysteem Niveau Zoet Bron 1/2 Koud 300LT.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Gebeld naar WVB en meldingdoorgegeven, storing is nog actief nivo hoog en noodstop Zoet Bron****Werkbon Haitjema 06-03Uitgevoerde werkzaamheden:Wederom niveau storing zout. Deze komt regelmatig voor dus graag softwarematiglaten aanpassen /repareren zoals eerder aan gegeven.Beoordeling *conditie object na uitvoering: Werkend achtergelaten | 235.39
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1082786 | 44992 | 44992 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Niveau Zout Bron 1/2 Koud 310LT | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 07-03-2023 15:39:02Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Niveau Zout Bron 1/2 Koud 310LTType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: WKOBronnensysteem Niveau Zout Bron 1/2 Koud 310LT, storing is actiefDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Gebeld naar WVB en CBgesproken met Manfred Magielse en melding doorgegeven, Hij neemt verder actie.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380 | 41.16
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1083833 | 44999 | 44999 | Gereed gemeld | WKO OS-11 101XA01 Storing Expansieautomaat GKW | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 14-03-2023 11:22:33Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO OS-11 GKW-Installatie 101XA01 Storing Expansieautomaat GKWType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: WKOOS-11 101XA01 Storing Expansieautomaat GKW, storing is niet meer actief.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Alarm lijst gecontroleerdstoring is reeds al verholpen.Er is geen vervolgactie nodig.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380 | 41.16
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1084146 | 45000 | 45001 | Gereed gemeld | Warmtepomp 2 storing | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 15-03-2023 13:29:57Omschrijving: Warmtepomp 2 storingAfwijking W | Technisch gebrek | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: WP 2in storing staatDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: melding geaccepteerd maarstoring blijft actiefDe storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380.op de locatie stond wp2 in melding 64, dit staat voor Max. olieverschildruk compressor b1 (persdruk-oliedruk langer dan 6 seconden &gt; 340 kpa), compressor b1 stopt. mogelijke oorzaak: oliefilter verstopt, oliemag-neetklep of afsluiter geblokkeerd of handbediende olieklep gesloten. melding kunnen resetten. | 189.28
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1084158 | 45000 | 45000 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Niveau Zout Bron 1/2 Koud 310LT | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 15-03-2023 13:44:44Omschrijving: WKO Bronnensysteem Niveau Zout Bron 1/2 Koud 310LT | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:niveau zout bron te hoogDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: syteem gemonitoord meldinggeaccepeerd en resetten maar komt steeds terugwe hebben bronnensysteem op hand ZOET gezetDe storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380.***In overleg met Manfred niet op geacteerd. | 82.31
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1087903 | 45022 | 45022 | Gereed gemeld | WKO systeem druk te laag | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Druk WKO systeemInsite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:WKOsysteem druk te laagDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: melding geaccepteerd maarstoring blijft actiefDe storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380. | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:WKOsysteem druk te laagDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: melding geaccepteerd maarstoring blijft actiefDe storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380.Deze storing via bestaande SO 1086888 op 06-04 uitgevoerd worden. | 82.31
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1088860 | 45029 | 45030 | Gereed gemeld | diverse bron storingen | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | diverse bron storingen haijtema naar laten kijken morgen | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent morgen haijtema laten kijken***Werkbon Haitjema 14-04Systeem op afstand gereset. Er liggen al meerde voorstellen m.b.t. decapaciteit van de bronnen. | 182.74
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1089004 | 45031 | 45034 | Gereed gemeld | diverse bron storingen | STORING | HVC403-4007556 regel 6 | - | bronnen | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent maandag haijtema naar laten kijken************************Werkbon Haitjema 17-4-2023Systeem op afstand gereset. Er liggen al meerdere voorstellen m.b.t. decapaciteit van de bronnen.Beoordeling *conditie object na uitvoering: Werkend achtergelaten. | 182.74
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1089248 | 45034 | 45034 | Gereed gemeld | GKW Expansie automaat storing | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | GKW Expansie automaat storingAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.&#x20;vul automaat gereset en installatie weer bij gevuld tot 25%.&#x20;vorige week is de installatie ook al bijgevuld hij is in 6dagen 10% kwijt aan water mogelijk zit er een lekkage in het net ik heb dit overlegd met dik de groot van hvc die zegt dat er geen wijk is bij is gezet. | 162.61
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1090436 | 45040 | 45041 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zoet Laden | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 24-04-2023 14:47:58Systeem: SL136069 HVC: WKO - Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zoet LadenInstallatiedeel:Code:Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:flowstoring zoet water bronDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:storing gereset maar storingblijft kan hier verder niets meehaitjema laten inbellen De storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380Werkbon Haitjema 24-04Omschrijving:Flow storing WKOUitgevoerde werkzaamheden:Systeem op afstand gereset.Er liggen al meerdere voorstellen m.b.t. de capaciteit van de bronnen.Beoordeling *conditie object na uitvoering: Werkend achter gelaten. | 171.42
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1090971 | 45047 | 45047 | Gereed gemeld | Bronnen staan drukloos. | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Bronnen staan drukloos. | - | InsiteRemote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd;Dat de bronnen drukloos zijn, wij hebben geen rechten om dit te verhelpen.Hiervoor Haitjema opdracht geven om dit te verhelpen.** Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380 **Werkbon Haitjema 1-5Omschrijving:Bronnen drukloosUitgevoerde werkzaamheden:Beide systemen staan drukloos. Dankzij het GBS niet te achterhalen waarom. Iser spanningsuitval geweest?Systeem op druk gezet en gereset.Er is geen vraag dus systeem komt niet in bedrijf. | 173.66
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1090983 | 45047 | 45047 | Gereed gemeld | Het verwijderen van locaties. | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Het verwijderen van locaties in de meldcentrale en daaraan gekoppelde systemenn.a.v. beÃ«indigen van diensten. | - | Het verwijderen van locaties in de meldcentrale en daaraan gekoppelde systemenn.a.v. beÃ«indigen van diensten.Alleen de locatie Leerpark is nog actief in de meldcentrale en kunnen we opinbellen.Tevens de lijst met locaties doorgemaild naar Contractbureau waar Beheer opafstand kan worden uitgezet.Dit n.a.v. mail van Manfred Magielse. | 123.48
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1091196 | 45049 | 45049 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Niveau Zout Bron 1/2 Koud 310LT | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 03-05-2023 11:02:58Systeem: SL136069 HVC: WKO Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Niveau Zout Bron 1/2 Koud 310LTType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: undefined | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: WKOBronnensysteem Niveau Zout Bron 1/2 Koud 310LT, storingen zijn actiefDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Gebeld naar Firma Haitjema engesproken met Erik Kleine, hij geeft aan dat hij heeft ingebeld en storingenaan het resetten zijn en defecte bronnen aan het uitzetten.Er is geen vervolgactie nodig.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380** | 61.73
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1091389 | 45050 | 45054 | Gereed gemeld | Bronnen drukloos | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Bronnen drukloos | - | InsiteRemote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd;Dat de bronnen drukloos zijn, wij hebben geen rechten om dit te verhelpen.Hiervoor Haitjema opdracht geven om dit te verhelpen.Werkbon Haitjema 05-05Omschrijving:Bronnen drukloosUitgevoerde werkzaamheden:Bronnensysteem zout staat drukloos.Bronpaar 1 van zout is handmatig uit gezet omdat de capaciteit van de koudebron 1 zeer laag. Het maximaledebiet van deze bronnen is al naar beneden gebracht naar 40% maar bronnenblijven in storing gaan. Omdatsoftwarematig bronnen niet in onderhoud gezet kunnen worden kan er ook geengebruik gemaakt worden vanbronpaar 2 zout. Bronnen staan nu weer op druk maar zullen weer van druk gaanomdat er geprobeerd wordtmet bronpaar 1 drukhandhaving uit te voeren terwijl deze uit staat.Kan niet zien of de druk er langzaam of snel af gaat. Er zijn wel Trend knoppenbij de druktransmittersbeschikbaar maar die zijn. leeg.Interventieschakelaar spuiklep koud is handmatig bediend? Deze lijkt wel dichtte staan omdat de druk bij zoutstabiel blijft.Maximale debiet van de bronnenparen zoet staan nu op maximaal 50% ivm de lagecapaciteit van K2 zoet.Deze bronnen zijn nog wel in bedrijf maar kan niet aangeven voor hoe lang nog.Er liggen verschillende voor stellen om de capaciteit van de bronnen teverbeteren maar tot op heden geenreactie.Regeltechniek is onlangs aangepast maar hier zijn wij verder niet van op dehoogte gebracht. Wij ontvangengraag verslag wat er is aangepast. | 383.26
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1091534 | 45053 | 45053 | Gereed gemeld | Bronnen in storing | STORING | HVC403-4007556 regel 6 | - | Project : SL136069 HVC: WKO Leerpark Dordrecht 3312KV_38 Installatiedeel : niet Bereikt Melding : WKO Bronnensysteem Drukhandhaving Zoet Wegzetdruk Code : Urgentie : Hoog Acceptatie Id : 4839618, Acceptatie tijd : 07-05-23 22:11:0 | Technisch gebrek.Bronnensysteem uit in t gbs. | Definitief herstel,De desbetreffende storing gerset. De storing is weg bij de storingslijst maar hij belde nog een keer uit. Er staan 2 bronnen met hand uit op t gbs. Warschijnelijk express gedaan. De ander 2 bronnen staan nu op auto. | 58.37
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1092885 | 45062 | 45062 | Gereed gemeld | WKO OS-11 CV-Installatie 202TP02 Transportpomp.2 | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 16-05-2023 11:08:34Systeem: SL136069 HVC: WKO Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO OS-11 CV-Installatie 202TP02 Transportpomp.2Installatiedeel: StoringType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - HoogDatum/Tijd: 16-05-2023 11:08:32Systeem: SL136069 HVC: WKO Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO OS-13 Middentemp. Woningen 205TP02Installatiedeel: Transp.pomp.2 StoringDatum/Tijd: 16-05-2023 11:08:28Systeem: SL136069 HVC: WKO Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO OS-11 CV-Installatie 202TP01/02Installatiedeel: Transportpompen ModuulstoringType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - HoogAfwijking W | Technisch gebrek.Module storing. | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: WKOOS-11 CV-Installatie 202TP02 Transportpomp.2, Moduulstoring storing is nogactief.en WKO OS-13 Middentemp. Woningen 205TP02, storing is nog actief.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:gaarne op locatie storingtransportpompen nazien/herstellenDe storing is niet op afstand te verhelpen.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380**Op Vezoek monteur inbellen en regelafsluiters op hand open en pompen op handaan , en storingen gereset, daarna teug naar auto.Alle storingen zijn verholpen.Definitief herstel.Bij aankomst stonden 2 pompen in storing 205TP02 en 205TP03. Deze pompen weer gerset en even gewacht of ze nog blijven draien. Na half uur heb ik ze storingsvrij achtergelaten. De oorzaak kan zijn dat de module niet afkoelt, dus heb ik gekeken of de koelventilatoren vast zaten, dat was niet. Voor nu heb ik geen echte oorzaak van storing kunnen achterhalen. Er moet worden gemonitort of dezelfde storing vaak terugkomt en dan het goed uitzoeken. Het kan ook zijn dat de kleppen dichtgaan tijdens draaien of de schakelmoment van t contact niet goed meer is ingesteld. Voor nu is alles in orde. | 326.64
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1093186 | 45065 | 45065 | Gereed gemeld | flowstoring zoete bron | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | flowstoring zoete bron | Niet duidelijk | Definitief herstel , ingebeld in het project. er was voldoende flow. installatie gereset en draait. | 58.37
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1093599 | 45070 | 45070 | Gereed gemeld | 340ft02 Flowstoring Zoetwater | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | 340ft02 flowstoring zoetwater | Technisch gebrek | op de locatie ingebeld. op locatie de melding kunnen resetten. melding kwamniet terug. in dagdienst deze nog een keer controlerenDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: 340ft02 Flowstoring ZoetwaterIngebeld en gecontroleerd, Bronnen zoet en Bronnen zoet staan in rust, In alarmlijst is flowstoring niet meer aanwezig.Er is geen vervolgactie nodig.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380** | 110.65
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1093880 | 45071 | 45071 | Gereed gemeld | Koeling Transportpompen Systeemdruk GKW Laag | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 25-05-2023 13:16:01Systeem: SL136069 HVC: WKO Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: Koeling Transportpompen Systeemdruk GKW LaagInstallatiedeel: 1.1.1:11./11/000/03/18/T.04/t StoringType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Koeling Transportpompen Systeemdruk GKW Laag, storing was nog actief.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Druk gecontroleerd en meldingbevestigen, storing is verholpen.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380** | 61.73
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1093986 | 45072 | 45072 | Gereed gemeld | Koeling Transportpompen Systeemdruk GKW Laag | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 26-05-2023 13:28:33Systeem: SL136069 HVC: WKO Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: Koeling Transportpompen Systeemdruk GKW LaagInstallatiedeel: 1.1.1:11./11/000/03/18/T.04/t StoringType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - HoogAfwijking W | Technisch gebrek | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Koeling Transportpompen Systeemdruk GKW LaagDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Tijdens inbellen is storinghersteld, oorzaak is niet duidelijk.Gebeld naar HVC meldkamer, er zijn geen werkzaamheden op locatie. Oorzaak isniet duidelijk gister was deze storing ook opgetreden.Er is nog een storing van te laag druk bij GKW verdeler, gaarne op locatienazien/bij vullen.De storing is niet op afstand te verhelpen.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380**Definitief herstel.&#x20;installatie weer op druk gezet de vulautomaat bijgevuld tot 25%. | 192.68
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1094272 | 45076 | 45076 | Gereed gemeld | WKO Verwarming Systeemdruk Dry-Cooler Systeemdruk | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 30-05-2023 13:25:02Systeem: SL136069 HVC: WKO Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO Verwarming Systeemdruk Dry-Cooler SysteemdrukInstallatiedeel: Dry-Cooler LaagType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: WKOVerwarming Systeemdruk Dry-Cooler Systeemdruk, storing was reeds al hersteld.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:Ingebeld en gezien dat storingwas reeds al verholpen druk is nu 113kPa, Gesproken met HVC meldkamer Dik geeftaan dat er geen werkzaamheden zijn op locatie.Oorzaak van dez storing is onbekend. Er is geen vervolgactie nodig.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380** | 61.73
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1094290 | 45076 | 45077 | Gereed gemeld | Transp.pomp.3 Storing 205TP03 | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | WKO OS-13 MIDDENTEMPGegenereerd uit GBSDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:gaarne op locatieTransp.pomp.3 205TP03, nazien/herstellenDe storing is niet op afstand te verhelpen.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380**Datum/Tijd: 30-05-2023 14:30:07Systeem: SL136069 HVC: WKO Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO OS-13 Middentemp. Woningen 205TP03Installatiedeel: Transp.pomp.3 StoringType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - HoogAfwijking W | Niet duidelijk. De pomp stond nu voor 2x in korte tijd in storing. | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Transp.pomp.3 Storing 205TP03, storing is nog actief.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:gaarne op locatieTransp.pomp.3 205TP03, nazien/herstellenDe storing is niet op afstand te verhelpen.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380**Definitief herstel.De pomp 205TP03 weer gereset. De pomp valt nu voor 2e keer in korte tijd in dtoring. Graag bij herhaling de fabrikant aansturen voor grondig onderzoek. Het lijkt op slijtage motor of de lagers. De pomp typeplaat is op fotos te zien. | 157.91
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1094564 | 45078 | 45078 | Gereed gemeld | Koeling Transportpompen Systeemdruk GKW Laag | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 01-06-2023 14:01:43Omschrijving: Koeling Transportpompen Systeemdruk GKW LaagInstallatiedeel: 1.1.1:11./11/000/03/18/T.04/t StoringAfwijking koeling | Technisch gebrek. Ontgasser / vulautomaat in storing. | Definitief herstel.Ontgasser gereset en gewacht tot het systeem op druk en storing weg is. Systeemdruk is nu 3 bar bij ontgasser en 12% vulling. Stond op 1.2 bar en is 330 ltr water ingegaan van vulwater HVC net. Het net staat op 4 bar nu. zie fotos. | 239.22
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1094793 | 45082 | NULL | In uitvoering | WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zoet Laden | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Datum/Tijd: 05-06-2023 07:05:37Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zoet LadenInstallatiedeel: 340FT02 Flowstoring ZoetwaterCode:Type: StoringUrgentie: Hoog | Storing gereset | InsiteRemote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd;Dat de meldingen van Klepfout en Flowstoring nog aanwezig zijn maar vanafafstand niet te resetten.Ter plaatse oorzaak achterhalen en verhelpen.** Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380 ****************Werkbon Haitjema 06-06.Systeem op afstand gecontroleerd.Er is een flow en druk storing maa bronnen zoet zijn gewoon in bedrijf?Storing gereset. | 173.66
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1095746 | 45088 | 45088 | Gereed gemeld | diverse gbs meldingen | STORING | HVC403-4007556 regel 6 | - |  | Niet duidelijk | Definitief herstel heel de avond , dag en nacht meldingen regelmatig ingebeld | 234.44
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1095886 | 45089 | 45089 | Gereed gemeld | WKO OS-11 GKW-Installatie 101TP01/02 Transp.pompen | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Gegenereerd uit GBSInsite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: WKOOS-11 GKW-Installatie 101TP01/02 Transp.pompen en Moduulstoring, zijn nog actiefNu ook een melding, WKO OS-11 GKW-Installatie 101TP01 Transp.pomp.1 in storing.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Gaarne op locatie storingnazien/herstellenDe storing is niet op afstand te verhelpen.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380**Datum/Tijd: 12-06-2023 12:44:33Systeem: SL136069 HVC: WKO Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO OS-11 GKW-Installatie 101TP01/02 Transp.pompenInstallatiedeel: ModuulstoringType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - HoogOmschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 12-06-2023 14:24:31Systeem: SL136069 HVC: WKO Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO OS-11 GKW-Installatie 101TP01 Transp.pomp.1Installatiedeel: StoringCode:Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - HoogAfwijking W | Technisch gebrek | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: WKOOS-11 GKW-Installatie 101TP01/02 Transp.pompen en Moduulstoring, zijn nog actiefNu ook een melding, WKO OS-11 GKW-Installatie 101TP01 Transp.pomp.1 in storing.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Gaarne op locatie storingnazien/herstellenDe storing is niet op afstand te verhelpen.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380**frequentie regelaars van beide transportpompen gkw stonden in motor overtemperatuur storing. melding op frequentie regelaars kunnen resetten. pompen kwamen weer bij. pompen tijdelijk op handmatig 50% gezet, dit heeft Manfred gedaan op afstand. installatie draaiend achter gelaten. | 347.91
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1096982 | 45098 | 45098 | Gereed gemeld | GKW systeem druk te laag | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Zie in bijlage bij externe document een printscreen van de storingGemeld door Gert Jan 0613784882Graag een servicemonteur naar locatie sturen om installatie bijvullen.HOOGbinnen 8 uur.GKW systeem druk te laagAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.&#x20;vat en druk te laag vat weer gevuld en installatie weer op druk laten komen.&#x20;de installatie vul zich zelf bij tot 12% en dan stop de navulling als dit te vaak en te lang duurt geeft de installatie een tijd overschrijding en stop de installatie.&#x20;info debrief.&#x20;vat weer gevuld tot 70% het is nu 5 dagen geleden dat ik hem heb bijgevuld tot 70%. | 242.09
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1098220 | 45107 | 45110 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Drukhandhaving Zoet Wegzetdruk | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Project : SL136069 HVC: WKO Leerpark Dordrecht 3312KV_38 Installatiedeel : niet Bereikt Melding : WKO Bronnensysteem Drukhandhaving Zoet Wegzetdruk Code : Urgentie : Hoog | Softwarematig probleem ******************************************************************************** | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.&#x20;graag bron controleren op werking.********************************************************************************Fa Haitjema 30-06-2023:Bron gecontroleerd. Systeem zoet is gewoon in werking. Melding gereset. | 161.45
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1099906 | 45124 | 45124 | Gereed gemeld | min druk zoete bron | STORING | HVC403-4007556 regel 6 | - | min druk zoete bron | Technisch gebrek | Definitief herstel , minimale druk zoete bron aangesproken. installatie gereset en in rust. druk is weer in orde | 43.78
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1100952 | 45132 | 45147 | Technisch gereed | WKO Bronnensysteem Drukhandhaving Zoet Wegzetdruk | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 25-07-2023 10:59:37Systeem: SL136069 HVC: WKO Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Drukhandhaving Zoet Wegzetdruk niet BereiktType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - HoogGegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 27-07-2023 15:20:13Systeem: SL136069 HVC: WKO Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen ZoutInstallatiedeel: Ontaden 340FT01 Flowstoring ZoetwaterType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: WKOBronnensysteem Drukhandhaving Zoet Wegzetdruk niet Bereikt, storing is nogactiefDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Gaarne op locatie storingnazien/herstellen.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380**Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: WKOBronnensysteem Flowstoring Bronnen Zout, storing was nog actief.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Gereset en gecontroleerd,flowstoring is verholpen WKO is inbedrijf.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig.Terugkoppeling HaitjemaSystem heeft drukhandhaving zoet niet gehaald.Frequentieregelaar bronpaar 1 (310) stond handmatig uit, deze weer automatischgezetDrukhandhaving uitgevoerd en storing gereset.Beoordeling *conditie object na uitvoering: Werkend achtergelaten. | 255.96
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1101068 | 45133 | 45133 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Min/Max Circuitdruk Zout Min. | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 26-07-2023 08:39:17Systeem: SL136069 HVC: WKO Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Min/Max Circuitdruk Zout Min.Installatiedeel: Circuitdruk SysteemstopType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: WKOBronnensysteem Min/Max Circuitdruk Zout Min. Circuitdruk SysteemstopDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Ingebeld en gezien storingwas reeds al hersteld, RK 1 gereset verder geen bijzonderheden.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380** | 41.16
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1101665 | 45139 | 45139 | Gereed gemeld | WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zout | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 01-08-2023 13:42:04Systeem: SL136069 HVC: WKO Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen ZoutInstallatiedeel: Ontaden 340FT01 Flowstoring ZoetwaterType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - Hoog | - | ***Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380***Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd, WKOBronnensysteem Flowstoring Bronnen Zoetwater was nog actief.Insite Remote heeft ingebeld op het project en de volgende werkzaamheden zijnremote uitgevoerd: flowstoring zoetwater gereset en gecontroleerd. Storing isniet meer actief.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 0
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1102091 | 45145 | 45145 | Technisch gereed | WKO Verwarming Systeemdruk Dry-Cooler Systeemdruk | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 06-08-2023 13:25:54Systeem: SL136069 HVC: WKO Leerpark Dordrecht 3312KV_38Onderstation: 0Omschrijving: WKO Verwarming Systeemdruk Dry-Cooler SysteemdrukInstallatiedeel: Dry-Cooler LaagType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC WKO Leerpark - Hoog | - | ***Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380***Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd: WKOVerwarming Systeemdruk Dry-Cooler Systeemdruk.Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:storing is reeds al hersteld, druk is nu 107kPa.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 41.16
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1102258 | 45146 | 45154 | Technisch gereed | Flowstoring zoetwater | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | ontladen 340ft01 flowstoring zoetwater, wko bronnensysteem flowstoring bronnenZout hoogInterventie klep is handmatig door iemand op locatie dicht gezet.Deze is in de regelkast te vinden.Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | op de locatie geprobeerd in te bellen, maar dit is niet gelukt. met storingsdienst van HVC gebeld. van deze en Dick hoefde ik op het moment niks te doen,morgen in dagdienst oppakken.***Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380***Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Flowstoring zoetwater, storing was nog actief.Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:Gereset en gecontroleerd, storing is niet terug gekomen.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig.Melding is terug gekomen, hiervoor Haitjema inschakelen.Werkbon Haitjema 08-09-2023Zout is in bedrijf. Zoet staat in rust.Spuiklep zoetwater staat op interventie dicht, reden onbekend, hierdoor wordteen storing gegenereerd.Beoordeling *conditie object na uitvoering: Werkend achtergelatenop de locatie de desbetreffende interventie module weer goed gezet. op modulezelf geeft deze bij de 2 kleppen een rode storingslamp | 399.82
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1103727 | 45163 | 45163 | Technisch gereed | storing flow zoute bron | STORING | HVC403-4007556 regel 6 | - | flowstoring zoute bron | Geen probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , ingebeld in het project. zoute bron draait op 40% en genereerd daarbij 15.4 m3/h. flowstoring word onder de 15 m3/h gegenereerd. flow zit dus op randje. installatie gereset en functioneel. | 43.78
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1104367 | 45173 | 45173 | Gereed gemeld | flowstoring bronnen zout | STORING | HVC403-4007556 regel 6 | - |  | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent nagekeken en ingelogd geresetSO1102959 staat nog open 2e lijn voor Numan en kant.Deze afgesloten. | 50.24
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1106621 | 45190 | 45190 | Technisch gereed | Flowstoring bronnensysteem | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Project : SL136069 HVC: WKO Leerpark Dordrecht 3312KV_38 Installatiedeel : Ontaden 340FT01 Flowstoring Zoetwater Melding : WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zout Code : Urgentie : Hoog Acceptatie Id : 5546932, Acceptatie tijd | Niet duidelijk.Flow storing. | Definitief herstel.De storing is gereset en de bronnensysteem doet het weer.Vervolgactie voor oorzaak storing loopt op 1107106. | 43.78
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1106721 | 45191 | 45195 | Technisch gereed | WKO bronnensysteem flowstoring | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Project : SL136069 HVC: WKO Leerpark Dordrecht 3312KV_38 Installatiedeel : Ontaden 340FT01 Flowstoring Zoetwater Melding : WKO Bronnensysteem Flowstoring Bronnen Zout Code : Urgentie : Hoog Acceptatie Id : 5554792, Acceptatie t | Technisch gebrek.Flowstoring. | Definitief herstel.Ik heb zelf eerst geprobeerd de bronnensysteem te resetten, maar was t mij nietgelukt. Ik heb daarna Haitjema ingeschakeld en die hebben op dezelfde avond destoring verholpen. Graag Haitjema nog een opdracht per mail achteraf opsturenen hun gemaakte kosten in de so menemen.********************************************************************************Fa Haitjema:Uitgevoerde werkzaamheden:Storingsdienst heeft s avonds op afstand ingelogd;Storing gereset. Systeem werkend achtergelaten.Vervolgactie voor oorzaak storing loopt op 1107106. | 209.41
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1107344 | 45197 | 45197 | Technisch gereed | melding gbs | STORING | HVC403-4007556 regel 6 | - | flow storing bron | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , hajtema is al aangestuurd. morgen bellen of er een oplossing komt.Haitjema aangestuurd op servicebon 1107106. | 43.78
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1111183 | 45224 | 45224 | Technisch gereed | Noodstop door hoog niv. bronnen | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Project : SL136069 HVC: WKO Leerpark Dordrecht 3312KV_38 Installatiedeel : 310LT02 Niveau Laag Melding : WKO Bronnensysteem Niveau Zout Bron 1/2 Koud Code : Urgentie : Hoog Acceptatie Id : 6099474, Acceptatie tijd : 25-10-23 16:51 | Niet duidelijk. Niv. bron te hoog. | Definitief herstel.Systeem op afstand gereset. | 43.78
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1112638 | 45236 | 45237 | Technisch gereed | Bronnensysteem verschil. storingen | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | Project : SL136069 HVC: WKO Leerpark Dordrecht 3312KV_38 Installatiedeel : niet Bereikt Melding : WKO Bronnensysteem Drukhandhaving Zout Wegzetdruk Code : Urgentie : Hoog Acceptatie Id : 6172669, Acceptatie tijd : 06-11-23 22:34:0 | Niet duidelijk. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Ik kreeg vanavond vanaf 17:00 u. storinhen van bronnensysteem. Ik heb ingelogd dn zag dat de meeste oude storingen zijn en zijn bevestigdd. Ik heb dan alle bevstigde storingen gereset om zo een beetje te kunnen achterhalen wat er aan de hand is. rond 22:00 kwamen weer storingen van het systeem. Ik heb weer ingelogd en zag dat pomp van wb1 in storing staat. ik krijg die ook niet gereset. Omdat er geen onderbreeking van warmte en koeling is besloot k het zo te laten. Morgen Haijtema aansturen om het systeen na te laten kijken. Vervolg op 1111188. | 43.78
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1114897 | 45251 | 45251 | Technisch gereed | WKO OS-11 GKW-installatie 101TP01/02 Moduulstoring | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 6 | - | WKO OS-11 GKW-installatie 101TP01/02 Moduulstoring. | - | InsiteRemote heeft ingelogd op het project en het volgende geconstateerd;Dat de melding wel is geweest maar deze is niet meer aanwezig. Deze dient nog te worden bevestigd.Systeem geeft aan dat ik niet bevoegd ben om dit uit te voeren. | 41.16
55633 | HVC Warmte B.V. | SC22208 | HVC - WKO Leerpark Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136069 | HVC: WKO Leerpark Dordrecht | 1115629 | 45257 | NULL | In uitvoering | Moduulstoring 101TP01/02 Transp.pompen | 1E LIJN ST |  | - | Moduulstoring 101TP01/02 Transp.pompen | - | ***Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380***Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Storing Moduulstoring 101TP01/02 Transp.pompenInsite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing Moduulstoring 101TP01/02 Transp.pompen, storing was reeds al hersteld.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Gebeld naar HVC meldkamer,doorgegeven aan medewerker storing is reeds al hersteld en het lijkt of dezestoring dagelijks optreedt rond 12.00uurDeze melding nog even monitoren of het morgen weer optreedt rond 12.00 uur. Eris geen vervolgactie nodig.Vandaag is melding weer opgetreden, mogelijk is er een moduul defect, gaarnelaten onderzoeken door Numan en Kant. | 0
55756 | Stichting Administratiekantoor Deruto | SC22234 | Sweco Vastgoedmanagement Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135946 | Nederwoon: Tjongerstraat oneven (ketelhuis) | 970499 | 44303 | 44303 | Gereed gemeld | Geen verwarming en warm water. | 1E LIJN ST | 210400011 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | bijvullen van de cv installatie | 228.87
55756 | Stichting Administratiekantoor Deruto | SC22234 | Sweco Vastgoedmanagement Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135943 | Nederwoon: Reitdiepstraat even (ketelhuis) | 973075 | 44325 | 44326 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST | 2021000009 / Reitdiepstraat 2 / MG | - | weet niet of er verwarming is. Dit is een bekend probleem en de vorige keer deed de verwarming het ook nietAfwijking W | Technisch gebrek | het opvullen van de secundaire installatie. druk was 0,7 bar. tot 1,8 bar opgevuld | 311.16
55756 | Stichting Administratiekantoor Deruto | SC22234 | Sweco Vastgoedmanagement Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135943 | Nederwoon: Reitdiepstraat even (ketelhuis) | 975293 | 44337 | 44348 | Gereed gemeld | Lekkende/ verroeste verwarmingsbuis badkamer. | 1E LIJN ST | 210500023 / 1200.1005.400.005 | - | Lekkende verwarmingsbuis badkamer. Is flink verrroest. Moet hoog waarschijnlijkvervangen worden. Indien dit zo is, graag vervangen en indien boven mandaat,graag eerst een offerte aanleveren.Afwijking W | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer.Gaat niet door. | 49.36
55756 | Stichting Administratiekantoor Deruto | SC22234 | Sweco Vastgoedmanagement Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135944 | Nederwoon: Reitdiepstraat oneven (ketelhuis) | 987032 | 44434 | 44435 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST | 2021000044 / / JC | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , geen warm water in complex. oorzaak achterhaald. oorzaak zat primair. na herstel werkzaamheden de installatie gecontroleerd op flow en temperaturen. bewoners hebben weer warm water. | 76.48
55756 | Stichting Administratiekantoor Deruto | SC22234 | Sweco Vastgoedmanagement Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135946 | Nederwoon: Tjongerstraat oneven (ketelhuis) | 1018507 | 44593 | 44594 | Gereed gemeld | geen ww in de woning. | 1E LIJN ST | 2022000019 | - | geen ww in de woning.Afwijking W | Technisch gebrek | installatie stond op ongeveer 0,3 bar. deze tot 2 bar opgevuld. | 154.03
55756 | Stichting Administratiekantoor Deruto | SC22234 | Sweco Vastgoedmanagement Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135943 | Nederwoon: Reitdiepstraat even (ketelhuis) | 1024256 | 44622 | 44685 | Gereed gemeld | CV uitgevallen, geen verwarming / warm water | 1E LIJN ST | 220401096 / 415100 / KROBRE - 4270.1004.***.*** | - | huisnummer 42CV uitgevallen, geen verwarming / warm waterAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld en zie dat er eerder een klep dicht gelopen is temperaturen zijn nu ook aan het bijtrekken en de verwarming in de woningen doet het weer.warm water moet nog bijtrekken. | 81.07
55756 | Stichting Administratiekantoor Deruto | SC22234 | Sweco Vastgoedmanagement Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135943 | Nederwoon: Reitdiepstraat even (ketelhuis) | 1024257 | 44622 | 44685 | Gereed gemeld | dus geen warm geen verwarming stadsverwarming | 1E LIJN ST | 220401093 / 415100 / KROBRE - 4270.1004.***.*** | - | buren hebben mogelijk ook geen warm waterAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld er was ërder een klep dicht gelopenaar werkt momenteel weer waar door de temperaturen weer oplopen. | 40.54
55756 | Stichting Administratiekantoor Deruto | SC22234 | Sweco Vastgoedmanagement Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135943 | Nederwoon: Reitdiepstraat even (ketelhuis) | 1024593 | 44624 | 44685 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST | 220401092 / 415100 / KROBRE - 4270.1004.***.*** | - | Huisnummer 40Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .contact met klant gehad en ingebeld deze storing is van de week al geweest en een probleem met de primaire druk waardoor de klep dicht loopt en later weer open gaat zie foto .dit graag maandag opnemen hoe dit kan gebeuren steeds.op de locatie gekeken naar de drukken. tussen de analoge en digitale drukmeter zat erg groot verschil. druk zakte onder 1 bar op de digitale meter toen ik er was, maar op de analoge bleef deze op ongeveer 3,5 bar staan. de drukmeter gebypassed en op Leerpark een andere drukmeter opgehaald en geplaatst. digitale druk was nu 3,4 bar. op locatie lekte ook een ontluchter t.b.v. boiler. deze isgelijk vervangen | 613.91
55756 | Stichting Administratiekantoor Deruto | SC22234 | Sweco Vastgoedmanagement Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135943 | Nederwoon: Reitdiepstraat even (ketelhuis) | 1024623 | 44626 | 44685 | Gereed gemeld | geen warm water in het gehele complex | 1E LIJN ST | 220401097 / 415100 / KROBRE - 4270.1004.***.*** | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .i gebeld maar iiddels was de primair klep alweer open en de primaire druk weer goed .graag dit morgen samen met hvc oplossen en kijken wat het kan zijn.Reeds drukopnemers en ontluchter vervangen op 1024593. | 162.14
55838 | Elho B.V. | SC22137 | Elho B.V. | Vervallen | SL135936 | Elho Tilburg | 917493 | 43999 | 44068 | Gereed gemeld | Verhelpen storing aan koelpomp | STORING |  | - | - | - | Ondersteuning van TD met het aansluiten en testen van fundatiepomp.Pomp bleek lek te zijn. Op verzoek gewacht op pomp revisiebedrijf.Hierna de pomp weer afgekoppeld. Klant zal t.z.t. verzoeken om vervolgafspraakPomp opnieuw aangesloten nadat deze mechanisch hersteld is door revisiebedrijf.Gezamelijk getest, aangesloten. Pomp werkt weer naar behoren. | 782.22
55838 | Elho B.V. | SC22137 | Elho B.V. | Vervallen | SL135936 | Elho Tilburg | 923969 | 44046 | 44092 | Gereed gemeld | SPOED: Storing koeling matrijzen/olie. pompen uit | 1E LIJN ST | tel door vervanger van John | *7-8-2020 /*--*/ | Storing koeling matrijzen / oliekoeling. pompen uit, kunnen nietgereset wordenAfwijking M&amp;R Afwijking koeling | Verkeerd gebruik , men wist niet hoe te resetten Technisch gebrek. zie boven text. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , installatie reset via priva. de pomp oliekoelling 1 is lek op de seal. deze ingeblokt en seal moet vervangen worden door grundfos. er zit glycol in. Definitief herstel. De pomp seal is vervangen door Grunfos, de pomp is getest en isolatie is hersteld. Werkzaamheden zijn klaar. | 1592.03
55838 | Elho B.V. | SC22137 | Elho B.V. | Vervallen | SL135936 | Elho Tilburg | 959108 | 44243 | 44243 | Vervallen | Frequentieregelaars t.b.v. koeling niet auto. in | 1E LIJN ST |  | - | Frequentieregelaars t.b.v. koeling gaan niet automatisch in. | - | - | 0
55838 | Elho B.V. | SC22137 | Elho B.V. | Vervallen | SL135936 | Elho Tilburg | 960142 | 44249 | 44249 | Gereed gemeld | storing Carrier koelmachine | 1E LIJN ST |  | - | Carrier koelmachine storing aan de koeling gehad (installatie staat op de handnu) dit weekend.Afwijking koeling | Technisch gebrek | primaire installatie van de matrijzenkoeling was inst .druk te laag.Deze hebben we bij gevuld tot 2 bar.installatie hierna getest en in bedrijf genomen.werkzaamheden in overleg met de heer John van Meel uit gevoerd | 509.94
55838 | Elho B.V. | SC22137 | Elho B.V. | Vervallen | SL135936 | Elho Tilburg | 972770 | 44322 | 44326 | Gereed gemeld | nazien flow koelinstallatie | 1E LIJN ST |  | - | nazien flow koelinstallatie | - | telefonisch contact gehad met John van Meel, hij dacht zelf dat er lucht in het gekoeld water systeem zou zitten. Hij gaat zelf kijken en Kropman informeren ofer nog actie ondernomen moet worden.Tot op heden geen reactie mogen ontvangen, SO afgesloten. | 45.96
55838 | Elho B.V. | SC22137 | Elho B.V. | Vervallen | SL135936 | Elho Tilburg | 1009211 | 44567 | 44568 | Gereed gemeld | pompen zijn uitgevallen en springen niet meer aan | 1E LIJN ST |  | - | hele fabriek ligt plat Afwijking M&amp;R Afwijking W | Verkeerd gebruik , installatie leeg laten lopen.Technisch gebrek | Definitief herstel , pomp reset met danfoss controller daarna werkte alles weer.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ,Contact opgenomen met melder John van Meel.In overleg met John naar locatie gereden.Uitgezocht wat de oorzaak was, het probleem zat hem in een lege instalatie.Vervolg wordt overgenomen door Peter locatie Breda. | 441.38
55838 | Elho B.V. | SC22137 | Elho B.V. | Vervallen | SL135936 | Elho Tilburg | 1047197 | 44811 | 44816 | Gereed gemeld | Beide koelmachines uitgevallen. | 1E LIJN ST |  | - | Beide koelmachines uitgevallen.Geeft geen storing aan.Graag van Meel van te voren bellen.Afwijking M&amp;R het lijkt een software probleem carrier word aangestuurd om dit probleem te verhelpen. | Softwarematig probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Carrier laten komen omdat probleem teverhelpen.Werkbon Carrier 9-91) Reden bezoek: Storing / Rep. werkzaamheden3) Uitgevoerde werkzaamheden: TD vertelt dat beide koelmachines spontaan nietmeer draaiden op automatische aansturing vanuitregelkast. TD heeft de machine daarom op de hand aangestuurd vanuit regelkast,machines bleven hierop wel draaien. Bij aankomst staatkoelmachine 2 in storing Water loop Low pressure warning. Drukwaardengecontroleerd alvorens de storing te resetten. Machine gaat aanen blijft draaien. Drukwaarden van het water in de gaten gehouden, maar ditblijft stabiel tijdens draaien. TD heeft koelmachines weer opautomatische aansturing gezet, machines blijven draaien.Bij koelmachine 1 is in de alarmhistorie te zien dat de persgastemperaturen tehoog zijn geweest met hoge druk storingen tot gevolg. Ookis te zien dat ventilator 2 de verkeerde kant op draait en op Low Speed blijftdraaien. Hierop schakelkast geopend en gevonden dat demotorbeveiligingsschakelaar van ventilator 2 was aangesproken, dit verklaartwaarom de ventilator niet juist draait en waarom er hoge drukstoringen zijn geweest.Iom TD motorbeveiliging iets hoger gezet en beveiliging ingezet, hierna draaitde ventilator weer de juiste kant op.TD vertelt dat er al een melding is gemaakt van de ventilator bij fm Kropman.4) Conclusie: Beide koelmachines draaien weer en zijn storingsvrijachtergelaten op Remote.6) Order gereed: Ja | 659.92
55838 | Elho B.V. | SC22137 | Elho B.V. | Vervallen | SL135936 | Elho Tilburg | 1048259 | 44821 | 44821 | Gereed gemeld | Koelstoring zie ( SM442242) | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .Carrier heeft berry het dak op laten gaan om naar de machine s te laten kijken en te resetten.installatie bleef warm met Barry afgesproken om de regeling s morgens te gaan resetten dit samen met Peter smout gedaan alles draaide weer. | 479.46
55927 | Burkert Benelux B.V. | SC22189 | Bürkert-Contromatic | Factureren toegestaan | SL134031 | Bürkert Contromatic BV | 949404 | 44209 | 44713 | Gereed gemeld | CV werkt niet | STORING |  | - | CV ketels werken niet , geen verwarmingAfwijking M&amp;R Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld .installatie gecontroleerd. regelaar geef communicatie fout aan de remeha celcia mc 4 is defect hier nieuwe voor bestellen. zie foto.ketels op de hand laten draaien en pomp continu spanning gegeven zodat deze blijf draaien.Definitief herstel .regelaar vervangen en getest nu in orde. | 177.81
55927 | Burkert Benelux B.V. | SC22189 | Bürkert-Contromatic | Factureren toegestaan | SL134031 | Bürkert Contromatic BV | 957221 | 44236 | 44238 | Gereed gemeld | radiatoren in alle ruimtes zijn koud | 1E LIJN ST | mail T Does 09-02-2021 | - | radiatoren in alle ruimtes zijn koud Afwijking W Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld .installatie gecontroleerd. pomp werkt niet is defect. graag telefonisch even doorgeven wat de prijs isDefinitief herstel .pomp vervangen en installatie gevuld .nu weer in orde.Definitief herstel | 2029.99
55946 | Cortese Health Care III B.V. | SC22217 | Cortese Health Care (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL137005 | Gezondheidscentrum Eureka | 972293 | 44319 | 44636 | Gereed gemeld | Hydrofoor kunnen nakijken gezondheidcentrum Eureka | 1E LIJN ST | Mail Marein Duijn d.d. 03-05-21 | - | Zouden jullie de hydrofoor kunnen nakijken van het gezondheidscentrum Eurekaaan de burgemeester de Raadtsingel 91 te Dordrecht. Contactpersoon is: Daniëlleassistente tandarts Goulooze Tandartspraktijk GouloozeBurg. de Raadtsingel 91G3311 JG DORDRECHTTel: 078-6138110Gepland 4/5 tussen 13 - 16 uurAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld storing welke opgetreden heeft is watergebrek ld schakelaar en drukmeter hebben leksporen vervangen artnr dab 547120850 en 002126016 tevens slechte plek op reserve gtoep deze afblinden laten vervallen 2x kap 5/4 art nr tu 2095334 voor reparatie afspraak makenFunctioneel herstel – werkend achtergelaten. hydrofoor werkt bij aankomst goed.meter werkt wel heeft wat lekkage sporen nu lekt er verder niks en werkt alles goed. | 275.36
55947 | Cortese Health Care IV B.V. | SC22217 | Cortese Health Care (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL136986 | Gezondheidscentrum Padua | 991657 | 44474 | 44475 | Gereed gemeld | Storing cv ketel storingscode 6. | 1E LIJN ST | WO-0078/00001138 | - | Storing cv ketel storingscode 6.Begane grond, afdeling Thuiszorg De Wever (zie plattegrond bijgaand).Meterkast/cv-kast linker deur (nabij noodtrappenhuis en lift).Afwijking W | Technisch gebrek | in kast de cv-installatie opgevuld tot 1,8 bar. na zoeken de thermostaat gevonden. deze deed niks meer. batterijen vervangen en ketel kwam weer bij. in andere kast zit ook andere cv-ketel. de gebruikers kwamen ook voor deze cv-ketel. bij deze de batterijen in thermostaat geplaatst, maar ik bleef kabelbreuk krijgen. na zoekwerk bleek contact in ketel aansluiting los te zijn. deze hersteld en cv-ketel kwam gelijk weer bij. | 198.4
55974 | TMC Vastgoedbeheer B.V. | SC22233 | TMC Vastgoed (ICT Barendrecht) | Factureren toegestaan | SL01777 | ICT Barendrecht | 955221 | 44229 | 44229 | Gereed gemeld | Geen verwarming | STORING | 21000071 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , bij aankomst temperatuur gecontroleerd bij de inkomende verdeler, dit is maar 20graden. in de regeltechniek gekeken na de temperatuur, er word gevraagd 40 gr en maar 20 geleverd,ivm corona geen handtekening mogelijk, gemeld en afgemeld bij Cindy v steenhoven. | 211.43
55974 | TMC Vastgoedbeheer B.V. | SC22233 | TMC Vastgoed (ICT Barendrecht) | Factureren toegestaan | SL01777 | ICT Barendrecht | 974151 | 44333 | 44333 | Gereed gemeld | Waterleiding gesprongen begane grond | 1E LIJN ST | 21000199 | - | Waterleiding gesprongen op begane grond. Het betreft en leiding bij de toilettenHierdoor staan zowel de begane grond, als de pakeergarage blank.Afwijking W Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer &#x20;Toen ik onderweg was hierheen kreeg ik te horen dat deze bon voor vestiging Breda is.Definitief herstel.er is een aftappen op een afsluiter afgebroken. aftappen en bovenstuk vervangen.Definitief herstel alles gecontroleerd en gerepareerd aftapkraan in wc bg binnenwerk eruit gesprongen lift uitgeschakeld verlichting wc gedemonteerd ivm vocht en al het elektrisch gecontroleerd nu nog geen schade aan | 778.34
55974 | TMC Vastgoedbeheer B.V. | SC22233 | TMC Vastgoed (ICT Barendrecht) | Factureren toegestaan | SL01777 | ICT Barendrecht | 975769 | 44342 | 44349 | Gereed gemeld | Urinoir bg herentoilet blijft doorspoelen. | 1E LIJN ST | 21000217 | - | Urinoir bg herentoilet blijft doorspoelen.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld urinoir spoeler niet kunnen repareren dient vervangen te worden artnr tu 414249302-05-21,Definitief herstel.Spoelknop vervangen, probleem opgelost. | 315.7
55974 | TMC Vastgoedbeheer B.V. | SC22233 | TMC Vastgoed (ICT Barendrecht) | Factureren toegestaan | SL01777 | ICT Barendrecht | 999279 | 44530 | 44530 | Gereed gemeld | Storing vuilwaterpomp. | 1E LIJN ST | 21000475 | - | Storing vuilwaterpomp, deze staat flink te loeien.Afwijking W | Technisch gebrek. Vlotter blijft hangen. | Definitief herstel. Vlotter verholpen. Pomp doet het weer en water in de put is afgevoerd. klaar. | 135.96
55974 | TMC Vastgoedbeheer B.V. | SC22233 | TMC Vastgoed (ICT Barendrecht) | Factureren toegestaan | SL01777 | ICT Barendrecht | 1018926 | 44595 | NULL | Vervallen | Klep klimaatinstallatie tikt | 1E LIJN ST | 22000019 | - | Wij hebben op onze 3e etage in de keuken last van een vervelend tikkend geluid.Ik vermoed dat het een klep is van de klimaatinstallatie. | - | Op verzoek van de klant geannuleerd. | 0
55974 | TMC Vastgoedbeheer B.V. | SC22233 | TMC Vastgoed (ICT Barendrecht) | Factureren toegestaan | SL01777 | ICT Barendrecht | 1018927 | 44595 | NULL | Vervallen | Verlichting entree en garage defect | 1E LIJN ST | 22000019 | - | Nu doen er een paar lampen het niet bij de inrit van de garage en de entreebuiten het niet meer.Heb in de bijlage een foto toegevoegd om te laten zien wat voor soort lamphangt buiten bij de entree. | - | Op verzoek van de klant geannuleerd. | 0
55974 | TMC Vastgoedbeheer B.V. | SC22233 | TMC Vastgoed (ICT Barendrecht) | Factureren toegestaan | SL01777 | ICT Barendrecht | 1019516 | 44599 | 44600 | Gereed gemeld | 3e etage keuken, tikkend geluid. | 1E LIJN ST | 22000022 | - | 3e etage, tikkend geluid. Waarschijnlijk de klep van de klimaatinstallatie.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , klep van gesloten luchtlanaal liep te storen deze afgekoppeld en geluid is weg. | 136.1
55974 | TMC Vastgoedbeheer B.V. | SC22233 | TMC Vastgoed (ICT Barendrecht) | Factureren toegestaan | SL01777 | ICT Barendrecht | 1040382 | 44742 | 44743 | Gereed gemeld | Lekkage keuken 3e etage | 1E LIJN ST | 22000173 | - | Wij hebben op onze 3e etage een (kleine) lekkage in de keuken.Wij vermoeden dat het gaat om de boiler van het warme water. Het stroomtgelukkig niet alle kanten op, maar het lekt wel.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | bij aankomst op de locatie, was de receptie niet bezet. een werknemer heeft me binnen gelaten en naar de plek geloodst. plint zat erg vast onder keuken, maar deze wel los gekregen. houten plaat was erg nat, dit droog gemaakt om te zoeken naar een oorsprong van lekkage. bij inlaatcombinatie zat trechter ook niet goed, dit weer goed gezet. groep van boiler was uit, deze weer bij gezet, nadat ik op begane grond de sleutel had ontvangen. boiler getest, deze werkte en was ook warm. na poos sprong de elektra groep er weer uit. geprobeerd om deze terug aan te zetten. dit lukte niet. boiler maakt sluiting. Bij Wilfried een andere boiler besteld. i.o.m Wilfried de boiler los gekoppeld. voetje van keuken zat in de weg, deze "aangepast". boiler onder keuken uit gehaald en leeg laten lopen. verder alles droog gemaakt en de vaatwasmachine aangezet om te testen of het water uit deze kwam. dit lijkt niet het geval. plint voor raam gelegd, dit om deze te laten drogenhet vervangen van de defecte close-in compact keukenboiler | 979.68
55974 | TMC Vastgoedbeheer B.V. | SC22233 | TMC Vastgoed (ICT Barendrecht) | Factureren toegestaan | SL01777 | ICT Barendrecht | 1108771 | 45209 | 45209 | Technisch gereed | Verlichting bij lift+ in toiletgroepen uitgevallen | 1E LIJN ST | 23000398 | - | Verlichting bij lift + in toiletgroepen uitgevallen.1 Wie heeft de storing geconstateerd?Mevr. Pegels.2 Wat wordt er gemeld?Verlichting uitgevallen.3 Aan welke installatie is de storing?Verlichting.4 Staat er een storingscode op de display?Bedienpaneel geeft Storing WTB aan.5 In welke ruimte of gebouw bevindt zich de storing?Vanaf de lift naar de voordeur (5 lampen) en in de toiletgroepen.6 Wanneer is de storing voor het eerst opgetreden?Ongeveer een uur geleden.7 Wat is het gevolg van de storing?Ruimtes zijn te donker.8 Kan er een tijdelijke noodoplossing getroffen worden?Nee.9 Wat is de prioriteit van de storing?Graag z.s.m. oplossen, het is donker in de toiletten.10 Kunt u een foto aanleveren?Nee.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel.bij aankomst brande alle verlichting. elektra kasten nog wel gecontroleerd niets kunnen vinden. | 155.66
55974 | TMC Vastgoedbeheer B.V. | SC22233 | TMC Vastgoed (ICT Barendrecht) | Factureren toegestaan | SL01777 | ICT Barendrecht | 1115986 | 45259 | NULL | In uitvoering | Tikkend geluid vanuit ventilatie op 2e etage | 1E LIJN ST | 23000466 | - | Onderstaande melding hebben wij ontvangen van de huurder ICT, Kopenhagen 9 teBarendrecht.Zouden jullie dit tikkende geluid willen verhelpen?Goedemorgen Margreet,Kreeg vanmorgen een andere melding binnen:â€˜â€™Bij deze meld ik een klacht over een storend tikken van de ventilatie opde 2de verdieping in kantoor Barendrecht, rechts van de lift.Is het mogelijk dat dit (deels) kan worden uitgezet voordat er een monteurlangs kan komen?Het is vrij irritant â˜¹â€™â€™Ik denk dat dit weer een luchtklep is die steeds dit geluid veroorzaakt.Kan er iemand voor langskomenAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Materialen besteld.&#x20;klep defect deze maakt geluid.&#x20;klep los gemaakt en opnieuw gemonteerd 0 punt gezocht get geluid wat deze produceert is weg maar gezien de leeftijd van de klep advies deze te vervangen.&#x20;type die er zit zie foto's.&#x20; | 0
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 968302 | 44288 | 44657 | Gereed gemeld | LEIDING gesprongen bij de centrale installatie * | 1E LIJN ST | 18808.01 | - | Ordergegevens LEIDING gesprongen bij de centrale installatie ook met betrekkingtot elektra spoed oppakkenIncidentele contactgegevens 0653649148.Torenpad De Wachter, Torenpad De Wachter (Valpoort 153, 4873BM, Etten-Leur)Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , afsluiter boven de pomp ertussen uit gehaald daarna proberen opnieuw op te bouwen. leidingwerk is ver ingevreten en alle afsluiters lekker bij het dichtdraaien. met spoed deel leidingwerk vervangen ivm slijtage inwendig.Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Zie bon Peter Smout. | 572.5
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 968347 | 44288 | 44657 | Gereed gemeld | Leiding gesprongen bij de centrale.* | 1E LIJN ST | 18808.01 | - | Leiding gesprongen bij de centrale installatie ook met betrekking tot elektra.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel , klant gebeld mail is niet van toepassing storing was al doorgegeven via telefoon | 84.2
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137172 | Contrefort Crispijn (Vaanster) | 968232 | 44288 | 44294 | Gereed gemeld | Lekkage aan transportpomp in techn. rmt. | 1E LIJN ST | 18804.01 | - | Lekkage aan transportpomp in techn. rmt.Afwijking koeling Afwijking koeling | Technisch gebrek. lekkage pomp seale Grundfos.Technisch gebrek ********************************************************************************Firma Grundfos 8-4-2021:Seal lekage. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Voor nu heb i k de pomp op dewerkschakellaar uitgezet en de afsluiters dicht gedraaid en gelebeld.De seale moet door Grundfos vervangen worden. Zie foto voor meer info.Voor de toegang moet bij de gesloten zorgafdeeling aangebeld worden omdat desleutels die we hebben niet op die deuren werken. Bij het plannen van deGrundfos monteur mij bellen voor info.Definitief herstel .grundfos ondersteund met sael vervangen.nu weer in orde.********************************************************************************Firma Grundfos 8-4-2021:Pomp gedemonteerd seal verwijderdNieuwe seal en de pomp weer gemonteerdBlijkt dat de elektra kabel niet goed is gemonteerd kabel heeft staan vonkenzie foto deze goed vast gezetEn box gecontroleerd werkt nu nog goedPomp ontlucht en leidingen ontlucht werkt weer zo als het hoort. | 1045.24
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137172 | Contrefort Crispijn (Vaanster) | 968389 | 44291 | 44657 | Gereed gemeld | Geen verwarming* | 1E LIJN ST | 18843.01 | - | Geen verwarmingAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , installatie onder de 1 bar deze gevuld. Daarna bleef de ontgasser op storing staan deze nagelopen. de vlotter bleef hangen dit opgelost en getest installatie draait weer | 277.91
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 968388 | 44291 | 44657 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning.* | 1E LIJN ST | 18842.01 | - | Geen warm water in de woning.Afwijking W | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , kan geen bijzonderheden vinden in de technische ruimte. kan niet in de regeltechniek om geschiedenis terug te halen om te controleren of temperatuur gelijk is. | 242.08
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 968397 | 44292 | 44292 | Gereed gemeld | Geen warm water. | 1E LIJN ST | 18842.01 | - | Geen warm water.Loopt op SO968388. | - | Loopt op SO968388. | 0
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137172 | Contrefort Crispijn (Vaanster) | 968398 | 44292 | 44292 | Gereed gemeld | Geen verwarming. | 1E LIJN ST | 18843.01 | - | Geeft aan dat de knoppen warm zijn maar de leidingen koud, meerdere huisnummers hebben hier last van (116 en 119).Loopt op SO968389. | - | Loopt op SO968389. | 0
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137172 | Contrefort Crispijn (Vaanster) | 968399 | 44292 | 44292 | Gereed gemeld | Geen verwarming (nabeller). | 1E LIJN ST | 18844.01 / 18847.01 | *7-4-2021 Zie navraag, contact opgenomen met de melder. *7-4-2021 CV installatie werkt weer op het moment. | Loopt op SO968389. | - | Loopt op SO968389. | 0
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137172 | Contrefort Crispijn (Vaanster) | 968459 | 44292 | 44657 | Gereed gemeld | Geen warmtelevering* | 1E LIJN ST | 18869.01 | - | Geen warmtelevering.Eventueel contact met dhr. Maaseveen: 06-21301437. | - | Functioneel herstel – werkend achtergelaten .installatie gecontroleerd. warmtepomp pompen ston8op storing in laten bellen deze gaf aan dat er een pomp uit stond bij wisselaa5van de bronnen deze gezocht.deze stond idd uit dit heeft Fouad gedaan omdat deze lekte en dacht dat het voor koeling was afsluiters open gezet en pomp ingeschakeld nu werkt alles naar behoren.aan mark doorgegeven dat hij spoed achter reparatie pomp zet bij grundfos. Uitvoering grundfos op SO968232 | 335.42
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137170 | Het Anbarg (Vaanster) | 969097 | 44294 | 44657 | Gereed gemeld | Aanvoertemperatuur is te laag (28c).* | 1E LIJN ST | 18940.01 | - | Aanvoertemperatuur is te laag (28c).Dhr. van Maarseveen kan verdere info verstrekken: 0621301437.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel .mark van vaanster gebeld wat er aan de aan de hand is.gevraagd of hij in wilde bellen gezien wij dat niet kunnen.er was iets met een bron deze heeft hij gereset en alles draaide nu weer na behoren. | 159.69
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137170 | Het Anbarg (Vaanster) | 969180 | 44295 | 44658 | Gereed gemeld | Ketel 4 storing + controle bivalent pomp.* | 1E LIJN ST | 18949.01 | - | Ketel 4 storing + controle bivalent pomp.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .ketel 4 gecontroleerd deze stond in maximaal aanvoer temperatuur. deze gereset zodra hij weer aan ging gaat hij boven de 100 gr waardoor hij weer op storing gezet.pomp gecontroleerd deze draaide maar verplaatse niets deze van 8 naar 9 mtr gezet. ketel blijf nu wel mooi draaien.pompen gecontroleerd staat verder niets in storing en alles is op temperatuur. | 185.56
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137171 | Kloostergaard (Vaanster) | 969697 | 44298 | 44657 | Gereed gemeld | Lekkage koppeling rechter drukvat.* | 1E LIJN ST | 19034.01 | - | techniekruimte koppeling staat te lekken van het rechtse drukvat, kelder is behoAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek .Lekkende Sok 1"Kapot expantievak 60 L.Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten De sok is vervangen, maar bij t testen van de voordruk is gebleken dat het vat kapot is. vd is 0,1 bar ipv 1,5 bar. He vat moet zsm vervangen worden. zie foto voor kenplaat. Materialen besteld .ander drukvat bestellen zie foto voor de goede.Definitief herstel .drukvat en kogel afsluiter vervangen en diverse bochten vervangen.kogel afsluiter zat er verkeerd in waardoor alles onder water liep.nu weer in orde. | 1324.1
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 970698 | 44305 | 44657 | Gereed gemeld | Geen centrale verwarming, meerdere adressen.* | 1E LIJN ST | 19133.01 | - | Melded: Eric van Meldkamer Farmster / 020-5112417Geen verwarming, wel warm water. Buren bevestigen dat ze hetzelfde probleem hebben.Belpoging 1: Gesproken met Sven Tromp, wij kregen de melding niet succesvol geexporteerd. opnieuw geprobeerd, niet gelukt. Nummer wa klopte niet. via melder kunenn achterhalen en alsnog doorgegeven aan sven.Sven neemt actie. Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , koude klachten bewoner bovenste verdieping. naar locatie gereden. geen installaties in storing. cv temp naar vloerverwarming groepen 28 graden. met mark van vaanster gebeld. geen vpn connectie mogelijk, waarschijnlijk defecte modem. Leo Van de firma trend in het gesprek meegenomen en de regeling via lokaal gecontroleerd. de warmtepompen worden niet vrijgegeven omdat de keuze schakelaar van de bronnen uit staat. Vaanster gaat hier achteraan. de cv ketel dient nu tapwater en cv te verwarmen. tijdelijk de 3-weg klep op 60/40 gezet door Leo van trend. tevens dient er ook naar de pompen van de cv groepen gekeken te worden of deze wel genoeg capaciteit kunnen leveren voor het gehele complex. bij verlaten technische ruimte 35 graden naar de woningen. mevrouw gebeld en word inderdaad warmer | 365.29
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 970703 | 44305 | 44306 | Gereed gemeld | Geen verwarming. Buren hebben ook geen verwarming. | 1E LIJN ST | 19133.01 | - | Klant meld storing die eerder al is aangemeld. Monteur Sven KP 51 is al eerder aangestuurd. Wij hebben zojuist contact met hem opgenomen en hij is momenteelNog steeds op de locatie met de storing bezig. Loopt op SO970698. | - | Loopt op SO970698. | 0
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137171 | Kloostergaard (Vaanster) | 971271 | 44309 | 44312 | Gereed gemeld | Lekkage koppeling rechter drukvat in TR | 1E LIJN ST | 19202.01 | - | Vanmorgen een rondje gemaakt en zag dat hier een koppeling staat te lekken vanhet rechtse drukvat.De kelder is behoorlijk nat en heb het tafeltje waar de computer op staat onderde lekkage weggehaald om schade te voorkomen. Voor bezoek wellicht goed om afte stemmen met Henk de Jong (vastgoed beheerder Avoord) | - | Servicecoördinatie:Deze melding was wel degelijk ingepland voor maandagochtend 26-04, eerste werk.Er is alleen geen mailadres beschikbaar om dit aan te melden. Portaal is ook niet toegankelijk voor ons. Later is een automatische melding gekomen vanuitportaal omdat de melding nog niet opgepakt zou zijn. De consignaitemonteur heeftdeze vervolgens in behandeling genomen. Zie ook SO 971284.De melding was overigens ook al bekend via opdracht 19034.01. Het drukvat is leken is besteld ter vervanging. We sluiten deze melding af. | 22.98
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137171 | Kloostergaard (Vaanster) | 971284 | 44310 | 44657 | Gereed gemeld | Koppeling rechter drukvat lekt* | 1E LIJN ST | 19202.01 | - | Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel , melding gehad van Meldnet over een lekkage. er zou vrijdag middag een storing gemeld zijn maar nog geen actie. na 8 uur kreeg meldnet een reminder dat de bon nog onbehandeld was. contactpersoon helaas niet bereikbaar. voor de zekerheid gaan rijden om de situatie te beoordelen. geen lekkage aangetroffen. waarschijnlijk betrof het een oude melding die niet goed verwerkt is. | 261.29
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 972164 | 44317 | 44657 | Gereed gemeld | Er is geen verwarming op meerdere locaties* | 1E LIJN ST | 19279.01 | - | Mevr. Nijhof op huisnummer 239 06-51065834Afwijking W Er is geen verwarming op meerdere locaties. | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , melding geen verwarming. naar locatie toe gereden. bij aankomst stond de technische ruimte blank. druk in cv net 2.0 bar waar 3.6 bar gewenst is. spirovent stond in suppletie storing. spirovent weer bijgezet, deze heeft het net weer op druk gezet. geen zichtbare lekkage kunnen constateren. diverse waterzakken onder isolatie bij tsa en warmtepompen. deze open gehaald om te kijken of hier de lekkage vandaan is gekomen. ook dit is niet het geval. tijdens mijn bezoek geen lekkage meer gekomen. wel dient wat leidingwerk opnieuw geïsoleerd te worden. zie foto's. een bewoner had de lekkage ook gemeld als een storing echter is deze als 'cv problemen' verwerkt door meldcentrale van alwel en omdat er al een melding gemaakt was omtrent geen verwarming is deze melding niet doorgezet naar ons. | 333.91
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 972178 | 44317 | 44657 | Gereed gemeld | Geen verwarming* | 1E LIJN ST | 19281.01 | - | Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel , melding dat verwarming het niet zou doen. met het oog op de grote lekkage van vanochtend toch wezen rijden. eenmaal op locatie was er niets aan de hand in de technische ruimte. druk was in orde, temperaturen waren in orde en de pompen draaide. toch zei mevrouw dat op haar meter een temperatuur van 25 stond en 0 l/h flow. in haar woning wezen kijken. er was inderdaad geen flow, dit komt omdat de servomotor dicht staat. de servomotor staat dicht omdat mevrouw haar thermostaat op 25 graden heeft staan en het in de woning ook 25 graden is. thermostaat op 30 gezet, dan gaat de servomotor open en heeft mevrouw 500+ l/h en een aanvoer temp van 40 graden. er is dus niets aan de hand maar onkunde van mevrouw. | 242.17
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 972326 | 44319 | 44657 | Gereed gemeld | Lekkage geconstateerd in TR in parkeergarage* | 1E LIJN ST | 19296.01 | - | Weer vandaag Lekkage geconstateerd in TR in parkeergarage.zaterdag 1 mei door dienstdoende monteur lekkage geconstateerd in TR.Zojuist worden wij weer gebeld, dat er water staat in de TR. Graag controle oplocatie uitvoeren. Dit ook telefonisch overlegd met storingsdienst.Bel voor meer info Sven Tromp.Gepland 3/5 tussen 14 - 16 uur.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , pakking lek deze moet besteld wordenDefinitief herstel .pakking vervangen tussen twee glans en in samenwerking met Robert van de Velde | 570.16
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 972550 | 44321 | 44657 | Gereed gemeld | Warmtewet storing: druk valt weg door lekkage* | 1E LIJN ST | 19323.01 | - | Warmtewet storing: druk valt weg door lekkage het spuit eruit , spoed bijvullen.!! Warmtewet storing: druk valt weg, dient met spoed te worden bijgevuld.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel pakking vervangen bijgevuld | 513.55
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 973027 | 44323 | 44657 | Gereed gemeld | Geen verwarming* | 1E LIJN ST | 19379.01 | - | probleem deed zich eerder in de week ook voor, is toen opgelost geweest voor 1,5Afwijking W | Technisch gebrek | bij aankomst stond er water in de technische ruimte. de waterdetectie opnemer was hierdoor op de regeling in storing gevallen. deze op bedienings paneel geprobeerd te resetten. Dit is niet gelukt. de cv ketel draait voor warm water en verwarming. de warmtepompen werken niet. Dit is door een lekkage in de tsa van de broninstallatie. Dit wordt maandag 10 Mei opgepakt. de installatie druk op 3,5 bar gezet. deze was 2 bar. na gebeld te hebben met Vaanster de waterdetectie opnemer kunnen resetten. op de woning van de meldster nog geweest. de verwarming draait nu wel. meldster appartement is op bovenste verdieping en achteraan. op de locatie zijn wel nog meer dingen aan de hand. De spirovent staat in storing en 2 lekkages. deze lekkages zijn blijkbaar al bekend bij Vaanster | 285.75
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 973038 | 44324 | 44657 | Gereed gemeld | Verwarming werkt niet meer.* | 1E LIJN ST | 19387.01 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | op de locatie stond de druk weer op 2 bar. deze opgevuld tot 3,5 bar. de lekkende TSA dicht gezet en de warmtepompen uitgezet op de werkschakelaars. besloten om een vulautomaat te plaatsen. deze moest worden opgehaald bij J Segers. voor vervolg zie vervolg bon | 246.87
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 973049 | 44324 | 44657 | Gereed gemeld | Geen verwarming* | 1E LIJN ST | 19387.01 | - | Er is opnieuw geen verwarming. Gisteren is er een monteur geweest maar hetprobleem is niet verholpen. Er is niet duidelijk of er meerder bewoners last vanhebben.Afwijking W | Technisch gebrek | ophalen van vulautomaat bij J Segers en op locatie plaatsen. bij meldster geweest en de melding uitgelegd. vloerverwarming werkte en in appartement was op moment van weggaan volgens mevrouw 22 graden | 132.6
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 974144 | 44332 | 44657 | Gereed gemeld | Geen verwarming.* | 1E LIJN ST | 19475.01 | - | Woning 239 en 237 hebben beide geen verwarming, Mevr. Nijhof is contactpersoonvoor beide woningenAfwijking W Loopt op SO974140. | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.dit is een storing van eerder op de dag mevr heeft vanavond niet meer gebeld.Loopt op SO974140. | 73.97
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 974140 | 44332 | 44657 | Gereed gemeld | Geen verwarming.* | 1E LIJN ST | 19475.01 | - | De bewoners van 239 en 237 hebben geen verwarming. Mevrouw Nijhof van nummer 239 is te bereiken op 0651065834 als contactpersoonvoor beide woningen.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .met de mensen contact opgenomen met dit is al langer een probleem er is te weinig Flo.afgesproken dat dat maandag ochtend opgepakt gaat worden.17-05-21,Functioneel herstel – werkend achtergelaten.systeemdruk 2,7 Bar.Vulautomaat opgevoerd tot 3,5 Bar.&#x20;LET OP, lichtschakelaar zit op de verkeerde plaats, bij de deur naar de berging die geblokkeerd is. Hierdoor moet je in het donker die de technische ruimte om het licht aan te doen. er loopt een leiding over de vloer, daardoor struikelgevaar, zie foto's.De schakelaar moet verplaatst worden naar de dubbele deur(ingang technische ruimte vanuit parkeergarage).benodigd; zie materiaallijst.&#x20;&#x20;- | 234.3
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 975033 | 44336 | NULL | Gereed gemeld | Geen verwarming | 1E LIJN ST | 18154.01 | - | Geen verwarming. Volgens Vaanster betreft dit een collectief probleem.Zie bijrgevoegde bevindingen van Roodenburg in externe documenten. | - | Wederom melding. Frank Langen gaat vrijdag 28-05 langs om verder uit te zoeken wat er mis is. | 68.94
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 975357 | 44337 | 44657 | Gereed gemeld | Complex zit zonder verwarming.Ontgasserin storing* | 1E LIJN ST | 19580.01 | - | Ordergegevens Complex zit zonder verwarming. Ontgasser staat in storingIncidentele contactgegevens Mevr. Nijhof, 0651082227.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel , installatie nagelopen ontgasser reset. staat op druk dmv een vul automaat. | 90.96
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 975418 | 44340 | 44657 | Gereed gemeld | Mevrouw heeft geen CV - collectief.* | 1E LIJN ST | 19580.01 | - | Schijnt al meerdere dagen zo te zijn.Ontgasser staat in storing.Afwijking W | Niet duidelijk.Het gaat om een klcht over niet goed functioneerd systeem.Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Bewoonster teruggebeld en ik begreep dat mv vaak probleem heeft met de verwarming, ik stelde de vragen door en ze gaf aan dat de temperatuur in de wooning 21 C° nu is. Mv heeft ook warmwater dus ik besloot om geen actie te nemen gezien we nog geen gbs verbinding hebben. De melding is 2x bij mij aangekomen via meldkamer. de ander so komt te vervallen. VOOR NU IS GEEN NOOD MAAR MORGEN EEN MONTEUR STUREN OM T SYSTEEM TE CONTROLEREN, MET GBS VERBINDING ZOU T MAKKELIJK ZIJN ALLES IN DE GATEN TE HOUDEN, NU IS HET MAAR GISSEN EN NAARTOE RIJDEN KOST MEER. Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .technisch ruimte alles gecontroleerd daar is na mijn inziens alles goed en ligt het probleem binnen of als al lang bekent is de pompen die te klein zijn.Dit graag terug spelen naar vaanster. Frank Langen gaat vrijdag 28-05-2021 opname doen. | 369.4
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 975419 | 44340 | 44341 | Gereed gemeld | Geen centrale verwaming. | 1E LIJN ST | 19586.01 | - | Mevr. Nijhof bewoonster van nr. 239 is de contactpersoonGeen centrale verwaming, is al een aantal dagen, onbekend warm waterAfwijking W Loopt op SO:975418. | Niet duidelijk. SO 2X ONTVANGEN. KOMT TE VERVALLEN. | Definitief herstel Loopt op SO:975418. | 0
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 975421 | 44341 | 44341 | Gereed gemeld | Geen cv al meerdere dagen. | 1E LIJN ST | 19586.01 | - | Mw. Nijhof heeft al meerdere dagen geen cv. Er is nog geen afspraak ingeplandmonteur geeft aan al vervolg afspraak te maken. meneer geeft aan dat hij al afspraken met mevrouw gemaakt. Loopt op SO:975418. | - | Loopt op SO:975418. | 0
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137171 | Kloostergaard (Vaanster) | 977079 | 44350 | 44351 | Gereed gemeld | Lekkage aan de boiler. Spuitende leiding | 1E LIJN ST | 19827.01 | - | Lekkage aan de boiler. Spuitende leiding Afwijking W | Technisch gebrek.Kapot pakking, ww koppling 2" boiler. Lekkende rookgasa fvoer verzameleiding in schacht (moet nog opgenomen worden als t opdracht is). Ontgasser elk 5 mnt na reset in storing vallen, magneetkleppen kapot. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten De lekkage bij de boiler is gerepareerd, ( Ww boiler moest hellemaal leeg en weer gevuld en ontlucht worden. Hij is nu goed, aanv. ww staat op 60 gr. en circulatie ook op 60 gr.) de kleppen van de ontgasser zijn opgenomen en moeten besteld worden na opdracht vaanster. zie ook fotos.Deze storing afgesloten, vervolg op SO977497 | 475.62
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137171 | Kloostergaard (Vaanster) | 977357 | 44350 | 44657 | Gereed gemeld | Lekkage techniekruimte en bijvulautomaat in stori* | 1E LIJN ST | 19840.01 | - | Afwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , er zou een lekkage aanwezig zijn. het water wat er nog ligt is van de lekkage aan de boiler van vanochtend. drukvat lekt niet, lekkage komt van rookgasverzamelaar en druppelt op de leiding van het drukvat. mbt de bijvulautomaat: magneet klep dient vervangen te worden. alles staat al in SO 977079 | 242.17
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137171 | Kloostergaard (Vaanster) | 978243 | 44356 | 44657 | Gereed gemeld | storing koeling* | 1E LIJN ST | 19992.01 | - | storing koelingOrdergegevens CWS: Storing koeling: De koeling werkt niet. De temperatuur looptop in het complex. Alle bewoners hebben hier last van. Volgens meneer zou menhier al weken mee bezig zijn.Incidentele contactgegevens Dhr. Henk de Jong, firma Avoord, 06 - 53 51 64 29.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ,Contact gehad met melderDhr. de Jong (0653516429).Deze meld dat de koeling nietgoed werkt.Contact opgenomen met Tim Melis, in overleg met Tim en Dhr de Jong dit verder oppakken in de dag dienst met Mark Rovers.Overdag ingepland bij Johan SegersDefinitief herstel .bij aankomst stond de bron pomp in storing.deze gereset de water temperatuur zakte gelijk pomp blijf nu draaien.kunnen nog steeds niet inbellen waardoor we niets kunnen controleren. | 186.17
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137171 | Kloostergaard (Vaanster) | 978256 | 44357 | 44657 | Gereed gemeld | storing Koeling* | 1E LIJN ST | 19992.01 | *10-6-2021 melding loopt op SO 978243 staat voor vandaag ingepland. | De koeling werkt niet. De temperatuur loopt op in het complexAlle bewoners hebben hier last van. Volgens meneer zou men hier al weken mee bezig zijnAfwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Melding loopt verder op SO 978243 en staat voor 10-06 ingepland. | 38.24
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137172 | Contrefort Crispijn (Vaanster) | 978868 | 44362 | 44363 | Gereed gemeld | Koeling werkt maar een paar uur per dag | 1E LIJN ST | STORING ¦ 20075.01 | - | Koeling werkt maar een paar uur per dagDe koeling valt gedurende de dag constant uit.Gepland 16/6 tussen 8 - 12 uur. | - | Contact gehad met de klant van Dhr. Jongenelen dat de koeling weer goed werkt.Vaanster gesproken dat wij deze opdracht afmelden. | 0
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137170 | Het Anbarg (Vaanster) | 979429 | 44365 | 44365 | Gereed gemeld | Geen koeling, bronnen staan uit. | 1E LIJN ST | 20186.01 / Geen kosten, afgesloten. | - | Geen koeling, bronnen staan uit.Loopt op SO979431. | - | Loopt op SO979431. | 0
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 979357 | 44365 | 44368 | Gereed gemeld | Lekkage ontluchter bij de centrale installatie. | 1E LIJN ST | 20175.01 | *18-6-2021 21-06 JAC DE KLERK 10:00-14:00uur | Lekkage ontluchter bij de centrale installatie.alpoort de ontluchter centraal die lekt momenteel zit een automatischeontluchter op van de strang aan het einde van de strang en die lekt er zitten 2afsluiters in de toevoer van de koeling en verwarming maar niet in de retourdie kan nu niet afgesloten worden door Kropman. Dit moet uit de centraleopgelost worden, heeft m wel tijdelijk afgesloten de automatische ontluchterdus die doet nu niks. | - | Reeds behandeld op SO 979442 | 0
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137170 | Het Anbarg (Vaanster) | 985305 | 44412 | 44413 | Gereed gemeld | Ketel in storing, techniekruimte 1 (kelder).* | 1E LIJN ST | 20996.01 | - | Ketel in storing, techniekruimte 1 (kelder).Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .ketel 2 stond in storing deze gereset en getest blijf gewoon draaien.van ketel 4 is de Sifon afgebroken waardoor condens water over de vloer loopt.nieuwe Sifon gehaald bij tu Breda en deze gemonteerd. | 214.04
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 988699 | 44453 | 44453 | Gereed gemeld | Warmtepompen komen niet bij ,geen juiste LT lev | 1E LIJN ST | 21491.01 | - | Warmtepompen komen niet bij ,Ordergegevens ,nav een gbs controle, warmtepompenkomen niet bij. graag controle ivm geen juiste LT levering.We kunnen niet inloggen op afstand , Mark Roovers gaat dit veder oppakken enmet de helpdesk van Vaanster bellen. | - | - | 0
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137171 | Kloostergaard (Vaanster) | 995853 | 44506 | 44507 | Gereed gemeld | Geen verwarming wel warm water* | 1E LIJN ST | 23982.01 | - | opvolging van ticket SM 422976. Aan de locatie was teruggekoppeld dat er binnen2 uur weer warmte zou zijn. Wij hadden als terugkoppeling ontvangen dathet nog een dag zou kunnen durenAfwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , klep 61cv5 spanning eraf gehaald en op ongeveer 50 % gezet. nu doen de ketels ook het pand verwarmen. | 249.79
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137172 | Contrefort Crispijn (Vaanster) | 995860 | 44507 | 44507 | Gereed gemeld | Vloerverwarming werkt niet | 1E LIJN ST | 22465.01 | - | wordt niet warm Betreft schipperstraat huisnummer 37Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven 1 woning is niet voor ons. | 50.99
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137172 | Contrefort Crispijn (Vaanster) | 998393 | 44524 | 44558 | Gereed gemeld | Geen werkende verwarming op woongroep 2 VERVALLEN | 1E LIJN ST | 22946.01 | - | CWS: Geen werkende verwarmingen op woongroep 2 met name de woonkamer die ergkoud.Dhr. Rob Wijngaards, firma Verpleeghuis Avoord, locatie Contrefort, 076 -5325512 (Telefoonnummer van de woongroep) | - | Betreft een binnenhuisinstallatie. IOM Servicedesk kan deze voor Kropman vervallen.SO admi gereed gemeld. | 0
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137171 | Kloostergaard (Vaanster) | 998911 | 44527 | 44527 | Gereed gemeld | gehele gebouw geen warmte | 1E LIJN ST | 23004.01 | - | gehele gebouw geen warmte | Geen probleem | Definitief herstel .deze bon vervalt dubbel aangemaakt. | 0
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137171 | Kloostergaard (Vaanster) | 998916 | 44527 | 44528 | Gereed gemeld | Geen verwarming zorg instelling. | 1E LIJN ST |  | - | Geen verwarming zorg instellingAfwijking W | Geen probleem | Definitief herstel ,dubbele melding vanuit meldnet. | 0
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137170 | Het Anbarg (Vaanster) | 998984 | 44529 | NULL | Gereed gemeld | Er geen warm water in het zorgcentrum | 1E LIJN ST | 23006.01 | - | Er geen warm water in het zorgcentrumLoopt op SO998905. | - | Loopt op SO998905. | 0
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137172 | Contrefort Crispijn (Vaanster) | 999698 | 44531 | 44558 | Gereed gemeld | Collectieve storing cv. | 1E LIJN ST | 23165.01 | - | Collectieve storing cv.Huisnummers 134 / 56 hebben geen cv. | - | Mw. Sarucco (Vaanster) meldt opdracht komt te vervallen. | 0
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137171 | Kloostergaard (Vaanster) | 1005525 | 44552 | NULL | Gereed gemeld | LBK na zien ivm sto en uit. | 1E LIJN ST | 23856.01 | - | LBK na zien ivm sto en uit. | - | - | 0
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137171 | Kloostergaard (Vaanster) | 1007390 | 44559 | 44559 | Gereed gemeld | Warmteklachten gehele gebouw.* | 1E LIJN ST | 24023.01 | - | Het nazien en herstellen van de warmteklachten in het gebouw. Gemeld doorAvoord Zorg en Wonen.Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , geen storing op dr kast, ivm niet kunnen inbellen niet kunnen kijken wat gewenste temperatuur is. | 76.48
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137171 | Kloostergaard (Vaanster) | 1007595 | 44560 | 44560 | Gereed gemeld | Storing LBK bouwdeel B* | 1E LIJN ST | 24069.01 | - | Het nazien en herstellen van de warmteklachten in het gebouw. Gemeld doorAvoord Zorg en Wonen.LBK bouwdeel B niet inbedrijf waardoor warmte klachten en benauwd. dit oplocatie onderzoeken waarom niet aan.GBS werkt (vaanster gecontroleerd) indien inloggen contact met Leo huisman0630001084Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , mr huisman heeft software reset waardoor pomp en regelkep weer werken. alleen vorst storing blijft staan. deze reset op regelkast 3e verdieping. | 0
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137170 | Het Anbarg (Vaanster) | 1013891 | 44578 | NULL | Vervallen | LT, geen c.v.-levering. | 1E LIJN ST | 24366.01 | - | LT, geen c.v.-levering. | - | Loopt op SO 1013889. | 0
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137171 | Kloostergaard (Vaanster) | 1013882 | 44578 | 44578 | Gereed gemeld | URGENT: Warmteleveringsonderbreking* | 1E LIJN ST | 24367.01 | - | URGENT: WarmteleveringsonderbrekingLT, geen c.v.-levering. met spoed oppakken.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven .bij aankomst stond de regelkast in storing. We kunnen niet inbellen in het systeem, Leo Huismans van Lehuma Controls wel, hij heeft geconstateerd dat de bronpomp in storing valt op hoge druk.hiervoor contact opgenomen met Stefanie Bosman van Vaanster, zij gaat Haitjema aansturen. Ondertussen Haitjema gesproken, ze gaan de broninstallatie op afstand in de gaten houden, de oorzaak achterhalen en oplossen.&#x20;---- ongeveer 45 minuten bezig geweest om de oorzaak vd storing te achterhalen, dit omdat we niet kunnen inbellen...nadrukkelijk advies om maatregelen te nemen om in te kunnen bellen!---- | 250.07
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137171 | Kloostergaard (Vaanster) | 1015888 | 44581 | 44582 | Gereed gemeld | De ketel blijft telkens in storing gaan.* | 1E LIJN ST | 24457.01 | - | De ketel in de technische ruimte valt steeds opnieuw in storing. Bewonerszitten in de kou. De huismeester (mario - 0622389672) blijft resetten, maar dathelpt steeds alleen tijdelijk. Graag nazien en herstellen.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Deze week contact gehad met Stefanie Bosman, zij heeft Haitjema aangestuurd. @Vaanster, graag Haitjema aansturen om dit verder op te pakken. | 25.23
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 1018055 | 44589 | 44592 | Gereed gemeld | Geen of te weinig warm tapwater.* | 1E LIJN ST | 24639.01 | - | Het nazien en herstellen van de levering van warm tapwater.Zowel bij meneer als meerdere buren. Gemeld door Alwel.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten ketel reset en gecontroleerd. ook de bronnen stonden op storing | 118.35
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 1018102 | 44590 | 44593 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | 24647.01 | - | Gaat om de huisnummers 17 en 149. Meerdere personen hebben hier last vanAfwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , vrijdag reset, zaterdag terug gekomen. weer reset en ketel diverse malen opgestart. ketel blijft aan, zondag ter controle langs gereden en alles nagelopen | 270.24
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137172 | Contrefort Crispijn (Vaanster) | 1019238 | 44596 | 44599 | Gereed gemeld | Geen warm tapwater bij verschillende huisnummers.* | 1E LIJN ST | 24782.01 | - | Geen warm tapwater bij verschillende huisnummers.Afwijking W | Technisch gebrek | Op moment dat alleen ketel 2 draait, komt de temperatuur op de verdeler niet boven de 60 graden uit. Ketel stookt op tot 90 graden en stopt dan en laat temperatuur tot 50 graden terug zakken. pomp maakt alleen brommend geluid en geen draai geluid. wanneer ketel 3 draait komt de temperatuur tot ongeveer 68 graden uit op de verdeler. ketel pomp van ketel 3 is al een keer vervangen. zie de foto's. de pomp van ketel 2 moet vervangen worden Reeds geoffreerd op 1019391. | 384.27
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 1019660 | 44600 | 44601 | Gereed gemeld | Geen warm water.* | 1E LIJN ST | 24854.01 | - | Geen warm water.Afwijking W / Afwijking W | Niet duidelijk Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Bij aankomst deed de ketel het.Doordat wij niet kunnen inbellen zie ik geen temperaturen. Eigen thermometer op leiding gezet. Word nu warm. waarschijnlijk door bewoner zelf reset waardoor ik geen storingscode kan achterhalen. wel syfon gereinigd deze zat vol.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , vlamstoring bij starten. ontsteekpen en ionisatie op geschuurd. 9-2-22 langs gereden om te controleren, installatie staat warm. | 167.15
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 1026674 | 44638 | NULL | Vervallen | Geen cv en ww. | 1E LIJN ST | 25398.01 | - | Geen cv en ww. | - | Vaanster geeft aan dat er werkzaamheden op locatie zijnmelding komt te vervallen. | 0
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137170 | Het Anbarg (Vaanster) | 1028609 | 44653 | 44653 | Gereed gemeld | Lauw koud water | 1E LIJN ST | 25593.01 | - | 4 ketels zijn uitgevallen lauw tot koud waterAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Contact opgenomen met melder, deze geeft aan dat er lauw water uit de kraan komt.Contact opgenomen met Mark van Vaanster, deze heeft in overleg met Leo Huisman instellingen aangepast waardoor de warmte pompen weer in bedrijf zijn gekomen.Naar locatie gereden, Geconstateerd dat ketel 2 op storing 3 stond, deze gereset.Ketel 4 stond uit en gelabeld. Installatie functioneel. | 267.09
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137171 | Kloostergaard (Vaanster) | 1029032 | 44657 | 44683 | Gereed gemeld | Warmtepomp 2 in storing | 1E LIJN ST | 25654.01 | - | Warmtepomp 2 in storing. | - | Fa QV Services 11-04-2022:Bij aankomst geen storing aangetroffen op warmtepomp 2. Werking gecontroleerd en in orde. Warmtepomp 4 had wel een storing hogedruk, deze gereset, werkingweer in orde | 297.39
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137170 | Het Anbarg (Vaanster) | 1032591 | 44683 | 44683 | Gereed gemeld | Geen warm water alle ketels in storing | 1E LIJN ST | 26031.01 | - | Meerdere meldingen m.b.t. geen warm water, ketels staan in storing. Met spoedoppakken!Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .installatie gecontroleerd. van ketel 1 was o tsteekpen helemaal weg deze vervangen. gewacht tot installatie weer 60 gt wad. | 0
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137170 | Het Anbarg (Vaanster) | 1037398 | 44719 | 44719 | Gereed gemeld | 2 straten hebben geen warm water | 1E LIJN ST | STORING ¦ 26547.01 | - | Afwijking W | Technisch gebrek.Ketels werden niet door het gbs systeem aangestuutd. | Definitief herstel.Ketel 1 en ketel 3 op handsturing gezet en gewacht tot de temperatuur van ww boiler rond de 45 graden was gestegen. Ketel 2 bleef in storing vallen en ketel 4 is pas vandaag vervangen en nog niet inbedrijf. Voor nu is het opgelost, morgen gaan de mknteurs verder met het vervangen van de ketels. | 0
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137170 | Het Anbarg (Vaanster) | 1037305 | 44719 | 44797 | Gereed gemeld | Storing lekkende overstort | STORING | geconstateerd tijdens vervangen cv ketel | - | Storing lekkende overstort | - | Overstort vervangen, geconstateerd tijdens vervangen ketel. | 137.56
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137171 | Kloostergaard (Vaanster) | 1037220 | 44719 | NULL | Vervallen | Het is 26 graden in de centrale hal | 1E LIJN ST | 26530.01 | - | Storing koeling Het is 26 graden in de centrale hal. | - | - | 0
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137171 | Kloostergaard (Vaanster) | 1038288 | 44726 | 44727 | Gereed gemeld | LBk controleren. Blaast warme lucht. | 1E LIJN ST | 26630.01 | - | LBK blaast warme lucht, terwijl die 19 graden aangeeft. Telefonisch doorgegeven.Afwijking W | Geen probleem.Komt door het testen van gbs systeem gisteren. | Definitief herstel Ik zag dat de temperatuur naar lbk steeg toen ik de afsluiters open deed. Ik denk dat dat mee te maken heeft. Als de klacht vandaag nog eens terugkomt moet iemand binnen bij de lbk gaan kijken. | 0
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 1039786 | 44737 | 44737 | Gereed gemeld | Lekkage WKO installatie | 1E LIJN ST | 26808.01 | - | Water lekt door tot in de parkeergarageAfwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , vloer was nat. alle pompen,kleppen,tsa's,ketel etcetera gecontroleerd. nergens een lekkage kunnen ontdekken. alleen is er deels isolatie verwijderd van de koel tsa en daar valt condens af. vloer zo goed als mogelijk droog gemaakt met een trekker. | 271.21
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 1040349 | 44741 | 44979 | Gereed gemeld | lekkage in het ketelhuis | 1E LIJN ST | 26859.01 | - | onbekende lekkage in het ketelhuis kijken waar de lekkage zit.Afwijking W | Geen probleem, isolatie van afsluiter gehaald | Definitief herstel – instructie gegeven , installatiedeel opnieuw isoleren. de cavia was al door iemand op de leidingen gelegd | 72.06
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137171 | Kloostergaard (Vaanster) | 1041116 | 44747 | 44748 | Gereed gemeld | LBK op dak gebouw A defect; motor is doorgebrand | 1E LIJN ST | 26918.01 | - | het nazien en herstellen van de LBK op het dak van gebouw A. de motor isdoorgebrand. Gemeld door huismeester.Afwijking W | Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer , motor moet vervangen worden. handmatig in regeling uit gezet .Reeds vervangen op regieorder 1041165. | 72.06
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137170 | Het Anbarg (Vaanster) | 1047086 | 44810 | 44811 | Gereed gemeld | Geen koeling naar de bewoners. | 1E LIJN ST | 27569.01 | - | Hoofdverdeler, kleppen zijn dicht.(¦Meldt Vaanster). | - | Werkbon Lehuma 6-9.Bij Het Anbarg was het bronsysteem uitgeschakeld op te hoog waterniveau inwarme bron.19 augustus is Gebo daar ter plaatse geweest, samen met Gebo heb ik toen dekoude bron getest, volgens Gebo is deze heel slecht.Warme bron kan niet voldoende water meer opnemen bij koude bron bedrijf, ookniet na langdurig spoelen van warme bron.Koude bron afgesteld op maximaal mogelijk debiet, zodat waterniveau net ondernieuw ingestelde waarde blijft.Dit is een aantal dagen goed gegaan, nu blijkt het bronsysteem weer op hoogniveau warme bron te zijn uitgeschakeld.Bronsysteem is weer gereset, en koude bronpomp heel langzaam opgetoerd, echtgekoeld wordt er niet echt.Hieronder een paar screenprints van de situatie.Bronsysteem heeft heel lang in warme bron bedrijf gestaan (keuzeschakelaar opstand 7), daardoor is koude bron ook niet echt koud.Werkbon Lehuma 12-9Hallo,Vanochtend bronsysteem weer gereset, was weer uitgeschakeld, dit keer op telaag water niveau in warme bron. Dit werd veroorzaakt tijdens automatischspoelen van warme bron.Het niveau waarbij spoelen actief wordt heb ik nu ook verhoogd, het is te hopendat het niveau in de warme bron bij normaal bedrijf wel boven minimale grensblijft.Hieronder printscreen van bronplaatje. Aanvoertemp vanuit koude bron is tovvorige week wel iets gedaald van 16,4 naar 15,1 grC.En van verdeler, vloerkoeling is actief, setpoint van 18 grC wordt niet gehaald. | 318
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 1053170 | 44863 | 44863 | Gereed gemeld | collectieve verwarming storing | 1E LIJN ST | 28370.01 | - | collectieve verwarming storingWarm water is onbekend.Afwijking W | Technisch gebrek | met meldster gebeld. deze gaf aan dat meerdere appartementen in kou zaten. thermostaat stond op 25°C. besloten om naar de locatie te gaan. in technische ruimte stond alles in rust, installatie was zelfs aan het koelen. het was ongeveer 21°C. Met Leo Huisman gebeld en gevraagd of hij wat wilde aanpassen. regeling ging verwarmen. naar appartement gegaan van meldster. appartement was nu aan het opwarmen. heb 22 graden op thermostaat die in appartement aanwezig was gezien. zie debrieftext | 207.02
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137172 | Contrefort Crispijn (Vaanster) | 1053936 | 44870 | 44870 | Gereed gemeld | geen verwarming | 1E LIJN ST | 30820.01 | - | peeters en ten kleij, meldt dat alles goed stroomt de avondtemperatuur die staatte laag Afwijking W | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , kan niet Inbellen, hebben geen storingen en temperatuur is 25 graden deze is niet aan te passen zonder GBS. | 202.68
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137170 | Het Anbarg (Vaanster) | 1056125 | 44886 | 44886 | Gereed gemeld | Collectieve storing. Geen verwarming. | 1E LIJN ST | 28777.01 | - | Collectieve storing. Geen verwarming.Dhr Wijngaards06-20 37 10 63Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Contact opgenomen met Mark van Vaanster.Storing betrof ; Druk storing bronnen.Leo Huisman gebeld, deze heeft de storing gereset en instellingen aangepast.Vaanster pakt het verder op met aannemer bronnen.Installatie weer functioneel. | 81.07
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137170 | Het Anbarg (Vaanster) | 1057052 | 44893 | NULL | Gereed gemeld | Kan warmte geleverd worden door ketels voor 1 week | STORING |  | - | Door de werkzaamheden zal de bronsinstallatie een week uit bedrijf gaan.Kan de warmte voor het pand geleverd worden door de ketels die week?Vanaf 5 december zullen er werkzaamheden worden uitgevoerd aan de bron op HetAnbarg door:GEBOTelefoonnummer: +32 (0) 14 37 71 25 | - | Verkeerd aangemaakt.Ga zo een nieuwe aanmaken. | 0
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137172 | Contrefort Crispijn (Vaanster) | 1056996 | 44893 | 44893 | Gereed gemeld | Coll. geen warm water. | 1E LIJN ST | 28916.01 | - | Coll. geen warm water.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel.&#x20;systeem druk te laag hierdoor stond alles stil installatie druk weer verhoogd naar 2bar.&#x20;de warm water voorzien is wel afgekoeld het zal even tijd nodig hebben voor het weer normaal is de warmwater pomp maakt nu 60°c.&#x20;er lekt ook nog een warmwater meter zie foto's voor type | 69.41
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 1062384 | 44914 | 44915 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST | Wijngaarden | - | Geen warm water op de hele verdieping. Afwijking W | Technisch gebrek. Geldt hetzelfde als voorig melding. Ketel valt in storing, brander of ontsteekingsprobledm. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Meldig aangenomen. Gebeld met deplanner hij stuurt iemand naar locatie vandaag.Loopt op SO 1062387. | 0
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137170 | Het Anbarg (Vaanster) | 1062446 | 44915 | 44915 | Gereed gemeld | Alle ketels in storing. | 1E LIJN ST | 29494.01 | - | Ketels in storing nav stroomstoring.Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Definitief herstel – instructie gegeven , Leo huisman in laten bellen. | 144.14
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137171 | Kloostergaard (Vaanster) | 1062762 | 44916 | 44916 | Gereed gemeld | Nazien warmtepomp 1 deze staat in storing | 1E LIJN ST | 29513.01 | - | Nazien warmtepomp 1 deze staat in storing.Afwijking W | Technisch gebrek. WP en WP 3 in storing. | Definitief herstel.WP 1 en 3 gereset en hanm. aangestuurd, hetest. Bij WP 1 Moet cv pomp altijd met hand aan blijven. Die stond op aut. Heb im k nu terggezet naar hand aan. Werkend en storingsvrij achtergelaten. | 72.06
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137170 | Het Anbarg (Vaanster) | 1067474 | 44931 | 44931 | Gereed gemeld | Lekkage in techniek ruimte graag met spoed nazien | 1E LIJN ST | 29711.01 | - | Lekkage in techniek ruimte graag met spoed nazien.Afwijking W | Geen probleem.Lekkage uit de ruimte naas. Van een kabeldoorvoering vanuit buiten. zie fotos. | Definitief herstel.De TR gecontroleerd en het water gevolgd naar waar het uit kwam. het kwam van een magazijntje naast van een kabeldoorvoering uit buiten enzo via onder de deur de tr in. Nu is de meest uitgedroogd en k heb de waterdetector in rk gereset. Verder is er geen probleem zichtbaar. De ander partij is bezig xe lek te dichten. Alleen ik heb niemand gesproken. Er staan alleen gereedschap klaar en deuren open. zie fotos | 180.16
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137172 | Contrefort Crispijn (Vaanster) | 1070715 | 44942 | 44942 | Gereed gemeld | Geen cv van collectief systeem | 1E LIJN ST | 29835.01 | - | Meerdere bewoners hebben bij Vaanster een melding gedaan.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.&#x20;te lage water druk installatie bijgevuld tot 2 bar temperaturen gecontroleerd en regelkast gereset.&#x20;installatie draaid weer mee tijdelijk in de gaten houden als dit te vaak voor komt is er een lekkage in de installatie aanwezig. | 132.04
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137171 | Kloostergaard (Vaanster) | 1073684 | 44950 | 44951 | Gereed gemeld | Nazien lekkage TR, waterdetectie is aangesproken | 1E LIJN ST | 30108.01 | - | Nazien lekkage TR, waterdetectie is aangesprokenAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , lekkage komt uit kabel doorvoeren in de muur, zie foto | 136.2
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137171 | Kloostergaard (Vaanster) | 1075531 | 44957 | 44957 | Gereed gemeld | Druppelende lekkage bij de koppeling waterleiding. | 1E LIJN ST | O123-06997-000-01 - 30814.01 | - | JVR: Lekkage bij koppeling in waterleiding naar boiler toe repareren (ziebijgevoegde fotoÂ¶s)(Vooraf afspraak maken met Mario Dekkers Avoord tel. 06-22389672)Afwijking W | Technisch gebrek | Materialen besteld.&#x20;matriaal bestellen.&#x20;3meter buis 22mm dunwandig bij bestellen.&#x20;mogelijk aftesluiten op het expansievat anders installatie volledig inblokken ook de bronnen afsluiters in de installatie sluiten niet volledig en zijn hiermee onbetrouwbaar.&#x20;verdere info zie vorige bon.&#x20;donderdag als eerste werkzaamheden in laten plannen voor een vervanging.Wordt afgewerkt op SO1051451 | 126.6
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 1082015 | 44987 | 44988 | Gereed gemeld | Hele pand geen verwarming of warm water | 1E LIJN ST | 30640.01 | - | Hele pand geen verwarming of warm water.Afwijking W | Niet duidelijk.Geen probleem of verkeerd informatie ontvangen. | Definitief herstel.Na het ontvangen van de melding derect ingelogd op het gbs systeem. Er was niets aan de hand op dit locatie en werd gewoon warmte en ww geleverd. (zie fotos Trend GBS). Omdat ik ook niet de juiste telfoonnummer van de melder heb gekregen heb ik Meldnet teruggebeld en om het juiste nummer gevraagd. Ze hebben mij het 06 nummer van de melder gegeven: 0620138430. Ik heb dit nummer paar keren gebeld maar werd niet opgenomen. Ik heb daarna nog de ander locaties van Vaanster in Etten-Leur via gbs nagekeken en alles 2x gechekt en waren er geen problemen met cv en ww bij de door ons beheerde locatie. zie ook fotos. Ik ben dus niet naar locatie gegaan omdat het niet noodig is. Vandaag 3-3-2023 nogmaals gebeld met mv waar ik de nummer van heb gekregen. Ze nam op en ze had de melding niet gemaakt gisteren. Ze heeft geinformeerd binnen de organisatie en ze hebben zelf de probleem opgelost door middel van resetten gaf mv t aan. Ik sluit bij deze de hoog orgente meldin af. | 148.36
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 1086777 | 45015 | 45015 | Gereed gemeld | Lekkage TR WKO. | 1E LIJN ST | 31058.01 | - | Lekkage TR WKO.Afwijking W | Technisch gebrek | gekeken waar lekkage vandaan komt, bij buffervat niks gevonden. hier druppelde niks. bij ketel druppelde uit de bocht bij condensafvoer op de grond. de slang verder in bocht geduwd. bij blijvende lekkage hier advies aanpassen. pijpmaat is pvc 40mm. | 63.69
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL138706 | De Wildenborch (Vaanster) | 1090876 | 45046 | 45046 | Gereed gemeld | Verwarming kan niet lager gezet worden, nr 14 | 1E LIJN ST | 31414.01 | - | Verwarming kan niet lager gezet worden Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .met klant gebeld er staat een hele vleugel warm Rick aangestuurdTijdsprogramma verwarming uitgezet. | 401.54
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL138706 | De Wildenborch (Vaanster) | 1092873 | 45062 | 45062 | Gereed gemeld | URGENT: Geen warm water in gehele gebouw | 1E LIJN ST | 31606.01 | - | URGENT: Geen warm water in gehele gebouw | - | Bekend probleem. Zijn ze al mee bezig .Vandaar afgemeld. | 0
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137171 | Kloostergaard (Vaanster) | 1095725 | 45087 | 45089 | Gereed gemeld | Vloerkoelingsysteem werkt niet | 1E LIJN ST | 31896.01 | - | Melder geeft aan dat meerdere adressen op deze locatie hetzelfde probleem hebbenAfwijking W | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Peter smout gebeld pakt hem verder opOpgelost via 1095732 | 50.24
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137171 | Kloostergaard (Vaanster) | 1095737 | 45087 | 45087 | Gereed gemeld | Doorvoer vloerverwarming is slecht | 1E LIJN ST | 31906.01 | - | adres 264is vanochtend ook voor gebeld en monteur geweestwaterdoorvoer vloerverwarming is slecht, hoeveelheid liter varieertAfwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten nagekeken gecontroleerd en alles draait naar behoren vanmorgen op zomer bedrijf gezet dus veel vraag | 75.35
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL138706 | De Wildenborch (Vaanster) | 1095741 | 45088 | 45088 | Gereed gemeld | verwarming blijft aan | 1E LIJN ST | 33070.01 | - | te warm | Technisch gebrek | Definitief herstel zie So1095733Functioneel herstel – werkend achtergelaten ontgasser en 2 warmtepompen storingsvrijgemaakt regelkast bronnen doet niks vaanster ingelichd aansturing bronbedrijfStoring beoordeeld, vervolgactie urgent , WP 1 en 2 gereset, staat storing opRK bronnen deze gereset. niks gaat werken.Niet op het systeem van de bronnen kunnen inloggen.Herstel werkzaamheden op 1101175. | 0
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL138706 | De Wildenborch (Vaanster) | 1100898 | 45132 | 45132 | Technisch gereed | storing uitrede temp verdamper1 | 1E LIJN ST | 34121.01 | - |  | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent op afstand ingelogd, temperatuur overschrijding uittrede WPgrenswaarde gecontroleerd en melding hersteld | 50.24
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL138706 | De Wildenborch (Vaanster) | 1101175 | 45134 | 45135 | Technisch gereed | Storing Warmtepomp 2 01-02-403WP2 | 1E LIJN ST | 33016.01 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 27-07-2023 09:43:38Systeem: SL138706 De Wildenborg 4707LT_135Onderstation: 1Omschrijving: Warmtepomp 2Installatiedeel: Warmtepompen(Controllernaam: Controller[1])Code: 01-02-403WP2Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4707lt - HoogAfwijking W | Technisch gebrek | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing Warmtepomp 2 01-02-403WP2De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Gaarne op locatie storingnazien/herstellenDe storing is niet op afstand te verhelpen.Tevens ook geen verbinding met hetproject.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380**Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.&#x20;de warmtepomp weer gereset. | 163.63
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 1101921 | 45141 | 45141 | Gereed gemeld | Centrale waterdruk controleren ivm geen levering. | 1E LIJN ST | 32832.01 | - | Spoed geen levering bovenste woning.centrale waterdruk controleren ivm bovenste woning geen levering.in de woning is reeds controle uitgevoerd. | - | Contact met de monteur gehad, geeft aan dat dit niet voor Kropman is.Het gaat maar om 1 woning.Melding terug gestuurd naar Vaanster. | 0
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL138706 | De Wildenborch (Vaanster) | 1102370 | 45148 | 45148 | Technisch gereed | warmtepomp uittrede temperatuur | STORING | 34122.01 | - | warmtepomp uittrede temperatuur verdamper 2 01-02-322tt7 | Technisch gebrek | op de locatie ingebeld, het duurde even voordat ik de goede link had gevonden. warmtepomp 2 had te lage verdamper temperatuur. deze raakte 1°c aan. regeling gereset op regelkast. bij terugkomende storing G.A. naar deze storing laten kijken. | 69.49
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137173 | Leurse Dijk (Vaanster) | 1102483 | 45149 | 45149 | Gereed gemeld | WP levert lauw water. Wordt niet gekoeld. | 1E LIJN ST | 32914.01 | - | Warmer weer: warmtepomp draait wel maar levert lauw water. Er wordt nietgekoeld. | - | Karin van Vaanster gesproken geeft ook aan dat deze niet voor ons is. | 0
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL138706 | De Wildenborch (Vaanster) | 1103321 | 45161 | 45161 | Technisch gereed | Storing warmtepomp 2. | 1E LIJN ST | 34124.01 | - | warmtepomp 2 in storingAfwijking koeling | Niet duidelijk Technisch gebrek. WP in hoog druk storing (HP). | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, ingebeld in het project. warmtepomp 2 in storing. installatie draait nog op warmtepomp 1. in de dagdienst dient een monteur aangestuurd te worden om naar de warmtepomp te kijken Definitief herstel. WP is gereset en systeem in Priva gereset. | 238.35
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL138706 | De Wildenborch (Vaanster) | 1104366 | 45173 | 45173 | Technisch gereed | storing rk bronnen | STORING | 34126.01 | - |  | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer ingebeld gecontroleerd proberen te resetten storing blijft vaanster proberen te bellen niet gelukt bronnen systeem zit niet bij kropman | 50.24
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL138706 | De Wildenborch (Vaanster) | 1105700 | 45182 | 45183 | Technisch gereed | storing warmtepomp 2 | 1E LIJN ST | 34134.01 | - | storing warmtepomp 2 | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten ingebeld gecontroleerd gereset maarwp 2 blijft storing morgen op locatieStaat nog een SO open op 1104595.moet het 1 en ander uitgezocht worden met 2 andere onderaannemers.Vervolgactie wordt opgepakt op order 1104595. | 50.24
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137172 | Contrefort Crispijn (Vaanster) | 1105849 | 45183 | 45183 | Technisch gereed | Lekkage technische ruimte | 1E LIJN ST | 33498.01 | - | Lekkage technische ruimte.Afwijking W | Geen probleem | Object (tijdelijk) niet in beheer was een leiding in hydrofoor ruimte van kw andere installateur al mee bezig | 180.68
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL138706 | De Wildenborch (Vaanster) | 1106756 | 45193 | 45193 | Technisch gereed | bronnen storing | STORING | 34135.01 | - | Project : SL138706 De Wildenborg 4707LT_135 Installatiedeel : Bronnen(Controllernaam: Controller[1]) Melding : Storing RK Bron Code : Urgentie : Hoog Acceptatie Id : 5567053, Acceptatie tijd : 24-09-23 13:38:05 Beantwoord o | Niet duidelijk.RK bronnen in storing. ik kon de oorzaak niet achterhalen omdat ik de bronnensyteem niet volledig via Priva kan zien. | Definitief herstel.De alg. RK gereset. De druk is goed en bronnen zijn in rust. Meer kan ik niet zien.Herstel werkzaamheden wordt opgepakt op order 1104595. | 58.37
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137172 | Contrefort Crispijn (Vaanster) | 1107473 | 45198 | 45198 | Technisch gereed | Geen warm water , door meerdere bewoners gemeld | 1E LIJN ST | 33690.01 | - | Geen warm water , door meerdere bewoners gemeld.Met spoed nazien HT levering is niet goed , collectieve storing.Project/ object / afleveradres Contrefort Crispijn, Techniekruimte 1 - (Beganegrond) (Schipperstraat 123, 4871KC, Etten-Leur)Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , installatie drukloos. deze gevuld. ontgasser had ook storing. deze reset en werkt nu weer. | 271.49
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL138706 | De Wildenborch (Vaanster) | 1107485 | 45199 | 45201 | Technisch gereed | melding gbs Storing WP1 WP2 | 1E LIJN ST |  | - | storing wp 2Afwijking koeling | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , maandag wp 2 laten controleren. deze is uit gegaan . Wp 1 werkt nog welDefinitief herstel.wp 2 stond op storing deze gereset en ging gelijk draaien en bleef draaien.ni weer in orde. | 109.94
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL138706 | De Wildenborch (Vaanster) | 1107852 | 45203 | 45203 | Technisch gereed | warmtepomp 2 | 1E LIJN ST | 34136.01 | - | warmtepomp 2Warmtepomp 2 | Technisch gebrek Technisch gebrek | op de locatie ingebeld, wp2 staat in storing. krijg deze niet gereset. bronnen staan ook in storing. deze 2 storingen in dagdienst oppakken. Definitief herstel Warmtepomp 2 403WP2 gereset, en tevens de bron RK-WKO gereset stond wel in storing alleen geen melding op de interventiemodule.Werkend achtergelaten. Definitief herstel werkzaamheden wordt opgepakt op order 1104595. | 128.75
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL138706 | De Wildenborch (Vaanster) | 1108240 | 45205 | 45205 | Administratief gereed | Nieuwe versie software op Sharepoint. | 1E LIJN ST |  | - | Nieuwe versie software op Sharepoint. | - | N.a.v. mail vanuit Sharepoint GA dat er een nieuwe versie software staat,deze gedownload en op de GBS99 gezet. ( TC 8.7 #3 )Dit dient te worden uitgevoerd als er een nieuwe software versieis om juiste gegevens te zien als we inloggen op het GBS. | 41.16
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL138706 | De Wildenborch (Vaanster) | 1110166 | 45217 | 45218 | Technisch gereed | Uittr.temp. verdamper 1 | 1E LIJN ST |  | - | Project : SL138706 De Wildenborg 4707LT_135 Installatiedeel : Warmtepompen(Controllernaam: Controller[1]) Melding : Uittr.temp. verdamper 1 Code : 01-02-322TT3 Urgentie : HoogAfwijking W | Technisch gebrek Softwarematig probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.&#x20;morgen monteur langs sturen voor een reset warmte pomp.Functioneel herstel – werkend achtergelaten.&#x20;storings melding bekeken deze staat al van af 04-10-2023 gisteren kwam de melding opnieuw binnen zie foto's.&#x20;de warmtepompen draaien geen bijzonderheden | 157.98
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL138706 | De Wildenborch (Vaanster) | 1110048 | 45217 | 45218 | Technisch gereed | Veel woningen is het koud, niet allemaal | 1E LIJN ST | 33969.01 | - | veel woningen is het koud vreemd genoeg niet in allemaal.Dhr. Heimans TEL: 06 15 33 99 28 gebeld op woning nummer 31.KHAfwijking W | Technisch gebrek | op locatie gekeken naar de verdeler, geen bijzonderheden gevonden. op locatie ingebeld en op blu-id gekeken. er wordt ongeveer 28 graden weggestuurd naar het blok. bij de melder gekeken. hoofd klep stond dicht. thermostaat op 25 graden laten zetten, servomotor ging open. thermostaat kraan pin gejutterd, er ging ineens water stromen. temperatuur gemeten op de koppelingen. ongeveer 27 graden gemeten. temperatuur weer op 21 graden laten zetten, klep bleef open. zo achter gelaten | 260.07
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL138706 | De Wildenborch (Vaanster) | 1112157 | 45231 | 45231 | Technisch gereed | uittrede temp condensor 1 | 1E LIJN ST |  | - | uittrede temp condensor 1 te hoog | Softwarematig probleem | Definitief herstel , de uittrede temp komt net op zijn grenswaarde waardoor deze een melding genereerd. grenswaarde iets verhoogd | 43.78
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137172 | Contrefort Crispijn (Vaanster) | 1112265 | 45232 | 45236 | Technisch gereed | Storing levering warmte, lage systeem druk | 1E LIJN ST | 34348.01 | - | Storing levering warmte, lage systeem drukAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | het opvullen van de cv-installatie tot 1,9 bar. vulautomaat stond ook in storing. melding kunnen resetten.op locatie gekeken. installatie stond op 1,9 bar. vulautomaat stond niet in storing. temperaturen die zichtbaar zijn waren goed. met Remote gebeld. deze heeft op locatie ingebeld, niks gevonden. terug gebeld naar Kees en met Vaanster gebeld. nummer gehad van meldster. op appartement gekeken. hier een temperatuur gemeten op de verdeler van 36°c dit is voldoende. uitgelegd dat ze moeten wachten op betere temperatuur. op 2 andere appartementen gekeken waar een zelfde melding van was. hier was de aanvoer temperatuur 22°c. servomotor losgehaald en met kraan gejutterd. er kwam gelijk weer warmte over de verdeler. servomotor reageert ook bij hoog/laag zetten. het kan zijn dat de thermostaat in de woonkamer afwijkt. ZEER DRINGEND ADVIES om met Vaanster/Alwell contact opnemen, om bij ALLE APPARTEMENTEN dit te controleren en dit te herstellen en wanneer nodig, onderdelen te vervangen. (thermostaat in woonkamer, servomotor, klep). Storings monteur over deze situatie ingelicht. | 381.1
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL138706 | De Wildenborch (Vaanster) | 1112972 | 45237 | 45238 | Technisch gereed | Storing Warmtepomp 1 (01-02-403WP1) | 1E LIJN ST | GBS Melding | - | Storing Warmtepomp 1 (01-02-403WP1)Afwijking W | Technisch gebrek | Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Warmtepomp 1 in storingInsite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing is nog actief in alarmlijst.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:GBS systeem gecontroleerd enmelding geaccepteerd maar storing blijft actiefDe storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380.Definitief herstel.&#x20;storing gereset wp draaid weer meede storing was hogedruk. | 157.99
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 1113487 | 45241 | 45241 | Technisch gereed | Ketel is in storing gevallen, voor tapwater | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking W | Technisch gebrek. Ketel in storing. | Definitief herstel.Pascal van Vaanster heeft mij gebeld nadat ik de melding had ontvangen en gaf aan dat hij via gbs had gezien dat de ketel in stooring staat. Ik was verhinderd om zelf naartoe te rijden en heb ik mijn colega P. Smout gevraagd te gaan kijken en de ketel te resetten. Hij was er naartod geweest maar de ketel was al gereset. Hij had probleem meg toegang naar TR. De teck werkte niet. Verder zal hij zijn uren op deze SO opschrijven. | 190.48
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 1113528 | 45242 | 45242 | Technisch gereed | collectief probleem, geen verwarming | 1E LIJN ST | 34583.01 | - | Gaat om de vloerverwarming telefoonnummer firma faamster: 030-2255640monteur geeft aan er al mee bezig te zijnAfwijking W | Technisch gebrek. | Definitief herstel. Zie SO1113523 ik was al mee bezig. en ik heb de meldster al teruggebeld en aangegeven dat er aan wordt gewerkt. | 58.37
55992 | Vaanster B.V. | SC22244 | Vaanster B.V. | Factureren toegestaan | SL138706 | De Wildenborch (Vaanster) | 1115356 | 45253 | 45253 | Technisch gereed | storing wp2 uittrede temp | 1E LIJN ST |  | - |  | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten ingebeld gecontroleerd was alweer actief gemonitoord en kwam temperatuur weer bij | 0
56156 | Stg Kath Scholengemeenschap Etten-Leur en omgeving | SC22301 | Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE) | Factureren toegestaan | SL137749 | Stichting Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur | 1060601 | 44908 | 44909 | Gereed gemeld | Storing LBK, leshuis 1. CO2 melders hoog. | 1E LIJN ST | B.Wirix | - | Storing LBK, leshuis 1. CO2 melders hoog.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .kast gaf alarm 01 aan .deze gereset en blijf nu draaien..deze storing heeft te maken met vertraagd opstarten. | 113.98
56156 | Stg Kath Scholengemeenschap Etten-Leur en omgeving | SC22301 | Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE) | Factureren toegestaan | SL137749 | Stichting Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur | 1061758 | 44911 | 44911 | Gereed gemeld | Hoge CO2 metingen in lokalen | 1E LIJN ST | B.Wirix | - | Hoge CO2 metingen in lokalen van brugklas.Afwijking W | Softwarematig probleem | Definitief herstel.&#x20;LBK stond uit deze weer bijgezet.&#x20;storing warmte pomp vorst beveiliging storing gerest hierdoor ging de LBK weer draaien hierdoor zakt de co2 weer in de klas lokalen. | 88.87
56156 | Stg Kath Scholengemeenschap Etten-Leur en omgeving | SC22301 | Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE) | Factureren toegestaan | SL137749 | Stichting Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur | 1067949 | 44935 | 44935 | Gereed gemeld | Pomp van cv ketel uitgevallen | 1E LIJN ST | B. Wirix | - | Pomp van cv ketel uitgevallen. Nu geen cv in de sportvleugel.Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Definitief herstel.&#x20;priva stond nog op vakantie planning systeem weer hersteld. | 146.65
56156 | Stg Kath Scholengemeenschap Etten-Leur en omgeving | SC22301 | Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE) | Factureren toegestaan | SL137749 | Stichting Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur | 1115729 | 45258 | 45258 | Technisch gereed | Cv brandt wel maar verwarmt amper | 1E LIJN ST |  | - | Cv brandt wel maar verwarmt amper. Kinderen zitten met de jas aan in de klas.Afwijking W | Softwarematig probleem | kloktijden gecontroleerd. op een moment ging verwarming uit (ongeveer om 14.15 uur). na gebeld te hebben met Manfred, ging verwarming weer aan. hij heeft kloktijden aangepast. radiatoren werden weer warm. Rick is volgende dag op locatie aanwezig. hij controleert of het nu goed is. | 0