53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 597659 | 42572 | 42641 | Gereed gemeld | (JB)*Koelmachine herhaal storing | STORING | SM254593 | *21-7-2016 (JB) Om 8:55 gesproken met Dhr Valk om aan te geven dat de melding in behandelng is. Ik kreeg terecht de opmerking dat we te laat zijn met de response, aangezien de melding al om 7:26 is binnen gekomen. Hierover een mail verzonden richting Jan-Willem Pastoor om de monteurs aan te spreken dat ze tussen 7:00 en 8:00 ook meldingen op moeten pakken, of op zijn minst door moeten bellen naar de coördinatie. (JB) Carrier aangestuurd en gebeld, ze hebben het heel druk ik hoor zsm wanneer ze ter plaatse zijn. (JB) Carrier geef aan morgen 1e werk Johan Verbruggen te kunnen sturen (JB) Locatie niet akkoord met planning. (JB) Carrier kan andere monteur sturen die niet gescreend is (vandaag) dit voorgelegd aan locatie, akkoord. (JB) Gebeld met Carrier om akkoord te geven, Esmeralda is in gesprek, ze belt mij terug. (JB) Aangemeld per mail. *25-7-2016 (JB) Werkbon Carrier gekoppeld en verwerkt. Tevens per mail afgemeld bij Floormanagment. *28-7-2016 (JB) Carrier gaat op 29-7 8:30 de magneetschakelaar vervangen. Dit aangemeld per mail aan floormanagment. *29-7-2016 (JB) Werkbon opgevraagd bij Carrier. | Meneer heeft wederom dezelfde storing, zoals eerder gemeld met SM254593Callnr 3937292Koelmachine type 30RB0262 heeft de foutmelding: Partial A1-03.Compressor A1 high pressure switch alarm. | Zie oplossing | Machine geuplaod en in history A1 06 en A1 03 storingen machineaan laten zetten en naar 1005 belasting laten schakelen storingenzijn niet terug gekomen. Na overleg met controls magneetschakelaarvan compressor opgenomen om deze bij herhaling te vervangen.(3RT1035-3A). | 530.57
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 597876 | 42572 | 42573 | Gereed gemeld | (MP) koelmachine 3 in storing | STORING |  | *22-7-2016 SO overgedragen aan Jeroen vd Berg (MP) | koelmachine 3 wederom in storing. | Koelmachinestoring | telefonische contact gehad met paul van de heuvel.koelmachine 3 is wederom in storing gegaan hier moet morgen vroeg iemand naartoe van carrier monteur johan van brugge die weet hier alles van en heeft gezegtdat ze hem moesten aansturen bij weer een storing.storing is ook al op 24-6 gemeld en hier is toen ook iemand voor geweest. | 0
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 597881 | 42573 | 42580 | Gereed gemeld | (MP) koelmachine 3 in storing | STORING |  | *22-7-2016 Adviesorder Carrier aangemaakt (MP) *22-7-2016 Tel. afgesproken dat Carrier magneetschakelaar besteld, zij informeren ons wanneer deze binnen is en gemonteerd kan worden (MP) Deze info ook tel doorgegeven aan Paul vd Heuvel (MP) *1-8-2016 (JB) Werkbon ontvangen en gekoppeld. (JB) PEr mail afgemeld bij Floormanagment. Gereed. | koelmachine 3 wederom in storing. | Zie oplosing | Onverklaarbare hogedruk en low voltage storingen op systeem A.Gewacht tot het droog was buiten. E.e.a. nagekeken. Diverseverbindingen opnieuw vastgezet. Bij aanraken stuurstroomzekeringhouder compressor A1 viel systeem A meteen in storing;veren die glaszekering vast klemmen in zekeringhouder ietsuitgerekt zodat glaszekering goed contact kan maken.Uitvoerig proefgedraaid. BlackBox leeggemaakt. | 450.5
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 616932 | 42601 | 42601 | Gereed gemeld | (RA) Storing zone 22 alarmsysteem | STORING |  | - | Alarmsysteem is afgegaan vannacht.Nu kan het niet meer worden ingeschakeld, storing zone 22.Graag contact opnemen met dhr. Halbers 06 - 51 81 93 85. | Sirene in kelder was van de muur getrokken. in een poging deze stil te krijgen,Omdat er politie honden in de kelder verblijven die niet vrolijk worden van desirene.Sirene behuizing was voorzien van sabotage contact dat hierbij in alarm gekomenwas. | in samenwerking met dhr Halbers telefonisch de storing kunnen oplossen.dhr Halbers heeft op aanwijzingen van mij de storing verholpen. | 33.75
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 621834 | 42629 | NULL | Gereed gemeld | (IV) Alarm | STORING | E161830 | *28-9-2016 (IV) Vraag bij Arjan Juffer uitgezet om het vervolg op te pakken. | Melder in de kelder gaat spontaan afbetreft een inbraak installatie | vals alarm door vocht in de las doos inbraak | opnieuw aansluiten contacten en lasdoos | 333.69
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 640580 | 42717 | 42719 | Gereed gemeld | (JH) Storing koelmachine | STORING | geen | - | Storing aan de koelmachine in data centrum.Drainage werkt niet goed.89-16585 Computair, Uniflair TUCV 2500A 39,1 kW | - | - Storing : Drainage !- naar controle van de installatie blijkt de stoomcilinder vol met kalk tezitten- stoomcilinder vervangen uit de voorraad van de eindgebruiker en drain klepgespoeld- installatie opgestart en op werking getest -&gt; werking is in orde- Stoomcilinder : 6,9 / 7,1 / 7,0 A- stoomslang is slecht- advies : deze te vervangen ,zie ook WB1601437- Installatie werkend en storingvrij achtergelaten | 310.06
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04403 | Rekencentrum Ringbaan-Zuid | 646126 | 42739 | 42741 | Gereed gemeld | (JO) Storing stoombevochtiger | STORING | geen | *4-1-2017 (JO) i.o.m Dhr van den Heuvel lekkage naar vrijdag verschoven, was geen probleem om dit later op te pakken volgens melder en kwam hun beter uit. Afspraak tussen 8 en 10 uur Telefonisch en per mail aangemald | Blijkt onderdeel stoombevochtiger defect te zijn.Storing stoombevochtiger in het data centrum, lekt water.Indien nog niemand aanwezig, contact opnemen met Dhr van den Heuvel0610039466 | Vervuiling | Reparatie uitgevoerd, stoompot vervangen en afvoer gereinigd. | 232.82
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04403 | Rekencentrum Ringbaan-Zuid | 647282 | 42741 | 42751 | Gereed gemeld | (JO) Storing stoombevochtiger | STORING | so646126 | *6-1-2017 (JO) Telefonisch en per mail aangemeld *10-1-2017 (JO) Afspraak is verzet van 10-1 naar 13-1 dgg door P. Smouth, die heeft contact gehad met locatie *16-1-2017 Floormangement geeft aan dat rep. niet uitgevoerd hoeft te worden | Storing stoombevochtiger is nog niet verholpen.Melder Dhr van den Heuvel 0610039466contact opnemen met Paul van den Heuvel om aanvangstijd af te spreken06-10039466Floormangement geeft aan dat rep. niet uitgevoerd hoeft te worden.(JvO) | Onderdeel defect, uitblaas/condensbak lekt | Uitblaas moet besteld worden art carrier 6891148 | 361
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 647559 | 42744 | 42744 | Gereed gemeld | (MP)storingen onze RP unit van Schneider APC. Dez | STORING | ACRP502 | *9-1-2017 Storing is niet doorgegeven aan de storingsmonteur (MP) *9-1-2017 Adviesorder Schneider aangemaakt (MP) *9-1-2017 Monteur Schneider &gt; 11-1-2017 VM naar locatie (MP) *15-1-2017 mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *29-1-2017 Werkbon Schneider gekoppeld (MP) *6-2-2017 Zie documenten voor kopie factuur Schneider | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: SK95001045A - Omschrijving: problemen met onze RP unit van Schneider APC. Deze geeft storing vanaf zondag 8-1 2:10 met de melding: The Condensate Pan is full, daarna The Condensate Pan is no longer full. Dit gaat nu al heel de nacht door. Laatste melding: Check the Condensate Management System. Recommended Action: A hardware failure Graag melding maken bij Schneider APC dat monteur langs komt voor de storing te maken. Unit is nu uitgezet. gemeld door e valk 06-23536515 | Condenspomp uitgang verstopt. | condenspomp uitgang(terugslagklep) verstopt deze schoongemmaakt en tweemaalgetest met water.condenspomp werkt weer apcunit draaiend achtergelatenverder geen bijzonderheden | 326.64
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04403 | Rekencentrum Ringbaan-Zuid | 664729 | 42782 | 42845 | Gereed gemeld | (RA) Stuurcilinder te lage druk | STORING | E170804 | *16-2-2017 (RA) Inkooporders komen niet aan bij Chubb ivm probleem firewall. *17-2-2017 (RA) Inkooporder via privemail doorgezet naar planning-systemen@chubbfs.nl Statusupdate en aanmelding vervolgwerk voor 22-02 gestuurd naar Floormanagement. *27-2-2017 (RA) Verzoek werkbonnen *19-4-2017 2e verzoek werkbonnen @ chubb *20-4-2017 Na twee maanden eindelijk de werkbonnen ontvangen en de SO kunnen sluiten. | Gasblussysteem &gt; één stuurcilinder heeft te lage druk.Graag 20-02 een monteur van Chubb.CP ter plaatse is dhr. Paul van den Heuvel 06 - 10 03 94 66 | Chubb 16-02:Stuurcilinder heeft een te lage druk. | Chubb 16-02:Stuurcilinder moet vervangen worden. Vervolg zal zijn op 22-02.Chubb 22-02:Stuurcilinder is vervangen. In overleg met de klant is het een type cilinder zonder lage drukschakelaar. (alleen deze was voorradig). Dit betekent dat dezeregelmatig gecontroleerd moet worden door de klant op de juiste druk, dit wasakkoord iom dhr. Sebastiaan Koolen. Lagedrukaansluiting overbrugd in het systeemen installatie bedrijfsklaar en storingsvrij achtergelaten. | 446.45
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 676335 | 42830 | 42838 | Gereed gemeld | storing brandmeldcentrale | STORING | SM286512 | *28-4-2017 werkbon opgevraagd *31-5-2017 geen reactie ontvangen. bon beoordeeld. (IV) | storing brandmeldcentraleAnders | Niet duidelijk/reset gewenst | Overgedragen aan derden. chubb fire &amp; security aangestuurd om de storing op telossen aan het aspiratie systeem. werktijd 05:30/06:00uur | 332.28
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 681254 | 42854 | 42854 | Gereed gemeld | brandemeldinstallatie Aspiratiedetector | STORING |  | *1-5-2017 Order overgedragen aan WVB ivm prijsopgave/offerte (MP) | Storing brandemeldinstallatie Aspiratiedetector | Storing BMC Aspiratie | Overgedragen aan derden. Installatie is van Chubb. Deze organisatieingeschakeld. | 78.4
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 681269 | 42856 | 42857 | Gereed gemeld | brandemeldinstallatie Aspiratiedetector | STORING |  | *1-5-2017 Adviesorder Chubb aangemaakt (MP) *1-5-2017 Prijsopgave reparatie ontvangen, doorgestuurd naar WVB met verzoek met spoed *1-5-2017 oppakken (MP) *2-5-2017 Vervolg SO aangemaakt 681655 | Storing brandemeldinstallatie Aspiratiedetector | Storing BMC Aspiratie | Mini HortXL uitgelezen, detector foutDetector head schoongemaakt, nu storingsvrijAdvies Mini hortXL vervangen voor nieuw aspiratiesysteem i.v.m. niet meerleverbaar onderdelen | 652.59
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 682709 | 42863 | 42864 | Gereed gemeld | Koelmaching storing | STORING | smc en E. Valk telefonisch | *8-5-2017 Carrier ingekocht icm OH do 11-5 *8-5-2017 i.o.m. E Valk | Koelmachine 3 geeft storing bedrijfsmelding. graag mee met OH donderdag Carriermonteur Johan Verbruggen is reeds aangemeld voor oh | - | Verrichte werkzaamheden:a) Zijn gangen en paden vrij toegankelijk? Jab) Zijn de uitgangen vrij? Jac) Locatie van nooduitgangen en blusmiddelen bekend? Jad) Is de machine veilig opgesteld? Jae) Bereikbaarheid installatie veilig? JaEH&amp;S controles volgens EH&amp;S-FO-01Verrichte werkzaamheden (11-05-2017):1) Reden bezoek: Storing / Rep. werkzaamheden2) Bevindingen: terugmelding bedrijfsmelding niet juist3) Uitgevoerde werkzaamheden: bedrading vast gezet op relais4) Conclusie: relais klapperde door slechte bedrading5) Nog uit te voeren: nvt6) Order gereed: Ja | 0
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 685554 | 42878 | 42878 | Gereed gemeld | Storing PIR datacomruimte | STORING | 1157 | - | PIR datacomruimte valt continu in storing.Call: 4160192 | Vervuiling van de PIR melder | Inspectie uitgevoerd, dd477am nagekeken. Vervuiling waargenomen en aderbreuk.Melder schoongemaakt en soakperode voor 7 dagen ingesteld. Als probleemterugkomt,vervangen voor dd1012am van Utc. | 205.02
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 686548 | 42885 | 42892 | Gereed gemeld | PIR datacomruimte defect | STORING | E173023 | - | Pir gaf regelmatig alarmmeldingen onverklaarbaar. | mogelijke slijtage door ouderdom | Definitief herstel, Pir vervangen voor een UTC dd1012Am | 205.1
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 687984 | 42893 | 42893 | Gereed gemeld | ivu werkt niet meer | STORING |  | - | ivu is de beheerserver voor onze 3 koelmachines. Deze hebben we opgestuurd naar Carrier. Deze moet gemaakt worden. Dit is al inbehandeling. | - | de i-Vú gereset naar de fabriek instellingen, IP staat nu op DHCP en de i-Vú isweer benaderbaar, hierna hebben wij de laatste Back-Up teruggezet.Ik ben hier 2 uur mee bezig geweest voordat ik de i-Vu weer in de lucht had,kunnen jullie een officiële opdracht voor sturen?Alfons M.A. van NielControls Engineer ¦ Carrier Airconditioning Benelux BV(1017-27784 aangemaakte inkoop order) | 1.4
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 696511 | 42941 | 42948 | Gereed gemeld | Luchtvochtigheidsensor defect | STORING | E178561 | *25-7-2017 schneider ingekocht. (023) 5124124 *26-7-2017 schneider gesproken - in afwachting *28-7-2017 mandaat verhoging aangevraagd en tevens vervolg datum *31-7-2017 VERVOLG woe 2-8-2017 Hans Sengers *1-8-2017 Schneider aangemeld op locatie 1017-36577 *3-8-2017 (IV) Werkbon opgevraagd 3-8 | APC kast is de luchtvochtigheidsensor defect. Call 4209895Schneider woensdag of vrijdag | - | Temperatuur/Humidity sensor geeft verkeerde waarde aan, sensor vervangenuitgevoerd 2-8-2017 9:30 - 2-8-2017 11:00 | 537.49
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 715581 | 42975 | 42978 | Gereed gemeld | Storing BMC | STORING | FIPS 1235 | *28-8-2017 Storingsopvolging door Chubb wederom rampzalig verlopen. email komen niet op de *28-8-2017 juiste locatie binnen, mensen bellen niet op tijd terug. vandaag 3 uur bezig *28-8-2017 geweest om een naam van een monteur te krijgen. Politie is he geirriteerd *28-8-2017 over. mail gestuurd naar Raoul Tangerink. *31-8-2017 =&gt; Verzoek werkbon @ Chubb *4-10-2017 Werkbon gekoppeld. | Storing aan BMC. Zone 3. ASD535.Call 4233454 | Door onbekende oorzaak ging bij de eerste noodbedrijfstest de ASD535-1 opnieuwopstarten. Oorzaak onduidelijk, de accu's voldoen nog volgens de meetgegevens. | Zone 3 is eenmalig in storing gekomenZone 3: ASD533-1 + Hart-Mini + PSU Elmdene 2402STELog ASD533 en Hart-Mini geen meldingen.PSU Elmdene 2402STE (21-8-15)Bij eerste noodbedrijftest ging de ASD533-1 opnieuw opstarten (!!), hiernaook niet meer voorgekomen.Meetgegevens;Accu's: 18Ah 09-2014Ruststroom: 0,15ALaadsp: 27,60Ontlaadtest (15min): 26,91Accu test;- Accu1 13,18V 14Ah- Accu1 13,10V 14Ah(Ah indicatief, prima waarde)Oorzaak onduidelijk, accus voldoen nog volgens de meetgegevensInstallatie in rust en storingsvrij achtergelaten. | 428.96
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 727254 | 43046 | 43046 | Gereed gemeld | Stoomcilinder APC kast defect | STORING | 1304 | - | Defecte stoomcilinder van APC kastMelding loopt op SO 693276. | - | - | 0
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 727706 | 43048 | 43053 | Gereed gemeld | * Replace humidifier cylinder alarm AFSPR 14-11 | STORING | email | *9-11-2017 (IV) Nog geen contact met Schneider gehad 13:26 uur. *9-11-2017 Zelf gebeld. order wel binnen maar nog niet verwerkt. *9-11-2017 Wordt terug gebeld door collega ?? *9-11-2017 tel Schneider 023 5 124 124 *10-11-2017 Schneider gaat 15-11 ter plaatse. Aangemeld. *13-11-2017 afspraak tussen klant en monteur veranderd naar AFSPR 14-11 *13-11-2017 8:30 uur. bevestigd door Maaike van Schneider | Replace humidifier cylinder alarm• APC InRow Full-Rack• ACRP502• S/N: JK1352002655 | - | herstellen Replace humidifier cylinder alarm door Schneider techn. | 624.58
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 728215 | 43052 | 43054 | Gereed gemeld | Storing 3 koelmachines dak | STORING | Fips 1312 | - | Storing aan 3 koelmachines op het dak. | KM2 807994 storingscode P-20= compressor B1 niet gestart ofgeen drukverhoging geconstateerd.KM3 811391 storingscode P-17= compressor A2 nie gestart of geen drukverhoging geconstateerd | Beide het e.e.a nagekeken en proefgedraaid niets vreemds gevonden blackbox leeg gemaakt.Km3 811391 een software upgrade gedaan naar 6,5.afwachten wat er gaat gebeuren. | 676.45
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 732098 | 43073 | 43076 | Gereed gemeld | Koelmachine dak geeft storing P290 | STORING | FIPS 1330 | *4-12-2017 Frans Stigter van Carrier gaat er woensdag 6-12 heen voor de storing | Koelmachine dak geeft storing P290 | Verrichte werkzaamheden (06-12-2017):1) Reden bezoek: Storing / Rep. werkzaamheden2) Bevindingen: freecool klep fout circuit b | 3) Uitgevoerde werkzaamheden: Freecool klep terugmelding circuit b fout inhistory. Sturing naar freecool klep b diverse malen getest; ok.Terugmelding freecool klep circuit b connector opnieuw aangesloten op aux printen verbinding vervangen4) Conclusie: Zie boven. Wanneer bovenstaande storing zich toch voordoet zalfreecool klep circuit b vervangen moeten worden. | 347.44
53262 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL0018 | Politie Zuid Holland Zuid | 493473 | 42275 | 42277 | Gereed gemeld | (MP) Koude klachten geen cv | STORING | 252138 | *25-9-2015 Tel. gemeld bij Marita van der Harst en mail gestuurd en dgg aan Peter Smout (MP *25-9-2015 Verzoek Marita van der Harst, 30 min. vtvb ivm openen deur, dit dgg Peter (MP) *25-9-2015 Voicemail M van der Harst ingesproken, met verzoek terugbellen nw afspraak (MP) *28-9-2015 Tel. afspraak gemaakt met M van der Harst en via mail, dgg peter smout (MP) | Cv is gereset maar geen baat.Contactpersoon locatie: Marita van der Harst 0610905762Politiebureau is open tussen 1330 en 1630Is volledig afgehandeld via de stamorder. | - | - | 0
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 438027 | 42016 | 42017 | Gereed gemeld | Aircounit valt thermisch uit. Heel warm | STORING |  | *13-2-2015 Vervolg calc SO448847 | Aircounit valt thermisch uit. Heel warm per telfoon contact gehad om toestel uitte schakelen | Slijtage kastkoeler. Defecte compressor | Van der Heijden: Compressor blijkt defect te zijn. Deze dient vervangen tewordenVan der Heijden: Compressor mee geholpen om te wisselen. Compressor was inbezit van de klant. Oude unit meegenomen naar zaak voor reparatie / nieuwe unit | 497.46
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 448682 | 42047 | 42054 | Gereed gemeld | Afvoeren materialen magazijn | STORING | 4551038638 | *9-2-2015 Dennis schrijft een papieren werkbon. | Afpompen R22 unit. | R22 machine | Overgedragen aan derden al afgevoerd | 0
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 453939 | 42068 | 42072 | Gereed gemeld | Koelverwarmingssysteem storing. | STORING | Onbekend. | *9-3-2015 Vervolg calc SO 454525 | Storing aan het koelverwarmingssysteem, reset heeft geen baat, storing komtelkekeer terug. Foutmelding: F 0608/ 04.01 ADDSRW 08. | Anders VRF hitachi FXN set-free RAS_10FXN storings code F08.32 compressorkoptempratuur te hoog+ transmisie probleem | Offerte maken voor vervanging van koudemiddel+afpersen 15 kg 410A+ GBS werktniet van 2000 ook prijs aanbieden | 349.4
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 457251 | 42080 | 42103 | Gereed gemeld | Storing koeling LGN 83) | STORING | 4551043970 | *23-3-2015 Bon J. van Oorschot | Storing koelsysteem 105 koelt niet, staat nog op winterstand.Waterkoeler unit 83 / 84, koelt heel slecht. | - | Storing koeler. Koeler gedemonteerd. Ventilator en thermostaat sluitingKastkoeler vervangen | 1603.39
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 460764 | 42093 | 42096 | Gereed gemeld | Storing Kastkoeler lijn 53A Nr 86 | STORING | 4551043970 | - | Storing Kastkoeler lijn 53A Nr 86 | Overmatige vervuiling | Slijtage Rital SK17100 81 Watt objecht 14/112241 Unit los gekopelt enwaterzijdig gespoelt en gecontroleerd op werking waarschijdelijk vuil in unit | 401.7
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 470116 | 42137 | 42137 | Gereed gemeld | temp serverruimte te hoog | STORING | 4551043970 | *18-5-2015 Mail aan Nol Broeders gestuurd met prijs indicatie *21-5-2015 Calc SO 471226 aangemaakt *22-5-2015 airco is gemonteerd onder so 340145 | Storing serverruimte (temp loopt op). 27 graden in de ruimte. Hal 5. BetreftDaikin unit | - | Compair: Koudemiddel tekort. Unit draaide op 5 bar zuigdruk. Uitblaas temp 16graden celcius. 0,9 kg koudemiddel bijgevuld. Lek gezocht geen lek gevonden.Advies unit afpersen en lekzoeken. | 244.04
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 472871 | 42156 | 42186 | Gereed gemeld | Diverse storingen | STORING | 4551043970 | - | Problemen met condens afvoer van machines. Airco 168 + kantoor CE unit 133.Vankoelsysteem 190 is er een klep los in het pijp werk. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd. Bij unit 133 zat de sensor van de pomp niet goed. Het gaatom het merk mini blu, werkt met temperatuur sensoren. deze zijn verzet naar eenbetere plek voor luchtstroom, de pomp maakte ook veel lawei bij het draaien datheb ik ook opgelost met dempers onder de pomp aan de brengen. Bij unit 168kastkoeler was de knie van de afvoer afgebroken, die heb ik bij het magazijn vanhet fabriek opgehaald en gemonteerd. Bij lbk 190 zou een stuk ijzer in he kanaalvoor de opening liggen waardoor er geen lucht doorheen gaat. Ik heb kijkgaten inde kanaal gemaakt om te zien wat er binnen zit. Ik zag dat bij het t-stuk (ziefoto) een scheidingsstuk ontbreekt, het lijkt dat die voor de opening ligt endoorstroom blokeert, kon niet goed zien hoe het precies ligt omdat het t-stukmoeilijk bereikbaar met gewoon ladder. er moet een hoogwerker geregeld wordenmet werkhoogte van min 4 mtr en door heuren kan van 2.5 mtr hoog. verder heb ikfotos van gemaakt, de lbk was uit. afmeting t stuk 850 hoog 910 breed met 3xuitgangen van 800 flens. | 737.02
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 474281 | 42163 | 42164 | Gereed gemeld | Diverse storingen | STORING | 4551043970 | - | demonteren van klep in verdeelstuk lbkzie foto,s; rolsteiger meenemen | Slijtage | klep zat los in het kanaal deze weer vast gezet met draadeind. | 591.68
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 474458 | 42164 | 42164 | Gereed gemeld | Kastkoeler defect[62] | STORING | 4551043970 | - | storing kastkoeler 62 | Slijtage | opgenomen welke defect is en deze besteld | 54.4
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 474542 | 42164 | 42178 | Gereed gemeld | Kastkoeler defect[62] | STORING | 4551043970 | - | storing kastkoeler 62 | Slijtage | Kastkoeler no:240 Pfanneberg vervangen voor kastkoeler Eldon. Lijn 62 A. | 958.15
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 478177 | 42185 | 42187 | Gereed gemeld | diverse kastkoelers | STORING | 4551043970 | *13-7-2015 komt uit 477561 | diverse kastkoelers zijn defect,deze dienen zo spoedig mogelijk vervangen | Slijtage | Onderdeel vervangen. vervangen van kasttkoeler lijn 41A: Ritttal sk3217.100(object nummer 14-112207) voor nieuwe Rittal sk3364.100.vervangen van kastkoeler lijn 42A: Pfannnenberg 13245041055 DTS 9031 (alleenAbeelen nummer aanwezig: 35) voor nieuwe Rittal sk3364.100. | 6423.22
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 478423 | 42186 | 42186 | Gereed gemeld | Storing Kastkoeler | STORING | 4551043970 | - | Afwijking koeling | Koelmachinestoring | object gecontroleerd op werking. object werkt goed, maar bleef in storing staan. Storing bleef terugkomen.Gebeld met Rittal en op advies van hun de gewenste temperatuurhoger gezet. storing verdween. Vildon filterdoek vervangen voor een nieuwexemplaar. | 325.92
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 479328 | 42191 | 42191 | Gereed gemeld | diverse kastkoelers | STORING | 4551043970 | - | diverse kastkoelers zijn defect,deze dienen zo spoedig mogelijk vervangen teworEr dient nog 1 kastkoeler vervangen te worden [lijn 62B objectnr 14-112294] | Slijtage | Onderdeel vervangen. De nieuwe kast gemonteerd en aangesloten. Het was geen eenop een kast, ik moest alle gaten en + connector aanpassen. de kast is getest enop temperatuur gesteld. er moet wel een nieuwe object sticker aangemaakt worden( 14-112294 ) met onderhoud meenemen. ardagh nummer is 199. (klaar) | 316.39
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 480590 | 42195 | 42240 | Gereed gemeld | diverse kastkoelers | STORING | 4551043970 | - | diverse kastkoelers zijn defect,deze dienen zo spoedig mogelijk vervangen teworfancoilunit laagspanningsruimte dient vervangen te worden. | Slijtage | unit 14-112212 vervangen en aangesloten. omdat de nw unit groter is moest alleophangingen aangepast worden. (werk is klaar) | 2582.8
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 481453 | 42199 | 42199 | Gereed gemeld | diverse kastkoelers | STORING | 4551043970 | *31-7-2015 uren Johan berekend bij de 480590 | diverse kastkoelers zijn defect,deze dienen zo spoedig mogelijk vervangen teworfancoilunit laagspanningsruimte dient vervangen te worden. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd | 325.08
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 483256 | 42212 | 42223 | Gereed gemeld | Vervangen kastkoeler 217 | STORING | 4551043970 | - | kastkoeler 217 dient vervangen te worden,gaarne voor zover de gevensbijvervanging opnemen[objectnr end] | Slijtage | kastkoeler 217 vervangen en kastkoeler 207 filter gereinigd en reset | 1264.13
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 484203 | 42219 | 42219 | Gereed gemeld | tijdelijke lbk blaast vuil in ruimtes | STORING | 4551043970 | - | tijdelijke lbk blaast vuil in ruimtes,tevens computair controleserverruimte.Melden bij de hr. Arnold Broeders | Temperatuur te hoog | Temeraturen gemeten in de mer ruimte inblaas 15,8grade.Water temperatuur 10grade retour en 8grade aanvoer.Filters gecontroleerd en in oorde bevonden.toestel pakt geen buiten lucht maar recirculatie lucht vanuit de rumte.Geen problemen kunnen constateren. | 385.42
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 484688 | 42222 | 42222 | Gereed gemeld | Warmteklacht kantoor Hot end | STORING | 4551043970 | - | Warmte klachten | Anders | Instructie gegeven, over temperatuur en de ruimte. de inblaas is 23,6 en deregelklep staat vol open. de ruimte is veel groter dan de andere 2 kantoren | 309.06
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 484693 | 42222 | 42222 | Gereed gemeld | Geluidsklachte kantoor Dhr Roest | STORING | 4551043970 | - | Unit is onlangs geplaatst door ons,gebruiker vindt unit lawaaimaken[peipendgeluid] tevens condenspomp controleren maakt volgens gebruikerbrommendgeluid | Pompstoring | Reparatie uitgevoerd, pompje op de koelleiding geplaatst om het geluid te dempenvan de condenspomp | 155.83
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 484700 | 42222 | 42222 | Gereed gemeld | filterdoek plaatsen roosters stuurhuis | STORING | 4551043970 | - | roosters kantoren in het stuurhuis blazen vuil uit.unit staat buiten gebruikhierstaat de tijdelijke unit buiten op aangesloten.Afgesproken met Dhr. Broeders omtijdelijk filterdoek voor deuiblaasroosters van de kantoren te plaatsen. | Slijtage | Filter(s) vervangen, en onderzoek gedaan naar de warmte klacht. lbk coolworld instoring en slang ligt los dit word opgepakt door coolworld | 219.1
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 484710 | 42222 | 42247 | Gereed gemeld | Storing tijdelijke koeling Cool World | STORING | 4551043970 | *27-8-2015 J.v.O stuurt Coolworld aan, kosten Coolworld. | Dhr Broeders meldt dat de tijdelijke unit wederom in storing staat[ freq.rege]Dit is al medere malen voorgekomen hij verwacht dan ook een structurele oplossing | - | Firma Coolworld gebeld en probleem voor gelegd,deze pakken storing op | 37.25
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 489075 | 42250 | 42271 | Gereed gemeld | (IV) Storing koudwaterunit 184 en airco 95 | STORING | 4551043970 | *3-9-2015 (IV) Afgesporoken met Wilfried F van dijk middag op 4-9 klant neemt niet op *7-9-2015 Voor vervolg overgedragen aan Jack van Oorschot. | Storing koudwaterunit 184 en airco 95 staat in storing | Slijtage | magklep+waterhuis moet vervangen worden merk Rital type SK3364100 compleet lijn42B+ nog 1 op voorraad 230V | 177.63
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 489938 | 42255 | 42275 | Gereed gemeld | lekkage koudwatersysteem | STORING | 4551043970 | - | lekkage aan een leiding va n het koudwatersysteem.De leiding is waarschijnlijkkoper op de plaats van de lekkageDe monteur heeft wel een hoogwerker certificaatnodig. | Slijtage. Verloopnippel verzwakt en afgebroken in het verloopring. | Reparatie uitgevoerd. nieuwe verloopringen + verloopnippels opgehaald(spoedorder) en alles tussen de afsluiter en regelventiel vernieuwd. | 633.24
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 492903 | 42270 | NULL | Gereed gemeld | afkoppelen koelleidingen kwaliteitslab | STORING |  | *29-3-2016 uitvoering reeds in rekening gebracht op andere SO | ladder meenemen. | - | - | 74.5
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 492773 | 42270 | NULL | Gereed gemeld | lekkage gekoeldwater systeem | STORING |  | - | lekkage in gekoeldwater systeem,afsluiters zijn dichtgezet door Dennis Sprangers | Onderdeel defect, Scheur aangetroffen in huis van de Kogelafsluiter. Alleen bijopen stand lekkage zichtbaar. Afsluiter 1" binnen/buiten (zie foto's mail) moetvervangen worden, waneer is afhankelijk van intern overleg en productie omdat dehoofleiding moet worden afgetapt. Dennis neemt contact op waneer dewerkzaamheden uitgevoerd kunnen gaan worden. | Kogelafsluiter vervangen 1" (zie foto mail) | 289.8
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 492986 | 42271 | 42276 | Gereed gemeld | (IV) Storing koudwaterunit 184 en airco 95 | STORING | 4551043970 | *3-9-2015 (IV) Afgesporoken met Wilfried F van dijk middag op 4-9 klant neemt niet op *7-9-2015 Voor vervolg overgedragen aan Jack van Oorschot. | Storing koudwaterunit 184 en airco 95 staat in storing | Slijtage | Reparatie uitgevoerd magneetklep vervangen compleet met waterhuis engecontroleerdt op werking | 252.68
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 493335 | 42272 | 42276 | Gereed gemeld | koeling qualitystreet afkoppelen | STORING | 4551043970 | - | Afkoppelen diversen quality street | anders. koeling afgepompt en leidingen gedemonteerd in quality street. | koeling dient op maandag 28-09-15 afgekoppeld te wordenuiterluik om 07.30 zichmeldem bij Dennis SprangersMob: +31 6 52863205 | 320.07
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 496195 | 42288 | 42305 | Gereed gemeld | storing hd 1 koudwater installatie | STORING | 4551043970 | *11-10-2015 (RA) Vervolgwerk overgedragen aan JvO | storing hd 1 koudwater installatie. | Koelmachinestoring Hogedruk. | Installatie gereset en gecontroleerd. Alles draait nu. Morgen Fons even na latenmeten waar de hd storing vandaan kwam. | 439.31
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 496292 | 42289 | 42305 | Gereed gemeld | storing hd 1 koudwater installatie | STORING | 4551043970 | *11-10-2015 (RA) Vervolgwerk overgedragen aan JvO | storing hd 1 koudwater installatie. | Koelmachinestoring Hogedruk. | condensor ventilator defect Goedhart type MSA-H2055-N4N-4 230 volt 1330 U/min3.4 A deze moet vervangen worden. | 524.96
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 496412 | 42289 | 42305 | Gereed gemeld | Koudeklacht werkplaats td electro | STORING | 4551043970 | *12-10-2015 theo bosma | Afwijking cv-ketel | Pompstoring | Grundfoss pomp UPS 32-30F vervangen. | 817.87
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 496867 | 42291 | 42291 | Gereed gemeld | Koudeklacht werkplaats td electro | STORING | 4551043970 | *12-10-2015 theo bosma | Afwijking cv-ketel | Pompstoring | pomp vervangen afsluiters lieten doormalles bijgevuld en ontlucht | 258.92
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 532273 | 42305 | 42471 | Gereed gemeld | storing hd 1 koudwater installatie | STORING | 4551048886 | *11-10-2015 (RA) Vervolgwerk overgedragen aan JvO *24-3-2016 CD: IOV J.v/d Heijden Stamso + vervolgso al gefactureerd. Deze SO mag apart gefactureerd worden | storing hd 1 koudwater installatie.condensor ventilator defect Goedhart typeMSA-H2055-N4N-4 230 volt 1330 U/min3.4 A deze moet vervangen worden. | Koelmachinestoring | Reparatie uitgevoerd condensor terug plaatsen moet nog aangesloten worden i.v.muitschakelen. Dit in overleg met Nol Broeders. | 530.82
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 534961 | 42318 | NULL | Gereed gemeld | (IV) Kortsluiting op de airco. | STORING | nr4551038638 | *13-11-2015 (IV) Doorgezet naar wvbbreda@kropman | Kortsluiting op de airco. | Koelmachinestoring | Offerte maken voor vervanging Rittal type SK 3364100 hoogte 55 cm breede 28.5 cmdiktte 14 cm bevind zich in hal 1 lijn 42 op multicon waterkoeler | 601.13
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 535069 | 42319 | 42319 | Gereed gemeld | lekkage koeling | STORING | 4551043970 | - | Lekkage koelunit controle kamer / server ruimte hot end gang | Onderdeel defect. op 1 van de bochten nabij unit zat er een lekkage. | Reparatie uitgevoerd. Beide bochten verwijderd. 2 afsluiters ertussen geplaatst.nieuw stukken leidingen + toebehoren geplaatst. leidingen geisoleerd. unit bijgezet en ontlucht. unit functioneert weer naar behoren. | 1046.66
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 535649 | 42321 | 42382 | Gereed gemeld | Ventilator defect H&V stuurhuis | STORING | 4551043970 | - | Ventilator defect H&amp;V stuurhuis |  | Motor deels gedemonteerd en weggebracht naar reparateur. | 236.04
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 537342 | 42331 | 42331 | Gereed gemeld | (IV) Kortsluiting op de airco. | STORING | NVT | *13-11-2015 (IV) Doorgezet naar wvbbreda@kropman | Kortsluiting op de airco.monteren kastkoeler | Koelmachinestoring | Reparatie uitgevoerd kastkoeler vervangen lijn 42B nr 184 geen objecht stikkerde nieuwe tussentijds op gehaalt op zaak Rittal. | 148.42
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 537810 | 42332 | 42332 | Gereed gemeld | storing koeling thermochock bak | STORING | 4551048886 | - | Afwijking koeling | Anders | Reparatie uitgevoerd nadat de thermobak was aangesloten en werkende wasachtergelaten is er een nieuwe thermostaat geplaatst dezewas niet goed aangesloten waardoor het raile niet bekrachtigt werd en. dekoelmachine niet in bedrijf kwam deze op nieuwe aangesloten met ardagelektromonteur | 97.35
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 537817 | 42332 | 42458 | Gereed gemeld | Storing VEX unit kantoren Hot End werkplaats | STORING | 4551043970 | - | Afwijking regeling | Anders | VEX unit het verwarmingselement wordt niet aangestuurdt vanuit de regeling geentoegangscode aanwezig. om aan te sturen contact gehadmet Systeemair Tr03. zij kunnen nieuwe software inzenden waardoor we het systeemkunnnen controren. | 252.61
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 538716 | 42335 | 42555 | Gereed gemeld | Ventilator defect H&V stuurhuis | STORING | 4551043970 | - | Ventilator defect H&amp;V stuurhuis vervangen | Ventilatormotorstoring | Reparatie uitgevoerd moter op gehaalt en. op nieuwe geplaast de stand toerentalis laag als hoogtoerental moet thermische pakket aangepast worden. | 768.12
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 539980 | 42342 | 42466 | Gereed gemeld | Storing computair | STORING | 4551043970 | - | storing aan de stoombevochtiger, vat defect | - | - | 354.13
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 539986 | 42342 | 42342 | Gereed gemeld | sluiting compressor Thermo chock koeling | STORING |  | *26-2-2016 CD: iov J. van Oorschot deze laten vervallen. Uren zijn dubbel geboekt Uren worden verrekend op SO540225 | kortsluiting in compressor | Deze bon wil niet afgesloten worden dus deze uren komen op de nw bon 540225 ouer rekening mee. Ik krijg elk keer foutmelding als ik de uren wil ophalen. dusik sluit hem zonder handtekening en telt alleen de nw bon voor de werkzaamheden. | Het probleem is aan klant uitgelegd. Klant neemt contact op voor verder stappen. | 450.31
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 540301 | 42345 | NULL | Gereed gemeld | Storing computair | STORING |  | - | storing aan de stoombevochtiger, vat defect | - | - | 97.79
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 540225 | 42345 | 42346 | Gereed gemeld | sluiting compressor Thermo chock koeling | STORING | 4551048886 | - | Afwijking koeling | Slijtage. Compressor kapot. | Onderdeel vervangen. Compressor ix vervangen door Thermoschockunit 2. Alle stekwerkzamheden uitgevoerd en stekrapport van gemaakt. De oorzaakvan de sluiting is slijtage in compressor. Installatie is bijgevuld met 4.9 kgkoudmiddel,R134a en weer inbedrijf gesteld en gecontroleerd op werking. (klaar) | 2551.35
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 543704 | 42359 | 42361 | Gereed gemeld | lekkage gekoeldwater systeem | STORING |  | - | lekkage in gekoeldwater systeem,afsluiters zijn dichtgezet door Dennis Sprangers | Onderdeel defect, Scheur aangetroffen in huis van de Kogelafsluiter.Alleenbijopen stand lekkage zichtbaar. Afsluiter 1" binnen/buiten (zie foto'smail)moetvervangen worden, waneer is afhankelijk van intern overleg enproductieomdat dehoofleiding moet worden afgetapt. Dennis neemt contact opwaneerdewerkzaamheden uitgevoerd kunnen gaan worden. | Reparatie uitgevoerd | 447.32
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 543705 | 42359 | 42361 | Gereed gemeld | Storing compressor | STORING | 4551048886 | - | Afwijking koeling | Slijtage | Reparatie uitgevoerd compresor 2 koudwatermachine D_patroon uitgeslagen opnieuwe bij gezet | 64.9
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 544224 | 42361 | 42362 | Gereed gemeld | (JH)Storing combi ketel | STORING | 4551043970 | *23-12-2015 (JH) aangemeld op locatie | Combi unit 105 geeft alleen maar warmte af. | Anders, wtw unit blies alleen warme lucht , eerder waren er ook wzh aan gkwgeweest. ook in de bediening van het apparaat stonden nog vergrendelendestoringen en in de machine zelf moest een reset plaatsvinden. | Installatie gereset / instructie gegeven, wtw unit gereset en storingen uitregeling gehaald, ook op dakje gkw systeem op lucht en werking gecontroleerd.luchtkleppen nagekeken, bewoners wisten ook niet hoe regeling werkte. uitgelegdhoe regeling te bedienen was na de temp te hebben verlaagd ging hij al snel16graden inblazen. storing gereed. | 282
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 546183 | 42367 | 42367 | Gereed gemeld | Storing airco kantoor D Roest | STORING | 4551043970 | - | Airco kantoor hr Roest geeft problemen | Compressor vastgelopen. Door het terugzetten van de mantel (een geheel) is er dewaaier van de ventilator afgebroken. die zou evt. ook vervangen moeten wordenals er gekozen is voor repparatie. | Offerte maken voor vervanging. de compressor is kapot en de waaier is ook stuk.Er moet gekeken worden naar de reparatiekosten en de vervangingkosten van dehele unit. de fotos van de kenplaat worden naar de zaak gestuurd. het gaat om deunit 155 ( 14-112325). een wandunit. | 171.84
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 547791 | 42374 | 42423 | Gereed gemeld | Storing airco kantoor D Roest | STORING | 4551043970 | *23-2-2016 Richtprijs afgegeven aan Nol, zie documenten van +/-€ 900,- | Airco kantoor hr Roest geeft problemen | Compressor vastgelopen. Door het terugzetten van de mantel (een geheel) isde waaier van de ventilator afgebroken. die zou evt. ook vervangen moetenworden als er gekozen is voor reparatie. | compressor vervangen + condensor ventilator en gecontroleerd op werkingverdamper is in gebouwd in overleg voor op lossing | 1047.82
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 548260 | 42374 | 42398 | Gereed gemeld | sluiting compressor Thermo chock koeling | STORING | 4551048886 | - | Afwijking koeling | Slijtage Compressor kapot. | Reparatie uitgevoerd compressoren vervangen koelmachine 3 | 834.77
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 549780 | 42380 | 42381 | Gereed gemeld | Storing branderautomaat | STORING | 4551043970 | - | Afwijking cv-ketel | Slijtage | na het terug aanzetten van de ketel deed hij niets meer besturings print wasdefekt na gesproken te hebben met nol broeders moest de ketel weer brandenbesturingsprint laten komen met een koerier deze toen gemonteerd en ketel inbedrijf gestelt nu is de ketel weer in orde. | 1094.55
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 552994 | 42388 | 42458 | Gereed gemeld | Storing VEX unit 105 | STORING |  | *29-3-2016 CD: SO deels verrekend op SO561988. Iom J. van Oorschot So admi gereed gemeld | Afwijking LBK | Softwarematig | klep op koelleiding terug geplaast filters moeten bestelt hoogt 30 cm. breed 65cm F7 en 1 van F5 systeem air topvex TR03 nieuwe software inzenden i.v.m geenwachtwoord | 168.74
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 557464 | 42401 | 42423 | Gereed gemeld | Lekkage gekoeld waternet | STORING | 4551048886 | - | lekkage bij oven lijn 64 koudwaterleiding en bij bordes achter compressor | koelleiding lekt bij hal 1 bij oven lijn 64 kogelafsleuters 1.1/2 moeten nogvervangen worden hier moet een afspraak voor gemaakt worden i.v.m produchtietevens op namen doen koelwaterleidingnet op lekkages | kortsluitleiding vervangen | 940.34
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 557784 | 42402 | 42404 | Gereed gemeld | koelwater lekkage compressor bordes 2 | STORING | 4551048886 | *2-2-2016 vervallen, is op so557464 uitgevoerd | koelwater lekkage compressor bordes 2 |  | overstort vervangen,materiaal uit magazijn Ardagh. | 390.83
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 558035 | 42402 | 42402 | Gereed gemeld | Luchtaanzuigopening vrijmaken | STORING | 4551048886 | - | Luchtaanzuigopening vrijmaken airco kwaliteitslab | Afwijking warm water | Reparatie uitgevoerd lucht opening gemaakt bij verdamper | 168.74
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 558645 | 42404 | NULL | Gereed gemeld | Storing VEX unit 150 koudeklacht | STORING |  | *29-3-2016 CD: Iov J. van Oorschot So laten vervallen Probleem opgelost in So561988 | Koudeklacht kantoren unit 105 | Slijtage | Overgedragen aan derden overdragen aan systeem air gereling werkt niet | 67.5
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 560479 | 42409 | 42409 | Gereed gemeld | (MP) Lekkage waterkoeler in elektra ruimte. | STORING | 4551048886 | *9-2-2016 Tel. aangemeld bij Nol Broeders (MP) | Lekkage waterkoeler in elektra ruimte.Gemeld door Nol Broeders 0622497790 | Vervuiling | afvoer van de unit zat verstopt deze schoongemaakt. geen lekkage meer | 115.25
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 561619 | 42411 | 42458 | Gereed gemeld | storing X-par nr 224 | STORING | 4551048886 | - | koudwatermachine defect in kelder | Onderdeel defect | ventilator defecht van condensor merk smen type 5192788 volt 230 code 5192788deze met spoed bestellen driaat nu tijdelijk op een ventilatorcondesor extra schoongemaakt. | 730.99
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 561988 | 42412 | 42458 | Gereed gemeld | Storingsbezoek Systemair VEX unit | STORING | 4551048886 | - | Bezoek SystemAir n.a.v. terugkerende klachten/storingen aan Vex unit. | Onderdeel defect | I.s.m. SystemAir Vex unit instellingen gecontroleerd en getest.Installatie uitvoerig getest. Offerte volgt i.v.m. het niet aangestuurdworden van de koelklep. | 777.75
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 563167 | 42416 | 42416 | Gereed gemeld | Lekkage koeling kantoor D Roest | STORING | 4551048886 | - | Lekkage koelunit kantoor van de heer Dirk Roest, koppeling gescheurt | Onderdeel defect | Reparatie uitgevoerd koppeling afgebroken deze vervangen deze unit is pas eenjaar oud' | 87.1
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 563172 | 42416 | 42416 | Gereed gemeld | Storing H&V stuurhuis staat op storing | STORING | 4551048886 | - | Storing H&amp;V stuurhuis staat op storing | Ventilatormotorstoring | themische pakket werdt aangesproken max in stelling was 2.4 ander pakketbestellen 4.2 ampere trok de moter bestaande pakket 1.6 tot 2.4 moeler klantdoet dit zelf | 134.99
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 564081 | 42418 | 42466 | Gereed gemeld | Fan stuurhuis wederom op storing | STORING | 4551048886 | - | onlangs is de fan van de unit gereviseerd,hij staat nu wederom opstoringthermische pakket spreekt aan.Klant verwacht dat dit opgepakt wordt opgarantie | Slijtage wegens ouderdommeerdere malen advies gegeven voor vervanging. | ventilator gedemonteerd en retour genomen van het stuurhuis deze af gegeven bijvan Zelst nu een andere ventilator terug geplaast die bij ardagh aanwezig was.de aansluiting van nieuwe ventilator aangepast nu nog in afwachting de oudeventilator advies deze ventilator nu laten zitten. | 639.9
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 564910 | 42422 | 42422 | Gereed gemeld | Storing kastkoeler productielijn | STORING | 4551048886 | - | Storing kastkoeler productielijn | Vervuiling | lijn 64 kast nr 200 rital kastkoeler code A03 vervuiling fillter vervangentevens diversen andere kastkoelers filter vervangen hal 2 coldend. | 202.49
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 564912 | 42422 | 42458 | Gereed gemeld | storing X-par nr 224 | STORING | 4551048886 | - | koudwatermachine defect in kelder | Onderdeel defect | Reparatie uitgevoerd condensor ventilator vervangen locatie unit hal2 bij ovenin kelder nr 224 | 326.65
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 567059 | 42428 | 42605 | Gereed gemeld | (IV) problemen met compressor | STORING | 4551048886 | *1-3-2016 advies doorgezet naar wvb | compressor staat te klapperen | Koelmachinestoring | storing, relais staat te klapperen. bij aankomst was relais vast gelast vancomp 2. zekeringen getrokken van comp 2 alarm draad x2 klem26 los.advies, relais met thermischpakket en hulp contacten vervangen, 11q4.comp 1 en 3 nemen normaal over. | 1258.25
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 568322 | 42432 | 42480 | Gereed gemeld | Lekkage Airco | STORING | 4551048886 | - | Lekkage Airco,melden bij Dennis Sprangers | unit na gekeken. afvoer van de unit was goed. Niet alleen stond er water in decondens bak, maar ook in de ombouw. Daar liep het water uit. er zit eenbeschadiging in de water aansluiting van de koel batterij. hierdoor spuit erwater in en net over de lekbak. | Unit zal vervangen moeten worden. Type en afmetingen opgenomen. | 450.98
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 569404 | 42437 | 42443 | Gereed gemeld | reparatie kastkoeler | STORING | 4551048886 | - | reparatie kastkoeler nr. 173 | Anders | Reparatie uitgevoerd kastkoeler koudwater bij menger hal 1 ventilatormotervervangen was aanwezig op locatie in magazijn tevens schoon gespoten met luchtbuiten en op nieuwe gemonteerd. | 323.65
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 570812 | 42443 | 42479 | Gereed gemeld | (IV) problemen met compressor | STORING | 4551048886 | *1-3-2016 advies doorgezet naar wvb | Storing koelmachine | Koelmachinestoring | Defecte oliedruk verschilschakelaar vervangen.Extra hulpcontact geplaatst bij comp. relais.installatie getest, drukverschilschakelaar beveiliging getest.In overleg met D. Sprangers installatiegegevens opgegevraagd bij partij dierevisie heeft verzorgd aan machine/ installatie. | 786.33
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 572455 | 42448 | 42480 | Gereed gemeld | (MP) X-par kastkoeler storing | STORING | 4551048886 | *21-3-2016 Bon overgedragen aan CT ivm vervolgwerk (MP) | Afwijking koeling | Onderdeel defect | lijn 61 terkoeler 224 in kelder sluiting in condensor ventilator deze moetvervangen worden de gegevens zijn bekend in systeem nu draait het systeem op 1condensorventilator. tevens was de groepenkast niet selectief ook aan gepast. | 1155.75
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 575159 | 42462 | 42499 | Gereed gemeld | (JH) lekkage airco | STORING | 4551048886 | *5-4-2016 Klein matriaal uit voorraad bus verbruikt,afsluiter is door Ardagh geleverd. post klein matriaal opnemen €25,- | lekkage airco | Scheur in afsluiter hot end op hok Senior cabine. | I.S.M. F. Sahli : systeem dicht gezet. afsluiter + leiding delen vervangen.systeem weer bijgezet en installatie druk gecontroleerd. installatie in orde.Klein matriaal uit voorraad bus verbruikt,afsluiter is door Ardagh geleverd. | 715.34
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 575962 | 42465 | 42480 | Gereed gemeld | (MP) lekkage gekoeldwater bij hoteind | STORING | 4551048886 | *6-4-2016 Bon overgedragen aan Jack van Oorschot ivm vervolgwerk (MP) | Afwijking koeling | Slijtage | Reparatie uitgevoerd lijn 15 hoteind hal 1 kogelafsluiter vervangen 22 deze opnieuw bestellen advies afsluiters vervangen in plannen spoed. | 513.37
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 577055 | 42471 | 42529 | Gereed gemeld | storing hd 1 koudwater installatie | STORING | 4551048886 | *11-10-2015 (RA) Vervolgwerk overgedragen aan JvO *8-6-2016 deze ventilator is door technische dienst van Ardagh zelf aangesloten *28-6-2016 Geen verrekenbare kosten, SO Admi gereed gemeld | storing hd 1 koudwater installatie.condensor ventilator aangesloten. | Koelmachinestoring | Eerder geplaatste condensor ventilator aangesloten. | 91.28
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 578203 | 42475 | 42475 | Gereed gemeld | (MP) X-par kastkoeler storing | STORING | 4551048886 | *21-3-2016 Bon overgedragen aan CT ivm vervolgwerk (MP) | Afwijking koeling | Onderdeel defect | Reparatie uitgevoerd ventilatormoter vervangen nr 224 tevens gecontroleerd opwerking | 248.13
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 578715 | 42479 | 42479 | Gereed gemeld | Storing thermo shockbak1 | STORING | 4551048886 | - | storing thermoshockbak1 gemeld door Nol Broeders | Drukstoring | Reparatie uitgevoerd objecht 14-112326 thermoscokbak hogedruk was aangesprokenLP 1.8/0 HP 8.1/37 oververhiting 21 totaal onderkoeling 25 c hoogdruk wasafgesteld op 8 bar nu op 14 bar en gecontroleerd op werking. | 256.53
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 579675 | 42482 | 42482 | Gereed gemeld | (RA) geen koeling X-par lijn | STORING | 4551048886 | - | Afwijking koeling | Geen flow over de installatie. | Geen flow over X-par lijn 41 hal 1. Twee stuks. Deze gespoeld in kelder onderoven en reduceerventiel op nieuw ingesteld. Installatie storingsvrijachtergelaten. | 255.61
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 582354 | 42500 | 42521 | Gereed gemeld | Diverse koeltechnische storingen | STORING |  | - | Afwijking regeling | Anders | afvoer ontstopt van airco nr 95 object 14-212323 bij kantine en koelklep opengezet voor LBK kantooren middenbouw en capaciteit probleem middenbouw nr 300 en301 deze units werken naar behoren . Diverse onderdelen moeten nogvervangen worden en aangeboden worden.Prijsopgave in afwachting van Systemair. | 226.27
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 584060 | 42509 | 42542 | Gereed gemeld | nazien koelmachine mengerij | STORING | 4551048886 | *19-5-2016 bon aangemaakt en gepland, wdb *22-6-2016 vervolgwerk onder so 591777 | nazien koelmachine mengerij, gemeld door Nol Broeders. | Onderdeel defect | objecht sobo27486 nr 176 koudwaterkoeler bij menger Rital type 3218100ventilatormoter vervangen en magneetklep. de ventilatormoter moet bestelt wordenvoor de voorraad. (andere order) | 347.12
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 593188 | 42550 | 42555 | Gereed gemeld | Reparatie diverse kastkoelers | STORING | 4551048886 | - | Deel van deze werkzaamheden zijn opgepakt onder SO 591584 door Fons van Dijk | Slijtage | Reparatie uitgevoerd ventilatoren vervengen van kastkoeler objecht 14-112231tevens 4 kastkoelers slangen vervangen en geisoleerd | 992.2
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 595321 | 42559 | 42618 | Gereed gemeld | (MP) storing LBK nr 85 | STORING | 4551048886 | *11-7-2016 SO overgedragen aan Jack van Oorschot ivm vervolgwerk (MP) | Afwijking koelingventilatormotor portokoeler is vervangen onderSO596176 | Vervuiling | Extra onderhoud uitgevoerd objecht 14-112273 nr 28 schoongemaakt en filersvervangen en fillters schoongemaakt in kantine uitgewassen tevens problemen metde portokoeler ventilatormoter zit sluiting in moet vervangen worden sobo18593type unit pac2k36hp220-50 type ventilator fm0017m60030 een portokoeler vlotteruitgeschakelt | 823.35
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 597817 | 42572 | 42572 | Gereed gemeld | Storing Thermochock koeling | STORING | 4551048886 | - | Storing Thermochock koeling. | Anders | thermoscokbak nr 101 134A 3.2 kg idnr 11002-28 was op hogedruk uitgevallen dezegereset en de prestostaat versteld van 15 bar naar 20 bar | 223.04
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 598314 | 42576 | 42576 | Gereed gemeld | (RA) Storing Hitachi machine+condensor reinigen | STORING | 4551048886 | - | Afwijking koeling | Hogedrukstoring. | Reparatie uitgevoerd condensor schoongemaakt van koelmachine 1 koudwatermachineen Hitachi koelmachine kantoren storings code D10 2 hogedrukstoring decondensor schoongemaakt met water toestel staat weer in bedrijf buitendeelstaat binnen opgesteld kan de warmte niet goed kwijt. | 295.29
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 598973 | 42579 | 42579 | Gereed gemeld | nazien x bar koeling | STORING | 4551048886 | - | nazien x-par koeling | Slijtage | Reparatie uitgevoerd pomp geisoleerd primair UPS 25/40 180 i.v.m condens adviespomp vervangen. | 259.06
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 599499 | 42583 | 42587 | Gereed gemeld | vervangen circulatiepomp x bar koeling | STORING | 4551048886 | - | vervangen circulatiepomp x bar koeling | Slijtage | Reparatie uitgevoerd vervangen pomp van X/bar in hal 2 nr 224 | 409.57
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 616953 | 42601 | 42605 | Gereed gemeld | (JH) Storing koudwatersysteem | STORING | 4551048886 | - | Storing koudwatersysteem.Unit 6 - FK3364 - koelt niet goed. Graag contact opnemen.Call: 3957222 | Afvoer gecontroleerd en achter de unit lag deze iets omhoog, dit aangepast | Afvoer getest en werkt naar behoren.Proefgedraaid met installatie en werkt naar behorenInstallatie bedrijfsklaar en storingsvrij achtergelaten | 182.62
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 617123 | 42604 | 42618 | Gereed gemeld | Storing Hitachi koeling Kantoren | STORING | 4551048886 | - | Tevens kijken voor een eventuele noodoplossing. | Onderdeel defect | 22-08 Materialen besteld: Printplaat en display23-08 Materialen opgehaald en weggebracht naar locatie door L. v/d Berg | 1835.84
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 617598 | 42606 | 42618 | Gereed gemeld | Storing Hitachi koeling Kantoren | STORING | 4551048886 | - | storings code is: F06 07 01.01.07 00.01.07.Resetten machine en eventueel contact opnemen met HD Klimaatsystemen tel.088-4355400 | Onderdeel defect | Installatie gereset, in de middag komt thermofrost om koeling uit te lezen | 632.33
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 618040 | 42608 | 42611 | Gereed gemeld | Lekkage GKW systeem | STORING | 4551048886 | - | Nabij laagspanningsruimte L-53 lekkage gekoelwatersysteem, dient direct opgepakt | Slijtage | Knel wartel van kogel afsluiter was gescheurd. Op de zaak in Breda spullenopgehaald en reparatie uitgevoerd. Bij uitvoeren van reparatie brak een puntstuk22-3/4" af. De kogelkraan 22mm ook gelijk vervangen. Installatie weer bijgezet. | 783.71
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 619026 | 42614 | 42618 | Gereed gemeld | Storing Hitachi koeling Kantoren | STORING | 4551048886 | - | storings code is: F06 07 01.01.07 00.01.07.Resetten machine en eventueel contact opnemen met HD Klimaatsystemen tel.088-4355400Elec.voedingen controleren, vermoeden bestaat dat er binnendelen op lichtnetaangesloten zitten | volgens storingscode heeft de machine spaningsdip of piek | Overgedragen aan derden,spanning op dit moment 400ve afdeling van ardagh doet loggen om te controleren of dit van buiten de unitkomt, is dit niet het geval is er in de unit een electrisch defect. | 161.1
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 620117 | 42620 | NULL | Gereed gemeld | Storing Hitachi koeling Kantoren | STORING | 4551048886 | *17-10-2016 17/10 factuur opgevraagd, zie documenten voor kopie factuur. | storing EE, vermoedelijk hogedruk storing. | Onderdeel defect | Installatie gereset, deze werkt 13e komt fabrikant. tevens unit 120gecontroleerd en uit gezet ivm defect deze airco is gevuld met r22 | 1351.1
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 620411 | 42621 | 42626 | Gereed gemeld | begeleiding Hitachi & Thermofrost | STORING | 4551048886 | *11-10-2016 Wachten op werkrapport Thermofrost *24-10-2016 | samen met Thermofrost en Hitachi op de lokatie e.e.a.. bekijken | Onderdeel defect | Overgedragen aan derden thermofrost en hitachi de weg gewezen. | 160.3
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 620995 | 42625 | 42626 | Gereed gemeld | Stank probleem airco portier | STORING | 4551048886 | - |  | Vervuiling | binnenunit ingespoten en filters gereinogd | 113.14
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 620998 | 42625 | 42626 | Gereed gemeld | Storing kastkoeler 217 | STORING | 4551048886 | - | Afwijking koeling | Vervuiling filter vies | unit gereiningd en gereset. functioneert weer | 113.14
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 622663 | 42634 | 42654 | Gereed gemeld | Warmteklacht controlekamer | STORING | 4551048886 | - | Warmte klacht controlekamer gemeld op 21/9/16 door Marco tel 06-14497094 | Slijtage spoel defect | Materialen besteld bij j v oorschot. morgen vervangen | 240.99
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 623004 | 42635 | 42636 | Gereed gemeld | Warmteklacht controlekamer | STORING | 4551048886 | - | Warmte klacht controlekamer gemeld op 21/9/16 door Marco tel 06-14497094 | Slijtage spoel defect | speol vervangen en gecontroleerd alles werkt weer. | 227.16
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 624276 | 42642 | 42642 | Gereed gemeld | Kastkoeler 206 defect | STORING | 4551048886 | - | Kastkoeler 206 defect, koeler blaast warme lucht | Onderdeel defect | De ventilator van de condensor is stuk, deze vervangen voor de ventilator uitunit 20. Unit werk weer maar het advies om op de kast van 206 een nieuwe unit teplaatsen en de oude van kast 206 op kast 20 te zetten. de unit op kast 20 isbuiten gebruik. | 444.58
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 626366 | 42654 | 42654 | Gereed gemeld | storing cv ketel tech ruimte | STORING | 4551048886 | - | storing cv ketel tech ruimte, graag met spoed oppakken | Ketelstoring | Materialen besteld opgehaald bij wasco en afgeleverd bij fons | 930.54
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 626555 | 42654 | 42655 | Gereed gemeld | storing cv ketel tech ruimte | STORING | 4551048886 | - | storing cv ketel tech ruimte, graag met spoed oppakken | Ketelstoring | de branderautomaat is vervangen problemen niet op gelost gasblok moet nogvervangen worden Remeha gas 310 ECO-9 serry 0534200674380 metspoed | 286.28
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 626665 | 42655 | 42814 | Gereed gemeld | storing cv ketel tech ruimte | STORING | 4551048886 | - | vervangen van gasblok, wordt voor 14.00 uur bij de portier afgeleverd. | Ketelstoring | Onderdeel vervangen, oude automaat ook geprobeerd dan start hij slecht of nietop. | 1687.8
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 626666 | 42655 | 42655 | Gereed gemeld | storing cv ketel tech ruimte | STORING |  | *25-10-2016 Geen kosten, afhandeling op SO626665 So admi gereed gemeld | so dubbel aangemaakt | Ketelstoring | - | 0
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 633221 | 42684 | 42684 | Gereed gemeld | Storing aan Kastkoeler Multicon nr 86 en nr 90 | STORING | 4551048886 | - | Storing aan Kastkoeler Multicon nr 89 en nr 90objectnr.14-112243 NR.90 | Slijtage | Reparatie uitgevoerd lijn 51 object 14-112243 nr 89 en 90 de waterkoelersgespoeld en gecontroleerd. | 125.01
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 643268 | 42726 | 42731 | Gereed gemeld | donkerstraler magazijn maakt lawaai | STORING | 4551054525 | - | Geluidsoverlast | Slijtage | opname gedaan van de ventilator. | 285.77
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 643875 | 42731 | 42874 | Gereed gemeld | donkerstraler magazijn maakt lawaai | STORING | 4551054525 | *25-1-2017 Ventilator staat klaar in magazijn, ivm beschikbaarheid hoog- werker op locatie op hold gezet. Nol geeft aan wanneer deze geplaatst kan worden.(JvO) | GeluidsoverlastGeluidsoverlastGeluidsoverlast | SlijtageSlijtageSlijtage. Ventilator was vast gelopen. We hebben ook naar koeling 186 gekeken.Hier was een keerklep door vuil verstopt. | ventilator vervangen en getest of deze in goede draairichting werkt.Definitief herstel. Ventilator met hoogwerker vervangen aangesloten en getest.Koeling 186 na gekeken. Er was geen circulatie. Als een slang los was en wezette de kraan open, dan daalde de temperatuur. Keerklep na gekeken. Hier zatvuil tussen het mechanisme zodat deze niet meer functioneerde. Deze weerhersteld. Andere koelingen daar ook na gekeken. Deze geven een temperatuur aandat ze koelen tussen de 18 &amp; 24°C. Koeling 30 heeft een hoogtemperatuurverschil. | 2443.44
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 643977 | 42732 | 42732 | Gereed gemeld | Storing VRV Unit kantoren | STORING | 455108886 | - | Storing VRV Unit kantoren | Regeltchn. Install. | Koelmachine's een harde reset gegeven. De losse unit's werken weer al is hettesten niet helemaal 100% ivm het traag reageren van de installatie. | 328.38
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 644111 | 42733 | 42745 | Gereed gemeld | Temperatuur koelcel loopt op. | STORING | 455108886 | *13-1-2017 Zie documenten voor kopie factuur Thermofrost ! | Lage druk storing | Lage druk, draaide op ongeveer 3 bar | installatie visueel gecontroleerd en elektronisch, geen lekkage gevonden.Installatie bijgevuld met 6 kg R410aProefgedraaid en druk niet meer onder 6,5 barInstallatie werkend en storingsvrij achtergelaten | 668.73
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 647032 | 42741 | 42746 | Gereed gemeld | (MP)Lekkage koudwatersysteem T stuk defect | STORING | 455108886 | *6-1-2017 SO aangemaakt en volgens afspraak overgedragen aan WVB (MP) *9-1-2017 Isolatie dient nog aangeheelt te worden,in overleg met Nol wordt dit in een later stadium opgepakt(JvO) | Koudwatersysteem. T-stuk is defect. Het water spuit eruit.gemeld door hr broeders 0622497790 | - | Lekkage verholpen, nieuw t-stuk opgehaald en geplaatst. Wel dient isolatie noghersteld te worden. | 954.61
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 649773 | 42748 | 42754 | Gereed gemeld | Lekkage GKW Systeem | STORING | 4551048886 | - | Lekkage GKW SysteemTevens controle ventilator luchtbehandeling stuurhuis | Slijtage | vervangen van kogelkraan 1/2" gkw systeem. de kogelkraan was aan de achterkantdoorgescheurt. bij lbk stuurhuis is van de ventilator op het dak de ventilatorbladen kapot. er zit er nog maar 1 op. lbk op werkschakelaar uitgezet.In overleg met de heer Broeders besloten om nog even te wachten met hetbestellen van nieuwe ventilator in verband met status kast (slecht) | 365.25
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 653807 | 42755 | 42767 | Gereed gemeld | Storing Heather | STORING | 4551048886 | - | Storing Heathervervolg wordt opgepakt onder SO658330 (JvO) | Mark unit type GNSE 59 werkplaats ionisatiepen ART.NR. 3022810 en 3109004 moetvervangen worden. | Ionisatiepen is defect moet vervangen worden. | 444.91
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 654765 | 42758 | 42775 | Gereed gemeld | Afpompen koelcel kantine | STORING | 4551048886 | - | Afpompen koelcel kantine | Ontmantelen koeling koelcel kantine | Installatie Freon en olievrij gemaakt.Koelcel kan als schroot verwijderd worden. | 471.2
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 658330 | 42767 | 42775 | Gereed gemeld | Storing Heather | STORING | 4551048886 | - | Storing Heather | Mark unit type GNSE 59 werkplaats ionisatiepen ART.NR. 3022810 en 3109004 moetvervangen worden. | - | 141.36
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 658802 | 42768 | 42768 | Gereed gemeld | (MP)Storing kastkoeler | STORING | 4551054525 | *2-2-2017 Iov Wilfried de Bruijn &gt; adviesorder thermofrost aangemaakt (MP) | Kastkoeler 164 van lijn 61Die blaast alleen maar warme lucht.gemeld door hr broeders 06-22497790 | Slijtage. Systeem koelde niet meer. Frontplaat lag er los naast. | Overgedragen aan derden. Ophanging van frontplaat was afgebroken. Kabel vansturing lag daarom los. Deze opnieuw aangesloten en getest. Filter vervangen.Aan TD gevraagd of zij een bevestiging kunnen realiseren om de kap opnieuw tekunnen bevestigen. | 333.79
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 661826 | 42776 | 42776 | Gereed gemeld | Defecte condenspomp unit 14-212323 | STORING | 4551054525 | - | Defecte condenspomp unit 14-212323 | Slijtage. Pompt niet meer. | Definitief herstel. oude condenspomp getest. deze werkte niet meer. Dezeverwijderd en nieuwe geplaatst.. Nieuwe getest. Elektrisch beter aangesloten.Voorheen pompte hij alleen als de compressor draaide. Nu werkt hij op zijn eigenvlotter schakeling. | 384.34
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 666128 | 42787 | 42832 | Gereed gemeld | Storing vriescel. | STORING | 4551054525 | *6-4-2017 Firma Verhaar ingeschakeld,verdamper ventilator defect, zie bon firma Verhaar | Koelceltemperatuur komt niet onder de 8 graden | - | firma Verhaar ingeschakeld,verdamperventilator defect.Deze is vervangen.Zie bon | 1627.08
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 667262 | 42790 | 42832 | Gereed gemeld | Storing koeling Thermo Shock | STORING | 4551054525 | - | Storing koeling Thermo Shock, deze blijft door koelen | - | Firma Verhaar ingeschakeld, zie bon bij documenten | 1123.73
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 675609 | 42825 | 42851 | Gereed gemeld | lekkage afsluiter koudwater systeem | STORING | 4551054525 | - | lekkage afsluiter koudwater systeemgemeld door Dennis, spullen zijn op de lokatie.LekkageLekkage | SlijtageSlijtage | kogel kraan lekte op lijn 53a. tijdens werkzaamheden scheurde de kogelkraanhelemaal door. op locatie lag nog een kogelkraan 28mm. deze gebruikt,installatie weer bijgezet en gecontroleerd op lekkages. op locatie lag geenisolatie, deze besteld en deze moet nog geplaatst worden.leidingdeel opnieuw geisoleerd,verder geen bijzondrheden | 400.94
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 683517 | 42866 | 42870 | Gereed gemeld | storing kastkoeler uitpakkerlijn 42 hal 1 | STORING | 4551054525 | - | storing kastkoeler uitpakkerlijn 42 hal 1kastkoeler uitpakker 42 koelt niet meer. | Vervuiling gekoeld water systeem | klep in de kastkoeler in zijn geheel schoon gemaakt,hierna buiten de klep omsysteem gespoeld.Hierna klep terug gemonteerd en systeem weer aangesloten.Verder geen bijzonderheden.Tevens 1 slangtule 1/2 vervangen, deze hadden we op voorraad | 440.1
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 685911 | 42879 | 42929 | Gereed gemeld | nazien 2 stuks cabinekoelers | STORING | 4551054525 | - | nazien 2 stuks cabinekoelersAfwijking koeling | Anders | Reparatie uitgevoerd. De omkasting aangepast zodat de lucht beter wordt verdeelten goed cerculeert. De onderplafond Koeler obj: 14-112272 klantnummer 24 in degroot zetruimte naast de controle kamer heeft een defecte motor en draait nietsnel genoeg voor de luchtverplaatsing. Advis nu met tijdelijkkoeling teverhelpen. | 151.65
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 686032 | 42881 | 42882 | Gereed gemeld | Airco's in storing. | STORING | 4551054525 | *26-5-2017 (JG) Ingepland bij Fouad. | Airco's geven verschillende storingen aan. Op locatie is Dennis Sprangers op de hoogte van de storingen.Afwijking koeling | Drukstoring | Onderhoud uitgevoerd, de condensor en de verdamper waren dicht met oliedamp enplak. de aircounit veel op hoogdruk uit, ik heb de condensor en verdamper metperslucht doorgeblazen. het ging niet om de 2 units die ik eerder deze week hebgedaan, die waren goed. De prt a colers die ik geinstalleerd heb warenuitbedrijf en werd ik gevraagd om naar te kijken, het bleek dat een van dewaterkopplingen bij de aansluiting lekt, komt warschijnlijk door het hardaantrekken en draaien met een gekoppeld slang, want ton ik wegging lekte hetniet. nu heb ik eentje in orde gemaakt omdat de elekra nog niet klaar was omallebei aan te sluiten, eentje draait op een haspel, voe de ander moet dekoppling gerepareerd worden nog. | 417.05
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 686079 | 42882 | 42895 | Gereed gemeld | uitvallen van 3 units. 306, 34 en 5 | STORING | 4551054525 | *29-5-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | 3 koelunits uitgevallen Afwijking koelingAfwijking koeling | AndersAnders | Niet opgelost. Unit 306 krijgt geen spanning wel vreemd spanning gemeten op denul. voeding komt uit de machine zelf en moet door de E man van het fabriekzelf uitgezocht worden, die was niet aanwezig. er staat wel een noodkoelingvoor. unit 34 ook hetzelfde probleem en staat ook een noodkoeling voor. Unit 5 is dichtgeroest door vuilwater en of iets wat binnen in de wissellaar roest, deaanvoerslang was dicht, de magneetklep was vol en dicht met troep, en is hetbinnenwerk van kapot. heb ik die twee verholpen maar had nog steeds geendoorstroming dus de wissellaar zelf is ook helemaal dicht. ook voor deze iser een noodkoeling voor geregeld door klant zelf. kastkoeler 5,objnr 14-112205 ontstopt en klep schoongemaakt, hierna unit getesten in bedrijf genomen (singellijn 41)kastkoeler 42 met objectnr 14-112206 ventilator defect tevens krijgt koelklepgeen spanning, contact opgenomen met rittal en hier zijn geen onderdelen meervoor verkrijgbaar.uit een oude kast ventilator gedemonteerd en deze in de koeler geplaatst (is weleen kleiner formaat)van de koelklep magneetspindel verwijdert zodat deze altijd open blijft staan.unit weer in bedrijf genomen, tijdelijke koelingen uitgezet en de kast deurengesloten.tijdelijke koelingen opgeruimt en klaar gezet zodat klant deze kan afvoeren.kastkoeler 306 was de zekering van defect en deze is in samenwerking met de etdvervangen,hierna unit getest en in bedrijf genomen, tijdelijke koeling uitgezet.op verzoek van de heer Broeder ook nog naar unit 143 gekeken, hier van was dezekering van 16 ampere defect deze heb ik vervangen.status heb ik door genomen met de heer Broeders en met hem afgesproken dat ik debon kan afhandelen daar hij niet meer aanwezig is | 1031.73
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 687749 | 42892 | 42899 | Gereed gemeld | Airco blaast geen koude lucht (unit 24). | STORING | 4551054525 | *6-6-2017 (JG) Geen spoed i.o.m. klant, ingepland bij storingsmonteur 07-06. Klant *6-6-2017 per voicemail geinformeerd. *7-6-2017 (JG) Overgedragen aan WVB. *13-6-2017 (JG) Nogmaals overgedragen aan WVB. *13-6-2017 Jack v Oorschot heeft overleg gehad met Nol Broeders. De heer Broeders geeft *13-6-2017 aan dat deze werkzaamheden komen te vervallen vanwege dat de ruimte binnen kort *13-6-2017 komt te vervallen | Airco blaast geen koude lucht (unit 24).Call 4171789graag om 7.30 melden bij Nol BroedersKoudwaterunit met Ardagh nummer 24 en kropman object nummer 14-112272 ventilatorvan defect.Contact opgenomen met leverancier voor het bestellen van ventilator, zijn geenonderdelen meer voor te leveren.Met spoed een prijs opgeven voor het vervangen van de unit.Afmetingen van de unit zijn 1300x450x230 | Slijtage | ventilator van de unit is defect (Wesper) voor deze umit zijn geen onderdelenmeer verkrijgbaar.Met spoed nieuwe unit aanbieden welke op voorraad ligt | 209.76
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 688248 | 42894 | 42894 | Gereed gemeld | storing airco mengerij/keuken/kantine | STORING | 4551054525 | - | storing airco mengerij/keuken/kantineAirco LSR Mengerij valt uit op lage druk.Installatie gecontroleerd oplekkage,geringe lekkage gevonden op zuigleiding CFK koppeling 3/8.Koudemiddelterug gepompt naar buitendeel en koperen pakkingringen van de zuig enpersleiding vervangen (1/4 en 3/8).Hierna unit met stikstof afgeperst,geenlekkage verder gevonden.Installatie gevacumeerd en inbedrijf genomen,0,66 kgR410A bij gevuld uit fles 79973.Installatienummer 11002-222,Ardagh nummer 222.Cfk rapport aangemaakt.Installatie storingsvrij achter gelaten.Objectnummer14-112200.Warmte klachten keuken kantine.Installatie gecontroleerd op werking, binnendeel zuigt lucht aan met eentemperatuur van 23 graden en blaast met 12 graden uit met de ventilator op hoogtoeren.Buitendeel gecontroleerd, zuigdruk van 7 bar ( 0 gr) en een gemetenzuiggastemperatuur van 4 graden.Geen afwijkingen kunnen constateren, umit draait nar vermogen.Volgens kantine personeel zou de airco altijd harder uitgeblazen hebben!!!! | Pakkingring zuigleiding lekt. | pakkingringen van de zuig en persleiding (1/4 en 3/8) vervangen. Installatieopnieuw geperst gevacumeerd en in bedrijf genomen. 0,66 kg R410A bij gevuld uitfles 79973.Cfk rapport aangemaakt. Installatie storings vrij achter gelaten. | 400.4
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 689162 | 42900 | 42914 | Gereed gemeld | Portokoeling in storing | STORING | 4551054525 | *14-6-2017 Jack belde dat er een storing aanwezig en dat er een SO aangemaakt moet worden *14-6-2017 Jac van Gorkum gaat materiaal bestellen | De koeling Porto staan in storingport a cool units 5 stuks gecontroleerd op werking. bij 1 unit is de pompdefect, deze door gegeven aan service afdeling om deze met spoed te bestellen,tevens prijs opvragen voor filterset per unit.Deze pas bestellen na overleg met de heer Nol Broeders.Type unit is de Port.a..cool model PAC2K36HP220-50.Afwijking koeling | - | pomp besteld, deze bij binnenkomst direct plaatsen.Materialen besteld.Op 28-08-2017 pomp geplaatst in de unit, hier unit getest op goede werking.Advies is wel de filters waarop het water uitgesproeid wordt te vervangen,advies van de fabrikant is om deze 1x in de 5 jaar te vervangen.Unit storingsvrij achter gelaten. | 1075.43
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 690155 | 42906 | 42921 | Gereed gemeld | diversen koelstoringen | STORING | 4551054525 | - | diversen koelstoringen volgens mail Nol Broederskastkoeler 181 lijn L42A (objnr 14112221) koelt niet afdoende,kastkoeler 185 vanlijn L42B (objnr 14-112208).Kastkoeler lijn L62A koelt niet.Afwijking koelingAfwijking koeling | Koelers van lijn L42A en L42B blazen niet op de gewenste plaats uit, heb ditsamen met de dienstdoende shiftmonteur bekeken,units blazen niet op de plc welkezich aam de onderijde van de machine bevind.Kastkoeler lijn L62A is defect.AndersAnders | bij lijn L42A en L42B een koeler bij plaatsen dit bij de klant aanbieden (infoJack).Voor koeler van lijn L62A met spoed nieuwe koelagregaat beslellen, huidigeafmetingen zijn 320 breed 550 hoog en 210 diepOp 28-06-17 heb il kastkoeler met Ardagh nummer 240 en metKropmanobjectnr.SOB27488 vervangenUnit ingesteld op 25 graden en ik heb de unit getest.Voor deze unit objectnummer aanmaken en oude in het archief.Op 05-07-17 heb ik in samenwerking metvmonteur van Ardagh een proefopstellinggemaakt op de Multi Com kasr van lijn L42A.Heb hier een Rittal kastkoeler gemonteerd, deze heb ik op zijn kant gemonteerd(hier heb ik overleg met de firma Rittal overgehad en er zijn van hun kant geenbezwaren op de koeler op deze wijze te monteren).Koeler aangesloten op het koudwatersysteem.Koeler dient nog door de ETD afdeling elec.aangesloten te worden.Heb de installatie weer afgesloten van het gekoelwaternet door de afsluitersdicht te zetten als de koeler elec. is aangesloten kinnen deze weer open enstaat de unit in bedrijf. Heb de thermostaat ingesteld op 30 graden.Tevens 2kast koelers gedemonteerd welke we onlangs vervangen hebben door eenwandmodel unit, heb deze tijdelijk afgedicht met karton maar Ardagh laat hierplaatjes voor maken (600x400).Koeler 24 losgekoppeld van het gekoeld waternet, unit was al defect en dezeruimte wordt afgebroken.Afsluiters dichtgezet en leidingen door gehaald en hier knelkappen opgemonteerd. | 2640.7
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 690715 | 42908 | 42908 | Gereed gemeld | Storing koeling 157 | STORING | 4551054525 | - | Koeling werkt onvoldoende, ruimte temperatuur loopt hoop en er dreigt uitval vanmachines | Zuig en persdruk van de koeling extreem hoog waardoor de koeling zeer slechtkoelt | Condensor doorgespoten met water, met deze buitentemperaturen is de geringstevervuiling van de condensor al de reden voor deze storing.Buitendelen zijn niet echt bestemd voor deze buitentemperaturen (aanzuigtemp.van rond de 40 graden op het dak )Unit draait weer naar behoren en ik heb deze storingsvrij achtergelaten.Ik heb mij afgemeld bij de heer Hugo Valke en deze zorgt dat de tijdelijkevoorzieningen welke door Ardagh getroffen waren afgebroken worden. | 463.61
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 690561 | 42908 | 42983 | Gereed gemeld | Vervangen ventilator Koeler 143 | STORING | 4551054525 | - | Afwijking LBK | Ventilatormotorstoring | Ventilator vervangen op 05-09-2017. Ventilator na montage getest engecontroleerd op goede werking.Kast werkend en storingsvrij achter gelaten. | 1237.38
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 690566 | 42908 | 42914 | Gereed gemeld | Diverse kastloelers op storing | STORING | 4551054525 | - | diverse kast koelers op storing. lijn 41, lijn 61,lijn 64 en naast lijn 53tegen buitenmuur hot end.Afwijking koeling | van 3 kastkoelers is een ventilator defect,type unit is 2x de Rittal SK 3302100en 1x SK 2214100Koelmachinestoring | Voor SK 3302100 een toe en afvoerventilator met spoed bestellen, voor een RittalSK 2214100 (koudwater unit) een ventilator bestellen.unit naast lijn 53 tegen de buiten gevel werkt naar behoren,omgevingstemperatuur is extreem hoog (boven de 50 graden) .Heb in enuitblaastemp.gemeten en hier zit een temp.verschil van 13 graden in.grootscherm wall van lijn 41 draait weer storingsvrij, van lijn 61 en 64 heb ikde ventilatoren van vervangen.Bij aankomst stond er spanning op de units ondanks dat ik deze vorige weekspanningsloos gezet had en hier een label aan had gehangen!!!!!Units heb ik meerdere malen gereset en bij einde dag draaide de units nogstorings vrij.Dienen deze units wel in de gaten te houden op goede werking, heb ditdoorgegeven aan de heer Nol Broedersassisteren j v Oorschot | 2322.06
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 693209 | 42921 | 42922 | Gereed gemeld | storing kastkoelers videowall lijn 61 en 64 | STORING | 4551054525 | - | storing kastkoelers videowall lijn 61 en 64Afwijking koeling | Koelmachinestoring | van deze units hebben we onlangs de ventilator vervangen, umits staan wederom opstoring.In overleg met Nol Broeders besloten om deze te vervangen.Contact opgenomen met de zaak en koelers worden vandaag gelijk besteld.Op 06-07-17. heb ik de kastkoelers van de video wall lijn 61 en 64 vervangen.Objectnummer koeler lijn 64 is 14-112308 en Ardagh nr 246Objectnummer koeler lijn 61 is SOB027494, deze objectnummers aanpassen inobjectbeheer.Tevens mobiele Port a Cool unit nagekeken op verzoek van de heer Broeders., vandeze unit aanzuig van de pomp zuiver gemaakt, hierna unit getest en op werkinggecontroleerd.Als men de unit gebruikt voor te koelen dient men de unit op een permanentewatertoevoer aan te sluiten. | 2274.43
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 693594 | 42923 | 42936 | Gereed gemeld | nazien drinkwaterkoeler Plant 1 | STORING | 4551054525 | - | nazien drinkwaterkoeler Plant 1 nabij grote buitendeurdrinkwaterkoeler geeft geen koudwater. | Onderdeel defect | tijdens eerder bezoek hebben we geconstateerd dat de ventilator van de condensordefect was, deze is door de zaak besteld en deze heb ik op 20-07-17gemonteerd. Koeler getest en deze werkt weer. | 310.89
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 693668 | 42923 | 42923 | Gereed gemeld | nazien port a cool | STORING | 4551054525 | - | nazien port a coolAardlek valt uit tijdens bedrijf | port a cool units staan beide op 1 groep van 16 A te draaien, hebben denetwerkfilter van de unit vervangen hierna de stromen gemeten op de grpepen kastmet beide units op vollast draaiend.meten 9,9 Amp. Dit zou geen problemen meermogen geven.Unit welke verwijderd was door Ardagh gecontroleerd, stromen gemeten en hiergeen afwijkende waardes geconstateerd.Unit weer in elkaar gezet en stand bygezet tegen de buitengevel naast werkplaats ATO.E.a door genomen met de heer Nol Broeders.Unit mag volgens gegevens o' | units gecontroleerd en van 1 unit hebben we de netwerkfilter vervangen. hiernahebben we beide units o' vollast laten draaien en hebben we de stoom gemeten opgroepenkast, hebben 9,9 Amp gemeten.Deze grpep is afgezekerd op 16 Amp.Dit zou verder geen problemen meer moetengeven.Unit welke was verwijderd door Ardagh heb ik gecontroleerd. stromen gemeten enhier geen afwijkende waardes geconstateerd.Deze unit weer in elkaar gezet enstand by gezet tegen buitengevel naasst werkplaats ATO. Ea door gesproken met deheer Nol Broeders | 475.16
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 695447 | 42935 | 42936 | Gereed gemeld | Luchtbehandeling defect van Hotend werkplaats | STORING | 4551054525 | *23-7-2017 Jack had SO op TG, gezet, maar er blijkt vvw. vvw @ Wvb breda wilfried. | De luchtbehandelings kast doet hetniet meer, resetten lukt niet.Betreft de Hotend werkplaats | Onderdeel defect, luchtbehandelingskast valt uit op vorstbeveiliging. | Vorstbeveiliging doorverbonden en de toevoerventilator op de hand in gezet.Installatie weer in bedrijf genomen, vorstbeveiliging dient voor dewinterperiode vervangen te worden.Vervangen nu heeft weinig nut daar de wisselaar tijdelijk omgezet is als zijndekoelbatterij.De heer Broeders hiervan op de hoogte gesteld. | 328.06
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 697137 | 42947 | 42950 | Gereed gemeld | Airco machine cabine 41 is defect. | STORING | 4551054525 | *31-7-2017 (JG) I.o.m. Marco van Bijnen en Peter Smout hiervoor Thermofrost *31-7-2017 aansturen. *31-7-2017 (JG) Klant gebeld, gaat om een Toshiba split unit systeem welke geen *31-7-2017 koude lucht blaast. *1-8-2017 (JG) Thermofrost doet zijn best om vandaag op locatie te zijn, klant *1-8-2017 telefonisch geinformeerd. *1-8-2017 (JG) Thermofrost bijna op locatie (12:14) Klant telefonisch geinformeerd. *3-8-2017 (JG) Werkbon toegevoegd, advies overgedragen aan WVB. | Airco machine cabine 41 is defect.Call 4214465Thosiba split unit | (JG) Installatie ernstig vervuild, hoogst waarschijnlijk betrof het een hoge-drukstoring. Advies installatie volledig te reinigen. | (JG) Filter, verdamper en condensor vervangen. Filterdoek op condensorvervangen. Deze zat volledig verstopt. Installatie gereset en opgestart. Werkinggecontroleerd, nu in orde. Advies om installatie volledig reinigen. Installatie draaien en storingsvrij achtergelaten. | 308.29
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 715571 | 42975 | 42983 | Gereed gemeld | storing lijn 64 koeling 205 | STORING | 4551054525 | - | storing koeling 64kastkoeler lijn 64A defect objectnr 14-112289 en Ardagh nr 205kastkoeler lijn 64 met objectnr. 14-112289 en Ardaghnr 205 is defect | kastkoeler defect, type Eldon CUVN0360unit is defect | Op 05-09-2017 kastkoeler vervangen door unit van het zelfde type, hierna unitgecontroleerd op goede werking.Unit wekend en storingsvrij achter gelatenMaterialen besteld, betreft een kastkoeler van het merk Eldon model CUVN03602.Artnr van de TU is 1124292.Van kastkoeler 3 heb ik de temperatuur verhoogd in verband met condens.Lijn 42B opname gedaan voor het bij plaatsen van een extra koeler op de Multicommachine | 1598.59
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 716608 | 42981 | 42992 | Gereed gemeld | GKW pomp lekt | STORING | 4551054525 | *4-9-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Pomp lekt uit spindelLekkageLekkage | AndersAnders | Navraag leverancier.De gkw pomp lekt uit de siels. Er zij 3 grote en 2 kleinpompen op een rij, er is nooit onderhoud plaats gevonden door fab. (Siels enlagers). Pomp 3 lekt nu uit spindel maar de rest van de pompen heeft onderhoudnodig. Opdracht vragen bij de klant om alle pompen siels en lagers tevervangen.Navraag leverancier.De gkw pomp lekt uit de siels. Er zij 3 grote en 2 kleinpompen op een rij, er is nooit onderhoud plaats gevonden door fab. (Siels enlagers). Pomp 3 lekt nu uit spindel maar de rest van de pompen heeft onderhoudnodig. Opdracht vragen bij de klant om alle pompen siels en lagers tevervangen.Er wordt u een offerte aangeboden voor het vervangen van de Seal op SO 718752 | 517.33
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 716615 | 42981 | 42993 | Gereed gemeld | Temperatuur van gkw te hoog | STORING | 4551054525 | *4-9-2017 Tel. contact gehad met Ismail, is bezig met spoedklus, gaat zsm de order *4-9-2017 invullen (MP) *5-9-2017 Adviesorder Thermofrost aangemaakt (MP) *5-9-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | GKW temperatuur te hoog | Koelmachinestoring | Installatie gereset, maar koelmachine op bordes rechts, blijft in storing. Gkwtemperatuur loopt op, setpoint is 10 gr. watertemp. is 23 gr. Uiteindelijk isThermoforst ingeschakeld. Tussen tijd hard reset gegeven aan koelmachine, nahard reset ging koelmachine draaien en temperatuur zakt. Thermoforst heeftdiverse metingen verricht aan condensor en ventilatoren vanuit regelkast, dak isniet veilig om alles te controleren. De regeling vande koelmachine's werkt nietgoed volgen Thermoforst en dient gecontroleerd worden. J.van oorschot heeft overleg gehad met Ardag Glas overlegd, om de automatenvan de koelmachine te vervangen dit was het advies van Thermofrost. Ardag Glas geeft aan dit voorlopig niet te doen. | 1287.06
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 726109 | 43039 | 43055 | Gereed gemeld | div. storingen | STORING | 4551054525 | - | diversen storingen tel. gemeld bij Jack van Oorschot door Nol Broeders.Cv ketel schervencontrole storing, koeler 55 op storing en lekkage airco keukenkantineAndersAnders | AndersAndersAnders | Definitief herstelketel scherven controle laagwater storing, deze bijgevuld.Tevens thermosstaat defect,deze tijdelijk doorverbonden en ketel thermostaat op45gr gezet.Koeler 55 waterklep defect, hiervan de veer van de klep verwijderd hierdoorblijft klep open.Type koeler Rittal SK 3247000, klep is niet meer leverbaar, verder geen actie.Lekkage airco keuken kantine, hiervan afvoer schoon gemaakt.OpgelostSamengevat dient er een 24 volt voor de cv ketel en een waterklep voor koeler 55besteld te worden.Diverse matrialen uitgezocht op de zaak.Op 16-11-17 thermostaat vervangen alsmede de kabelVex unit kantoren hotend werkplaats op winterstand gezet, dit heb ik gedaan doorde afsluiters van het gekoelwatersysteem van deze unit dicht te zetten. | 924.83
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 726953 | 43045 | 43045 | Gereed gemeld | storing koellijn 64 | STORING | 4551054525 | - | storing koellijn 64Afwijking koeling | Slijtage | 2 st afsluiter vervangen 1/2 nu in orde.bij kastkoeler aan lijn 63 filter gereinigd nu in orde. | 435.91
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 729887 | 43061 | 43118 | Gereed gemeld | Storing VEX unit kantoren hot-end werkplaats | STORING | 4551054525 | - | Afwijking LBK | unit gaf oververhittingsstoring aan, heb de filters van de unit vervangen endeze storing op de unit gereset.Unit komt echter niet bij, kan de regelthermostaat niet resetten, geen juisteinlogcodes.Zelfs de in de gebruiksaanwijzing aan gegeven code van 1111 is niet tegebruiken.Heb contact gehad met de leverancier maar deze hebben mij niet op afstand kunnenhelpen.Leveranciersbezoek is gewenst. | Zie oorzaaktekst | 576.88
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 745263 | 43116 | 43125 | Gereed gemeld | Koeling controle kamer werkt niet. | STORING | 4551060526 | *16-1-2018 (JG) Op verzoek Jack van Oorschot deze bon bij hem erin gezet voor *16-1-2018 17-01. | Koeling controle kamer werkt niet.Afwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koeling | Niet duidelijk/reset gewenstNiet duidelijk/reset gewenstNiet duidelijk/reset gewenst | Een colliga opsturen om tussen de plafond te uitzoeken wat de probleem is. ikkan het zo niet meten en ik kan nu nog niet op trap staan.Op 19-01-18 tr plaatse geweest.In overleg met Dennis eerst storing op gepakt kantoor van de heer Kemmeren (kantoor nabij kantine ).Tevens ronde op dak gelopen ivm storm van 18-01-18, geconstateerde aan Dennisdoorgegven en deze pakt ea verder op.Unit in de controlekamer gecontroleerd, hier hangen twee units boven plafond, 1unit werkt naar behoren van de andere unit is de ventilator defect.Type unit ide CLIVET model CF31 serienummer AC27113D0944 bouwjaar 2003 ( Fotovan type plaat bij JvO)Op 25-01-18 onderhoud uitgevoerd aan de luchtverversingsunit in decontrolekamer. | 1240.07
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 746809 | 43119 | NULL | Vervallen | Vervolgactie voor Vex unit t.b.v.Hotend werkplaats | STORING |  | - | vervalt | - | - | 0
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 749972 | 43125 | 43125 | Gereed gemeld | probleem met koeler op deur PC rek M1 lijn 62A | STORING | 4551060526 | - | Afwijking koeling | Bedieningsfout/ondeskundigheid | Bij aankomst instellingen gecontroleerd, unit geeft code A02 (gemeete waardewijkt af van ingestelde waarde). Instellingen wijken sterk af van de gewenstewaarde dit kan de code A02 verklaren.Unit ingeteld op 25 graden(St) waarde H1 ingesteld op 5 (dit is deschakelhystrese en deze stond op 10).Waarde H2 ook op 10 gezet ( dit wil zeggen dat de unit 10 graden boven deingestelde waarde in dit geval 25 een alarm geeft, dus bij 35 graden) | 384.74
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 754858 | 43138 | 43164 | Gereed gemeld | Storing gas heater | STORING | 4551060526 | - | Storing in de gas heatercall nr 4373212Koude klachtenAfwijking WAfwijking W | Onderdeel defectNiet duidelijkNiet duidelijkOnderdeel defect | Heather gecontroleerd. betreft hier een Mark Heather type GNSE 59, serienummerQ13101013 uit het jaar 2011.Gasblok dient vervangen te worden artnr. 0608052 enartnr.0608050Definitief herstel, branderautomaat vervangen en toestel in bedrijf genomen.Thermostaat getest en werkend achtergelaten.Materialen besteld, thermostaat eberle rtr-e 7102 type 51507102 51230v is defect deze moet vervangen worden. | 1421.71
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 756104 | 43143 | 43174 | Gereed gemeld | Portier/lounge temperatuur klachten | STORING | 4551060526 | - | Afwijking cv-ketel | Anders | Temperatuur klachten bij chauffeurs gedeelte. Ketel gecontroleerd, maar hier isniks mee aan de hand. Thermostaat hoog gezet en ketel kwam gewoon goed bij.Locatie van thermostaat is niet optimaal, advies om deze te verplaatsen naar degang waar het kouder is. Waar thermostaat momenteel hangt is overdag hetwarmste, doordat de zon er de hele dag op staat. Nodig materiaal: 10 mtrthermostaat kabel en spullen voor op de muur | 144.22
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 757607 | 43147 | 43207 | Gereed gemeld | Koelunit in storing | STORING | 4551060526 | - | Koelunit in storing.Graag contact met dhr Broerders deze wijst de koelmachineaan.Afwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koeling | KoelmachinestoringKoelmachinestoringz | Van de Rittal kastkoeler type SK 3361100.Van deze unit is de condensorventilator defect, artnr 3396564.Op de zaak heb ik deze besteld bij Rittal, levertijd 11/2 weekOp 9-3-18 ventilator binnen, unit is niet te demonteren om zodoende deventilator te vervangen.Deze unit is geplaatst toen de kast leeg wasen hierna is de kast bedraad.Overleg met de heer Broeders en we dienen de unit in zijn geheel te vervangen.Om de oude unit te verwijderen dienen we deze uit elkaar te halen.z | 2264.74
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 760279 | 43160 | 43167 | Gereed gemeld | compressor stroring | STORING | 4551060526 | *1-3-2018 Adviesorder Thermofrost aangemaakt (MP) *8-3-2018 Werkbon Thermofrost gekoppeld (MP) | compressorstoring hot end | Koelmachinestoring | Overgedragen aan derden, thermofrost aangestuurd.bij aankomst stond compressor 1 op olie druk storing- oliepeil gecontroleerd deze is in orde 1/3 kijkglas- oliedrukpressostaat gereset ,compressor 1 start op- amperage gemeten deze is in orde -&gt; L1 : 12,8 / L2 : 13 / L3 : 12,5 A- compressor draait naar behoren- Lichte olie zweet bleke bij compressor 1 aan de rechte kant van de kop ,geenkoudemiddel lekkage- Installatie werkend en storingvrij achtergelaten | 274.53
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 760997 | 43163 | 43200 | Gereed gemeld | koeling bij machine defect. | STORING | 4551060526 | - | - | Ventilatormotorstoring | telefonisch contact gehad met dhr rob ketels. deze vertelde mij dat er eenvetilator defect was van koelmachine. maar had zelf het systeem bijgevuld van0.5 naar 2 bar. en installatie ging weer koelen. maandag iemand contact zoekenmet dhr broeders om te vragen welke machine het is en wij ventilaor kunnenbestellen. | 54.1
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 761550 | 43165 | 43207 | Gereed gemeld | Ventilator defect koeler 2.24 | STORING | 4551060526 | - | - | - | - | 1347.46
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 770073 | 43206 | 43206 | Gereed gemeld | Airco 's afkoelunits Hot End | STORING | 4551060526 | - | multicom units lijn 53A en 53B koelen onvoldoende, afkoelunits in hotend werkenniet | - | units bij beide mulicom units lijn 53 A/B gecontroleerd, beide units draaiennaar behoren.Op beide units zitten 2 Rittal units van het type SK 3212230 met eenkoelvermogen van 300wat ieder.Op de unit zit orgineel een Rittal SK 3203/04/05/06.100.Indien huidige situatie problemen geeft zouden we meer capaciteit dienen temonteren.Tevens alle units in de hotend gecontroleerd.Alle units werken,echter zijn niet alle afstandbedieningen aanwezig, dit is eenbekent probleen.Dit probleem wordt in de praktijk opgelost door de afstandbediening welkeaanwezig is te gebruiken.Heb diverse medewerkers van de hotend gesproken en het grootste probleem is datde units te koud uitblazen. HIer is echter niets aan te doen in deze situatiedaar we de uitblaas temp. van deze units niet inkunnen stellen. | 557.4
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 770706 | 43208 | 43214 | Gereed gemeld | lekkage afsluiter kastkoeler bordes | STORING | 4551060526 | - | - | - | - | 443.46
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 776672 | 43249 | 43256 | Gereed gemeld | Storing X-par koeling | STORING | 4551060526 | - | Afwijking koeling | Unit werkt niet naar behoren, gekoeld water is over de 40 graden. | bij aankomst 29-05-18 staat installatie op storing, unit gerest engecontroleerd.unit draait met een hoge oververhitting en zeer hoge persdruk waardoor dezesteeds op hoge druk uitvalt.HD pressostaat op geschroeft om zodoende de installatie in bedrijf te houden.11/2 kg R134Abij gevuld en condensor schoon geblazen met stikstof.Is een probleem om systeem in de lucht te houden daar het bijna niet leukt omhet gekoeldwater van 40 graden terug te koelen.Handmatig systeem in de lucbt gehouden totdat we een water temperatuur van 25graden haden.Hierna pressostaten terug gedraaid en unit nogmaals gecontroleerd, hebben weernormale waardes.Unit draaiend en storingsvrij achter gelaten | 723.46
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 777215 | 43251 | 43255 | Gereed gemeld | lekkage kantoor mevr Jannie | STORING | 4551060526 | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | Condenswater wordt niet weg gepompt.Lekbak end gedemonteerd en pomp verwijdert, hierna pomp goed schoon gemaakt.Unit weer in elkaar gezet en getest.Condenswater wordt weg gepompt | 454.92
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 777814 | 43255 | 43256 | Gereed gemeld | lekkage ww-afluiter boiler tech.ruimte | STORING | 4551060526 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Spullen opgehaald bij leverancier. Het vervangen van lekkende kogelkraan 28mm inww leiding nabij boiler. Knelkoppeling wilde niet dicht. Toch dicht gekregen nadiverse keren aanknellen | 239.1
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 778225 | 43257 | 43284 | Gereed gemeld | 2 stuks portokoelers in storing | STORING | 4551060526 | - | Afwijking koelingAfwijking koeling | Portacoolunit nr 6 haalt max vermogen niet en Portacoolunit nr 8 valt therm.uitTechnisch gebrek | van Portacoolunit nr 6 heb ik de v-snaar vervangen en hierna de unit getest,deze unit is weer gebruiks klaar.Portacoolunit nr 8 heb ik de stroom gemeten en deze in 16A,unit trekt volgenstypeplaatje 6A.Ventilatormotor dient vervangen te worden, type unit is Portacool 36" VARIABLESPEED PACJS2601D3220VAC/50H 6.0AMP Serienummer#:496944 vermoedelijk bouwjaar is 2016Definitief herstel, motor van Portacoolunit 8 vervangen en getest op werking,unit functioneert weer naar behoren. | 1924.9
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 779373 | 43265 | 43283 | Gereed gemeld | kastkoelers in storing | STORING | 4551060526 | - | Afwijking koelingAfwijking koeling | diverse kastkoelers defectTechnisch gebrek | kastkoeler 204 (Rittal SK 3303500) is lek.Kastkoeler 205 (Rittal SK 3305500) storing A11 en storing OL.Kastkoeler 169 (Rittal SK 3304100) deze koeler zit sluiting in.Deze koelers zijn defect en dienen vervangen te worden, ea overlegd met NolBroeders.Vervangen van diverse kastkoelers. No 169 op 25 graden gezet. No 203 en 204 op21 graden gezet | 5681.9
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 781516 | 43279 | 43286 | Gereed gemeld | Storing airco 203 en 204 | 1E LIJN ST | 4551060526 | - | Storing airco 204 Code A07 Inspectie machine produktieStoring airco 203 Code A11Storingen blijven terugkomenAfwijking koeling | Technisch gebrek | Kastkoeler 204 geeft storing A07, maar bij navraag wordt deze vervangen, voormorgen inplannen ligt op de zaak.Kastkoeler 203 geeft storing A11 OL, hetgeen betekent compressor overbelast,niet meer in bedrijf te krijgen, advies vernieuwen, Rittal SK3305500.Beide gereset echter niet meer in bedrijf te krijgen, inplannen morgenochtendkoeler 204 vervangen. | 208.66
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 781639 | 43279 | 43312 | Gereed gemeld | 2 lkastkoelers doen het niet nabehoren | 1E LIJN ST | 4551060526 | - | bij machine 611 koeling blaast alleen maar warme lucht en de andere doet helemaal niksAfwijking koeling | Niet duidelijk | Bij koeler gekeken wat er aan de hand is. Etd heeft zelf koeler omgewisseld. Van1 koeler de temperatuur op 25 graden gezet en de andere die omgezet wasgecontroleerd. Deze stond al op 25 graden. Temperatuur bedieding was draaischijfen deze geeft geen temperatuur aan. Beide kast koelers gaven geenstoringsmelding aan. Advies om in beide kasten een temperatuur meter te leggenom te kijken wat de echte temperatuur in de kast is. Als deze te veel afwijktvan de gewenste temperatuur verdere acties opzetten. Let op!!! Omgeving waarkast koeler hangt is HEEL erg warm. (hotend) Waar het glas gevormd wordt. Bijkoeling die helemaal niks doet gecontroleerd of er spanning op het stopcontactstaat en geconstateerd dat er geen spanning op staat. Dit getest met slijptolvan werkplaats. Als stopcontact er uit blijft klappen koeling vervangen. Opnamevoor deze koeling moet nog gebeuren. Ardagh controleert de voeding zelf. Ditalles met Dennis Sprangers gedaan. (plaatsvervanger Arnold Broeders) | 103.12
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 782621 | 43286 | 43290 | Gereed gemeld | Airco werkt niet serverkast BG | 1E LIJN ST | 4551060526 | - | 414-112329 kasten airco werkt niet. Airco blaast geen koude lucht,.ventilator van de compressor draaid wel. Graag een half uur van te voren bellen. Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Unit is defect en dient met zeer grote spoed vervangen te worden omdat deze decomputer van het produtieprocces koelt.Er staat geen typeplaatje meer op de unit, maar in het verleden zijn er vakervan deze hangende kastkoelers vervangen. De nieuwe dient dezelfde te worden (Rittal)Ardagh gaat ipv een vaste aansluiting een wcd plaatsen zodat de unit altijdafgekoppeld kan worden. Graag bij het bestellen op letten dat er een stekker opde unit zit of anders erbij bestellen.Computerkast zelf is 1,7x0,6x0,6m groot.Definitief herstel. De kast koeler is vervangen en getest. Er was een probleemmet het opleveren van de koeler vanuit de tu en is alles daardoor traag gelopen,ik moest ook lang wachten op mn werkvergounning omdat de beheerder (klant) ineen bespreeking was en zijn telefoon niet opnam. verder info bij Ad Oldenmengeren J W Pastoor. De Koeler was ook geen een op een en ik moest nw gaten boren in de kastdeur engroot gaten boren voor ele. aansluiting die anders was dan de oude kast. | 2211.19
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 783507 | 43292 | 43294 | Gereed gemeld | 2 kastkoelers in storing machine 62 / 63 | STORING | 4551060526 | - | Afwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koeling | De groot unit in lijn 62A object 14-112282 is kapot. koeling leeg en zuiggasfriest. Unit moet vervangen worden. zie foto. unit is 410 mm breed 950 mm hoogen 240 mm diep. merk Pfannenberg.De kleine unit lijn 64A was dichtverfuilt en nu is ie gereset en verholpen.Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelatenDefinitief herstel. De kastkoeler is vervangen en getest. werkend achtergelaten.Vervangen van kastkoeler. Zie bon F Sahli voor info | 2150.28
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 784097 | 43296 | 43343 | Gereed gemeld | Storing koelingwater/koeling schakelkasten. | 1E LIJN ST | 4551060526 | - | Storingslamp "temp hoog/laag" brandtAfwijking W | Niet duidelijk | Er is geen productiestilstand.De wisselaars buiten waren dichtgekoekt door stof, deze schoongespoten met eenArdagh monteur, dit heeft niet geholpen.Elektrisch is er geen probleem.wel is het koelmiddel verdacht, er zit waarschijnlijk vocht in het systeem.Graag laten controleren door een koelmonteur.Deze bon kan afgehandeld worden, ik heb de koelmachine na deze storing gecontroleerd. Door hoge buitentemp is de persdruk hoog opgelopenwaardoor de zuigdruk ook opliep, hierdoor werd water niet afdoende gekoeld. | 437.13
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 785166 | 43304 | 43325 | Gereed gemeld | Porta cooler5 defect zekeringen springen eruit | STORING | 4551060526 | - | Afwijking koeling | Niet duidelijk | unit gecontroleerd op werking, stromen end gemeten.Alle waardes zijn normaal.Unit weer beschikbaar voor gebruik gegeven.Werk uitgevoerd op 33-7-18 | 406.28
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 785483 | 43305 | 43315 | Gereed gemeld | Storing kastkoelers 61B M1, 62A M1, 63B M1 | STORING | 4551060526 | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | 2 stuks kastkoelers vervangen lijn 63B en lijn 61. | 2624.01
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 786254 | 43311 | 43313 | Gereed gemeld | Portacoolers in storing nr 3 / nr5 | STORING | 4551060526 | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | Portacoolunit 3 en 5 nagekeken, unit 3 zak de waterslang vanaf de pomp verstopt.Slang doorgespoeld en hierna gemonteerd en getest, unit is weer gebruiksklaar.Unit 5 geen mankementen kunnen constateren, unit staat in de werkplaats ATOproef te draaien iom de heer Broedersarco,s machinecabine lijn 41 en 64 gecontroleerd.unit van lijn 41 was uitgevallen op hoge druk, unit lijn 65 draait naar behoren.Portacool unit 7 zou water lekken, unit getest maar weerkt goed.Unit wordt nu handmatig gevuld, deze stond tot aan de rand gevuld.vlotter getest maar deze werkt gewoon | 952.1
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 787301 | 43318 | 43397 | Gereed gemeld | Airco defect Video Wall | STORING | 4551060526 | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | kastkoeler van lijn 61 was defect en deze hebben ze uitgewisseld met dekastkoeler van lijn 64.Hiervoor nieuwe bestellen, type koeler is de Rittal SK 3302100.Tevens een condensorventilator en een verdamperventilator bestellen voor eenkoeler van het type SK3302300 en typeSK 3302100.kastkoeler vervangen lijn 64, unit werkend en storingsvrij achtergelaten | 2409.82
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 789316 | 43335 | 43335 | Gereed gemeld | Boven de boiler is de leiding lek ( water spuit er | 1E LIJN ST | 4551060526 | - | Boven de boiler is de leiding lek ( water spuit er uit) Callnummer 4538628iom monteur doorgezet naar kantoor. Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, nieuw stuk leiding ertussen gezet. | 511.46
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 789481 | 43336 | 43356 | Gereed gemeld | Lekkage boiler | STORING | 4551060526 | - | Lekkage boiler. Callnr. 4539292Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, advies om te vernieuwen vanaf deafsluiter onder de pomp. en de inlaatcombinatie. | 592.91
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 791558 | 43353 | 43355 | Gereed gemeld | Storing ketel | STORING | 4551060526 | - | - | Technisch gebrek | Ketel kwam niet meer in dit is meerdere malen al gebeurd.na het uitzetten van de ketel.printplaten helemaal gerijnigd en contakten schoon gemaakt werkt nu weer. | 522.21
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 792123 | 43356 | 43369 | Gereed gemeld | lekkage gekoeld waternet | 1E LIJN ST | 4551060526 | - | lekkage gekoeld waternet Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Bij kijken van lekkage blijkt dat de persing van de kogelkraan lekt. Afsluitersdie ervoor zitten dicht gezet zodat het niet meer eruit spuit. Spullen opgenomenen besteld. Het vervangen van de lekkende afsluitersFunctioneel herstel – installatie veilig gesteld | 1376.02
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 792193 | 43357 | 43371 | Gereed gemeld | lekkage ac Cold End Support ETD | 1E LIJN ST | 4551060526 | - | lekkage ac Cold End Support ETDAfwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Lekkage vanuit airco unit. Afvoer slang gecontroleerd of deze verstopt zit, ditwas niet het geval. Condens pomp gecontroleerd op werking. Deze pompt niks meerweg. Deze besteld.condenspomp vervangen en getest.Unit werkend en storingsvrij achtergelaten. | 351.9
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 798009 | 43396 | 43412 | Gereed gemeld | Airco defect Serverruimte nabij kantine | STORING | 4551060526 | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | Zit volle sluiting in buitendeel.Overlegd met de heer Broeders en we dienen een nieuwe unit aan te bieden. | 580.15
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 800247 | 43409 | 43411 | Gereed gemeld | Gaslek cv-ketel nabij thermo shock | STORING | 4551060526 | - | Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | gaslucht in de stookruimte.lekkage gezocht,gasblok is lek en moet vervangen worden.deze besteld.gasblok vervangen en gecontroleerd op lekkage.ketel opnieuw afgesteld en ketel weer inbedrijf genomen.nu weer in orde.deze bon is door Johan Segers opgepakt | 1814.14
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 803087 | 43423 | 43451 | Gereed gemeld | Storing alarm chillborder 15 | 1E LIJN ST | 4551060526 | *19-11-2018 Leon Hamels zijn tablet doet het niet. | Alarm chillborder 15. hogedruk installatie 2. pomp staat stil. | Melding is voor thermofrost | Melding doorgebeld naar Thermofrosthier 40 min in de wacht gestaan.Gevraagd of ze zich wilde terug melden niets meer vernomen.Installatie in hoog drukstoring aangetroffen.Machine was niet te resetten.Pressostaat/hd beveiliging , en ventilatoren, condensor gecontroleerdalles blijkt in orde te zijn.Na verder onderzoek blijkt dat de compressor thermisch uit was ivmdefect kriwan relais E. schema komt niet overeen met werkelijk situatie.IOM eindgebruiker installatie uitgeschakeld tot nieuwe materiaal vervangen is.Vervolgactie : Kriwan relais vervangen.Defecte MBS gedemonteerd en nieuwe geleverd en gemonteerd,Nieuwe relais gecontroleerd en machine functioneert naar behoren.Installatie draaiende storingsvrij achtergelaten. | 898.16
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 804871 | 43431 | 43549 | Gereed gemeld | Storing waterkoeler multikon 52B | 1E LIJN ST | 4551066574 | *27-11-2018 Dgg aan Arnold Broerders dat Jack zo naar locatie gaat. | Storing aan waterkoeler Multikon 52B.Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Ter plaatse geweest en met de heer Jan Knegsel situatie opgenomen, betreft eenkoeler van het type SK3217100. Huidig type is niet meer leverbaar en hetvervangend is het type SK3214100.Overleg gehad met de heer Knegsel en deze een maatschets per mail verstuurd daarmaatvoering van de nieuwe afwijkt van de huidige unit (kleiner),we kunnenvervangend type bestellen en dit hebben we al gedaanOp 12-02-19 comform afspraak ter plaatse geweest om de koeler te vervangen vande multicom echter lijn is nog steeds in gebruik.Bij nader onderzoek is de stop verplaatst naar 26-02-19 en is dit nietdoorgegeven aan Kropman.Afspraak opnieuw inplannen voor dinsdag 26-02-19 | 1411.59
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 805655 | 43433 | 43438 | Gereed gemeld | Storing 2 verdampers | 1E LIJN ST | 4551060526 | *29-11-2018 Gesproken met de melder mag morgen een monteur langs komen. | Storing met 2 verdampers, blaast geen koude lucht meer. Afwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koeling | Geen probleemGeen probleemGeen probleemGeen probleem | Definitief herstel. Temperatuur koelwater gecontroleerd. Is 10'C en dus in orde(dit is ook de ingestelde waarde)magneetklep gecontroleerd is ook in orde .uitblaas 2x units is 14/15' C ; in de ruimte is het 16' C. Dit alles aan Dennisvan TD laten zien. Alles werkt goed.Definitief herstelEr is niet voldoende flow over het gekoeld water systeem.In het gekoeld water systeem zitten 3 transportpompen waar van maar 1 pompdraait op een laag toerental.Volgens regelschema's in de regelkast wordt pomp 1 direct gestuurd en pomp 2 en3 worden gestuurd door het inschakelen van de werkschakelaar in de stuurstroom.In werkelijkheid komt dat niet overeen, pomp 1 wordt door eenfrequentieregelaar gestuurd en pomp 2 en 3 zitten geen werkschakelaars.Op de frequentieregelaar is een kabel aangesloten op analoge ingang 53, alleende vraag is nog wat is het.Gedeelte van de kabel gevolgd maar gaat in de kabelgoot weg en is niet meereenvoud te volgen.In de regelkast zit op railklem X2-43/44 en 45/46 de contacten van dewerkschakelaars van beide pompen maar zijn niet geschakeld.De frequentieregelaar staat op hand in gestuurd deze terug gezet op automatischnu komen pomp 2 en 3 in.Dit is niet te verklaren als dit uitgezocht moet worden moet er een nieuweopdracht worden verstrekt.Tevens zit er een lekkage in het systeem het voorraadvat wordt continu bijgevuld.Na nader onderzoek een lekkende afsluiter deze tijdelijk dicht gezet moet nogvervangen worden info Jac van Oorschot.Definitief herstel | 1466.45
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 806098 | 43437 | 43549 | Gereed gemeld | lekkage afsluiters baan 53b | STORING | 4551066574 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Werkzaamheden uitvoeren in overleg met klant | 779.98
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 814028 | 43468 | 43481 | Gereed gemeld | Storing heater pallet reparatie | 1E LIJN ST | 4551066574 | - | de heater wordt rood gloeiend, lijkt in de fik te vliegenafdeling pallet reparatie. Afwijking W | Technisch gebrek | In de brander van de heater is een gat gebrandt, hierom de heater buiten bedrijfgesteld.Het betreft een Winterwarm type xr60 bouwjaar 2015.De wissellaar plus de sensor en beveiligingen op de wissellaar zitten dienen ookvervangen te worden.Voor eventuele verdere info heb ik foto's gemaakt.Winterwarm heeft dit opgelost | 422.45
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 824115 | 43492 | 43492 | Gereed gemeld | Storing koudwaterinstallatie | 1E LIJN ST | 4551066574 | - | koudwaterinstallatieL: flow alarm installatie 2. zuigdruk 9,5 / persdruk 10. Afwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel, thermofrost aangestuurd, die wilde niet rijden. zelf oplocatie geweest, koelmachine werkte weer bij aankomst.alles terug op automatischgezet. even afgewacht en gecontroleerd installatie blijft werken. | 587.64
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 834089 | 43523 | 43530 | Gereed gemeld | airco storing Finkon liijn 51 | STORING | 4551066574 | - | Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | compressormotor als mede ventilator defect, unit dient vervangen te worden.Type unit is Rittal SK 3361100.Heb navraag gedaan bij de heer van Knegsel daar het hier gaat om een ander soortunit dan is aangegeven in de mail zoals verstuurt door de heer Broeders, volgensheer van Knegsel betreft het alleen boven genoemde unit.Op 6-3-19 ter plaatse geweest om de unit ism ETD afdeling te vervangen.Unit ingesteld op 26 graden.Unit werkend en storingsvrij achtergelaten. | 2432.93
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 835276 | 43530 | 43535 | Gereed gemeld | Kastkoeler Hotend lijn 51 defect | 1E LIJN ST | 4551066574 | - | Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Unit onder garantie bij door Rittal gerepareerd. | 569.48
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 837830 | 43544 | 43546 | Gereed gemeld | Airco's chili lijn 51 defect | STORING | 4551066574 | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | Ter plaatse geweest met medewerker van de afdeling ETD de heer Jan van Knegsel.Betreft hier een onlangs nieuw geplaatse machine waarvan de twee kastkoelersonderdeel uitmaken.Krijgen de units niet storingsvrij en klant vindt het niet wenselijk om dekoelers te demonteren in verband met garantie van de machine. | 293.6
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 843195 | 43572 | 43605 | Gereed gemeld | Storing kastkoeling van inspectiemachine lijn 51 | 1E LIJN ST | 4551066574 | *25-4-2019 Werkbon Thermofrost ontvangen en gekoppeld (MP) *25-4-2019 Mail Thermofrost, wanneer wij een offerte mogen ontvangen (MP) *25-4-2019 Terugkoppeling Thermofrost ontvangen, offerte is op 18-4 reeds naar WVB in Breda *25-4-2019 gestuurd, mail gestuurd naar WVB met verzoek om offerte te koppelen en deze *25-4-2019 order verder in behandeling te nemen (MP) | Storing kastkoeling van de inspectiemachineBlaast warme lucht. Produktielijn 51Afwijking koeling | Geconstateerd dat de verdamper fan motor defect is.De lagers van de motor zijn versleten waardoor deze niet meer draait.Technisch gebrek | Advies is om de motor inclusief waaier te vervangen.Installatie buiten bedrijf achtergelaten en informatie kaart geplaatst.Op zaterdag 18-5-2019 ter plaatse geweest voor reparatie van de kastkoeler.Ventilator vervangen, deze lag op voorraad bij Ardagh.Met de heer Dennis Sprangers afgesproken deze werkzaamheden op zaterdag uittevoeren tegen een normaal uur tarief ( Ik schrijf hiervoor ook geen overurenmaar normale uren).Unit dient door eigen ETD van Ardagh electrische aangesloten te worden, De heerSprangers heb ik hiervan op de hoogte gebracht | 460.9
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 847712 | 43602 | 43606 | Gereed gemeld | SPOED: lekkage gekoeld watersysteem boven lijn 52 | 1E LIJN ST | 4551066574 | - | lekkage gekoeld watersysteem boven lijn 52Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | het vervangen van de lekkende kogelkranen t.b.v. gkw waterleidingVrijdagmorgen 17-5-2019 contact gehad met de heer Nol Broeders betreffendelekkage aan afsluiters in het gekoeld watersysteem.Matriaal en gereedschap geregeld en hierna ism met Martijn van de Broek lekkagesverholpen aan een tweetal afsluiters rond 54mm.Probleem is structureel en er dient met enige spoed een watermonster genomen teworden van het gekoeldwater.Waarschijnlijk wordt hierdoor het matriaal van de afsluiters aangetast watlekkages tot gevolg heeft | 1673.76
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 849819 | 43619 | 43732 | Gereed gemeld | reaparatie portacoolers | STORING | 4551066574 | - | Afwijking koeling | Niet duidelijk | Diverse electrische sluitingen verholpen. Units getest.Nogmaals aangegeven bij ATO units te gebruiken waarvoor deze bedoeld zijn. Units worden gebruikt als ventilator. Deze zijn hiervoor niet geschikt! | 1486.1
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 849822 | 43619 | 43630 | Gereed gemeld | Reparatie GKW-leiding lijn 51 | STORING | 4551066574 | - | Afwijking koeling | Molest/vandalisme | Tijdens werkzaamheden tijdens de stop is er tegen de gekoeld waterleidingaangereden en is er een regelafsluiter afgebroken.Matriaal besteld en reparatie uitgevoerd, installatie ingeblokt en tevens deafsluiters voor de regelafsluiter vervangen in verband met lekkage van eenspindel en een afgebroken draadverbinding van een afsluiter.Installatiedeel hierna weer inbedrijf genomen.Installatiedeel dient nog wel geisoleerd te worden, dit kan op een latertijdsstip opgepakt worden | 638.31
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 850019 | 43620 | 43630 | Gereed gemeld | lekkage airco stuurhuis | STORING | 4551066574 | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | Op 07-06-2019 ter plaatse geweest voor lekkage aan binnendeel kantoor stuurhuis.Pomp defect deze heb ik vervangen.Unit hierna getest en gecontroleerd.Unit werkend en storingsvrij achtergelaten. | 408.95
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 851510 | 43630 | 43630 | Gereed gemeld | Storing diverse kastkoelers | STORING | 4551066574 | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | Op verzoek van de heer Nol Broeders op 12-06-19 een 3 tal kastkoelersgecontroleerd welke op storing staan.Koeler op lijn 51 blijkt niet electrische aangesloten te zijn, deze unit isongeveer 3 weken door ons geplaatst maar is door de ETD afdeling van Ardagh nogniet afgewerkt.de heer Jan van Knegsel pakt dit verder op.Tevens een koeler van lijn 51 een ventilator van de verdamper vervangen ( dezeis uit eigen voorraad gepakt van Ardagh )Koeler op lijn 63 gaf ook een storing aan, hiervan heb ik de filter vervangen enhierna de unit gereset. | 377.73
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 851512 | 43630 | NULL | Vervallen | lekkage airco kantine | STORING |  | - | - | - | - | 0
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 851514 | 43630 | 43630 | Gereed gemeld | lekkage airco kantine | STORING | 4551066574 | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | Op 12-06-2019 op verzoek van de heer Dennis Sprangers lekkage verholpen aan deaircounit in de keuken van de kantine. Afvoer van de unit gedemonteerd en dezedoorgespoten met water.Leiding weer teruggemonteerd en de unit hierna getest op werking.Unit werkend en storingsvrij achter gelaten | 342.89
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 851801 | 43633 | 43677 | Gereed gemeld | kastcooler storing lijn 62B code A02---> A11-OL | STORING | 4551066574 | *4-7-2019 Werkbon Thermofrost ontvangen en gekoppeld (MP) | materiaal komt op 30 juli 2019 binnen, zie orderbevestiging doc.nr.1719-107288Afwijking koeling | Technisch gebrek | Op 25-07-2019 ter plaatse de startcondensator van de koeler vervangen, hiernaunit getest.Unit werkt nog niet naar behoren, compressor en de ventilatoren werken echterkoelt de unit niet.Er zit geen koudemiddel in de unit.In overleg met de heer Broeders besloten om de gehele unit te vervangen.Contact opgenomen met werkvoorbereiding om unit te bestellen.Voor vervolgwerk is SO851801 aangemaakt | 1099.67
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 851804 | 43633 | 43662 | Gereed gemeld | Cooler defect nr 233 lin M62 | STORING | 4551066574 | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | Kastkoeler gecontroleerd op werking, verdamperventilator staat vast.Ventilator vervangen voor een ventilator welke Ardagh op voorraad had liggen.Unit na plaatsen van de ventilator getest op werking.Verder geen bijzonderheden. | 345.22
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 852482 | 43635 | 43677 | Gereed gemeld | Gkw-lekkage HotEnd lijn 41/42 | STORING | 4551066574 | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | Op 21-06-19 koelleiding vervangen welke zwaar beschadigd warentijdenswerkzaamheden stop aan lijn 41/42 | 486.56
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 853093 | 43639 | 43639 | Gereed gemeld | Storing airco. | 1E LIJN ST | 4551066574 | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, buitenunit reset daarnatemperaturen gemeten deze was 1,0 gr maar liep heel snel op naar 15 na controlebleek de condesor sterk vervuild te zijn. deze doorgespoeld en daarnagecontroleerd installatie werkt weer. | 582.16
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 853360 | 43641 | 43654 | Gereed gemeld | Koelmachine staat wederom in storing MCC2 | 1E LIJN ST | 4551066574 | *4-7-2019 Werkbon Thermofrost ontvangen en gekoppeld (MP) *4-7-2019 Werkbon Thermofrost doorgestuurd naar WVB ivm advies controle lekkage (MP) | Koelmachine staat wederom in storingAfwijking koeling | Niet duidelijkGeconstateerd dat de installatie met koudemiddel tekort draait. | Bij aankomst was het in de mcc ruimte veel te warm. Filters van binnendeelgereinigd, met water de buitendelen gereinigd. Van airco MCC 2 wilt deze unitgeen koude lucht uitblazen. Op moment van meting was dit de ruimtetemperatuur.bediening staat op koelen 18 graden en hij blaast op 26-6-2019 24 graden uit.Deze ventileerd alleen maar. Dringend advies is om hier een stek monteur naar telaten kijken. koudemiddel is R410A. In ruimte naast de mcc deed de airco unithet ook niet. Hiervan op het dak het buitendeel met water schoongespoten. aircounit werkt nu weer goed. Lijn 62B klantcode No 165 staat de Rittal SK 3384500 instoring code A02, na een aantal minuten komt hier code A11 en OL bij. Drngendadvies om hier ook een stekmonteur naar te laten kijken. Koudemiddel is R134A.Lekdichtheidscontrole uitgevoerd en geen lekkage gevonden.Preventief koppelingen van de buitenunit aangedraaid.Installatie 3 kg bijgevuld tot goede werking.Advies lekkage onderzoek uitvoeren.Installatie bedrijfsklaar en storingsvrij achtergelaten. | 722.4
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 853647 | 43642 | 43642 | Gereed gemeld | Airco doorblazen Dak afkoelruimte Hal 1 | STORING | 4551066574 | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | Van dhr Broeders opdracht gehad om de airco unit na te kijken t.b.v.afkoelruimte hotend hal 1. Klantcode no: 172. Airco unit zo ver mogelijk uitelkaar gehaald om overal bij te komen. Met luchtcompessor alles schoongeblazen,filter van binnendeel gereinigd, vildondoek die op buitendeel zit ervangen vooreen nieuwe filterdoek. Airco blies op moment van weggaan 13 graden uit. Ook nogin 2 MCC ruimtes de filters gewisseld van 6 gekoeld water machines | 366.62
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 854259 | 43646 | 43646 | Gereed gemeld | Storing Airco 16 | 1E LIJN ST | 4551066574 | - | Airco 16 in storing. koelt niet meer. Afwijking koeling | Fanmotor oververhit | De klant teruggebeld en gaf aan dat het om koeling van de processencomputerruimte gaat en het nood is.De motor paar keren verholpen en toen ging het draaien. Als de klant nogdoorgeeft dat het weer niet doet, moet er nw fan motor besteld worden. Het gaatom object 14-112211. Waterkoeler. Klnt Nummer 16. De rest van de gegevens heb ikop foto staan als er nw motor besteld moet worden. De motor is nog een keer stil gevallen en ik heb m weer verlholpen en gin ieweer draaien. Ik heb de filter maar tussenuit gelaten dat de motor wat meer kankoelen. Ik heb m draaiend achtergelaten. De motor moet morgen maar besteldworden omdat het niet te vertrowen is. Er hangen 2 fancol units in de ruimte. nr16 en nr 17. Die kunnen het maar net aan omdat er nw proces kasten daar in deruimte zijn geplaatst en die blazen veel warmte in de gesloten ruimte af. Nietecht praktisch. De motor waar het nu omging hangt bijna rechtboven zn uitblaasventilator en die blaast hard. | 570.81
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 854965 | 43650 | 43662 | Gereed gemeld | Storing kastkoeler hal 1 41B 14-112205 | STORING | 4551066574 | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | Op 15-07-2019 unit gecontroleerd.Unit werkt niet naar behoren, klep gecontroleerd.Klep zit vol met vuil ( koperdeeltjes ), deze schoongemaakt en hierna de unitdoorgespoeld.Hierna unit getest en inbedrijf genomen, verder geen bijzonderheden. | 510.54
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 855191 | 43651 | 43677 | Gereed gemeld | Storing airco lijn 51 A. Airco M1 | 1E LIJN ST | 4551066574 | - | Storing airco lijn 51 A. Airco M1Afwijking W | Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer, kastkoeler defect. typeplaatje doorgestuurdnaar ad oldenmegervoor deze order is als vervolg SO 858378 aangemaakt | 153.78
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 857319 | 43665 | 43668 | Gereed gemeld | Problemen kastkoelers inlegbordes | STORING | 4551066574 | - | Afwijking koelingAfwijking koeling | Op verzoek van Ardagh ter plaatse geweest daar er twee nieuw geplaatstekastkoelers niet werken. Niet door Kropman aangesloten.De nieuw geplaatse koelers zijn op een zodanige wijze aansloten dat er geen flowover de verdampers plaats vindt.Afgeproken dat we de koelers opnieuw aansluiten vanaf de hoofdleiding.Matriaal opgenomen en direct besteld, contact opgenomen met Ardagh dat we dewerkzaamheden uitvoeren op maandag 22-07-2019Technisch gebrek | Leidingen van het gekoeldwater opnieuw aangesloten welke door ander bedrijftijdens de stop op de nieuw geplaatste kastkoelers gemonteerd waren.Kastkoeler hierna inbedrijf genomen en getest, temp.zakt van 50 naar 32 graden.Verder geen bijzonderheden.Leidingdelen dienen nog wel verder gedemonteerd te worden.Hierna verslag aanleveren aan de heer Nol Broeders voor interne afhandelingkosten | 2470.52
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 858261 | 43671 | 43672 | Gereed gemeld | 2 airco units doen het niet meer | 1E LIJN ST | 4551066574 | - | 2 airco units doen het niet meerAfwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven, telefonisch contact gehad. gaat omkastkoelers hier kijk JVO morgen naar | 43.25
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 859585 | 43682 | 43692 | Gereed gemeld | Extra werkzaamheden koeling i.v.m. warmte | STORING | 4551066574 | - | Afwijking koeling | Geen probleem | Op verzoek van Ardagh in week 30 in verband met de zeer hoge buitentemperaturenelke dag rondes gelopen over de installaties om uitval hiervan te voorkomen,Diverse noodvoorzieningen aangebracht om de condensors te koelen met water,verder diverse condensors end extra gereinigd voor optimale luchtdoorlaat.Geen noemingswaardige uitval van installaties plaats gevonden tijdens extremehitte | 1800.31
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 859899 | 43684 | 43705 | Gereed gemeld | Storing Airco in kelder | STORING | 4551066574 | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | Zekering springt bij bij zetten buitendeel.Componenten zoals conpressor en ventilatoren los genomen om oorzaak telocaliceren.Sluiting blijft in het buitendeel aanwezig, contact opgenomen met de leverancieren deze geeft aan dat de sluiting in de printplaat zit.Artnr van de printplaat is 4316V533 en de prijs van deze bedraagt 729 euro.Bestellen bij de firma Intercool Technics in Zwijndrecht.Overleg gehad met de heer Nol Broeders en deze geeft aan dat deze besteld kanworden | 2451.16
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 860340 | 43686 | 43692 | Gereed gemeld | koeling VAV-systeem kantoren defect | STORING | 4551066574 | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | Leiding van buitendeel VRV systeem koeling kantoor spontaan gesprongen waardoorkoudemiddel onder druk vrij is gekomen in de bedrijfshal.Blijkt bij nader onderzoek leiding van compressor gesprongen te zijn.Onderdelen en kosten opgevraagd bij leverancier.Mail opgesteld op verzoek van de heer Broeders om vervolg acties te bepalen.Wachten reactie van klant verder af | 628.97
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 862979 | 43708 | 43714 | Gereed gemeld | lekkage airco lijn 41 | 1E LIJN ST | 4551066574 | *2-9-2019 Gepland voor 2-9-2019 | lekkage airco lijn 41Lekkage aan de kastkoeler van band 41BAfwijking koeling | Gescheurde koppeling in het seifert kastje.Technisch gebrek | De plug van de koperen leiding 10mm afgezaagd en tijdelijk de slang direct op de koperen 10 mm leiding in het kastje vast gemaakt.&#x20;Dit dient maandag verder opgepakt te worden.&#x20;Installatie functioneert naar behoren.&#x20;zie foto's in bijlagesOpgepakt door Jack v Oorschot | 496.17
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 863724 | 43713 | 43713 | Gereed gemeld | Urgent, Storing lekbak, waterbak is leeg. | 1E LIJN ST | 4551066574 | - | Storing lekbak, waterbak is leeg, geen lekkage, airco systeem doet het ook niet.Bak mag niet leeg zijn.Afwijking W | Technisch gebrek | Melding gehad via smc, dhr Keetels gebeld. Deze gaf aan dat ze zelf in de keldereen gescheurde koelslang hadden gevonden. Deze hebben ze zelf dichtgezet en debak is weer aan het vullen. Er was een ATO monteur aanwezig en ze hebben dezegescheurde koelslang zelf vervangen | 35.71
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 864862 | 43721 | 43795 | Gereed gemeld | kastkoeler lijn 63b defect | 1E LIJN ST | 4551066574 | - | Afwijking WAfwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, kast moet aangepast worden 2 personenen slijptolOp 13-11 Zoals besproken met dhr. Hutte werkzaamheden aan te vangen om de kastkoeler te plaatsen. Werk wordt op laatste moment afgeblazen en dient te worden ingepland in week 48. definitieve datum wordt door Ardagh nog doorgegeven (dhr. Broeders)Definitief herstel | 3607.53
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 866510 | 43734 | 43838 | Gereed gemeld | HWA naast lijn 64 naar buiten brengen | STORING | 4551071947 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | benodigde materialen, 2x45bocht 125mm mof/mof.2x45bocht 125mm mof/spie.2x sok 125mm.Alle hulpstukken met manchet.3 mrt pvc pijp 125 mm.De heer Dennis Sprangers maakt afspraak met steigerbouwer voor week 49 hier rekening mee houden in planning.krijgen voorstel van Dennis.ongeveer2 uur werkHet lekke deel gedemonteerd en deze vervangen. werkzaamheden gereed | 691.57
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 867896 | 43745 | 43746 | Gereed gemeld | ketel portier in storing | STORING | 4551066574 | - | Storing 0. in de ochtend | Geen feitelijke storing waargenomen | ketel diverse malen op laten starten.Zowel warm water als verwarming en komen storingsvrij in.Afgesproken met gebruiker om bij herhaling de ketel niet te resetten om zodoende een duidelijk beeld van de storing te krijgen | 532.47
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 868904 | 43753 | 43753 | Gereed gemeld | Airco lijn 41 instoring | STORING | 4551066574 | - | Afwijking koeling, HP storing | Technisch gebrek, filters helemaal dicht | Functioneel herstel – werkend achtergelaten . Filters gereinigd binnendeel buiten unit filterdoek verwijderd en reset. installatie draait weer nu nieuw filter doek geplaatst en gecontroleerd. ruimte word weer gekoeld | 336.26
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 870729 | 43766 | 43767 | Gereed gemeld | koudeklachten Hot-End werkplaats | STORING | 4551066574 | - | Afwijking koeling | Verkeerd gebruik | LBK blaast koude lucht in de hortend werkplaats.LBK is tijdens de zomerperiode omgezet om de koeling in bedrijf te nemen.Nu is de koeling buiten gebruik genomen maar is de LBK niet terug gezet en blaast deze koude buitenlucht binnen.Buitenluchtklep rechtgezet en rec.klep opengezet.Verwarming opengezet.Filters terug geplaatst.Advies is om de filters en v-snaren te vervangen.2x v snaren XPA 26502x filter 2210462X filter 2210462. | 449.16
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 873153 | 43781 | 43782 | Gereed gemeld | storing c.v. ketel portier | 1E LIJN ST | 4551066574 | - | Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Bij aankomst draait de ketel naar behoren.Ketel diverse op laten starten.Volgens portier geeft ketel storing 0.8 en dit zou duiden een probleem in de luchttransport.Pakkingset tbv Remehe W28c en luchtdrukschakelaar besteld om ketel uit elkaar te halen Definitief herstel, op verzoek van Dhr Sprangers raming sturen voor vervangingvan c.v. ketel, deze volgt op SO 873691. | 487.97
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 874979 | 43790 | 43885 | Gereed gemeld | vermoedelijk rookgasterugslag warmwaterketel | 1E LIJN ST | 4551071947 | - | vermoedelijk rookgasterugslag warmwaterketelAfwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.er zit een trekpop in de fabriek net na een bocht die uit de technische ruimte komt zie foto.doordat er een onderdruk in de fabriek heerst worden er wel eens rookgassen terug de ruimte getrokken als de daklijn en open zijn is het niet zei denis.samen met denis overlegt en mijn advies is om de ketel met spoed te vervangen. | 200.64
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 895939 | 43865 | 43873 | Gereed gemeld | Storing Airco Technische ruimte warme lucht | 1E LIJN ST | 4551071947 | - | Storing Airco Technische ruimte , blaas alleen maar warme lucht.Dhr Sprangers tel:06-52863205Afwijking koeling Afwijking koeling | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. buiten unit werkt naar behoren. binnen deel heeft maar een kleine hoeveelheid die koel word. hier is vorig jaar jack bij geweest. als hij beter is overleggen wat hij gedaan heeft. Installatie draaide met een te lage zuigdruk.lekdichtheidscontrolle uitgevoerd en kleine lekkage waargenomen.zie rapport in rapport online Rapportnr 5105NA-133_JVO-H0101.2703-007_2_G1.8Kg R410A uit fles 201543 bijgevuld | 561.12
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 901883 | 43891 | 43893 | Gereed gemeld | Koelinstallatie in storing | 1E LIJN ST | 4551071947 | - | Storing koelinstallatie. | Zie oplostekst | Bij aankomst pendelde de compressor hoge druk storing. Naar verdere controle isde kriwan relais van de compressor defect ,deze tijdelijk doorverbondenin de regelkast ,zit achter de magneetschakelaar nogeen thermische pakketDe interne weerstand van de kriwan doorgemeten ,deze is 370 Ohm en lijkt in ordete zijn Installatie weer opgestart en proefgedraaid ,de werking is in ordebevonden .Amperage van de compressor gemeten deze is in orde.De kriwan relais moet besteld worden ,gegevens opgenomen .Installatie werkend en storingvrij achtergelatenAFMELDING THERMOFROST 5-3:Technische dienst heeft tijdelijke aanpassingen gedaan in het waternet zodatinstallatie uitgeschakeld kan worden.Oude Kriwan relais tbv compressor gedemonteerd en nieuwe gemonteerd.Meerdere keren geschakeld met compressor en langere tijd laten draaien zonderproblemen.Installatie storingsvrij en in bedrijf achtergelaten. | 742.87
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 904726 | 43907 | 43914 | Gereed gemeld | storing KM Xparr | 1E LIJN ST | 4551071947 | - | storing KM XparrAfwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel regelthermostaat en beveiligingsthermostaat vervangen. afgesteld en getest. | 796.86
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 908630 | 43927 | 43929 | Gereed gemeld | Storing koudwater systeem aan/uit bij pakafdeling | 1E LIJN ST | 4551071947 | - | Storing koudwater systeem gaat elke keer aan/uit bij pakafdeling.Afspraak maken met klant / teamleider tel:06-51599053. | geconstateerd dat er een draadbreuk zat in het motor beveiliging relais in decompressor. Het betrof hier een losse draad op deaansluiting | Let op: Dit betreft installatie nummer 2 !!Koelmachine in stilstand en storingsvrij aangetroffen.Na diverse metingen geconstateerd dat er een draadbreuk zat in het motorbeveiliging relais in de compressor. Het betrof hier een losse draad op deaansluiting.Mogelijk is dit veroorzaakt door trillingen tijdens het draaien of het aan /uit gaan.Tevens is het mogelijk dat hoge druk problemen hier de oorzaak van is door hetpendelen / trillen van de compressor.Tijdens draaien geconstateerd dat de condensatie druk 40 graden was met allecondensor fans aangestuurd met een buitentemperatuur van +- 17graden.Omdat het dak niet veilig is om te betreden condensor niet nagekeken. Mogelijkzijn er 1 of meerdere ventilatoren zeer slecht.Advies aan TD om dit morgen in de gaten te houden met oplopendebuitentemperatuur en eventueel condensor schoon spoelen met water.Installatie bedrijfsklaar en storingsvrij achtergelaten. | 267.79
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 915710 | 43986 | 44087 | Gereed gemeld | Ventilator defect E-filter 16 LSR | STORING | 4551071947 | - | - | Technisch gebrek | Er is 1 ventilator defect van overdrukventilator 143 in de les van E-filter 16.Tevens nieuwe roosters bestellen voor deze unit (370x370).gegevens ventilator zie foto,sdit is een oude bon | 1403.79
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 916035 | 43990 | 43993 | Gereed gemeld | Storing koeling t.b.v.Video Wall 62 | STORING | 4551071947 | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | gaat om twee storingen.koeler van smartline lijn 41C is lek en deze aftakking is door Ardagh dicht gezet.Heb koeler waterzijdig afgekoppeld en door ETD afdeling is koeler elektrische afgekoppeld,hier aftakking weer open gezet.Ardagh gaat kijken of deze koeler onder garantie vervangen kan worden ( is tijdens revisie geplaatst door derden)2de storing was defecte kastkoeler van de videowall lijn 62.deze koeler heb ik op 11-06-20 vervangen | 1938.53
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 918641 | 44004 | 44004 | Gereed gemeld | 2 Kast koelers fuctioneren niet | 1E LIJN ST | 4551071947 | - | Kast koelers fuctioneren niet. 1 productie en 1 gebouw koeltoren. Afwijking koeling | Technisch gebrek. Magneetklep blijft hangen bij koeltoren. Kast bij pr. lijn 63B. de setp. temp. te hoog naam. 30c. | Definitief herstel.Bij de koeltoren de klep verholpen en schoongemaakt. doet het weer. waterinlet 15 uitlet 21.Kastkoeler pr. lijn B63 heb ik de setp. temp. naar 22 verlaagd en een filtergeplaatst. bij aankomst zat ie niet in. (stukje vidoendoek) Alles doet het weer wekend en storingsvrij achtergelaten. wv. wee geleverd bij dennis. | 477.03
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 919563 | 44008 | 44124 | Gereed gemeld | Koeling in E-ruimte (kelder) defect. | 1E LIJN ST |  | *26-6-2020 SO opgestart n.a.v. telefonische melding. Vervolgens gebeld met Patrik Verheezen *26-6-2020 om te vragen wie hier naar toe kan. Niemand beschikbaar. Thermofrost *26-6-2020 aangestuurd. Dit doorgegeven aan locatie. Er is maar tot half 4 iemand aanwezig. *26-6-2020 Hierna is er een portier tot 18:00 uur. Eventueel kan de shiftleider ook nog *26-6-2020 begeleiden waar nodig. *26-6-2020 Gebeld naar Thermofrost n.a.v. inkooporder. Er is al contact geweest met dhr. *26-6-2020 Smulders en afgestemd dat er rond 17:00 uur iemand op locatie is. | Koeling in E-ruimte (kelder) defect. | - | Zie mailverkeer. Bezoek was niet meer nodig, unit draaide weer. | 23.3
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 921074 | 44019 | 44087 | Gereed gemeld | Fan van airco defect | STORING | 4551071947 | - | Afwijking koeling Afwijking W Afwijking koeling | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Onlangs is door ons hier een ventilator motor voor besteld echter is dit een ventilator motor van een binnendeel.Gegevens van de juiste fan motor op gevraagd bij info@carrier.nlnieuwe condensorventilator motor geplaatstDan komt nog niet in.deze storing is in eerste lijn door Ardagh zelf opgepakt en hiervoor hebben wij de motor besteld.printplaat dient vervangen te wordenprintplaat vervangen en hierna unit in bedrijf genomenUnit werkend en storingsvrij achtergelaten printplaat is al vervangen op ander werkorders.deze order laten vervallen | 2446.74
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 924512 | 44053 | 44180 | Gereed gemeld | Airco in E-timing ruimte blaast warme lucht | 1E LIJN ST | 4551071947 | - | Airco in E-timing ruimte blaast warme luchtAfwijking koeling Afwijking koeling | Technisch gebrek , koudemiddel tekortTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , unit in ventilatie stand gezet om luchtstroom te blijven houden. R410a moet bijgevuld worden.Installatie afgepompt en hier totaal 2 kg R410A afgepompt.hierna unit geperst op een druk van 25 bar.binnendeel en Buitendeel afzonderlijk van elkaar geperst en aan de lage druk zijde een lichte daling waargenomen (0.2 bar op een uur standtijd)geen zichtbare lekkage waargenomen maar preventief pakkingringen en scheuderventiel van de lage druk zijde vervangen.Installatie hier na gevacumeerd en weer gevuld en in bedrijf genomen.Installatie werkend en storingsvrij achtergelaten | 1255.59
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 924913 | 44054 | 44055 | Gereed gemeld | Waterkoeling inspectiemachine uitgevallen | 1E LIJN ST | 4551071947 | - | Waterkoeling van de inspectiemachine is uitgevallen; blaast geen lucht meer.Aansturing van klep maakt sluiting.En airco op kantoor cold and support afdelinglijkt niet goed te koelen.Vragen naar Rob Dubbelman.Afwijking koeling | Niet duidelijk | waterkoeler lijn 53b. de waterkoeler was vol gelopen met condens water. klant heeft de afvoer zelf weer geopend en de aansturing van de klep gedroogd/ schoongemaakt. unit werkt weer naar behoren. klant wilt de klepconnector vervangen hebben. airco in kantoor cold-end support waren de filters dicht. deze schoongemaakt. airco werkt weer goed. | 307.57
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 924685 | 44054 | 44092 | Gereed gemeld | Storing Airco in stuurhuis pompje zit vol | 1E LIJN ST | 4551071947 | - | Storing Airco in stuurhuis pompje zit vol.De klant CP Dhr Spaaners tel:06-52863205.Afwijking WAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | het controleren van de condenspomp. deze uit elkaar gehaald en gecontroleerd. motor draait nog, maar geeft niks af aan de pomp schoepen. deze moet vervangen worden. foto van de pomp naar Temmy gestuurd pomp vervangen en hierna getest.Unit werkend en storingsvrij achtergelatenDefinitief herstel deze order laten vervallen.deze werkzaamheden zijn al uitgevoerd | 649.57
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 926808 | 44069 | 44070 | Gereed gemeld | storing condensor | 1E LIJN ST | 4551071947 | - | Afwijking E | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Jack v Oorschot heeft gekeken, condenser 2 was thermisch uitgevallen, gereset, wordt in de gaten gehouden. | 69.98
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 929359 | 44090 | 44137 | Gereed gemeld | storing KM Xparr | 1E LIJN ST | 4551071947 | - | storing KM Xparr | - | Op 21-09-2020 installatie gecontroleerd.1 kg R134A bij gevuld in de installatie.tevens condensor doorgeblazen met stikstof. | 778.54
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 933235 | 44118 | 44162 | Gereed gemeld | lekkage koellijn 41 | 1E LIJN ST | 4551071947 | - | lekkage koellijn 41 | slang aansluiting vervangen | Lekkage verholpen aan kastkoeler lijn 41 | 358.6
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 934721 | 44130 | 44158 | Gereed gemeld | Lekkage GKW systeem nabij ruimte E52/53 | STORING | 4551071947 | - | Afwijking koeling Afwijking koeling | Technisch gebrek Technisch gebrek | wederom getracht lekkage te verhelpen.Hoogwerker op zijn plaats gezet echter deze komt niet hoog genoeg.Hoogwerker weer terug gebracht.Dient een nieuwe afspraak gemaakt te worden en dienen een plan te maken hoe afsluiter te benaderen.Definitief herstel lekkage verholpen.nieuwe STAD 3/4" geplaatst Afsluiters hierna opengezet.werkzaamheden gereed | 1164.03
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 949936 | 44210 | 44210 | Gereed gemeld | nazien lekkage airco kantoor Dhr. Roest | 1E LIJN ST | 4551077298 | - | nazien lekkage airco kantoor Dhr. RoestAfwijking W | Technisch gebrek | het controleren van de condenspomp. de condenspomp werkt goed. zeefje die voor vlotter zit schoongemaakt. hier zat wel wat substantie voor. alles gecontroleerd en alles bleef droog. | 145.88
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 949925 | 44210 | 44221 | Gereed gemeld | storing gasheater ATO | 1E LIJN ST | 4551077298 | - | storing gasheater ATOAfwijking W | Technisch gebrek | Op 21-02-2021 ter plaatsen geweest voor storing aan de twee Heathers in de werkplaats ATO.Mark Heather gasblok defect en van de winterwarm Heather is is de rookgas ventilator defect.deze heb ik besteld. op 22-01-2021 onderdelen op gehaald bij groothandel en deze hierna geplaatst.Tevens ontsteek electrode en ionisatiepen vervangen.Heathers hierna in bedrijf genomen. | 1422.92
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 952335 | 44217 | 44218 | Gereed gemeld | Storing Winterwarm gasheater Herinspectie | STORING | 4551077298 | - | Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Definitief herstel, heater ontstak niet, deze helemaal opnieuw afgesteld. Draait weer naar behoren.ism Patrick Verheezen Heather opnieuw afgesteld | 800.16
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 955407 | 44229 | 44238 | Gereed gemeld | kastkoeler lijn 61A Multi com nakijken | STORING | 4551077298 | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | twee kastkoelers welke door koudwater gevoed dienen te worden vervangen door twee stuks koelagregaat.temperatuur ingesteld op 30 graden.werkzaamheden zijn gereed | 3386.67
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 961318 | 44252 | 44258 | Gereed gemeld | nazien storing koeling E62 | 1E LIJN ST | 4551077298 | - | nazien storing koeling E62Afwijking W Afwijking koeling | Technisch gebrek Technisch gebrek | artikel nummer van condensor ventilator opgevraagd bij Toshiba/Intercool. deze informatie naar Jack V Oorschot gestuurdbeide condensorventilator motoren vervangen.Hierna unit weer in bedrijf genomen en getest.unit werkend en storingsvrij achtergelaten | 1073
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 968446 | 44292 | 44390 | Gereed gemeld | storing gasheater Pallet werkplaats | 1E LIJN ST | 4551077298 | - | storing gasheater Pallet werkplaatsAfwijking W | Technisch gebrek , gasvoordruk te laag | Definitief herstel , gasvoordruk was 14 mbar bij 2 toestellen in vollast dit omhoog kunnen brengen naar 18. statisch nu 28 mbar. | 1120.76
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 968890 | 44293 | 44398 | Gereed gemeld | Afstandbediening kantoor Tim afdeling ATO | STORING | 4551077298 | - | - |  | Print op het buitendeel voor uitschakelen verwarmingsfunctie defectHierdoor is afstandbediening tevens defect geraakt.Printplaat buitendeel overbrugt op advies van leverancier en afstandbediening vervangen en instelliingen afstandbediening opnieuw ingesteld | 446.37
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 975728 | 44342 | 44390 | Gereed gemeld | storing Thermoshock, install. nummer 11002-28 | STORING | 4551077298 | - | storing Thermoshock, install. nummer 11002-28Afwijking koeling Afwijking koeling | Technisch gebrek Technisch gebrek | Installatie gecontroleerd en deze blijkt leeg te staan.(3,2 kg R143A)installatie geperst met stikstof en lekkage gezocht.Verdamper van de thermo shockbak binnen is lek.E.a met de heer Sprangers overlegd en deze gaat intern navraag doen of we de verdampen gaan repareren of vervangen.Heb aangegeven dat we op de reparatie van de verdampen geen garantie kunnen geven gezien de status van deze.wachten reactie van Ardagh even af Verdamper lekkage verholpen, verdamper stond in zijn geheel vol waterNa reparatie deze 24 uur op de vaccuumpomp laten staan.Hierna verdamper terug gemonteerd en installatie wederom 24 uur lang laten vacumeren,hiena gevuld met koudemiddelheb te wienig koudemiddel bij dus dient nog verder afgevuld en inbedrijf genomente wordenFunctioneel herstel – werkend achtergelaten , installatie gevuld met koudemiddel en laten draaien | 2451.16
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 977840 | 44355 | 44384 | Gereed gemeld | Diverse airco's/koelers werken niet naar behoren. | 1E LIJN ST | 4551077298 | - | Diverse airco's/koelers werken niet naar behoren.Afwijking koeling Afwijking koeling | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent 1 pompje schoongemaakt, 1 pomp schoon gemaakt maar advies deze vervangen mini lime + lasdoos. (stuurhuis)printplaat buiten unit koffieshop defect, wordt onder garantie nieuwe opgestuurdDefinitief herstel , pomp vervangen | 1113.5
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 981138 | 44377 | 44383 | Gereed gemeld | Storing airco in cabine van machine 53 | 1E LIJN ST | 4551077298 | - | Storing airco in cabine mach. 53. &gt; Groene lampje knippert, maar werkt niet.Daikin. | Firma Thermofrost 1-7-2021:Installatie aangetroffen in U0 storing, installatie staat leeg. Buitenunit ismeerdere malen verplaatst waardoor de koppelingen op de buitenunit zijn gaanlekken. | Firma Thermofrost 1-7-2021:Nieuwe koppelingen op de buitenunit gezet incl. een nieuw stukje leiding.Installatie afgeperst en geen lekkage gevonden. Installatie gevacumeerd engevuld met 0.8 kg nieuwe R32.Lekdichtheidscontrole uitgevoerd en in orde bevonden.Tijdens proefdraaien geconstateerd dat de condenswaterpomp defect is, dezevervangen en getest.Installatie bedrijfsklaar en storingsvrij achtergelaten.Aanvang werkzaamheden 13:00Einde werkzaamheden 16:00 | 510.56
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 982168 | 44384 | 44384 | Gereed gemeld | Koudwater kast koeler werkt niet. | 1E LIJN ST | 4551077298 | - | Koudwater kast koeler werkt niet.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , magneetklep was los. deze vast gezet en gaat nu terug koelen. | 86.75
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 982169 | 44384 | 44384 | Gereed gemeld | Airco in kabine 61 werkt niet. | 1E LIJN ST | 4551077298 | - | Airco in kabine 61 werkt niet.Afwijking koeling | Technisch gebrek | Gebeld naar WVB om e.e.a. te overleggen. Hierna gebeld met Peter Smout. Hijgaat deze mleding vanmiddag oppakken. Peter aangemeld bij dhr. Sprangers.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , rooster om bescherming te bieden tegen draaiende delen zat ik de ventilator. waardoor deze niet draaide. installatie is in slechte staat | 186.76
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 982966 | 44390 | 44393 | Gereed gemeld | Lekkage aan warm water leiding bij boiler. | 1E LIJN ST | 4551077298 | - | Lekkage aan warm water leiding bij boiler.Het spuit er uit. Graag met Dhr. Cameron 0614497094 bellen i.v.m. meete nemen materiaal.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.&#x20;-1 Andere lekkage zit in een stukje leiding 35mm, hiervoor is een verloopnippel 35mm/28mm nodig + stukje leiding 35mm.leidingdeel meegenomen om op de zaak te repareren. &#x20;Definitief herstel.&#x20;-Materiaal besteld+opgehaald.- Leidingdeel gerepareerd.- Leidingdeel geplaatst, op druk gezet, gecontroleerd op lekkages, geen lekkages. -Boiler is weer in bedrijf. | 605.48
53267 | Ardagh Glass Dongen B.V. | SC20586 | Ardagh Glass Dongen | Vervallen | SL03328 | Ardagh Group | 990435 | 44467 | 44469 | Gereed gemeld | Lekkage boiler technische ruimte | STORING | 4551077298 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel een 3 tal lekkage,s verholpen aan de warm badwater boiler.Cv en tapwaterzijdige lekkage,swerkzaamheden gereed | 1093.19
53339 | Kinly Benelux | SC21671 | Kinly Benelux | Factureren toegestaan | SL07264 | Kinly Benelux | 721311 | 43007 | 43038 | Gereed gemeld | Storing Koelmachine | STORING |  | - | - | - | - | 94.24
53339 | Kinly Benelux | SC21671 | Kinly Benelux | Factureren toegestaan | SL07264 | Kinly Benelux | 722766 | 43017 | 43019 | Gereed gemeld | Storing airco keuken. Code F3 | STORING |  | - | Ik wil een storing melden:Aircounit keuken. Laatst Peter geweest.Er kwam toen melding F3 in display.Peter heeft toen iets aan en uitgezet in de unit boven op het dak.De melding is weer teruggekomen.Graag deze weer oppakken.Tevens heb ik op 28 sept aan marco v bijnen doorgegeven dat op display vanluchtbehandelingskast een melding wordt gegeven dat filter vuil is. kunt u mijdoorgeven wanneer deze opgepakt gaat worden?Afwijking koeling | De unit kwam koudmiddel te kort. | De unit getest op lekkege met behulp van elektrisch lekzoeker en met 1,78 kgR410A koudmiddel gevuld en getest op werking. | 284.35
53339 | Kinly Benelux | SC21671 | Kinly Benelux | Factureren toegestaan | SL07264 | Kinly Benelux | 723358 | 43020 | 43027 | Gereed gemeld | Wederom lek aan koelinstallatie. | STORING | mail | *12-10-2017 (JG) Ingepland Fouad voor 13-10. Dit teruggekoppeld aan *12-10-2017 klant per mail. *13-10-2017 (JG) Overgedragen aan WVB. | Er is wederom een lek aan de koelinstallatie. De leiding in de koffiekamer isstuk. Deze is onlangs gerepareerd.LekkageLekkage | SlijtageSlijtage | Weer een knelknie die lekt verder in de aansluitleiding. De afsluiters heb iknu dichtgedraaid. Alle appendages in de aansluitleiding moeten vervangen worden. *** HOOGE TRAP MENEMEN, MINIMAAL 10 TREDEN, HEEL BELANGRIJK, DE REPARATIE IS OP4,5 MTR HOOGTE. GEBERIT PERSTANG OOK NIET VERGETEN ****Plafond gedemonteerd, en omdat mijn trap toch niet hoog genoeg was heb ik eenhoogwerkertje van de klant gebruikt om bij de leiding te komen, daarom deplafond open gedaan anders past de bak niet tussen. Reparatie dan uitgevoerd,alle appendages vanaf de afsluiters (die op de dikwandig staalbuis zijngemonteerd) vervangen door Mampress koppelingen en bochten (fotos zijnbeschikbaar). De installatie weer gevuld en ontlucht. Ook boven op dak. Destukken en bochten weer geisoleerd en de unit getest. (Klaar) | 786.48
53339 | Kinly Benelux | SC21671 | Kinly Benelux | Factureren toegestaan | SL07264 | Kinly Benelux | 724626 | 43028 | 43034 | Gereed gemeld | Verstopping toiletten en urinoirs BG | STORING | tel Agnes | *26-10-2017 Verzoek werkbon @ vd Velden | Toiletten en urinoirs verstopt Call 4273892 | Toiletgroep verstopt als gevolg van ophoping door toiletpapier. De riolering is enigszins verzakt onder het pand, waardoor deze problemen zijn ontstaan. | Riolering ontstopt en doorgespoten. Verstopping is verholpen.Mochten de problemen regelmatig blijven terugkomen, zal er gekeken moeten wordenof de riolering onder het pand gerenoveerd moet worden. | 184.58
53339 | Kinly Benelux | SC21671 | Kinly Benelux | Factureren toegestaan | SL07264 | Kinly Benelux | 754368 | 43137 | 43139 | Gereed gemeld | Storing heaters magazijn | STORING |  | - | Heaters in magazijn onderdelen van vervangen, één van de heaters doet het nu niet meer. Graag z.s.m. contact.4372236 | Anders | Reparatie uitgevoerd, waakvlam helemaal opnieuw afgesteld ivm trek in deverbrandingskamer. diverse malen getest alles werkt weer.hoogwerker was nodig deze mag afgemeld worden | 276.32
53339 | Kinly Benelux | SC21671 | Kinly Benelux | Factureren toegestaan | SL07264 | Kinly Benelux | 763829 | 43174 | 43174 | Gereed gemeld | Wederom lek aan koelinstallatie. | STORING | mail | *12-10-2017 (JG) Ingepland Fouad voor 13-10. Dit teruggekoppeld aan *12-10-2017 klant per mail. *13-10-2017 (JG) Overgedragen aan WVB. | Er is wederom een lek aan de koelinstallatie. De leiding in de koffiekamer isstuk. Deze is onlangs gerepareerd.LekkageLekkage | SlijtageSlijtage | Weer een knelknie die lekt verder in de aansluitleiding. De afsluiters heb iknu dichtgedraaid. Alle appendages in de aansluitleiding moeten vervangen worden. *** HOOGE TRAP MENEMEN, MINIMAAL 10 TREDEN, HEEL BELANGRIJK, DE REPARATIE IS OP4,5 MTR HOOGTE. GEBERIT PERSTANG OOK NIET VERGETEN ****Plafond gedemonteerd, en omdat mijn trap toch niet hoog genoeg was heb ik eenhoogwerkertje van de klant gebruikt om bij de leiding te komen, daarom deplafond open gedaan anders past de bak niet tussen. Reparatie dan uitgevoerd,alle appendages vanaf de afsluiters (die op de dikwandig staalbuis zijngemonteerd) vervangen door Mampress koppelingen en bochten (fotos zijnbeschikbaar). De installatie weer gevuld en ontlucht. Ook boven op dak. Destukken en bochten weer geisoleerd en de unit getest. (Klaar) | 0
53339 | Kinly Benelux | SC21671 | Kinly Benelux | Factureren toegestaan | SL07264 | Kinly Benelux | 772717 | 43221 | 43221 | Gereed gemeld | Wederom lek aan koelinstallatie. | STORING | mail | *12-10-2017 (JG) Ingepland Fouad voor 13-10. Dit teruggekoppeld aan *12-10-2017 klant per mail. *13-10-2017 (JG) Overgedragen aan WVB. | Er is wederom een lek aan de koelinstallatie. De leiding in de koffiekamer isstuk. Deze is onlangs gerepareerd.LekkageLekkage | SlijtageSlijtage | Weer een knelknie die lekt verder in de aansluitleiding. De afsluiters heb iknu dichtgedraaid. Alle appendages in de aansluitleiding moeten vervangen worden. *** HOOGE TRAP MENEMEN, MINIMAAL 10 TREDEN, HEEL BELANGRIJK, DE REPARATIE IS OP4,5 MTR HOOGTE. GEBERIT PERSTANG OOK NIET VERGETEN ****Plafond gedemonteerd, en omdat mijn trap toch niet hoog genoeg was heb ik eenhoogwerkertje van de klant gebruikt om bij de leiding te komen, daarom deplafond open gedaan anders past de bak niet tussen. Reparatie dan uitgevoerd,alle appendages vanaf de afsluiters (die op de dikwandig staalbuis zijngemonteerd) vervangen door Mampress koppelingen en bochten (fotos zijnbeschikbaar). De installatie weer gevuld en ontlucht. Ook boven op dak. Destukken en bochten weer geisoleerd en de unit getest. (Klaar) | 0
53339 | Kinly Benelux | SC21671 | Kinly Benelux | Factureren toegestaan | SL07264 | Kinly Benelux | 785113 | 43301 | 43325 | Gereed gemeld | Vieze lucht bij gootsteen aanrecht | 1E LIJN ST |  | *20-7-2018 (JG) Afspraak met meldster gemaakt voor maandag 23-07. | Vieze lucht bij gootsteen aanrechtCall: 4511786Afwijking W | Technisch gebrek | werk uitgevoerd op 23-07-18.Bij onderzoek blijk syfon van de koffieautomaat leeg te staan, deze heb ikgevuld. | 149.97
53339 | Kinly Benelux | SC21671 | Kinly Benelux | Factureren toegestaan | SL07264 | Kinly Benelux | 785770 | 43307 | 43329 | Gereed gemeld | ruikende spoelbakken | STORING |  | - | Afgelopen week een monteur geweest voor ruikende spoelbakken maar het probleem is weer terugcallnummer 4516158Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Afvoer liep egen waardoor deze dicht geslipt was en bij grote water lozing desifon over liep. Zo goed als kan de afvoer schoongemaakt en weer af laten lopen.Keuken kast gereinigd en de afvoer getest op werking en deze is weer goed.Bij 1 wasbak ontbreekt de afvoerzeef, deze graag opnieuw bestellen Tu nr.2628523.Definitief herstel, zeef geplaatst | 355.88
53339 | Kinly Benelux | SC21671 | Kinly Benelux | Factureren toegestaan | SL07264 | Kinly Benelux | 808923 | 43447 | 43448 | Gereed gemeld | het fonteintje bij de heren toilet loopt niet door | 1E LIJN ST |  | - | het fonteintje bij de heren toilet loopt niet doorAfwijking W | Sifon en vloerbuis waren dicht met vuil. | Sifon ontstopt en vloerbuis schoongemaakt. | 179.17
53339 | Kinly Benelux | SC21671 | Kinly Benelux | Factureren toegestaan | SL07264 | Kinly Benelux | 812292 | 43458 | 43494 | Gereed gemeld | Lekkage aan de spuileiding, magazijn begane grond | 1E LIJN ST |  | *24-12-2018 Gepland voor 24-12-2018, telefonisch doorgegeven *24-12-2018 aan de klant | De spuileiding lekt. Gelieve vandaag nog iemand aansturenAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Spuileiding spuit nu te hard inwastrog,waardoor deze overloopt. voor nu kogelkraan half open gezet. Na vakantieop terug voor aanpassing. Tevens klok tijden nazien en aanpassen. | 238.54
53339 | Kinly Benelux | SC21671 | Kinly Benelux | Factureren toegestaan | SL07264 | Kinly Benelux | 826645 | 43500 | 43500 | Gereed gemeld | Storing in 2 heaters | 1E LIJN ST | 4676822 | *4-2-2019 Gepland voor 4-2-2019. Dit telefonisch doorgegeven aan de klant. | storing in 2 heaters, branders gaan niet aanAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, 2 st waakvlambranders opnieuw afgesteld. deze stond zo harddat hij afblies. met theaterhoogwerkertje die men hier had staan. volgende xbeterte hoogwerker van boels bij elke heater | 274.61
53339 | Kinly Benelux | SC21671 | Kinly Benelux | Factureren toegestaan | SL07264 | Kinly Benelux | 831105 | 43515 | 43537 | Gereed gemeld | Geen warm water , in de keuken zit een boiler | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water , in de keuken zit een boiler.KHAfwijking E | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Close in boiler 15L is defect;thermische beveiliging is niet te resetten=&gt; toestel dient vervangen te worden | 180.88
53339 | Kinly Benelux | SC21671 | Kinly Benelux | Factureren toegestaan | SL07264 | Kinly Benelux | 850376 | 43621 | 43648 | Gereed gemeld | Problemen met airco | 1E LIJN ST |  | - | #NAME? | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, 2 pompjes in slechte staat moetenvervangen worden art nr bij wilfried 1 vlotter plaatsen bij boeimeer om pompjete laten stoppen.Functioneel herstel – werkend achtergelaten. 7-6-2019 Tijdens storing zoeken ,kortsluiting veroorzaakt . 11-6-2019 deze storing verholpen ( glaszekeringvervangen). Condenspomp dient nog steeds vervangen te worden ! Is in bestelling.Functioneel herstel – werkend achtergelaten, bekabeling nagelopen de N van depompjes en koelmotor gescheiden zoals op tekening, fabrikant gesproken met hunalles doorgemeten en de print blijkt defect te zijn. ART carrier B035020H11 1xboeimeer en 1x receptieDefinitief herstel, beide printplaten vervangen en gecontroleerd, installatiedraaid weer rustig Functioneel herstel – werkend achtergelaten | 2272.28
53339 | Kinly Benelux | SC21671 | Kinly Benelux | Factureren toegestaan | SL07264 | Kinly Benelux | 851795 | 43633 | 43661 | Gereed gemeld | Airco bij receptie tikt nog steeds | 1E LIJN ST |  | - | Airco bij receptie tikt nog steeds. Graag nogmaals naar kijken | - | - | 77.99
53339 | Kinly Benelux | SC21671 | Kinly Benelux | Factureren toegestaan | SL07264 | Kinly Benelux | 857711 | 43668 | 43692 | Gereed gemeld | Storing Airco kantoor maakt geluid | 1E LIJN ST | 4808329 | - | Airco kleppert wanneer deze aan staat op kantoor Afwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrek, condenspompje defectTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent telefonisch contact gehad met dereceptie. deze storing word morgen opgepakt( als ik niet ga kan telefonischcontact met mij gezocht worden voor uitleg)Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, Pompje maakt herrie deze bestellen.carrier : 42WKC008---703-40Definitief herstel, condenspomp vervangen en getest alles werkt weer. | 712.58
53339 | Kinly Benelux | SC21671 | Kinly Benelux | Factureren toegestaan | SL07264 | Kinly Benelux | 868574 | 43749 | 43770 | Gereed gemeld | nazien doorweekte plafondplaat 1e verdieping | 1E LIJN ST |  | *11-10-2019 SO opgestart en ingepland voor 11/10 bij Jac de Klerk. *11-10-2019 Hem hierover gebeld. Hij gaat op locatie. Dit doorgegeven aan locatie en *11-10-2019 Jac aangemeld. | Nazien Doorweekte plafondplaat 1e verdieping. Er is niet bekend wat de oorzaak hiervan is.Afwijking koeling | kappote knelkoppling 22 mm. weer. | Aftappen, vernieuwen, vullen, ontluchten. Nog na-isolerenen ontluchten.Graag nieuwe afspraak hiervoor maken.Functioneel herstel – werkend achtergelatenEerder is een koppeling vervangen aanvoer, nu is weer de retourkoppeling kapotop dezelfde plek maar de ander leiding. Dit is een vsh koppling in dekoelleiding. Ik adviseer om deze aftakking compleet te vernieuwen andersblijvenwe mebezig so. De vsh knelkopplingen moeten door Geberit koppelingworden en de reparatie moet zsm uitgevoerd worden. De volgende spullen zijnnodig.Helaas moet deze keer ook de installatie weer leeggemaakt worden en nareparatie gevuld en ontlucht. zie ook foto's voor meer info.De koppling is nu veiliggesteld.Dit is bij kantoor van Jan Myijers. 1e verd. na trap links.Door Mario Cavalcante uitgevoerd op 23-10-2019 op WO 266183Gebruikte materialen zijn; 4 puntstuk Mapress koper 22-3/4"2 bocht Mapress koper 22 m-m, 2 sok 22 Mapress koper, 1 mtr koper buis 22mm4 mtr. Armaflex 22mm, 1 mtr Armaflex 28mm. | 912.1
53339 | Kinly Benelux | SC21671 | Kinly Benelux | Factureren toegestaan | SL07264 | Kinly Benelux | 894123 | 43860 | 43895 | Gereed gemeld | Heater in loods defect voormalig MK2 gebouw. | 1E LIJN ST |  | *30-1-2020 SO opgestart n.a.v. telefonische melding. Volgens dhr. Arissen is een *30-1-2020 hoogwerker nodig voor deze melding. Met de hoogwerker welke op locatie is *30-1-2020 komt de monteur er niet bij. Hier dient een hoogwerker voor besteld te worden. *30-1-2020 Gebeld met Wim Langen voor avraag omtrent hoogwerker. Voicemail ingesproken *30-1-2020 met terugbelverzoek. E-mail gesturd in verband met hoogwerker. Wim heeft dit *30-1-2020 doorgespeeld naar Patricia Peek. *4-2-2002 Terugkoppeling Patricia i.v.m. hoogwerker. Deze moet 10-12 meter zijn. *5-2-2020 Vraag uitgezet of dit een schaarhoogwerker of verreiker dient te zijn. *5-2-2020 Terugkoppeling Patricia dat een schaarhoogwerker goed zou moeten zijn. *7-2-2020 Gebeld naar Piet Arissen om e.e.a. door te spreken omtrent de sfapraak. *7-2-2020 Voicemail ingesproken met terugbelverzoek. *26-2-2020 Patricia Peek pakt deze SO verder op in combinatie met een andere SO. | Heater in loods defect voormalig MK2 gebouw.Afwijking W | Technisch gebrek.Waakflam was uitgeblazen. | Definitief herstel.De waakvlam weer aangestoken en die wat hader afgesteld. Ik heb de heater meermalen aan en uit gedaan om te testen. en hij doet het goed. Verder werd aan mij gevraagd of ik de wastafel bij de herentolet na te kijken. Die was goed verstopt. Is nu ook verholpen. klaar. De hmw slang was bij ons verkeerd geleverd door Dyka. heb ik op de zaak aangegeven en moeten m laten ruilen. De aansluitmaten moeten 50x63. zie pakbon. | 766.47
53339 | Kinly Benelux | SC21671 | Kinly Benelux | Factureren toegestaan | SL07264 | Kinly Benelux | 899088 | 43879 | 43959 | Gereed gemeld | Lekkage aan een inpandige HWA | 1E LIJN ST |  | *18-2-2020 SO opgestart n.a.v. telefonische melding en ingepland voor 19/2 *18-2-2020 in de ochtend. | Lekkage aan een inpandige HWA. Deze lekt in een overgang/bocht.Er is een foto gekoppeld van de situatie aan de SO.Deze HWA is bereikbaar zonder hoogwerker o.i.d.contactpersoon: dhr. Arissen: 06-20614297.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek.flex aansluitslang hva kapotgeschuurd.Technisch gebrek | Materialen besteld.Graag een nw aansluitslang bestellen. slangtype: Dyka Vacurain (groen) PE Flex aansluitslang 63x63. 1m lang. zie foto, belagerijk. De slang is uitgerust met klikeinden. aan beide kanten foto's.Ik heb nu de slang met duktyp geplakt en lekt niet meer. De foto van google is van een kleinere type slang, maar t ziet er zelfde uit ong. Ik kreeg van de klant te horen dat er een melding is voor een heater die t niet doet. ik kon dat niet gelijk mee pakken odat een hoogwerker voor nodig is. De melding is voorig week gedaan. We kunnen dat combineren met de repparatie van de hva slang. De hoogwerker moet min. 8 mtr werkhoogte zijn. Schaarhoogwerker die we ook normaal voor oh gebruiken. Neem cont. met oh afdeeling Breda. Definitief herstel.De aansluitslang is vervangen. klaar | 599.11
53339 | Kinly Benelux | SC21671 | Kinly Benelux | Factureren toegestaan | SL07264 | Kinly Benelux | 925831 | 44061 | 44062 | Gereed gemeld | Lekkage aan koppeling/leiding plafond 1e verd. | 1E LIJN ST | Telefonische melding mevr. Corbijn 18/8 | - | Lekkage aan koppeling/leiding boven plafondplaat 1e verdiepingaan het eind va nde gang. Mevrouw denkt dat dit een koelleiding betreftmaar weet dit niet zeker.Melden bij receptie en vragen naar Brenda Corbijn.Afwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel .de isolatie van de koppelingen en stuk leiding waren eraf.waardoor deze ging condenseren .deze beide geïsoleerd. | 87.03
53339 | Kinly Benelux | SC21671 | Kinly Benelux | Factureren toegestaan | SL07264 | Kinly Benelux | 945635 | 44189 | 44193 | Gereed gemeld | urinoir lekkage bgg rechts | 1E LIJN ST |  | - | urinoir lekkage bgg rechts Afwijking W | Technisch gebrek | met doorspoelen van de urinoir lekte het aansluit rubber op urinoir. met teflon tape de verbinding dicht gekregen. | 141.17
53339 | Kinly Benelux | SC21671 | Kinly Benelux | Factureren toegestaan | SL07264 | Kinly Benelux | 951979 | 44217 | NULL | Gereed gemeld | wederom lopen de toiletten niet door | 1E LIJN ST |  | - | wederom lopen de toiletten niet door | - | - | 0
53339 | Kinly Benelux | SC21671 | Kinly Benelux | Factureren toegestaan | SL07264 | Kinly Benelux | 952190 | 44217 | 44218 | Gereed gemeld | lekkage urinoir toilet magazijn | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek. Slijtage aansluitstuk.Technisch gebrek. | Materialen besteld .Nw aansluitstuk bestellen vanaf de pot tot de afvoer. zie foto. maat 32 grokm.Definitief herstel.De aansluitstuk is vervangen, getest en op lekkage gecontroleerd. klaar. | 355.3
53339 | Kinly Benelux | SC21671 | Kinly Benelux | Factureren toegestaan | SL07264 | Kinly Benelux | 952216 | 44217 | 44235 | Gereed gemeld | Koudeklachten op afdeling Finance begane grond | 1E LIJN ST |  | - | Koudeklachten op afdeling Finance begane grondAfwijking W Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek.Het ontbrekenen van een eerder bestaand radiator in de ruimte.Niet duidelijk.Koudklacht in de ruimte.Geen probleem | Materialen besteld Op de plek waar vroeger een radiator tegen de muur heeft gehangen is het kouder dan de ander kant waar wel een radiator is. Dus de bestaand radiator is niet genoeg voor het verwarmen van de ruimte. Er hebben in t begin 2 radiatoren gestaan nu 1. De aansluiting en ophangingin gaten zijn nog zichtbaar. de aansluitleidingen Rehau 16 mm, zijn met vloe gelijkgezaagd en moeten hersteld en getest worden. Ook moet de omkasting rondom de verdeelset open gemaakt worden om te testen welk aansluitin is het. De leidingen moeten door middel van handpers pomp getest worden.Als de leidingen nog goed zijn dan moet een offerte gemaakt worden om een nw radiator te plaatsen, zie ook fotos. De radiator mag max. 2400 breed en 450 hoog met rooster, zie foto's. De offerte moet ook naar Bernda gestuurd worden, (bkorbijn@kinly.com)Voo de lekkende urinior moet een compleet aansluitstuk besteld worden, vanaf de pot tot aan de afvoet. aansluitleiding 32 groom en 1 meter hoog. zie fotos.Functioneel herstel – werkend achtergelaten.In opdracht van klant is een logger opgehangen op de plek waar de koudklacht is. De data mag vanaf vandaag 12:00 uur pas waargenomen worden omdat sochtends de ketels waren uit ivm vervangen van expantievaten. Definitief herstel, gewenste temperaturen worden ruimschoots gehaald.Klachten komen voort uit kouval vanuit de raampartij. | 451.43
53339 | Kinly Benelux | SC21671 | Kinly Benelux | Factureren toegestaan | SL07264 | Kinly Benelux | 985865 | 44420 | 44420 | Gereed gemeld | 1e etage lekkage koppeling airco | 1E LIJN ST |  | - | 1e etage lekkage koppeling aircohet lekt op de werkplek van de medewerkers. Afwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel , isolatie defect deze hersteld. en gecontroleerd geen lekkage meer. | 133.25
53339 | Kinly Benelux | SC21671 | Kinly Benelux | Factureren toegestaan | SL07264 | Kinly Benelux | 991436 | 44473 | 44473 | Gereed gemeld | Lekkage vanuit de spoelbak keuken. | 1E LIJN ST |  | - | Lekkage vanuit de spoelbak keuken.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.De trechter vd overstort (aansluitset) was losgekomen waardoor het water uit de spoelbak gedeeltelijk in de kast sijpelde.trechter weer vastgezet. lekkage opgelost. | 102.95
53339 | Kinly Benelux | SC21671 | Kinly Benelux | Factureren toegestaan | SL07264 | Kinly Benelux | 995168 | 44502 | 44503 | Gereed gemeld | Gaslucht op locatie | 1E LIJN ST |  | - | Meldt dat er een gaslucht op locatie hangt. Afwijking W | Technisch gebrek | locatie gecontroleerd. niks kunnen vinden wat de overlast heeft veroorzaakt. gas afsluiter weer open gezet en de gas heaters in bedrijf genomen. bij 1 heater problemen gehad met weer aan te krijgen, uiteindelijk wel gelukt. advies om gasklep op locatie te leggen. Brenda gaf aan dat ze een offerte wil hiervan. gas heaters zijn uit 1999, Brenda wil ook een offerte voor een alternatief voor de heaters. | 793.89
53339 | Kinly Benelux | SC21671 | Kinly Benelux | Factureren toegestaan | SL07264 | Kinly Benelux | 997903 | 44522 | 44524 | Gereed gemeld | Koude klachten magazijn | 1E LIJN ST |  | - | Cv geeft storingscode 6 deze is gereset 2 ketels in storing Hoogwerker is aanwezig 6 mark gasheater werken niet. Afwijking W Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .alle heaters in de hal zijn uit.dit komt doordat de meter defect is.deze komen ze tussen 12 en 13 vervangen.afgesproken dat Martijn rond 14 uur de heaters aan komt steken.Definitief herstel Assisteren MvdBroekdiverse heaters in bedrijf genomen. bij 3e heater had ik te weinig gas. i.v.m. sluiten van pand niet verder kunnen werken. op dinsdag de gas voordruk gemeten deze was te laag. dit bij Gebouw beheerster aangegeven. deze heeft Enexis ingeschakeld. toen deze op locatie waren hebben ze voor de gasmeter alles gecontroleerd. hier is alles goed. monteurs gaven aan dat de nieuwe gasmeter vast zat. deze is door andere partij vervangen en in bedrijf genomen. de gas heaters weer in bedrijf genomen | 551.58
53339 | Kinly Benelux | SC21671 | Kinly Benelux | Factureren toegestaan | SL07264 | Kinly Benelux | 1045429 | 44792 | 44795 | Gereed gemeld | Airco hele pand werkt niet | 1E LIJN ST |  | - | Geen koeling bij receptie en werkvoorbereiding.Waarschijnlijk koelmachine in storing, zie internAfwijking koeling | Geen probleem | Definitief herstel , 3 binnendelen die niet zouden koelen hebben uitblaas tussen de 12 en 13 graden. | 138.8
53339 | Kinly Benelux | SC21671 | Kinly Benelux | Factureren toegestaan | SL07264 | Kinly Benelux | 1107301 | 45197 | 45198 | Gereed gemeld | Airco`s blazen wel maar koelen niet | 1E LIJN ST | Mail Brenda Korbijn d.d. 28-09-23 | - | Tamelijk bijzonder maar de aircoâ€™s o.a. bgg; receptie, vergaderruimte NewYork ed blazen wel maar koelen niet.Op de eerste verdieping het zelfde euvel alle ruimtes zover bekend linkerzijde( bij trap opkomst).Graag z.s.m. een monteur bekend met onze locatie.1 Wie heeft de storing geconstateerd?Brenda Korbijn.2 Wat voor storing wordt er gemeld?Airco`s koelen niet.3 Aan welke installatie is de storing?Luchtbehandeling.4 Staat er een storingscode op de display?Niet bekend, units staan op het dak.5 In welke ruimte of gebouw bevindt zich de storing?BG: receptie, vergaderruimte New York, evenals alle ruimtes aan de linkerzijdeop de 1e etage.6 Wanneer is de storing voor het eerst opgetreden?Vermoedelijk begin van de week al.Misschien heeft de monteur die onlangs een airco thermostaat vervangen heeftwel een klep of kraan dicht gezet en vergeten weer open te zetten?7 Wat is het gevolg van de storing?Te warm.8 Kan er een tijdelijke noodoplossing getroffen worden?Nee.9 Wat is de prioriteit van de storing?Graag z.s.m. actie nemen.10 Kunt u een foto aanleveren?Nee.Afwijking koeling | Technisch gebrek.Carrier KM in storing (Koel waterpomp) | Definitief herstel.Ik heb de storingen uitgelezen en KM op dak gereset. Ook heb ik de installatie bijgevuld in de werkkast 1e en boven nog ontlucht. Alles draait weer en storingsvrij achtergelaten. | 149.27
53354 | Grontmij Vastgoedmanagement B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL40543 | WDP Nederland B.V. | 532286 | 42305 | 42306 | Gereed gemeld | ELT storing van de sprinklerpomp | STORING |  | - | ELT storing van de sprinklerpomp. De aansturing is defect. Contact persoondeheer Van Akker 0651913295 | Regeltchn. Install. Raile van vulpomp is verbrand. Thermisch pakket is ookbeschadigd. is niet meer te resetten. 2 van de 3 hoofdzekeringen van dezeregelkast (25A) zijn gesprongen. | Pomp gezocht en door gemeten. Over de wikkelingen is maar 3 Ohm gemeten, wat ergweinig is. Pomp is niet vast gelopen. Werkschakelaar getest. Werkschakelaar enautomaat hiervan uit gezet. Gegevens van railes en thermisch pakket opgenomen.Regeltchn. Install. Raile van vulpomp is verbrand. Thermisch pakket is ookbeschadigd. is niet meer te resetten. 2 van de 3 hoofdzekeringen van dezeregelkast (25A) zijn gesprongen. Advies om dit aan eigen OH partij terug tekoppelen, zodat zij dit kunnen oppakken om latere discussie over functioneren tevoorkomen. | 289.17
53354 | Grontmij Vastgoedmanagement B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL40543 | WDP Nederland B.V. | 537318 | 42331 | 42347 | Gereed gemeld | Warmte problemen pomphuis Hazeldonk | STORING |  | *23-11-2015 Het aanmaken van de klant heeft wat voeten in aarde gehad WL | Warmte problemen pomphuis Hazeldonk, zie mail | Slijtage | er is een ribbebuis defekt hier een nieuwe voor bestellen zie foto. | 293.44
53354 | Grontmij Vastgoedmanagement B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL40543 | WDP Nederland B.V. | 541335 | 42349 | 42383 | Gereed gemeld | Warmte problemen pomphuis Hazeldonk | STORING |  | *23-11-2015 Het aanmaken van de klant heeft wat voeten in aarde gehad WL | Warmte problemen pomphuis Hazeldonk, zie mailVervangen van de verwarming | Slijtage | ribbrnbuiskachel vervangen engetest. | 363.85
53515 | Kropman Onroerend Goed B.V. | SC4100 | Kropman kantoor Breda | Factureren toegestaan | SL40021 | Kropman Breda | 441099 | 42023 | 42051 | Gereed gemeld | Storing noodverlichting | STORING |  | *19-1-2015 Zie mail P. van Die | Storing noodverlichting. | Slijtage | lampen vervangen. accu's centrale zijn uit 1994: dryfit A200 , A212/36,0A ,12V/36Ah , 0819064000 , 3389064000 | 516.23
53515 | Kropman Onroerend Goed B.V. | SC4100 | Kropman kantoor Breda | Factureren toegestaan | SL40021 | Kropman Breda | 443965 | 42032 | 42041 | Gereed gemeld | Warmtewiel storing LBK | STORING |  | - | Warmtewiel storing | Anders | frequentie regelaar staat uit, maar warmtewiel draait wel. gecontroleerd ofregelaar spanning krijgt. | 57.94
53515 | Kropman Onroerend Goed B.V. | SC4100 | Kropman kantoor Breda | Factureren toegestaan | SL40021 | Kropman Breda | 443967 | 42032 | 42032 | Gereed gemeld | Koeling serverruimte werkt niet | STORING |  | - | Koeling serverruimte werkt niet. temperatuur verder nog goed | Vervuiling | Extra onderhoud uitgevoerd. Filter van airco unit zat compleet dicht. Filtergereinigt en gecontroleerd op werking. | 57.94
53515 | Kropman Onroerend Goed B.V. | SC4100 | Kropman kantoor Breda | Factureren toegestaan | SL40021 | Kropman Breda | 446438 | 42041 | 42041 | Gereed gemeld | Warmtewiel storing LBK | STORING |  | - | Warmtewiel storing. regelaar controleren | Anders | Reparatie uitgevoerd, zekering er weer in gedaan, freq reg op remote gezet ensturig getest dmv verschillende waarden, warmtewiel functioneert wederom. Tevensstoombevochtiging gereset waardoor deze weer in bedrijf ging. | 251.99
53515 | Kropman Onroerend Goed B.V. | SC4100 | Kropman kantoor Breda | Factureren toegestaan | SL40021 | Kropman Breda | 449115 | 42051 | 42107 | Gereed gemeld | Storing noodverlichting | STORING |  | *19-1-2015 Zie mail P. van Die | Accus vervangen | Accu's uit 1996 deze waren slecht ivm leeftijd | 2x 12v accu vervangen | 92.68
53515 | Kropman Onroerend Goed B.V. | SC4100 | Kropman kantoor Breda | Factureren toegestaan | SL40021 | Kropman Breda | 459219 | 42088 | 42088 | Gereed gemeld | Verlichting nazien bij copierapparaat | STORING |  | - | Verlichting nazien deze knippert | Slijtage | Reparatie uitgevoerd gerapareerd div verlichting bg vervangen uit voorraad | 103.5
53515 | Kropman Onroerend Goed B.V. | SC4100 | Kropman kantoor Breda | Factureren toegestaan | SL40021 | Kropman Breda | 461497 | 42096 | 42096 | Gereed gemeld | Verstopping linker toilet | STORING |  | - | Verstopping linker toilet 1ste verdieping | Verstopping door papier | Van der Velden: Toiletgroep ontstopt | 109.33
53515 | Kropman Onroerend Goed B.V. | SC4100 | Kropman kantoor Breda | Factureren toegestaan | SL40021 | Kropman Breda | 466323 | 42117 | 42117 | Gereed gemeld | Herstellen poort. | STORING |  | *23-4-2015 papierenbon Fouad en Frank. | Herstellen poort | Schade | Poort uitgericht en verstevigd bij de scharnieren. | 829.68
53515 | Kropman Onroerend Goed B.V. | SC4100 | Kropman kantoor Breda | Factureren toegestaan | SL40021 | Kropman Breda | 491772 | 42264 | NULL | Gereed gemeld | Lekkage koelsectie LBK | STORING |  | - | - | - | - | 324.95
53515 | Kropman Onroerend Goed B.V. | SC4100 | Kropman kantoor Breda | Factureren toegestaan | SL40021 | Kropman Breda | 567149 | 42429 | 42431 | Gereed gemeld | Verlichting defect in toilet 1 ver | STORING |  | - | Verlichting defect in toilet 1 ver | Slijtage | Lamp(en) vervangen, in alle toiletruimtes | 157.61
53515 | Kropman Onroerend Goed B.V. | SC4100 | Kropman kantoor Breda | Factureren toegestaan | SL40021 | Kropman Breda | 572801 | 42451 | 42552 | Gereed gemeld | Defecte verlichting BG | STORING |  | - | Verlichtiing BG bij de dames toileten knippert | Lamp defect slijtage leeftijd | ik heb de lampen vervangen en vervolgens heb ik een rondje door het pand gemaakten op de GB,1 en 2 verdiep de overige defecte lampen vervangen. bijbestellen 2X36W HF | 166.67
53515 | Kropman Onroerend Goed B.V. | SC4100 | Kropman kantoor Breda | Factureren toegestaan | SL40021 | Kropman Breda | 572983 | 42451 | 42479 | Gereed gemeld | Defecte verlichting BG | STORING |  | *19-4-2016 leveren van lampen | Verlichtiing BG bij de dames toileten knippertRest van de verlichting herstellen | Lamp defect slijtage leeftijd | - | 41.69
53515 | Kropman Onroerend Goed B.V. | SC4100 | Kropman kantoor Breda | Factureren toegestaan | SL40021 | Kropman Breda | 590634 | 42537 | 42537 | Gereed gemeld | (MP) storing GBS maximaal hygrostaat | STORING |  | - | Maximaal hygrostaat.Project : Kantoorpand Kropman Breda [KROPBRED]PC datum : 16-06-2016PC tijd : 03:03.42Onderstation datum : 16-06-2016Onderstation tijd : 03:03.36Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Maximaal hygrostaatInstallatiedeel : LuchtbehandelingInstallatiecode : 1-5MS1Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : RK1Gebouwdeel :Projectnaam : KROPBREDProjectomschrijving : Kantoorpand Kropman BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens :Project : Kantoorpand Kropman Breda [KROPBRED]PC datum : 16-06-2016PC tijd : 04:09.19Onderstation datum : 16-06-2016Onderstation tijd : 04:09.14Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Maximaal hygrostaatInstallatiedeel : LuchtbehandelingInstallatiecode : 1-5MS1Status : StInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : RK1Gebouwdeel :Projectnaam : KROPBREDProjectomschrijving : Kantoorpand Kropman BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens :Project : Kantoorpand Kropman Breda [KROPBRED]PC datum : 16-06-2016PC tijd : 04:43.38Onderstation datum : 16-06-2016Onderstation tijd : 04:43.26Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Maximaal hygrostaatInstallatiedeel : LuchtbehandelingInstallatiecode : 1-5MS1Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : RK1Gebouwdeel :Projectnaam : KROPBREDProjectomschrijving : Kantoorpand Kropman BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens :Project : Kantoorpand Kropman Breda [KROPBRED]PC datum : 16-06-2016PC tijd : 05:51.39Onderstation datum : 16-06-2016Onderstation tijd : 05:51.29Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Maximaal hygrostaatInstallatiedeel : LuchtbehandelingInstallatiecode : 1-5MS1Status : StInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : RK1Gebouwdeel :Projectnaam : KROPBREDProjectomschrijving : Kantoorpand Kropman BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | Regeltchn. Install. | Installatie gereset | 37.97
53515 | Kropman Onroerend Goed B.V. | SC4100 | Kropman kantoor Breda | Factureren toegestaan | SL40021 | Kropman Breda | 615754 | 42592 | 42592 | Gereed gemeld | (RA)Meldingen via GBS maximaal hygrostaat | STORING |  | *10-8-2016 vvw@mvb | Diverse GBS meldingenHugo, wil je kijken of dit uit te schakelen is?*Project : Kantoorpand Kropman Breda [KROPBRED]PC datum : 10-08-2016PC tijd : 03:49.15Onderstation datum : 10-08-2016Onderstation tijd : 03:49.30Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Maximaal hygrostaatInstallatiedeel : LuchtbehandelingInstallatiecode : 1-5MS1Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : RK1Gebouwdeel :Projectnaam : KROPBREDProjectomschrijving : Kantoorpand Kropman BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | Regeltchn. Install. | ingebeld op systeem max vochtmelding komt doordat bij nachtventilatie gebouw tever terug gekoeld wordt en door koude en vochtige lucht van buiten krijg jevocht melding instellingen aangepast zodat nachtventilatie pas bij hogere tempinschakeld wordt.XM1 module geeft ook storing externe voedingsfout deze iswaarschijnlijk stuk dit moet terplaatse gecontroleerd worden. | 113.14
53515 | Kropman Onroerend Goed B.V. | SC4100 | Kropman kantoor Breda | Factureren toegestaan | SL40021 | Kropman Breda | 615788 | 42592 | 42592 | Gereed gemeld | (RA) Meldingen via GBS maximaal hygrostaat | STORING |  | *10-8-2016 vvw@mvb | Diverse GBS meldingenHugo, wil je kijken of dit uit te schakelen is?*Project : Kantoorpand Kropman Breda [KROPBRED]PC datum : 10-08-2016PC tijd : 03:49.15Onderstation datum : 10-08-2016Onderstation tijd : 03:49.30Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Maximaal hygrostaatInstallatiedeel : LuchtbehandelingInstallatiecode : 1-5MS1Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : RK1Gebouwdeel :Projectnaam : KROPBREDProjectomschrijving : Kantoorpand Kropman BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | Regeltchn. Install. | Leo Vos heeft het probleem verholpen. Instellingen aangepast | 206.04
53515 | Kropman Onroerend Goed B.V. | SC4100 | Kropman kantoor Breda | Factureren toegestaan | SL40021 | Kropman Breda | 615717 | 42592 | 42656 | Gereed gemeld | (RA)Meldingen via GBS maximaal hygrostaat | STORING |  | - | Herhaaldelijke diverse GBS meldingen in nacht*Project : Kantoorpand Kropman Breda [KROPBRED]PC datum : 10-08-2016PC tijd : 03:49.15Onderstation datum : 10-08-2016Onderstation tijd : 03:49.30Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Maximaal hygrostaatInstallatiedeel : LuchtbehandelingInstallatiecode : 1-5MS1Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : RK1Gebouwdeel :Projectnaam : KROPBREDProjectomschrijving : Kantoorpand Kropman BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | Softwarematig , Kantoorpand Kropman Breda RK1 maximaal hygrostaat ,luchtbehnadeling (1-5MS1) St uit hoog deze melding 4x gehad 3:31 / 3:31 / 3:52 /4:12 | Meldingen aangepast in software. Wordt nu niet meer uitgebeld. | 144.38
53515 | Kropman Onroerend Goed B.V. | SC4100 | Kropman kantoor Breda | Factureren toegestaan | SL40021 | Kropman Breda | 616126 | 42594 | 42613 | Gereed gemeld | Lift staat in storing | STORING |  | - | lift staat in storing. Kone inschakelen. | Vreemd voorwerp in de dorpelgroef | steunbalk door koffer in de lift krom gedrukt. dit hersteld. | 445.6
53515 | Kropman Onroerend Goed B.V. | SC4100 | Kropman kantoor Breda | Factureren toegestaan | SL40021 | Kropman Breda | 658930 | 42768 | 42832 | Gereed gemeld | (IV) Kone Lift is defect | STORING | smc | *2-2-2017 Kone ingekocht. *20-2-2017 (IV) geen rapport / factuur ontvangen nog ?? *2-3-2017 @Jeroen, moeten wij hier nog iets van factureren? Anders SO svp afsluiten! *30-6-2017 (IV) Vraag Monique doorgezet naar Conny Doelder J van de Heijden, Wilfried de *30-6-2017 Bruijn | De lift is defect. | Schacht deur grendel niet goedgevalen | Opgegeven beschrijving van de storing Lift is defect, hangt 20cm boven bggUw service specialist Ruben KERSTENS op 02/02/2017 16:10Toestand bij aankomst Niet in bedrijf - Gestopt op de stopplaats - DeurengeopendHersteld:Toestand bij vertrek 01 Installatie weer terug in normaalbedrijf | 94.24
53515 | Kropman Onroerend Goed B.V. | SC4100 | Kropman kantoor Breda | Factureren toegestaan | SL40021 | Kropman Breda | 715061 | 42970 | 42971 | Gereed gemeld | Op de 1 ver kraan defect. De uitloop | STORING |  | - | De uitloop herstellen | Onderdeel defect | Uitloop vervangen | 81.97
53515 | Kropman Onroerend Goed B.V. | SC4100 | Kropman kantoor Breda | Factureren toegestaan | SL40021 | Kropman Breda | 764003 | 43175 | 43181 | Gereed gemeld | Reparatie stalen toegangspoort | STORING |  | - | - | - | - | 406.18
53515 | Kropman Onroerend Goed B.V. | SC4100 | Kropman kantoor Breda | Factureren toegestaan | SL40021 | Kropman Breda | 775670 | 43243 | 43256 | Gereed gemeld | nakijken verlichting toilet 1e verd. | STORING |  | - | nakijken verlichting toilet 1e verd. | - | - | 0
53515 | Kropman Onroerend Goed B.V. | SC4100 | Kropman kantoor Breda | Factureren toegestaan | SL40021 | Kropman Breda | 792234 | 43357 | 43451 | Gereed gemeld | geen data verbinding kleine spreekkamer | STORING |  | - | geen data verbinding kleine spreekkamerAfwijking E | Verkeerd gebruik | Opnieuw inplannen. | 395.52
53515 | Kropman Onroerend Goed B.V. | SC4100 | Kropman kantoor Breda | Factureren toegestaan | SL40021 | Kropman Breda | 830101 | 43509 | 43543 | Gereed gemeld | Kropman Breda storing aan inbraakinstallatie | STORING |  | - | Melder in het trappenhuis blijft open staan. | Defect in de melder, ouderdom. | Melder 1e verdieping vervangen voor een ve1012AM en melder 2e etage nagekeken.Omdat niet duidelijk was om welk van de 2 melders het gaat. Installatie is sterkverouderd. Advies om deze te vervangen. Voor nu werkt het weer naar behoren. | 270.32
53515 | Kropman Onroerend Goed B.V. | SC4100 | Kropman kantoor Breda | Factureren toegestaan | SL40021 | Kropman Breda | 846503 | 43594 | 43594 | Gereed gemeld | lekkage keukenkastjes kantine | STORING |  | - | lekkage keukenkastjes kantineSifon uit de virbinding geschoten. | Sifon losgeschoten. | De ring weer teruggezet en vastgedraaid. klaar | 128.89
53515 | Kropman Onroerend Goed B.V. | SC4100 | Kropman kantoor Breda | Factureren toegestaan | SL40021 | Kropman Breda | 846495 | 43594 | 43595 | Gereed gemeld | Oplossen storing secretariaat inbraakinstallatie | STORING |  | - | Storing aan de inbraakinstallatie, zone 3zie foto's onder de SOAfwijking beveiliging | Technisch gebrek, systeem is veroudert. Sedert de jaren 80. Bevat verouderdefirmware en zones zijn niet op ongebruik te zetten. | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld, Zone 37 en 38 op technischgezet en geleid naar uitgang 10. Advies is de installatie geheel te vervangen.Installatie is onstabiel. | 530.29
53515 | Kropman Onroerend Goed B.V. | SC4100 | Kropman kantoor Breda | Factureren toegestaan | SL40021 | Kropman Breda | 874159 | 43787 | 43787 | Gereed gemeld | storing LBK | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSGevoerde acties door IRS:Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 18-11-2019 11:09:29Systeem: SL40021 Kropman BredaOnderstation: 1Omschrijving: Snaarbreuk toevoervent.Installatiedeel: Luchtbehandeling(RK1)Code: 1-5PdT1Type: InternUrgentie: HoogMeldgroep: KROPBRED - HoogAfwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel, lbk herstelt en draait normaal, niet duidelijk waarom deze snaarbreuk heeft gegeven. Draait nu weer normaal. | 122.86
53515 | Kropman Onroerend Goed B.V. | SC4100 | Kropman kantoor Breda | Factureren toegestaan | SL40021 | Kropman Breda | 933736 | 44123 | 44123 | Gereed gemeld | Nakijken PIR magazijn | STORING |  | - | Alarmen zone 3. Pir 0.12 Magazijn | Geen Day/Night sturing waardoor melder als Pir blijft functioneren. | Voor betreffende melder nu Day/Night aangesloten.Oplossing besproken met Martijn. | 364.89
53515 | Kropman Onroerend Goed B.V. | SC4100 | Kropman kantoor Breda | Factureren toegestaan | SL40021 | Kropman Breda | 1060748 | 44908 | 44909 | Gereed gemeld | melding koepel | STORING |  | - | geen verwarming 1 vleugel | Softwarematig probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , installatie via interventie module opongeveer 60% open gestuurd. Siemens regeling moet nagelopen worden. ik kan erop dit moment niet in komen. op kamer geweest, zitten thermostaat knoppen mochthet te warm zijn kan de radiator dicht.***Peter Tiemeijer pakt dit verder op. | 33.75
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 739726 | 43103 | 43126 | Gereed gemeld | koudeklacht loft 1.8 Dhr. vd Hurk | STORING | opdracht 989.362 / 1211.2018989044.LV | *4-1-2018 Kevin Damen heeft gebeld mbt de stand van zaken. Jack van Oorschot gebeld of hij *4-1-2018 al wat meer weet mbt info van firma CIAT. CIAT heeft nog geen gegevens *4-1-2018 doorgestuurd, hier wachten wij nog op. Dit doorgegeven aan Kevin Damen. *8-1-2018 Terugkoppeling gehad van JvO, op de nr achterkant van de thermostaat navragen, *8-1-2018 indien wij dit nummer hebben, kunnen wij een nieuwe bestellen. Contact opgenomen *8-1-2018 met Kevin Damen, collega van hem gesproken en bovenstaande doorgegeven. Hij gaat *8-1-2018 nr van de thermostaat navragen en neemt contact met ons op zodra nr bekend is. | Reduitlaan 27 WKO installatie koude klacht loft 1.8 Dhr. vd Hurk 06-48433307 waar de klacht zich bevind. Koude klachtenKoude klachtenKoude klachten | AndersAndersAnders | Thermostaat reageert niet naar behoren. Bij het opkomen van de verwarmingsled opde thermostaat stopt de unit. Heb contact opgenomen met de leverancier ( CIATtel.036-5332587), deze sturen mij documentatie op van de thermostaat en dan metname de instellingen van de dipswitch achter op de thermostaat.Krijg e.a toegestuurd via de mail. Klant hiervan op de hoogte gesteld. 8.50 ludo gebeld direct voicemail.9.00 aangebeld op loft 1.8 geen gehoorOp 26-01-18 heb ik de thermostaat vervangen | 803.11
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 746512 | 43118 | 43123 | Gereed gemeld | Deurtjes LBK er af gewaaid. | STORING | 989.362 / 4401.2018989080.LV | - | Deurtjes LBK er af gewaaid en wind waait nu pand via open lbk binnen.Mevr. Schuurmaker heeft de deuren en is op locatie aanwezig. 06-15012212Lekkage | Anders | bij aankomst lagen de beplating van de kanalen van de lbk in de gang.op dak gaan kijken hier zijn van een bocht van het kanaal de buiten beplatingafgewaaid deze moet hersteld worden en zal een opname gedaan moeten worden vaneen isolatie bedrijf.zie foto s.graag hadden ze van dat bedrijf ook de foto s voor de verzekering.19-1: werkbon met foto's teruggekoppeld naar Kadans | 290.58
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 751332 | 43129 | 43129 | Gereed gemeld | Koudeklacht unit 209, huurder code centric. | STORING | 989.363 / 1201.2018989100.LV | *29-1-2018 (JG) Opdracht volgt. Afspraak gemaakt 29-01 tussen 12:00 en 14:00. *29-1-2018 (JG) Opdracht toegevoegd. | Koudeklacht unit 209, huurder code centric. | Slijtage. klepje vervuild uitblaas'ucht 23.5 | Reparatie uitgevoerd, klepje watergedeelte schoongemaakt en omlucht unit blaastnu weer 28 graden uit | 237.4
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 752048 | 43130 | 43139 | Gereed gemeld | Koude klachten unit 2.10 | STORING | 989.362 / 1211.2018989132.LV | - | Koude klachten unit 2.10Mocht niemand open doen. Melden bij de kantine in het blushuis.afspraak tussen Half 10 en 11.00 uur. | Onderdeel defectOnderdeel defect | Materialen besteld, thermostaat moet besteld wordenOnderdeel vervangen, thermostaat vervangen en gecontroleerd. | 296.18
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 754576 | 43137 | 43150 | Gereed gemeld | Koude klacht unit 1.06 | STORING | 18989143/18989176 | *6-2-2018 (JG) Op verzoek combineren met SO752048 voor 08-02. Aangemeld per *6-2-2018 mail. *13-2-2018 Op verzoek R. Schuurmans 4 stuks op voorraad | Het is koud in unit en gewenste temperatuur wordt niet bereikt. Graag nazien enherstellen. Telefonisch opdracht verstrekt, uitvoering in combinatie metwerkzaamheden in unit 2.10 op 08-02-2018 voormiddag.HUURDER unit 1.06 IS NIET AANWEZIG, VOORAF TELEFONISCH CONTACT OPNEMEN METMANAGER KADANS TRIPLEO, RINA SCHUURMANS (06-15012212), is in bezit van sleutel. | Onderdeel defect, thermostaat reageert alleen op lage ventilatie stand en stuurtklep niet open.Onderdeel defect | Materialen besteld, thermostaat besteldthermostaat vervangen en radiator terug genomen. | 827.91
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 758939 | 43153 | 43164 | Gereed gemeld | WKO nazien | STORING | 989.363/1216.2018989164.LV | - | Hoewel units warme lucht verspreiden voelt het pand koud aan.I.v.m. de aangekondigde koudefront, graag de GBS-instellingen van deWKO-installatie nazien.Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Op locatie geweest en modem gereset, tijdens beoek contact gehd met Ludo, echtermoet er via de kwo installatie van hydreo ingebeld worden, hierachter hangen dekantoren welke er op aan gesloten zodat de instellingen nagezien kunnen worden. | 349.11
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 760682 | 43161 | 43171 | Gereed gemeld | Huurder in de kou SPOED | STORING | 989.363/1211.2018989173.LV | - | aanvullende informatie. van vorige melding.Het lijkt er op alsof er vanaf de LBK Koude lucht naar binnen wordt geblazen.Afwijking W | Geen probleem | Het leek dat bij de ruimte geen prbleem is, de gebruiker kan eigen temperatuuraanpassen en de thermostaat werkt gewoon. er werd tegen mij gezegd dat eenbepaalde tijd koudelucht uit d rooster wordt geblazen, dat komt uit de LBK bovenik heb op dit moment temp. gemeten en was 20,5 wat uitgeblazen worden bijbuitentemp. van -6. dus is goed, ik wilde even kijken of de klokprogramma goedstaat maar kon niet op het systeem inloggen. het zet op RK2 en ik kreeg daargeen verbinding mee, moet nog worden uitgezocht. | 315.57
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 761401 | 43164 | 43165 | Gereed gemeld | Koude klacht unit 1.11 | STORING | 989.362 / 4622.2018989175.RS | - | De thermostaat reageert erg onregelmatig.Geen warme lucht. Koude klacht unit 1.11Graag nazien en herstellen. | Onderdeel defect | Reparatie uitgevoerd,thermostaat vervangen en dipswitch ingesteld | 126.23
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 763002 | 43171 | 43172 | Gereed gemeld | airco maak veel geluid in unit 3.05 | STORING | 989.363 / 1211.201898918 | - | De airco in unit 3.05 maakt veel geluid en dient waarschijnlijk ook gereinigdte worden. | Ventilatormotorstoring, lag uit zijn lagers | motor vervangen. deze lag op voorraad. installatie werkt nu weer. | 126.23
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 763981 | 43174 | 43175 | Gereed gemeld | airco boven vide maak veel geluid unit 3.05 | STORING | 989.363 / 4721.2018989184.RS | *15-3-2018 (JG) Ingepland Peter Smout 16-03 | De airco boven vide maak veel geluid unit 3.05.Peter Smout heeft geconstateerd dat motor vervangen dient te worden.Afspraak uitvoering met huurder gemaakt voor 16-03-2018 om 08.30 uur.Motor is op voorraad in Blushuis (nog 4 stuks aanwezig). | Technisch gebrek, motor versleten | Definitief herstel, ventilator motor vervangen en getest, unit werkt weer. | 90.16
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 766992 | 43187 | 43188 | Gereed gemeld | Unit ruimte 1.11 uitgevallen. | STORING | 989.362 / 1211.2018989201.RS | *28-3-2018 (JG) Ingepland 29-03 Johan Segers. Klant (Rina) tel. geinformeerd. *28-3-2018 Kadans per mail geinformeerd. | Op 6 maart 2018 is door Peter Smout de thermostaat in de unit 1.11 vervangen.De carrier is nu in totaliteit uitgevallen. Graag nazien en herstellen ondergarantie.uitvoer 29-03 tussen 12:00 en 14:00 | Technisch gebrek, draadbreuk in lasdoos unit | Definitief herstel, kabel opnieuw gestript en vast gezet. unit werkt weer. | 54.1
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 767834 | 43195 | 43215 | Gereed gemeld | Carrier in unit 1.01 maakt veel lawaai, geeft slec | STORING | 989.362 / 1211.2018989213.RS | *5-4-2018 Monteur aangemeld via mail, geen telefoonnummer van contactpersoon in de *5-4-2018 opdracht (MP) | De carrier in unit 1.01 maakt veel lawaai en lijkt ook slechtere luchtkwaliteitte geven (vochtiger).Dit is gemeld door mevrouw Carine van Vugt.Deze storing is telefonisch gemeld, met verzoek herstel vandaag door onze vastemonteur Peter Smout, ivm aanwezigheid community manager.Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | unit in kmr 1.01 staat te trillen dit kom dat de motor uit onbalans is.motor moet vervangen worden deze lig op voorraad afspraak maken met huurder telnr 0768200194 / 0620440329.op unit 0.01 werken 2 units niet hier samen met jack of fouad naar kijken gelijkmet 1.01De motor die op voorraad ligt is de verkeerde en moet een nw besteld worden,klant wil ook een paar op voorraad hebben. daarover contact opnemen enafspreken. de motor type plaat heb ik op de foto.In ruimte 0.01 was de thermostaat kapot die heb ik nu vervangen. Ik moest eerste de kap van de unit demonteren om te kijken welke motor in zat.Definitief herstel, ventilator vervangen. | 1077.54
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08678 | Triple O Campus - Pakhuis | 772757 | 43221 | 43223 | Gereed gemeld | Brandlucht TR pakhuis | STORING | 989.361/4722/2018989233/RS | *2-5-2018 warmtepomp valt onder Hydreco, Hydreco ingelicht *3-5-2018 Willem Timmers | Afwijking W | Technisch gebrek | installatie gecontroleerd er hing een brandlucht in de techniche ruimte.Hier alles gecontroleerd niets kunnen vinden behalve een warmte pomp die instoring stond op lagedruk.Deze opengemaakt er hing wel een brandlucht in maar verder niets kunnen vinden.misschien een compressor doorgebrand, hier iemand voor aansturen.stuurstroom uitgezet van de unit.Verder niets kunnen constateren.Doorgezet naar Hydreco i.o.m. Rien | 463.03
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08678 | Triple O Campus - Pakhuis | 774345 | 43234 | 43245 | Gereed gemeld | Rga sluit niet goed aan op buitendeel in schacht/s | 1E LIJN ST | 989.361 / 1201.2018989235.LV | *14-5-2018 Monteur aangemeld via mail (MP) | De rookgasafvoer sluit niet goed aan op het buitendeel.(locatie: net onder dak in schacht/'serverruimte')Zie bijgaande foto.Graag aansluiting herstellen.gemeld door r scholten 088-6270400Rga verzakt.Afwijking WAfwijking W | Beugels niet sterk genoeg.Technisch gebrekTechnisch gebrek | De rga is verzakt omdat de beugels niet sterk genoeg zijn. Om het probleem teverhelpen dienen er materialen besteld te worden om alles goed aan te sluiten.Materialen besteldleon geholpen.Twee vastpuntsbeuels geplaast op de rookgasavoer. De afvoer zo goed als mogelijkterug gemonteerd.In de tr vielen me 3 zaken op: 1 de pescor van de ketel is al jaren afgedopt(speciale nefit topline hr100 prescor) 2 papier bij ontgasser met de tekst datdeze defect is (spirovent air superior s3a 3-11-2017 autoontluchter kop metkeerklep defect tevens smart sensor defect.) 3 Warmtepomp staat inlagedrukstoring storing 7091. | 887.08
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 775091 | 43237 | 43244 | Gereed gemeld | Aircosysteem in unit 2.16 maakt lawaai | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2018989240.LV | - | Aircosysteem in unit 2.16 maakt lawaaiAfwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | unit gecontroleerd.motor licht uit zijn lagers afgesproken om 24-5-2018 om 8.30 deze te vervangendeze is op voorraad.motor vervangen en unit getest nu in orde. | 198.36
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 775543 | 43242 | 43243 | Gereed gemeld | Carrier 3.04 op verdieping blaast weer warme lucht | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2018989241.LV | - | Carrier 3.04 op verdieping blaast weer warme lucht (zie melding juni 2017).Graag nazien en herstellen.Gepland 23/5 tussen 08:30 - 12 uur.Afwijking W | Technisch gebrek | unit gecontroleerd deze draaid goed alleen warme lucht.klep gecontroleerd deze zat vast deze weer gangbaar gemaakt.ook zat er lucht in dit ontlucht en unit blaast weer koude lucht. | 144.25
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 777523 | 43252 | 43252 | Gereed gemeld | 2e lekkende airco, unit 0.10 | 1E LIJN ST | 989.362/1211.2018989259.KD | *1-6-2018 Tel. aangemeld bij melder (MP) | 2e lekkende airco, unit 0.10gemeld door estella vd ven 0411-625625Afwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel, aansluiting condensavoerslang op riolering aangepst enmeestrooms gemaakt.Lekkage werd veroorzaakt doordat de condensafvoerslang over een tule geschovenzat, waardoor er druppels gewijs water langs kon lopen. | 316.94
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 777477 | 43252 | 43252 | Gereed gemeld | Airco lekt in unit 1.12 | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2018989262.RS | *1-6-2018 Tel. aangemeld bij melder (MP) *4-6-2018 (JG) Opdracht toegevoegd en gekoppeld. | Airco lekt in unit 1.12. Graag vandaag een monteur en contact. gemeld door estelle van de ven 0411-625 625 Afwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel, uitgevoert, lekkage kwam langs Ro ring 40-32mm,condensafvoer zakt onder koelleiding door, hierdoor blijft er water in de buisstaan en drupt langs ring naar buiten.Afvoer verhoogd met een boctje hierdoor minder kans op lekkage.Betreft Carrier 42gw500c--A--. | 193.13
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 777716 | 43255 | 43255 | Gereed gemeld | Slang airco unit 3.06 is losgekomen. | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2018989261.RS | *4-6-2018 GGh melder om de monteur aan te melden. Vm ingesproken dat *4-6-2018 wij in de loop van de middag op locatie komen. | Slang airco unit 3.06 is losgekomen. Afwijking W | Technisch gebrek | Condensleiding was uit de uitloop geschoten, zat niet voldoende vastgeklemt.aangesloten en vastgeklemd. | 244.52
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 777813 | 43255 | 43266 | Gereed gemeld | Toegangszuil tot de parkeerplaats is krom gereden | 1E LIJN ST | 989.362 / 4401.2018989263.RS | - | De toegangszuil tot de parkeerplaats is krom gereden (werkt nog wel). Graagrechtzetten.Afwijking W | Er is tegen de zuil gereden waardoor de 12mm pluggen uit de betonnen voetgetrokken zijn.Zuiltje is krom, sleutel om het deurtje te openen is er niet, deze moet open ombij de bevestigingsbouten te kunnen. | Ik kan op dit moment niets doen.De zuil en toegangscontrole is van EM Group, graag deze aansturen om dit terepareren. | 103.79
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 779364 | 43265 | 43342 | Gereed gemeld | Carrier unit 2.11 maakt veel lawaai | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2018989274.RS | - | Carrier unit 2.11 maakt veel lawaai.Gepland 14/6 tussen 12 - 16 uur.Afwijking WAfwijking W | Carrier unit 2.11 maakt veel lawaai.Leidingen maken geluid, waarschijnlijk lucht in de leiding.beide units doen dit.Graag specialist aansturen.Technisch gebrek | Koelmonteur aansturen.De unit maakt water stromend geluid bij open en dicht van de klep. ik heb deunitmeermalen ontlucht maar heeft niet veel geholpen omdat deze de hoogsteaansluiting in de tak, alle lucht zit verzameld daar. De beste oplossing isautomatisch luchtpotten maken bij de eerste stijging van de buis in de gang(foto) of bij de afsluiters met een dikker maat t-stuk. het is we Rehau buis. DeAfsluiter is een 1" staal met 2 verloop naar kunststof. Voor nu kan ik niet veeldoen dan ontluchten.Hiervoor is SO 790181 aangemaakt. | 519.93
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 779926 | 43269 | 43270 | Gereed gemeld | Lekkage achterste ontluchter unit 3.01 | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2018989279.RS | *18-6-2018 (JG) Ad had voor SO779397 nog niemand ingepland. Ik heb hiervoor de *18-6-2018 storingsmonteur ingepland, dit aan Ad meegegeven. | Er is een lekkage geconstateerd op de achterste onluchter in unit 3.01.Afwijking koeling | Technisch gebrek. Ontluchter kapot. | Definitief herstel. Ontluchter is vervangen. | 117.04
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 779911 | 43269 | 43276 | Gereed gemeld | automatische ontluchter lekt 3.01 | STORING |  | - | - | - | - | 39.1
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08678 | Triple O Campus - Pakhuis | 780932 | 43276 | 43276 | Gereed gemeld | De tech.ruimte brand lampje 'hoog urgente storing' | 1E LIJN ST | 989.361 / 1230.2018989283.LV | - | Op de regelkast in de tech.ruimte brand lampje 'hoog urgente storing' Indrukkenvan knop 'reset storingen' leverde geen resultaat.Graag nazien en herstellen.Gepland 25/6 tussen 10 - 12 uur.Afwijking W | Technisch gebrek | De warmtepomp gaf een storing aan ( volumestroom bron ) .deze gereset en getest storing komt niet terug. | 210.85
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 781685 | 43280 | 43280 | Gereed gemeld | AV huis 2.10 Femme Du Sud thermostaat vervangen? | STORING | 989.362/1211.2018989321.RS | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek Thermostaat kapot | Definitief herstel. Thermostaat is vervangen en getest mer temperatuurmeter. Deunit blaast 15 graden uit tijdens koeling vraag. | 74.29
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 783368 | 43291 | 43292 | Gereed gemeld | Waterdruk cv-net te laag, bijvullen alstublieft | 1E LIJN ST | 989.362 / 1200.2018989375.RS | *3-10-2018 Opdracht ontvangen en gekoppeld (MP) | De waterdruk in het CV-net van het AV-huis is wat laag. Zou dit bijgevuldkunnen worden?gemeld door willem timmers 06-15294204Afwijking E | Technisch gebrek | Installatie bijgevuld, stond op 1,5 Bar.Gevuld tot 1,8 Bar. | 0
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 783574 | 43292 | 43292 | Gereed gemeld | Lekkage airco Blushuis codecentric Nederland B.V. | STORING | 989.363/1211.2018989298.RS | - | Afwijking W | Niet duidelijk | Lekkage lijkt van de ontluchting te komen, deze aangedraaid, droog gemaakt en inde gaten gehouden.Tot zover geen lekkage meer zichtbaar. | 134.46
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 784940 | 43300 | 43304 | Gereed gemeld | lekkage Blushuis 3e verd. nabij 3.19 | STORING | 989.363 / 4721.2018989312 | - | Afwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | gezocht waar lekkage vandaan kwam deze komt van de pomp van de lbk van dekoeling.deze lekt langs het huis deze moet vervangen worden.deze aan ad doorgegeven deze is bestelt door ad.grundfos UPS40-60/2 f 230vVervangen van pomp. Bij vervangen van pomp, bleek dat de bouwlengte van de pompzeker 30mm kleiner was. Passtuk besteld. Deze met koerier laten brengen. Passtukgeplaatst en installatie weer bijgezetFunctioneel herstel – installatie veilig gesteldOp 20-7-180Martijn van de Broek begeleid bij het vervangen an de gekoeldwaterpomp van de Lbk blushuis | 1868.88
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 785178 | 43304 | 43328 | Gereed gemeld | LBK 3.19 instoring Pakhuis | STORING |  | - | Afwijking M&amp;RAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | servo motor vervangenBuitenluchtklep weer aangesloten en de defecte klep vervangen. Echter werk dezeniet goed. Aangezien dat er geen schema's aanwezig zijn en we ook niet kunnen inbellen,dient m&amp;r er naar te kijken.Klepmotor wel aan gesloten maar eraf gelaten en deze open gezet.Werk uitgevoerd op 25-07-18.Bij aankomst staat de LBK op storing.Klep moyor is defect waardoor het opstarten van de lbk tegen gehouden wordt.Servomotor iss defect,deze heb ik gedemonteerd en de kleppemsectiee handmatigopen gezet.Lbk op de hand ingezet, priva is door ons niet te benaderen ( geen wachtwoorddend.)Definitief herstel, Servomotor van omloopklep aangesloten en getest op werking,met de huidige code Brabant is aleen maar kijken in priva, advies is om softwareen supervisor code op te vragen zodat we kunnen zien wat we doen.Omloopklep servo rechsdraaiend gezet zodat nu de wtw word omzeild, echter is deoude niet meer aanwezig zodat ik e.e.a. niet kan controleren, bij temp. klachtendient gekeken te worden en anders de draairichting omgezet te worden. | 527.06
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 785726 | 43307 | 43314 | Gereed gemeld | Airco werkt niet 3.04, 3.05 blushuis | STORING | 989.363 / 1211.2019989399.EV | - | Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Van de koeling in 3.05 is de 37t33 "ontdooiterminal''defect. Wat de functie vanprecies is is mij onduidelijk. deze er tussen uit gehaald en de klep direcht aangesloten.De koelig in ruimte 3.04 geeft de print geen juiste stroom meer uit, echterwerkt de klep nog wel. Hiervoor een nieuwe print bestellen (Carrier model42gwc012b serial 05aui08144 bj 2009).In ruimte 0.12 de aansluitingen van de airco geisoleerd ivm lekkage.Email adres klopt niet meer, deze graag veranderen in tripleo@kadansvastgoed.nlPrintplaat vervangen en unit getest opwerking, deze is goed.Echter is de unit gevoelig voor lucht in het leidingsysteem. Advies om de tweeontluchters te vervangen voor automatische. | 1078.39
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 786025 | 43308 | 43340 | Gereed gemeld | Unit 1.12 werkt de airco niet | 1E LIJN ST | 989.363/1211.2018989324.LV | - | Unit 1.12 werkt de airco nietAfwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrek ruimtethermostaatTechnisch gebrekTechnisch gebrek | De ruimtethermostaat stuurt geen voltage meer uit de koelklep te open. Tijdelijkde klep eraf gehaald zodat de koeling werkt.er dient een nieuwe thermostaat ( Eberle 99da-900-147 klr-e 7009 type 1117709 51230v 6(3)a )geplaast te worden, it is bij de directie van A brand new day ruimte1.12.Nog 3 andere unit's gecontroleerd maar geen problemen gevonden.In de werkkast gekeken en in kast bij Rina op kantoor echter geen thermostatente vinden ook niet in techniekruimte lbk.Er dient een Carrier thermostaat besteld te worden Eberle 99DA-900-147 KLRE 7009Type 111 7709 51 230VAC.Indien deze binnen is, afspraak maken voor vervanging.Definitief herstel, thermostaat vervangen en klep terug gezet, alles werkt weer.1 thermostaat op voorraad gelegd. | 574.34
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 786920 | 43314 | 43314 | Gereed gemeld | warmteklacht Blushuis 2.04 | STORING | 989.363 / 1211.2019989398.EV | - | Koeling werkt niet. | Bedrading van beveiliging van klep was doorgebrand. | Bdrading opnieuw aan gesloten en de unit weer getest.Alles werkt weer naar behoren. | 111.16
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 787227 | 43318 | 43333 | Gereed gemeld | Blushuis 3.03 en 2.16 warmteklachten | STORING | 989.363/1211.2018989345 | *21-8-2018 werkbon stond nog op vervolgwerk, deze gereed gezet en opnieuw op log80 gezet. | Afwijking koeling | Softwarematig probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Ruimte 2.16 heeft de klacht dat het te laat gaat koelen, eveneens dezelfdeklacht dat het te laat gaat koelen op maandagochtend, graag installatie ongeveer4 uur eerder aan laten gaan op maandagochtend zodat het eerder gaat koelen.Van het blushuis geen software en geen toegangscode zodat we niet in de privakunnen komen.Graag dit neerleggen bij de beheerder of opvragen software e.d. | 410.54
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 787668 | 43321 | 43328 | Gereed gemeld | Lekkage airco serverruimte ruimte 2.06 | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2018989349.LV | - | Lekkage airco serverruimte . Condens lekkage.Afwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Materialen besteld bij werkvoorbereiding Kropman.Condenspomp defect en deze wordt besteld.Type pomp Sauermann S13200UN-23Materialen besteldDefinitief herstel, condenspomp vervangen en getest op werking. | 400.48
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 787705 | 43321 | 43321 | Gereed gemeld | Unit 2,06 (carrier-unit0 nazien op functioneren | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2018989348.LV | - | Unit 2.06 ligt op hoek oost-zuid-zijde met ramen in beide gevels en heeft aldushoge warmtelast.Het voelt alsof carrier-unit niet voldoende functioneert. Graag nazien opjuiste werking.Afwijking koeling | Geen probleem | Ter plaatse unit gecontroleerd en deze werkt naar behoren.Temp water in/uit 12/21 en temp lucht in/uit 25/17, tevens ventilator getest.Unit heeft een koelvermogen van 6,5 KWEa overlegd met opdrachtgever | 213.16
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 789462 | 43335 | 43340 | Gereed gemeld | De airco in unit 2.04 + unit 3.16 storing | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2018989355.RS | - | De airco in unit 2.04 geeft wel geluid maar geen koeling.De airco in unit 3.16 geeft veel en soms fluitend geluid.Graag werkzaamheden uitvoeren op maandag 27 augustus 2018.Gepland 28/8 tussen 9 - 12 uurAfwijking koeling | Verkeerd gebruik,3.16 ontluchters gooien er lucht uit men wist niet wat ditbetekende. uitleg geven2.04 installatie ontlucht. | Gepland 28/8 tussen 9 - 12 uurDefinitief herstel,3.16 ontluchters gooien er lucht uit men wist niet wat dit betekende. uitleggeven2.04 installatie ontlucht. | 124.53
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 789495 | 43336 | 43340 | Gereed gemeld | Airco maakt veel geluid. | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2018989356.RS | - | Airco maakt veel geluid.Niet zo lang geleden monteur bij geweest en zou lucht in zitten.Geluid is erger geworden.Gepland 28/8 tussen 9 - 12 uurAfwijking koeling | Airco maakt veel geluid.Niet zo lang geleden monteur bij geweest en zou lucht in zitten.Geluid is erger geworden.Geen probleem | Gepland 28/8 tussen 9 - 12 uurDefinitief herstel, diverse malen langs geweest diverse standen gezet geengeluid. wel eerder op de dag een luchtpot geopend. | 161.68
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 791159 | 43349 | 43349 | Gereed gemeld | Lekkage airco unit 3.16 | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2018989365.RS | *6-9-2018 (JG) Peter Smout al door klant gebeld, is nu onderweg naar locatie. | Lekkage via plafond in unit 3.16. 3 stuks plafondplaten nat geworden (bruinevlekken).Afwijking W | Niet duidelijk, geen leidingwerk in het plafond | alles na gelopen wat in de buurt zat op lekkage niets gevonden. vermoedelijkslagregen van gisterenavond. ze hebben zelf een dakdekker. | 262.43
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08678 | Triple O Campus - Pakhuis | 798257 | 43397 | 43397 | Gereed gemeld | koude klachten Pakhuis gebruiker SVZ | STORING | 989.361/1216.2018989400.RS | - | Afwijking W | Geen probleem, temperatuur was in orde | Definitief herstel, ingebeld en gecontroleerd temperatuur moest 35 zijn en was34,7. | 54.05
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08678 | Triple O Campus - Pakhuis | 798346 | 43397 | NULL | Vervallen | Huurder SVZ geeft aan: Koudeklachten, begane grond | 1E LIJN ST | 989.361 / 1216.2018989400.RS | *24-10-2018 Doorgezet naar Remote. *24-10-2018 Wanneer monteur naar locatie moet zal eerst contact met Kadans *24-10-2018 opgenomen moeten worden voor de mandaat, die staat nu op 50 euro. *25-10-2018 Opdracht is verwerkt in SO798257. Deze daarom laten vervallen. | Door huurder SVZ wordt gemeld dat het kouder wordt in het gebouw, begane grond.Indien mogelijk graag op afstand inbellen.Opdracht is verwerkt in SO798257. Deze daarom laten vervallen. | - | - | 0
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 798996 | 43402 | 43402 | Gereed gemeld | lekkage toilet 3de etage | 1E LIJN ST | 989.363/1231.2018989403.RS | - | lekkage toilet 3 de etage, ze hebben geen idee waar het vandaan komtgraag aanmelden bij Rina schuurmans of melden in de keukenAfwijking W | Technisch gebrek | sifon van de wasbak zat verstopt deze schoongemaakt deze loop weer goed weg.hier kwam waarschijnlijk de lekkage vandaan.toilet ook gecontroleerd hier was niks mee aan de hand. | 222.58
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 799525 | 43404 | 43404 | Gereed gemeld | Thermostaat vervangen AV-huis ruimte 1.1 | STORING | 989.362 / 1211.2018989404.rs | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Het controleren vn de cv insallate. bij hoog zetten van de thermostaat deed dezeraar. (aan/uit) met Peter Smout contact gehad i.v.m. vaste monteur op locatie.Besloten dat de thermostaat vervangen moet worden. Deze is vervangen doordatdeze op locatie op voorraad lag. Heaters werken nu weer goed. Huurder inkantoorruimte gaf aan dat de themperatuur uit het uitblaaskanaal in het verledenhoger was en dat deze genoeg was om de ruime op themperatuur te houden. Andereruimtes gecontroleerd op de uitblaasthemperatuur en deze is ongeveer hetzelfde.(+/- 19 a 20 graden) Verder niks kunnen vinden. | 97.54
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 803345 | 43423 | 43424 | Gereed gemeld | Waterdruk CV net laag, graag bijvullen | 1E LIJN ST | 989.362 / 1201.2018989420.RS | - | De waterdruk van het CV-net van het AV-huis (reduitlaan) is de laatste tijd watgezakt. Kan dit bijgevuld worden?Afwijking W | Technisch gebrek | Installatie bijgevuld van 0.6 naar 1.9 Bar.Verder geen bijzonderheden | 88.24
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08678 | Triple O Campus - Pakhuis | 803734 | 43425 | 43425 | Gereed gemeld | erg koud in het pand | 1E LIJN ST | 989.361 / 1201.2018989423.RS | - | het is erg koud in het pand, kan de temp aangepast worden?Afwijking W | Technisch gebrek | Ketel blijft in eigen water draaien, systeem ontlucht.Installatie pakhuis nagelopen, krijgen tevens geen warmte op diversevloervewarmingsunits en lbk.Ontluchters vervangen.Systeem werkt naar behoren | 322.33
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 805117 | 43431 | 43432 | Gereed gemeld | Verwarmingsschakelaar nazien | 1E LIJN ST | 989.362 / 1211.2018989433.RS | *27-11-2018 (JG) Gebeld met melder, niet meer bereikbaar. Mail gestuurd met aanmelding. | Huurder Mieke Roovers meldt: wij ervaren geregeld dat de verwarmingsschakelaarniet altijd goed werkt. De lampjes gaan vandaag bv niet aan. Gisteren hebben decollega's het ook koud gehad. Vorige week is onderhoud uitgevoerd, graagmelding onder garantie uitvoeren.Afwijking E | Technisch gebrek. Thermostaat defect | Definitief herstel. Thermostaat vervangen met hermostaat van ruimte 0.9 (staatleeg). Voor deze ruimte/0.9 dient een nieuwe thermostaat te komen. | 234.96
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 805299 | 43432 | 43432 | Gereed gemeld | Melding Koudeklacht kamer 3.12 Blushuis | STORING | 989.363/1211.2018989476.RS | - | Afwijking M&amp;R | Verkeerd gebruik | unit gecontroleerd en temperatuur gemeten deze blaas 26 gr in.wel stond de thermostaat op minimale inblaas snelheid.ze ga nu proberen om s morgens de thermostaat op maximale snelheid te zettenntot themperatuur beter is. | 137.04
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 808177 | 43445 | 43467 | Gereed gemeld | Blushuis K3.12 koude klacht XFactortel 0624417955 | STORING | 989.363 / 1211.2018989476.RS | - | Afwijking W | Meetingen uitgevoerd, De ruimte is constant op 20,5 bij max vraag. | Metingen uitgevoerd en blijkt dat de temperatuur nu nog constant 20.5c. deventilatormotor maakt wel hoog piepende geluid en is wel storend. Advies om demotor te vervangen van de binnenunit. fobto met kenplaat unit bij Fouad. | 190.77
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 810976 | 43454 | 43454 | Gereed gemeld | De carriers in beide units blazen koude lucht. | 1E LIJN ST | 989.362/1211.2018989460.RS | - | De carriers in beide units blazen koude lucht. Thermostaat werkt wel volgenshuurder (zo niet ligt er nog een exemplaar op voorraad in kantoor Kadans inBlushuis).Graag nazien en herstellen vandaag (huurder is gehele dag aanwezig). | storing afkomstig van warmte pomp | Telefonisch overlegd met Greet: storing is afkomstig van warmtepomp, lekkagewordt morgen hersteld door Kropman in opdracht van Hydreco.contact gehad met peter Smout, deze melding uit zijn tablet halen | 0
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 819667 | 43481 | 43500 | Gereed gemeld | Verwarming unit 2.08 van het AV-huis doet het niet | 1E LIJN ST | 989.362 / 1200.2019989116.EV | *16-1-2019 (JG) I.o.m. Ad Oldenmenger mag Jack van Oorschot dit vandaag uitvoeren met *16-1-2019 de reeds ingeplande werkzaamheden. Jack door Ad reeds geinformeerd. | De verwarming in unit 2.08 van het AV-huis doet het niet. Graag nazien enherstellen. Indien mogelijk graag samen met andere melding in het Blushuiswelke ingepland staat voor woensdag 16 januari.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Ter plaatse geweest was niemand aanwezig in de ruimte.Themostaaat is defect en deze dient vervangen te worden, liggen geenthermostaten meer op voorraad.thermostaat vervangen en getest deze werkt weer. | 152.22
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08678 | Triple O Campus - Pakhuis | 820635 | 43483 | 43489 | Gereed gemeld | LBK uitgevallen | 1E LIJN ST | opdracht 989.361 / 1211.2019989121.LV | *18-1-2019 (JvdB) Werkzaamheden per mail aangemeld, telefonisch was het niet gelukt. *24-1-2019 priva geinstalleerd, en storing geresett / instellingen aangepast | LBK uitgevallen, luchtzakken hangen slap.Afwijking WAfwijking M&amp;R | Niet duidelijkTechnisch gebrek | Toevoerventilator staat op storing.Ventilatoren zijn direct aangedreven, stromen gemeten van beide ventilatoren endeze liggen ruim onder max stroomwaarde.Wat opval is dat de freqentieregelaar van de Toevoerventilator op 63 Hz draait,advies om dit nader te onderzoeken.Type freqentieregelaar is de Mitsubishi F700Aller eerst contact opgenomen met de firma van Dorp om de soft ware van hetblushuis en van het pakhuis te verkrijgen, is is een vrij lastig verhaal enloopt al meer dan een jaar.Van Dorp geeft aan dat zij de soft ware niet hebben en dat het verder hunprobleem niet is.Hierna contact opgenomen met Mike Schraven van Hydreco en deze zou ons toekunnen voegen met volledige rechten maar Kadans dient hier richting Hydrecotoestemming te verlenen.Werkvoorbereiding pakt dit verder op.Ter plaatse geweest maar werkzaamheden niet af kunnen maken omdat ik naarstoring in Steenbergen moest | 681.08
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 821545 | 43487 | 43487 | Gereed gemeld | AV-huis geen warme lucht uit unit 0.10+0.11 | STORING | 989.362/1211.2019989122.RS | - | Afwijking W | Geen probleem | beide units zijn 1 pand,gescheiden door een schijfdeur.3 stuks units gecontroleerd op werking en hier geen mankementen aangeconstateerd.units blazen rond de 38 garden uit met ventiltor op de hoogste stand.Ruimtetemperatuur 21.7 gr | 224.8
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 822778 | 43489 | 43493 | Gereed gemeld | Blushuis Ruimte 3.14 / 0.02 vervangen servomotor | STORING | 989.363/4721.2019989128.LV | - | Afwijking WAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Thermostaten vervangen en de units hierna getest, geen byzonderheden.het verangen van de servomotoren | 415.91
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 825412 | 43495 | 43496 | Gereed gemeld | Koude klachten AV-huis 0.14 | 1E LIJN ST | 989.362 / 1211.2019989140.RS | *30-1-2019 (JG) I.o.m. Wilfried ingepland bij Jack 31-01. Klant per mail geinformeerd. | Beide carriers werken wel maar kunnen ruimten niet goed verwarmen. Volgenshuurder wordt temperatuur van 20 graden niet gehaald. Graag nazien.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Ter plaatse geweest, inblaastemperatuur van de Lbk is erg laag.Ingebeld op de installatie en de koppeling van de v-snaar van het warmtewiel isafgebroken.Rina hier van op de hoogte gesteld dat we om deze reden de LBK tijdelijk buitengebruik stellen.Tevens afgesproken dat we trachten deze storing vandaag op te lossen.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.nieuwe v-snaar gemonteerd en in gebeld of de temperatuur nu verbeterd.dit is nu in orde. | 489.82
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 825584 | 43496 | NULL | Vervallen | warmtewiel draaid niet | STORING |  | - | - | - | - | 0
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 825625 | 43496 | NULL | Vervallen | LBK warmtewiel afgebroken | 1E LIJN ST | 989.362 / 4721.2019989141.RS | - | De koppeling van de v-snaar van het warmtewiel is afgebroken.Geconstateerd door Jack van Oorschot na inloggen systeem.Vanmiddag te vervangen, lbk tijdelijk buiten werking. | - | - | 0
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 827195 | 43501 | 43501 | Gereed gemeld | Lekkage Toilet Blushuis 2e verd. | STORING | 989.363 / 1241.2019989145.EV | - | Afwijking W | Technisch gebrek | toiletten op de beg grond zijn verstopt zodra ze boven de wc gebruiken komt hetop de beg gr eruit.riena heeft de hoofdkraan van het water dicht gezet zodat de toiletten niet,meergebruikt kunnen worden tot verstopping opgelost is.riena heeft ontstoppingsbedrijf aangestuurd.draaid zelf ook de hooftkraan weer open. | 140.18
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 829277 | 43507 | 43507 | Gereed gemeld | Blushuis koud en blaast niet in | STORING | 989.363 / 1216.2019989151.RS | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Ingebeld op de installatie en volgens het GBS draaid installatie storingsvrij,echter is de inblaasremperatuur 5 graden hoger dan de berekende temperatuur.Dit kan duiden op stilstaand van de ventilator, hierom ter plaatse geweest.Bij aankomst staat LBK stil,Servomotor van de aanzuigkleppensectie heeft eindcontact niet gepakt, deze hebik iets verder begrenstUnit meerdere malen oplaten starten, verder geen problemen.Unit werkend en storingsvrij achtergelaten | 208.07
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08678 | Triple O Campus - Pakhuis | 834111 | 43523 | 43530 | Gereed gemeld | Vaatwasmachineslang geknapt, pakhuis kantine | STORING | 989.361 / 1001.2019989175.RS | - | Afwijking W | Technisch gebrek | slang was gescheurt deze ingekort maar bleef maar scheuren.machine slang moet vervangen worden dit aan ad doorgegeven.dit is een industriele machine en weet niet of dit voor ons is ad ga ditnavragen. | 310.55
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 837640 | 43543 | 43546 | Gereed gemeld | De verwarming blaast alleen koude lucht 1.05 | 1E LIJN ST | 989.362 / 1211.2019989183.EV | - | De verwarming in unit 1.05 blaast alleen koude lucht.Deze bevindt zich aan de rechterzijde bij binnenkomst in de unit.Graag z.s.m. nazien en herstellen i.v.m. koudeklacht huurder.Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, 1 unit werkt andere moet uit elkaargehaald worden. hangt op 4 meter en moet met 2 manDefinitief herstel, unit uit elkaar gehaald en ontlucht daarna werd het warm.26.2 gr installatie wilde 26.8 hebbenassisteren van P Smout | 379.83
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 845424 | 43586 | 43608 | Gereed gemeld | wasemkap kantine aansluiten | STORING | 989.363 / 1001.2019989250.RS | - | Afwijking WAfwijking W | Er is door de klant in eigen beheer een afzuigkap gemonteerd en er zijn nustankklachten en er dient een afzuigunit gemonteerd te worden.Geen probleem | Er dienen de volgende matrialen besteld te worden.5 mtr greydek 125mm. 6 slangeklemmen. 2 90 bochten 125mm. 3 insteekverlopen125mm. Bij de gemonteerde afzuigkap dient de motor gedemonteerd te worden.Monteren dient zo vroeg mogelijk in de ochtend plaats te vinden.Bij de buitengevel dient een plaat gedemonteerd te worden en hierachter deisolatie verwijderd te worden.Hiervoor hebben we een pompnageltang en pompnagels noodigOp 23-05-2019 ter plaatse geweest voor het aansluiten van de afzuigunit.Afzuigkap en de afzuiging van de toileten zijn nu aangesloten.Bij de buitengevel een paneel losgemaakt en hier de isolatie van verwijderdzodat afzuigunit vrij uit kan blazen. | 617.72
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 847973 | 43605 | 43705 | Gereed gemeld | ServeCenter doormelding naar VDI verwijderen | STORING | 989.363 / 1221.2019989240.LV | - | - | - | ServiceCenter instellingen gewijzigd. | 141.14
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 849060 | 43612 | 43613 | Gereed gemeld | Airco-units werken niet goed in rmt 2.06 en 2.07 | 1E LIJN ST | 989.362 / 1211.2019989245.EV | - | De airco-units werken niet goed in unit 2.06 (Wevoke) en 2.07 (Appinco).Wanneer deze op 17 graden staat, blijft het warm.Graag met spoed nazien en herstellen.Afwijking koeling | Technisch gebrek | ter plekke gaan controleren het was in heel het pand te warm op de zaakingebeld.de koelpomp stond handmatig uit deze aangezet en gecontroleerd.nu zakt de temperatuur. | 244.03
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 851322 | 43629 | 43879 | Gereed gemeld | warmteklacht 2.06 Blushuis | STORING | Opdrachtnummer opgevraagd 9-10 | *14-6-2019 Johan heeft per ongeluk de order op vervolg gezet, maar hij is nog bezig met de *14-6-2019 werkzaamheden. Nieuw werkorder aangemaakt en doorgestuurd, zodat hij verder kan. *9-10-2019 Opdrachtnummer opgevraagd 9-10 | Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, Storing beoordeeld,unit is al diverse keren gecontroleerd door ons en te klein bevonden voor deruimte.unit draaid naar behoren.adviseren om er een grotere te hangen. | 456.37
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 853244 | 43640 | 43640 | Gereed gemeld | Warmteklachten beide zijden van het pand | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2019989270.RS | - | Graag met spoed inbellen om de werking LBK's te controleren.Intussen diverse warmteklachten ontvangen, aan beide zijden van het pand. Graagnazien of systeem niet opnieuw is uitgevallen.Rechtstreekse meldingen van:1.02: 4e etage wordt alleen warme lucht ingeblazen (3e etage wel koude luchtingeblazen)2.11, 3.13, 3.14 en 3.16: wordt alleen warme lucht ingeblazenGRAAG MET SPOED UITVOEREN EN TERUGKOPPELING GEVEN! | - | Vanaf de zaak ingebeld en geconstateerd dat wat we kunnenzien goed functioneert.De LBK van het AV huis blaast 17,9ºC in, dat is goed.Ook de temperatuur van gekoeld waternet dat het gebouw ingaat hheft de gewenste temperatuur. De installatie draait op dit moment naar behoren en kunnen. | 103.82
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 853469 | 43641 | 43671 | Gereed gemeld | Carriers units 2.09+3.18 werken niet | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2019989272.RS | - | De carriers in unit 2.09 en 3.14 werken niet (mogelijk thermostaat).ookbinnenlopen 103 ( Blushuis),316,318 ( zolder)Graag vanochtend monteur sturen.Voicemail Ad Oldenmenger hiervoor ingesprokenAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.-3,14 gecontroleerd alles functioneerd naar behoren alleen deze unit zit alslaatste op de strang.krijg waarschijnlijk te weinig water.-3.18 motor defect deze moet vervangen worden.carrier model 42GWC012. 97w 230v serrie 09AQ122365 2005.-2.09 bij alle 3 de units filters dicht,bij 1 unit stifje vast deze losgemaakt, bij 1 unit motor slecht deze moet vervangen worden .carrier model 42GWC012 97w 230v serrie 03AQ129437 2005.-103 bij beide units filters geheel dicht schoon gemaakt en functioneerdweer,ook was hier inblaas kanaal geheel afgeplakt dit verwijderd.-er liggen motors op voorraad ad kijk of dit de goede zijn: sisme K48610 M01726220-240/230v 0,53a.opnieuw inplannen om motoren te vervangen.Definitief herstel, ventilatoren vervangen en getest deze werken weer | 1758.07
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 854631 | 43648 | 43760 | Gereed gemeld | Os2 melding Blushuis | STORING |  | - | - | - | - | 171.04
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 854992 | 43650 | 43650 | Gereed gemeld | carrier blaast weinig /geen koude lucht hoge temp | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2019989287.RS | - | De carrier blaast weinig/geen koude lucht waardoor hoge temperatuur in unitontstaat.Graag nazien en herstellen vandaag.Afwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel, thermostaat iets kouder gezet ivm koude muur, hetuitblaasrooster omgedraaid deze stond op het plafond gericht waardoor men geenkoude lucht circulatie voelde, nu blaast hij 18 graden in. | 159.27
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 855031 | 43650 | 43650 | Gereed gemeld | warmteklachten gemeld in unit 0.01+2.02 en gang 2e | 1E LIJN ST | 989.363/1211.2019989288.RS | - | Ook warmteklachten gemeld in unit 0.01+2.02 en gang 2e verdieping.Werkzaamheden graag uitvoeren gelijktijdig met warmteklacht unit 2.03.Indien mogelijk graag uitvoering vandaag!Afwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel, 0.01 gemeten daar een inblaas van 18 graden, ruimte 2.02rooster omgedraaid ivm balk die de koude circulatie tegenhoud, inlaastemperatuur 19 graden gemeten. | 178.49
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 860590 | 43689 | 43689 | Gereed gemeld | Airco werkt niet | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2019989329.EV | *12-8-2019 Remote gevraagd in te bellen. Kan niet. | De airco werkt vandaag weer niet. Vooral door de regenval van vandaag is er eenhoge luchtvochtvochtigheid.Graag met enige spoed nazien en herstellen (graag met andere melding van BlackHole Recordings). Ruimte 1.08Afwijking koeling | Technisch gebrek | bij aankomst werkte de koeling weer.de klant gaf aan dat het vandaag goed is maar vrijdag niet.op de zaak ingebeld en regeling gecontroleerd alles werkt goed. | 38.45
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 860591 | 43689 | 43689 | Gereed gemeld | Airco werkt niet. Ruimte 2.11 | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2019989328.EV | *12-8-2019 Remote gevraagd in te bellen. Kan niet. | Airco werkt niet. Ruimte 2.11Er komt alleen maar warme lucht uit de airconditioning.Graag met enige spoed nazien en herstellen (graag samen met andere melding bijGrafisch Lab).Afwijking koeling | Technisch gebrek | binnen units gecontroleerd deze koelen gewoon.met de klant zitten praten en die zei ook dat het vrijdag was en dat het vandaaggoed is.op de zaak ingebeld en alles gecontroleerd is in orde. | 126.54
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 861671 | 43698 | 43699 | Gereed gemeld | Airco unit 2.1 t/m 2.5 werken niet | 1E LIJN ST | 989.362 / 1211.2019989346.RS | *21-8-2019 remote gevraagd om in te bellen. *22-8-2019 Terugkoppeling Remote: *22-8-2019 Ik heb ingebeld en geconstateerd dat communicatie met AV-Huis RK2 is *22-8-2019 onderbroken (je kunt het zien in bijlage) *22-8-2019 En ik kan niet zien wat er op die Rk2 staat *22-8-2019 | Graag allereerst inzien of systeem in werking is.Zo niet, graag monteur morgen (donderdag) laten herstellen.Monteur in AV-Huis laten melden (Rina is donderdag afwezig op de campus).Er is op afstand geen communicatie met RK 2 gaan dit nakijkenAfwijking W | Technisch gebrek | Ter plaatse geweest in de ruimtes en de units gecontroleerd op werking.Alle units werken naar behoren,.Gebruiker zegt het gevoel te hebben dat het probleen verholpen is.Luchtbehandelingskast heeft op storing gestaan en hierdoor is het goed mogelijkdat de ruimtetemperatuur is opgelopen.LBK staat inmiddels weer in bedrijf. | 184.88
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 862188 | 43703 | 43704 | Gereed gemeld | Airco in de kelder lekt | 1E LIJN ST | opdracht 989.363 / 1211.2019989347.EV | *26-8-2019 Afspraak gemaakt voor in de ochtend akkoord Saskia Broeders *26-8-2019 telefonisch aangemeld. | De airco in de kelder lekt, boven het bureau van Alice (dat is tegenover deingang van de bar).Graag dinsdag 27 augustus nazien en herstellen.Afwijking koeling | Technisch gebrek | Unit lekt minimaal condenswater uit het aansluitblok van de unit.unit is standaard voorzien van isolatiepakket om aansluitblok.de naden van isolatiepakket extra ingepakt met armaflex tape. | 165.37
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 862190 | 43703 | 43704 | Gereed gemeld | Airco werkt niet goed ruimte 207 | 1E LIJN ST | opdracht 989.363 / 1211.2019989348.EV | *26-8-2019 afspraak gemaakt tussen 10.00 uur en 12.00 uur *26-8-2019 aangemeld bij mevrouw Karin. | De airco staat vol open op de laagste temperatuur, maar het blijft warm. Deairco maakt lawaai, maar uit 2 van de 4 richtingen komt geen koele lucht.Graag dinsdag 27 augustus (gelijktijdig met vorige opdracht ABND) nazien enherstellen.Ruimte 207Afwijking koeling | Geen probleem | unit gecontrolleerd op werking. Unit werkt naar behoren. kantoor is gevestigdaan de zuidzijde van het pand en rondom voorzien van ramen, hierdoor veelinvloed temperatuur van buitenaf. Betreft capaciteit probleem. | 188.31
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 862297 | 43704 | 43704 | Gereed gemeld | Airco lekt water unit 0.13 | 1E LIJN ST | opdracht 989.362 / 1211.2019989350.EV | - | Eén van de airco's lekt water. Graag zoals telefonisch besproken vandaag nazienen herstellen. (monteur is reeds op de locatie aanwezig).Afwijking koeling | Technisch gebrek | Unit lekt langs condensslang.Afvoer van de riolering aangepast zodat de unit vrij uit kan lopen in deriolering | 308.33
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08678 | Triple O Campus - Pakhuis | 863375 | 43711 | 43749 | Gereed gemeld | Airco van het lab koelt niet meer. 2e verdieping | 1E LIJN ST | 989.361 / 1211.2019989362.LV | - | Airco van het lab (unit 2.14) koelt niet meer. 2e verdiepingGraag nazien en herstellen.Afwijking koelingInstallatienummer 1400842 ten behoeve van lab werkt niet naar behoren.volledige installatie controle uitgevoerd en alvorens te persen preventief de pakkingringen van de CFK koppelingen vervangen.Tijdens persen lichte drukverhoging waargenomen en vacuumdruk stabiel.installatie afgevuld met R410A uit fles 2270112 op basis van oververhitting (4K).Unit weer in bedrijf genomen en gecontroleerd op werking.Unit werkend en storingsvrij achtergelaten. | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, installaie heeft een oververhitting van30K graag met 2e persoon lekkage opsporen en daarna vulleninhoud R410a 1,5 kgDefinitief herstel | 887.19
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 865700 | 43728 | 43728 | Gereed gemeld | Melding Koudeklacht kamer 3.12 Blushuis | STORING | 989.363/1211.2018989476.RS | - | Afwijking M&amp;R | Verkeerd gebruik | unit gecontroleerd en temperatuur gemeten deze blaas 26 gr in.wel stond de thermostaat op minimale inblaas snelheid.ze ga nu proberen om s morgens de thermostaat op maximale snelheid te zettenntot themperatuur beter is. | 0
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 865897 | 43731 | 43731 | Gereed gemeld | Geen verse lucht ingeblazen. | 1E LIJN ST | 989.362 / 1211.2019989384.EV | - | Het ventilatiesysteem lijkt niet te werken. Er wordt geen verse luchtingeblazen.Graag met spoed nazien en herstellen.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.regelkast gecontoleerd is helemaal dood.hoofdschakelaar gemeten er staat geen spaning op.dit doorgegeven aan rina deze gaat dit oppakken. | 326.27
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 866541 | 43735 | 43735 | Gereed gemeld | Verwarmingunit unit 1.10 functioneerd niet goed | 1E LIJN ST | 989.362 / 1211.2019989396.EV | - | De verwarmingsunit of thermostaat in unit 1.10 functioneert niet goed. De unitis niet warm te krijgen.Graag met spoed nazien en herstellen.LET OP Huurder is vrijdag na 10.00 uur aanwezig, gelieve niet eerder komenaangezien er dan niemand aanwezig is. Graag aanbellen bij huurder Designworks.Afwijking W | Geen probleem | Ter plaatse de unit gecontroleerd op werking.Unit en thermostaat werken naar behoren.Temperaturen van de warmtepomp zijn op dit moment 30 graden en momenteel hebbenwe een buitentemperatuur van 19 graden.Ruimtetemperatuur is op het moment aan aankomst 22,5 graden.Unit blaast uit met een temperatuur van 25 graden met een aanvoertemperatuur cvwater van 28 graden.Bij structurele klachten zou in samenspraak met Hydreco de temperatuur van dewarmtepomp verhoogd dienen te worden | 183.56
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 867381 | 43741 | 44018 | Gereed gemeld | lekkage waarschijnlijk afkomstig van de LBK | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2019989409.EV | - | Er is een lekkage geconstateerd thv uni 3.19 (waarschijnlijk afkomstig van LBK).Graag met spoed nazien en herstellen.Afwijking W | Condens van stoomlans | De lekkage was groot en meer plekken in de lbk, tr en 3e verd. Ik heb allessfgedwijld, de kast droog gemaakt en aangezet. Door vochtig weer en het afkoelenvan de stoom in de lbk was veel water bij de ventilatoren ontstaan. Er moet indie sectie een rvs condensbak gemaakt worden. Ik heb maten en fotos opgenomen omvoor een oplossing te zoeken. Graag bij het oppakkane van de so mij erbijtrekken, dan kan ik meer P2P uitleggen en mijn fotos toelichten, is belangerijk.De luchtbevochtiger heb ik voor nu uitgezet. uitzoeken waarom Stoombevochter draaide terwijl het al erg vochtig was ipv een lekbak plaatsen. LBK draaid al jaren zonder lekbak | 270.88
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 867507 | 43742 | 43742 | Gereed gemeld | Unit 0.01 en 2.02 worden niet warm | 1E LIJN ST | 989.362 / 1211.2019989410.EV | *4-10-2019 SO opgestart n.a.v. telefonische melding. Fouad is al op locatie dus kijkt er gelijk naar. | Unit 0.01 wordt niet warmAfwijking W | Niet duidelijk | Temperaturen bij de fancolunits gemeten en de gbs nagekeken, alles staat teverwarmen en koeling staat uit. Verder heb ik de thermostaten iets hoger gezeten aangegeven dat als de probleem blijft dan maar nog eens bellen. Detemperatuur in de ruimte was bij vertrek op 19,8 stijgend. zo ook achtergelaten. | 79.97
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08678 | Triple O Campus - Pakhuis | 867535 | 43742 | 43944 | Gereed gemeld | storingslampjes LBK branden | 1E LIJN ST | 989.361 / 1900.2019989411 | - | De storingslampjes van de LBK branden. Graag nazien en herstellenAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkTechnisch gebrek | Ik heb via GBS in de regeling gekeken en zag dat bij LBK toevoer enafvoerventilatoren op storing staan. Ik heb van afstand proberen te resettenmaar is mij niet gelukt. Ik heb de storing geaccepteerd dat de rest blijftdraaien, en heb met de klant gebeld en gevraagd of het tot maandag kan wachtenomdat de kast dan alleen tot 21:00 uur hoeft te draaien en in het weekenduitstaat. het was goed en maandag moet het weer opgepakt worden, moeteurnaartoe sturen. Bij nader onderzoek blijkt de frequentieregelaar in de technische ruimte op storing te staan.Deze gereset en installatie gecontroleerd,installatie draait weer | 296.42
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 869457 | 43756 | 43879 | Gereed gemeld | De airco-unit werkt niet. Graag nazien/ herstellen | 1E LIJN ST | 989.362 / 4622.2019989431.LV | *18-10-2019 SO opgestart en ingepland voor 22/10 8:00 en 12;00 uur. *18-10-2019 Dit via e-mail gecommuniceerd naar de klant. | De airco-unit werkt niet.Graag nazien en herstellen.Uitvoer 22/10 8:00-12:00 uurAfwijking koeling | Technisch gebrek | Materialen besteld.unit gecontroleerd thermostaat is defect.hier graag nieuwe voor bestellen (zie foto bijlage). | 190.23
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 869733 | 43759 | 43760 | Gereed gemeld | tempratuur staat op 24 graden maar geeft 19,1 aan | 1E LIJN ST | 989.362 / 1211.2019989433.RS | - | onderstaande melding ontvangen:De thermostaat staat nog steeds op 24 graden en toen ik vanmorgen binnenkwamwas het 19,1graad binnen.Kun je aangeven wat er in het weekend gebeurt met de 'verwarming'?Graag inbellen en controleren of systeem in werking is en of alleen storingairco unit 0.01?Indien alleen storing in unit 0.01, deze dan graag combineren met uitvoeringstoring morgenochtend(unit 1.7)Afwijking M&amp;R | Geen probleem | Definitief herstel.ingebeeld en installatie gecontroleerd deze draait goed ook stroomlijn gecontroleerd is ook in orde mochten de klachten aanhouden dan zou de stroomlijn aangepast moeten worden.installatie draait in weekend gewoon door. | 133.54
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 869911 | 43760 | 43760 | Gereed gemeld | koudeklachten unit 2.16 | 1E LIJN ST | 989.363 / 1201.2019989434 | - | Zoals zojuist telefonisch besproken graag nazien en herstellenAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.in ruimte 2.16 draaid het bij aankomst goed en waren er geen klachten meer.in kmr 107 van av huis thermostaat vervangen nu in orde.in kmr 01 van av huis stonden 2 units op de laagste stand deze op middelstand gezet en unit 3 aangezet deze stond uit worden alle 3 warm. | 250
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 874139 | 43787 | 43788 | Gereed gemeld | ruimte wordt niet warm unit 2.07 | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2019989457 | - | Onze airco systeem lijkt nu vooral wat koele lucht te blazen. We krijgen hetniet meer warm in de ruimte. Ook niet als we het apparaat een dag op 25 gradenzetten.Uitvoering. Ruimte wordt niet warm unit 2.07 Uitvoering combineren met unit3.05.Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel | 250.65
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 874147 | 43787 | 43788 | Gereed gemeld | koudeklachten unit 3.05 | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2019989458 | - | Het is erg koud in onze unit, ook lijkt het alsof er koude 'wind'. Op ditmoment (11.30uur) geeft de thermometer een temperatuur aan van 18.3 graden maarde gevoelstemperatuur ligt een stuk lager. Koudeklacht unit 3.05Afwijking W | Technisch gebrek.klepmotor vast en boven een kapot. | Definitief herstel.1x klepmotor vervangen, bij klant op voorraad en een motor verholpen. nu is de temperatuur goed in de ruimtes. | 114.07
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 874381 | 43788 | 43789 | Gereed gemeld | koudelucht bij huurder WOP en Treehouse | 1E LIJN ST | 989.362 / 1211.2019989461 | - | Bij huurder WOP en Treehouse (nivo 0) lijkt of er koude lucht wordt ingeblazen.Met name vanaf 10/11 uur lijkt de lucht kouder te worden.Graag ter plaatse de luchttemperatuur meten en indien te laag, corrigerenAfwijking W | Geen probleem | Definitief herstel. Temperaturen gemeten en in de ruimtes allebei meet ik 22,5 gem. dat is de ruimtetemperatuur, bij de units hoger nog. Ik heb ook bij de roosters van lbk gemeten en k had verslucht van 19-20. Dus alles werkt en goed. Ik heb advies gegeven om de thermostaten niet uit te zetten maar zo te laten staan. verder is alles ok. | 103.89
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 881194 | 43815 | 43817 | Gereed gemeld | Aircounit springt niet aan unit 0.13 | 1E LIJN ST | 989.362 / 1211.2019989506 | - | De aircounit springt niet aan, en als hij even kort aanspringt, maakt 'ie eentikkend geluid, alsof 'ie contact probeert te maken, maar dat niet krijgt.Wellicht kan iemand daar naar kijkenAfwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel.thermostaat was defect deze vervangen lag op voorraad. | 239.92
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 881343 | 43816 | 43817 | Gereed gemeld | ruimte wordt niet warmer dan 18 graden | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2019989507.RS | - | Ruimte wordt niet warmer dan 18 graden.Graag nazien, gelijktijdig met werkzaamheden/opdrachtbon AV-Huis op 17-12-2019Vriendelijk verzoek monteur zich te laten melden bij community manager RinaSchuurmans. | - | Ingebeld er is een storing aan ketel RK1A OS2, deze kan niet op afstand hersteldGaarne monteur aansturen. | 42.3
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 884125 | 43826 | 43829 | Gereed gemeld | thermostaat airco blijft open staan | 1E LIJN ST | 989.362 / 1211.2019989516 | - | thermostaat airco blijft open staan Afwijking koeling | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer , geen ruimte nummer bekend. storing opnieuw laten melden met complete gegevens inc ruimtenummers | 139.36
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 885451 | 43833 | 43836 | Gereed gemeld | Aircounit 0.13 blijft blazen | 1E LIJN ST | 989.362 / 1211.2020989094 | - | Aircounit 0.13 blijft blazenAfwijking W | Technisch gebrek.Draadje los in de thermostaat. | Definitief herstel.Draadje los in de thermostaat die heb k weer aangesloten, en de instelling van de jumpers aangepast. | 119.96
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 885390 | 43833 | 43836 | Gereed gemeld | Wederom koudeklacht in unit 3.05 en 1.06 | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2020989091.LV | *3-1-2020 SO opgestart en ingepland voor 6/1. Dit doorgegeven aan locatie. | Het is in unit 3.05 en 1.06 (So Phi Design) helaas weer een stuk kouder. Nadatvorige week de monteur was geweest was het probleem tijdelijk opgelost maarhelaas is het nu toch weer koud.Graag nazien.Afwijking W | Niet duidelijk. T was maar 16 gr. in de ruimte. Waarsch. toch doordat de ketel in storing stond was de aanv. temp. op deze plek van de inst. te laag geworden.Ruimte 1.06 was de klepmoter van de unit kapot, vastgelopen. | Definitief herstel. De ketel is door mn Colliga gereset en de temperattuur is nu aan t stijgen. Ruimte 1.06 Heb ik de klepmoter vervangen, er lagen nog 3 stuks bij de klant. De unit doet t weer en de ruimte wordt warmer. | 284.38
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 885493 | 43836 | 43836 | Gereed gemeld | Koudeklachten | STORING | 989.363 / 1201.2020989095.RS | - | Afwijking W | Technisch gebrek | ingebeld op de installatie.cv ketel staat op storing.Ter plaatse geweest en ketel staat op storing 2.02.Ontstekingselectrode gereinigd/gecontroleerd en hierna ketel gereset.#Aangemaakt-door-werknemernr.: | 282.17
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 886195 | 43837 | 43838 | Gereed gemeld | Verwarming unit 2.07 werkt niet | 1E LIJN ST | 989.363 / 4622.2020989098.LV | *7-1-2020 SO opgestart en ingepland voor 8/1. Dit communiceerd naar locatie per e-mail. | Verwarming unit 2.07 werkt nietVanaf 9:00 uur is er iemand aanwezigAfwijking W | Technisch gebrek | Ter plaatse unit gecontroleerd en hier krijgen we gaan warmte naar toe.ingebeld op installatie maar kom hier niet volledig in.Contact opgenomen met remote afdeling van kopman en deze pakken het verder op. | 191.95
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 889540 | 43846 | 43847 | Gereed gemeld | Klimaatklachten unit 2.11 en 2.17 | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2020989123.RS | - | Gisteren koude klachten ontvangen van huurders uit unit 2.11 (koude klacht) en2.17 (schommelingin temperatuur). Werkzaamheden uitvoeren gelijktijdig met luchtbehandelingskast.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , instellingen priva aangepast waardoor er nu warmte uit de units kan komen. deze was uit ivm tijds instelling | 35.99
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 889511 | 43846 | 43851 | Gereed gemeld | Vermoedelijk LBK uitgevallen | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2020989122.RS | *16-1-2020 (JvdB) Remote aangestuurd. | Waarschijnlijk is luchtbehandelingskast uitgevallen.Graag nazien en herstellen vandaag.Afwijking M&amp;R Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek Softwarematig probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten klok van regelaar verlopen het was 3.15u. niet kunnen inbellen omdat modem defect is. moet vervangen worden om op afstand in te bellen Definitief herstel , ter plaatse geweest en controles uitgevoerd. Tijd in onderstation stond op 3:16 uur in de nacht, waardoor de regeling niet werd vrij gegeven. Deze weer juist gezet, waardoor de installatie weer in bedrijf kwam. | 387.23
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 892914 | 43857 | 43858 | Gereed gemeld | Geluidsklachten blazer in unit 0.15 | 1E LIJN ST | 989.362 / 1211.2020989151.RS | - | Blazer maakt herrie en trilt te veel in unit 0.15. Is vanaf de oplevering.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .unit gecontroleerd. thermostaat werkte niet dezeopen gemaakt en draden gecontroleerd en aangedraaid thermostaat terug geplaatst en werkt nu wel.verder kan ik niks aan de unit ondekken. | 224.1
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 901477 | 43888 | 43990 | Gereed gemeld | Geen CV in het pand. | 1E LIJN ST | 989.363 / 4720.2020989363 | *27-2-2020 Dit is telefonisch gemeld door dhr van den Veerdonk. Opdracht volgt. *27-2-2020 Remote verzocht in te bellen op locatie. | Geen CV in het pand. Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | IRS=&gt;Gaarne een monteur aansturen, ingebeld maar geen storing aanwezig in GBSFunctioneel herstel – werkend achtergelaten , installatie gevuld alleen ontlucht en gaat niet of heel moeilijk. nieuwe automatische ontluchters bestellen Definitief herstel , ontluchters vervangen en bijgevuld. installatie laten draaien had nu wel flow bij de meter. alles werkt nu weer. | 681.57
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 902761 | 43895 | 43896 | Gereed gemeld | Unit 3.19 lijkt niet warm te worden | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2020989196.RS | - | Unit 3.19 lijkt niet warm te wordenuitvoering graag gelijktijdig met vandaag gezonden opdrachtbon geluid aircounit 2.11.Afwijking W | Technisch gebrek | regelventiel zit vast, deze weer gangbaar gemaakt en hierna terug gemonteerd en getest.Unit werkt naar behoren. | 116.21
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 902765 | 43895 | 43896 | Gereed gemeld | Airco maakt hele dag krakend geluid | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2020989194.RS | - | Onze airco unit maar de hele dag door een irritant krakend geluid.Zelfde als vorig jaar, toen bleek het opgelost te worden door hetsysteem te ontluchten. Op 04-03-2020 is monteur Peter Smout voordezelfde klacht in diverse units langsgeweest. Het zou intussenin alle units zijn opgelost, maar helaas is dit niet het geval.Graag uitvoeren onder garantie.Bij voorbaat dank.Afwijking W | Niet duidelijk | Op een voor ons onduidelijke wijze is enige tijd geleden de installatie drukloos komen te staan.Hierop is door Kropman de installatie weer op gevuld en in bedrijf genomen.Doordat de installatie leeg heeft gestaan is de kans op geluidsklachten natuurlijk groot daar het onmogelijk om de gehele installatie 100% luchtdruk te maken.Ik heb wederom op diverse plaatsen ontlucht en installatie bij gevuld tot 2,2 bar.Geluidsklachten in ruimte 2.21 zijn vooralsnog opgelost.Naar mijn mening is er van garantie geen sprake. | 275.32
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 903860 | 43900 | 43914 | Gereed gemeld | Geluidsklachten Unit 0.01&0.02&1.16&2.08 | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2020989199.RS | - | Het geluid in de leiding in unit 0.01 +0.02+1.16+2.08 is nog steeds aanwezig.Dit wordt door verschillende huurders als erg storend ervaren.Op 04-03-2020 en 06-03-2020 is systeem opnieuw op diverse plaatsen ontlucht.Graag nazien en herstellen (hiervoor kunnen geen kosten in rekening wordengebracht aangezien dit de derde keer is dat monteur hiervoor terug moet komen).Mogelijk kunnen alle units gecontroleerd worden.Bij voorbaat dank.Afwijking W | Verkeerd gebruik , 2 stuks automatische ontluchters afgesloten ( deze zijn ooit allemaal geopend door mij met OH) 2 stuks zijn nu lek waardoor installatie leeg liep. lekkage is al langer. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , installatie opgevuld en zoveel mogelijk ontlucht waar mogelijk. de automatische ontluchters in blushuis open zetten (wil ik nieuwe voor hebben) en 2 stuks vervangen die lekte. superflex 1/2 | 490.92
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21956 | Posthuis Breda | Factureren toegestaan | SL09986 | Posthuis Breda | 905414 | 43910 | 43914 | Gereed gemeld | storing voordruk | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2020989209.RS | - | storing vooralarm installatie druk Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrekNiet duidelijkNiet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , de installatie druk staat op 0.8 bar. dit is al geruime tijd. advies om maandag iemand langs te sturen om de installatie op druk te zettenhet opvullen van de installatie. Deze op 2,1 bar gezet. Na het opvullen ging de gebruikte vul/aftap punt erg lekken. Op kantoor een nieuwe opgehaald en deze vervangen. Advies om de andere 4 stuks preventief te vervangen voor zwaar model 1/2". technische unie nr: 8565-242 Na aanleiding van temperatuur klachten op de locatie terug gereden. Ketel komt niet boven 33 graden uit en geeft code b en 9.4. Dit bij J Segers aangegeven. Deze pakt het verder op. Geprobeerd op locatie om de lucht uit de installatie te krijgen. Dit is zeer lastig. In blushuis in diverse ruimtes geprobeerd om te ontluchten. Niet veel lucht uit installatie kunnen krijgen. Definitief herstel bij aankomst brander de ketel gewoon en was er niets aan de hand ook nog proberen te ontlucht en hier zat geen licht in. | 785.62
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08678 | Triple O Campus - Pakhuis | 911580 | 43952 | 43952 | Gereed gemeld | Geen CV in gehele pand | 1E LIJN ST | 989.361 / 1216.2020989302.LV | *1-5-2020 SO opgestart n.a.v. telefonische melding Hydreco namens dhr. Van de Veerdonck. *1-5-2020 Hierna gebeld met dhr. v.d. Veerdonck. Dit lijkt een langer lopend probleem. Het *1-5-2020 wordt niet goed warm. Er zijn al meerdere meldingen geweest. *1-5-2020 Verzoek van meneer om op afstand te kijken of de installatie goed functioneert *1-5-2020 Verzoek uitgezet bij Remote. *1-5-2020 Gebeld met Dhr. v.d. Veerdonck dat er een pomp in storing staat en er iemand *1-5-2020 op locatie diet te komen. Hierna gebeld met Peter Smout. Hij kan hier niet heen. *1-5-2020 Gebeld met Wilfried de Bruin. Na contact met hem Fouad Sahli ingepland voor *1-5-2020 vanmiddag. | Geen/ niet voldoende CV in gehele pand.ingebeld op systeem pomp warmtetransport pakhuis staat op storing nu geenwarmte naar pand monteur aan sturen om dit op te lossenAfwijking W | ingebeld op systeem pomp warmtetransport pakhuis staat op storing nu geenwarmte naar pand monteur aan sturen om dit op te lossenTechnisch gebrek.Pomp door vervuiling (zwarte drap) verstopt. | Definitief herstel.De pomp verholpen door de inspectieschrof te openen en vuil uit te laten spoelen. meermalen gedaan. De storing is opgelost. Systeem gereset en de cv draait weer. | 159.95
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 914859 | 43978 | 43979 | Gereed gemeld | Te hard en te koude inblaastemperatuur | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2020989258.RS | - | Meldingen te hard en te koude inblaastemperatuur (niet via carriers).Graag nazien en herstellen/aanpassen, indien mogelijk via inbellen ofuitvoering gelijktijdig met opdrachtbon vanmiddag AV-Huis.Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel .alles gecontroleerd .lbk gecontroleerd deze draait gewoon. | 134.06
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 914857 | 43978 | 43978 | Gereed gemeld | Storing LBK. Snaarbreuk | 1E LIJN ST | 989.362 / 4721.2020989257.RS | - | Via Hydreco hebben wij vernomen dat de lbk sinds 20-05-2020 in storing staat.Hierdoor wordt er geen verse (koele) lucht meer in het gebouw geblazen.De oorzaak is mogelijk een snaarbreuk.Graag dit zo snel mogelijk herstellen.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .bij aankomst draaide lbk niet v-snaren gecontroleerd deze waren goed.&#x20;regelmaat gereset en lbk ging draaien . | 190.84
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08678 | Triple O Campus - Pakhuis | 917134 | 43997 | 43997 | Gereed gemeld | lekkage in technische ruimte | 1E LIJN ST | opdracht 989.361 / 1211.2020989272.RS | *15-6-2020 Jac de klerk werkt maar tot half 3 en is nog bezig een lekkage op te lossen *15-6-2020 heeft evens geen uitrusting hiervoor. Mail verstuurd naar wvb. | Vanochtend veel plassen water op vloer in technische ruimte geconstateerd.Hydreco hiervoor gebeld; Hydreco heeft Kropman ingeschakeld.Twee weken geleden is ook enorme lekkage ontstaan.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .iol met frank lange t filter gereinigd deze zat helmaal dicht wasrdoor de druk te hoog opliep en de predcor opende. | 297.06
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 919344 | 44007 | 44172 | Gereed gemeld | lekkage technische ruimte | 1E LIJN ST | niet verrekenbaar | - | lekkage technische ruimte Afwijking W | Technisch gebrek. Lekkende intluchtafsluiter rvs. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.De afsluiter 1/2" lekte in de isollatie. ik heb de isollatie open gemaakt en zag ik dat de afsluiter in fittingsverbinding lekt. De afsluiter moet gedemonteerd, draad opnw moet worden verpakt met taou/ hennep en kit. en weer ingedraaid worden. De verbinding lekt best veel door zie ook fotos. Het zet bij de rvs ledingen bij de 4 afsluiters in de hoek. zie foto. het syteem draait en moet met iom Hydreco afgesproken worden en plannem. er moet een deelinstallatie worden ingeblokt en Hydreco moet beslissen wanneer het kan gedaan worden. nu ivm koeling wel goed afspreken met Hydreco. | 72.83
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 922031 | 44026 | 44095 | Gereed gemeld | De thermostaat in unit 2.09 is defect | 1E LIJN ST | 989.363/4622.2020989298.RS | - | De thermostaat in unit 2.09 is waarschijnlijk defectAfwijking koeling Afwijking E | Technisch gebrek.Tochtklachten. Geen roosters op de uitblaaskanalen. 1 thermostaat kapot van 2 binnendelen. De thermostaat is vervangen maar de 2 printplaten van binnendelen zijn kapot.Technisch gebrek | Materialen besteld.Ik heb de kapot thermostast vervangen, maar de units bleven uit staan. De ventilatoren draaiden niet van de 2 op een thermostaat aangesloten units. De waterkleppen hoor ik wel open gaan en ik had spanning op printplaat maar werd niets aangestuurd. De printplaten zijn kapot omdst de aan/uit knop vanthermostaat vast zat en daar een kortsuiting ontstond. De inblaaskanalen creieert erg veel tocht in dd ruimte omdat er geen roosters op de inblaaspunten zet. zie fotos. Er moeten nu 1x uitblaasrooster richtkoekkig 450x250 mm stande verdeelkng recht en links. 2x uitblaas it 160 rond. 1x uitblaas it 200 rond. Graag de spullen bestellen en een actie van maken. Vervolg SO aangemaakt t.b.v. vervangen printplaten en plaatsen roosters.Definitief herstel , thermostaat vervangen en getest. | 601.54
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 924043 | 44047 | 44061 | Gereed gemeld | Verstopping linker damestoilet alg. ruimte Canteen | 1E LIJN ST | 989.363 / 1510.2020989321.TV | *14-8-2020 04-08 VAN DER VELDEN ¦ 14-08 verzoek werkbon | Het linker damestoilet in de algemene ruimte bij de Canteen loopt niet door.Zouden jullie deze willen ontstoppen? | - | Terugkoppeling van der Velden:Toiletgroep is ontstopt. | 78.59
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 924882 | 44054 | 44055 | Gereed gemeld | Erg heet in de unit. Nazien werking Fancoil-unit | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2020989323.LV | - | In de middag is het in de unit niet uit te houden met de warmte.Graag nazien of fancoil-unit correct werkt.Afwijking koeling | Technisch gebrek | Unit gecontroleerd op werking.Unit 2.07 werkt naar behoren.ea door genomen met de beheerder van Kadans.tevens op verzoek van beheerder ruimte 1.04 gecontroleerd.Deze unit heb ik ontlucht en hierna werkt deze ook naar behoren. | 257.98
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 925029 | 44055 | 44055 | Gereed gemeld | De fancoil-unit 1.04 werkt niet naar behoren | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2020989326.LV | - | Niet werkende airco. De fancoil-unit 1.04 werkt niet naar behoren.Graag zo spoedig mogelijk nazien en herstellen. | - | - | 48.87
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 925045 | 44055 | 44075 | Gereed gemeld | Een aantal van de units slaan continue af. | 1E LIJN ST | 989.362 / 1211.2020989327.LV | - | Een aantal van de units slaan continue af.Afwijking koeling Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , uit filmhal regelaar gehaald en op 8 avanger geplaatst. tevens uitleg gegeven over de unit. nieuwe coat regelaar bestellen Definitief herstel , ciat regelaar vervangen en gecontroleerd alles werkt weer. | 338.48
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 930354 | 44097 | 44188 | Gereed gemeld | Thermostaat niet te bedienen. | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2020989387.RS | - | De aan en uitknop van de thermostaat gaat erg stroef, het lukt niet om deze metde hand te verplaatsen.Waarschijnlijk thermostaat defect. Graag vervangen. Unit 0.01.Graag thermostaat meenemen als deze op voorraad is.Afwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel .thermostaat vervangen en getest | 323.08
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 940061 | 44165 | 44173 | Gereed gemeld | Kantoor 3.06 blaast koude lucht | 1E LIJN ST | 989.363/1211.2020989488.RS | - | Kantoor 3.06 blaast koude lucht. Johan Segers is op locatieAfwijking W Kantoor 3.06 blaast koude lucht. Johan Segers is op locatieAfwijking W Kantoor 3.06 blaast koude lucht. Johan Segers is op locatieAfwijking W Kantoor 3.06 blaast koude lucht. Johan Segers is op locatie | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld .klep motortje is defec6en er lig er geen meer op locatie.graag deze bestelle5zie foto.Definitief herstel , motor vervangen en getest loopt open en unit is aan het verwarmen. | 273.51
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 942586 | 44175 | 44175 | Gereed gemeld | Storing BMC locatie Blushuis. | 1E LIJN ST | 989.363 / 1291.2020989501.RS | - | Storing BMC locatie Blushuis. Graag resetten. Afwijking beveiliging Storing BMC locatie Blushuis. Graag resetten. | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer, contract uitgezocht in navision, geen gegevens over bmc. contract beheerder gebeld, bmc zit niet in onze assets. klant gebeld met de mededeling dat wij helaas niets kunnen betekenen op het moment. klant gaat verder kijken | 99.06
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 946710 | 44201 | 44210 | Gereed gemeld | Storing unit 207, koude klachten. | 1E LIJN ST | 989.363/1211/2021989103/RS | *5-1-2021 Mw. Schuurmans telefonisch ingelicht over inzet monteur. | Storing unit 207, koude klachten.Er zou al een klep in bestelling staan.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek.Slecht contact voeding van de klepmotor.Technisch gebrek.Sensor is besteld. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten De 230 V connectors/verbinding van de klepmotor hersteld en de klep paar keren open / gestuurd voor test. De unit doet het weer. Ruimte naast 2.06 was ook koud, en werd ik door beheerdester mv Schuurman gevraagd om naar de unit te kijken. Hier is gebleken dat de warm en koudsensor op de aanvoer voor de 3wegklep kapot is. zie foto. De unit verwarmt nu maar in de zomer zou niet omschakelen. Graag de sensor bestellen en met de restpunten van oh mee pakken.Wordt verder opgepakt op SO 948687. | 262.62
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 954639 | 44226 | 44226 | Gereed gemeld | Vorstthermostaat aangesproken * | 1E LIJN ST |  | - | Vorstthermostaat Aangesproken | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , vorst thermostaat aangesproken lbk av huis. deze op afstand gereset. installatie in rust. | 84.2
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 955023 | 44229 | 44229 | Gereed gemeld | ruimte 1.04 word niet warm | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2021989157 | - | ruimte 1.04 word niet warm Afwijking W Afwijking W | Niet duidelijk Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Peter Smout pakt t verder op, hij moest naartoe om een thermostaat te vervangen. Functioneel herstel – vwerkend achtergelaten , klok in priva bij gezet deze stond op zaterdag 30-1-21 17.00 . Dit is al de 2e x dat ik deze aanpas | 129.8
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21956 | Posthuis Breda | Factureren toegestaan | SL09986 | Posthuis Breda | 956579 | 44234 | 44236 | Gereed gemeld | Vorst thermostaat LBK AV-huis, Kadans | 1E LIJN ST | 989 363 1201 2021989165 LV | - | vorst lbk av huisAfwijking W Vooralarm druk cv installatie TR AV huis. | Softwarematig probleem Technisch gebrek Vooralarm cv druk. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , vorst alarm gereset. ook een vooralarm melding cv circuit. dit dient maandag opgevuld te worden. staat nu op 1.2 bar. betreft Remeha Quinta pro 115 in AV-Huis RK 1 OS 3. Definitief herstel cv Installatie bijgevuld. ingelogd en zag k dat de warmtepomp in slangentoren op storing stond, ben ik ook naartoe geweest en die gereset. er staat ook een Frequintieregelaar van een bronpomp in storing, daarvoor Jef van Hydreco gebeld en die gaf aan dat ze ervan weten. Dus heb k t zo laten staan. | 141.95
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 957990 | 44238 | 44246 | Gereed gemeld | Fancoilunit ruimte 3.04 blaast alleen koude lucht | 1E LIJN ST | 989 363 1201 2021989170 RS | - | Inblaastemperatuur vanuit de luchtbehandeling in het pand is 20,5 graden.Graag fancoilunit nazien aangezien deze alleen koude lucht blaast.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek. Klepmotor kapot van unit 3.04, graag nw klepmotor bestellen. zie foto. Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten .Ik heb de klepmotor nu voor nood afgekoppeld en en de unit warmte laten blazen. De motortje moet besteld worden, zie foto. Ik heb ingelogd om de inblaastemperatuur van lbk aan te passen maar ik zag de onderstation niet op gbs Priva. zie foto. Ik heb gebeld en mijn colliga P. Smout zei dat de modem kapot is, en dat hij dat al heeft doorgegeven aan de klant, maar er nog niks meegedaan is. Ik heb zelf geen software van de project dus kan ik niks aanpassen zo. Graag dit even terugkoppelen aan de klant. Definitief herstel , motor vervangen en gecontroleerd, deze werkt nu weer. | 268
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 958535 | 44240 | 44243 | Gereed gemeld | vorstthermostaat | 1E LIJN ST | Opdrachtnummer ontbreekt | - | vorstthermostaat 04-03-310TS1 hoog in | Technisch gebrek | vorstthermostaat 04-03-310ts1 stond in storing. i.v.m. veranderen van de codes Peter Smout gebeld. deze heeft ingebeld op de locatie. het gaat om de Lbk van AV huis. deze staat qua tijdsprogramma uit. deze storing op afstand gereset. Maandag controleren of Lbk goed draait en eventueel op locatie de vorstthermostaat resetten.Johan Segers is ter plaatse geweest en heeft de lbk gereset. | 91.57
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08678 | Triple O Campus - Pakhuis | 958726 | 44242 | 44242 | Gereed gemeld | Storing ventilatiesysteem | 1E LIJN ST | 989.361 / 1211.2021989175.RS | - | Het ventileer/luchtsysteem werkt niet. De luchtverdeelzakken zijn plat. Zouhier spoedig naar gekeken kunnen worden?Alvast bedankt.EstherAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .lbk stond op vorststoring.deze gereset en lbk ging weer draaien en blijf draaien. | 151.75
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 963728 | 44263 | 44263 | Gereed gemeld | Storing CV-ketel blushius. | 1E LIJN ST |  | - | Storing CV-ketel blushius.Afwijking W | Technisch gebrek | Ingebeld, ketelstoring geaccepteerd.Ter plaatse nog controleren wat oorzaak is en verhelpen.Tevens staan er 2 pompen op hand in, waarom ???Op dit moment is de warmte vanuit de energiecentrale voldoende,maar als dit weg valt zal de ketel in moeten komen.Definitief herstel .ketel rookgaszijdig gemeten deze iets af deze afgesteld. | 162.87
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 969569 | 44298 | 44568 | Gereed gemeld | Inblaastemperatuur LBK is niet stabiel. | 1E LIJN ST | 989.363 / 1201.2021989227.LV | - | De inblaastemperatuur van LBK is niet stabiel en schommelt tussen de 17,5 en 25grd.Wanneer de circulatiepomp word ingeschakeld met gesloten regelklep schiet deinblaastemperatuur naar de 25grd. De pomp word daarna weer uitgeschakeld doorde temperatuur regeling.Graag naar de regelklep kijken. Deze lijkt niet helemaal goed te functioneren.Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , kan nog steeds niet inbellen. dit moet opgelost worden anders kunnen wij niet de service verlenen die wij horen te bieden | 190.18
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08678 | Triple O Campus - Pakhuis | 971167 | 44309 | 44734 | Gereed gemeld | Lekkage WKO installatie. | 1E LIJN ST | 989.361 / 5722.2021989248.LV | - | Omdat installatie telkens bijgevuld moet worden, lijkt er een lekkage aanwezigete zijn in het leidingstelsel van Pakhuis, Blushuis en/of broninstallatie in deslangentoren.Gelieve te onderzoeken waar lekkage zit, middels 'snuffelen'.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Niet duidelijk Lekkage melding. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, deuren geopend voor Galectron ivm inspuiten gas om lekkage op te sporen.Dhr Ton van Galactron is hier op locatie geweest 06-28650070Beheerder Kadans 0650859709 heeft Hydreco gegevens mbt de hoeveelheidvulling bij lekkage.Definitief herstel.De monteur van Galictron heeft met snufellaar overal bij het grasveld en in de technischruimtes met snufelaar naar lek gezocht maar niks kunnen vinden. Binnen heeft hij ook in het gebow pakhuis en Blushuis met snufellaar rond gelopen en ook zonder resultaat. Nu heb ik bij de ontgasser / vulautomaat vullijst naast watermeter van vulautomaat opgehangen zodat we over paar weken weer een kijkje gaan nemen om te zien of er wat bijgevuld is. Ook nij de vulkraan in de tr heb ik een lijst opgehangen igv hanmaatig bijvullen. | 1590.39
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 979432 | 44365 | 44366 | Gereed gemeld | Airco Unit staat te lekken/ FancoilUnit | 1E LIJN ST | 989.362 / 1211.2021989315.LV | - | Afwijking W | Technisch gebrek | gebeld met klant. deze gaf aan dat ze niet wilde wachten tot Maandag. naar locatie gereden. de condens afvoer was uit plaats weg geschoten, waardoor condens afvoer te hoog uit kwam, zodat deze begon te lekken. condens afvoer weer op plaats terug geplaatst en je hoorde gelijk dat het condens water weg liep. condens bak nog gecontroleerd. deze was leeg. | 174.73
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 983261 | 44392 | 44393 | Gereed gemeld | Storing LBK + WKO systeem op koelen instellen. | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2021989371.LV | - | Gelieve morgenochtend, 16-07-2021, samen met collega Saskia WKO-systeem opkoelen instellen.Alsmede storingsmelding van LBK nazien en herstellen.Afwijking E | Geen probleem | Definitief herstel.-Uitleg aan Saskia gegeven over overschakelen naar koelen. - koelinst. stond in tripout.deze gereset en bij gebleven. Geen storing meer.- LBK in niet urgente storing.Hierop wordt op afstand bekeken waar deze storing in zit. | 216.63
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 983672 | 44396 | 44396 | Gereed gemeld | Koeling werkt niet en LBK heeft storing urgent | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2021989374.RS | - | Afgelopen vrijdag 16-07, werkbon 983261, heeft Jack de Klerk het systeemomgezet naar koelen, in aanwezigheid van medewerker Kadans (Saskia).Zojuist via Jack de Klerk gesproken en gaf aan dat omzetten heeft plaatsgevonden maar geen controle is uitgevoerd of daadwerkelijk koeling in werkingwas.Vandaag wordt geconstateerd dat er niet optimaal koude lucht via de units in deruimte wordt geblazen.Het bedieningspaneel in de hal staat nog steeds op LBK-storing urgent, zoalsafgelopen donderdag ook het geval was.In overleg met Jack de Klerk afgesproken van deze melding eenopdracht/spoedmelding te maken.wij verwachten dat deze werkzaamheden vanmiddag, onder garantie, zal wordenuitgevoerd.Werkzaamheden vallen binnen garantietermijn: jaIndien de kosten hoger uitvallen dan € 0,01, dient u vooraf contact op te nemenmet ons. | - | Definitief herstel .bij gereset deze draaide wel maar gaf een storing aan.de sleutelschakelaar die de verwarmingen of op koeling schakeld even latenstaan dit ivm dat men niet weet waar hij opstaat.Even in de gaten houden op afstand. | 138.78
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 983912 | 44398 | 44398 | Gereed gemeld | SPOED: Geen koeling in unit 2.16 | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2021989376.RS | - | SPOED: Geen koeling in unit 2.16Men staat op punt personeel naar huis te sturen.Afwijking W | Verkeerd gebruik | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.&#x20;Het gaat niet alleen om ruimte 2.16, het gaat om het hele pand. sleutelschakelaar werkt tegengesteld, merktekens op de kast gezet.Pand wordt nu gekoeld. | 185.04
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08678 | Triple O Campus - Pakhuis | 987716 | 44442 | 44442 | Gereed gemeld | Lekkage aan enige cv ketel pakhuis. | 1E LIJN ST | 989.361 / 1201.2021989451.LV | - | Lekkage aan enige cv ketel pakhuis.Afwijking W | Technisch gebrek. Systeemdruk bij de ketel te hoog. Waardoor de veiligheidsventiel is open gegaan. | Definitief herstel De druk is verlaagd bij de ketel, van 4 bar naar 3,4. ik wilde niet veel aftappen omdat nu de pompen aan staan. Ook druk gecontroleerd via gbs.Ook heb ik de filter van bronsysteem schoongemaakt zie ook fotos. | 113.94
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 993124 | 44484 | 44497 | Gereed gemeld | Lampje 'storing urgent' brandt in hal. | 1E LIJN ST | 989.362 / 1211.2021989518 | - | Lampje 'storing urgent' brand in hal. Graag nazien en herstellen.Afwijking W Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Definitief herstel.in de meldtekst staat niet beschreven om welk pand/ ruimte het gaat, na telefonisch contact met Rina blijkt dat het om het AV huis gaat. Was niet duidelijk waar de regelkast staat.Achter de keuken begane grond. Deze stond in storing, gereset en afgewacht of storing terugkomt. Div sturingen gecontroleerd, ook op het dak. Geen bijzonderheden geconstateerd. Definitief herstel groep gezocht en in geschakeld | 190.55
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08678 | Triple O Campus - Pakhuis | 1006550 | 44556 | 44556 | Gereed gemeld | Vorsthermostaat aangesproken. | 1E LIJN ST | PO 5310 | - | SL08073 Hydreco:KWO Breda Triple Campus 4814DC_27,33 &amp; 45 Luchtbehandeling Vorstthermostaat 04-03-310TS1 Hoog In 25-12-21 23:42:00 | Technisch gebrek. Vorstthermostaat aangesproken. | Definitief herstel Ingelogd en op afstand de thermostaat en t systeem gereset. | 96.95
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08678 | Triple O Campus - Pakhuis | 1008861 | 44566 | 44566 | Gereed gemeld | Koude klachten. | 1E LIJN ST | PO 5434 | - | Afwijking M&amp;R | Geen probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , ingebeld temperatuur is bg:22.6 1e verd: 22.8 en 2e verd: 23.2 | 25.22
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08678 | Triple O Campus - Pakhuis | 1017561 | 44587 | 44790 | Gereed gemeld | Wederom geen cv | 1E LIJN ST | PO 2035 | - | Wederom te koud in het pand. Meneer heeft Peter Smout al gesproken.Afwijking W Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , ruimte temperatuur 21.8 graden, wilde inbellen om te kijken wat LBK en vloerverwarming doet. de sessie is door iemand geopend en daardoor kan ik niet bij het pakhuis.Object (tijdelijk) niet in beheer , kan er nog steeds niet in. | 118.91
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08678 | Triple O Campus - Pakhuis | 1027296 | 44644 | 44644 | Gereed gemeld | storing ketel bijvullen+WP in storing. | 1E LIJN ST | GBS Melding | - | ketel in storingAfwijking W | Niet duidelijk Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , storing via SMS: warmteopwekkingvergrendelde storing ketel hoog. ingebeld in project.voor alarm cv installatie en ketel.dit kan vandaag overdag opgepakt wordenIngebeld en geconstateerd dat druk v/d CV installatie buiten bedrijfstijd opzijn grenswaarde is gekomen.Grenswaarde van 1,2 naar 1,1 gezet, installatie bij laten vullen.Ook geconstateerd dat de WP v/h Pakhuis in storing staat.Definitief herstel.-systeem cv installatie bijgevuld tot 2Bar.-WP storing lage druk, gereset, geen herhaling. | 0
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08678 | Triple O Campus - Pakhuis | 1030204 | 44664 | 44664 | Gereed gemeld | Lampje urgente storing brand op de RK. | 1E LIJN ST | 3315 | - | Lampje urgente storing brand op de RK. resetten werk niet.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .warmtepomp stond in lagedruk storing deze gereset. draaien weer goed. | 138.7
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08678 | Triple O Campus - Pakhuis | 1032185 | 44679 | 44679 | Gereed gemeld | Ventilatie lijkt niet te werken, luchtzakken slap. | 1E LIJN ST | PO 3478 | - | De ventilatie lijkt niet meer te werken in Pakhuis. De luchtzakken hangen slap.Graag heden, 28-4, nazien en herstellen.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , slang defect drukschakelaar | 152.41
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08678 | Triple O Campus - Pakhuis | 1035178 | 44700 | 44701 | Gereed gemeld | Het is te warm in het pand | 1E LIJN ST | PO 5309 | - | Het is te warm in het pand. Zou om nummer 41 gaan.Let op is een bedrijfverzamelpand veel te warm op 1e + 2e etage.Gemeld Ludo van der Veerdonk tel:06 50 85 97 09.Zelf sleutel halen van de technische ruimte.Afwijking W | Niet duidelijk | Ingebeld en geconstateerd dat de regeling functioneert zoals het hoort.op de locatie was niemand aanwezig van Kadans. Met Ludo gebeld voor de sleutel voor toegang. op moment van aankomst stond de installatie op verwarmen. cv pomp draaide en stuurde ongeveer 30 graden het gebouw in, koeling pomp stond uit. je zit op het moment op een kantelpunt van verwarmen/koelen. in schacht waar verdelers hangen op 1e verdieping staan veel spullen voor de verdelers, hierdoor was het erg lastig om de verdelers te kunnen controleren. er zaten een aantal pinnen vast. op de 2e verdieping kon je niet bij de verdeler komen aan 1 kant. deur was op slot en de sleutels paste niet. in technische ruimte in de kelder, stond de hydrofoor in storing. deze kunnen resetten door de spanning eraf te halen. installatie druk bij expansievat in kelder was 2 bar, dit kan niet veel hoger i.v.m. overstort. | 296.73
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 1047809 | 44817 | 44818 | Gereed gemeld | WKO inst -> Regelkast urgente storing. | 1E LIJN ST | GBS Melding | - | WKO inst -&gt; Regelkast urgente storing.Ps. In slangentoren zag ik een melding omtrent â€œCCN niet actiefâ€ of zoietsZie bijlage m.b.t. Triple-O Campus zoals vanochtend besproken zie mail.1e storing Transsportpomp inm storing in AV Blushuis.Slangentoren navulautomaat /ontgasser in storing.Voor vragen of meer info bel even met Hydreco TD Mike Schraven tel:M. 0622221278.Afwijking W | Technisch gebrek | InRemote heeft ingebeld en gecontroleerd een transportpomp Cv is in storingdeze is niet op afstand te resetten.Definitief herstel.-Koelmachine en vulautomaat stonden in storing, bekend bij Hydreco.Deze gereset.- Systeemdruk cv installatie gecontroleerd, staat op 2,4 Bar. | 0
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 1048161 | 44820 | 44820 | Gereed gemeld | Fancoilunit 2.13 rammelt | 1E LIJN ST | PO 5312 | - | Fancoilunit 2.13 rammelt. | - | - | 0
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08678 | Triple O Campus - Pakhuis | 1053217 | 44865 | 44865 | Gereed gemeld | Lekkage TR. Lijkt te komen van vloerVW van boven. | 1E LIJN ST | PO 5987 | - | Huurder beg.grond, Cloud Tam Company, hr Mr. G-J. ter Weeme +31 6 11028636meldt:Er is hier lekkage in de technische ruimte. Lijkt een lek door devloerverwarming van boven te komen.Graag met enige spoed nazien en herstellen.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , pakking vervangen van verdeler, geen lekkage meer. niemand aanwezig voor handtekening | 46.85
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 1054112 | 44872 | 44873 | Gereed gemeld | Koudeklachten in het gehele gebouw | 1E LIJN ST | PO 6069 | - | Koudeklachten in het gehele gebouwBetreft koude inblaas. Volgens Hyfdreco geen storing in AV temp.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .installatie gecontroleerd geen storingen aanwezig. druk van water is goed op dak gaan kijken bij de lbk en daar ontlucht kwam veel lucht uit.verder alles in orde. | 130.86
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 1056146 | 44887 | 44887 | Gereed gemeld | Koudeklachten, niet warmer dan 17 graden. | 1E LIJN ST | PO 6493 | - | De afgelopen weken is de ruimte de hele week niet op temperatuur gekomen.Vanochtend wat het 17 graden bij binnenkomst en nu nog steeds ijskoud.We hebben zelf gekeken en geconstateerd dat er lauwwarme lucht uit defancoilunit komt.Afwijking W | Geen probleem | op de locatie was het ruimte 2.13. gemeten uitblaas temperatuur was 27 graden. op diverse plaatsen temperatuur gemeten met infrarood meter. temperatuur was op meerdere plaatsen boven 20 graden. ruimte heeft andere indeling gekregen. 1 van 3 units hangt in afgesloten ruimte. hier was het boven 22 graden. de 2 andere units moeten de rest van de ruimte behandelen. zie debrieftext Door een andere indeling van de ruimte kan het zijn dat de 2 resterende unitsniet voldoende capaciteit hebben voor de gehele ruimte. Bij aanhoudende problemen dient er een unit bijgezet te worden. | 92.79
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08678 | Triple O Campus - Pakhuis | 1062165 | 44914 | 44914 | Gereed gemeld | Storing ketel bijvullen+WP in storing SO1027296 | 1E LIJN ST | PO 10018 | - | ketel in storingAfwijking W | - | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , storing via SMS: warmteopwekkingvergrendelde storing ketel hoog. ingebeld in project.voor alarm cv installatie en ketel.dit kan vandaag overdag opgepakt wordenIngebeld en geconstateerd dat druk v/d CV installatie buiten bedrijfstijd opzijn grenswaarde is gekomen.Grenswaarde van 1,2 naar 1,1 gezet, installatie bij laten vullen.Ook geconstateerd dat de WP v/h Pakhuis in storing staat.Definitief herstel.-systeem cv installatie bijgevuld tot 2Bar.-WP storing lage druk, gereset, geen herhaling. | 254.6
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 1074587 | 44952 | 44952 | Gereed gemeld | Gehele pand te koud | 1E LIJN ST | PO 12226 | - | Gehele pand te koud. Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:aanvoer water temp te laag (20 graden)De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: melding geaccepteerd maarstoring blijft actiefDe storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , telefonisch contact gehad met de klant, die zei dat hydreco iets gereset had rond de middag | 118.99
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 1074960 | 44953 | 44953 | Gereed gemeld | Storing te koud op locatie op de 2e etage | 1E LIJN ST | PO 12233 | - | Storing te koud op locatie op de 2e etage.Gemeld door Ludo van de Veerdonk.Afwijking W | Verkeerd gebruik , thermostaat uit | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:anvoertemp vloerverwarming AV-huis te laagDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: systeem gecontroleerdDe storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , uitleg gegeven over thermostaat. | 175.54
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 1076720 | 44961 | 44961 | Gereed gemeld | zoomer af luchtbehandelingskast urgente storing | 1E LIJN ST | PO 12228 | - | Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel. Ik heb de melder gebeld op het aangegeven telefoonnummer maar werd niet opgenomen.Ik heb dan nog op t GBSIngelogd en systeem nageken. In dezelfde tijd was de zoemer al gereset. Ik heb verder het systeem nagekeken en alles gereset. Later had de melder mij nog gebeld. | 43.78
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 1078060 | 44968 | 44970 | Gereed gemeld | Luchthandelingskast reset | 1E LIJN ST | PO 12243 | - | Afwijking W Afwijking W | Niet duidelijk Geen probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , project gezocht in priva. niet gevonden. diverse collega's gebeld en te horen gekregen dat maar een kleine groep mensen in de software kunnen komen. contactpersoon van de bon gebeld. uitgekomen bij een andere meldcentrale. hiervan het telefoon nummer ontvangen van de melder. melder neemt niet op. Ludo geprobeerd te bereiken, helaas ook niet te pakken gekregen. bon word maandag verder opgepakt door collega Peter Smout. &#x20;*UPDATE:melder Cor heeft mij terug gebeld en overlegd met hem dat er maandag naar gekeken word. melder vond dat primaDefinitief herstel , in het weekend draaid de installatie niet. BMI heeft een melding st hoog in | 252.94
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 1087348 | 45020 | 45021 | Gereed gemeld | Vloerverwarming/ vloerkoeling doet het niet. | 1E LIJN ST | PO 9588 | - | Vloerverwarming/vloerkoeling doet het niet (verdeler?) heeft Hydrecogeconstateerd.Afwijking W | Verkeerd gebruik.Toevoer thermostaat was op 19 graden watertoevoer afgesteld. Te laag voor Vloerverwarming. | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Vloerverwarming temp te laagDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Systeem instellingengecontroleerd en gemonitoordDe storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380.Definitief herstel.Na lange zoeken en bellen wist ik eindelijk waar de set bevindt. Daarna was nog na weer bellen door Kadans geregeled om de ruimte van de huurder open te doen. Ik heb nu eindelijk de toevoerthermostaat voed afgesteld en de set wordt nu warm. | 257.42
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 1089446 | 45035 | 45035 | Gereed gemeld | Motvliegen uit fancoilunit in unit 0.05 | 1E LIJN ST | PO 9869 | - | Vanuit de fancoilunit verspreiden zich motvliegen in unit 0.05 (mogelijk doorstilstaand water in de sifon).Graag de fancoilunit en of sifon hierop controleren.Afwijking W | Niet duidelijk | in ruimte 0.05 zijn het rioleringsvliegen. in condensafvoer 1,5 liter water gepompt. verwachting is dat het nu stopt. | 61.77
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08678 | Triple O Campus - Pakhuis | 1090454 | 45040 | 45041 | Gereed gemeld | Luchtzakken hangen weer slap. | 1E LIJN ST | PO 9303 | - | Op 20-04 is een monteur geweest voor de luchtzakken. Het was toen evenopgelost, maar de luchtzakken hangen nu weer slap. Graag nogmaalsnaar kijken aub.Afwijking W | Geen probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .blushuis.diverse storing aan LBK.pomp verwarming LBK geeft een foutmelding mogelijk lagers defect.lucht bevochtiger staat uit deze is defect.leidingwerk cv gedeelte in slechte staat.regelkast geeft geen storingen weer.pakhuis.motors LBK in storing.met spoed filters vervangen zodat de storing niet meer voorkomt.***Vervolg op SO 1066628. | 142.62
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 1094194 | 45076 | 45077 | Gereed gemeld | Filter verpulvert unit 2.06. | 1E LIJN ST | PO 10512 | - | filter verpulvert in unit 2.06, vervangende uitlaat van de ventilatie unit heeft een filter wat aan het verpulveren isen de resten komen op de vloer en in delucht terecht komt. We zien dit graag vervangen worden.Afwijking W | Technisch gebrek | rooster van lbk installatie, had een zwarte filter, die aan het verpulveren was. oude eruit gehaald en nieuwe vildondoek op maat geknipt en geplaatst | 61.77
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 1094810 | 45082 | 45084 | Gereed gemeld | Vreemde/rotte lucht uit airco | 1E LIJN ST | PO 10689 | - | We krijgen sinds kort op verschillende momenten een rotte/vreemde lucht uit deairco. Het is het ene moment sterkerdan het andere en vooral bij het aanslaan. Na een tijd verdwijnt het.Het is niet dat hij een lange tijd stil heeft gestaan, we hebben er nog steedslast van.Afwijking koeling | Verkeerd gebruik, geen onderhoud | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , doordat wij geen onderhoud doen aan de binnendelen kan er te weinig water in de afvoer zitten. waardoor syfon leeg komt. ook kan de verdamper vies zijn. deze word normaal gesproken gereinigd met anti bacterie spray. dit nu niet gedaan omdat bij AV huis unit met 2 man gedemonteerd moet worden. wel 2 liter water ij afvoer gepompt | 140.12
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 1096025 | 45090 | 45091 | Gereed gemeld | In kamer 1.16 is het erg warm | 1E LIJN ST | PO 10837 | - | Huurder, maar ook Kadans in unit 1.16 meldt: Het is nu al warm op kantoor Normaal blaast ie veel harder Hebben het de vorige zomer prima koel gehad op kantoor Dus er lijkt iets niet goed te gaanGraag nazien en oplossenAfwijking W | Verkeerd gebruik , geen onderhoud | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, 17.5 graden is de inblaas via de unit. kouder komt het water niet binnen. | 133.27
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 1100544 | 45127 | 45127 | Gereed gemeld | Fancoilunit koelt niet Unit 1.10 nieuwe verhuur | 1E LIJN ST | PO 11170 | - | Unit 1.10 - nieuwe verhuurBij oplevering is geconstateerd dat fancoilunit niet koelt.Graag nazien en herstellen. | - | - | 0
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 1103892 | 45167 | 45168 | Administratief gereed | Lekkage fancoil-units | 1E LIJN ST | PO12118 | - | Lekkage fancoil-unitsIn de leegstaande unit 0.11 druppelen de beide fancoil-units.Afwijking koeling | Technisch gebrek.Binnen aansluitslang op de afvoerpomp kapotgesleten. | Definitief herstel.de afvoerslangen zijn vervangen. Om erbij te komen moesten alle onderplaten van de units plus de condensbak gedemoteerd worden. De afvoer van de achterste unit lip tegen en was totaal verstopt. Ik heb die ook aangepast door de beugels in te korten van de eerste 5 mter rondom de unit. De afvoer loopt nu goed en is meermaten getest. Ik heb materiaal verbruikt uit mijn busvoorraad, daarvooer graag de standard kleinmateriaal bedrag voor rekenen. Het gaat om stukjes aircos afvoerslangen, tayreps en bevestegingmateriaal voor de beugels. | 466.96
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 1105314 | 45180 | 45181 | Administratief gereed | LBK storing urgent wordt aangegeven | 1E LIJN ST | PO12372 | - | LBK storing urgentLBK storing urgent wordt aangegeven op display.Ook enkele meldingen ontvangenGraag herstellen.Afwijking W | Technisch gebrek.Toevoerventilator motor oververhit. | Definitief herstel.Motor gereset en hij draait nu weer. | 211.17
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08677 | Triple O Campus - Blushuis | 1105319 | 45180 | 45182 | Administratief gereed | Fancoilunit 0.04 werkt niet | 1E LIJN ST | PO 12370 | - | Fancoilunit 0.04 werkt nietFancoilunit 0.04 werkt niet.Huurder is waarschijnlijk niet aanwezig, Kadans kan ruimte openenGraag nazien en herstellen (gelijktijdig met melding AV-Huis).Afwijking W | Technisch gebrek.Spindelpen van klephuis bleef kleven. | Definitief herstel.De spindel is verholpen en de klepmotor is meermalen getest. De klep reageert nu goed. | 116.74
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08676 | Triple O Campus - AV huis | 1105363 | 45181 | 45181 | Gereed gemeld | Fancoilunit lekt in"filmstudio thv keukentje | 1E LIJN ST | PO12388 | - | Fancoilunit lekt in"filmstudio thv keukentje.Graag uitvoeren vandaag, gelijktijdig met andere meldingen.Voor toegang kan monteur zich melden bij ons kantoor | - | Storing loopt op 1105360. | 0
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08678 | Triple O Campus - Pakhuis | 1105838 | 45183 | 45184 | Administratief gereed | LBK is uitgevallen in het pakhuis | 1E LIJN ST | PO 12431 | - | Hierbij geeft opdrachtgever (hieronder genoemd, hierna â€œKadansâ€) u opdrachttot het uitvoeren van de navolgendewerkzaamheden:Luchtbehandeling is uitgevallen in het Pakhuis, graag nazienMaximaal totaalbedrag opdracht: EUR 250,00 exclusief btwAfwijking W | Niet duidelijk.Friquintieregelaars in storing. | Definitief herstel.De friquintieregelaars gereset en op dak de lbk nagekeken voor evt versleten of moelijk draaiende motoren. er was nieks aan te merken. De lbk blijft draaien. | 159.58
53594 | Kadans Vastgoed B.V. | SC21766 | Triple O Campus Breda | Factureren toegestaan | SL08678 | Triple O Campus - Pakhuis | 1112679 | 45237 | 45237 | Technisch gereed | Koudeklachten BG+ 1e etage. | 1E LIJN ST | PO 13322 | - | Koudeklachten 1e etage.Ook op de beg,grond hebben ze het koud. Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Definitief herstel.&#x20;de klachten kwam van unit 0.14 hier heb ik nu de thermostaat vervangen. Definitief herstel .&#x20;de vloerverdelers van de vloer verwarming gecontroleerd.&#x20;vloerverdeler bg stond in storing er was een thermostaat los gekoppeld deze weer hersteld.&#x20;de vloerverdeler op de 1e krijgt een aanvoer temp van 37°c dat is te laag deze moet omhoog om het warm te krijgen in deze ruimte.&#x20;pomp stond in storing deze weer hersteld.&#x20;als de klachten aanhouden temperatuur stooklijn aanpassen.&#x20;warmte pomp staat ook in storing code lagedruk 701 leverancier gebeld dit is bekent. | 193.21
53611 | Stichting Rivas Zorggroep | SC20463 | Beatrix Ziekenhuis Gorichem | Factureren toegestaan | SL0090 | Rivas Zorggroep - Polikliniek Beatrixziekenhuis | 779324 | 43265 | 43270 | Gereed gemeld | Remeha ketel geeft sc E12 | 1E LIJN ST |  | - | Ketel remeha ketel 5 op locatie geeft storing E12Rivasnummer 139450. Storing valt te resetten klant wil graag dat dit wordt onderzocht. n.van.meteren@rivas.nlAfwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelatenstoring e 11 te groottemperatuursverschil aanvoer retour cv pomp gecontroleerd sensoren nagezien, ingbs gezien dat bij opstart ketel grafiek temperatuur in 1 rechtelijn oploopt regeling nazien tevens ook storing in rookgaszijde ketel hiervoor condensbak enafvoer doorgespoeld status 9 /10 is geen storing maar geen warmtevraag | 289.78
53611 | Stichting Rivas Zorggroep | SC20463 | Beatrix Ziekenhuis Gorichem | Factureren toegestaan | SL0090 | Rivas Zorggroep - Polikliniek Beatrixziekenhuis | 780791 | 43273 | 43291 | Gereed gemeld | Storing Remeha CV ketel 4 , Code E12 | 1E LIJN ST | 4347134 | - | Storing Remeha CV ketel 4 , Code E12.Gepland 25/6 tussen 9 -12 uur.KHAfwijking WAfwijking W | Storing Remeha CV ketel 4 , Code E12.Technisch gebrekTechnisch gebrek | ketel 4 geeft storing e12 aan waardoor ketel 5 het eigenlijk moet overnemen ditgebeurd echter niet deze blijf stil staan.ook draaien de pompen van de ketels niet staan stil worden wel vanuit johnsonvrij gegeven.graag met spoed uit laten zoeken waardoor deze niet draaien en waarom de ketelselkaar niet over nemen.hier iemand van meet en regel naar toe doen graag met spoed.ketels zo laten staan zodat men kan zien wat er aan de hand is.Pompen draaiden bij aankomst niet, nadat op de homeknop gedrukt te hebben op depompen gingen beide pompen in bedijf, advies om de volgende keer de toetsen vande pompen te blokkeren met afstandsbediening.Pomp schakeling gecontroleeed dmv schakelen interventiemodulen, pompen gaannormaal aan en uit op basis van commando.Overname ketels getest dmv maken storing bij ene ketel om te zien of andere hetoverneemt, dit functioneert.Ketel E36 van ketel 4 komt waarschijnlijk omdat de pompen niet draaiden. | 832.5
53611 | Stichting Rivas Zorggroep | SC20463 | Beatrix Ziekenhuis Gorichem | Factureren toegestaan | SL02383 | Beatrixziekenhuis Gorinchem | 842641 | 43570 | 43578 | Gereed gemeld | storing op de warmtepomp. Deze geeft invries alarm | 1E LIJN ST | 4355261 | - | Storing warmtepompWe hebben een storing op de warmtepomp. Deze geeft invries alarm.We hebben het systeem even gemonitord en zien dat de warme bron niet bij komt.Daar dit in het Priva systeem geregeld zit wil ik je vragen om even teonderzoeken en zaken te repareren.Graag deze week repareren want de komende dagen gaat het alweer warm weerworden.Afwijking M&amp;R | Verkeerd gebruik, handmatig de bronpompen op rust gezet | Warmtepomp in storing staat moet iemand op locatie gaat om te controleren ook moet bron system controleren omdat niet komt bij Definitief herstel, pompen terug op automatisch gezet en installatie nagelopenkoeling gaan werken nu. bronpomp werkt nu weer | 296.23
53611 | Stichting Rivas Zorggroep | SC20463 | Beatrix Ziekenhuis Gorichem | Factureren toegestaan | SL0090 | Rivas Zorggroep - Polikliniek Beatrixziekenhuis | 853708 | 43642 | 43642 | Gereed gemeld | Remeha ketel geeft sc E12 | 1E LIJN ST | PO 4359620 | - | Ketel remeha ketel 5 op locatie geeft storing E12Rivasnummer 139450. Storing valt te resetten klant wil graag dat dit wordt onderzocht. n.van.meteren@rivas.nlAfwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelatenstoring e 11 te groottemperatuursverschil aanvoer retour cv pomp gecontroleerd sensoren nagezien, ingbs gezien dat bij opstart ketel grafiek temperatuur in 1 rechtelijn oploopt regeling nazien tevens ook storing in rookgaszijde ketel hiervoor condensbak enafvoer doorgespoeld status 9 /10 is geen storing maar geen warmtevraag | 0
53611 | Stichting Rivas Zorggroep | SC20463 | Beatrix Ziekenhuis Gorichem | Factureren toegestaan | SL02383 | Beatrixziekenhuis Gorinchem | 856869 | 43662 | 43711 | Gereed gemeld | WKO Poli A valt uit. (drukhandhaving | 1E LIJN ST | 4362060 | *16-7-2019 Remote gevraagd in te bellen. MH *16-7-2019 Remote kan niet inbellen. (MH) | WKO poli A valt uit. Geeft "DRUKH" aan.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, bronnen handmatig op druk gebracht.wel graag controle van verhoeven of de kleppen doorlaten ivm meerdere malenstoring p druk handhaving | 253.2
53611 | Stichting Rivas Zorggroep | SC20463 | Beatrix Ziekenhuis Gorichem | Factureren toegestaan | SL02383 | Beatrixziekenhuis Gorinchem | 927678 | 44075 | 44092 | Gereed gemeld | ketel 1 en 2 niet bestuurbaar op de hand | STORING | 4403733 | - | Afwijking W | Softwarematig probleem | Definitief herstel.samen met remeha ketels gecontroleerd hier was niets mee aan de hand uitgezocht waar het aan kon liggen er was iemand van Johnson binnen samen met hem gekeken wat de ketels in blokkering gooit.dit kom vanuit de regeling Johnson ga dit aanpassen. | 755.46
53611 | Stichting Rivas Zorggroep | SC20463 | Beatrix Ziekenhuis Gorichem | Factureren toegestaan | SL02383 | Beatrixziekenhuis Gorinchem | 932041 | 44109 | 44130 | Gereed gemeld | 2 CV ketels starten niet op na noodstroomtest * | 1E LIJN ST | 4404410 | *6-10-2020 /*- | 2 CV ketels starten niet op na noodstroomtestGraag even bellen met de contactpersoon om te kijken ofhier telefonisch doorheen te loodsen is. De ketels krijgen wel een stuursignaalvanuit GBS, maar starten niet op. Mogelijk is er iets geblokkeerd door deNSA test. CP Anton Manni 06 - 20 06 39 16Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .telefonisch contact gehad en afgesproken dat ik morgen langs kom.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .ketel weer terug gezet op fabriek instellingen dit is al 2 x dat deze eruit zijn graag bij remeha opvragen waarom dit kan als spanning eraf is geweest en anders remeha een x na laten kijken waarom. dit is.Remaha heeft op SO 932998 e.e.a opgelost. | 326.59
53611 | Stichting Rivas Zorggroep | SC20463 | Beatrix Ziekenhuis Gorichem | Factureren toegestaan | SL02383 | Beatrixziekenhuis Gorinchem | 933325 | 44118 | 44130 | Gereed gemeld | nazien foutmelding code 84 Grundfos circ pomp | STORING | PO4416405 | - | nazien foutmelding code 84 Grundfos circ pomp | - | MAGNA3 65-100. 97924297. 10004026. 1741. Model: D Ketelpomp 4MAGNA3 65-100. 97924297. 10004031. 1741. Model: D Ketelpomp 5Ketelpomp 4 geeft waarschuwing code 84(fout bij geheugentoegang) en code88(sensor storing).Eerst firmware ge-update, gereset en gecontroleerd.Pomp werkt weer normaal en gaat nu niet in storing.Naast deze pomp is Ketelpomp 5 en deze meteen ook de Firmware ge-update. | 340.3
53611 | Stichting Rivas Zorggroep | SC20463 | Beatrix Ziekenhuis Gorichem | Factureren toegestaan | SL02383 | Beatrixziekenhuis Gorinchem | 933669 | 44120 | 44130 | Gereed gemeld | Storing 2 CV ,Regeling / settings nakijken ketels | 1E LIJN ST | PO4416430 | - | Storing 2 CV ,Regeling / settings nakijken ketels.( Johnson Controls gedeelteis alles goed 16/10 ).Spoed maandag 19/10 uitvoeren , afspraak maken met de klant CP Dhr. vanMeeteren tel:06-22785270.De firma Remeha aangestuurd , planner Andera gaat kijken of hun een monteurkunnen inplannen.Meer info Kees. | - | van beide toestellen stonden de parameters op fabrieksinstelling. Parametersaangepast. | 315.92
53611 | Stichting Rivas Zorggroep | SC20463 | Beatrix Ziekenhuis Gorichem | Factureren toegestaan | SL02383 | Beatrixziekenhuis Gorinchem | 993182 | 44485 | 44486 | Gereed gemeld | Storing E10 Circulatiepomp | 1E LIJN ST |  | - | Storing E10 CirculatiepompAfwijking W | Geen probleem | Definitief herstel , vervallen | 0
53611 | Stichting Rivas Zorggroep | SC20463 | Beatrix Ziekenhuis Gorichem | Factureren toegestaan | SL02383 | Beatrixziekenhuis Gorinchem | 1092125 | 45057 | 45057 | Gereed gemeld | CirculatiePomp van koelwater Ok complex defect | 1E LIJN ST |  | - | Graag pomp zo spoedig als mogelijk vervangen type Wilo stratos 80/1-12 art-nr:2087523/11w37 | - | Loopt op SO 1092103 | 0
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131369 | HTRS5106: Sweerstraat | 946201 | 44197 | 44197 | Gereed gemeld | Geen cv en ww | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | Meerdere bewoners hebben geen cv en ww. Afwijking W | Technisch gebrek | op locatie ingebeld. niks van storing gevonden. Met Sven Tromp gebeld. deze meegekeken. alle waardes waren bevroren. besloten om naar de locatie te gaan. op locatie was technische ruimte spanningsloos. de hoofd automaat van groepenverdeler was uitgevallen. deze weer ingezet. alles kwam weer bij. | 357.52
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131441 | HTAS5185: Loudonstraat 229 t/m 340 | 946196 | 44197 | 44197 | Gereed gemeld | Geen cv | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | Geen verwarming in de woningen.Call:5677280Afwijking W | Niet duidelijk | Melding gehad van SMC. op de locatie ingebeld. maximaal thermostaat ct321 stond in storing. deze op afstand kunnen resetten. installatie kwam weer bij. bij de melder dit weer gemeld. | 146.11
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131377 | HTAS5147: J.F. Kennedyschool | 948031 | 44203 | 44204 | Gereed gemeld | draad verpakking bij 18TT2 is weer lek | 1E LIJN ST | 3036146 / HVC403-4004514 regel 2 | - | draad verpakking bij 18TT2 is weer lek Graag foto voor en na dat instalatie droog is opgeleverd.Afwijking W | Technisch gebrek.Lekkemde dompelbuis verbinding. | De draadverbinding van dompelbuis is hersteld. Deelinstallatie na de repparatie weer gevuld en ontlucht. zie ook fotos. | 265.58
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136942 | TWC HIA TWC Eco | 949622 | 44209 | NULL | Vervallen | TWC H I Ambacht huurketel 0430;Digitaler_Eingang | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 13-01-2021 13:35:01Systeem: HVC - Tijdelijke Warmte Centrales (Huurketels)Onderstation: 0Omschrijving: TWC H I Ambacht huurketel 0430;Digitaler_EingangType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC_GROEP - Hoog | Niet duidelijk | TWC H I Ambacht huurketel 0430, was een test melding vanuit HVC geen verderactie Kropman nodig. | 0
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131443 | HTAS5187: Eisingahof 1 t/m 142 | 950057 | 44211 | 44211 | Gereed gemeld | storing hoog | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | melding uit gbs | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , meldingen van te hoge temperatuur, ingebeld en alles heeft zichzelf hersteld en installatie draait | 38.24
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131443 | HTAS5187: Eisingahof 1 t/m 142 | 950063 | 44211 | 44211 | Gereed gemeld | melding gbs | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | storing hoog | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , de 2e x een melding gehad. op moment van inbellen draait installatie , graag iemand laten controleren om uit te sluiten waarom dit 2 x gebeurd ********************************************************************************Gert-Jan heeft zelf de storing gereset | 38.24
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131380 | HTAS5118: Hugo van Gijnweg | 950729 | 44214 | 44214 | Gereed gemeld | Storing hoog 7TA2 MAX. | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | Storing hoog 7TA2 MAX. | Niet duidelijk | Definitief herstel , storing kreeg ik binnen op moment dat ik poort instructie kreeg bij een klant. nadat ik klaar was direct ingebeld, melding al reset | 0
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131380 | HTAS5118: Hugo van Gijnweg | 951180 | 44214 | 44214 | Gereed gemeld | 7TA2 Max hoog in. | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | SL131380 HVC:Hugo van Gijnweg HTAS5118 3317JK_257 Melding: HTAS5118: Hugo van Gijnweg, Dordrecht 7TA2 Max. Hoog In 18-01-21 22:14:18 | Niet duidelijk. Warschijnelijk een spanningsdiep geweest. | Definitief herstel.Ingelogd om te bekijken, alles was weer gestart. Zie Fotos. | 0
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131443 | HTAS5187: Eisingahof 1 t/m 142 | 954647 | 44227 | 44227 | Gereed gemeld | 2e max thermostaat sec | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | 2e beveiliging thermostaat aangesproken secundair | Softwarematig probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , secundaire aanvoertemp te hoog. op afstand kunnen resetten en installatie functioneert weer naar behoren. | 78.91
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131441 | HTAS5185: Loudonstraat 229 t/m 340 | 956639 | 44234 | 44234 | Gereed gemeld | 2e alarm thermostaat | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | 2e alarm thermostaat aangesproken | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , temp secundair doorgeslagen. 1e en 2e alarm thermostaat aangesproken. deze gereset. installatie is weer in bedrijf | 50.99
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131443 | HTAS5187: Eisingahof 1 t/m 142 | 956578 | 44234 | 44234 | Gereed gemeld | 2e beveiliging aangesproken | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | CT021 2e beveiliging aangesproken | Softwarematig probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , automatisch sms m.b.t. CT021 2e beveiliging aangesproken. hierdoor temp regeling geblokkeerd en vergrendeld. tijdens inbellen geconstateerd dat installatie zichzelf reset. De vraag uitgesteld via mail naar Gert-jan of deze melding wel binnen hoort te komen bij kropman. de CT021 is een temp melding en geen alarm thermostaat melding. naar mijn inziens zouden wij alleen een sms moeten krijgen van de CT321 2e beveiliging | 73.97
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135081 | HTRS34194: TWCKNH Koningshof | 956602 | 44234 | 44234 | Gereed gemeld | Filter van Secundairenet loopt vol.verwarming/ | 1E LIJN ST | 5838471 / HVC403-4004514 regel 4 | - | Filter van Secundairenet loopt vol.verwarming/tapwaterAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, op verzoek secundaire filter getrokken en gereinigd. het fijne filter eruit gelaten en alleen het grove filter erin terug gezet in opdracht van klant. installatie bij gevuld en ontlucht en bijgezet. temperaturen zijn in orde en pomp draait rustiger. | 268.93
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131445 | HTAS5189: Octant 260 t/m 399 | 957093 | 44235 | 44236 | Gereed gemeld | CT021 te hoog | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | CT021 te hoog 2e beveiliging. de temperatuur regeling is hierdoor geblokkeerd | Geen probleem | op locatie ingebeld en gekeken wat de situatie was. niks stond in storing | 53.33
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131380 | HTAS5118: Hugo van Gijnweg | 957092 | 44235 | 44235 | Gereed gemeld | Maximaal thermostaat | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | 7TA2 maximaal thermostaat 2 secundair storing hoog in | Technisch gebrek | op de locatie ingebeld. er stond niks in storing. er was wel rond 16.30 een Spanningsuitval. alles werkte | 53.33
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131443 | HTAS5187: Eisingahof 1 t/m 142 | 957094 | 44236 | 44236 | Gereed gemeld | CT321 te hoog | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | CT321 te hoog 2e beveiliging. de temperatuur regeling is hierdoor geblokkeerd | Niet duidelijk | op de locatie ingebeld. de installatie op afstand kunnen resetten. de temperaturen waren goed. | 53.33
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131446 | HTRS5190: Vogelbuurt | 957289 | 44236 | 44236 | Gereed gemeld | Secundaire filters trekken | 1E LIJN ST | 3039826 / HVC403-4004514 regel 2 | - | Secundair filter trekken,pomp staat op 100% te draaien en drukverschil is nogmaar 0,3. Vooraf werkzaamheden eerst Gert-jan van Oord bellen 06-13784882,omdatFeenstra ook geïnformeerd moeten worden. Er zitten twee filters in,fijnmazigfilter verwijderen en grof filter bewaren.Afwijking W | Technisch gebrek | het verwijderen van de fijnmazige filter en terug zetten van de grofmazige filter. bij los halen van de kap, scheurde de pakking. oude terug geplaatst. deze lekte niet. bij volgende werkzaamheden aan de filter deze pakking vervangen | 287.5
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131380 | HTAS5118: Hugo van Gijnweg | 957503 | 44237 | 44237 | Gereed gemeld | 7ta2 in storing | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | 7TA2 max thermostaat 3 secundair storing hoog in | Technisch gebrek | op de locatie ingebeld, kon niks vinden wat in storing staat. secundaire druk is rond 1 bar. kon niet op afstand bijvullen. navragen bij HVC of dit moet. | 30.35
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131383 | HTRS5139: Stadswerven | 957952 | 44238 | 44265 | Gereed gemeld | Vulklep 7CV2 in regelkamer vervangen. | 1E LIJN ST | 3039979 / HVC403-4004514 regel 2 | - | Kunnen jullie bij de regelkamer HTRS5139: Stadswerven (SL131383) de vulklep7CV2 vervangen.De klep laat door en zover ik het kan zien is het de klep zelf en niet demagneetklep, graag toch beide vervangen.Klep ligt op voorraad in de WKO ruimte, na vervanging graag klep bestellen enweer op vaarraad leggen.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , klep vervangen en getest | 234.35
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131424 | TWCSKS: Staatslieden-buurt Sliedrecht | 958292 | 44238 | 44239 | Gereed gemeld | TWC storing | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 3 | - | TWC radiator groep (regelkast RK1/OS1 sporthal) aanvoer temperatuur 1-5tt1 laag in | Niet duidelijk | melding gehad via storingstelefoon SMS. gebeld met de storingsmonteur van HVC. deze ging intern ook bellen. aan HVC kant lijkt alles goed, ketel draaide op 70 graden | 53.33
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131380 | HTAS5118: Hugo van Gijnweg | 959267 | 44244 | 44265 | Gereed gemeld | Maximaal thermostaat. | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | Maximaal thermostaat. | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .vannacht diverse malen 'storing maximaal thermostaat' gehad.Dit is een bekend probleem bij hvc en zou eruit gehaald worden.de temperatuur gaat dan iets te hoog en gaat hij daarna in storing. graag dit eruit laten halen bij hvc.Is reeds gecommuniceerd. Is verholpen. | 221.9
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131424 | TWCSKS: Staatslieden-buurt Sliedrecht | 959801 | 44245 | NULL | Vervallen | Boiler storing. | 1E LIJN ST |  | - | Boiler storing. | - | Gert-Jan van Ooord belde dat de leverancier hier bezig is,maar had dit niet gemeld. | 0
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131424 | TWCSKS: Staatslieden-buurt Sliedrecht | 959682 | 44245 | 44245 | Gereed gemeld | de ketel van de stadsverwarming staat stil. | 1E LIJN ST | 5875438 / HVC403-4004514 regel 3 | - | De ketel van de stadsverwarming staat stil.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .ketel stond in minimale gasdruk storing.deze gereset en ketel ging weer branden. | 204.35
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL130281 | HVC: Afvalenergiecentrale Dordrecht | 960102 | 44247 | 44247 | Gereed gemeld | Storing TWC | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | TWC ketel 2 geeft een storing. Graag eerst contact.call: 5881108Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel ,ketel 2 stond in storing dit is een huur ketel van eco moest gaan kijken welke storing de ketel aangaf en dit telefonisch doorgeven ketel gereset eco lost het verder op met hvc. | 198.06
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131366 | HTRS5103: Crispijn van Outgaerden | 960482 | 44250 | 44250 | Gereed gemeld | 100% klepsturing, maar geen warmte in pand. | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | 100% klepsturing, maar geen warmte in pand. Graag met spoed op locatie.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .installatie gecontroleerd klep stond dicht.toen ik de kwartel van de draad losstaande van de klep begon hij te regelen.draad zat er gekneld tussen dit opgelost.klep werkt nu weer goed. | 183.13
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131387 | HTAS5101: Kinepolis Bioscoop | 960533 | 44250 | 44250 | Gereed gemeld | KTM regelklep vertoont leksporen | 1E LIJN ST | 3042229 / HVC403-4004514 regel 2 | - | KTM regelklep vertoont leksporen en het vermoeden is dat de meetnippels lekken,isolatie matras is nat.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , installatie drukloos gemaakt. meetnippel opnieuw verpakt en gecontroleerd. geen lekkages meer | 135.15
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131444 | HTAS5188: Planetenlaan 10 t/m 432 | 960529 | 44250 | 44250 | Gereed gemeld | Warmhoud klep lijkt te lekken | 1E LIJN ST | 3042224 / HVC403-4004514 regel 2 | - | Warmhoud klep lijkt te lekken, set is op 25-8-2020 door Kropman in bedrijfgesteld, reparatie onder garantie uitvoeren.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , aansluiting warmhoudklep zweet als installatie afkoelt , deze aangedraaid. geen lekkage meer nu. | 157.13
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131433 | HTRS5180: Schaerweide | 961721 | 44255 | 44255 | Gereed gemeld | Geluidsklachten vanuit de technische ruimte | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | Geluidsklachten vanuit de technische ruimte, diverse bewoners geklaagdAfwijking W | Geen probleem | Object (tijdelijk) niet in beheer, iom gert-jan de ontgasser uitgezet dat was enige wat geluid produceert in de ruimteGert-Jan van Oord zet hem deze week bij. | 277.91
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131445 | HTAS5189: Octant 260 t/m 399 | 962400 | 44256 | 44256 | Gereed gemeld | Octant 260 t/m 399, CL53 wateroverlast alarm | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | Gegenereerd uit GBSGevoerde acties door IRS:Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 01-03-2021 11:17:03Systeem: SL131445 HVC:Octant 3328SV_260-399Onderstation: 0Omschrijving: HTAS5189: Octant 260 t/m 399, 3328SV Dordrecht CL53 wateroverlastalarmType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC HTAS5189 - Hoog | Octant 260 t/m 399, CL53 wateroverlast alarm | Octant 260 t/m 399, CL53 wateroverlast alarm, IRS heeft ingebeld engecontroleerd storing is actief gaarne een monteur aansturen om storing teherzien/herstellen.Zonet gesproken met beheerder Gert-Jan, storing/spanning uitval bij ProjectOctant is hersteld geen actie nodig voor Kropman. | 35.96
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL134075 | HTAS5105: Schippersinternaat Maria Montessorilaan | 962543 | 44256 | 44279 | Gereed gemeld | Maxiaal thermostaat Sec. | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | SL134075 HVC:Schippersinternaat Maria Montessorilaan 3312KJ_11 HTAS5105: Schippersinternaat, 3312KJ Dordrecht 7TA2 Max. thermostaat 2 secundair storing Hoog I | Niet duidelijk.Werkzamheden door hvc zelf. | Definitief herstel Na 3 meldingen via gbs heb ik ingelogd en zag dat t systeem in simulatie staat. Ik heb met de dienstdoende persoon van HVC gebeld en na het uitzoeken belde hij terug gaf aan dat zijn collega bezig zijn met werkzamheden. De man zal het doorgeven als ze klaar zijn. voor mij zet t op tot zover. | 61.22
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL134075 | HTAS5105: Schippersinternaat Maria Montessorilaan | 962673 | 44257 | 44257 | Gereed gemeld | Capilair van warmhoudstraat lekt | 1E LIJN ST | 3042995 / HVC403-4004514 regel 2 | - | Capilair van de warmhoudstraat lekt, deze demonteren en opnieuw verpakken. Pasop is een primaire leiding.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , opnieuw ververpakt geen lekkage meer | 239.26
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131386 | HTAS5141: PV Eneco | 964507 | 44266 | 44267 | Gereed gemeld | Lekkage warmhoudstraat,en controle op meer lekkage | 1E LIJN ST | 3046006 / HVC403-4004514 regel 2 | *15-3-2021 Mail KH ivm opnieuw plannen order (MP) *15-3-2021 Vandaag met de Eneco CP klant Dhr van Erp tel:06-52563048 gesproken , die *15-3-2021 vertelde dat er helemaal geen lekkage meer zijn. *15-3-2021 De installatie staat nu op 4 bar dus deze storing komt te vervallen. ( *15-3-2021 Misschien een communicatie fout geweest ). *15-3-2021 Voor meer info SC Planner Kees. | Lekkage warmhoudstraat en controle op meer lekkageAfwijking W | Technisch gebrek | Kropman 12-03-2021:Storing beoordeeld, vervolgactie nodig.Er is niemand op locatie. Ik heb Gert Jan ook gebeld en die gaf aan dat altijdvtv een afspraak gemaakt moet worden via telefoonnummers die bij melders staan.dus graag nw afspraak maken.********************************************************************************Kropman 15-03-2021:Vandaag met de Eneco CP klant Dhr van Erp tel: 06-52563048 gesproken , dievertelde dat er helemaal geen lekkages meer zijn.De installatie staat nu op 4 bar, dus deze storing komt te vervallen. (Misschien een communicatie fout geweest ).Voor meer info SC Planner Kees. | 124.95
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136942 | TWC HIA TWC Eco | 965002 | 44267 | 44267 | Gereed gemeld | Huur ketel in storing. | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 6 | - | Huur ketel in storing. | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , huur ketel in lage druk storing. 0 bar door werkzaamheden overdag. tank in naast gelegen container gevuld met water uit tanks op terrein. beide buiten tanks zijn leeg en de voorraad tank ook. ketel circuit is wel weer helemaal opgevuld. 2 bar zuigzijde , 3 bar perszijde. aanvoer temp van 65, retour temp van 53. gert-jan en walter weten van de situatie dat de water tanks bijgevuld moeten worden. | 225.37
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136942 | TWC HIA TWC Eco | 965003 | 44268 | 44268 | Gereed gemeld | Ketel storing | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 6 | - | Ketel in storing | Technisch gebrek | Definitief herstel , wederom installatie leeg. de firma Nijkamp heeft de lekkage gevonden in 1 van de nieuw bouwende huizen. lekkage is hersteld. pneumatex gevuld tot 650 liter, rvs tank is volledig gevuld, 1x buiten tank 1000 liter gevuld, 1x buiten tank 400 liter gevuld. installatie is nu lekvrij en draait op 75/60 graden. | 337.29
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131424 | TWCSKS: Staatslieden-buurt Sliedrecht | 965468 | 44272 | 44272 | Gereed gemeld | Collectieve ketel uitgevallen. | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 3 | - | Collectieve ketel uitgevallen.Afwijking W | Technisch gebrek.Laag waterdruk. Ketel in storing. | Definitief herstel.Bij aankomst stond de druk al goed. Ik heb alles gecontroleerd, de ketel gereset en afgewacht tot de de cv water op temperatuur was. A 70, R 48. zie fotos | 186.17
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131362 | HTRS5109: Nassaulocatie | 965518 | 44272 | 44295 | Gereed gemeld | Lekkend drukvat. | 1E LIJN ST | HVC403-4005236 regel 2 | - | Kunnen jullie A.U.B. de lekkage oppakken, in de aansluiting van het vat lijkeen gaatje te zitten, deze aansluiting (de gegalvaniseerde buis) is naar mijninziens een los onderdeel en zou dan ook vervangen kunnen worden.Afwijking W Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | de locatie bevindt zich boven het hek. lekkage is de aansluit buis met aansluitingen 3/4" met pneumatex gebeld en moet de foto's naar e-mail adres sturen. salessupport.nl@ini-hydronic.com, zodat hun kunnen kijken welk onderdeel vervangen moet worden Definitief herstel.Zie bon Martijn. het vervangen van de lekkende aansluiting expansie vat | 1123.85
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135169 | HTAS5192 HTAS5193: Kerkeplaat 25 | 965460 | 44272 | 44272 | Gereed gemeld | water overlast alarm | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | water overlast alarm | Technisch gebrek ,water overlast melding via gbs. | Definitief herstel ,Naar locatie gereden, sleutel opgehaald bij portier van de gevangenis.Geconstateerd dat er geen lekkage was.Contact gehad met HVC storing dienst.Deze gaan nog na of de cavia's nog goed functioneren. | 191.19
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131420 | HTRS5172: Geldelozepad | 966832 | 44279 | 44383 | Gereed gemeld | lekkage sporen bij het primaire filter | 1E LIJN ST | 3047432 / HVC403-4004514 regel 2 | - | lekkage sporen bij het primaire filter Afwijking W Afwijking W Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld.bouten aangedraaid van filter.pakkingen zijn slecht, hier 2 nieuwe pakkingen voor besteld. ook moet er een nieuw matras omheen zie foto dit op laten meten.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .bij aankomst aangemeld bij hvc Gert Jan .deze zei dat dit ingepland moet worden en niet uit bedrijf mag.Materialen besteld .Dit af moeten blazen omdat de bouten vast Geroest zitten nieuwe bouten en moeten voor bestellen 8 cm.lang.dit in overleg met Gert Jan van hvc.misschien verstandig om kleinen klus hier naar toe te sturen deze hebben meer specifiek gereedschap in de bus.Definitief herstel.matrassen terug geplaatst door hanenberg | 1169.92
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131437 | HTRS5182: Mobiele regelkamer | 966827 | 44279 | 44279 | Gereed gemeld | twee lekkages in het station | 1E LIJN ST | 3047431 / HVC403-4004514 regel 2 | - | twee lekkages in het stationAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , 3 lekkages verholpen, installatie af laten koelen om lekkages te ontdekken | 45.96
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131376 | HTRS5107: Stierstraat | 967892 | 44286 | 44286 | Gereed gemeld | Vulklep te lang open. | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | Vulklep te lang open. | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , bij inbellen stond druk op 2 bar en zag geen extreme daling. vanmorgen nogmaals ingebeld om te zien of druk ingestor was. dit niet gebeurt en melding reset. | 25.5
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL134075 | HTAS5105: Schippersinternaat Maria Montessorilaan | 968199 | 44288 | 44292 | Gereed gemeld | Kleine lekkage. | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | Locatie beheerder van het Schippersinternaat melde een kleine lekkage, graag nade Pasen een afspraak maken met de locatie beheer.Lekkage is waarschijnlijk aan de regelklep.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .installatie gecontroleerd. er lekte een koppeling van de platen wisselaar deze aangetrokken nu weer dicht.isolatie weer gerepareerd. | 136.16
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135081 | HTRS34194: TWCKNH Koningshof | 969474 | 44297 | 44297 | Gereed gemeld | Warmteproblemen | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 4 | - | meldt dat hij heeft ingelogd op de regelkamer, er komt geen warmte binnen. KetelAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .bij aankomst leek het of er geen spanning aan was dit gemeten er waren 3 fasen aanwezig. Op de regelkast zat een knop om o. de spaning er terug op te krijgen deze ingedrukt en alles ging weer aan.volgende keer moet eco erbij komen. | 308.28
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136942 | TWC HIA TWC Eco | 969479 | 44297 | 44297 | Gereed gemeld | Geen verwarming. geen verbinding warmtenet. | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 6 | - | Geen verwarming, geen verbinding warmtenet. Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .bij aankomst was de regelkast dood dit komt waardoor een spaningsdip in de buurt kast gereset en alles draait weer. | 248.76
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131379 | HTAS5137: Tribunegebouw Halmaheiraplein | 970398 | 44302 | 44306 | Gereed gemeld | 1e WERK: Warmhoudstraat lekt op twee verbindingen | 1E LIJN ST | 3050825 / HVC403-4004514 regel 2 | - | Warmhoudstraat lekt op twee verbindingen. Zie foto in docu.***Tevens een check-up doen in het PV Eneco gebouw wat hier naast zit.Er was een melding van 3-11, ook met een lekkage aan een warmhoudstraat.Deze zou niet meer aanwezig zijn na tel contact met dhr. Van Erp op 15-03,maar HVC ziet dit graag door ons zelf gecontroleerd. Graag de tekstenvan beide gebouwen even duidelijk gesplitst houden aub. Zie ook fotoin docu. Voor toegang eerst bellen met dhr. Wim van Erp, zie interne memo.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.Eneco gebouw;- een paar aanluitingen lekten enigzins, deze losgehaald, opnieuw verpakt en terug gemonteerd.Geen lekkages meer.&#x20;Tribunegebouw;- Aansluiting primair retour lekte, deze aangedraaid, lekkage opgelost.- Aansluiting temp meting primaire aanvoerleiding lekte.Aanvoer afsluiter dichtgezet en aansluiting losgehaald. &#x20;AANVOERAFSLUITER PRIMAIRE AANVOER SLUIT NIET MEER GEHEEL AF!! DEZE MOET VERVANGEN WORDEN!&#x20;Aanluiting opnieuw verpakt en teruggemonteerd, lekkage verholpen. | 275.88
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131424 | TWCSKS: Staatslieden-buurt Sliedrecht | 971490 | 44313 | 44313 | Gereed gemeld | Storing aan tijdelijke ketel, geen CV/warm water | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 3 | - | Storing aan tijdelijke ketel, geen CV/warm waterDit probleem doet zich voor bij +/- 250 bewoners.Belpoging 1: Sven, neemt actieAfwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel , regelkast van de container was uitgevallen. regelkast mainpower weer bijgezet en de ketel weer bijgezet. ketel laten opstoken tot 60/50. installatie weer in bedrijf | 215.43
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136130 | HTRS5136: Regelkamer Tweelingenstraat | 973626 | 44327 | 44328 | Gereed gemeld | diverse gbs storingen | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | diverse gbs stori7 | Technisch gebrek | Definitief herstel.deze op afstand gereset en blijft weg. | 76.48
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL134075 | HTAS5105: Schippersinternaat Maria Montessorilaan | 974760 | 44335 | 44476 | Gereed gemeld | Isoleren nav lekkage op regelklep schippersintern | 1E LIJN ST | 3049098 (DEW) / HVC403-4004514 regel 2 | *27-5-2021 vervolg wvb /*- | Nog steeds lekkage op regelklep schippersinternaatIk heb eerder een lekkage doorgegeven maar deze lekt nog steeds, kunnen jullienog een afspraak maken met de locatie beheerder:Locatiebeheerder Jaap Verhoeff 06 - 27 28 52 02.Afwijking W | Technisch gebrek | Materialen besteld.koppelingen aangedraaid maar blijf lekken.bestellen 6 st pakking 11/4" voor stadsverwarming. Definitief herstel .pakking vervangen van koppeling alles nu weer dicht.wel moet matras en isolatie gerepareerd worden .Materialen besteld.Hanenberg heeft een opname gedaan. De technische ruimte is een HVC ruimte maar de HVC sleutel past niet?. Volgende keer is het niet perse nodig dat wij begeleiden ivm eigen toegangssleutel personeel naar de techn. ruimte. | 777.76
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131424 | TWCSKS: Staatslieden-buurt Sliedrecht | 976320 | 44347 | 44347 | Gereed gemeld | storing ketel | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 3 | - | Grote ketel van de hele woonwijk, klant kreeg automatische storing. Afwijking W | Technisch gebrek. Huurketel Eco in storing. | Definitief herstel.Contact opgenomen met Geert Jan en iov hem ben ik naar locatie gereden en de ketel gereset. Ff gewacht tot de ketel goed is gestart en op temperatuur was. zie fotos. | 323.85
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135169 | HTAS5192 HTAS5193: Kerkeplaat 25 | 976809 | 44348 | 44348 | Gereed gemeld | Water overlast alarm. | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | Water overlast alarm. | Technisch gebrek | Definitief herstel , via gbs wateroverlast melding binnen gekregen, met gert Jan contact gehad en er is een stroom storing in Dordrecht. set is weer opgestart en temperaturen en flow is weer in orde. niet hoeven rijden | 61.22
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL137085 | TWC5108: Back Up TWC Baanhoekweg | 976810 | 44348 | 44349 | Gereed gemeld | Ketel 3 back up ook in storing. | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | Back up ketel 3 is ook in storing gevallen.Afwijking W | Niet duidelijk Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , back up ketel 4 was eerder op de avond al in storing gevallen. nu door een stroomstoring in Dordrecht is back up ketel 3 ook in storing gevallen. woensdag overdag dient er naar beide back up ketel 3 en 4 gekeken te worden door kropmanDefinitief herstel.Definitief herstel.N.a.v. spanningsuitval gisteravond is de ketel uitgevallen en niet opnieuw opgestart.Deze gereset, weer opgestart. | 146.2
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL137085 | TWC5108: Back Up TWC Baanhoekweg | 976801 | 44348 | 44349 | Gereed gemeld | Ketel 4 storing. | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | Ketel 4 van de back up is in storing gevallen.Afwijking W | Niet duidelijk Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, met gert-jan contact gehad. hoeft niet vanavond opgepakt te worden omdat er genoeg vermogen staat. morgen overdag dient kropman wel langs te gaan !!! betreft ketel 4 van de back up Definitief herstel.N.a.v. spanningsuitval gisteravond is de ketel uitgevallen en niet opnieuw opgestart.Deze gereset, weer opgestart. | 163.99
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL137085 | TWC5108: Back Up TWC Baanhoekweg | 976991 | 44349 | NULL | Gereed gemeld | Storing ketel 3 & 4. [vervallen] | 1E LIJN ST |  | *3-6-2021 Order is vervallen gemeld door HVC , zie docu | Vandaag heeft jullie monteur storingen gereset voor ketel 3 &amp; 4 bij de TWCBaanhoekweg in Dordrecht.De storing trad na een half uur alweer in.Als ik het goed begreep gaven de ketels een maximale temperatuur storing enheeft nogmaals reset dus weinig zin.Wellicht kunnen jullie dit telefonisch even kortsluiten met ECO Ketelservice013-5839440 wat hiervoor de juiste oplossing isI.o.m. Dhr. Grobben mag storing 3-6 in de ochtend opgepakt worden. | - | - | 0
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135081 | HTRS34194: TWCKNH Koningshof | 977444 | 44351 | 44351 | Gereed gemeld | Ketel in storing. | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 4 | - | Ketel in storingAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Definitief herstel , stedin heeft de gasmeter vervangen waardoor de TWC ketel in storing is gevallen. gasdruk weg gevallen. regelkast gereset en ketel opgestart. ketel draait weer Definitief herstel .Dit heeft Sven opgepakt. | 154.93
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL137085 | TWC5108: Back Up TWC Baanhoekweg | 978537 | 44358 | 44358 | Gereed gemeld | storing ketels | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | storing ketels melding uit gbsde ketels staan op storing hier een monteur voor aansturen.Avond monteur George Blok.Afwijking W | Technisch gebrek | de ketels staan op storing hier een monteur voor aansturenDefinitief herstel ,Ketels op locatie gereset. | 237.15
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131433 | HTRS5180: Schaerweide | 978877 | 44363 | 44363 | Gereed gemeld | Vulklep inschakelen alarm. | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | 7cv02 Vulklep inschakel alarm tijdoverschrijding. | Geen probleem | op locatie ingebeld, niks stond in storing. later diverse meldingen gehad van diverse locaties: cp012 te laag. temperatuur regeling is hierdoor geblokkeerd. deze melding gehad van ongeveer 30 locaties. met HVC gebeld, deze hadden problemen. verder niks met deze meldingen gedaan | 30.35
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135078 | HWC S’Gravenzande Rijnvaart | 983572 | 44395 | 44395 | Gereed gemeld | Storing huurketel. | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 5 | - | Huurketel in storing. | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , storing huurketel. naar locatie gereden. project staat op rijnvaartweg 56, echter met dit adres in Google maps kom je niet op de juiste locatie. uiteindelijk locatie gevonden.Kropman heeft geen sleutels van de hangsloten van het hekwerk. hier dient overheen geklommen te worden. regelkast van de ketel stond spanningsloos, mainpower weer bijgezet. ketel is weer in bedrijf. bij verlaten ketel aanvoertemp van 71 en retour 55.&#x20;mail naar de zaak gestuurd om een screenshot van de locatie in Google maps standaard bij te voegen in het project zodat het makkelijker vindbaar is. | 359.24
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135081 | HTRS34194: TWCKNH Koningshof | 985498 | 44414 | 44414 | Gereed gemeld | storing twc / regelkamer | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 5 | - | storing twc / regelkamerAfwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel , gebeld nadat ik bijna op locatie was dat het opgelost was. | 114.72
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131376 | HTRS5107: Stierstraat | 986103 | 44425 | 44425 | Gereed gemeld | vulklep tijd overschrijding | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | 7cv2 vulklep inschakel alarm tijdoverschrijding hoog in | Technisch gebrek | melding gehad van storings telefoon SMS. op locatie in gebeld, maar niks stond meer in storing | 30.35
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131424 | TWCSKS: Staatslieden-buurt Sliedrecht | 986850 | 44433 | 44433 | Gereed gemeld | Lekkage stijgleiding meterkast | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 3 | - | Uitvoerder HVC ter plaatse: Jaap Kleinendorst 06 - 13 52 38 21Lekkage stijgleiding in meterkast | Dhr. Grobben HVC:De oorzaak van de storing is een lekkende wasmachinekraan bij de bovenburen. | Dhr. Grobben HVC:De melding kan vervallen ivm externe oorzaak. Demarcatie in het contract gezet en melding afgesloten. | 20.22
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL137085 | TWC5108: Back Up TWC Baanhoekweg | 987033 | 44434 | 44435 | Gereed gemeld | geen druk hoofd twc | STORING | HVC403-4004514 regel 2 | - | geen druk en water | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , ingebeld in project reitdiepstraat oneven. hiervan kreeg ik de storing. primaire druk 0.0 bar. naar locatie gereden. in het veld ook 0.0 bar primair. contact gehad met de storingsdienst van hvc. Het probleem zit bij de hoofd twc. daar op locatie geconstateerd dat het gehele systeem leeg is welke voor stadsverwarming zorgt. hvc heeft een tankwagen laten komen met demi water. het hele systeem op laten vullen en op druk gebracht. ketels draaien weer. | 587.59
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136196 | HTRS5195: Tromptuinen | 987053 | 44435 | 44438 | Gereed gemeld | Primaire filter lijkt verstopt temp problemen | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | Primaire filter lijkt verstopt temp problemen Afwijking W | Technisch gebrek | op verzoek van werknemer hvc de primaire filter gereinigd zie de foto's | 245.23
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131400 | HTRS5133: Wiardi Beckmanplantsoen | 987063 | 44435 | 44435 | Gereed gemeld | Magneetklep spuileiding secundair laat door | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | Magneetklep spuileiding secundair laat doorUitvoerder Jaap Kleinendorst 06 - 13 52 38 21.Afwijking W | Technisch gebrek | vervangen van de defecte spuiklep. deze opgehaald bij magazijn Leerpark. | 107.91
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131424 | TWCSKS: Staatslieden-buurt Sliedrecht | 990187 | 44464 | 44464 | Gereed gemeld | huurketel in storing | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 3 | - |  | Technisch gebrek | op locatie stond de regelkast uit. deze weer aan gezet en de storingen kunnen resetten. op locatie hing geen logboek kaart, dus kon geen registratie invullen. | 235.42
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL137211 | HTAS7204: Thorbeckelaan 271 Sliedrecht | 990188 | 44464 | 44464 | Gereed gemeld | ketel in storing | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 3 | - |  | Technisch gebrek | bij aankomst stonden de 3 regelkasten uit deze weer aan gezet en de aanwezige storingen kunnen resetten | 174.28
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131376 | HTRS5107: Stierstraat | 990538 | 44468 | 44468 | Gereed gemeld | Vulklep alarm. | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | SL131376 HVC:Stierstraat HTRS5107 3318BK HTRS5107: Stierstraat nr. 24, Dordrecht 7CV2 Vulklep inschakel alarm tijdoverschrijding Hoog In 29-09-21 01:36:26 | Niet duidelijk | Definitief herstel. Ingelogd en systeem van afstand bekeken. Alles was oke. zie foto | 38.24
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136942 | TWC HIA TWC Eco | 992299 | 44479 | 44479 | Gereed gemeld | Ketelstoring | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 6 | - | Ketelstoring Melding is al vanaf 00:45, monteur nog niet ter plaatse geweest. Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel,Aangemeld bij Gertjan HVC.Storing failure burner gereset.Inst. weer functioneel. Afgemeld bij Gertjan. | 249.01
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136942 | TWC HIA TWC Eco | 992306 | 44479 | 44479 | Gereed gemeld | Failure hoog in. | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 6 | - | Failure hoog in. | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Naar locatie gereden, melding brander automaat doorgegeven aan ECO, deze stuurd een monteur aan.Ketel gereset, inst.weer functioneel. Alles in overleg met Michel van HVC. | 203.94
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136942 | TWC HIA TWC Eco | 992308 | 44479 | 44479 | Gereed gemeld | Ketel storing failure hoog in. | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 6 | - | Ketel storing failure hoog in. | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Naar locatie gereden, wederom ketel gereset in afwachting monteur. In overleg met Michel HVC.Wordt verder opgepakt op 992299. | 203.94
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131408 | HTAS5153 & HTAS5154: Waterwiel | 992361 | 44480 | 44497 | Gereed gemeld | Energiemeter geeft geen flow aan | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | Kunnen jullie A.U.B. deze melding oppakken, energiemeter geeft geen flow aan,waarschijnlijk is de flowbuis vervuild.Station is redundant dus kan probleemloos afgeschakeld worden, wel even meldenbij aankomst.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Geen probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.systeem iom Gert Jan uitgeschakeld, flowmeter ingeblokt.morgen aftappen en uitbouwen, reinigen en terugplaatsen.flowmeter ingeblokt Werkzaamheden uitgevoerd 13-10 door J. de KlerkFunctioneel herstel – installatie veilig gesteld heb hier niet op gewerkt | 708.77
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131435 | HTRS5169: De Jagersweg Zorgappartementen | 993799 | 44490 | 44491 | Gereed gemeld | Max. thermostaat 2 secundair. ( 7TA2 ) | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | Max. thermostaat 2 secundair. ( 7TA2 )Afwijking W | Niet duidelijk | Ingebeld, en diverse storingen aanwezig. Vanaf afstand niet te resetten.15PT1 Draadbreuk, Drukstoringen, Pompstoring.Monteur aansturen voor vervolg op Locatie.Functioneel herstel – werkend achtergelaten op de locatie draaide de installatie. wel bijgevuld. installatie stond op ongeveer 1,3 bar. deze op 1,8 gezet. | 110.92
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL137211 | HTAS7204: Thorbeckelaan 271 Sliedrecht | 994430 | 44495 | 44496 | Gereed gemeld | Tijdelijk ketel in storing | STORING | HVC403-4004514 regel 3 | - | SL137211 HVC: Thorbeckelaan TWCTBL 3362BS_141 TWC7203: Thorbeckelaan, Sliedrecht Ketel2 storing Hoog In 26-10-21 22:47:12 | Technisch gebrek. Maximaalthermostaat aangesproken. Hoog temperatuur. | Definitief herstel. Ik heb eerst storing van ketel 2 gekregen en ik belde naar HVC om te vragen of het nodig is om er heen te gaan, omdat ketel 1 nog draaide. Tijdens inloggen viel ook ketel 1 uit. Dus moest er heen gaan. Daar aangekomen stonden beide ketels uit. Ik heb ze gereset en 3 na pogingen kwam ketel 2 in. Ketel 1 bleef standby, omdat temperatuur al was bereikt. Daar kreeg ik een melding van Valkhof SL137209. Heb ik aan HVC doorgegeven en hoefde ik niet naartoe, omdat dat systeem ook achter de 2 huurketels zit en zou vanzelf op temperatuur komen. Verder moet het huisnummer in ons bestand veranderen van 271 naar 114, is verwarrend en daar zijn hooggebouwen waardoor de Container niet te zien is. Er moet naamelijk verder gereden worden dan de gps het aangeeft. | 251.84
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136942 | TWC HIA TWC Eco | 994965 | 44498 | 44498 | Gereed gemeld | Storing TWC is vermoedelijk uitgevallen | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 6 | - | Storing TWC is vermoedelijk uitgevallen ivm veel meldingenAfwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel.Bij aankomst blijkt de twc gewoon te draaien. uitgaande temp 75 graden. | 160.36
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138199 | HTRS31221: WOS Liermolen De Lier | 995858 | 44507 | 44507 | Gereed gemeld | Storing Ketel | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 5 | - | Ketelinstallatie staat in storing, gister is ook een monteur ter plaatseNieuwbouwlocatie, aanhouden Vreeburchlaan bij invullen navigatieAfwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven , HVC gebeld en gezegd ECO heating aansturen. als binnen 24 uur de ketel op storing gaat is een reset niet voldoende. | 50.99
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135169 | HTAS5192 HTAS5193: Kerkeplaat 25 | 996039 | 44509 | 44509 | Gereed gemeld | temperstuurbeveiliging aangesproken. | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | SL135169 HVC Kerkeplaat HTAS5192 HTAS5192: Kerkeplaat 25, 3313LC Dordrecht CT021 CT021 te hoog 2e beveiliging. De temperatuurregeling is hierdoor geblokkeerd e | Niet duidelijk. | Definitief herstel ingelogd en de storing greset. Door drukte is de so achteraf aangemaakt. | 60.77
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135169 | HTAS5192 HTAS5193: Kerkeplaat 25 | 996111 | 44509 | 44509 | Gereed gemeld | HTAS5192: CT021 te hoog 2e beveiliging | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 09-11-2021 10:57:35Systeem: SL135169 HVC Kerkeplaat HTAS5192Onderstation: 0Omschrijving: HTAS5192: Kerkeplaat 25, 3313LC Dordrecht CT021 CTType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC HTAS5192 - Hoog | - | HTAS5192: CT021 te hoog 2e beveiliging, ingebeld en gecontroleerd SP is 80,0C,aanvoertemp. is 68,5C storing in alarm lijst geaccepteerd en gereset. | 35.96
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131434 | HTRS5181: Patersweg | 997751 | 44519 | 44519 | Gereed gemeld | Geen warmte levering vanuit warmtecentrale. | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | Geen warmte levering vanuit warmtecentrale.Afwijking E | Technisch gebrek | Ingebeld en geconstateerd dat er diverse storingen aanwezig zijn.Ter plaatse oorzaak achterhalen en verhelpen.Object (tijdelijk) niet in beheer , installatie is spanningsloos. Dit is op een bouwplaats. | 114.51
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131370 | HTRS5113: J. de Witt Gymnasium | 998090 | 44522 | 44522 | Gereed gemeld | Maximaal thermosstaat storing 7TA2. | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | Maximaal thermosstaat storing7TA2. | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Storing gegenereerd uit gbs.Tech. ruimte bevind zich in het pand, geen toegang tot pand.Contact opgenomen met HVC, deze heeft personen benaderd voor toegang.Om 19:00 Is er terug gebeld dat er om 20:30 iemand toegang kon verlenen.Naar locatie gereden en maximaal thermosstaat gereset.Inst . weer functioneel. | 191.19
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL137208 | HTRS5199: Wantijhof Dordrecht | 998067 | 44522 | 44522 | Gereed gemeld | HTRS5199: Wantijhof, Dordrecht CT021 CT021 te hoog | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | Gegenereerd uit GBSGevoerde acties door IRS:Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 22-11-2021 14:23:32Systeem: SL137208 HTRS5199 - HVC Wantijhof Touwslagerstraat 1 Dordrecht 3311MJ_1Onderstation: 0Omschrijving: HTRS5199: Wantijhof, Dordrecht CT021 CT021 te hoogInstallatiedeel:Code:Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC HTRS5199 - HoogAfwijking W | Technisch gebrek | ingebeld op systeem temperatuur te hoog en melding pomp start nietkan dit niet op afstand resetten hier monteur voor aansturenDefinitief herstel Maximaal thermosstaat aangesproken, deze gereset.Inst. weer Functioneel. | 142.79
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136197 | HTRS5134: Zuiderpoort Thuis in 3314 | 998229 | 44523 | 44523 | Gereed gemeld | Alarmthermosstaat 1e beveiliging te hoog. | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | alarmthermosstaat1e beveiliging te hoog. | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Ingebeld in project, Storing gereset.Inst. weer functioneel. | 38.24
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131433 | HTRS5180: Schaerweide | 998384 | 44524 | 44525 | Gereed gemeld | Geluidsklachten Grundfos pomp. | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | Geluidsklachten grundfos pomp, uitgesloten dat het de ontgasser is. Deze isdoor mij uitgezet op19-11-2021 en op 23-11-2021 weer bij gezet. De pomp 7TP1 toert continu op en af.Afwijking W | Softwarematig probleem | pomp toerde constant op en neer. met Grundfos gebeld hierover. pomp stond op constant drukverschil. deze op constante curve gezet. pomp draait nu rustig | 231.23
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131370 | HTRS5113: J. de Witt Gymnasium | 998660 | 44525 | 44525 | Gereed gemeld | 7TA2 max. storing. | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | 7TA2 max. storing. | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Contact opgenomen met conciërge Raymond Bezemer.In overleg zal hij de maximaal storing ter plaatsen resetten (hij heeft toegang tot het pand).Ingebeld in project, voor controle werking instalatie.Dit handelen ook doorgegeven aan HVC storingsdienst. | 60.77
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131445 | HTAS5189: Octant 260 t/m 399 | 998938 | 44528 | 44528 | Gereed gemeld | CT021 2e beveiliging. | 1E LIJN ST | HVC403-4004514 regel 2 | - | CT021 2e beveiliging. | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Ingebeld in project, Storing gereset.Instalatie weer functioneel. | 50.99
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL137210 | HTAS35218: Staringlaan | 1000198 | 44533 | 44533 | Gereed gemeld | Tijdelijke Ketel in storing geen foutcode | 1E LIJN ST | HVC403-4005236 regel 5 | - | Tijdelijke Ketel in storing geen foutcodeketel staat helemaal spanningsloos.Afwijking W | Technisch gebrek | op locatie was de gehele ECO container spanningsloos. op schakelaar regelkast gemeten. geen spanning. na contact te hebben gehad met Gert-Jan had hij besloten om de elektra kast open te breken. dit gedaan en groepen weer bij gezet. ketel weer in bedrijf genomen | 115.17
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138199 | HTRS31221: WOS Liermolen De Lier | 1000252 | 44534 | 44535 | Gereed gemeld | Ketel Spanningsloos of diesel op | 1E LIJN ST | HVC403-4005236 regel 5 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | melding gehad van Meldnet. Met Sven gebeld. locatie valt wel onder ons. naar locatie gereden. op locatie waren de Eco containers spanningsloos. met toestemming van Gert-Jan van Oort een bouwkast open gebroken i.v.m. geen goede sleutel. hier zat niks in. de kabels gevolgd. aan de overkant van weg stonden 2 andere bouwkasten. bouw hek moeten openen. sleutel pastte hier wel op hangslot. groep weer bijgezet. ketels weer in bedrijf genomen. HVC moet opengebroken deur slot herstellen. dit bij Gert-Jan van Oort aangegeven | 280.6
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131445 | HTAS5189: Octant 260 t/m 399 | 1000234 | 44534 | 44534 | Gereed gemeld | Temperatuur beveiliging. | 1E LIJN ST | HVC403-4005236 regel 2 | - | CT021 te hoog 2e beveiliging | Niet duidelijk | CT021 te hoog 2e beveiliging. de temperatuur regeling is hierdoor geblokkeerd. op de locatie ingebeld en de storing kunnen resetten. | 30.35
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131445 | HTAS5189: Octant 260 t/m 399 | 1000867 | 44537 | 44537 | Gereed gemeld | GBS melding: temperatuur max beveiliging | 1E LIJN ST | HVC403-4005236 regel 2 | - | temperatuur max beveiliging | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , op afstand reset. | 38.24
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131434 | HTRS5181: Patersweg | 1001821 | 44540 | 44540 | Gereed gemeld | melding gbs | 1E LIJN ST | HVC403-4005236 regel 2 | - | tijd vulklep overschreden | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , ingebeld druk blijft op 1.7 dus geen actie verder nodig. | 38.24
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135169 | HTAS5192 HTAS5193: Kerkeplaat 25 | 1003121 | 44545 | 44545 | Gereed gemeld | Temperatuur beveiliging in. | 1E LIJN ST | HVC403-4005236 regel 2 | - | temperatuur beveiliging i | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld en nagekeken.storing loste vanzelf op was een grenswaarde storing. | 76.48
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131443 | HTAS5187: Eisingahof 1 t/m 142 | 1006551 | 44556 | 44556 | Gereed gemeld | Maximaalthermostaat blokkade | STORING | HVC403-4005236 regel 2 | - | SL131443 HVC:Eisingahof 3318AM_1-142 HTAS5187: Eisingahof 1 t/m 142, 3318AM Dordrecht CT021 CT021 te hoog 2e beveiliging. De temperatuurregeling is hierdoor geblokkeerd. | Technisch gebrek. Systeemblok. door te hoog temperatuur. | Definitief herstel Het systeem van afstand gereset. | 50.99
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138200 | HTAS7205: Rembrandtlaan 310 | 1007729 | 44560 | 44561 | Gereed gemeld | DT secundair te laag. | 1E LIJN ST | HVC403-4005236 regel 3 | - | DT secundair te laag. | Geen probleem | Definitief herstel , ingebeld maar geen storing meer zichtbaar. | 0
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138200 | HTAS7205: Rembrandtlaan 310 | 1007735 | 44561 | 44561 | Gereed gemeld | Verschildruk secundair. | 1E LIJN ST | HVC403-4005236 regel 3 | - | Verschildruk secundair. | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven , 10 x gekomen in de nacht 5 x ingebeld niks gevonden , hvc gebeld om te vragen of ze aanpassingen kunnen doen. | 229.44
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131410 | HTAS5156: Burgraadt A | 1010252 | 44568 | 44571 | Gereed gemeld | Druk opnemer staad nog steeds op 1 bar. | 1E LIJN ST | 3078012 - HVC403-4005236 regel 2 | - | Druk opnemer staad nog steeds op 1 bar.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel.-Voedingsspanning van 12PT1 gemeten, 24Vdc.-0-10V uitgaande spanning naar de PLC gemeten, 4,2Vdc, komt overeen met 4,2 Bar (analoog afgelezen).-Iom Gertjan de PLC opnieuw opgestart, daarna weer de juiste druk afleesbaar in het systeem. | 230.63
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138198 | HTAS34217: Koningsplein | 1011959 | 44572 | 44572 | Gereed gemeld | Storing CP022 te laag HTAS5217 | 1E LIJN ST | HVC403-4005236 regel 5 | - | Storing CP022 te laag HTAS5217 | - | Storing CP022 te laag HTAS5217, Ingebeld en storing kon gereset worden druk isnu 2,4 bar oorzaak is niet bekend. | 86.84
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138204 | HTAS5209: Halmaheiraplein 5 | 1015905 | 44581 | 44581 | Gereed gemeld | Storing CT021 te hoog 2e beveiluiging | 1E LIJN ST | HVC403-4005236 regel 2 | - | Storing CT021 te hoog 2e beveiluiging | - | Storing CT021 te hoog 2e beveiluiging, deze was aangesproken IRemote heeftingebeld temperatuur zakt heel langzaam, gebeld naar HVC instructies gekregenvan Gert-Jan hoe men het installatie kan resetten.na resetten is installatie in bedrijf. | 38.12
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131434 | HTRS5181: Patersweg | 1016301 | 44584 | 44584 | Gereed gemeld | vulklep overschrijding | 1E LIJN ST | HVC403-4005236 regel 2 | - | 7cv2 vulklep inschakelen alarm tijdoverschrijding | Technisch gebrek | melding gehad van storings telefoon SMS. op locatie ingebeld, maar niks stond in storing | 42.89
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131379 | HTAS5137: Tribunegebouw Halmaheiraplein | 1016805 | 44586 | 44586 | Gereed gemeld | Lekkage primaire opnemer | 1E LIJN ST | HVC403-4005236 regel 2 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.Lekkage opnemer tbv. thermostaat primaire aanvoer.Opnemer gedeeltelijk gedemonteerd (afsluiter aanvoer sluit niet 100%af), opnieuw ingepakt en aangedraaid.Lekkage verholpen. | 121.51
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131434 | HTRS5181: Patersweg | 1016998 | 44587 | 44587 | Gereed gemeld | melding gbs | 1E LIJN ST | HVC403-4005236 regel 2 | - | vulklep te lang open 2x gehad | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , Ingebeld systeem draait gewoon | 81.07
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131445 | HTAS5189: Octant 260 t/m 399 | 1016999 | 44587 | 44587 | Gereed gemeld | melding gbs | 1E LIJN ST | HVC403-4005236 regel 2 | - | 2e beveiligen ingekomen. | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , reset en gecontroleerd installatie blijft draaien | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL137208 | HTRS5199: Wantijhof Dordrecht | 1019351 | 44597 | 44597 | Gereed gemeld | CP021 te hoog+pomp niet gestart | 1E LIJN ST | HVC403-4005236 regel 2 | - | Drukreg. geblokkeerd. | Niet duidelijk | Definitief herstel.Ingebeld, storing is hersteld.Zie foto. | 36.48
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135169 | HTAS5192 HTAS5193: Kerkeplaat 25 | 1020401 | 44603 | 44603 | Gereed gemeld | Storing uit gbs | 1E LIJN ST | HVC403-4005236 regel 2 | - | te hoge temp.2e beveiliging | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Ingebeld in project Kerkeplaat 2Storing gereset.Instalatie weer functioneel. | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135169 | HTAS5192 HTAS5193: Kerkeplaat 25 | 1020564 | 44604 | 44604 | Gereed gemeld | Storing uit gbs | 1E LIJN ST | HVC403-4005236 regel 2 | - | Storing 2e beveiliging | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Ingebeld in project, storing gereset.Instalatie weer functioneel. | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131443 | HTAS5187: Eisingahof 1 t/m 142 | 1020545 | 44604 | 44604 | Gereed gemeld | melding uit gbs | 1E LIJN ST | HVC403-4005236 regel 2 | - | temp. te hoog 2e beveiliging. | Technisch gebrek | Definitief herstel,Ingebeld in project, storing gereset.Instalatie weer functioneel. | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131443 | HTAS5187: Eisingahof 1 t/m 142 | 1020546 | 44604 | 44604 | Gereed gemeld | melding uit gbs | 1E LIJN ST | HVC403-4005236 regel 2 | - | druk sec.te laag | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Ingebeld in project, Geconstateerd dat de druk secundair te laag is.Naar locatie gereden om bij te vullen.Ruimte secundair niet toegankelijk om de inst. te vullen.Contact opgenomen met HVC storings dienst, deze gaat dit uitzoeken en beld later terug met de mededeling dat dit voor De Werkendamse is(huis instalateur).Deze partij gebeld door HVC en geeft aan dat ze pas morgen ochtend gaan rijden om de instalatie te vullen.Met de Werkendamse afgesproken dat ze mij (george) bellen na hun werkzaamheden zodat de instalatie gereset kan worden.Het langdurig geen warmte leveren ligt dus aan het niet direct komen op dagen van de firma de Werkendamse.Voorgaande gebeurde tussen 24:00 en 2:30 12-2-2022.De instalatie is om 12:00 weer opgevuld, maar de druk zakt weer weg.De monteur van de Werkendamse is ter plaatsen en gaat hier mee verder.Werkzaamheden afgerond. Instalatie weer functioneel. | 324.28
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135169 | HTAS5192 HTAS5193: Kerkeplaat 25 | 1020569 | 44605 | 44605 | Gereed gemeld | melding uit gbs | 1E LIJN ST |  | - | Water overlast alarm | Geen probleem | Definitief herstel,nvt | 0
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL137209 | HTRS7200: Valkhof Sliedrecht | 1020566 | 44605 | 44605 | Gereed gemeld | melding uit gbs | 1E LIJN ST |  | - | Water overlast alarm. | Geen probleem | Definitief herstel ,nvt. | 0
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138249 | HTRS7219: Staatsliedenbuurt | 1020568 | 44605 | 44605 | Gereed gemeld | melding uit gbs | 1E LIJN ST |  | - | Water overlast alarm. | Geen probleem | Definitief herstel ,nvt | 0
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138250 | TWCTBL: TWC Thorbeckelaan Sliedrecht | 1020567 | 44605 | 44605 | Gereed gemeld | melding uit gbs | 1E LIJN ST | HVC403-4005236 regel 3 | - | ketel 2 storing | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Storing ketels en pompen na stroomstoring afgewerkt.Alles in overleg met Felix en Gertjan van HVC.Instalatie weer Functiooneel. | 1199.27
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138202 | HTAS7207: Tuinfluiterstraat 1 | 1020570 | 44605 | 44605 | Gereed gemeld | melding uit gbs | 1E LIJN ST |  | - | aanvoer temp. te laag. | Geen probleem | Definitief herstel ,nvt. | 0
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138255 | HTRS7201: Havikstraat Sliedrecht | 1020581 | 44605 | 44605 | Gereed gemeld | Verschil druk te laag. | 1E LIJN ST | HVC403-4005236 regel 3 | - | Verschil druk te laag.Storing niet urgent | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Ingebeld in project, storing gereset. | 54.04
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138255 | HTRS7201: Havikstraat Sliedrecht | 1020583 | 44605 | 44606 | Gereed gemeld | Temp. regeling geblokkeerd. | 1E LIJN ST |  | - | Temp. regeling geblokkeerd. | Technisch gebrek | Definitief herstel ,gemeld bij Felix HVC.Probleem heeft waarschijnlijk te maken met TWC storing. | 0
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138250 | TWCTBL: TWC Thorbeckelaan Sliedrecht | 1020807 | 44606 | 44606 | Gereed gemeld | TWC in storing | 1E LIJN ST | HVC403-4005236 regel 3 | - | twc ketels staan in storing | Technisch gebrek | Definitief herstel , spanningsdip in de wijk waardoor de containers uitvielen. naar locatie gereden, samen met hvc containers weer opgestart. aanpassingen gedaan aan de fasebewaking. ketel 1 staat uit ivm alleen kunnen draaien in koude start. &#x20;tevens naar de baanhoekweg gereden in Dordrecht om container tbv ketel 4 weer op spanning te zetten, deze was uitgevallen | 173.34
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135081 | HTRS34194: TWCKNH Koningshof | 1020823 | 44607 | 44607 | Gereed gemeld | Regelkamer staat in storing. | 1E LIJN ST | HVC403-4005236 regel 4 | - | Regelkamer staat in storing. Flat krijgt nu geen cv en ww. | - | Gert-Jan van Oord gesproken, deze melding mag komen te vervallen.Ze gaan vanuit HVC zelf naar locatie. | 0
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131426 | HTAS5175: Willem Dreeshof | 1022256 | 44611 | 44611 | Gereed gemeld | Storing van controlekamer station | 1E LIJN ST | HVC403-4005236 regel 2 | - | algemene storing 16.19 uur Afwijking M&amp;R | Geen probleem | Definitief herstel , installatie gecontroleerd. skid draaide niet omdat klant setpoint op 20 graden stond. tijdens inbellen is het klant setpoint actief geworden en is de skid gaan opwarmen | 84.68
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135169 | HTAS5192 HTAS5193: Kerkeplaat 25 | 1022579 | 44614 | 44614 | Gereed gemeld | melding gbs | STORING | HVC403-4005236 regel 2 | - | temp beveiliging 2 hoog in | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , 5 uur melding binnen gehad. 5.45 reset. | 81.07
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135169 | HTAS5192 HTAS5193: Kerkeplaat 25 | 1023504 | 44619 | 44619 | Gereed gemeld | CT021 te hoog. | 1E LIJN ST | HVC403-4005236 regel 2 | - | CT021 te hoog 2e beveiliging. de temperatuurregeling is hierdoor geblokkeerd. | Technisch gebrek | op de locatie ingebeld. de installatie op afstand gereset | 42.89
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL137085 | TWC5108: Back Up TWC Baanhoekweg | 1023509 | 44619 | 44619 | Gereed gemeld | ketel 3 hoog in | 1E LIJN ST | HVC403-4005236 regel 2 | - | storing ketel 3 hoog in | Technisch gebrek | melding gehad van 3 locaties. locatie htas5192 (sl135192) en htrs5138 (sl138242) gaven cp012 te laag. temperatuur regeling is hierdoor geblokkeerd. deze kunnen resetten. twc5108 (sl137085) ketel 3 storing hoog in. gebeld met storings dienst van HVC. i.o.m. Wouter besloten om naar de locatie te gaan. op de locatie stonden ketel 3 en 4 in low pressure alarm. dit kunnen herstellen. ketels kwamen weer bij. verder geen storingen kunnen vinden. | 322.65
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131443 | HTAS5187: Eisingahof 1 t/m 142 | 1024624 | 44627 | 44627 | Gereed gemeld | 2 de beveiliging temperatuur te hoog. | 1E LIJN ST | HVC403-4005236 regel 2 | - | 2 de beveiliging temperatuur te hoog | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld en de installatie gecontroleerd en gereset.alles draait nu weer goed. | 162.14
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135169 | HTAS5192 HTAS5193: Kerkeplaat 25 | 1025252 | 44630 | 44630 | Gereed gemeld | storing gbs | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | 2e beveiliging temperatuur te hoog | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , storing om 04.15 binnen gehad en om 4.50 gereset. | 81.07
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138201 | HTAS7206: Rembrandtlaan 470 | 1025421 | 44630 | 44630 | Gereed gemeld | verschil temperatuur secundair telaag | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 2 | - | verschiltemperatuur secundair te laag | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld en nagekeken wat er aan de hand is.geen storingen aanwezig en temperatuuren zijn nu goed. | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135169 | HTAS5192 HTAS5193: Kerkeplaat 25 | 1025429 | 44631 | 44631 | Gereed gemeld | cr021 te hoog | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | ct021 te hoog 2 beveiliging in | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld en installatie gereset deze bleef nu mooi draaien.nu weer in orde. | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138201 | HTAS7206: Rembrandtlaan 470 | 1025639 | 44633 | 44633 | Gereed gemeld | verschiltemperatuur secundair te laag | STORING | HVC403-4006027 regel 2 | - | verschiltemperatuur secundair te laag | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , bij inbellen draaide installatie gewoon. | 108.1
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138201 | HTAS7206: Rembrandtlaan 470 | 1025641 | 44633 | 44634 | Gereed gemeld | gbs - verschil temperatuur secundair te laag. | STORING | HVC403-4006027 regel 2 | - | verschil temperatuur secundair te laag | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , telefonisch contact gehad met hvc , bij het inbellen zie ik spontaan de melding verdwijnen. | 108.1
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138201 | HTAS7206: Rembrandtlaan 470 | 1025648 | 44633 | 44634 | Gereed gemeld | melding gbs | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 2 | - | temperatuur verschil secundair te laag | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten 3 meldingen achter elkaar. weer automatisch reset de installatie zich | 54.04
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138201 | HTAS7206: Rembrandtlaan 470 | 1026109 | 44635 | 44635 | Gereed gemeld | Temperatuur en drukverschil | STORING | HVC403-4006027 regel 2 | - | SL138201HVC Rembrandtlaan 3362AS_470 HTAS7206 HTAS7206: Merelnest, Rembrandtlaan 470, 3362AS Sliedrecht dT-sec Verschiltemperatuur secundair te laag. De temper | Niet duidelijk SL138201HVC Rembrandtlaan 3362AS_470 HTAS7206 HTAS7206: Merelnest, Rembrandtlaan 470, 3362AS Sliedrecht dT-sec Verschiltemperatuur secundair te laag. De temper | Definitief herstel Ingelogd en gereset om 17:34 u. De so is later gemaakt wegens drukte. | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138243 | HTRS5220: Blaauwweg 40-68 | 1025828 | 44635 | 44635 | Gereed gemeld | Drukverschil storing sec. inst. | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | SL138243 HVC: Blauwweg 3328XR_40-68 HTRS5220 HTRS5220: Blauwweg 40-50, Dordrecht dP-sec Verschildruk secundair te laag. De temperatuurregeling is hierdoor gebl | Technisch gebrek.Drukverschil storing. | Definitief herstel.Storing greset. zie foto. | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138363 | HTRS7202: Sperwerstraat 81 nut | 1027826 | 44649 | 44649 | Gereed gemeld | storing uit gbs | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 2 | - | CT021 te hoog | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Ingebeld in project, storing gereset.Instalatie weer functioneel. | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138363 | HTRS7202: Sperwerstraat 81 nut | 1027827 | 44649 | 44649 | Gereed gemeld | storing uit gbs | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 2 | - | CT021 te hoog | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Ingebeld in project. storing gereset. Instalatie weer functioneel. | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138363 | HTRS7202: Sperwerstraat 81 nut | 1028167 | 44651 | 44651 | Gereed gemeld | CT021 te hoog | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 2 | - | CT021 te hoog | Technisch gebrek | Definitief herstel,storing gereset.Instalatie weer functioneel. | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136197 | HTRS5134: Zuiderpoort Thuis in 3314 | 1028394 | 44651 | 44651 | Gereed gemeld | storing uit gbs | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | temp. 1e beveiliging te hoog. | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Ingebeld in project.Instalatie functioneel, geen gebreken geconstateerd. | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135169 | HTAS5192 HTAS5193: Kerkeplaat 25 | 1028166 | 44651 | 44651 | Gereed gemeld | CT021 te hoog | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | CT021 te hoog | Technisch gebrek | Definitief herstel,Ingebeld in project, storing niet kunnen restten.Later weer Ingebeld, Instalatie weer functioneel. | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131445 | HTAS5189: Octant 260 t/m 399 | 1028395 | 44651 | 44651 | Gereed gemeld | storing uit gbs CT021 te hoog. | STORING | HVC403-4006027 regel 1 | - | CT021 te hoog. | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Ingebeld in project, storing gereset.Inst. weer functioneel. | 81.08
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131443 | HTAS5187: Eisingahof 1 t/m 142 | 1028396 | 44652 | 44652 | Gereed gemeld | storing uit gbs CT021 te hoog | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | CT021 te hoog | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Ingebeld in project. storing gereset.Inst. weer functioneel. | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138255 | HTRS7201: Havikstraat Sliedrecht | 1028592 | 44652 | 44652 | Gereed gemeld | storing in de stadsverwarming | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 2 | - | Stadsverwarmings Pomp die draait op 100% - uitkoeling dat die slecht is. Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel,Ingebeld in project, instellingen aangepast in vergelijking andere stations.De installatie draait nu een stuk rustiger dan voorheen.Contact gehad met Walter en in overleg laten we de installatie zo draaien. | 186.02
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138255 | HTRS7201: Havikstraat Sliedrecht | 1028603 | 44653 | 44653 | Gereed gemeld | aanpassen aanvoer SP secundair | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 2 | - | Aanvoer temp. aanpassen. | Technisch gebrek | Definitief herstel ,In overleg met Walter, de SP aanvoer secundair van 70 naar 78 graden veranderd.En de delta P van 0.6 naar 1.3 veranderd.Na veranderden waardes nog een tijdje geobserveerd, Instalatie functioneel. | 104.95
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131443 | HTAS5187: Eisingahof 1 t/m 142 | 1028598 | 44653 | 44652 | Gereed gemeld | CT021 te hoog. | STORING | HVC403-4006027 regel 1 | - | CT021 te hoog | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Ingebeld in project. storing gereset. Installatie weer functioneel. | 64.42
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131364 | HTAS5111: Energiehuis | 1028608 | 44653 | 44653 | Gereed gemeld | Lekkage en geen warmtelevering | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | Station lijkt niet bereikbaar via de computer. er is geen stadsverwarming.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Geconstateerd dat er een groep uit lag F24 Q3Deze ingeschakeld, de set draait weer.De lekkage is ontstaan door de temp. daling, nu de set warm is lekt het niet meer.Zie foto document. | 186.02
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135169 | HTAS5192 HTAS5193: Kerkeplaat 25 | 1028616 | 44653 | 44653 | Gereed gemeld | CT021 te hoog. | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | CT021 te hoog. | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Ingebeld in project, Storing gereset. Instalatie weer functioneel. | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135169 | HTAS5192 HTAS5193: Kerkeplaat 25 | 1028617 | 44653 | 44653 | Gereed gemeld | CT021 te hoog HTAS5193. | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | CT021 te hoog HTAS5193. | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Ingebeld in project. Storing gereset. Installatie weer functioneel. | 64.42
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138250 | TWCTBL: TWC Thorbeckelaan Sliedrecht | 1028823 | 44655 | 44655 | Gereed gemeld | 2 ketels., 1 in storing en is uitgevallen. | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 2 | - | back-up doet het momenteel wel nog.Afwijking W | Niet duidelijk | op de locatie de regelkast gereset. deze gaf aan vlam storing | 128.68
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131380 | HTAS5118: Hugo van Gijnweg | 1029663 | 44659 | 44660 | Gereed gemeld | 6u1 spanningsuitval | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | 6u1 spanningsuitval remote station | Niet duidelijk | 6u1 spanningsuitval remote station was de melding. op de locatie ingebeld en niks kunnen vinden. met storingsnummer van HVC gebeld. na een aantal meldingen te hebben gehad besloten om naar de locatie te gaan. zat in auto en werd terug gebeld door HVC met de melding dat HVC de server had gereset en dit waarschijnlijk oude meldingen waren. thuis gebleven. | 64.34
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL137208 | HTRS5199: Wantijhof Dordrecht | 1029672 | 44660 | 44660 | Gereed gemeld | CT021 te laag | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | CT021 aanvoer t.o.v. het setpoint te laag. | Geen probleem | op locatie ingebeld. niks in storing. gekeken naar de trend. temperatuur een keer te laag geweest. temperatuur schommelt wel veel, advies om hier wel naar te laten kijken. een tijd de locatie gemonitoord, maar temperatuur blijft wel binnen de waardes | 64.34
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131380 | HTAS5118: Hugo van Gijnweg | 1029945 | 44662 | 44663 | Gereed gemeld | Spanningsuitval | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | Spaningsuitval | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld en gekeken wat er aan de hand was alles draaide gewoon en temperatuur ingrediënten. | 81.07
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131380 | HTAS5118: Hugo van Gijnweg | 1029952 | 44663 | 44663 | Gereed gemeld | spanningsveld uitval | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | spaningsuitval | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .ingebeld en alles nagezien alles draait gewoon.graag naar deze storing laten kijken want deze is gisteren ook gekomen en steeds bij inbellen draait alles gewoon.******Remote heeft ook ingebeld en zei geven aan dat het een spookmelding is en door HVC zelf opgepakt word zie terugkoppeling in de documenten. wij sluiten de bon. | 81.07
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138243 | HTRS5220: Blaauwweg 40-68 | 1029951 | 44663 | 44663 | Gereed gemeld | dp drukverschil te laag | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | dp drukverschil te laag | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld en storing gereset.alles ging weer draaien. | 81.07
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138203 | HTAS7208: Reigerlaan 17 | 1030164 | 44664 | 44663 | Gereed gemeld | temperatuur verschil te laag | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 2 | - | temperatuur verschil te laag | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld en installatie gereset. alles draait weer. | 81.07
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131438 | HTAS5176/77 HTRS5178: Zorgcentrum de Merwelanden | 1030458 | 44665 | 44666 | Gereed gemeld | Burked klep sluit niet meer. | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | Kunnen jullie A.U.B. het warmhoud klepje van station HTAS5178 (Merwelanden aanleAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Definitief herstel Definitief herstel , binnenwerk afsluiter vervangen ivm inwendige lekkage | 552.04
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131377 | HTAS5147: J.F. Kennedyschool | 1030807 | 44668 | 44670 | Gereed gemeld | spanningsuitval, CV druk 0.1 bar | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | spaningsuitval Afwijking W | Technisch gebrek Geen probleem | Definitief herstel .in gebeld en er was gewoon verbinding ding dus geen spaningsuitval wel was de sec druk maar 0.1 bar.met storingsmonteur jim (van hvc) gebeld en samen gekeken .deze gaat het noteren dat het dinsdag opgenomen word ivm dat dit een school betreft en we niet binnen kunnen.Dinsdag een monteur ter plaatse sturen.Definitief herstel.Aanvoertemp sec. 72°C.Retourtemp sec. 30°C.Druk 1.5 Bar. | 304.25
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131384 | HTAS5140: Singel | 1031361 | 44672 | 44673 | Gereed gemeld | Lekkage primaire wisselaar. | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | Kunnen jullie een monteur inplannen om de lekkage aan de primaire wisselaar terepareren.Kast staat in de tuin van Singel 69, graag even aanbellen bij bewoner, bewoneris geÃ¯nformeerd dat jullie komen,is hij niet thuis kan je gewoon beginnen met de werkzaamheden.Het is een klein station voor Ã©Ã©n woning, dus anders dan normaal maar welvoor Kropman.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , koppeling aangedraaid. in de woning gecontroleerd naar oplopen van secundaire druk. drukvat is defect. dat is voor binnenhuis installateur. | 180.16
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138203 | HTAS7208: Reigerlaan 17 | 1031442 | 44673 | 44673 | Gereed gemeld | melding gbs | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | delta T sec te laag 2 x | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , door irs de trend naar laten kijken.als ik de melding krijg is de installatie al weer draaiend. en zie ik geenmelding meer ong half uurtje naar melding ingebeld.InRemote heeft ingebeld en regeling gecontroleerd deze werkt naar behorenverstelling is niet nodig.In overleg met Gert Jan van Oort dit wordt volgende week besproken voor nu verder geen actie nodig alles functioneert | 110.18
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138243 | HTRS5220: Blaauwweg 40-68 | 1031444 | 44673 | 44673 | Gereed gemeld | melding gbs | STORING | HVC403-4006027 regel 1 | - | aanvoer te laag | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten . installatie reset. | 36.04
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138203 | HTAS7208: Reigerlaan 17 | 1033364 | 44688 | 44688 | Gereed gemeld | storing uit gbs | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 2 | - | verschil temp. te laag | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Ingebeld in project, Storing gereset. Instalatie weer functioneel. | 81.07
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL137210 | HTAS35218: Staringlaan | 1033381 | 44689 | 44689 | Gereed gemeld | station is spanningsloos geweest. | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 3 | - | regelkamer heeft geen aanvoer temperatuur meer. TWCAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel ,container was spanningsloos, deze weer bijgezet | 170.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135078 | HWC S’Gravenzande Rijnvaart | 1033385 | 44689 | 44689 | Gereed gemeld | storing huurketel | STORING | HVC403-4006027 regel 3 | - | storing ketel | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , naar locatie gereden. installatie in storing ivm storing frequentie regelaar circulatiepomp. deze gereset en installatie in bedrijf laten komen. ketel draaide in koude start ivm lage temp. na 20 minuten ging de frequentie regelaar weer in storing. gehele regelkast uitgeschakeld en weer ingeschakeld. ketel komt in normaal bedrijf en draait weer op hoog.&#x20;storing frequentie regelaar is overspanning. advies om eco langs te laten gaan doordeweeks overdag.dit besproken met Michel van hvc. hij gaat erachter aan | 298.23
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL134075 | HTAS5105: Schippersinternaat Maria Montessorilaan | 1033421 | 44690 | 44690 | Gereed gemeld | storing aan de stadsverwarming | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | keerklep slaat na 1.5 uur uit na resetis niemand op locatie graag maandag oppakkenvanaf 07:00 is iemand op locatie aanwezigAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Ingebeld, maar zie geen storing in het systeem.Definitief herstel .er was een lekkage aanwezig .en regelklep ging steeds dichten op storing dit lag aan een Siemens module deze vervangen nu weer in orde.ook lekkage gerepareerd. | 412.98
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL137085 | TWC5108: Back Up TWC Baanhoekweg | 1033391 | 44690 | 44690 | Gereed gemeld | storing twc baanhoek | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | twc's in storing | Technisch gebrek | Definitief herstel , door een stroomstoring waren alle ketels en pompruimte uitgevallen waardoor groot deel van Dordrecht plat. ketels en pompen in bedrijf gesteld en alle skids nagelopen via software | 254.41
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136942 | TWC HIA TWC Eco | 1033390 | 44690 | 44690 | Gereed gemeld | storing ketel ambacht | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 5 | - | ketel storing | Technisch gebrek | Definitief herstel, container uit door spanningsuitval . deze gereset en laten opstarten | 89.47
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138203 | HTAS7208: Reigerlaan 17 | 1033956 | 44692 | 44692 | Gereed gemeld | HTAS7208 | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 2 | - | verschil temp sec te laag | Geen probleem | Definitief herstel , ingebeld in het project ter controle. berichtje verstuurd naar Gert-jan met vraag of deze melding wel nodig is naar storingsdienst telefoon | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131379 | HTAS5137: Tribunegebouw Halmaheiraplein | 1034835 | 44698 | 44699 | Gereed gemeld | Lekkage primaire aanvoer omloopregelaar. | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | Lekkage primaire aanvoer omloopregelaar.Afwijking W | Technisch gebrek.Lekkende draadfitting. | Definitief herstel.Deelsysteem ledggemaakt, verbinding gerepareerd, schokngemaakt en opnw verpakt. Systeem weer gevuld, ontlucht en op GBS gecontroleerd op werking. Zie ook fotos. | 144.12
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136942 | TWC HIA TWC Eco | 1037153 | 44717 | 44717 | Gereed gemeld | Huurketel in storing | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 5 | - | SL136942 HVC TWC Hendrik Ido Ambacht (Huurketel 0430) -,TWC H I Ambacht huurketel 0430;Digitaler_Eingang_1;1 (0=aus, 1=ein);ALM LVL;Failure Hoog In 05-06-22 1 | Technisch gebrek.Moment van gasgebrek door warschijnlijk een luchtbel in de gastoevoerleiding. | Definitief herstel Ketel gereset en gewacht tot ie op temperatuur kwam. De vul en expantieinstallatie visu. gecontroleerd. Zie ook fotos. | 270.23
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136942 | TWC HIA TWC Eco | 1037155 | 44717 | 44717 | Gereed gemeld | Huurketel weer in storing | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 5 | - | SL136942 HVC TWC Hendrik Ido Ambacht (Huurketel 0430) -,TWC H I Ambacht huurketel 0430;Digitaler_Eingang_1;1 (0=aus, 1=ein);ALM LVL;Failure Hoog In 05-06-22 1 | Technisch gebrek Friq. Regelaar van circulatiepom in storing. Friq. regelaar wordt te warm. Of koeler of reg. kapot. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten Met hvc gesproken er komt eenmonteur van Eco om het op te lossen. Ik heb op verzoek van hvc weer allesgereset tot monteur komt. Hij kan zonder begeleiding van ons zijn werk doen.ziefotos | 291.51
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL137208 | HTRS5199: Wantijhof Dordrecht | 1038144 | 44725 | 44725 | Gereed gemeld | storing uit gbs | STORING | HVC403-4006027 regel 1 | - | aanvoer temp. te laag | Geen probleem | Definitief herstel ,Ingebeld in project, temp gecontroleerd.Instalatie functioneel. | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138204 | HTAS5209: Halmaheiraplein 5 | 1037954 | 44725 | 44725 | Gereed gemeld | Storing door blokkade 2e bev.thermostaat. | STORING | HVC403-4006027 regel 1 | - | SL138204 HVC Halmaheiraplein 3312GH_5 HTAS5209 HTAS5209: Insula College, Halmaheiraplein 5, Dordrecht CT321 CT321 alarmthermostaat 2e beveiliging te hoog. De t | Technisch gebrek.Te hoog temperatuur waardoor de 2e bev. was aangesproken. | Definitief herstel.Op afstand ingebeld en het systeem gereset. Alles draait weer, zie ook fotos voor en na reset. | 0
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136197 | HTRS5134: Zuiderpoort Thuis in 3314 | 1038887 | 44730 | 44730 | Gereed gemeld | gegenereerd uit gbs | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | temp.regeling geblokkeerd. | Geen probleem | Definitief herstel ,Ingebeld in project, instalatie functioneel. | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136197 | HTRS5134: Zuiderpoort Thuis in 3314 | 1040108 | 44741 | 44741 | Gereed gemeld | secundair temperatuur verschil te klein | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | secundair temperatuur verschil te klein. | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld en installatie gecontroleerd. alles draaide gewoon en er was geen storing aanwezig. | 81.07
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136197 | HTRS5134: Zuiderpoort Thuis in 3314 | 1040686 | 44743 | 44743 | Gereed gemeld | Drukversch.sec. te laag | STORING | HVC403-4006027 regel 1 | - | Dp sec. verschildruk sec. te laag.De temp. regeling is hierdoor geblokkeerd. | Geen probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten .Op moment van inloggen geen storing aanwezig.Installatie draait.Geen verdere actie nodig. | 57.65
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131441 | HTAS5185: Loudonstraat 229 t/m 340 | 1041660 | 44750 | 44750 | Gereed gemeld | Wateroverlast | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | water overlast | Technisch gebrek | Definitief herstel .er kwamen in 1 keer heel veel storingen binnen. isvan de week ookal gebeurd toen was er een stroomstoring. kontakt opgenomen met storingsdienst van hvc en dit samen door genomen dit was waarschijnlijk nu ook aan de hand.thuis ook nog bij diverse stations ingebeld deze waren allemaal storingsloos. | 162.14
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136942 | TWC HIA TWC Eco | 1041863 | 44754 | 44754 | Gereed gemeld | TWC H I Ambacht huurketel 0430 | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 5 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 12-07-2022 09:00:37Systeem: SL136942 HVC TWC Hendrik Ido Ambacht (Huurketel 0430)Onderstation: 0Omschrijving: -,TWC H I Ambacht huurketel 0430;Ext_Digitaler_EinType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC Huurketel 0430 - HoogAfwijking W | Technisch gebrek | TWC H I Ambacht huurketel 0430, gaarne op locatie storing herzien/herstellenOok het expansie controlerenop de locatie stonden de regelkasten uit. in elektra kast buiten ook geen spanning. nabij de TWC waren de bezig met graafwerkzaamheden. er zat een fout in een grondmof. werknemers van Stedin hadden de verwachting om rond 3 uur klaar te zijn. i.o.m. Gert-Jan besloten om de locatie te verlaten. Stedin laat Gert-Jan weten wanneer ze klaar zijn, zodat hij hier actie op kan ondernemen | 209.92
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136197 | HTRS5134: Zuiderpoort Thuis in 3314 | 1042272 | 44757 | 44757 | Gereed gemeld | melding gbs | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | verschildruk secundair te laag | Niet duidelijk | Definitief herstel , ingebeld ongeveer 20 min na de melding maar stond geen storing meer in en systeem draaide | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL137085 | TWC5108: Back Up TWC Baanhoekweg | 1042705 | 44761 | 44761 | Gereed gemeld | Ketel 4 in storing | STORING | HVC403-4006027 regel 1 | - | SL137085 HVC Back Up TWC 3313LA_8 TWC5108: Baanhoekweg 10, Dordrecht TWC Ketel 4 storing Hoog In 19-07-22 17:15:21 | Technisch gebrek. Ketel 4 in storing. | Definitief herstel.Ingelogd en contact opgenomen met TD. Gert Jan zal zelf de ketel morgen reseten. Ik hoeft geen actie te nemen. | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138242 | HTRS5138: Volt App. En commerciële ruimtes | 1042706 | 44761 | 44761 | Gereed gemeld | Temperatuurregeling blokkade | STORING | HVC403-4006027 regel 1 | - | SL138242 HVC Noordendijk 250 HTRS5138 3311RR_250 HTRS5138: Volt app. Dordrecht CP012 CP012 te laag. De temperatuurregeling is hierdoor geblokkeerd. Hoog In 19 | Druksensor op de reteur geeft laagdruk aan. | Definitief herstel. Nu is druk 3 bar. (min. &gt;2)Aanvoer 5,7 bar. Verder is het systeem gereset. | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131391 | HTAS5124: Schipbeekstraat flat 3 | 1043182 | 44765 | 44765 | Gereed gemeld | Vulklep te lang open en laagdruk secundair | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | SL131391 HVC:Schipbeekstraat Flat 3 3313AT_206-300 HTAS5124: Schipbeekstraat nr. 206-300, Dordrecht 7CV2 Vulklep inschakel alarm tijdoverschrijding Hoog In 23 | Technisch gebrek. Laage druk. sec. i stallatie. | Definitief herstel.Eerst geprobeerd de vulklep aan te sturen maar is mij niet gelukt. Ik ben naar locatie gereden en daar heb ik iom HVC xe expatuevat gevuld. Due stond op 7% water en 0.8 druk. Nu is gevuld tot 25% en is op de e bar werkdruk. De vat geeft oh storing aan. | 243.21
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131391 | HTAS5124: Schipbeekstraat flat 3 | 1043189 | 44765 | 44766 | Gereed gemeld | Vermoedelijke lekkage sec. cv installatie | STORING | HVC403-4006027 regel 1 | - | SL131391 HVC:Schipbeekstraat Flat 3 3313AT_206-300 HTAS5124: Schipbeekstraat nr. 206-300, Dordrecht 7CV2 Vulklep inschakel alarm tijdoverschrijding Hoog In 23 | Niet duidelijk Vermoedelijk lekkage in binneninstallatie | Definitief herstel Contact opgenomen met Eteck. Ze spreken verder af met de binneninstallateur. Geen actie voor mij. | 0
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136197 | HTRS5134: Zuiderpoort Thuis in 3314 | 1043343 | 44767 | 44767 | Gereed gemeld | dp verschildruk te laag | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | de verschildruk secundair te laag. de temperatuur regeling is hierdoor geblokkeerd | Niet duidelijk | op de locatie ingebeld en gekeken naar de storing. geen storing aanwezig. regeling gereset. | 32.16
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136197 | HTRS5134: Zuiderpoort Thuis in 3314 | 1043465 | 44768 | 44768 | Gereed gemeld | dp secundair te laag | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | dp-sec Verschildruk secundair te laag. de temperatuur regeling is hierdoor geblokkeerd | Technisch gebrek | op de locatie ingebeld en gekeken naar de storing. geen storing kunnen vinden. | 32.16
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138199 | HTRS31221: WOS Liermolen De Lier | 1044146 | 44778 | 44778 | Gereed gemeld | temperatuur regeling | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 3 | - | temperatuur regeling | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld en alles gecontroleerd alles lijkt goed. | 54.04
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138199 | HTRS31221: WOS Liermolen De Lier | 1044241 | 44780 | 44780 | Gereed gemeld | vulklep maximale tijd bereik | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 3 | - | vulklep maximaal bereik | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld en installatie stond in zijn geheel stil en kon niet gereset worden.gebeld met hvc en deze gaf aan dat dit bekent was en er op dit moment niets aangedaan kan worden en dat hvc het morgen vroeg oppakt. | 54.04
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL137210 | HTAS35218: Staringlaan | 1044599 | 44783 | 44783 | Gereed gemeld | Storing - CL53 wateroverlast alarm | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 3 | - | 3351TL Papendrecht - CL53 wateroverlast alarmAfwijking W | Niet duidelijk | Ter plaatse oorzaak achterhalen en verhelpen.Definitief herstel water detectie gecontroleerd en droog gemaakt er zijn werkzaamheden geweest geen bijzonderheden geconstateerd. | 123.91
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL130281 | HVC: Afvalenergiecentrale Dordrecht | 1046039 | 44799 | 44802 | Gereed gemeld | drukverschil secundair te laag | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | HTRS36223 drukverschil secundair te laag | Technisch gebrek | op locatie ingebeld, deze stond onder drechtsteden. locatie had geen sl nummer, zie foto's laag urgente storing was op de locatie. storings dienst werknemer gesproken hierover, deze belde na een tijd terug en gaf aan dat bij M&amp;R bekend was, dat er hier een probleem is. waarschijnlijk meldingen nog in de "buffer". In overleg besloten om diverse meldingen te negeren. | 193.02
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL137210 | HTAS35218: Staringlaan | 1046099 | 44802 | 44803 | Gereed gemeld | HTAS5218: Staringlaan 290 - 480, 3351TL, Papendrec | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 3 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 29-08-2022 08:20:27Systeem: HVC.StoringenOnderstation: 0Omschrijving: HTAS5218: Staringlaan 290 - 480, 3351TL, PapendrechtCL35 wateroverlastType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Onbekend - Hoog | - | Met HVC Helpdesk gesproken tel:06 22048812, geen actie nodig storing maggenegeerd worden. | 19.05
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138448 | HTRS36223 Willem-Alexanderflat | 1046094 | 44802 | 44802 | Gereed gemeld | HTRS36223: Overkoepelende regeling, | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 3 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 29-08-2022 08:28:11Systeem: HVC.StoringenOnderstation: 0Omschrijving: HTRS36223: Overkoepelende regeling, Willem AlexanderflatType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: --- KLAPPER --- | - | Met HVC Helpdesk gesproken tel:06 22048812, geen actie nodig storing maggenegeerd worden. | 19.05
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138242 | HTRS5138: Volt App. En commerciële ruimtes | 1047761 | 44817 | 44817 | Gereed gemeld | Lekkage boven de afsluiter, school H3O. | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | Lekkage bij afsluiter, school H3O.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.Afdichting kogelafsluitersloot niet goed af, deze iets aangedraaid. lekkage verholpen. | 84.62
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131371 | HTAS5114: Halleyweg 60-166 | 1048131 | 44819 | 44820 | Gereed gemeld | Lekkage pakking vuilfilter primaire zijde | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel. pakking vervangen lekkage is verholpen | 164.86
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131444 | HTAS5188: Planetenlaan 10 t/m 432 | 1048873 | 44825 | 44825 | Gereed gemeld | HTAS5188:Planetenlaan, CP012 te laag temp.regeling | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 21-09-2022 09:01:13Systeem: SL131444 HVC:Planetenlaan 3318JJ_10-432Onderstation: 0Omschrijving: HTAS5188: Planetenlaan 10 t/m 432, 3318JJ DordrechtType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC HTAS5188 - Hoog | - | HTAS5188:Planetenlaan, CP012 te laag temp.regeling, InRemote heeft ingebeld engecontroleerd, storing is nog aanwezig.gebeld naar HVC meldpunt, hij geeft aan dat er vandaag werkzaamheden zijn oplocatie, geen verder actie nodig Kropman. | 38.12
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138503 | HVC - TWC Sumatralaan | 1049538 | 44831 | 44831 | Gereed gemeld | Failure boiler (1= failure) | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 4 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 27-09-2022 13:33:44Systeem: HVC - Tijdelijke Warmte Centrales (Huurketels)Onderstation: 0Omschrijving: Failure boiler (1= failure)Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC_GROEP - Hoog | - | Gebeld naar HVC, hij geeft aan dat hij vermoedt dat het om locatie HVC - TWCSumatralaan gaat, hij gaat het oppakken en als het nodig is wordt Kropmangebeld. | 19.05
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131417 | HTAS5161: Albert Schweitzer Ziekenhuis | 1050145 | 44835 | 44835 | Gereed gemeld | Spanningsuitval | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | SL131417 HVC Albert Schweitzer Ziekenhuis 3318 AT_15 HTAS5161 HTAS5161: Albert Schweitzerplaats 25, 3318AT, Dordrecht 6U1 Spanningsuitval remote station Hoo | Technisch gebrek.Spanningsuitval station. | Definitief herstel.Het systeem is weer gestart. Temperaturen zijn goed maar t systeem staat op Simulatie. | 89.26
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131438 | HTAS5176/77 HTRS5178: Zorgcentrum de Merwelanden | 1050858 | 44841 | 44841 | Gereed gemeld | vulklep | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | vulklep tijd overschrijding | Geen probleem | Definitief herstel , vultijd was overschreden. druk sec is in orde en boven setpoint vulklep dicht | 81.07
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131390 | HTAS5123: Schipbeekstraat flat 2 | 1050950 | 44841 | 44841 | Gereed gemeld | Geen verwarming. | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | Afgelopen week is er een brandmelding, brandweer heeft de primaire afsluiting vabrandweer heeft de primaire afsluiting van de stadsverwarming afgesloten Stationsnummer HTAS5123Afwijking W | Verkeerd gebruik | Definitief herstel , in de software combi regelklep op 0% gezet. retour afsluiter primair langzaam open gedraaid. aanvoer afsluiter primair langzaam open gedraaid. combi regelklep in stappen per 10% open gezet in de software om de installatie op te stoken. gehele installatie weer in bedrijf genomen en gemonitord ivm langdurige uitstand skid | 121.61
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL137210 | HTAS35218: Staringlaan | 1051256 | 44845 | 44845 | Gereed gemeld | uitval TWC | STORING | HVC403-4006027 regel 3 | - | Controleren of het station standby staat deze staat nu ook koud. Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Naar locatie gereden, stroomstoring mainpower on gereset .Instalatie gemonitord, er was secundair geen flow.De Werkendamse is langs geweest om dat op te lossen. Instalatie weer functioneel. | 243.21
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138503 | HVC - TWC Sumatralaan | 1051665 | 44851 | 44852 | Gereed gemeld | Huurketels Failure | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 4 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 17-10-2022 08:19:13Systeem: HVC - Tijdelijke Warmte Centrales (Huurketels)Onderstation: 0Omschrijving: FailureType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC_GROEP - HoogAfwijking W | Niet duidelijk | Huurketels Failure, Melding doorgegeven aan Meldkamer HVC, hij gaat eersteuitzoeken of het te maken heeft met werkzaamheden onderaannemer.op de locatie stond niks in storing. ketel draait en druk is ongeveer 3 bar. met IRS gebeld deze kregen nog een aantal meldingen binnen, maar op de locatie bleef alles functioneren. IRS gaat dit nakijken; misschien een communicatie probleem met meldingen. | 213.3
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131379 | HTAS5137: Tribunegebouw Halmaheiraplein | 1051979 | 44853 | 44853 | Gereed gemeld | lekkage tem. voeler. | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | kleine lekkage temp. voeler aanvoer secundair 18TT4Afwijking W | Technisch gebrek.lekkende dompelbuis tbv dvr warmhoud leiding. foto. | Definitief herstel.De verbinding nog strakker ingedraaid en de lek is verholpen. | 197.52
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138448 | HTRS36223 Willem-Alexanderflat | 1052184 | 44854 | 44854 | Gereed gemeld | HTRS36223: Overkoepelende regeling, | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 3 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 20-10-2022 15:10:40Systeem: HVC.StoringenOnderstation: 0Omschrijving: HTRS36223: Overkoepelende regeling, Willem AlexandType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC_GROEP - Hoog | - | HTRS36223: Overkoepelende regeling, Gesproken met Dik de Groot van HVC, hijgeeft aan dat hij eerst zelf gaat kijken naar temperaturen.Aanvoer en Retour primaire zijn te hoog mogelijk zijn opnemers defect.Dik van HVC heeft terug gebeld en aangegeven dat storing heeft te maken metwerkzaamheden op locatie. | 38.12
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL137210 | HTAS35218: Staringlaan | 1052337 | 44855 | 44858 | Gereed gemeld | Tempraturen zijn ongeregeld | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 3 | - | Drukmelding, tempraturen zijn ongeregeld.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld alles in de gaten gehouden. de schommelingen komen waarschijnlijk door te weinig afnamen. | 162.14
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136197 | HTRS5134: Zuiderpoort Thuis in 3314 | 1052342 | 44856 | 44855 | Gereed gemeld | verschilddruk secundair te laag | STORING | HVC403-4006027 regel 1 | - | verschildruk secundair te laag | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld en installatie gereset er waren geen storingen aanwezig.installatie draaid. | 91.15
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138198 | HTAS34217: Koningsplein | 1052663 | 44859 | 44859 | Gereed gemeld | cp022 te laag | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 4 | - | cp022 te laag. de temperatuurregeling en drukregeling is hierdoor geblokkeerd Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek.Sec. druk te laag 0.8 bar (CP022) Technisch gebrek | kon niet inbellen. i.o.m. F Sahli de storing aan hem overgedragen Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Ingelogd en gezien dat de druk laag is aan de sec. zijde. Iemand moet gaan kijken in de tr wat de oorzaak is. Dag storingsmonteur rijdt naartoe. Definitief herstel .installatie gecontroleerd. installatie bijgevuld nu in orde. | 284.56
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131378 | HTRS5102: Lanen van Oranje | 1052974 | 44861 | 44861 | Gereed gemeld | Lekkage manometer aansluiting | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | Draadaansluiting lekt op de verpakking van de manometer in de retour van desecundaire zijde leidingAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .drukmeter gedemonteerd en opnieuw verpakt nu weer in orde. | 118.18
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131380 | HTAS5118: Hugo van Gijnweg | 1053174 | 44863 | 44863 | Gereed gemeld | Heeft al een aantal dagen geen verwarming | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | meerdere bewoners hebben het zelfde probleemWel warm water , maar niet extreem heetAfwijking W | Technisch gebrek | op de locatie ingebeld. regeling gaf rare waardes aan. besloten om naar de locatie te gaan. op locatie was de regelkast spanningsloos. kabel gevolgd naar groepenkastje in stookruimte. hier miste we 1 fase. kabel uit stookruimte gevolgd. deze ging een kast in met een andere sleutel, die we niet hadden. besloten i.o.m. beheerder van locatie zelf om de pinnen van de scharnieren los te slaan. in kast de aanwezige zekeringen van de stookruimte doorgepiept. alle 3 de zekeringen waren goed. bij weer aan zetten van de groep, ging alles weer aan. temperatuur liep weer omhoog. | 240.58
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135078 | HWC S’Gravenzande Rijnvaart | 1053322 | 44865 | 44866 | Gereed gemeld | melding gbs | STORING | HVC403-4006027 regel 3 | - |  | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten GvO van hvc heeft aanpassing in gbs gedaan. ik kan geen aanpassingen doen. | 81.07
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138448 | HTRS36223 Willem-Alexanderflat | 1053455 | 44866 | 44866 | Gereed gemeld | Storing - Warmtetransportpomp AP021 en AP022 | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 3 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 01-11-2022 13:18:46Onderstation: 0Storing - Warmtetransportpomp AP021 en AP022Omschrijving: HTRS36223: Overkoepelende regeling, Willem AlexandType: StoringUrgentie: Hoog | - | Met HVC TD gesproken.Hij pakt dit op. | 19.05
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138448 | HTRS36223 Willem-Alexanderflat | 1053579 | 44867 | 44867 | Gereed gemeld | HTRS36223: Overkoepelende regeling, Willem Alexand | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 3 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 02-11-2022 11:45:54Systeem: SL138448 HVC Willem-Alexanderflat 4204HA_51 HTRS36223Onderstation: 0Omschrijving: HTRS36223: Overkoepelende regeling, Willem AlexandType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC_GROEP - Hoog | - | De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:HVC meldkamer gebeld, installatie wordt door HVC gecontroleerd. Er is geenvervolgactie nodig. | 19.05
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135078 | HWC S’Gravenzande Rijnvaart | 1053639 | 44868 | 44869 | Gereed gemeld | Lekkage thermometer | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 3 | - | Lekkage verpakking thermometer aanvoer nabij regelkastDik de Groot tel:0610917875Gepland 4/11 in overleg met Mark Roovers.Afwijking W | Technisch gebrek | opnieuw verpakken van de lekkende dompelbuis. adres aanpassen naar nummer 61. kruispunt: Nieuwe Vaart / Rijnvaartweg | 450.65
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138448 | HTRS36223 Willem-Alexanderflat | 1054124 | 44872 | 44872 | Gereed gemeld | AP022 en AP021 storing. | STORING | HVC403-4006027 regel 3 | - | SL138448 HVC Willem-Alexanderflat 4204HA_51 HTRS36223 HTRS36223: Overkoepelende regeling, Willem Alexander-flat, Wijnkoperstraat 51, Gorinchem AP022 Storing waSL138448 HVC Willem-Alexanderflat 4204HA_51 HTRS36223 HTRS36223: Overkoepelende regeling | Niet duidelijk | Definitief herstel Ingelogd en storingsdienst van HVC gebeld. Geert Jan gaf aan dat dit oude meldingen zouden kunnen zijn. Zij gaan morgen het nakijken. Ik hoef nu geen actie te nemen.Mijn ww voor hvc was verlopen, dus ik heb die ook in die tijd moeten instellen. | 81.07
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135078 | HWC S’Gravenzande Rijnvaart | 1054665 | 44875 | 44876 | Gereed gemeld | Laag cv aanvoertemperatuur | STORING | HVC403-4006027 regel 3 | - | HVC Rijnvaart 2691WJ_56 Warmteopwekking Min. aanvoertemp. alarm 01-101TT01 Hoog In 10-11-22 19:35:29 | Niet duidelijk.De temperatuur van aanvoer cv is om onduidelijke reden blijven zakken en blijft maar 1 ketel ktl 4 alleen aan, de andere werden niet gestuurd. | Definitief herstel.Ik heb voor een uurtje nog 2 ketels handmatig aangestuurd om temperatuur te laten stijgen en daarna weer alles teruggezet. Na een uurtje kon ketel 4 het alleen aan. Nu staat alles weer te draaien. Het valt me op dat ketel 4 vaak blijft draaien op maximaal. | 81.07
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138199 | HTRS31221: WOS Liermolen De Lier | 1055765 | 44883 | 44883 | Gereed gemeld | maximale vultijd | STORING | HVC403-4006027 regel 3 | - | maximale vultijd overschreden | Geen probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , ingebeld in het project. de secundaire druk is 2.3 bar. alle temperaturen en flow worden netjes gehaald. de waarde voor secundaire druk CP022 word niet verwerkt in de trend. het is dus niet na te gaan wat deze de afgelopen tijd heeft gedaan. waardes voor vulklep open en dicht verlaagd om te controleren of de druk niet terug loopt. de druk loopt langzaam terug. waardes weer terug gezet. installatie is functioneel. &#x20; nog extra gebeld met Walter van hvc. er zijn vandaag werkzaamheden geweest. installatie word gemonitord door hvc en kropman. huidige waterteller op 18:35 is 487 liter. | 81.07
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135078 | HWC S’Gravenzande Rijnvaart | 1055780 | 44884 | 44884 | Gereed gemeld | blok zonder water meerdere woningen | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 3 | - | Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel , contact gehad met Walter hvc. ingebeld in het project WOS rijnvaart. wij leveren gewoon warmte. 76 graden aanvoer , 30.3 graden retour. aanvoerdruk is 3.3 bar, retourdruk 2.8 bar. debiet is 9 m3/h. dit met Walter besproken. Walter gaat feenstra terug bellen | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135078 | HWC S’Gravenzande Rijnvaart | 1055801 | 44884 | 44884 | Gereed gemeld | aanpassing drukverschil | STORING | HVC403-4006027 regel 3 | - | op verzoek hvc aanpassen drukverschil waardes | Softwarematig probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , in verband met diverse koudeklachten van bewoners het drukverschil over het systeem aangepast op wens van hvc. oude en nieuwe waardes vast gelegd in documenten foto's. deze ook verstuurd via WhatsApp naar gert-jan en Walter. | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138363 | HTRS7202: Sperwerstraat 81 nut | 1055798 | 44884 | 44884 | Gereed gemeld | Schakelaar werkt niet | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 2 | - | Schakelaar functioneert niet meer, zou iemand voor langskomen maar isnog niet gebeurd.Afwijking W | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer , storing binnen gekomen over een schakelaar welke vervangen had moeten worden in een woning. contact gehad met melder en met hvc. deze storing hoort niet bij kropman. | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138255 | HTRS7201: Havikstraat Sliedrecht | 1055945 | 44886 | 44886 | Gereed gemeld | 4 meldingen van uitval verwarming | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 2 | - | 4 meldingen van uitval verwarminghuisnummers 141, 12, 18, 43 hebbend it gebeld bij de firma Feenstrawaarschijnlijk een collectief storing.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel &#x20;primaire tempaanvoer is 92°cretour is 62°c&#x20;secundair temp is 75°c&#x20;pomp draaid ook.&#x20;zie foto's er zijn geen storingen in de installatie | 74.1
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138199 | HTRS31221: WOS Liermolen De Lier | 1056136 | 44887 | 44887 | Gereed gemeld | GBS: Max tijd vulklep bereikt | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 3 | - | Vulklep max. tijd bereikt.Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .Storing oppakken in dagdienst. Overleg met HVC, of hier aktie op ondernomen moet worden.Definitief herstel ,22-11-2022contact opgenomen met Gertjan van Oort van HVC over de locatie de Lier.Deze meld dat het probleem door de medewerkers op locatie opgepakt wordt. | 76.58
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136197 | HTRS5134: Zuiderpoort Thuis in 3314 | 1056402 | 44887 | 44887 | Gereed gemeld | melding uit gbs | STORING | HVC403-4006027 regel 1 | - | Verschil Druk secundair te laag. | Geen probleem | Definitief herstel ,Ingebeld in project, instalatie draait goed. | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138363 | HTRS7202: Sperwerstraat 81 nut | 1056400 | 44887 | 44887 | Gereed gemeld | Geen verwarming | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 2 | - | een buurman heeft ook geen verwarmingAfwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel,Ingebeld in project, temp zij goed inst. draaid(Zie foto document).Contact opgenomen met de melder deze gaat de huis instalateur bellen | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136197 | HTRS5134: Zuiderpoort Thuis in 3314 | 1056912 | 44891 | 44891 | Gereed gemeld | melding uit gbs | STORING | HVC403-4006027 regel 1 | - | Verschil druk secundair te laag. | Geen probleem | Definitief herstel,26-11-2022Ingebeld in project, geen probleem geconstateerd. Installatie functioneel. | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138255 | HTRS7201: Havikstraat Sliedrecht | 1057325 | 44894 | 44894 | Gereed gemeld | Verwarming werkt niet goed. | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 2 | - | verwarming staat op 19,5 en dit resulteerd in 1/3e van de verwarmning die werkt in de slaapkamer van haar dochter. Afwijking W | Verkeerd gebruik | op de locatie ingebeld. hier lijkt alles goed. met meldster gebeld en uitgelegd hoe de cv-installatie werkt over de telefoon. | 64.34
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138255 | HTRS7201: Havikstraat Sliedrecht | 1058456 | 44900 | 44900 | Gereed gemeld | Geen verwarming betreft huisnummer 123 | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 2 | - | Graag maandag oppakken met de klant | - | Kropman doet niet de binneninstallatie, mw gaat Feenstra bellen. | 0
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138503 | HVC - TWC Sumatralaan | 1058490 | 44900 | 44900 | Gereed gemeld | Geen ww van ketel | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 4 | - | Ketel geeft een faillure aan en geeft geen ww.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, ketel aangezet en reset. draaid nu weer. | 81.79
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138515 | TWC Amstelwijck | 1058545 | 44900 | 44900 | Gereed gemeld | Failure boiler (1= failure) | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | Datum/Tijd: 05-12-2022 10:39:01Onderstation: 0Omschrijving: Failure boiler (1= failure)Installatiedeel:Code:Type: StoringUrgentie: HoogAfwijking M&amp;R | Geen probleem | Hier kunnen wij vanaf afstand niet inbellen, ter plaatse het e.e.a.controleren/herstellen.Definitief herstel , deze is verkeerd door gegeven want ging over ketel in Zwijndrecht | 64.25
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131395 | HTAS5130: Tjongerstraat (even) | 1059017 | 44901 | 44901 | Gereed gemeld | HTAS5130: Spanninguitval | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 06-12-2022 15:35:57Systeem: 204Onderstation: 0Omschrijving: HTAS5130: Tjongerstraat (even), Dordrecht 6U1 SpanningsuitvalType: StoringUrgentie: Hoog | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Spanningsuitval melding uit (zie documenten)De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Meldingen geaccepeerd en OSgeresetDe storing is op afstand verholpen.Er is geen vervolgactie nodig. | - | 38.12
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL137210 | HTAS35218: Staringlaan | 1059036 | 44902 | 44902 | Gereed gemeld | Waterstoring,waarschijnlijk door een stroomstoring | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 3 | - | Geeft een waterstoring aan, waarschijnlijk door een stroomstoring.Failure low water. | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: geenstoring aangesproken (zie documenten)De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:locatie gecontroleerdEr is geen vervolgactie nodig. | 38.12
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL137209 | HTRS7200: Valkhof Sliedrecht | 1059494 | 44904 | 44904 | Gereed gemeld | HTRS7200: Valkhof, Vulklep max tijd bereikt | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 2 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 09-12-2022 07:14:32Systeem: SL137209 HVC Valkhof HTRS7200 3362GA_1Onderstation: 0Omschrijving: HTRS7200: Valkhof, 3362GA SliedrechtType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC HTRS7200 - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing HTRS7200: Valkhof, Vulklep max tijd bereikt, gesproken met HVCmeldkamerDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:Storing was reeds al hersteld,435 liter was laatste standDe storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 38.12
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138515 | TWC Amstelwijck | 1059478 | 44904 | 44904 | Gereed gemeld | Storing aan de brander van de ketel | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | Spoed!! Storing aan de brander van de ketel | - | Loopt op SO 1059457 | 0
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136691 | HTAS5198: De Sitterstraat Gemiva | 1059879 | 44905 | 44905 | Gereed gemeld | alarmthermostaat 1 vereniging te hoog | STORING | HVC403-4006027 regel 1 | - | alarmthermostaat 1 beveiliging te hoog | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld en installatie gereset deze ging weer draaien. | 129.79
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138242 | HTRS5138: Volt App. En commerciële ruimtes | 1059857 | 44905 | 44907 | Gereed gemeld | Melding GBS. | STORING | HVC403-4006027 regel 1 | - | diverse meldingen | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten 2x ingebeld 1x alles reset maardraaide alles al 2e x alles laten staan misschien kan hvc of irs nagaan of ditte maken heeft met sluiten klepjes in de woning.Insite Remote heeft ingebeld en gecontroleerd, er zijn geen storingen aanwezig,alle meldingen in alarmlijst zijn geaccepteerd en gereset.Het is niet duidelijk welke storing hij bedoelt dat te maken heeft met klepjesin woning. | 119.19
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136691 | HTAS5198: De Sitterstraat Gemiva | 1059908 | 44906 | 44906 | Gereed gemeld | 1 temperatuur te hoog | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | 1 temperatuur te goog | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld en gereset storing is opgelost. | 54.04
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136691 | HTAS5198: De Sitterstraat Gemiva | 1060345 | 44907 | 44907 | Gereed gemeld | melding gbs | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | 1e alarm melding | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, bij Inbellen geen storing te zien. | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136691 | HTAS5198: De Sitterstraat Gemiva | 1060351 | 44907 | 44907 | Gereed gemeld | melding gbs | STORING | HVC403-4006027 regel 1 | - | 1e alarm hoge temperatuur. | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , storingsdienst HVC gebeld die heeft aanpassing gedaan. | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138242 | HTRS5138: Volt App. En commerciële ruimtes | 1059927 | 44907 | 44907 | Gereed gemeld | er is geen pomp gestart | STORING | HVC403-4006027 regel 1 | - | er is geen pomp gestart | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld en installatie gereset deze ging weer draaien . | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138242 | HTRS5138: Volt App. En commerciële ruimtes | 1060346 | 44907 | 44907 | Gereed gemeld | melding gbs | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | diverse meldingen | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , reset draait nu goed maar over paar uur weer een uitval vermoedelijk. | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131445 | HTAS5189: Octant 260 t/m 399 | 1059926 | 44907 | 44907 | Gereed gemeld | temperatuur 2 beveiliging te hoog | STORING | HVC403-4006027 regel 1 | - | temperatuur 2 beveiliging te hoog | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld en installatie gereset. alles draaid weer. | 54.04
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138473 | HTRS5227 : Van Godewijckstraat 17 T | 1060039 | 44907 | 44907 | Gereed gemeld | HTRS5227: HVC.Storingen ( Vangnet ) Klantnr. 53641 | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 10-12-2022 09:41:56Systeem: HVC.Storingen ( Vangnet ) Klantnr. 53641Onderstation: 0Omschrijving: HTRS5227: Appartementen, Van Godewijckstraat 15 -Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: --- KLAPPER --- | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:HTRS5227: HVC.Storingen ( Vangnet ) Klantnr. 53641, gecontroleerd, er zijn geenstoringen aanwezig,De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: alle meldingen in alarmlijstzijn geaccepteerd en gereset.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 38.12
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138515 | TWC Amstelwijck | 1060012 | 44907 | 44907 | Gereed gemeld | Uitval enige ketel op locatie | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | Uitval enige ketel op locatieAfwijking W | Technisch gebrek | Klant heeft de storing zelf gereset, monteur hoefde niet meer ter plaatse Definitief herstel. onderweg er naar toe werd ik opgebeld door karin dat hvc de ketel zelf al had gereset. | 75.16
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138255 | HTRS7201: Havikstraat Sliedrecht | 1060739 | 44908 | 44909 | Gereed gemeld | Door de gehele woning geen verwarming. | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 2 | - | Warm water doet het wel.Verwarming werkt niet.Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven , hvc gebeld deze is niet voor kropman. | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131440 | HTAS5184: Loudonstraat 115 t/m 225 | 1060762 | 44908 | 44908 | Gereed gemeld | melding gbs | STORING | HVC403-4006027 regel 1 | - | 2e beveiligingsthermostaat in | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , reset en gecontroleerd blijft nu onder de ingestelde waarde. | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138242 | HTRS5138: Volt App. En commerciële ruimtes | 1060741 | 44908 | 44908 | Gereed gemeld | melding gbs | STORING | HVC403-4006027 regel 1 | - | diverse meldingen | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , ingebeld , na 15 min was alles al reset door HVC. | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138208 | HTAS5213: Kapteijnweg 133-257 | 1060764 | 44908 | 44908 | Gereed gemeld | melding gbs | STORING | HVC403-4006027 regel 1 | - | cp012 te laag | Geen probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten bij Inbellen was hij automatisch reset. | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138242 | HTRS5138: Volt App. En commerciële ruimtes | 1061283 | 44909 | 44909 | Gereed gemeld | melding gbs | STORING | HVC403-4006027 regel 1 | - | 2e beveiligingsthermostaat hoog in | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , regeling reset. | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131443 | HTAS5187: Eisingahof 1 t/m 142 | 1060765 | 44909 | 44909 | Gereed gemeld | melding gbs | STORING | HVC403-4006027 regel 1 | - | ct021 2e beveiliging te hoog | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , installatie reset. | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138242 | HTRS5138: Volt App. En commerciële ruimtes | 1061393 | 44910 | 44910 | Gereed gemeld | HTRS5138: Volt app. Dordrecht CP012 CP012 te laag. | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 15-12-2022 10:53:36Systeem: SL138242 HVC Noordendijk 250 HTRS5138 3311RR_250Onderstation: 0Omschrijving: HTRS5138: Volt app. Dordrecht CP012 CP012 te laag.Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC HTRS5138 - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Melding: HTRS5138: Volt app. Dordrecht CP012 CP012De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:Gecontroleerd, pomp is inbedrijf en storing gereset.De storing isop afstand verholpen. | 38.12
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138242 | HTRS5138: Volt App. En commerciële ruimtes | 1061589 | 44910 | 44910 | Gereed gemeld | melding gbs | STORING | HVC403-4006027 regel 1 | - | 2e beveiligingsthermostaat hoog in | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , reset | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138242 | HTRS5138: Volt App. En commerciële ruimtes | 1062043 | 44911 | 44911 | Gereed gemeld | melding gbs | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | dP verschildruk secundair te laag | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten ingebeld, alles werkt gewoon | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138242 | HTRS5138: Volt App. En commerciële ruimtes | 1061713 | 44911 | 44911 | Gereed gemeld | HTRS5138: Volt app. | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 16-12-2022 07:03:54Systeem: SL138242 HVC Noordendijk 250 HTRS5138 3311RR_250Onderstation: 0Omschrijving: HTRS5138: Volt app. Dordrecht AP02xType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC HTRS5138 - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: Eris geen pomp gestart/alarm lijst gecontroleerd en geresetDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Gecontroleerd, installatie isinbedrijf en werkt naar behorenDe storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 38.12
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136691 | HTAS5198: De Sitterstraat Gemiva | 1062044 | 44911 | 44911 | Gereed gemeld | melding gbs | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | ct321 te hoog | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , ingebeld maar installatie draaide | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136197 | HTRS5134: Zuiderpoort Thuis in 3314 | 1062045 | 44911 | 44911 | Gereed gemeld | melding gbs | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | verschildruk secundair te laag | Geen probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , na het Inbellen draaide alles | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131367 | HTRS5135: Dr. Schaepmanstraat | 1062042 | 44911 | 44911 | Gereed gemeld | melding gbs | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | station zonder spanning | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , op locatie deed installatie zn werk alleen locatie is offline dit word maandag door hvc opgepakt | 302.23
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135169 | HTAS5192 HTAS5193: Kerkeplaat 25 | 1061681 | 44911 | 44911 | Gereed gemeld | melding gbs | STORING | HVC403-4006027 regel 1 | - | ct021 te hoog | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , installatie reset | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131386 | HTAS5141: PV Eneco | 1062059 | 44912 | 44912 | Gereed gemeld | melding gbs | STORING | HVC403-4006027 regel 1 | - | remote spanningsloos | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer , contact gezocht met HVC storingen, deze werd na 2 x proberen niet beantwoord, door gebeld naar dhr de groot. deze heeft gebeld naar locatie. niemand te bereiken. | 81.07
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138448 | HTRS36223 Willem-Alexanderflat | 1062058 | 44912 | 44912 | Gereed gemeld | melding gbs | STORING | HVC403-4006027 regel 3 | - | ct 021 te laag | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , installatie is gewoon in bedrijf | 40.54
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL137208 | HTRS5199: Wantijhof Dordrecht | 1062071 | 44913 | 44913 | Gereed gemeld | melding gbs | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | geen pomp gestart | Geen probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , bij Inbellen draaide de pomp en de installatie | 54.04
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138515 | TWC Amstelwijck | 1062283 | 44914 | 44914 | Gereed gemeld | Failure: Uitval ketel op locatie | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | Gegenereerd uit GBSLet op! Remote kijkt voor het bepalen van de urgentie niet naar de afgesprokenKPIs en contractvoorwaarden.Gesproken met HVC Dik de Groot hij geeft aan eerst een monteur van Kropman, enals hij niet uitkomt firma ECO aansturen.Failure: Uitval ketel op locatie.Datum/Tijd: 19-12-2022 12:53:58Systeem: HVC - Tijdelijke Warmte Centrales (Huurketels) ( Vangnet ) Klantnr.53641Onderstation: 0Omschrijving: FailureType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC_GROEP - HoogAfwijking W | Technisch gebrek | De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:een monteur wordt aangestuurdDe storing is niet op afstand te verhelpen.Definitief herstel.&#x20;ketel gereset deze is al meerdere keer in storing gevallen.&#x20;contact gehad met eco als deze storing zich nogmaals voor doet moet eco er voor langs komen om de brander afte stellen.&#x20;ketel komt nu weer op temperatuur. | 114.92
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138448 | HTRS36223 Willem-Alexanderflat | 1064807 | 44922 | 44923 | Gereed gemeld | ct021 melding | STORING | HVC403-4006027 regel 3 | - | ct021 aanvoer temperatuur te laag. | Technisch gebrek | melding gehad via storingstelefoon. ct021 aanv. (rest van melding was niet leesbaar) Met storings dienst van HVC gebeld. deze had op de locatie ingebeld. er was een temperatuur dip, maar alles was alweer goed. geen verdere actie ondernomen. | 32.16
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131428 | HTAS5171: Leger des Heils Huize de Linde | 1064950 | 44923 | 44923 | Gereed gemeld | HTRS5171: Leger des Heils, Kasperspad 28a, Dordrec | 1E LIJN ST | HVC403-4006027 regel 1 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 28-12-2022 10:04:08Systeem: HVC.Storingen ( Vangnet ) Klantnr. 53641Onderstation: 0Omschrijving: HTRS5171: Leger des Heils, Kasperspad 28a, DordrecType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC_GROEP - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Spanningsuitval remoteDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:Contact gehad met HVCmeldkamer, hij geeft aan dat HTRS5171 weer online is en inbedrijf, was eenspanningsdip geweest.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 19.05
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135081 | HTRS34194: TWCKNH Koningshof | 1065815 | 44928 | 44928 | Gereed gemeld | failure hoog in | STORING | HVC403-4007556 regel 4 | - | stroom storing melding | Technisch gebrek | melding gekregen via storingstelefoon. stroomstoring op twc. naar locatie gereden en de twc weer aangezet. | 141.28
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136942 | TWC HIA TWC Eco | 1065816 | 44928 | 44928 | Gereed gemeld | Failure hoog in | STORING | HVC403-4007556 regel 5 | - | stroom storing meldingen | Technisch gebrek | naar de locatie gereden en de T.W.C. weer aangezet. | 142.68
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131430 | HTAS5168: Blaauwweg 409 t/m 539 | 1067882 | 44932 | 44932 | Gereed gemeld | storing uit gbs | STORING | HVC403-4007556 regel 1 | - | spanning uitval | Geen probleem | Definitief herstel ,6-1-2023Ingebeld in project, alles blijkt (weer)te werken.Instalatie Functiooneel. Zie foto document. | 43.78
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138515 | TWC Amstelwijck | 1067673 | 44932 | 44932 | Gereed gemeld | Failure:HVC - Tijdelijke Warmte Centrales | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 1 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 06-01-2023 10:01:59Onderstation: 0Omschrijving: Failure HVC - Tijdelijke Warmte Centrales (Huurketels) ( Vangnet)Installatiedeel:Type: StoringUrgentie: HoogAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.&#x20;storing nu weer verholpen door de ketel te resetten maar dit is in verleden al meer keren gebeurt.&#x20;branders fout.deze storing komt regelmatig terug volgens rene de Jong van HVC eens in de 2 weken staat de ketel in storing samen met rene besproken om eco ketels er naar te laten kijken om deze storing te verhelpen.Vervolg op 1067744. | 113.72
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138209 | HTAS5214: Halleyweg 1-125 | 1067955 | 44935 | 44935 | Gereed gemeld | Storing CP022 te laag. | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 1 | - | Storing CP022 te laag. | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing CP022 te laag, storing was nog actief.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:Ingebeld op HVC locatieHalleyweg, HVC meldkamer gebeld , er zijn geen werkzaamheden op locatie,storing werd niet actief en gereset.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 61.73
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138448 | HTRS36223 Willem-Alexanderflat | 1071635 | 44944 | 44944 | Gereed gemeld | Aanvoertemperatuur secundair grenswaarde laag | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 3 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 18-01-2023 10:51:11Systeem: SL138448 HVC Willem-Alexanderflat 4204HA_51_HTRS36223Onderstation: 0Omschrijving: HTRS36223: Overkoepelende regeling, Willem AlexandType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC_GROEP - Hoog | - | Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerdInsite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Aanvoertemperatuur secundair grenswaarde laag, is nog aanwezig.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:gebeld naar HVC meldkamer,monteur aansturen, Overkoepelende regeling lijkt niet goed te werken.Insite remote werd terug gebeld door HVC, opdracht annuleren er is geenvervolgactie nodig. | 20.58
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138242 | HTRS5138: Volt App. En commerciële ruimtes | 1072374 | 44946 | 44946 | Gereed gemeld | verschildruk secundair te laag | STORING | HVC403-4007556 regel 1 | - | verschildruk secundair te laag | - | Definitief herstel .ingebeld en installatie gecontroleerd en gereset. | 43.78
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL136197 | HTRS5134: Zuiderpoort Thuis in 3314 | 1072372 | 44946 | 44946 | Gereed gemeld | verschil druk secundair te laag | STORING | HVC403-4007556 regel 1 | - | verschildruk secundair te laag | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld en installatie gecontroleerd en gereset. | 43.78
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131386 | HTAS5141: PV Eneco | 1073038 | 44947 | 44947 | Gereed gemeld | spaningsuitval | STORING | HVC403-4007556 regel 1 | - | spaningsuitval | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld alles draaide weer zie foto s.geen problemen. | 87.55
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL137208 | HTRS5199: Wantijhof Dordrecht | 1073039 | 44948 | 44948 | Gereed gemeld | secundair te laag | STORING | HVC403-4007556 regel 1 | - | secundair te kaag | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld geen storing aanwezig. | 244.56
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138503 | HVC - TWC Sumatralaan | 1074601 | 44952 | 44953 | Gereed gemeld | storing ketel | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 4 | - | storing ketelAfwijking W | Technisch gebrek | regelkast van twc was uit. deze weer aan gezet en storing gereset. ketel kwam weer bij. | 154.82
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131378 | HTRS5102: Lanen van Oranje | 1076087 | 44958 | 44958 | Gereed gemeld | 6U1 Spanningsuitval remote | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 1 | - | 6U1 Spanningsuitval remote | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: 6U1Spanningsuitval remote, storing was niet actief.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:Gebeld naar HVC meldkamer,melding doorgegeven. Terugkoppeling HVC, project is online.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380 | 20.58
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131386 | HTAS5141: PV Eneco | 1076205 | 44959 | 44959 | Gereed gemeld | Druppelende lekkage op de koppeling | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 1 | - | Lekkage op koppeling Gelieve eerst contact opnemen met R.de.Jong 0657064190 ivm contactpersoon lokatie.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.&#x20;puntstuk opnieuw verpakt en hiermee lekkage verholpen. | 81.12
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131389 | HTAS5126: Schipbeekstraat flat 1 | 1077094 | 44964 | 44964 | Gereed gemeld | HTAS5126: Schipbeekstraat nr. 2-98 Spanningsuitval | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 1 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 07-02-2023 10:37:18Omschrijving: HTAS5126: Schipbeekstraat nr. 2-98 6U1 Spanningsuitval remotestationType: StoringUrgentie: HoogAfwijking E | Geen probleem | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:SpanningsuitvalDe storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380.Definitief herstel.&#x20;systeem heeft zich hersteld en werkt weer naar behoren bij aankomst gb geconstateerd. | 111.23
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131386 | HTAS5141: PV Eneco | 1078598 | 44972 | 44973 | Gereed gemeld | Lekkage koppeling | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 1 | - | Lekkage koppeling op zelfde plek als 2 weken geleden, deze was opgelost volgens monteur maar lekt weer.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , koppeling aangedraaid deze zat los | 166.02
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131445 | HTAS5189: Octant 260 t/m 399 | 1079323 | 44975 | 44975 | Gereed gemeld | de regeling ligt er uit, geen warmte | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 1 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | met Dick gebeld. naar de locatie gegaan en de regelkast gereset door tijdelijk spanningsloos te maken. gewacht tot station weer op temperatuur was. | 194.71
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138503 | HVC - TWC Sumatralaan | 1084625 | 45003 | 45003 | Gereed gemeld | Grote lekkage in de ketel | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 4 | - | Grote lekkage in de ketel, want er komt water en stoom uit de ketel.Urgente storing.Afwijking W | Technisch gebrek.Overstort opengegaan wegens te hoog installatiedruk. De hoog installatiedruk is veroorzaakt door de drukopvoer pomp / drukhou installatie. Die pomp bleef draaien. | Definitief herstel.In eerste instantie ging vanuit dat de trainleding lek was omdat t leek dat water vanuit de vloer kwam naast de cv leidingen. zie foto. Achteraf werd ik door Geert Jan van HVC geattendeerd dat dit geen hoogdruk installatie is en de druk te hoog is, met t gevolg dat de overstort open kan zijn gegaan. En zo was het ook. Ik heb de druk in idtallatie verlaagd naar 3 bar ipv 6,5 bar. en de drukopvoer pomp uitgeschakeld. Ook heb ik de water en vulafsluiter dichtgedraaid. Maandag zal Geert Jan Eco de vulpomp laten nakijken. Voor nu is het verholpen en is geen actie van ons nodig. | 236.24
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138250 | TWCTBL: TWC Thorbeckelaan Sliedrecht | 1085834 | 45008 | 45008 | Gereed gemeld | ketel 1 storing | STORING | HVC403-4007556 regel 2 | - | ketel 1 in storing | Niet duidelijk | Definitief herstel , ketel 1 in storing. ingebeld in het project. ketel 1 gereset. installatie is weer functioneel | 43.78
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138250 | TWCTBL: TWC Thorbeckelaan Sliedrecht | 1086461 | 45013 | 45014 | Gereed gemeld | TWC staan 2 ketels te draaien, 1 in storing | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 2 | - | Kropman is de eerste partij die probeert te resettenBellen kan ook via nummer storingsdienstAfwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel , telefonisch contact gehad met storingsdienst, geen SMS ontvangen. HVC zelf reset verder geen actie nodig. | 0
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138250 | TWCTBL: TWC Thorbeckelaan Sliedrecht | 1086640 | 45014 | 45014 | Gereed gemeld | melding gbs | STORING | HVC403-4007556 regel 2 | - | storing TWC | Technisch gebrek | Definitief herstel , telefonisch contact gehad met HVC . ECO op locatie aanwezig voor reparatie | 43.78
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL131380 | HTAS5118: Hugo van Gijnweg | 1086642 | 45014 | 45015 | Gereed gemeld | verwarming werkt niet meerdere huizen | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 1 | - | Afwijking M&amp;R Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek , druk primair wegTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , drukopnemer primair door hvc op simulatie gezet. morgen iemand naar locatie om de opnemer op te nemen / vervangenMaterialen besteld.&#x20;2 nieuwe druk opnemers bestellen voor op voorraad.&#x20;druk opnemer is vervangen. | 267.28
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138448 | HTRS36223 Willem-Alexanderflat | 1088541 | 45027 | 45027 | Gereed gemeld | melding gbs | STORING | HVC403-4007556 regel 3 | - | secundair temp te laag | Technisch gebrek | Definitief herstel , klein dipje in installatie waardoor temperatuur gedaald was. nu werkt alles weer. | 43.78
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138198 | HTAS34217: Koningsplein | 1089095 | 45033 | 45033 | Gereed gemeld | HTAS34217: Koningsplein 8-56, 3331HM Zwijndrecht C | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 4 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 17-04-2023 11:07:13Systeem: SL138198 HVC Koningsplein 3331HM_8_HTAS34217Onderstation: 0Omschrijving: HTAS34217: Koningsplein 8-56, 3331HM Zwijndrecht CInstallatiedeel:Code:Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: HVC HTAS34217 - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:storing niet meer aanwezigDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:storing gereset geenbijzonderheden er is weer warmteDe storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig.Uit de lopende orders is gebleken dat: / Momenteel zijn er geen lopende ordersdie in relatie staan met deze melding. | 38.92
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138199 | HTRS31221: WOS Liermolen De Lier | 1089886 | 45037 | 45037 | Gereed gemeld | aa413 vulklep maximale tijd bereikt | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 3 | - | aa413 vulklep maximale tijd bereikt | Niet duidelijk | op de locatie geprobeerd in te bellen. systeem van HVC was niet bereikbaar. met storings nummer gebeld. werknemer zou kijken aan zijn kant en laten weten. ben niet meer terug gebeld. heb storings nummer overdag gebeld. Dick gaf aan dat daar secundair de druk lager is en dat ze zelf de druk hebben verlaagd. verwachting is dat weekend geen melding komt | 69.49
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL138515 | TWC Amstelwijck | 1090461 | 45040 | 45040 | Gereed gemeld | hulp warmtepomp van ECO spanningsloos | 1E LIJN ST | HVC403-4007556 regel 1 | - | hulpketel van Eko staat vermoedelijk spanningsloos | Technisch gebrek | meldnet kreeg bon niet verstuurd, zelf aangemaakt. op locatie stond de regelkast in storing: failure lowwater en oil-leaking. kast gereset. ketel kwam weer bij. in andere container gekeken naar vulling. voorraad was nog 73% | 189.11
53641 | HVC Energie B.V. | SC22177 | HVC - Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135078 | HWC S’Gravenzande Rijnvaart | 1090611 | 45041 | 45041 | Gereed gemeld | warmtetransport | STORING | HVC403-4007556 regel 3 | - | warmtetransport maximum alarmering hoog | Niet duidelijk | op locatie ingebeld n.a.v. melding zie foto. niks kunnen vinden | 34.74
53790 | Triatact B.V. | SC22217 | Cortese Health Care (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL137005 | Gezondheidscentrum Eureka | 951318 | 44215 | 44594 | Gereed gemeld | Er komt een piep vanuit de BMI kast | 1E LIJN ST | WO-0096/00001178 | - | Vanuit het Gezondheidscentrum Eureka Dordrecht krijgen we de melding dat er eenconstante piep komt vanuit de BMI kast. Mogelijk dat deze dan in storing staat?Zouden jullie deze melding willen oppakken?De monteur kan zich melden bij de balie van de huisartsen. Ze zijn op de hoogte.Tel. Huisartsenpraktijk 078-6133589.Melder assistente mw. SalihaConstante Piep in BMI bij HuisartsenpraktijkVoeding van BMI Piept.Voeding BMI vervangen. | Hoge frequentie piep vanuit Voeding 230VAc naar 24VDc.Slijtage voedingsunitHoge frequentie piep vanuit 230Volt voeding BMI | CroonWolterenDros inschakelen, deze beheren deze installatie.Voedingsunit bestellen.In overleg met Huisartsen tussen 11:30 en 13:00 Voeding vervangen i.v.m. afschakelen stroom.Vooraf uitgezocht welke groep en meterkast de stroomvoorziening voorziet, en overige voorbereidende werkzaamheden. | 1229.66
53790 | Triatact B.V. | SC22217 | Cortese Health Care (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL137008 | Gezondheidscentrum Koningshaven | 958641 | 44242 | 44258 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de kapel | 1E LIJN ST | WO-0004/00001014 | *19-2-2021 vervolgwerk wvb /*- | Geen verwaarming in de kapelAfwijking W | Technisch gebrek | bij aankomst geprobeerd om de installatie te vullen. er kwam geen water uit de kraan. geprobeerd om een afsluiter te vinden zodat deze open zou kunnen. niks gevonden. in de kelders gezocht. geen afsluiter kunnen vinden. na een tijd was er wel water op de vulkraan. de installatie van 0 bar tot 2 bar gevuld. Dit duurde ongeveer 30 minuten. het vermoeden is dat de waterleiding BEVROREN was. Advies om de installatie goed in de gaten houden en eventueel aanpassingen te doen. (druk/lekkage, regeling/klokmomenten) de CA keerklep van vulpunt lekt, deze moet vervangen worden en advies te verplaatsen. zie debrieftext voor meer informatie.Vulpunt wordt op SO 961370 verder afgewerkt. | 403.69
53790 | Triatact B.V. | SC22217 | Cortese Health Care (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL137008 | Gezondheidscentrum Koningshaven | 959262 | 44244 | 44258 | Gereed gemeld | Verwarming werkt nog steeds niet goed. | 1E LIJN ST | WO-0004/00001014 | - | op de locatie aanwezig geweest om de ketel bij te vullen, bij de fysiotherapiewerkt de verwarming nog niet goed.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten .installatie gecontroleerd er branders maar een ketel laag haalde maar 35 gr.regeling gecontroleerd deze stuurde niks meer aan.ketels op hand gezet op 60 gr.ook is er vanaf 2016 geen oh meer uitgevoerd dit graag i plannen.aanbieden nieuwe regelaar en thermostaat voor gegevens zie foto s.Prijsopgave verzonden naar Dhr. de Goeij voor verplaatsen van ruimtethermostaat. | 204.9
53790 | Triatact B.V. | SC22217 | Cortese Health Care (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL136986 | Gezondheidscentrum Padua | 960467 | 44250 | 44250 | Gereed gemeld | Cv uitgevallen op nr. 193. | 1E LIJN ST | 5142600 | - | Cv uitgevallen op nr. 193. Graag dinsdag een monteur. Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel .installatie gecontroleerd ketel brand gewoon.probleem is dat de thermostaat in de zelfde kast als de ketel hangt deze stond op 26 gr dat was het ook in de kast waardoor de ketel niet aan ging.thermostaat op 37 gezet en de ketel gaat branden.advies om de thermostaat te verplaatsen. | 168.86
53790 | Triatact B.V. | SC22217 | Cortese Health Care (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL136986 | Gezondheidscentrum Padua | 965523 | 44272 | 44554 | Gereed gemeld | cv-ketels staan uit en slaan niet aan | 1E LIJN ST | WO-0017/00001030 | - | cv-ketels staan uit en slaan niet aanAfwijking W | Technisch gebrek.Ketel Circulatiepomp kapot. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Pomp opgenomen en laten bestellen.Het is van de ggd op bg en de kinderen worden daar uitgekleed voor de controle en prikje. Graag met spoed oppakken.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .verkeerde pomp bij met je dit gebeld de pomp is niet meer te krijgen .graag de vervanging van de ketel naar voren halen als dat haalbaar is zo dat men niet in de kou zit.Ketel wordt dinsdag 23-03-2021 vervangen. | 442.58
53790 | Triatact B.V. | SC22217 | Cortese Health Care (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL137008 | Gezondheidscentrum Koningshaven | 971675 | 44315 | 44554 | Gereed gemeld | De schuifdeur bij ruimte F0.05 loopt niet goed | 1E LIJN ST | WO-0097/00001054 | - | Verder wil ik vragen als jullie op locatie zijn, of jullie even willen kijkenbij Fysiotherapie Flenter. De schuifdeur bij ruimte F0.05 (zie bijgaandeplattegrond) loopt niet meer goed. Het betreft een handmatige schuifdeur. Mochtde (handige) installateur deze ter plaatse eenvoudig kunnen repareren zou datfijn zijnLET OP Ton Fysiotherapie Flenter tel: 013 5366289 is om 12:30 uur op klantlocatie aanwezig ( graag om 12:30 uur daar zijn op klant locatie ). | - | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.deur gecontroleerd deze loopt via een rails.en die loopt niet goed hier moet timmerman bij komen. Wordt opgepakt door de klant zelf i.o.m. Robert de Goeij | 143.15
53790 | Triatact B.V. | SC22217 | Cortese Health Care (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL137008 | Gezondheidscentrum Koningshaven | 971676 | 44315 | 44337 | Gereed gemeld | Een defecte radiatorknop in de kamer van Amarant | 1E LIJN ST | WO-0036/00001053 | - | Vanuit Gezondheidscentrum Koningshaven (SL137008) krijgen wij een melding vaneen defecte radiatorknop in de kamer van Amarant (kamernr. P0.09 of P0.11).Heb van Noor Koolen is haar kamer vernomen dat een radiator in hun ruimte nietmeer te regelen is. Hij blijft dezelfde warmte afgeven, ondanks dat je aan dethermostaatknop draait.De klant CP dhr. Martin Schaap tel. 06-45271428 kan je v.t.v even bellen iszelf op locatie aanwezig.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.kraan gecontroleerd deze laat door.graag nieuwe kraan en knop bestellen of nieuw binnen.werk van de kraan.zie foto s merk.is jaga Definitief herstel.Thermostaatknop vervangen. | 243.21
53790 | Triatact B.V. | SC22217 | Cortese Health Care (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL136986 | Gezondheidscentrum Padua | 979911 | 44370 | 44371 | Gereed gemeld | De binnenste automatische schuifdeur niet dicht | 1E LIJN ST | WO-0047/00001076 | - | de binnenste automatische schuifdeur niet meer dicht gaatDe monteur kan zich tijdens kantoortijden melden bij ofwel de balie van de huisa | Firma AssaAbloy 23-6-2021:Storing verkeerd gebruik klant. | Firma AssaAbloy 23-6-2021:Deur gecontroleerd geen mankementen.Waarschijnlijk verkeerd gebruik &gt; programmaschakelaar.Aanvang werkzaamheden 12:15Einde werkzaamheden 12:50 | 143.94
53790 | Triatact B.V. | SC22217 | Cortese Health Care (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL136986 | Gezondheidscentrum Padua | 994781 | 44497 | 44502 | Gereed gemeld | Automatische entree gaat niet meer dicht | 1E LIJN ST | WO-0101/00001182 | - | Deur blijft ongeveer 1 tot 1,5 meter openstaan, melder geeft aan urgente storingAfwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek.De deur was geblokkeerd door de borstelafdichting. dat heeft mijn colliga R. vd Velden verholpen. Zie ook zijn bon.***Firma AssaAbloy 29-10-2021:Veiligheidssensor. | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld aankomst niemand aanzelf toegang verschaft gecontroleerd tocht borstel kapot tussen deur engeleider verwijderd en uitgericht getest en toegang verschaft tot hal om deurop slot te zetten met tandarts ass gebeld en afgemeld niemand voor de restgezienDefinitief herstelFirma AssaAbloy 29-10-2021:Deur werkt naar behoren bij aankomst.Deur gecontroleerd en fotocellen schoongemaakt.Aanvang werkzaamheden 11:02Einde werkzaamheden 11:19 | 666.1
53790 | Triatact B.V. | SC22217 | Cortese Health Care (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL136986 | Gezondheidscentrum Padua | 995598 | 44504 | 44504 | Gereed gemeld | Gedeeltelijke stroomstoring 2e etage fysio | 1E LIJN ST | 00001152 - WO-0083 | - | Gedeeltelijke stroomstoring 2e etage fysiocv werkt ook niet Afwijking E | Verkeerd gebruik | Definitief herstel.Zie so995505.Defecte waterkoker. | 90.11
53790 | Triatact B.V. | SC22217 | Cortese Health Care (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL137005 | Gezondheidscentrum Eureka | 997668 | 44519 | 44523 | Gereed gemeld | Een lichtarmatuur op kamer 1.06 maakt sluiting. | 1E LIJN ST | 00001141 - WO-0081 | - | Een lichtarmituur op kamer 1.06 maakt sluiting.4 nieuwe tl-lampen erin gedaan, flikkert aan en daarna gebeurt er weinig.Stekker omgezet in een andere stopcontact, hetzelfde verhaal.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, vsa is defect, deze dient besteld en vervangen te worden. 3x bestellen. 1 ter vervanging en 2 op voorraad klant. zie advies order Definitief herstel | 294.22
53790 | Triatact B.V. | SC22217 | Cortese Health Care (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL136986 | Gezondheidscentrum Padua | 1027405 | 44644 | 44645 | Gereed gemeld | Storing CVketel, deze moet steeds bijgevuld worden | 1E LIJN ST | Glenn Pocorni 24-03-22 | - | Problemen met de CV-ketel, deze moet men telkens bijvullen!Klant geeft aan dat het om de linker ketel gaat.ACE 25 DS, staat erop.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.In de kleedkamer een kleine lekkage gevonden op de koppeling vd radiator.Deze met moeite iets aan kunnen draaien (moeilijk bereikbaar).Geen lekkage meer. Tijdens schoorsteenstand getest. | 191.56
53790 | Triatact B.V. | SC22217 | Cortese Health Care (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL136986 | Gezondheidscentrum Padua | 1028330 | 44651 | 44655 | Gereed gemeld | Storing entreedeuren, doen niets meer | 1E LIJN ST | 00001253 / WO-0119 | - | Wij krijgen een melding binnen dat de schuifdeuren nu helemaal niet meer openof dicht gaan.Is er een mogelijkheid dat er een monteur deze melding met enige spoed kanoppakken? | - | Werkbon Assa Bloy 1/4Sneeuw in de sensor dit schoongemaakt.Gepland 1/4 14:38 - 15:12. | 146.24
53790 | Triatact B.V. | SC22217 | Cortese Health Care (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL137005 | Gezondheidscentrum Eureka | 1028766 | 44655 | 44658 | Gereed gemeld | Back up lijn van het alarm functioneert niet | 1E LIJN ST | mail Glenn Pocorni 04-04-22 | - | Back up lijn van het alarm functioneert niet. | - | Antenne van de kiezer iets verplaatst, het bereik was verder goed.Tda (kiezer) kwam daarna in storingdaarom Centralen spanningsloos gemaakt hierna bleef het systeem storingsvrijProvider: Vodafone | 252.91
53790 | Triatact B.V. | SC22217 | Cortese Health Care (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL138408 | FysioHolland/GZC Fijnaart | 1033867 | 44692 | 44693 | Gereed gemeld | Lekkage aan de airco. Behandelkamer 3 | 1E LIJN ST | mailopdracht Glenn Pocorni 11-05-22 | - | Lekkage aan de airco, lees uitleg hieronder!â€œWe hebben sinds vandaag in behandelkamer 3 een lekkende airco.Deze heeft vanochtend twee uurtjes aangestaan en is daarna weer uitgezet.Vanmiddag kwam er ineens een plens water uit de airco. Daarna bleef de airconadruppelen en hebben we er een handdoek onder gelegd.Kan hier naar gekeken worden? Aanstaande donderdag is er de gehele dag iemandop de praktijk aanwezigâ€.Afwijking koeling | Niet duidelijk. Vervuild afvoer bij uitganag condensbak. Klevende schakelmagneetje in vezaameltankje. | Definitief herstel.De afvoerbak en filters zijn schoongemaakt. Die waren best vervuild dus ook graag de ander units in pand ook laten onderhouden.Het afvoersysteem (slang naar dak) is met ca 5 ltr water doorgespoeld. De condenspompje doet het goed maar bij terugkomen van klachte toch maar laten vervangen. De pompje is tussenplafond aan de muur gemonteerd zie ook fotos. Ik heb verder de heel binnendeel schoongemaakt en herhaaldelijk de pomp + afvoersysteem getest. Alles werkt naar behoren en de pompje is paral. aangesloten dus doet het ook als de unit uitstaat. Alles werkend en storingsvrij achtergelaten. | 217.76
53790 | Triatact B.V. | SC22217 | Cortese Health Care (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL137005 | Gezondheidscentrum Eureka | 1049047 | 44826 | 44827 | Gereed gemeld | Alarmsysteem meldt niet meer door | 1E LIJN ST | Glenn Pocorni 22-09-22 | - | Alarmsysteem meldt niet meer door naar de meldkamer.Afwijking beveiliging Alarmsysteem meldt niet meer door naar meldkamer. | Softwarematig probleem De MMI bus van de ATS centrale is vastgelopen en functioneerd niet meer. | Verbinding na de Meldkamer van de kiezer werkt goed, alleen het Ats paneel wilniet communiceren met de kiezer. Ik kom niet in de Titan software om het verderuit te zoekenMike heeft vorig jaar onderhoud gedaan en heb daarmee contactgehad, die is wel in de software gekomen geeft hij aan. Kunnen regelen dat Mikemorgen in de ochtend langs ga om het verder uit te zoeken. Dit besproken met deDe ATS Paneel helemaal naar fabrieksinstellingen gebracht.De programmering opnieuw erin gezet en alles getest op functioneren.Systeem functioneerd weer naar behoren en meld ook door naar Europac meldkamer.Systeem in rust en storingsvrij achtergelaten. | 2085.89
53790 | Triatact B.V. | SC22217 | Cortese Health Care (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL136986 | Gezondheidscentrum Padua | 1051402 | 44847 | 44848 | Gereed gemeld | Stroomstoring in prikpost | 1E LIJN ST |  | - | In de ruimte van Diagnovum (prikpost) is de stroom uitgevallen. Zowel deverlichting als de stopcontacten werken niet. Hierdoor kunnen ze heel lastigbloed prikken vandaag. We hebben telefonisch geprobeerd om de groepenkasten tecontroleren. Bij Ã©Ã©n meterkastkast staat er een groep uit, maar het lukt nietom deze in te schakelen. We weten niet of dit de juiste groep is. Zouden julliedaar vandaag naar toe willen om dit op te lossen?Sleutel meterkasten hangt in het sleutelkluisje bij de trappen (code: 2601)Belangrijk: De locatie is vanochtend tot 10.15 open en vanmiddag tussen 13.30en 16.30u.Afwijking E | Verkeerd gebruik | Definitief herstel – instructie gegeven sanibroieur nat geweest teveel water voor deze capaciteit wastafeltje en afvoer boiler daardoor aardlek in hvk gesprongen nu weer goed instructie gegeven hoe en wat | 144.87
53790 | Triatact B.V. | SC22217 | Cortese Health Care (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL136986 | Gezondheidscentrum Padua | 1051992 | 44853 | 44854 | Gereed gemeld | Waterleiding gesprongen toilet huisartsenpraktijk | 1E LIJN ST | C1412-WO-0140 - Robert de Goeij | - | in het toilet van de huisartsenpraktijk spuit het water uit de aanvoerleiding.Lekkage zit tussen de kraan en het reservoir. Het lekt dermate dat de wc blankkomt te staan als de kraan open staat. De kraan is nu voor nood dichtgedraaid,maar daardoor is het toilet niet te gebruiken.Afwijking W kraan lek | Geen probleem | Definitief herstel nieuwe kraan gemonteerd. | 203.85
53790 | Triatact B.V. | SC22217 | Cortese Health Care (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL137005 | Gezondheidscentrum Eureka | 1058252 | 44897 | 44900 | Gereed gemeld | Spoelknop invalide defect, huisartsen. | 1E LIJN ST | P-0039 - Glen Pocorni d.d. 02-12-22 | - | BETREFT:1. Spoelknop invalide toilet bgg. Huisartsen is defect, graag vervangen. Ziefoto voor merk!Ik heb het kraantje dichtgedraaid want de spoelknop bleef doorlopen, zonde vanal dat water.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , binnenwerk schoongemaakt en toilet werkt weer. beugel vast gezet met grotere pluggen en schroeven. | 207.84
53790 | Triatact B.V. | SC22217 | Cortese Health Care (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL137005 | Gezondheidscentrum Eureka | 1058506 | 44900 | 44900 | Gereed gemeld | Spoelknop invalidetoilet BG huisartsen defect | 1E LIJN ST |  | - | Spoelknop invalide toilet BG Huisartsen is defect, graag vervangen. Zie fotovoor merk!Ik heb het kraantje dichtgedraaid want de spoelknop bleef doorlopen, zonde vanal dat water.Ook zitten de steunbeugels los, graag vastzetten met sterke hollewandpluggen.Aangezien het invalidetoilet nu niet gebruikt kan worden vraag ik jullie hiertoch een snelle actie van te maken! | - | Loopt op SO 1058252 | 0
53790 | Triatact B.V. | SC22217 | Cortese Health Care (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL136986 | Gezondheidscentrum Padua | 1066363 | 44929 | 44930 | Gereed gemeld | CALAMITEIT: Schuifdeuren entree gaan niet meer O/D | 1E LIJN ST | Werkorder Glenn Pocorni d.d. 03-01-23 | - | Entree schuifdeuren EN binnen schuifdeuren gaan niet meer open en dicht | - | Werkbon Besam 3/1Symptoom BD 990 Overig, graag een omschrijvingProbleem 300 A_Programma schakelaarOplossing 110 AfgesteldOpmerking Programmaschakelaar op juiste stand gezet.KH | 109.13
53790 | Triatact B.V. | SC22217 | Cortese Health Care (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL136986 | Gezondheidscentrum Padua | 1097485 | 45103 | 45104 | Technisch gereed | Verlichting defect. Huisartsenpraktijk/Prikkamer. | 1E LIJN ST | P-0031 Glenn Pocorni 29-06-2023 | - | BETREFT:1. In de wachtkamer van huisartsenpraktijk Cals, bgg. doet de verlichting hetniet meer volgens de huisarts Cals2. In de prikkamer doet de verlichting het niet meer, bgg.Afwijking E | Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer - Er is kortsluiting op groep 10. Diverse bronnen werken niet, zoals de noodverlichting en hal in de wc, maar ook de vluchtwegverlichting niet. Bij inspectie bleek een zekering te missen, ben deze gaan kopen uit nood. Bij het indraaien en testen klapte de zekering er gelijke uit, er zit nog ergens kortsluiting. nagekeken en gecontroleerd bleek een lekkage te zijn boven openslaande deurenachter zijde losgekoppeld en werkt wee naar behoren | 130.63
53790 | Triatact B.V. | SC22217 | Cortese Health Care (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL136986 | Gezondheidscentrum Padua | 1097386 | 45103 | 45106 | Technisch gereed | Schuifdeuren entree blijven open staan | 1E LIJN ST | P-0031 Glenn Pocorni 23-06-23 | - | Schuifdeuren entree blijven open staan. Betreft deurnummer 1006-8053. | werkbon Besam 26-6Fout niet teruggevonden. | werkbon Besam 26-6Oplossing 150 Controle uitgevoerdOpmerking Deur werkte bij aankomst gewoon . Ze hebben lekage gehad waardoor ooklampen het nietdeden . Man die de lamen heeft gerepareert is net weg en sinds due tijd werktde deur ook weermisschien iets net de stroom toevoer geweest , maar de deur werkt weer en gaatgoed op sloten van slot | 129.06
53790 | Triatact B.V. | SC22217 | Cortese Health Care (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL137005 | Gezondheidscentrum Eureka | 1111334 | 45225 | 45239 | Technisch gereed | Alarmsysteem meldt niet meer door | 1E LIJN ST | Mail Joram Goth d.d. 26-10-23 | - | De meldkamer meldt mij dat de verbinding is uitgevallenHet opslaggeheugen is vol. Ik vermoed dat gisteren de oude alarmmeldingen wÃ¨lzijn gewist, maar de live-historie niet: deze loopt nl. tot maar liefst 2017..Afwijking beveiliging | Softwarematig probleem | Bastien niet op locatie, niet de historie uit kunnen lezen om te verwijderen.&#x20;backup verbinding is weg gevallen ,simkaart verlopen .Kiezer is verouderd(tda7440NG) en werkt niet meer met de nieuwe 4G simkaarten.Om een nieuwe kiezer te plaatsen adviseer ik om de gehele installatie te vervangen voor een ats Advanced. Er zijn geen onderdelen meer voor te krijgen als er wat stuk gaat .&#x20;Op het systeem draait de titan sofware op deskop van de beheerder.&#x20;&#x20;&#x20;Vaste vebinding is wel gewoon in de lucht,dit bij Europac oogevragen.&#x20;Dit ook aangegeven in het onderhoudsrapport (foto's van installatie opgestuurd na rapportage.nlFoto | 426.14
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC20385 | ICT Barendrecht | Vervallen | SL01777 | ICT Barendrecht | 445382 | 42038 | 42040 | Gereed gemeld | Verlichting defect | STORING | 150200158/703741/KROBBE | *5-2-2015 Calc SO446047 aangemaakt voor Ramplace | Herstellen verlichting 1ste etage en toilet 2de etage | Defecte lampen | Op 2de verdieping en begane grond lampen vervangen in toileten. Op 1steverdieping en begane grond lampen vervangen in gang. Advies: totale ramplaceaanbieden ivm defect gaan van lampen in fases. | 199.31
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC20385 | ICT Barendrecht | Vervallen | SL01777 | ICT Barendrecht | 447078 | 42044 | 42045 | Gereed gemeld | cv storing | STORING | 150200920/703601/KROBBE | *9-2-2015 SO verkeerd aangemaakt is niet voor Kropman | Cv slaat niet meer aan | - | SO verkeerd aangemaakt is niet voor Kropman | 0
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC20385 | ICT Barendrecht | Vervallen | SL01777 | ICT Barendrecht | 448806 | 42048 | 42052 | Gereed gemeld | Garagedeur defect. | STORING | 150201611/703711/KROBBE | - | Garage deur gaat niet dicht. | - | Crawford:Deur was ontkoppeld. Deze gekoppeld en getest op werking. Kabels warenbijna doorgesleten deze meteen mee vervangen. | 335.05
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC20385 | ICT Barendrecht | Vervallen | SL01777 | ICT Barendrecht | 458103 | 42083 | 42083 | Gereed gemeld | Geen cv. | STORING | 150302187 | *24-3-2015 Alleen interne en inbel kosten | Geen cv. | De temperatuur CV water wat aangeleverd wordt is te laag. | De temperatuur van CV water centraal wat aangeleverd krijgt is te laag. Ditkunnen wij niet wijzigen. | 57.9
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC20385 | ICT Barendrecht | Vervallen | SL01777 | ICT Barendrecht | 461559 | 42096 | 42101 | Gereed gemeld | Lekkage boiler | STORING | 150400085/703601/KROBRE | - | Lekkage boiler als water aan gaat lekt boiler. | Slijtage | Afvoerslang van de inlaatcombinatie was verstopt deze ontstopt ook moet deinlaatcombinatie vervangen worden . | 127.3
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC20385 | ICT Barendrecht | Vervallen | SL01777 | ICT Barendrecht | 461601 | 42096 | 42103 | Gereed gemeld | Lekkage boiler | STORING | 150400085/703601/KROBRE | - | Inlaat combinatie vervangen | Slijtage | inlaatcombinatie vervangen deze was lek nu in orde. | 134.51
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL40544 | LIDL Stiftung & Co.KG | 467263 | 42122 | 42123 | Gereed gemeld | Cv telkens op storing | STORING | 150403034 / 703500 / KROBRE | - | Bij het kantoor van Lidl in Hazeldonk 6462 springt de CV ketel steeds instoring.Hij is wel te resetten en start dan op maar slaat steeds weer inbranderstoring. | Slijtage | Ketel gecontroleerd aansteekbrander en bougiekap besteld deze moet vervangenworden. | 161.15
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL40544 | LIDL Stiftung & Co.KG | 467504 | 42123 | 42144 | Gereed gemeld | Cv telkens op storing | STORING | 150403034 / 703500 / KROBRE | - | Aansteekbrander vervangen | Slijtage | Aansteekbrander vervangen en de ketel getest. | 256.2
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC20385 | ICT Barendrecht | Vervallen | SL01777 | ICT Barendrecht | 492638 | 42269 | 42279 | Gereed gemeld | (IV) Verlichting storing | STORING | 150702201 / 703731 / KROBRE | *22-9-2015 (IV) in overleg met Jack, over gedragen *11-2-2016 per mail opdracht gekregen voor facturatie O. Groot | Er zijn div. lampen defect in de parkeer garage, tevens is in de hal voorde parkeer garage een lamp kapot, hier is al eerder naar gekeken maar werktnog steeds niet. de monteur gaf dde laatste keer de opmerking datdit waarschijnlijk te maken heeft met de noodverlichting. | Slijtage | diverse lampen vervangen in de wc en de receptie deze liggen waren op voorraadparkeer garage lampen waren er niet deze bestellen en ook noodverlichtingslampenbestellen advies 1 man inplannen om heel het pand na te zien en de kapottelampen vervangen ook parkeer garage alles vervangen omdat er daar wel veeldefekt zijn noodverlichting is zeker 80% uit ook deze allemaal vervangen.bestellen 1 doos tl lampen 58wx840 en 1 doos 8w lampjes noodverlichting. | 201.76
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC20984 | Grontmij ( Parabool I & II) | Vervallen | SL05862 | Parabool I | 493960 | 42276 | 42277 | Gereed gemeld | Koude lucht uitgeblazen door LBK | STORING | 150902099/703931/KROBRE | - | Tussen 9:00-15:30 uur mensen aanwezig. Koude lucht uitgeblazen door LBKHr.Driessen heeft installatie al bijgevuld, stond helemaal leeg.3de verdieping - CVketel 2 maakte vreemd geluid. | Versleten ionitatiepen en aanvoersensor. | ik heb 2 ketels kunnen verhelpen nadat ze allebei op storing stonden. een ketelstond de gaskraan dicht en die heb zo gelaten, daar heb ik wel de ionistatiepengewisseld met ketel ( 14KT1) dus van ketel 14KT2 naar 14KT1. zo heb ik deprobleem voorlopig opgelost.Alle ketels hebben OH nodig. voor ketel 13KT1 moet ook de aanvoersensorvervangen worden die bestellen en menemen. gegevens zie foto. laatste OH was31-10-14. | 252.35
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC20385 | ICT Barendrecht | Vervallen | SL01777 | ICT Barendrecht | 494748 | 42279 | 42367 | Gereed gemeld | (IV) Verlichting storing | STORING | 150702201 / 703731 / KROBRE | *22-9-2015 (IV) in overleg met Jack, over gedragen | vervangen van diversen TL buizen en noodverlichting. | Slijtage | Lamp(en) vervangen. | 678.49
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC20385 | ICT Barendrecht | Vervallen | SL01777 | ICT Barendrecht | 496802 | 42290 | 42341 | Gereed gemeld | (MP) Controle luchtbehandeling kamer 3.07 | STORING | 151001147 /703931/KROBRE | *13-10-2015 Tel. aangemeld bij secretariaat (MP) *15-10-2015 Mail WVB Breda ivm offerte controleren roosters (MP) *21-10-2015 Order overgedragen aan Jack van Oorschot (MP) &#x20;*3-12-2015 Vervolg op SO498579 | Controle luchtbehandeling kamer 3.07Contactpersoon Cindy van de Steenhoven088-9082306 | Regeltchn. Install. | Offerte maken voor nakijken alle roosters voor de hoeveelheid lucht | 146.31
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC20385 | ICT Barendrecht | Vervallen | SL01777 | ICT Barendrecht | 497182 | 42291 | 42382 | Gereed gemeld | Herstellen lichtschakelaar kamer 1.05 | STORING | 151001264 / 703731 / KROBRE | *13-1-2016 laten vervallen JvO | Herstellen van de lichtschakelaar in kamer 1.05. Het licht gaat niet meer uit enmomenteel wordt de schakelaar afgeplakt met tape om te voorkomen dat hetlicht steeds aan blijft. | - | - | 0
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC20385 | ICT Barendrecht | Vervallen | SL01777 | ICT Barendrecht | 537254 | 42331 | 42349 | Gereed gemeld | (MP) Temperatuur cv te laag | STORING | SMC | *23-11-2015 Mail Hans Pernot met verzoek inbellen (MP) 2-12-2015 nno *11-12-2015 Jack gaat uitzoeken wat de status is op evt andere SO ? (IV) | Temperatuur cv te laag.Contactpersoon locatie Mevr van Dijk 06-27087335 | Regeltchn. Install. | installatie gecontroleerd deze is in orde alles draaid goed alleen stooklijnaangepast. | 144.96
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL40544 | LIDL Stiftung & Co.KG | 537519 | 42331 | 42347 | Gereed gemeld | Storing cv ketel | STORING |  | - | Storing cv ketel | slijtage | voordruk gas gekontroleerd deze is goed en blijf ook stabiel als de ketel stilstaat lekkage in de aansteekleiding gerepareerd en de ontsteek en ionisatiepennen opnieuw afgesteld ketel getest en start direkt op. | 279.74
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL40544 | LIDL Stiftung & Co.KG | 537289 | 42331 | 42331 | Gereed gemeld | Storing cv ketel | STORING | 160201085/70350/KROBRE | - | Storing cv ketel | slijtage | ionisatiepen en ontsteekpen besteld | 201.48
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC20385 | ICT Barendrecht | Vervallen | SL01777 | ICT Barendrecht | 539844 | 42341 | 42346 | Gereed gemeld | Vervangen div. lampen en stg lamp lifthal p-garage | STORING | 151200217 / 703741 / KROBRE | *3-12-2015 (RA) Is planbaar werk, SO aangemaakt en overgedragen aan JvO. *8-12-2015 Mandaat verhoogt naar € 500,-. overleg gehad met mevrouw Caroline Mastenbroek-Slieker | - Vervangen van een aantal lampen in het pand.- Nakijken van de lamp in hetlifthallletje bij de parkeergarage. Hier is almeerdere keren naar gekeken, maarwerkt nog steeds niet.Contactpersoon Cindy van Steenhoven 0180 - 64 60 00. | Defecte lampen parkeergarage moeten vervangen worden. (is bekend bijkropman,grontmij en ict) nog geen opdracht.tl lampen bg zijn vervangen. | Lamp(en) vervangen | 427.08
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC20385 | ICT Barendrecht | Vervallen | SL01777 | ICT Barendrecht | 540751 | 42347 | 42347 | Gereed gemeld | Vervangen div. lampen en stg lamp lifthal p-garage | STORING | 151200217 / 703741 / KROBRE | *3-12-2015 (RA) Is planbaar werk, SO aangemaakt en overgedragen aan JvO. *8-12-2015 Mandaat verhoogt naar € 500,-. overleg gehad met mevrouw Caroline Mastenbroek-Slieker *9-12-2015 Vervolg SO539844 | - Vervangen van een aantal lampen in het pand.- Nakijken van de lamp inhetlifthallletje bij de parkeergarage. Hier is almeerdere keren naar gekeken,maarwerkt nog steeds niet.Contactpersoon Cindy van Steenhoven 0180 - 64 60 00. | Defecte lampen parkeergarage moeten vervangen worden. (is bekendbijkropman,grontmij en ict) nog geen opdracht.tl lampen bg zijn vervangen. in de rest van het gebouw nog eens 96 lampenvervangen en 1 armatuur gemodificeerd | Lamp(en) vervangen | 374.17
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC20385 | ICT Barendrecht | Vervallen | SL01777 | ICT Barendrecht | 545478 | 42366 | 42367 | Gereed gemeld | (JB) Kortsluiting schakelaar kamer 1.06 | STORING | 151202372/703711/KROBRE | - | Kortsluiting in lichtschakelaar in kamer 1,06 | Kortsluiting in de schakelaar. polen zijn weg gesmolten. | Oude schakelaar gedemonteerd. Nieuwe schakelaar opgehaald. Aders opnieuwaangestript, en een nieuwe schakelaar gemonteerd. Installatie is nu in orde. | 182.35
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL40528 | WH1 Hazeldonk 6464 | 552204 | 42387 | 42388 | Gereed gemeld | (JB) Kachel kantine loods 1 werkt niet | STORING | 160201199/703500/KROBRE | *18-1-2016 (JB) Op verzoek van Wim Langen voor vandaag in de planning gezet bij Fons van Dijk. *19-1-2016 (JB) Advies monteur overgedragen aan WVB Breda. Gereed. | De kachel in de kantine van loods 1 werkt niet,Kan je hier een monteur voor sturen, de ketel bevind zich op het dak.Via de trap, en dan met een ladder is deze bereikbaar. | Ketelstoring | Reparatie uitgevoerd waakvlambrander uit op nieuwe aangestoken advies thermokoplvervangen awb 23.28 14-108326 tevens op namen gedaan reijen vrij houden vooronderhoud de ladder op locatie was niet lang genoeg altijd zelf voulader mee | 293.38
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL40528 | WH1 Hazeldonk 6464 | 565841 | 42424 | 42424 | Gereed gemeld | Geen spanning op heaters hal | STORING | 160302628/703501/KROBRE | - | Er staat geen spanning op een tweetal heaters,er is contact geweest met deheerLouis van den Akker hierover | 1 fase was doorgebrand. Installatie na gekeken, en door gemeten. | Zekering vervangen. En installatie getest. Installatie blijft in. Maar alleregelkastjes voor de verwarming die ik tegen gekomen ben zijn niet selectief afgezekerd. Hoofdzekering van dit kastje is 3X16A. En afgaand zijn een groep 400V16A een groep 230V 16A en 1 groep 4 A. Hoofdzekering had 25A moeten zijn, ofafgaande lager af zekeren. Van de tekening die er in lag klopt ook niets van. Endiverse andere verdelers zijn gewoon gevaarlijk! Geen zekering houders of grondmoeren gemonteerd! je zit zo tegen het koper te kijken. NEN 3140 inspectie lijktme hier verstandig. | 236.91
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL40528 | WH1 Hazeldonk 6464 | 567299 | 42429 | 42451 | Gereed gemeld | heather defect | STORING | 160402108/703501/KROBRE | - | ontsteekmechanisme Markheather defect, geconstateerd tijdens onderhoudonderdeelbesteld onder ordernummer 1016-11004 [SO 551191] | Slijtage | onderdeel vervangen | 180.63
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21283 | Sweco - Tradeboulevard 2 Moerdijk (DC1 & DC2) | Vervallen | SL06596 | Lidl Moerdijk - DC1 | 598193 | 42576 | 42629 | Gereed gemeld | (JH) herstellen verlichting | STORING | 160702128 | *26-7-2016 (JH) overgedragen aan de wvb | svp herstellen verlichting toiletruimte. | Anders | verlichting van dames toilet word geschakeld door de algemene verlichting hiermoet een bewegining melder tussen gezet worden zodat de verlichting op zichzelfgeschakeld word. | 84.37
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21283 | Sweco - Tradeboulevard 2 Moerdijk (DC1 & DC2) | Vervallen | SL06596 | Lidl Moerdijk - DC1 | 620031 | 42619 | 42629 | Gereed gemeld | herstellen verlichting | STORING | 160702128 | *26-7-2016 (JH) overgedragen aan de wvb | Verlichting toiletruimte aanpassenverlichting van dames toilet word geschakeld door de algemene verlichting hiermoet een bewegining melder tussen gezet worden zodat de verlichting op zichzelfgeschakeld word. | Anders. Nu gaat de verlichting van de dames WC niet aan als het licht niet aanis in de kantoren. | Definitief hersteld. Sensor opgezocht en opgehaald bij Technische Unie. Vastevoeding opgezocht, en kabel getrokken. In Dames WC alles ombedraad zodat deze opeen sensor kunnen werken. Sensor in het plafond gemaakt, en aangesloten. Sensoringesteld, en getest. | 417.93
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL40528 | WH1 Hazeldonk 6464 | 645440 | 42738 | 42745 | Gereed gemeld | (MP)Heater kantine uitgevallen | STORING | niet te factureren | *3-1-2017 Aangemeld via mail (MP) *5-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vevolgwerk (MP) *10-1-2017 mail voor vraag om def.oplossing uit te voeren tijdens onderhoud 2017 | Dhr Yamin Lamnani Heater uitgevallen, nu geen warmte in de kantineemail yamin.lamnani@gadebv.nl hierop laten weten tijdstip.Hazeldonk 6464 BredaLidl Melden bij dhr Yamin Lamnani | Drukverschilstoring | De ketel krijgt te weinig verbrandingslucht toe gevoerd. Tijdelijk de luchttoevoer eraf gehaald zodat de ketel weer brand&lt; dit gedaan omdat ik nu niet ophet dak kan en dus niet naar de dakdoorvoer kan kijken. Advies om dit te doenals het onderhoud weer wordt uitgevoerd (wel een iets hogere hoogwerker huren) | 361.9
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL40528 | WH1 Hazeldonk 6464 | 648634 | 42745 | 43031 | Gereed gemeld | (MP)Heater kantine uitgevallen | STORING | niet te factureren | *3-1-2017 Aangemeld via mail (MP) *5-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vevolgwerk (MP) *10-1-2017 mail voor vraag om def.oplossing uit te voeren tijdens onderhoud 2017 *31-1-2017 Verder opgepakt onder SO649876 | Dhr Yamin Lamnani Heater uitgevallen, nu geen warmte in de kantineemail yamin.lamnani@gadebv.nl hierop laten weten tijdstip.Hazeldonk 6464 BredaLidl Melden bij dhr Yamin Lamnani | Drukverschilstoring | - | 141.36
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL40528 | WH1 Hazeldonk 6464 | 649876 | 42748 | 42748 | Gereed gemeld | cv ketel op storing Kantine | STORING | 170701176/703600/KROBRE | - | cv ketel op storing Kantine, melden bij de heer JaminLeon heeft tijdelijke oplossing uitgevoerd(luchttoevoer is losgekoppeld) cv ketel staat wederom op storing | vervuiling | Installatie gereset, ketel heeft luchtdruk probleem moet onderzocht worden ofdit rga is | 304.4
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL40528 | WH1 Hazeldonk 6464 | 656078 | 42761 | 42762 | Gereed gemeld | cv ketel op storing Kantine | STORING |  | - | cv ketel op storing Kantine, melden bij de heer JaminLeon heeft tijdelijke oplossing uitgevoerd(luchttoevoer is losgekoppeld) cv ketel staat wederom op storing | dakdoorvoer afgebroken | Functioneel herstel, doorvoer klein stukje omhoog getrokken | 684.94
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL40528 | WH1 Hazeldonk 6464 | 657796 | 42766 | 42779 | Gereed gemeld | Vervangen dakdoorvoer | STORING |  | - | cv ketel op storing Kantine, melden bij de heer JaminLeon heeft tijdelijke oplossing uitgevoerd(luchttoevoer is losgekoppeld) cv ketel staat wederom op storing | dakdoorvoer afgebroken | geen sleutel om dak te betreden | 582
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL40528 | WH1 Hazeldonk 6464 | 659405 | 42770 | 42926 | Gereed gemeld | (MP)gesprongen waterleiding | STORING | 170500729/703991/KROBRE | *6-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Gesprongen waterleiding | Slijtage | Hiervoor meerdere malen contact gehad met dhr. Bouwman van Sweco, het betreftloods Hazeldonk 65-28. Hier hebben ze de loods vol CO2 gespoten waarbij er eenwaterleiding van de brandslanghaspel is gescheurd. Spie (sprinkler) heeft eengroep uitgezet waardoor er weer water op de kantoren kwam, nood is eraf.Hierdoor kan storing doorgeschoven worden naar maandag, hiervoor monteuraansturen, betreft koper 28mm. Er dient een nieuw stuk tussengeplaatst teworden. | 89.98
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL40528 | WH1 Hazeldonk 6464 | 659529 | 42772 | 42926 | Gereed gemeld | herstellen waterleiding | STORING |  | *6-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | 8.00 uur aanwezig zijn, herstellen waterleiding. ø28mmzou om 3 stuks gaan, contactpersoon Lloyd Mouman 06-53 41 26 53spullen ophalen TU Breda | Slijtage. Leidingen waren stuk geklapt bij CO2 behandeling van deze hal tegenongedierte. | Definitief herstel. Alles op maat gemaakt. Water afgezet. 3st. kogelkranenvervangen met het benodigde leidingwerk. Water weer aangesloten. Leidingwerkgecontroleerd op lekkages | 481.63
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL40528 | WH1 Hazeldonk 6464 | 659454 | 42772 | 42926 | Gereed gemeld | herstellen waterleiding | STORING |  | *6-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | herstellen waterleiding. ø28mmzou om 3 stuks gaan, contactpersoon Dhr. Sazak 06-30365905 | Slijtage | Materialen opgenomen/besteld om de lekkage's te verhelpen. | 273.46
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL40528 | WH1 Hazeldonk 6464 | 664947 | 42782 | 42835 | Gereed gemeld | Toilet verstopt kantine | STORING | 170500730/703501/KROBRE | - | Toilet verstopt kantine, gemeldt door de heer Bouwman van de firma Swecomelden bij de heer Jamin | - | - | 256.32
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL40528 | WH1 Hazeldonk 6464 | 669123 | 42795 | 42796 | Gereed gemeld | Vervangen dakdoorvoer | STORING | 170701174/703600/KROBRE | - | cv ketel op storing Kantine, melden bij de heer JaminLeon heeft tijdelijke oplossing uitgevoerd(luchttoevoer is losgekoppeld) cv ketel staat wederom op storing | dakdoorvoer afgebroken | Definitief herstel. aangezien de rookgasafvoer ook dicht was (rookgas kant)moest de heel systeem vernieuwen. Zo heb ik de doorvoer vervangen omdat ieafgebroken was en de rookgas afvoer en de toevoer, als uitgevoerd met 45 gradenbochten (fotos beschikbaar) omdat door de kalk en condens de oude bijnahellemaal dicht was, (foto beschikbaar). Alle rookgas ringen in de ketel zijnook vervangen omdat ze versleten waren. toevoerbuis en ventilator van de ketelschoon gemaakt omdat ie alle een tijdje stof naar binnen zoog van de hal. wegensslecht weer en harde wind was niet mogelijk de dak gelijk te betreden en moestwachten tot het wat rustiger werd. Ik heb ook de manometer van de ketelvervangen, installatie leeggemaakt reparatie uitgevoerd en weer gevuld tot 2 barbij 50 gr., en ontlucht. ketel is nu weer inbedrijf. (klaar) | 699.28
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL40528 | WH1 Hazeldonk 6464 | 670114 | 42800 | 42832 | Gereed gemeld | Gat boren tbv ICT afdeling | STORING |  | - | Gat boren tbv ICT afdeling +/- 30mm | Anders | Helaas het werk niet kunnen uitvoeren i.v.m ziektemelding I.OM. met de klantmoet er een nieuwe afspraak gemaakt worden. | 166.84
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL40528 | WH1 Hazeldonk 6464 | 670761 | 42802 | 42804 | Gereed gemeld | Gat boren tbv ICT afdeling | STORING |  | - | Gat boren tbv ICT afdeling +/- 30mm | Anders | geen gat hoeven boren er liep een kabelgoot hier de kabels samen met hun er ingelegt. | 0
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL40544 | LIDL Stiftung & Co.KG | 676278 | 42829 | 42857 | Gereed gemeld | Defecte dompelpomp | STORING | 170701173/702400/KROBRE | *4-4-2017 (JB) Gebeld met Jack van Oorschot, hier kan een eigen monteur naar toe. *4-4-2017 (JB) Afspraak gemaakt met Dhr Bouwman voor morgen 1e werk, gaf wel aan dat hij *4-4-2017 het verzoek had gedaan hier vandaag een monteur voor langs te sturen voor 12:00 *4-4-2017 maar dit is niet doorgekomen bij ons. *4-4-2017 (JB) Per mail opdracht opgevraagd bij Michel.vanEijk@grontmij.nl *2-5-2017 (JB) Wederom opdracht opgevraagd. *2-5-2017 (JB) Werkbon opgevraagd bij Riool.NL *10-5-2017 (JB) Werkbon ontvangen en verwerkt. | Defecte dompelpomp weerhuis 7 op adres hazeldonk 6408.Melden bij Sweco vanaf 8:00 a 8:15. | Vervuiling, afvoer pomp defect. | zekering pomp terug ingezet. daarna getetst. de afvoer zit verstopt. geprobeerdzelf te ontstoppen, dit is niet mogenlijk. riool.nl aansturen.Terugkoppeling Riool.nl:Pompput 2x nagezien. Dompelpomp opgehangen en vlotter getest.Pompt alles nu gelijk af. Werkzaamheden ism Sweco. Gereed. | 361.5
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL40544 | LIDL Stiftung & Co.KG | 676400 | 42830 | 42849 | Gereed gemeld | Defecte toiletpot | STORING | 170701175/702400/KROBRE | *4-4-2017 (JB) Gebeld met Jack van Oorschot, hier kan een eigen monteur naar toe. *4-4-2017 (JB) Afspraak gemaakt met Dhr Bouwman voor morgen 1e werk, gaf wel aan dat hij *4-4-2017 het verzoek had gedaan hier vandaag een monteur voor langs te sturen voor 12:00 *4-4-2017 maar dit is niet doorgekomen bij ons. *4-4-2017 (JB) Per mail opdracht opgevraagd bij michel.vaneijk@grontmij.nl | Defecte toiletpot op adres hazeldonk 6462.Melden bij Sweco vanaf 8:00 a 8:15.Afwijking Sanitair | deksel reservoir eraf gehaaldVandalisme | Reparatie uitgevoerd, spoelmechanisme terug in ellaar gezet en deksel reservoirterug geplaatst. toilet werkt weer. deze toiletpot staat wel los. moet eraf ennieuw machet gplaatst worden als deze weer vast moetReparatie uitgevoerd, wcpot vastgemaakt en afgekit. | 177.28
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21283 | Sweco - Tradeboulevard 2 Moerdijk (DC1 & DC2) | Vervallen | SL06596 | Lidl Moerdijk - DC1 | 676748 | 42831 | 42835 | Gereed gemeld | TL verlichting defect | STORING | 170400243/703731 | *10-4-2017 Overgedragen aan wvb ivm aanbieden offerte *7-4-2017 (WdB) raming aan Jeroen v/d Heijden afgegeven | Nazien/vervangen van diverse TL verlichting Hal 1Er zijn veel TL balken kapot/gaan uit. Stroomstoring?Info: Anrik Breur 06-53614999Locatie 2-DC1 | Defecte lamp | Offerte maken voor vervanging, 250 stuks tl 58w840 | 140.37
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21283 | Sweco - Tradeboulevard 2 Moerdijk (DC1 & DC2) | Vervallen | SL06596 | Lidl Moerdijk - DC1 | 676771 | 42831 | 42832 | Gereed gemeld | Nazien stroomstoring in de hal | STORING | 170400242/703711/KROBRE | - | Nazien van een stroomstoring op diverse alarmkasten in de hal. Hier lijkt deComplete stroom er af te zijn waardoor het alarm niet goed kan wordeningesteld. Tevens het licht op de mezzanine Hal 2 nazien. Deze brandt de heledag zodra de melder iemand beneden ziet lopen. Graag dit aanpassen.Info: Martijn Heestermans 06-22960491Locatie 2-DC2 | Elektrisch defect | Overgedragen aan derden. geen tekeningen van schakelkast aanwezig, installatieverantwoordelijke aansturen. iom jeroen v/d heijden. | 225.2
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21283 | Sweco - Tradeboulevard 2 Moerdijk (DC1 & DC2) | Vervallen | SL06596 | Lidl Moerdijk - DC1 | 681527 | 42856 | 42928 | Gereed gemeld | Stroomstoring | STORING | 170701250/703711/KRONI1 | *2-5-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Afwijking ElektraAfwijking Elektra | Elektrisch defectElektrisch defect | Groep 23 ligt eruit, dit is een 63a schroefzekering. Deze liggen niet opvoorraad en ook niet bij collega's. geprobeert om het anders tijdelijk op telossen maar is mislukt. Morgen dient deze storing als eerste werk opgelost teworden. Dit kan doormiddel van het ophalen van de zekeringen of tijdelijk meteen 16amp stekker voorzien van 2 wcd's te plaatsen.Offerte maken voor vervanging zit op de groep van 16amp te veel op de seallingautomaten zijn elk 2200watt op zijn veel wcd op beste oplossing 2xceeformvervangen voor mennekes kastjes met ceeform plus wcd 16amp ceeform tevens zit opde zelfde groep 2 inbraakcentrales dit bij uitvallen zelfde groep in storingvallen deze kunnen we op de groep van de noodverlichting zetten met vasteaansluiting 2maal spoed offerte doen ik geef gegevens af op zaak | 601.53
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL40528 | WH1 Hazeldonk 6464 | 683963 | 42867 | 42870 | Gereed gemeld | Heathers in de bedrijfshal blijven door branden | STORING | 171101665/703501/KROBRE | - | Anders | Anders | thermostaat stond op 15 tot 16 gr dat was net te hoog waardoor de heaters nietuit gingen deze op 13 gr gezet nu is alles in rust. | 178.29
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21283 | Sweco - Tradeboulevard 2 Moerdijk (DC1 & DC2) | Vervallen | SL06621 | Lidl Moerdijk - DC2 | 684353 | 42871 | 42909 | Gereed gemeld | Klimaatklachten kantoor DC2 | STORING | 170501062/703501/KROBRE | *16-5-2017 Telefonisch aangemeld op locatie bij Oscar *17-5-2017 SO overgedragen aan wvb ivm vervolgwerk *19-5-2017 Opdrachtbon ontvangen, deze gekoppeld aan de SO en ingevuld bij refentie | Er zijn ernstige klimaatklachten bij de Tradeboulevard 2 te Moerdijk DC2 (hetkantoor waar wij vorige week ook hebben gezeten). Kunnen jullie daar vandaagheen gaan om te kijken wat daar aan gedaan kan worden? Hopelijk is het enkeleen instelling in de installatie, maar graag even overlegInfo Oscar Groot: 06-57596281Afwijking koelingAfwijking koeling | Regeltchn. Install.Regeltchn. Install.Regeltchn. Install.Regeltchn. Install. | De installatie gecontroleerd. Er is een wtw unit op de dak en die heeft eigenregelaar (Carel lbk is van Verhulst) . De regelaar stuurt de 3 wegklep nietopen, er is geen 10V. De regelklep handmatig 40% open en op X3 klem 32blauwedraad losgekoppeld. Fab. aansturen om de regelaar en de software tecontroleren. De filters van de kast ook helemaal dicht, die dien ook met spoedvervangen worden.filters opgenomen, samen met meet en regel installatie nalopen.We hebben geconstateerd dat er 2 koelsystemen aanwezig zijn voor kantoren, 1 iseen lbk met een aangesloten koelmachine, die het goed doet nu, en voor de 1everd. zijne er 2 extra aircounits kanaaluitvoering met 4 roosters per stuk dienu door een ander installateur bevust zijn uitgeschakeld zoals op de aantekeningop de kast is aangegeven, om een reden die we nu niet kunnen weten, dat isgedaan in de RK 3 en die moet uitgezocht worden door meet en regelman, de kastgeeft urgent stooring aan en ook de koelmachine en de lbk op de regelaars. hetlijkt dat het regeltechniech niet goed zet, het is wel priva regeling. De 2aircounits krijgen geen spanning, de groepen staan uit in de kast maar decodeering klopt niet met de schematekening dus hebben we maar nog nieksaangezet.Er moet nu met spoed filters besteld worden en geplaatst in de lbk, die draaitnu zonder omdat die dicht waren en er geen luchtstrrom doorheen kon. (fotos vantype filters zijn aanwezig). Omdat op de bg veel werkplaatsen met veelbeeldschermen en personeel aanwezig zijn, en boven bijna leeg is, adveseer ik omde 2 aircounits aan te zetten voor boven en de kleppen van de lbk dicht tesluiten en de lbk alleen voor bg te houden met meer luchtstrooming, de afzuig isbovenplafond en door de lichtarmaturen, dat is niet genoeg. Er moeten ookgeparfureerd plafondplaten (dummies) geplaats worden minstens 3 per ruimte om deafzuiging van lucht makkelijker te maken op bg, er zijn 2 ruimtes, die dan ookluchtzijdig geregeld moeten worden.filters vervangen, meet en regel moet terug komen, heel de installatienagelopen. losse bekabeling vast gezet. carel regeling is een slave van priva.hier kan ik niets in betekenen ivm geen software, stekker van servomoter3wegklep losgemaakt. | 2064.24
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21283 | Sweco - Tradeboulevard 2 Moerdijk (DC1 & DC2) | Vervallen | SL06621 | Lidl Moerdijk - DC2 | 691717 | 42913 | 43014 | Gereed gemeld | Lekkage cv | STORING | 170601253 | *27-6-2017 Er moest eigenlijk vandaag nog iemand heen maar ik krijg *27-6-2017 de CP met geen mogelijkheid te pakken. Ingepland voor 28-6 | lekkage bij de verwarmingcall: 4188452Contactpersoon op locatie: Jordi Frank.tel 0168 - 74 57 42tel. mob. 06 - 27 92 53 56Lekkage | tegen aan gereden met palletwagenBedieningsfout/ondeskundigheid | dag 7.00 uurstaartstuk moet vervangen worden(verlengd staartstuk) 2 personen nodig radiatoris 3 meter lang 1 plaat.vervangen van verlengd staartstuk. voor verbruikte materiaal zie tu bon | 320.54
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21283 | Sweco - Tradeboulevard 2 Moerdijk (DC1 & DC2) | Vervallen | SL06596 | Lidl Moerdijk - DC1 | 694345 | 42928 | 42943 | Gereed gemeld | Stoppen 2 halgedeeltes vallen steeds uit | STORING | 170700653 / 703711 / KROBRE | *12-7-2017 (JB) Monteur Frank Spronck is al bezig op locatie voor andere werkzaamheden, hij *12-7-2017 pakt deze melding op. *12-7-2017 (JB) Mevr Middag per mail op de hoogte gebracht van de status. *17-7-2017 (JB) WVB Breda verzoek gedaan melding over te nemen. | Nazien van de elektra op Tradeboulevard 1. De stoppen in tweehalgedeeltes vallen steeds uit. Cont. persoon ter plaatse is Martijn06-38302358.Afwijking Elektra | Niet duidelijk. In de Hal staan 2 verdelers, van iedere verdeler ligt er 1 groepuit, op deze groepen zitten lichtlijnen en noodverlichtings armaturen. Bij 1 vande 2 groepen springt tijdens inschakelen gelijk de automaat weer uit. De anderegroep springt na een paar seconden weer uit, Vermoedelijk zit er eenkortsluiting in de lichtlijn. Niet duidelijk/reset gewenstNiet duidelijk/reset gewenst | Lichtlijnen dienen nagekeken te worden op kortsluiting. Voor deze werkzaamhedenis een hoogwerker vereist. lichtlijnen hangen op circa 10m Functioneel herstel meerder contacten in lijn doorgebrand en vele pleister enplak werk nog niet gereed veel werk in grote hal bijna complete licht lijn opengemaakt lasdoppen kroonsteentjes meerdere contacten doorgebrand ook in middelstehal stond kant vol werkte de hele dag na overbruggen van flatcable eind van dedag sprong deze wer uit waarschijnlijk nog meer doorgebranden contacten ook divautomaten vervangen advies om lichtlijnen te vervangen zeer slechte staatzitten convensionele vsa nog in met condesatoren die ook veelal slecht zijn ookde flat cabel zijn op meerder punten overbrugt niet betrouwbaar. denk dar voorde veiligheid ook een nen 3140 goed zou doen | 1814.31
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL40528 | WH1 Hazeldonk 6464 | 731306 | 43068 | 43068 | Gereed gemeld | uitval elektra serverruimte | STORING | 171101636/703711/KROBRE | - | Distributiecentrum Warehouse 10C kant A16bij aankomst bellen met Erik van der Woude 06 – 30 68 14 26Anders | Anders | Inspectie uitgevoerd was spaningsuitval geweest UPS piepte bij aankomst werk.Gezegd werd dat de spanning er al weer opstond, display UPS was niet verlicht enstond nog een groep uit waarvan ik niet weet van waar deze van is. Ook boven deservers lekt water van de airco gevaar dat het water in de kast kan lopen enkortsluiting veroorzaak. Advies dat dit opgelost gaat worden, mijn lijkt ookgeen slecht idee om de UPS een keer na te laten nazien op werking onderhoud ect. | 331.41
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21283 | Sweco - Tradeboulevard 2 Moerdijk (DC1 & DC2) | Vervallen | SL06621 | Lidl Moerdijk - DC2 | 731876 | 43070 | 43077 | Gereed gemeld | Nazien verwarming kantine en USA-kantoor | STORING | 171200001/703601/KROPNI1 | *1-12-2017 (JG) Peter gaat naar locatie.Locati gebeld, kennen contact persoon niet. *1-12-2017 Sweco gebeld, Wendy belt mij terug. Nu niet bereikbaar. *3-12-2017 (JG) Peter alsnog naar locatie geweest, echter is er een lekkage onstaan. *3-12-2017 I.v.m. rotzooi Asito aangestuurd, contact gehad met Nini Koops. Inkoop *3-12-2017 04-12 nog verzorgen. | SVP nazien/reparatie verwarming in de kantine, deze werkt niet goed. Tevensreparatie verwarming in het USA-kantoor in de loods, daar is de plaat op geenenkele manier aan te krijgen. Contact Jacob v/d SpaanLekkage | SlijtageAndersAndersLeidingen niet afgedopt. | 1 groep op verdeler was koud. deze stond dicht. geopend groep werd warm. systeemwas direct drukloos, installatie was adgezaagd en niet afgedopt.zie bon sjack van oorschotOp 06-12-17 ism Johan Segers systeem nagelopen, radiatoren welke koud stondenblijken uit ander ketelhuis te komen!!! Bij deze stond de ketel op storing dezehebben we gereset en gecontroleerd.Radiatoren worden weer warm.Voor de zekerheid en om verdere problemen te voorkomen hebben we de leidingen opde verdeler gedemonteerd en afgedopt, deze groep zit verder geen afname opgereedschap opgehaald maar onderweg door moeten rijden voor een hoog urgentestoring. | 1605.99
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21283 | Sweco - Tradeboulevard 2 Moerdijk (DC1 & DC2) | Vervallen | SL06596 | Lidl Moerdijk - DC1 | 734762 | 43082 | 43082 | Gereed gemeld | electrastoring kantine slaat steeds door. | STORING | 171200921 | - | electrastoring kantine slaat steeds door.cont. ter plaatse Anrik Breur 06-53614999Maar aanmelden bij Dhr. Vos. !! huisnr 2 D | Elektrisch defect | Reparatie uitgevoerd, groep terug ingezet, elrctrische kachel ontkoppeld. | 149.11
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21283 | Sweco - Tradeboulevard 2 Moerdijk (DC1 & DC2) | Vervallen | SL06621 | Lidl Moerdijk - DC2 | 735260 | 43083 | 43181 | Gereed gemeld | Radiatoren kantine en kantoor hal | STORING | 171200982/ 703501 | *16-2-2018 Onderdelen zijn niet meer te bestellen wvb gaat in contact met de Sweco *16-2-2018 hoe nu verder. Voor meer info Ad Oldenmerger | De radiatoren in de kantine is defect zo ook in het kantoor van de hal. Deventilatoren in de hal blazen koude lucht. | KetelstoringKetelstoringKetelstoringKetelstoring | Reparatie uitgevoerd, aansteekdruk aangepast ketel 2 en ketel 1 isaansteekbrander slecht deze moet vervangen worden.ketel 2 gereset, ketel 1 stond ook op storing hier heb ik bij gevuld naar 1,5bar.Deze installatie stond drukloos, presostaat van deze installatie is defect en isdoor verbonden, foto Jack.Beide ketels draaien weer, aansteekbrander dient nog wel vervangen te worden.Van ketel1 (van de heathers in de hal) is ook het expansievatdefect,objectnummer SOBO50214.Het betreft hier een vat van flamco 220liter met een voordruk van 1 bar,dezedient vervangen te worden.Van deze ketel de regelthermostaten wat lager gezet om de druk niet te hoog opte laten lopen.Op 10-01-18 langs geweest daar de ketels wederom op storing staan.Ketel 1 dienen we nog onderdelen binnen te krijgen, zie bovenstaande tekst.Van ketel 2 heb ik de aansteekbranderdruk wat verhoogd.Bij aanvang kreeg ik de ketel niet gereset, toestel ontsteekt wel en krijg op deaansteekbrander ook gas maar ging niet branden.E.a gecontroleerd en de druk op de aansteekbrander wat verhoogd, hierna toestelgereset waarna hij weer inbedrijf komt, diverse malen opgestart en toestel komtin bedrijf.Op 15-01-18 hebben we het expansievat vervangen, installatie weer gevuld en inbedrijf genomen.Pressostaat en aansteekbrander dienen nog vervangen te worden. | 1725.52
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21283 | Sweco - Tradeboulevard 2 Moerdijk (DC1 & DC2) | Vervallen | SL06621 | Lidl Moerdijk - DC2 | 735261 | 43083 | 43159 | Gereed gemeld | Verlichting middenterrein en Dokverlicht DC 1+2 | STORING | 171200985 | - | Reparatie verlichting middenterrein en dokverlichting DC 1+2 | - | - | 3872.12
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL40528 | WH1 Hazeldonk 6464 | 749584 | 43124 | 43130 | Gereed gemeld | Defect verlichting toilet hal 1 | STORING | 180101028 | - | Defect verlichting toilet hal 1Afwijking ElektraAfwijking ElektraErik van der Woude gebeld en mandaat isverhhogd , TL- armatuur kan vervangen worden.Afwijking Elektra | SlijtageSlijtageSlijtage | 5 x lampen met normaal fitting kapot, en een tl lamp philips tms 012 150 c +starter met een e man meesturen en laten vervangen. toilet in de hal en bij Gadebuiten in donker.lampen vervangen tl armatuur defect deze moet vervangen worden.Erik van der Woude gebeld en mandaat is verhoogd , TL- armatuur kan vervangen worden.Materialen besteld.30-01-18, armatuur in chauffeurstoilet vervangen. | 776.99
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21283 | Sweco - Tradeboulevard 2 Moerdijk (DC1 & DC2) | Vervallen | SL06621 | Lidl Moerdijk - DC2 | 749894 | 43125 | 43125 | Gereed gemeld | Geen c.v. in de kantine | STORING | 180101112/703600/KRONI1 | *25-1-2018 (JG) Bekend verhaal, echter wvb niet bereikbaar. Peter Smout is nu *25-1-2018 klaar en gaat naar locatie. Heeft verder niets om handen. | Geen c.v. in de kantine. Callnr. 4361925 | Onderdeel defect | Installatie gereset, onderdeel moet nog binnen komen | 140.96
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL40528 | WH1 Hazeldonk 6464 | 752714 | 43132 | 43132 | Gereed gemeld | uitval elektra serverruimte | STORING | 171101636/703711/KROBRE | - | Distributiecentrum Warehouse 10C kant A16bij aankomst bellen met Erik van der Woude 06 – 30 68 14 26Anders | Anders | Inspectie uitgevoerd was spaningsuitval geweest UPS piepte bij aankomst werk.Gezegd werd dat de spanning er al weer opstond, display UPS was niet verlicht enstond nog een groep uit waarvan ik niet weet van waar deze van is. Ook boven deservers lekt water van de airco gevaar dat het water in de kast kan lopen enkortsluiting veroorzaak. Advies dat dit opgelost gaat worden, mijn lijkt ookgeen slecht idee om de UPS een keer na te laten nazien op werking onderhoud ect. | 0
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21283 | Sweco - Tradeboulevard 2 Moerdijk (DC1 & DC2) | Vervallen | SL06621 | Lidl Moerdijk - DC2 | 755737 | 43140 | 43143 | Gereed gemeld | cv ketel kantine op storing | STORING | 180300468/703600/KRONI1 | - | Afwijking W | Niet duidelijk | ketel stond in storing deze gereset.peter heeft hier spullen voor besteld maar deze zijn nog niet binnen. | 108.2
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21283 | Sweco - Tradeboulevard 2 Moerdijk (DC1 & DC2) | Vervallen | SL06621 | Lidl Moerdijk - DC2 | 757648 | 43147 | 43158 | Gereed gemeld | Storing CV Kantine | STORING | 180301258/703600/KRONI1 | - | Weer geen cv. Moet met spoed monteur naar toe. Dhr. heeft dit meerdere keren gemeld. 4381282 | Niet duidelijk | ketel gereset kwam niet meer opgang.ontsteekpen afgesteld en ionisatie pen afgesteld ketel draai nu weer.petr heeft hier materiaal voor besteld. | 144.25
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL40528 | WH1 Hazeldonk 6464 | 759883 | 43158 | 43171 | Gereed gemeld | nazien 4 stuks gasheaters | STORING | 180400896/703500/KROPBRE | - | Tijdens onderhoud geconstateerd dat er 4 stuks gasheaters niks doen.Afwijking W | Onderdeel defectSlijtage | Geconstateerd tijdens onderhoud.Reparaties uitgevoerd, 1 heater volledige sluiting. hier onderdelen uitgehaaldom andere heater weer te laten werken. | 612.83
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21283 | Sweco - Tradeboulevard 2 Moerdijk (DC1 & DC2) | Vervallen | SL06621 | Lidl Moerdijk - DC2 | 764909 | 43179 | 43182 | Gereed gemeld | Lampen toiletten vervangen | STORING | 180400899/703990/KROBRE | - | Afwijking E | Niet duidelijk | Contactpersoon is Anrik Breur. Het toilet zit ook in het gedeelte waar hij zit. Esther Reichwein M +31 6 517 318 51Definitief herstel. 2 lapmen vervangen in de voorhal en in de schoonmaakkast en 2 achtergelaten als voorraad bij de heer Breur. | 158.88
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21283 | Sweco - Tradeboulevard 2 Moerdijk (DC1 & DC2) | Vervallen | SL06596 | Lidl Moerdijk - DC1 | 780004 | 43269 | 43278 | Gereed gemeld | Geen verlichting in loods. | 1E LIJN ST | 180600733 / 703990 / KROBRE | *27-6-2018 Er zijn al offertes bij de klant om alles te vervangen. | Geen verlichting in loods.Afwijking EAfwijking E | Technisch gebrekSlechte staat/Slijtage/veroudering lichtlijnen | Tel. contact gehad met Dhr Brooijen,van een gedeelte van 2 hallen valt de verlichting uit.De automaat kan wel gereset worden maar valt korte tijd daarna weer uit.Afgesproken dat hier zsm naar gekeken wordt.Niet noodzakelijk om als consignatiestoring te behandelen.19-06-18Onderverdeelkast OVK-1,Groep F2 valt uit na een bepaalde tijd waardoor 1 lichtlijn niet meer brandt.3-fase schakeling waarbij de gehele lichtlijn onderverdeeld wordt op 3 fasen.Alle verbindingen nagedraaid, Gr. 2 ingeschakeld, deze blijft nu netjes in.Fase1: 12A/ fase2: 14A/ fase3: 12A.Onderverdeelkast OVK2,Groep F7 valt uit na +- 15 minuten en blijft uitvallen na aandraaien v/dverbindingen.3-faseschakeling waarbij de gehele lichtlijn onderverdeeld wordt op 3 fasen + debuitenverlichting via een relais.Fase 3 losgekoppeld waar ook een deel v/d buitenverlichting op aangesloten zit,de groep valt niet meer uit.Fase 3 terug gezet met het relais losgekoppeld, groep valt weer uit.Nu voorlopig fase 3 losgekoppeld gelaten, 1 deel v/d lichtlijn brandt nu niet enook zal 1 deel v/d buitenverlichting niet branden.Om dit op te lossen zal een hoogwerker gehuurd moeten worden om te bepalen welkearmaturen slecht zijn en deze te repareren/vervangen.Advies is om de gehele verlichting te vervangen aangezien er vaker storingengeweest zijn en de verlichting onbetrouwbaar is (veroudering). | 341.02
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21283 | Sweco - Tradeboulevard 2 Moerdijk (DC1 & DC2) | Vervallen | SL06596 | Lidl Moerdijk - DC1 | 780007 | 43269 | 43278 | Gereed gemeld | Verlichting uit in loods | 1E LIJN ST | 180600733 / 703990 / KROBRE | - | Verlichting uit in loodsAfwijking E | Technisch gebrek | Melding doorgegeven aan Jac de Klerk ivm E-storing, deze heeft contact gehad metde melder. | 43.63
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21283 | Sweco - Tradeboulevard 2 Moerdijk (DC1 & DC2) | Vervallen | SL08313 | Lidl Moerdijk – DC3 | 782333 | 43284 | NULL | Gereed gemeld | Plaatsen 2 ontbrekende putdeksels | STORING | 180601044 / 703990 / HOUSLI | - | Plaatsen 2 ontbrekende putdeksels. | - | - | 0
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21283 | Sweco - Tradeboulevard 2 Moerdijk (DC1 & DC2) | Vervallen | SL06621 | Lidl Moerdijk - DC2 | 785709 | 43306 | 43343 | Gereed gemeld | airco lekt + schade herstellen | 1E LIJN ST | 180800940/703600/KRONI1 | *25-7-2018 opdracht nummer volgt nog | Afwijking koeling | Niet duidelijk | Geprobeerd om mijn aan te melden bij fruit service, maar dit ging zeer moeizaam.Uiteindelijk vertelde ze me dat het om de airco bij de Usa service gaat. Hierblijkt dat de airco recent (29-3-2018) is geplaast door Lemij klimaat techniek.Aangezien het garantie is, dit bedrijf bellen hiervoor. De condenspomp naarbehoren werkt niet en de binnen unit hangt scheef. | 262.35
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21283 | Sweco - Tradeboulevard 2 Moerdijk (DC1 & DC2) | Vervallen | SL06621 | Lidl Moerdijk - DC2 | 793108 | 43363 | 43371 | Gereed gemeld | Nazien/herstellen verdeelkast bij de koeling Hal 5 | 1E LIJN ST | 180900775 / 703600 / KRONI1 | - | Nazien en herstellen verdeelkast bij de koelingen, hal 5.Afwijking E | Geen probleem | Bij aankomst door ander bedrijf opgepakt | 71.23
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21283 | Sweco - Tradeboulevard 2 Moerdijk (DC1 & DC2) | Vervallen | SL06621 | Lidl Moerdijk - DC2 | 795123 | 43376 | 43381 | Gereed gemeld | Storing verdeelkast koeling DC2 | 1E LIJN ST | 180900775/703600/KRONI1 | - | In verdeelkast bij koeling / opslag is bedrading gesmolten in verdeelkast.E.e.a. nazien met betrekking tot NEN3140 rapportage. | - | kast is te laag uitgevoerd , koelingen trekken in momentopname al 255 ampere. | 717.61
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL08684 | WH2 Hazeldonk 6710 | 796772 | 43388 | 43389 | Gereed gemeld | Opheffen storing alarm | STORING | 181000375/703990/KROBRE | - | Afwijking beveiliging | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven. groep 3 in regelkast bij gezet. meldinguit het alarm zijn van 5 oktober. trigion komt langs om te resetten. | 128.9
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL08684 | WH2 Hazeldonk 6710 | 798872 | 43402 | 43433 | Gereed gemeld | Wh2/ Herstellen verlichting. | 1E LIJN ST | 181001261 / 703990 / KROBRE | - | De verlichting is uitgevallen in de algemene hal.Medewerkers werken nu in het donker. Graag met spoed herstellen.Afwijking E groep 3 uit zit voeding op van stuurstroom en 2 andere kabels 1daarvan zit ook alarm op en andere onbekend 1 kabel op gr 10 gezet om te kijkenwelke storing is want storing is maar heel af en toe en kan je niet meten en nazit op grp 3 de voeding en het alarm onbekend wat nog meerAfwijking E | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer.Automaten gecontroleerd, deze keer staat alles gewoon in.IOM Stanley besloten om af te wachten tot dit weer voorkomt en een meldinggedaan is.Nog wel doorgekregen dat de alarmmelding doorgeeft dat het om code 1036 t/m 1048gaat, onbekend wat dit inhoud.Misschien dat Trigion uitkomst kan bieden hierin?Trigion heeft de storing opgelost , nieuwe accu geplaatstNa onderzoek is gebleken dat de voedingskabel afgekneld is en er verderopeen bout doorgeboord , het gedeelte waar de bout is doorgeboord is opgelost.Voor de voedingskabel word een offerte gemaaktEr is een noodvoeding gelegd , moet zo spoedig mogelijk vervangen worden | 291.6
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL08691 | WH10 Hazeldonk 6520 | 798843 | 43402 | 43444 | Gereed gemeld | Opheffen koudeklachten kantoor Gäde | 1E LIJN ST | 181001254 / 703990 / KROBRE | *10-12-2018 WdB, SO terug op log80 gezet ivm werkbon verwijderen uit de order. | Opheffen koudeklachten kantoor GädeAfwijking W | Technisch gebrek, 3 ketels op storing | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, alle 3 de ionisatiepennen gebogen omwerkend te krijgen met spoed OH uitvoeren ivm zeer slechte staat van de ketels.3 x W60 m-eco bouwjaar 2000. | 393.17
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL08684 | WH2 Hazeldonk 6710 | 802493 | 43419 | 43434 | Gereed gemeld | Storing Elektr, zekering springt steeds | 1E LIJN ST | 181100878/703990/KROBRE | - | Er springt steeds een zekering uit.Afwijking EAfwijking EAfwijking E | Molest/vandalismeMolest/vandalismeMolest/vandalisme | De voedingskabel die naar de RIO-voeding en diverse wcd's gaat is kapotgeredenwaardoor sluiting in de kabel zit.Dit kan nu niet opgelost worden maar wordt maandag as. meteen opgepakt.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, nieuwe kabel getrokken van 4.5 zit nogsteeds sluiting in. metg hoogwerker buitenerlichting stuk voor stuk loskoppelenom sluiting te vinden.-Voedingskabel nog een keer gemeggerd, zit toch sluiting in.-Alle lasdozen bovenin stap voor stap losgekoppeld en alle aangesloten wcd's enlampen gecontroleerd.1 kabel van een wcd tussen dok 34 en 35 is doorboord door het bedrijf dat denieuwe rubber dokflappen geplaatst heeft.Deze wcd losgekoppeld en alle andere kabels weer aangekoppeld en alles weeronder spanning gezet, nu blijft de zekeringautomaat wel ingeschakeld.De RIO-voedingskast krijgt nu spanning en de melding "storing 230V" zou nu uitmoeten blijven. -Bij dok 18 een aansluitkastje van de dichtmelding v/d overheaddeur lag los,deze op verzoek opnieuw aan de deur geschroefd.-Bij warehouse 1 brandde een lamp niet ( bij overheaddeur 23), deze nagekeken enwerkt weer.BIJ VOLGENDE STORINGEN IN ARMATUREN GRAAG HET DEURNR OF ANDERE DUIDELIJKEOMSCHRIJVING OM WELK ARMATUUR HET GAAT VERMELDEN OM ONNODIG ZOEKEN TE VERMIJDEN. | 2208.23
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21283 | Sweco - Tradeboulevard 2 Moerdijk (DC1 & DC2) | Vervallen | SL06596 | Lidl Moerdijk - DC1 | 803482 | 43424 | 43424 | Gereed gemeld | SPOED: Geen verwarming op kantoor, kantine en hal | 1E LIJN ST | Mailopdracht 20-11-2018 | - | SPOED: Geen verwarming op kantoor, kantine en halAfwijking W | Niet duidelijk, geen gas bij afsluiter binnenkomst pand | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, gaskast buiten gezocht deze is nietopen, contact gezocht met jeroen v/d heijden die pakt het verder op. | 0
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21283 | Sweco - Tradeboulevard 2 Moerdijk (DC1 & DC2) | Vervallen | SL06621 | Lidl Moerdijk - DC2 | 804085 | 43426 | 43437 | Gereed gemeld | Nazien kachel loods DC2 | 1E LIJN ST | 181100231 / 703600 / KRONI1 | *22-11-2018 (JG) Storingsmonteur 23-11 ingepland. Klant per mail geinformeerd. | Bij DC2 in de loods (USA kant ) springt de kachel weer aan alleen deze blaastkoude lucht i.p.v. warme. Graag nazien en herstellen.Afwijking W | DC 2 hal 1 en 2 as de ketelpomp in stooring. DC 1 hal 1 en 2 hellemaal links als je naar t geb. kijkt. Stonden de nivolairsuit en temperatuur was te laag. | DC 2 is de probleem opgelost, maar voor dc 1 heb ik t systeem handmaatigaangezet omdat ik nog geen toegang heb tot de Priva regeling. De toegang moetnog geregeld worden dat we in het systeem kunnen inloggen en de problemen vanafstand kunnen zien en oplossen, dat is in de meeste gevallen mogelijk als wetoegang krijgen. De regeling van hal dc 1 hal 1 en 2 moet nog nagekeken worden en evtl aangepastworden, en van hand omgezet naar auto na het oplossen. voor nu is het verholpen. | 338.33
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL08684 | WH2 Hazeldonk 6710 | 806639 | 43440 | 43441 | Gereed gemeld | Storing bij elektrapunt achterzijde loods 2 | 1E LIJN ST | 181200210/703990/KROBRE | *6-12-2018 In overleg met Ester (klant) gepland voor morgenochtend *7-12-2018 Gesproken met Marcel en de klant magzelf de derde partij voor de pomp aansturen. *7-12-2018 Dit heeft hij overlegd met Wilfried de Bruin. | Storing bij elektrapunt achterzijde loods 2 tbv pompput. Het water staat tot kniehoogte. Mag morgenochtend worden ingepland.Afwijking E | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie nodig (derde partij). Op wcd binnen en inlasdoos buiten =220v aanwezig. Toch wil de pomp niet werken. Probleem is voordegene die de pomp heeft geplaatst.De klant mag zelf deze derde partij aansturen. | 76.9
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21961 | Sweco - WH10 (Hazeldonk 6520) | Vervallen | SL08691 | WH10 Hazeldonk 6520 | 815167 | 43469 | 43479 | Gereed gemeld | Weinig waterdruk WH11 1e verd. bij fa ISS | 1E LIJN ST | 190100068 / 703990 / KROBRE | - | Momenteel komt er weinig tot geen water uit de kranen bij WH11 opde 1e verdieping (bij bedrijf ISS). Graag spoedig de oorzaak opsporen enopheffen.Afwijking Wdiverse onderdelen kapot. | Waarschijnlijk is de toeklep van de reinwaterkelder defect. Dit valt echteronder Spie.Doordat deze blijft vullen is er niet genoeg druk voor kranen.Technisch gebrek | Voor het waterdruk probleem word de firma Spie ingeschakeld.Bij een van de elektrische boilers is het verwarmings element los gekomen. Dezeuit bedrijf gesteld en hiervoor dienen materialen besteld te wordenBij het vervangen van de verwarming element diverse defecte onderdelengeconstateerd. Dit zijn een defecte pomp en bij de andere boiler zijn de pinnendie de element bij elkaar houden gebroken. Ook heb ik mijn twijfels aan de goedewerking van de inlaatcombinatie's.Om alles te vervangen zijn de volgende materialen nodig:1x pomp Grundfos p20-14bx 230v inbouwmaat +/- 11cm2x inlaatcombinatie5x verwarmings element van daalerop 150l mono-3koper2x max beveiling van daalerop 150l mono-3koper2x thermostaat van daalerop 150l mono-3koperGraag wil de klant hiervoor een offerte en ook 1 voor het geheel vervangen vande 2 boilers. Deze hangen op onderkant 3,5 meter van de vloer en de ruimte is0,74x1,52m vierkantHiervoor zijn extra nodig:1x materialenlift1x knelafsluiter 221x knelafsluiter 15 &lt;65'c1x pvc sok 40mm.In verband met brand gevaar alles buiten bedrijf gesteld. | 629.01
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21283 | Sweco - Tradeboulevard 2 Moerdijk (DC1 & DC2) | Vervallen | SL06596 | Lidl Moerdijk - DC1 | 828766 | 43504 | 43545 | Gereed gemeld | Doormeten / herstellen HKL 4 | STORING | 190200165/703600/KROBRE | - | Afwijking EAfwijking EGeen cvAfwijking EAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekAfsluiters staan dicht.Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | zie bon robert matriaal opgehaald met de aanhanger bij Boels verhuur en deze naar locatiegebracht.Bij aankomst blijk dat de afsluiters van de cv radiatoren dicht staan. In deinstallatie blijkt nog druk te staan en de afsluiters open gezet.De radiatoren worden weer warm.Op de droger gewacht en deze geplaast in de hal zodat het vocht ontrokken kanworden in het pand.Droger dient nog een keer opgehaald te worden.Functioneel herstel – werkend achtergelaten kast nagekeken en doorgemaakt endicht gemaakt interne bedrading vernieuwd huur droger geplaatst en cv verwarmingaangezetdroger gecontroleerd op juiste werking, droger draait en condenswater wordt naarbuiten afgevoerd.Functioneel herstel – werkend achtergelaten droger opgehaald en retour gebrachtnaar boels. | 2393.17
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21283 | Sweco - Tradeboulevard 2 Moerdijk (DC1 & DC2) | Vervallen | SL06621 | Lidl Moerdijk - DC2 | 829334 | 43507 | 43507 | Gereed gemeld | Heftruks oplaadcontact defect (koeling) | STORING | 190200255 / 703600 / KROBRE | - | Afwijking E | Verkeerd gebruik | Definitief herstel acculader is 24 a wcd is 16 ceeform wcd acculader wordtveranderd door klant | 159.7
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21910 | Sweco - WH14 (Hazeldonk 6308) | Vervallen | SL09482 | WH14 Hazeldonk 6308 | 831668 | 43516 | 43518 | Gereed gemeld | Lekkage Boiler | 1E LIJN ST | 190200911 / 703601 / KRONI1 | - | Lekkage Boiler warehouse 14Afwijking W | Technisch gebrek | Condens afvoer was verstopt, deze weer open gekregen door verstopte gedeelte ertussen uit te halen en weer open te maken. Riolering weer hersteld. | 91.54
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21283 | Sweco - Tradeboulevard 2 Moerdijk (DC1 & DC2) | Vervallen | SL06596 | Lidl Moerdijk - DC1 | 835423 | 43531 | 43542 | Gereed gemeld | Relais LK2 groep 7 defect | 1E LIJN ST | 190300156/703601/KROBRE | *7-3-2019 (JG) I.o.m. Ad ingepland bij Danny Knuit 08-03 | Vervangen relais LK2, groep 7. Deze is momenteel defectAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrek verouderdTechnisch gebrek | Definitief herstel relais vervangen Definitief herstel is door robbert uitgevoerd | 122.34
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21917 | Sweco – ESE Etten-Leur | Factureren toegestaan | SL09753 | Sweco - Ecustraat 7 Etten-Leur | 836881 | 43538 | 43543 | Gereed gemeld | Cv moet steeds gerest worden | 1E LIJN ST | 190300736/703601/KROBRE | - | Cv moet steeds gerest worden. Ketel op de bg valt steeds uit geeft 0 op het display afspraak gemaakt voor 18-3 tussen 08.00 uur en 12.00 uur Afwijking WAfwijking W | Buitenvoeler wijkt veel af.Technisch gebrek | Ik heb de ketel nu op hanmaatig aan laten staan tot een nw buitenvoelervervangen wordt. De buitenvoeler hangt aan de rookgasafvoer en dat is niet goedvoor de meting, mijn advies is om de 2 voelers te verplaatsen naar een beterplek afgeschremd van rookgassen en zon. Daarvoer zijn 2 klein lasdozen, steepjekroonstenen en 25 mtr thermostaatkabel nodig. Voor de typeplaat zie foto. De 2 buitenvoelers zijn vervangen en verplaatst. Ik heb de thermostatengeprorammeerd volgens de wens van de klant. Omdat de thermostaten in de trhangen staan ze wat hoger afgesteld. Verder zijn de ketels getest enstoringsvrij achtergelaten. | 938.52
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21917 | Sweco – ESE Etten-Leur | Factureren toegestaan | SL09753 | Sweco - Ecustraat 7 Etten-Leur | 838932 | 43550 | 43552 | Gereed gemeld | CV storing werkt niets meer , morgen 1e uitvoeren | 1E LIJN ST | 190400727/703601/KROBRE | *28-3-2019 Op verzoek van Peter bon voor vervolgwerk bij hem neergezet. Hij kreeg de *28-3-2019 vestiging niet te pakken i.v.m. vergadering. | 2e melding ( 14/3 al eerder geweest ) , CV storing er werkt niets meer op klantlocatie.De opdracht als 1e uitvoeren 8 - 9 uur.De klant CP Mevr. Erica tel:06-27832272 is op locatie aanwezig.KHAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent,morgen onderdelen vervangen art tu: 1806884180664597298821800648afleveren zaak bredaDefinitief herstel, defecte onderdelen vervangen, ketel werkt weer | 549.71
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL08684 | WH2 Hazeldonk 6710 | 839257 | 43552 | 43552 | Gereed gemeld | Automaat van de verlichting in WH02 is defect | 1E LIJN ST | 190301513 / 703711 / KROBRE | - | BREDA - 677. Automaat van de verlichting in WH02 blijft er uit klappen.Gebruiker heeft deze al meerdere keren terug gezet, maar de storing blijftterug keren. Graag met spoed nazien en verhelpen.Vanaf 14:00 ben ik zelf beschikbaar op locatie, tot 13:30 kan ik de wegwijzen.De klant CP Martijn van Nierop M +31 6 53 53 52 73.Afwijking E | Niet duidelijk | Tijdens reizen naar de lokatie (bijna aangekomen) gebeld door destoringscoordinatie en te horen gekregen dat de klant het zelf opgelost heeft.Bon afgewerkt. | 213.76
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21961 | Sweco - WH10 (Hazeldonk 6520) | Vervallen | SL08691 | WH10 Hazeldonk 6520 | 840431 | 43558 | 43587 | Gereed gemeld | Geen cv in het gebouw | 1E LIJN ST | 190400137/703501/KROBRE | *3-4-2019 Gepland voor 3-4-2019 en voicemail van de melder ingesproken. *3-4-2019 Monteur is op locatie, maar niemand die van de melding weet is op locatie. *3-4-2019 Nogmaals Esther gebeld, maar geen gehoor. Teus Burger gebeld, maar die blijkt *3-4-2019 niet meer voor deze locatie. Martijn van Niero gebeld, maar ook geen gehoor. *3-4-2019 Met WVB overleg gehad, maar zij hadden ook geen andere contactgegevens meer. | Het word niet meer warm in het gebouw. Mw kan niet aangeven door welk systeem er verwarm wordt. Afwijking W | Verkeerd gebruik | Bij aankomst stonden de 3 ketels bij Gade gedeelte in storing 2.02 en deinstallatie stond op 0,7 bar. De installatie weer bijgevuld en de ketelsgereset. Ketels bleven in storing terug vallen. Gas koppeling aansluitinglosgehaald en gecontroleerd of er gas was. Dit was het geval. ketels nog eenkeer gereset. Ketels kwamen weer bij. Circulatiepomp t.b.v. l.b.k. kantoor wasthermisch uitgevallen. deze weer terug in gezet, na een paar minuten was dezeweer thermisch uitgevallen. Pomp op stand 2 gezet. Deze blijft nu wel in. Noggekeken bij ketel boven Sweco kantoor met object nummer SOB084908. Deze stondook in storing met code 2.02. De installatie stond hier op 0,8 bar. Dezeopgevuld tot 1,8 bar. De ketel een paar keer gereset, maar deze bleef in storingterug vallen. De ontstekingspen gecontroleerd, deze was bijna helemaalweggesleten. Uit de bus een andere ontstekingspen gepakt en geplaatst. De aardedraad verkeerd in slechtte staat. Connector los gehaald en de draad blootgemaakt en deze onder de schroef geplaatst. Advies is om deze te vervangen. Nogcontact met Esther gehad. Ze gaf aan dat een dag eerder het gas van het pand isgeweest. Bij de ketel de gas koppeling weer losgehaald en de gasleiding goedontlucht. Ketel kwam weer bij. Nog gecontroleerd op gaslekkage. | 692.88
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21283 | Sweco - Tradeboulevard 2 Moerdijk (DC1 & DC2) | Vervallen | SL06596 | Lidl Moerdijk - DC1 | 841644 | 43564 | 43566 | Gereed gemeld | Storing dockverlichting DC1 (7-12) | STORING | 190500642/703601/KROBRE | - | Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven 3 van de 6 lampen defect son 70 wmisschien vernieuwen 6 stuks | 203.31
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL08684 | WH2 Hazeldonk 6710 | 843737 | 43574 | 43578 | Gereed gemeld | Geen stroom voor alarminstallatie | 1E LIJN ST | 190500079 / 703991 / KROBRE | *23-4-2019 In overleg met Jackie beoordeeld. | Geen stroom voor alarminstallatie 4736168geen stroomAfwijking E | Trigion heeft hier al aan gewerktMolest/vandalisme | Bon doorgezet naar K. kokx.K. Kokx:Storing is al vaker voorgekomen en gemeld bij sweco.firma trigion heeft het uitgeprogrammeerd.K. Kokx bespreekt dit verder op de zaak.-Zekeringautomaat klapt er na 3 sec. uit, na lang zoeken een kabel naar een wcd(tussen laaddok 36 en 37) ontdekt die kapotgetrokken is, waarvan de isolatieopen ligt en draden blootliggen.Deze kabel geheel vervangen.-Een verdacht buitenarmatuur (tussen laaddok 35en 36) gevonden, dezelosgekoppeld.-Aan de andere zijde zit de dompelpomp terug in het stopcontact die vorige keereruit getrokken is omdat deze ook een probleem gaf, overlegd met Ad en deze erinlaten zitten.-Nu blijft de zekeringautomaat netjes in, waarschijnlijk zijn het En-Enstoringen waarvan er een aantal nu uit zijn.-De dompelpomp blijft een risico.Advies is om een aparte kabel te leggen op een aparte groep van de verdeelkastnaar de RIO-kast om problemen in de toekomst te voorkomen omdat deze groep ookgebruikt wordt voor de dompelpomp, buitenverlichting en algemene WCD's. | 671.49
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21910 | Sweco - WH14 (Hazeldonk 6308) | Vervallen | SL09482 | WH14 Hazeldonk 6308 | 848842 | 43609 | NULL | Gereed gemeld | Nazien stekker dock 33 | 1E LIJN ST | 190501135 / 703991 / KROBRE | *24-5-2019 (JG) Monteurs vanuit projecten zijn daar bezig. I.o.m. Rob van Vliet kan Hans *24-5-2019 Bastiaansen hier naar kijken. Hans gesproken, akkoord. SO nummer naar gesmst. | BREDA-694. WH2/ Reparatie stekker t.h.v. dock 33. | - | - | 74.68
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21283 | Sweco - Tradeboulevard 2 Moerdijk (DC1 & DC2) | Vervallen | SL06621 | Lidl Moerdijk - DC2 | 853993 | 43643 | 43644 | Gereed gemeld | bijvullen airco R14a objectnr.:D5325-4671-07 | STORING | 190801191 / 703601 / KROBRE | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel, installatie bijgevuld met R410A 3,7 KG | 399.09
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21283 | Sweco - Tradeboulevard 2 Moerdijk (DC1 & DC2) | Vervallen | SL06621 | Lidl Moerdijk - DC2 | 865664 | 43728 | 43731 | Gereed gemeld | verlichting loods defect | 1E LIJN ST | 190900817 / 703601 / KROBRE | - | 1 helft van de loods is het licht uit gevallen dus zitten we in het donker.Afwijking EAfwijking E | Magneetschakelaar van verlichting is doorgebrand, oorzaak is overbelasting. Technisch gebrek | Materialen besteld. Nieuwe magneetschakelaat dient besteld te worden Z.s.m. vervolg in plannen! Magneetschakelaar zit op groep K10Definitief herstel relais vervangen en 2 zekering alles werkt weer naar behoren. | 493.61
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21917 | Sweco – ESE Etten-Leur | Factureren toegestaan | SL09753 | Sweco - Ecustraat 7 Etten-Leur | 868458 | 43748 | 43762 | Gereed gemeld | 1e en 2e etage gedeelte geen verlichting | 1E LIJN ST | 191200776/703731/KROBRE | - | 1e en 2e etage gedeelte geen verlichting schakelaars staan goed in de meterkastAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | schakelrelais is defect, spoel doorgebrand, het naastgelegen relais is hierdoor ook beschadigd en moet ook vervangen worden.de pulsdrukker is ook niet 100% in orde en zou ook vervangen moeten worden.art. nr nog niet bekend, moet nog uitgezocht worden.Definitief herstel. | 518.88
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21910 | Sweco - WH14 (Hazeldonk 6308) | Vervallen | SL09482 | WH14 Hazeldonk 6308 | 871459 | 43770 | NULL | Vervallen | Nzien verlichting WH14 | STORING |  | - | - | - | - | 0
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21917 | Sweco – ESE Etten-Leur | Factureren toegestaan | SL09753 | Sweco - Ecustraat 7 Etten-Leur | 872788 | 43780 | 43864 | Gereed gemeld | Airco BG techn ruimte in comm.storing | 1E LIJN ST | 191100537/703501/KROBRE | - | Airco BG techn tuimte in storing. Geeft comm.storingStoringsnummer binnenunit FBA100A2VEBStoringsnummer buitenunit RZASG100M7Y1BFoutcode U4. Daikin.Graag vtv even bellen met Dhr. Michielsen 06 - 50 26 44 77Afwijking koeling | Technisch gebrek.Warschijnelijk printplaat van binnenunit kapot. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.De installatie valt telkens terug op storingscode U4, zie de aanduiding opfoto. ik heb de bedrading getest, doorgepiept en daar is niks mis mee. De 2binnendelen hebben 1 thermostaat en om dat uit te sluiten heb ik elk unit aaneen aparte thermostaat gekoppeld en bleef unit 2 op u4 storing.Ik heb nu een unit op de thermostaat (unit 1) aan laten staan ivm koudklacht endie blijft draaien. unit 2 moet Thermofrost voor terug komen om na te kijkenivm garantie. Graag dit aan hun doorgeven en of aansturen.De tijd is zo lang omdat ik alleen ben en 50x dak op dak af moest, om teresetten.d.d. 10-2-2020 gaat Franck Spronck naar deze locatie om bovenstaande op telossen, info Rob van Vliet. | 519.54
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC4170 | Sweco - WH1 (Hazeldonk 6464) | Vervallen | SL08684 | WH2 Hazeldonk 6710 | 876577 | 43798 | 43799 | Gereed gemeld | electra storing WH2 | 1E LIJN ST | 191101252 / 703991 / KROBRE | - | WH2/ Elektrastoring opheffen. Er is geen elektra aanwezig op dealarminstallatie. Graag met spoed nazien en herstellen.kan gelijk naar de loods je hoeft je niet te melden Afwijking E | Geen probleem | Definitief herstel bij aankomst gezocht en rio kasten van de alarm gevonden en gecontroleerd en staat spanning op en ester ging trigion bellen voor storing | 224.94
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21917 | Sweco – ESE Etten-Leur | Factureren toegestaan | SL09753 | Sweco - Ecustraat 7 Etten-Leur | 876912 | 43801 | 43801 | Gereed gemeld | Geen verwarming bovenste etage | 1E LIJN ST | 191200771/703601/KROBRE | *2-12-2019 (JvdB) Gebeld om door te geven dat de monteur onderweg is, maar er *2-12-2019 wordt niet opgenomen. | 1 van de 2 ketels staat in storing, reset niet geholpen.Boveneste etage zit nu zonder verarming. Graag zsm een monteurAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, schroefje meetnippel defect. deze vervangen en gecontroleerd. alles werkt weer. | 137.7
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21283 | Sweco - Tradeboulevard 2 Moerdijk (DC1 & DC2) | Vervallen | SL06596 | Lidl Moerdijk - DC1 | 881313 | 43816 | 43816 | Gereed gemeld | Elektraprobleem oplader heftrucks opheffen. | 1E LIJN ST | 191200720 / 703601 / KROBRE | - | Elektraprobleem oplader heftrucks opheffen.Fase netspanning lijkt eruit te liggen.Afwijking E | Niet duidelijk,ouderdom | Definitief herstel.van groep K15 was 1 zekering defect, deze vervangen, acculader aangesloten en gecontroleerd, werkt weer. | 269.48
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21917 | Sweco – ESE Etten-Leur | Factureren toegestaan | SL09753 | Sweco - Ecustraat 7 Etten-Leur | 893311 | 43858 | 43859 | Gereed gemeld | Keukenafvoer wasbak is defect, sifon 40 defect | 1E LIJN ST | 200100981/703991/KROBRE | *28-1-2020 Storing is tel. gemeld door Hr Michielsen (MP) *28-1-2020 Afspraak gemaakt voor 29-1 VM met de melder (MP) *28-1-2020 Afspraak ook bevestigd via mail volgens aanmeldprocedure (MP) | Keukenafvoer wasbak is defect, sifon 40 defectbij aankomst bellen naar Hr Michielsen 06-50264477Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.Rubbers v/d sifon versleten, de hoogtemaat van onderkant wasbak naar hart afvoer was te hoog, de aansluitingen zaten net niet diep genoeg waardoor de hele sifon naar beneden kwam. &#x20;lengte sifon aangepast zodat alles nu beter past | 403.46
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21917 | Sweco – ESE Etten-Leur | Factureren toegestaan | SL09753 | Sweco - Ecustraat 7 Etten-Leur | 920488 | 44014 | 44015 | Gereed gemeld | verlichting in de keuken BG defect | 1E LIJN ST | 200700044/703731/krobre | - | de verlichting in de keueken op de BG is defect Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel .armantuur gecontroleerd deze is goed.defecte lamp vervangen uit voorraad van de klant en werkt nu weer. | 116.82
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21917 | Sweco – ESE Etten-Leur | Factureren toegestaan | SL09753 | Sweco - Ecustraat 7 Etten-Leur | 922368 | 44028 | 44225 | Gereed gemeld | 200700780 ¦ nazien verlichting Ecustraat 7 | 1E LIJN ST | 200700780 / 703731 / krobbe | - | 200700780 ¦ nazien verlichting Ecustraat 7Het licht in de pantry begane grond werkt niet. Recent zijn de TL LampenVervangen maar dit heeft niet geholpen.We denken dat de voorschakel apparateurkapot is.Wellicht is het een goedkopere optie TL-bak te vervangen.Klant CP Annemiek Wirtz tel:06-51280725. | - | - | 52.75
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21917 | Sweco – ESE Etten-Leur | Factureren toegestaan | SL09753 | Sweco - Ecustraat 7 Etten-Leur | 922370 | 44028 | 44032 | Gereed gemeld | lekkende airco Ecustraat 7 in Etten-Leur | 1E LIJN ST | 200700783 / 703501 / KROBBE | - | lekkende airco Ecustraat 7 in Etten-Leur.1 van de airco units lekt behoorlijk , 2 kopjes per dag.Klant CP Annemiek tel:Wirtz tel:06-51280725.Gepland 20/7 tussen 13 - 16 uur in overleg met klant gepland op 20/7.Afwijking koeling | Technisch gebrek , pompje zat los | Definitief herstel . pomp opnieuw vast gezet | 107.02
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21917 | Sweco – ESE Etten-Leur | Factureren toegestaan | SL09753 | Sweco - Ecustraat 7 Etten-Leur | 925052 | 44055 | 44082 | Gereed gemeld | Urinoirs BG lopen over | 1E LIJN ST | 200800499 / 703991 / KROBRE | - | Urinoirs BG lopen over. Dit is sinds gisteravond.Afwijking W | Servicecoördinatie Kropman:Vermoedelijke oorzaak is de hevige regenval van gisteravond 11-08. Er is in korte tijd zoveel regen gevallen dat de riolering het niet aankon eneen weg naar binnen heeft gevonden. Door overdruk is het er bij de urinoirsuitgeblazen.Geen probleem | Servicecoördinatie Kropman:Gebeld met Annemiek Wirtz om uit te vragen of en spoelkraan van de urinoirblijft doorlopen en/of de urinoirs verstopt zaten. Annemiek heeft de telefoondoorgegeven aan collega Wim Peter van Roekel. Hij is naar de toiletgroepgelopen en trof daar inderdaad een hoeveelheid water op de grond aan.Vervolgens de urinoir, wastafels en toiletten goed doorgespoeld en getest.Alles loopt gewoon goed weg. We houden het voorals nog op de extremeweerssituatie van gisteren. In overleg het nu gelaten voor wat het is. Als ernog actie nodig is zal een nieuwe melding volgen. Niet op locatie geweest,telefonisch afgehandeld.********************************************************************************V E R V O L G A C T I E G E W E N S T :Graag op verzoek van de locatie een opname uitvoeren om de mogelijkhedente onderzoeken voor voor extra ontluchting van de riolering om deze overdruken wateroverlast te voorkomen. Graag een afspraak maken metAnnemiek Wirtz 06 - 51 28 07 25Definitief herstel .toilet groep gecontroleerd alles loopt goed weg.de klant gaf aan dat er op het moment dat er problemen waren buiten alles blank stond.dit is waarschijnlijk de oorzaak.met klant overlegt om het hierbij te laten. | 172.89
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21917 | Sweco – ESE Etten-Leur | Factureren toegestaan | SL09753 | Sweco - Ecustraat 7 Etten-Leur | 926723 | 44068 | 44069 | Gereed gemeld | Spoelknop herentoilet bg defect | 1E LIJN ST | 200801041/703991/KROBRE | *25-8-2020 gebeld met de melder mw Wirtz. GGH *25-8-2020 VM ingesproken dat wij morgen 26-8 tussen *25-8-2020 13:00 uur en 16.00 uur langs komen. | Spoelknop herentoilet bg defect (werkt niet goed)er kan bijna niet doorgetrokken wordenAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.toilet gecontroleerd drukknop opnieuw afgesteld.nu weer in orde. | 235.58
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21917 | Sweco – ESE Etten-Leur | Factureren toegestaan | SL09753 | Sweco - Ecustraat 7 Etten-Leur | 932339 | 44111 | 44141 | Gereed gemeld | airco vergaderzaal geeft code U4 | 1E LIJN ST | 201000245/ 703501/ KROBRE | - | airco vergaderzaal geeft code U4 Afwijking koeling Afwijking koeling. Afwijking koeling | Technisch gebrek. Printplaat van buitendeel is kapot.Technisch gebrek. Printplaat unit 1 kapot. Technisch gebrek. Printplaat van unit 4 kapot. | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld.De installatie getest en is gebleken dat de printplaat van de buitendeel kapotis. Dit is de 2e van 4 nu en het gaat om fabrieksfout van Daikin. Nu moet eennw prinplaat (PCB) besteld worden en de oude vervangen worden. De ruimte waar deairco zet wordt intensief gebruikt en de airco ook. Dus graag het sneloppakken. Het gaat om garantie want de toestellen zijn pas vorig jaar door onsgeleverd en geinstalleerd. Graag dit keer sneller oppakken want de klant heeftvorig keer 6 weken moesten wachten. De Foto van kenplaat moet naar Daikingestuurd worden ze weten dat er een probleem is met deze units. En ze vergoedenook de werkuren heb begrepen van mijn collega. Ik heb nu de unit uitgezet enthermostaat afgekoppeld van de ander unit in de ruimte. Het gast om unit 4,unit 3 draait nu.Definitief herstel.De printplaat van unit 1is vervangen. installatie is getest en werkend achtergelate. Definitief herstel. Printplaat van unit 4 is vervangen, installatie getest en werkend achtergelaten. | 816.85
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21917 | Sweco – ESE Etten-Leur | Factureren toegestaan | SL09753 | Sweco - Ecustraat 7 Etten-Leur | 955542 | 44230 | 44235 | Gereed gemeld | herentoilet spoelt niet goed door | 1E LIJN ST | 210200110/703991/KROBRE | - | Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel.Alle toilets samen met de beheerder gecontroleerd, en ze deden t goed. ik kon geen probleem vinden. | 147.93
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC22234 | Sweco Vastgoedmanagement Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135946 | Nederwoon: Tjongerstraat oneven (ketelhuis) | 1033448 | 44690 | 44690 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | 220500199 / 415100 / KROBRE - 4270.1007.401.001 | - | Geen ww bij oneven nummers.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .installatie gecontroleerd. de installatie druk was te laag waardoor regelklep dicht blijft.bij gevuld en installatie gaat weer draaien.water warm ook al weer op en zal bij gaan trekken. | 83
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21917 | Sweco – ESE Etten-Leur | Factureren toegestaan | SL09753 | Sweco - Ecustraat 7 Etten-Leur | 1042481 | 44760 | 44760 | Gereed gemeld | Klimaatbeheersing kantine 1e etage doet niets | 1E LIJN ST | 220700657 | - | In de kantine op de 1e verdieping doet de klimaatbeheersing het niet.Graag met enige spoed een monteur na laten kijken of het systeem goed afgesteldstaat in deze ruimte.In de overige ruimtes werkt alles naar behoren.Afwijking koeling | Verkeerd gebruik | Definitief herstel – instructie gegeven schakelaar voor de kantine is uitgezet door iemand waardoor klep dicht loopt. deze open gezet en het gaat koelen. | 192.74
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC22234 | Sweco Vastgoedmanagement Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135946 | Nederwoon: Tjongerstraat oneven (ketelhuis) | 1043492 | 44769 | 44769 | Gereed gemeld | Lekkage leiding stadsverwaming. | 1E LIJN ST | 220701014/415100/KRORIJ | - | Lekkage leiding stadsverwaming.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .in ketelhuis gekeken hier geen lekkage aangetroffen. gebeld met de melder deze gaf aan dat het bijeen inwoner binnen was en er vanmorgen iemand geweest indien het heeft opgelost.ik weet niet wie. | 111.46
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21917 | Sweco – ESE Etten-Leur | Factureren toegestaan | SL09753 | Sweco - Ecustraat 7 Etten-Leur | 1049446 | 44831 | 44831 | Gereed gemeld | Storing LBH, veel te koud in het pand | 1E LIJN ST | 220901138 / 703930 / KROBBE - 5680.1006.300.001 | - | Storing luchtbehandeling; de thermostaat staat op OFF maar er wordt wel veelkoude lucht naar binnen geblazen. De installatie op het dak is uitgezet.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .bij aankomst stond de hoofdschakelaar uit deze terug aangezet en unit gecontroleerd deze draaide gewoon goed. waarschijnlijk is hij gereset omdat de spanning eraf is geweest. | 192.84
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC21917 | Sweco – ESE Etten-Leur | Factureren toegestaan | SL09753 | Sweco - Ecustraat 7 Etten-Leur | 1051481 | 44847 | 44847 | Gereed gemeld | Geen cv en ww | 1E LIJN ST | 221000536 / 703501 / KROBRE - 5680.1006.300.001 | - | Geen cv en ww.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel ketel stond uit deze herstart en deze werkt weer naar behoren alleen cv pomp werkt mogelijk slecht Intec Bv kijkt de cv na. | 77.32
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC22234 | Sweco Vastgoedmanagement Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135945 | Nederwoon: Tjongerstraat even (ketelhuis) | 1057200 | 44894 | 44895 | Gereed gemeld | Geen cv van collectief systeem | 1E LIJN ST | 221101355 | - | Geen cv van collectief systeem.Afwijking W | Technisch gebrek | zie andere bon van deze locatie vandaagLoopt op SO 1057157. | 0
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC22234 | Sweco Vastgoedmanagement Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135946 | Nederwoon: Tjongerstraat oneven (ketelhuis) | 1057352 | 44894 | 44894 | Gereed gemeld | lage druk | STORING | 230300218 | - | lage druk secundair | Geen probleem | was aan andere kant op even nummers aanwezig voor andere storing. Dick gaf aan dat druk laag was op deze locatie en had graag dat ik dit op ging vullen. dit gedaan tot 2 bar | 144.27
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC22234 | Sweco Vastgoedmanagement Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135945 | Nederwoon: Tjongerstraat even (ketelhuis) | 1058132 | 44896 | 44897 | Gereed gemeld | Geen warm water/ geen verwarming | 1E LIJN ST | 230301107 / 415100 / KROBRE | - | hier was eerder vandaag al voor gebeld/ aangestuurd rond 14:00 - 14:30Afwijking W Afwijking W Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , gebeld door collega of ik op afstand wou mee kijken ivm veel problemen warmtedistributie.parameters en simulatie instellingen zijn niet op afstand in te schieten. collega naar locatie laten gaan. telefonisch in de regelaar laten komen. diverse dingen getest en uitgesloten. probleem zit in de regelgroep secundair radiatorgroep. ( klant zijde Siemens synco ) de gewenste stooklijnen pendelt tussen 19 en 63 graden. als de radiatorgroep dicht is moet de tapwater oplaadpomp alles door de skid trekken. hierdoor komt de secundair aanvoer op temperatuur maar secundair retour niet. dit resulteert dat de primaire retourtemp hoger word en de combi regelklep van de skid dicht stuurt en blokkeert.&#x20;regelklep van de radiatorgroep open gezet om flow te genereren. hierdoor worden secundaire temperaturen goed gehaald en loopt de combi regelklep dicht op behaalde secundaire temperatuur ipv geforceerd dicht op primaire retourtemp.&#x20;morgen zal er verder gekeken worden naar de secundaire kant.&#x20;voor nu is de installatie functioneel en word er warmte en warm tapwater geleverd. met Sven gebeld i.v.m. dat ik niks aan kon passen op afstand. Sven kon ook niet veel aanpassen. Hij gaf aan dat er iemand naar de locatie moest. Peter zat in de buurt en deze aangestuurd. dit i.v.m. dat ik zelf op andere locatie was waar ik niet weg kon. zie bonnen Peter en Sven.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , 1-12-22 combi regelklep uitgeschakeld. deze ingezet. temperatuur word niet bereikt ivm kleine leidingen boiler en deze heeft voorrang. klep handmatig geopend en machinist gespeeld om temperatuur in gebouw te krijgen . 2-12-22 op locatie gegaan om regelklep cv automatisch te zetten , parameters nagelopen en gecontroleerd. installatie blijft nu meedraaien en de combi regelklep regelt terug als het moet. | 744.35
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC22234 | Sweco Vastgoedmanagement Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135945 | Nederwoon: Tjongerstraat even (ketelhuis) | 1059441 | 44903 | 44903 | Gereed gemeld | geen warm water/ onbekend of er verwarming is | 1E LIJN ST | 221200469 | - | Afwijking W | Geen probleem | Functioneel herstel –n werkend achtergelaten , pomp boiler maximaal gezet, weer geen flow over de boiler | 305.03
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC22234 | Sweco Vastgoedmanagement Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135945 | Nederwoon: Tjongerstraat even (ketelhuis) | 1059442 | 44903 | 44904 | Gereed gemeld | storing verwarming en warm water | 1E LIJN ST | 221200469 | - | huisnummer 30beide niet beschikbaar op locatieafgesproken tot 21;00 geen nieuwe meldingen aan te nemen | - | Opgelost via 1059439. Melding gesloten | 0
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC22234 | Sweco Vastgoedmanagement Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135946 | Nederwoon: Tjongerstraat oneven (ketelhuis) | 1059853 | 44904 | 44905 | Gereed gemeld | Warm water wordt niet warm genoeg | 1E LIJN ST |  | - | huisnummer 28dit was vannochtend opgelost, maar niet zoals het voorheen wasAfwijking W | Geen probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , in regeling werkte alles gewoon. en maar 1 melding dus geen actie om er naar toe te rijden. | 40.54
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC22234 | Sweco Vastgoedmanagement Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135945 | Nederwoon: Tjongerstraat even (ketelhuis) | 1059877 | 44905 | 44905 | Gereed gemeld | Geen verwarming. | 1E LIJN ST |  | - | HUis is is 14 graden Twee weken is er op en af geen verwarming of geen Warm waterAfwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent mevrouw en de situatie uitgelegd. en gezegd dat het zo snel mogelijk opgelost ga worden .wel nog ingebeld om de situatie te monitoren. | 81.08
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC22234 | Sweco Vastgoedmanagement Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135946 | Nederwoon: Tjongerstraat oneven (ketelhuis) | 1090878 | 45046 | 45055 | Gereed gemeld | geen warm water en geen verwarming | 1E LIJN ST | 230500009 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .met klant gebeld en deze geeft aan dat hele gebouw niks heeft.proberen in te bellen maar dit gaat niet tick ook geprobeemaar ook dit lukt niet rick ga ter plaatse kijken.&#x20;ter plaatse gegaan hierbij geconstateerd dat de installatie drukloos was en er zit een lekkage aan de primaire kant.&#x20;het gaat hierbij om de temperatuur regel klep.type servo belimo nvk24a-mp-re 1000n ac dc 24v zie foto.&#x20;type klep ktm 512 dn40/50 pn25 nf.&#x20;hij lekt langs de spindel van de servo klep, vervangen.Dit gemeld aan de medewerker van het meldkamer en deze zouden het oppakken. | 116.74
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC22234 | Sweco Vastgoedmanagement Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135946 | Nederwoon: Tjongerstraat oneven (ketelhuis) | 1090879 | 45046 | 45046 | Gereed gemeld | geen warm water | STORING | 230500024 | - | geen warm water | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.&#x20;inbellen was niet mogelijk.&#x20;ter plaatse gegaan hierbij geconstateerd dat de installatie drukloos was en er zit een lekkage aan de primaire kant.&#x20;het gaat hierbij om de temperatuur regel klep.type servo belimo nvk24a-mp-re 1000n ac dc 24v zie foto.&#x20;type klep ktm 512 dn40/50 pn25 nf.&#x20;hij lekt lang de spindel van de servo klep, vervangen.Dit gemeld aan de medewerker van het meldkamer en deze zouden het oppakken.&#x20;druk in de installatie hersteld hiermee is de temperatuur in het net ook weer aanwezig. | 166.77
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC22234 | Sweco Vastgoedmanagement Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135946 | Nederwoon: Tjongerstraat oneven (ketelhuis) | 1094509 | 45078 | 45078 | Gereed gemeld | 3de keer deze maand, geen warm water. | 1E LIJN ST | 230600001 | *1-6-2023 | Nazien/herstellen van de cv intsallatie. Bewoners aan de Tjongerstraat onevennummers hebben voor de derde keer deze maand geenwarm water.Afwijking W | Technisch gebrek. Nog steeds de lekkend cv leidingen. Vulkraan van de tijdelijke vulautomaat stond niet volledig open. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten .Bij aankomst stond de installatie in storing wegens laag druk. Hier is eerder een vulset voor nood geinstalleerd. De vulkraan daarvan stond niet volledig open waardoor is het op een rare wijze de toevoer verstopt!! de kraan stond open maan liet niet door. Nu is het weer voor tijdelijk opgelost. De lek in de installatie moet nog opgezocht worden.Nu is alles gereset en de ww boiler is aan het opwarmen. | 116.74
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC22234 | Sweco Vastgoedmanagement Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135945 | Nederwoon: Tjongerstraat even (ketelhuis) | 1109818 | 45215 | 45216 | Technisch gereed | Geen warmte in huis | 1E LIJN ST | 231000517 | - | Geen warmte in huis Alle radiatoren zijn koud. Bovenbuurvrouw heeft er ook last van Ook huisnummer 10 heeft er last van, collectief oppakken.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .installatie gecontroleerd. cv bijgevuld deze stond wat aan de lage kant.ook de regeling gereset deze stond in storing nu zijn storingen weg en regelen de kleppen weer goed. | 116.75
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC22234 | Sweco Vastgoedmanagement Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135945 | Nederwoon: Tjongerstraat even (ketelhuis) | 1109898 | 45216 | 45216 | Gereed gemeld | Geen verwarming | 1E LIJN ST | 231000584 | - | CV geeft wel warm water aan maar verwarmd niet. | - | Monteur is deze ochtend op locatie geweest. Regekling stond in storing en de water druk was iets aan de lage kant. Zie bon 1109818bewoner ingelicht. | 0
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC22234 | Sweco Vastgoedmanagement Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135945 | Nederwoon: Tjongerstraat even (ketelhuis) | 1110104 | 45217 | 45223 | Technisch gereed | Blokverwarming defect | 1E LIJN ST | 231000662 | - | Tjongerstraat 28- Blokverwarming defect.De douche is niet lekkerverwarming doet het niet .23-10 F .Sahli in de ochtend uitvoeren ook bij de klant is dan thuis locatie enketelhuis.Wellicht heeft het te maken met vervuilde warmtewisselaar. wordt maandag uitgevoerd door AbalcoAfwijking W | Niet duidelijk.Bewoner had meer probleem met ww in de douch. Ik kon op dat momemnt niet veel doen omdat we nog met de tsa bezig waren. | Definitief herstel – instructie gegeven.Ik heb gekeken bij de douch, wastafel en keukenkranen. Alles leek goed te zijn. De douchkraan is een thermostaat mengkraan. Die kunnen verstopt of kapot zijn. Als de bewoonster goed warmwater heeft op de wastafel en keuken, dan is de douchkraan defect en moet vervangen worden. Dat kon ik op dat moment niet testen. dat zou mevrouw gaan doen in de avonds als we klaar zijn met de tsa. | 170.4
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC22234 | Sweco Vastgoedmanagement Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135945 | Nederwoon: Tjongerstraat even (ketelhuis) | 1110495 | 45219 | 45223 | Technisch gereed | Geen verwarming bij huisnr. 8,10,12,16,28,30,34 | 1E LIJN ST | 231000691 | - | Goedemiddag,Zoals zojuist besproken informeren wij u hierbij over de div. adressen aar wijmeldingen van hebben gekregen dat de blokverwarming niet werkt op deTjongerstraat in Dordrecht.Graag a.s. maandag ook al deze woningen controleren.In onderstaande opdracht gaat het over nr. 8, 10 en 12op 17-10 melding van nr. 16Het geldt ook voor nr. 28, 30 en 34Volgens de bewoners is er van de week iemand mee bezig geweest, maar die isniet in de woningen geweest om te controleren.Afwijking W | Technisch gebrek.Tsa vervuild | Definitief herstel. Tsa is schoongemaakt. Zie ook andere bonnen. | 0
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC22234 | Sweco Vastgoedmanagement Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135945 | Nederwoon: Tjongerstraat even (ketelhuis) | 1110549 | 45221 | 45222 | Administratief gereed | Geen verwarming | 1E LIJN ST |  | - | Er zou afgelopen vrijdag zijn belooft dat er noodoplossing geboden zou wordenivm een ernstig zieke meneer. deze heeft het ontzettend koudNaam van de Melder. Sylvana Groos. Melding is doorgegeven door: Sweecobereikbaar op telefoonnummer: 088-2981729Afwijking W | Technisch gebrek | met meldster contact gehad, las in andere bonnen dat er morgen een actie op de locatie loopt, dit aan meldster uitgelegd. graag ook op deze locatie de temperaturen controleren. in technische ruimte de water filters controleren. | 0
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC22234 | Sweco Vastgoedmanagement Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135945 | Nederwoon: Tjongerstraat even (ketelhuis) | 1110704 | 45222 | 45224 | Technisch gereed | Geen verwarming | 1E LIJN ST | 231000862 | - | tjongerstraat 4- verwarming doet het nog steeds nietKropman is vandaag bezig geweest alleen huurder contanteerd nog steeds dat deverwarming geen warmte afgeeft. | - | Vandaag is Fouad Sahli op locatie geweest en het probleem zou opgelost zijn.De ketels zouden om 17.00u weer warmte moeten afgeven.Mocht dat niet het geval zijn dan bellen ze weer.Contact gehad met Silvana de klant en alles werkt weer naar behoren. | 572.77
53877 | Sweco Vastgoedmanagement B.V. | SC22234 | Sweco Vastgoedmanagement Dordrecht | Factureren toegestaan | SL135942 | Nederwoon: Boterdiepstraat (ketelhuis) | 1111338 | 45225 | 45226 | Administratief gereed | verwarming werkt niet | 1E LIJN ST | (oplossing, voor welke partij??) | - | ook geen warm wateronbekend of de buren er last van hebbenAfwijking W | Niet duidelijk.Een bewoner heeft gebeld. Ik weet niet of het aan de centraal ligt. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Graag morgenochtend de dagstoringsmonteur sturen om in de centraal TR te kijken. Mss is het gewoon teveellucht in de installatie. De bewooner gaf aan dat ie wel warmwater heeft.Er is maar 1 melding binnen gekomen.Dit is voor een andere partij om op te lossen.Melding afgesloten. | 0
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 436304 | 42009 | 42010 | Gereed gemeld | Lekkage cv | STORING |  | - | Lekkage cv, alles staat blank | slijtage | O-ring defect in aanvoerleiding warmtapwaterbereider.Toestel buitenbedrijfgesteld. Defecte materialen bestellen. | 351.15
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 436381 | 42009 | 42018 | Gereed gemeld | Lekkage cv | STORING |  | - | Lekkage cv, pakkingen vervangen. | Slijtage | Pakkingen vervangen en 1 set op voorraad gelegd. print cv ketel defect. ecoheating cd150 serienummer:000-119-006-30-07 | 361.43
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 437851 | 42013 | 42018 | Gereed gemeld | Vervangen branderautomaat / hoofdprint. | STORING |  | *10-2-2015 Gedaan op SO440521 | Vervangen branderautomaat / hoofdprint. | Slijtage | Automaat vervangen en brug geplaatst tussen aan/uit contact oude was defect.ketel regelt op regelthermostaat. ketel moet nog ingesteld worden als slave dmvsoftware. | 493.46
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 440366 | 42023 | 42023 | Gereed gemeld | Warm water | STORING |  | - | Geen warm water | Ketelstoring | Bij aankomst gaan beide ketels aan uit bij ketel 2 is een nieuwe print ingezetmaar deze moet ingesteld worden door de leverancier op master en slave dezeuitgezet waardoor ketel 1 nu wel blijf branden. | 176.53
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL02565 | PA09 Koperstraat 19 | 441136 | 42023 | 42039 | Gereed gemeld | Vervuiling filters nazien | STORING |  | - | Vervuiling filters nazien, LBK geeft storing, in dec14 reeds filtersvervangen.Tevens in gang 1,5m voor deur zaal, ook schiet/kruit residue naschietoefeningenmogelijk toch iets niet goed met LBK?? | Drukverschilstoring door vuile filters | Filter(s) vervangen, van retoursectie luchtbehandeling ivm vuilfiltermelding,drukopnemers nagemeten en gecontroleerd. Een nieuwe complete set filters leverentbv voorraad, aangepaste filterlijst volgt. Filters zaten vol met papier enkarton resten.Nieuwe voorraad filters geleverd | 1198.21
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 443281 | 42030 | 42032 | Gereed gemeld | airco / koeling / cv | STORING |  | - | Gebouw X, 2 verwarmingsapp. in storing. Betreft airco/koeling combinatie. | Object 89-7418 Mitsubischi heavy inverter model SCM80ZG-S serie 937002308Inverterprint defect en mogelijk ook compressor | Object 89-7418 Mitsubischi heavy inverter model SCM80ZG-S serie 937002308koudemiddel R410A iden 5935231109-2 inhoud 3.15 kg inverterprint defect inoverleg ook nog mogelijk compresor defect. Inverterprint bestellen en vervangen | 777.27
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 443661 | 42031 | 42034 | Gereed gemeld | airco / koeling / cv | STORING |  | - | Inverterprint vervangen | Defecte print mogelijk ook compressor | Printplaat vervangen in buitenunit. Binnenunit getest. Temperatuur gaat blijftlaag. Firma compair aangestuurd voor 29-01-2015 om installatie verder teonderzoeken. | 565.05
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 444074 | 42032 | 42039 | Gereed gemeld | Storing luchtbeh 2, filter afzuigkanaal | STORING |  | - | Storing luchtbehandeling 2, filter afzuigkanaal geeft storing | Drukverschilstoring | Extra filterwisseling t.b.v. afvoer en toevoer van beide secties 2 stfilter vervangen van de 4 zodat de storing weg blijf deze waren op voorraad ermoet een nieuw filterset besteld worden en vervangen worden. | 383.5
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 445804 | 42039 | 42065 | Gereed gemeld | Storing luchtbeh 2, filter afzuigkanaal | STORING |  | - | Filters vervangen (extra wisseling) | Drukverschilstoring | Filter(s) vervangen van lbk k1-k7 op de eerste verdieping. Alle filters zijnvervangen. Regeltechnische installatie gereset. Vrijdag filters niet kunnenvinden, vandaag wel. | 257.17
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 446805 | 42044 | 42044 | Gereed gemeld | cv storing. | STORING |  | - | Cv druk te laag kan niet bijvullen | Onbekend | Installatie gevuld. Priva en expansieautomaat gereset. Morgen verder controleom te zien waar lekkage vandaan komt. | 19.31
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 446810 | 42044 | 42044 | Gereed gemeld | cv storing. | STORING |  | - | Cv druk controleren en kijken waar drukval vandaan komt | Drukstoring | Installatie bijgevuld tot 52%, geen lekkage gevonden behalve 'zweetplekken'.Installatie dient in de gaten te houden. Diverse andere meldingen weg gehaalduit de gbs. Er staan nog 2 storingen in de gbs waar p verheezen naar moetkijken. Dit op verzoek van klant. | 176.27
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 447628 | 42044 | 42062 | Gereed gemeld | cv storing. | STORING |  | *27-2-2015 Opgepakt onder SO451625 | GBS nazien op verzoek klant | Drukstoring | - | 19.31
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL02565 | PA09 Koperstraat 19 | 447630 | 42044 | 42045 | Gereed gemeld | Spoelbak heren toilet defect | STORING |  | - | Spoelbak herentoilet defect rijopleiding | Verstopping door plastic lepeltjes | Sifon en afvoerbuis zat helemaal dicht deze open gemaakt en gereinigd er zatenlepeltjes in. | 127.86
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 451625 | 42059 | 42062 | Gereed gemeld | Warmte storing. | STORING | Onbekend | - | Te warm in de gang van hotel 1. | Regeltchn. Install. | Cv pomp hotel 1 stond op max. deze ingesteld met R100 op proportionele druk,tevens stonden de PID regelingen van de regelkleppen zodanig ingesteld dat zeonrustig stonden te regelen. Deze regelingen anders ingesteld zodat dezerustiger zijn. | 225.29
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 456234 | 42076 | 42087 | Gereed gemeld | Afzuiging schietbaan voorkant in storing | STORING |  | - | Afzuiging schietbaan voorkant staat in storing. Objectnummer noteren | Regeltchn. Install. geeft afzuiging afvuurgebied niet vrij in bedrijf. | Regeling nagezien en ventilatie wordt niet geschakeld doordat overwerktimer nietfunctioneert. Overwerktimer dient te worden vervangen, Merk; Royal overwerktimertype DOT-U/1 inbouw. | 224.17
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 456650 | 42079 | 42086 | Gereed gemeld | Lekkage boiler | STORING | Onbekend | - | Lekkage van de boiler, spoed! | Slijtage | Diverse lekkages gevonden, materiaal opgenomen en vrijdag afspraak maken metlouis | 122.8
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 456673 | 42079 | 42079 | Gereed gemeld | Storing schietpomp | STORING |  | - | Dompelpomp schietbaan blijft draaien zowel handmatig als automatisch. | Regeltchn. Install. | Dompelvoeler minimaal opnieuw afgesteld waardoor dompelpomp weer schakeld. Dezeweer automatisch gezet en diverse malen getest alles werkt nu weer. Geenobjectnummer kunnen vinden. | 117.81
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 457218 | 42080 | 42087 | Gereed gemeld | Lekkage boiler | STORING | Onbekend | - | Vervangen diverse appendages. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, lekkende leidingdelen en hulpstukken vervangen,installatie weer gevuld en in bedrijf gesteld. | 1334.16
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL02565 | PA09 Koperstraat 19 | 457924 | 42082 | 42087 | Gereed gemeld | verstopping PA-toilet | STORING | 94323.01 | *23-3-2015 fout aangemaakt en afgemeld door klant Inkoop laten vervallen bij inkoop. | verstopping PA-toilet | - | - | 38.6
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 459129 | 42087 | 42096 | Gereed gemeld | Afzuiging schietbaan voorkant in storing | STORING |  | - | Overwerktimer vervangen | Regeltchn. Install. geeft afzuiging afvuurgebied niet vrij in bedrijf. | Reparatie uitgevoerd, overwerktimer van afvuurgebied vervangen en getest opwerking. Functioneert nu weer naar behoren. | 232.22
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 462640 | 42103 | 42110 | Gereed gemeld | Ketel oefendorp in storing | STORING |  | - | Ketel oefendorp in storing | Slijtage | Ketel getest ontsteek/ionisatiepen vervangen deze was slecht ook sifon gereinigdnu in orde. | 250.23
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 463760 | 42107 | 42114 | Gereed gemeld | Storing LBK. | STORING | Niet bekend | - | Storing LBK tbv MSA. Graag met spoed contact. | De LBK start niet op ventilatie stand | De LBK start niet op doordat de unit op gasdruk storing staat deze gereset entijdelijk druk sensor de stekker losgekoppeld zodat deze storing niet terug kankomen. De deur van de LBK en van de techniekruimte moet open zijn. Aanzuigrooster moet nog gemaakt worden. Deurcontact is tijdelijk met de hand gemaaktstaat in serie met vrijgave. | 310.76
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 472250 | 42152 | 42216 | Gereed gemeld | storing koelinstallatie | STORING | nvt | - | Storing koelingsinstallatie van de simulatie suite. Gebouw X.Werkt niet. | Bedienings/gebruikersfout. | Bij aankomst 2 lokalen op buitenunit aangesloten. Een lokaal vroeg verwarmen18C en ander lokaal koelen 18C. Dit gaf conflict. Dienen beide verwarmen ofkoelen te zijn.Dus bedieningsfout. | 209.3
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 472251 | 42152 | 42216 | Gereed gemeld | Ventilatie probleem | STORING | Niet bekend. | - | Gebouw X en hoofdgebouw. | - | ingebeld op de installatie,ketels staan uit op min druk,klant hievan op dehoogte gestelden deze vullen installatie zelf bij. | 37.25
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 478110 | 42185 | NULL | Gereed gemeld | (WB) Temperatuur te hoog | STORING |  | *2-7-2015 Vervallen inkoop voor Thermofrost. &#x20; | Temperatuur te hoog bij de receptiemelden bij de receptie de dhr Pals is op de hoogte | - | Inkoopordre Thermofrost is laten vervallen.Klimaatklachten zijn verholpen. | 0
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 480746 | 42195 | 42201 | Gereed gemeld | (EV) Storing afzuiging schoonmaakruimte wapens | STORING | Onbekend. | *10-7-2015 (EV) In opdracht van Johan Segers doorgezet aan Patrick Verheezen *13-7-2015 Problemen met inkoop ivm vrijgave geblokkerde leverancier 50113 | Storing afzuiging schoonmaakruimte wapens voor cursisten. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, 2 stuks afzuigventilatoren gereviseerd met geleverderevisiesets, roosters wapenreiniging gereinigd en in orde bevonden. | 936.91
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 485532 | 42228 | 42228 | Gereed gemeld | (EV) Lekkage kantoor keuken | STORING |  | *12-8-2015 (EV) Aangemeld op locatie | Lekkage binnen het pand, kantoor keuken. | Niet duidelijk/reset gewenst | Niet opgelost/geen probleem, ze hebben laatst gevels gereinigd vandaar dat heteen beetje vochtig binnen is | 136.01
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 486100 | 42233 | 42271 | Gereed gemeld | (IV) - Storing afzuigsysteem | STORING | smc | *17-8-2015 Aangemeld telefonisch bij Dhr. Snippe (IV) *24-8-2015 * navraag bij Peter Smout status (IV) per mail *26-8-2015 Peter had nog geen terugkoppeling gehad (IV) *2-9-2015 (IV) 17:35uPeter gesproken en is nog niet gebeld. gaat zelf weer bellen 3-9-2015 *11-9-2015 (IV) P Smout gesproken en voor vervolg doorgezet naar Wilfried. *14-9-2015 Probleem met inkoop ivm geblokkerde leverancier is enkele maanden geleden al een bestelling gedaan op 99999 dat mag maar 1x jaar | Storing afzuigsysteem schietbaanaanmelden bij Dhr. Snippe. Hij verzorgd jebegeleiding. | Ventilatormotorstoring | Navraag leverancier , deze sturen mij gegevens door hoe we dit probleem opkunnen lossenMoet gereviseerd worden, filters bestellen evt info P Smout | 162.25
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 490658 | 42258 | NULL | Gereed gemeld | (IV) - Storing afzuigsysteem | STORING | smc | *17-8-2015 Aangemeld telefonisch bij Dhr. Snippe (IV) *24-8-2015 * navraag bij Peter Smout status (IV) per mail *26-8-2015 Peter had nog geen terugkoppeling gehad (IV) *2-9-2015 (IV) 17:35uPeter gesproken en is nog niet gebeld. gaat zelf weer bellen 3-9-2015 *11-9-2015 (IV) P Smout gesproken en voor vervolg doorgezet naar Wilfried. *14-9-2015 Probleem met inkoop ivm geblokkerde leverancier is enkele maanden geleden al een bestelling gedaan op 99999 dat mag maar 1x jaar *9-11-2015 Raoul Tangerink verzocht om Econtak te benaderen als voorkeurleverancier. | Storing afzuigsysteem schietbaanaanmelden bij Dhr. Snippe. Hij verzorgd jebegeleiding. | Ventilatormotorstoring | - | 131.64
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 494652 | 42279 | 42282 | Gereed gemeld | Vervangen Filters schietbaan 270 | STORING |  | - | Preventief onderhoudFilters zijn geleverd en dienen op locatie op reserve teworden gezet. | Anders | Complete set filters op locatie 270° baan gezet als reserveset. volgens inkoop1015-41509. | 159.06
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 497054 | 42291 | NULL | Gereed gemeld | (MP) Radiatoren lekken | STORING | SMC | - | Verschillende Radatoren zijn aan het lekken en roestenContactpersoon Hr Pauls06 53 11 89 00 | Slijtage | 6 ontluchter en 6 aftappers besteld en een witte spuitbus deze lekken allemaalbij 6 radiatoren ook de staartstukken nazien hier zijn er ook een paar van lek. | 167.15
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL02565 | PA09 Koperstraat 19 | 498349 | 42296 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Kraandop damestoilet BG eraf. rmt A.0.83 | STORING | 111155.01 | *20-10-2015 (RA) Cancel van opdracht ontvangen. Dit per mail bevestigd. | Kraandop damestoilet BG eraf. rmt A.0.83(RA) Vervallen, was naar de verkeerde partij gestuurd. | - | - | 0
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 498711 | 42298 | 42303 | Gereed gemeld | (MP) Radiatoren lekken | STORING | SMC | - | Verschillende radiatoren zijn aan het lekken en roesten. | Slijtage | diverse ontluchters vervangen en roest bijgewerkt. | 199.22
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL02565 | PA09 Koperstraat 19 | 499160 | 42299 | 42307 | Gereed gemeld | (MP) Geen communicatie regelcomputer schietbaan | STORING | SMC | *22-10-2015 Voicemail ingesproken van Arturo Reto dat monteur op 30-10-2015 komt voor storin *22-10-2015 SO aangemaakt en Johan Segers gepland iov Patrik Verheezen (MP) | Kunnen niet inloggen op computer display (priva) schietbaanGeeft foutmelding"geen communicatie met regelcomputer"Contactpersoon locatie Arturo Reto06-57879885 | regeltechnische install | installaie gekontroleerd de afstandbediening had een comunicatie storing draadengekontroleerd er zaten 2 draden verkeerd deze omgedraaid en afsandbedieninggereset nu weer in orde. | 129.8
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL02565 | PA09 Koperstraat 19 | 535448 | 42320 | 42384 | Gereed gemeld | (JB) Indicatielampje display werkt niet meer | STORING |  | *12-11-2015 (JB) Afspraak gemaakt met de contactpersoon *17-11-2015 (JB) Bon overgedragen aan WVB Brede (Wilfried). | Bij de laatste grote onderhoud, is gelijk het display op deschietbaan weer gemaakt. Echter doet nu het indicatielampjehet niet meer, die altijd groen moet branden. | toutchscreen defekt | comset gereset, bedrading nagezien 24v buslijn bedrading gecontroleerd in ordetoutchscreen vervangen en progammeren ivm gebruikers namenmerk Priva comset hx 4 artnr 400241 wit opbouw | 164.77
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL02565 | PA09 Koperstraat 19 | 536415 | 42326 | 42384 | Gereed gemeld | (JB) Indicatielampje display werkt niet meer | STORING |  | *12-11-2015 (JB) Afspraak gemaakt met de contactpersoon *17-11-2015 (JB) Bon overgedragen aan WVB Brede (Wilfried). | Bij de laatste grote onderhoud, is gelijk het display op deschietbaan weer gemaakt. Echter doet nu het indicatielampjehet niet meer, die altijd groen moet branden.aan en afmelden bij Arturo Reto | touchscreen defekt | Nieuwe touchscreen dient geladen te worden met software op de zaak. Oudetouchscreen ( groene led ) werkend gekregen.In het nieuwe kastje dienen ook nieuwe personen + codes gezet te worden.Het nieuwe kastje dient door meet en regel techniek geplaatst te worden wanneeralles in orde is.Nieuwe personen + codes die erbij gezet moeten worden !!!!:Ruud code: 6574Arturo code: 5441Henk code: 1234NAMEN DIE ERUIT MOETEN!!!!:MarcelMichaelMeet en regeltechniek dient een afspraak te maken met arturo van de politie oplocatie !!! bereikbaar op tel nr: 06-57879885 !!!!!!!! | 264.07
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 537885 | 42332 | 42333 | Gereed gemeld | (EV) CV kelder doet niets | STORING |  | - | het is in de ruimte maar 15 graden graag iemand er na laten kijken | Anders | telefonisch contact gehad met de klant, morgen 25-11 iemand langs sturen | 30.43
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 537900 | 42332 | 42333 | Gereed gemeld | (EV) CV kelder doet niets | STORING |  | - | het is in de ruimte maar 15 graden graag iemand er na laten kijken | Anders. | om de regeling van de luchtverhitter in de garage aan te zettten dient deoverwerktimer in de ruimte aangezet te worden. Dit is bekend.Regeling getest met technische dienst. installatiefunctioneert naar behoren | 212.22
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL02565 | PA09 Koperstraat 19 | 538646 | 42335 | 42384 | Gereed gemeld | (JB) Indicatielampje display werkt niet meer | STORING |  | *12-11-2015 (JB) Afspraak gemaakt met de contactpersoon *17-11-2015 (JB) Bon overgedragen aan WVB Breda (Wilfried). | Bij de laatste grote onderhoud, is gelijk het display op deschietbaan weer gemaakt. Echter doet nu het indicatielampjehet niet meer, die altijd groen moet branden. | touchscreen defekt | uitwisselen van Priva touchscreen aanpassen software/gebruikers | 376.64
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 542641 | 42355 | 42355 | Gereed gemeld | (JB) CV garage werkt niet | STORING |  | *17-12-2015 (JB) Telefonisch afspraak gemaakt met Dhr Schippers voor vanmiddag. | cv garage werkt nietmenr denkt dat het te maken heeft met de schakelklok | Regeltchn. Install. | Regeling stond te laag ingesteld, deze samen met Klaas hoger ingesteld.In orde. | 162.25
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 549067 | 42376 | 42377 | Gereed gemeld | (JH) Vuilwaterpomp en cv in storing | STORING | Niet bekend | *7-1-2016 (JH) aangemeld op locatie *8-1-2016 (JH) overgedragen ivm maken offerte | Vuilwaterpomp sportgebouw staat in storingen, tevensde verwarming van gebouw D doet het niet. | Bedieningsfout/ondeskundigheid, hoofdschakelaar regelkast stond uit | Reparatie uitgevoerd, regelkast aangezet. vuilwaterpomp defect is er 1 defect.deze uitgezet en 2 wel laten draaien.Advies om de vuilwaterpompunit te vervangen. | 195.28
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 549718 | 42380 | 42383 | Gereed gemeld | Vuilwaterpomp en cv in storing | STORING | Niet bekend | *7-1-2016 (JH) aangemeld op locatie *8-1-2016 (JH) overgedragen ivm maken offerte *8-3-2016 CD: Kosten Grundfos worden niet in rek gebracht *8-3-2016 inkooporder laten vervallen | Vuilwaterpomp sportgebouw staat in storingen de verwarming van gebouw D doethetniet.Ik heb contact met Grundfos gehad zij willen graag een foto van hettypeplaatje en de opstelling. | Bedieningsfout/ondeskundigheid, hoofdschakelaar regelkast stond uit | Inspectie uitgevoerd, diverse fotos gemaakt van de situatie en gegevensgenoteerd | 171.93
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 550688 | 42382 | 42383 | Gereed gemeld | Radiatoren doen het niet. | STORING |  | *13-1-2016 (RA) tel en per mail aangemeld bij Klaas Snippe. | Gebouw C een aantal radiatoren doen het niet | Anders | Materialen besteld, 1 thermostaatkraan 1/2 omgekeerd ivm aanvoer-retourverwisseling. graag maandag 1e werkt oplossen | 188.34
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 552170 | 42387 | NULL | Gereed gemeld | (MP) storing waterpomp. | STORING | SMC | *18-1-2016 Tel. aangemeld bij Hr Pals (MP) *18-1-2016 Iom Wilfried &gt; SO aangemaakt voor Fons van Dijk, deze op locatie aanwezig (MP) *20-1-2016 Vervolgwerk is opgepakt door Wilfried de Bruijn, heeft fabrikant aangestuurd (MP | Storing waterpomp Gemeld door heer PalsEr zou een nieuwe besteld worden?Er is nueen overstroming, graag met spoed contact. | Slijtage | nu zijn beide pompen defect deze moeten nu vervangen worden. spoed | 67.5
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 552193 | 42387 | 42387 | Gereed gemeld | (MP) afzuiging keuken werkt niet | STORING | Tel. | *18-1-2016 SO aangemaakt iov Fons van Dijk deze is op locatie aanwezig (MP) | afzuiging keuken werkt nietstoring is gemeld door Fons van Dijk, deze is oplocatie aanwezig | Slijtage | Reparatie uitgevoerd thermisch pakket op nieuwe bij gezet stroomengecontroleerd 7 Ampere de V-snaaren op nieuwe gespanen | 101.1
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 558169 | 42403 | 42405 | Gereed gemeld | Ventilator defect van warm waterketel 89-7316 | STORING |  | - | Ventilator defect geconstateerd door JSe op locatieTelefonisch akkoord doorKlaas Snippe | Ketelstoring waardoor er nog maar 1 ketel draaide voor de warmwatervoorzieningvan de hotel 1 en 2. | Reparatie uitgevoerd, Ventilator van ketel met objectnummer 89-7316 vervangen entoestel weer in bedrijf gesteld. Beide toestellen draaien nu weer voor dewarmwatervoorziening van het hoofdgebouw. | 584.29
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 563070 | 42416 | 42418 | Gereed gemeld | (MP) Storing dompelpomp afvoerwater | STORING | PROQ111213 | *16-2-2016 Tel. aangemeld bij Hr Zandvliet (MP) | Storing dompelpomp van het afvoer water.Gemeld door Hr Zandvliet 0610917154 | pomp put zat vol met rotzooi. o.a. rubberen handschoen, plastic en hout | fligt moet aangestuurd worden om dompelpomp te herstellen. | 134.99
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 563174 | 42416 | 42418 | Gereed gemeld | (MP)* Storing dompelpomp afvoerwater | STORING | PROQ111213 | *16-2-2016 Tel. aangemeld bij Hr Zandvliet (MP) *16-2-2016 Adviesorder Pompdirect aangemaakt iov Patrik Verheezen (MP) *16-2-2016 Monteur Marcel Rikkers - Pompdirect is 17-2-2015 800/0900 op locatie (MP) *17-2-2016 Tel. opdracht van Jan Zandvliet om de pomp te vervangen (MP) *17-2-2016 Mail gestuurd naar Jack van Oorschot/Pompdirect met opdracht (MP) *23-2-2016 Mail gestuurd met verzoek werkbon (MP) *10-3-2016 Na akkoord Wilfried de Bruijn orderbedrag Pompdirect aangepast (MP) | Storing dompelpomp van het afvoer water.Gemeld door Hr Zandvliet 0610917154Pompdirect aansturen | pomp defect, reparatie niet mogelijk, | pomp is niet meer te herstellen, dient vervangen te worden.leveren en monteren van een Flyt pomp cp3057 | 2653.28
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 563362 | 42417 | 42417 | Gereed gemeld | (IV) Geen cv + airco | STORING | smc | - | In gebouw X hebben ze geen airco en cv. | Bedieningsfout/ondeskundigheid | Instructie gegeven, over bediening airco, deze stonden verkeerd, alles goedgezet en het werkt nu weer | 214.69
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 563743 | 42417 | 42419 | Gereed gemeld | (JH) Storing aardlek kast | STORING | - | *17-2-2016 (JH) aangemeld op locatie &#x20;&#x20;*18-2-2016 (JH) overgedragen ivm bestellen materiaal | Problemen met aardlek kast, dringende storing. | Elektrisch defect , regelkast klapte steeds onregelmatig uit op automaat 55 opbg. klemmenstroken en aansluitingen nagetrokken hier zaten veel verbindingenlos. ook het kastlampje met wcd hing open en zaten kabels niet lekker groep voorgroep geprobeerd oorzaak te vinden. | Automaat en werkschakelaar RK moeten worden vervangen , artikelnummer TU 673061SE autom 15KA C60L 63A-C 4P / artikelnummer TU 6572077 EA AAN-UITSCH P1-32/E/N32A4P deze 2 onderdelen moeten met 2 personen worden uitgewisseld uit veiligheidoverweging | 354.1
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 563839 | 42418 | 42419 | Gereed gemeld | (JH) Storing aardlek kast | STORING | - | *17-2-2016 (JH) aangemeld op locatie &#x20;&#x20;*18-2-2016 (JH) overgedragen ivm bestellen materiaal | Problemen met aardlek kast, dringende storing.Automaat en werkschakelaar RK moeten worden vervangen , artikelnummer TU 673061SE autom 15KA C60L 63A-C 4P / artikelnummer TU 6572077 EA AAN-UITSCH P1-32/E/N32A4P deze 2 onderdelen moeten met 2 personen worden uitgewisseld uit veiligheidoverweging | Elektrisch defect , regelkast klapte steeds onregelmatig uit op automaat 55 opbg. klemmenstroken en aansluitingen nagetrokken hier zaten veel verbindingenlos. ook het kastlampje met wcd hing open en zaten kabels niet lekker groep voorgroep geprobeerd oorzaak te vinden. | Regelkast en installatie magneetkleppen nagekeken.Magneetklep 18SK4 aansluitingzat condens in aansluiting. installatie gemeggerd tussen aarde F1-F2-F3-N.minimum 8Mohm en oplopend.Advies: voeding aansluiten zonder aardlek of aardlek vervangen naar 300mA | 381.4
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 563895 | 42418 | 42423 | Gereed gemeld | (MP) Storing dompelpomp afvoerwater | STORING | geen | *16-2-2016 Prijs aan Daniels doorgestuurd *23-2-2016 Na opdracht van PA Ossendrecht deze uitgezet bij Pomp Direct echter bleek dat zij al vorige week opdracht van MP hebben gehad en opdracht al is uitgevoerd. *11-4-2016 CD: Admi gereed gemeld, uren niet te verrekenen | Let opdracht is alleen leveren van dompelpomp | pomp put zat vol met rotzooi. o.a. rubberen handschoen, plastic en hout | - | 136.91
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 564501 | 42420 | 42421 | Gereed gemeld | (IV) Storing warmwater voorziening. | STORING | smc 242021 | - | Warmwater toestel in storing. | Niet duidelijk/reset gewenst | Niet opgelost/geen probleem. monteur die met het spoelen bezig was heeft zelfgereset en optreden was niet nodig van mij. | 37.97
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 564855 | 42422 | 42423 | Gereed gemeld | (IV) Geen gas | STORING | Onbekend | *22-2-2016 (IV) Aangemeld bij Dhr, Snippe J Segers aangestuurd spoed (IV) bij bon controle 20:53 uur geen oplossing/oorzaak ingevuld ? | Geen gas in de keuken en de afzuiging doet het nietSpoed. | Regeltchn. Install. | afzuiginstallatie gekontroleerd deze draait gewoon goed in de regelkast gezochthier niets gevonden heb een stekker aan de gasklep gemaakt zodat deze weerspaning krijg en open gaat zodat men weer kan koken.Nader onderzoek noodzakelijk. | 304.96
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 564994 | 42423 | 42424 | Gereed gemeld | (IV) Geen gas | STORING | Onbekend | *22-2-2016 (IV) Aangemeld bij Dhr, Snippe J Segers aangestuurd spoed (IV) bij bon controle 20:53 uur geen oplossing/oorzaak ingevuld ? | nader onderzoek geen spanning op de B klep | Fase draad (bruin) zat los in de klem. | Kabel vanuit gasklep terug gevolgd, deze loop rechtstreeks naar de groepenkast(keuken) groep 50.Bekabeling ingroepenkast goed aangesloten.de gasklep wordt dus NIET aangestuurd door de afzuiging, maar werkt continue. | 798.35
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 566523 | 42425 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Lekkage waterleiding shootinghouse | STORING |  | *26-2-2016 (RA) Vervolg ingezet door Patrik Verheezen =&gt; Stam op naam Patrik gezet. | Op shootinghouse lekkage waterleiding of koppeling. | Vandalisme | Opname gedaan, het betreft een Unicor 32mm leiding in de kogelvanger van hetshootinghouse. Deze dient gerepareerd te worden dmv een knel sok met nlkoppelingen. Dit dient maandag te gebeuren omdat dinsdag de baan weer is bezet. | 150.68
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 566776 | 42426 | 42429 | Gereed gemeld | (RA) Lekkage waterleiding shootinghouse | STORING |  | - | Op shootinghouse lekkage waterleiding of koppeling. | Vandalisme | Lekkage verholpen doormiddel van een sok te plaatsen op de plaats van delekkage.leiding weer op druk gezet en werk weer naar behoren. | 281.26
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 567067 | 42429 | 42461 | Gereed gemeld |  | STORING |  | - |  |  |  | 45.64
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 569528 | 42438 | 42451 | Gereed gemeld | Storing warmwaterketel hoofdgebouw | STORING |  | *14-3-2016 is op SO569756 opgelost &#x20;*22-3-2016 toch deze so factureren, 569756 was dubbel aangemaakt en die laten vervallen. *2-6-2016 MH; Coulance | Telefonisch gemeld door Jan van Zantvlietmet de vraag dit op te pakkenPapieren bon F Sahli i.v.m. defecte tablet. | - | Toen ik ter plaatse kwam was de storing inmiddels verholpen.Er zat lucht in de leiding nadat de TD zelf een mengkraan geplaatst heeft. | 106.23
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 569756 | 42438 | 42440 | Gereed gemeld | (RA) SPOED Geen warm water | STORING |  | *22-3-2016 uitgevoerd op so 569528 | Geen warm water, betreft spoed06-53118900 | werk derden. | Toen ik ter plaatse kwam was de storing inmiddels verholpen.Er zat lucht in de leiding nadat de TD zelf een mengkraan geplaatst heeft. | 22.81
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 574097 | 42458 | 42459 | Gereed gemeld | cv storing | STORING |  | *29-3-2016 (RA) 10:30 tel contact met dhr Zandvliet gehad. Ze habben inmiddels zelf de installatie bijgevuld. Afspraak om 11 uur even bellen of komst nog gewenst is. Patrik Verheezen belt ook even in. *29-3-2016 (RA) om 11:15uur gebeld naar dhr. Zandvliet =&gt; Heeft nog geen info *29-3-2016 belt staks zelf terug. *29-3-2016 (RA) 11:29 Dhr. van Zandvliet belt: Installatie draait nu en kijkt aan of *29-3-2016 het goed gaat. Belt terug als het nog nodig is. *30-3-2016 (RA) Geen storingsmelding meer ontvangen. SO afgesloten. Telefonisch opgelost/behandeld. *31-3-2016 CD: geen kosten, SO admi gereed gemeld ! | Totale uitval cv | Telefonisch: Installatiedruk was te laag. | - | 0
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 574964 | 42461 | 42461 | Gereed gemeld | (JB) Aanpassen tijden in Priva | STORING |  | *1-4-2016 (JB) Politie gesproken en tijden doorgekregen. Frank Langen gaat proberen dit op afstand aan te passen. | Hr. wenst tijden aangepast te hebben in Priva.Gaat over de tijden "koudwaterspoelen"Deze staat nu dagelijks (werkdagen) van 9:00 - 11:00Dit moet worden:Maandag t/m donderdag 9:00 - 10:00Vrijdag van 18:00 - 19:00` | Softwarematig klok tijden instellen | Klok tijden ingesteld volgens opgave. (Op afstand ingebeld op GBS) | 0
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 575566 | 42465 | 42468 | Gereed gemeld | (IV) Temperatuur serverruimte | STORING | smc | *5-4-2016 (IV) compair aangestuurd (IV) Gebeld met compair, nog niets gehoord. wordt terug gebeld 11:11 uur *8-4-2016 (IV) overgedragen aan wvb *8-4-2016 Datum Opmerking *8-4-2016 0fanmotor *8-4-2016 type a65-4pr30 tx65L6 *8-4-2016 ref nr 018621 020562 *8-4-2016 400v 50hz *8-4-2016 merk fmv- *8-4-2016 trane *8-4-2016 model *8-4-2016 ecgau1502xdana *8-4-2016 serie nr ef5142 *8-4-2016 400v r134a *8-4-2016 automaat van de fanmotoren gaat er uit als de fan aan wil slaan.fanmotor defect *8-4-2016 moet een nieuwe besteld voor worden voor plaatsen 2 man nodig fan moet 2 meter *8-4-2016 omhoog *8-4-2016 op de unit. | Temperatuur serverruimte te hoog. | - | fanmotor defect, advies deze te vervangen.Offerte volgt. | 218.57
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 575635 | 42465 | 42466 | Gereed gemeld | (JB) PRIVA-systeem wijzigen | STORING |  | *5-4-2016 (JB) Melder gebeld, toestel wordt niet opgenomen. Ik probeer het later nog een keer. | Er moet iets gewijzigd worden in het PRIVA-systeem.Dit kan alleen Kropman.De tijden zijn recent gewijzigd maar dit is niet goed gegaan.Graag contact opnemen. --&gt; Jeroen heeft contact gelegd.Klant meldt dat het systeem na de aanpassing spoelt van 8:30 t/m 11:00ipv 9:00 t/m 10:00 uur. Graag onderzoeken. | klok tijden controleren. | De klok tijden zijn juist ingevuld volgend opgave maar in werkelijkheid gaat deintallatie om 8:30 uur spoelen en stopt om 11:00 uur dit is niet juist Hieroveris Martijn Verduijn (Kropman) van op de hoogte pakt het verder op. | 0
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 575641 | 42465 | NULL | Gereed gemeld | (JB) PRIVA-systeem wijzigen | STORING |  | - | Er moet iets gewijzigd worden in het PRIVA-systeem.Dit kan alleen Kropman.De tijden zijn recent gewijzigd maar dit is niet goed gegaan.Graag contact opnemen.** (JB) Per ongeluk 2x SO onder deze SM opgestart, deze kan vervallen ** | - | - | 0
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 576889 | 42471 | 42473 | Gereed gemeld | (IV) Geen warm water | STORING | smc | *11-4-2016 Dhr. Pals is geinformeerd J van den Broek aangemeld telefonisch Roel Vos heeft klacht overgenomen en opgelost. *13-4-2016 (IV) Wie heeft de oplossing tekst ingevuld? *22-4-2016 CD: SO admi gereed gemeld, probleem is opgelost in tijd van andere SO iom R. Vos | In bepaalde delen van het gebouw geen warm water.sportgebouw ww retour temp. blijft achteraanvoer ook. | anders | afsluiter recirculatieleiding stond dicht, opgelost door Roel Vos. | 0
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 578061 | 42475 | 42475 | Gereed gemeld | (JH) CV Storing | STORING |  | *15-4-2016 (JH) Afspraak gemaakt op locatie | Ketel van de CV geeft aan dat de aanvoersensor defect is. | Slijtage. Sensor is door de temperatuur schommelingen verweerd, en af gebroken.Ook is de flens aan de retourzijde van de ketel weg geroest en is aan hetlekken. Verder trof ik in deze ruimte een keerklep die constant door laat van devul kraan. En een versleten afdichting van een circulatie pomp van de andereketel. | Materialen besteld om deze problemen op te kunnen lossen. Aankomst 11:45.Vertrek 13:45 | 217.59
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 578984 | 42477 | 42481 | Gereed gemeld | (MP) lekkage ketelhuis | STORING |  | *21-4-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn (MP) | lekkage ketelhuis. | Anders | ketel 2 lekt heel hard zie foto s hier morgen materialen voor halen en morgennog repareren want een ketel is niet genoeg voor warm water in het pand. | 0
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 578443 | 42478 | 42502 | Gereed gemeld | Lekkage cvketel | STORING |  | - | Calamiteit; lekkage cv ketel, Johan nog bon afwerken. | Ketelstoring | Reparatie uitgevoerd | 45.64
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 578444 | 42478 | NULL | Gereed gemeld | Lekkage cvketel | STORING |  | - | Calamiteit; lekkage Remeha Cv-ketel, locatie hoofdgebouwObject: 89-7316. | Waarschijnlijk rubberring aanvoeleiding binnen de ketel defect. | Navraag leverancier. De rubberring is vervangen maar de branderautomaat isverbandt incl. de connectoren die eraan zetten. Alle spullen zijn met spoedbesteld en de verwachting dat die morgen binnen komen en de repparatie wordthervat, verder doorgezet. De ketel is in de kast uitgeschakeld, afsluiters zijndicht en de voedingsconnector in de ketel is afgekoppeld en afegplakt en allesis gelabeld. Object: 89-7316. | 497.02
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 578619 | 42478 | 42480 | Gereed gemeld | Lekkage cvketel | STORING |  | - | Gevolg calamiteit; vervangen van print en connectoren Eco Heating c.v ketel | Anders | Reparatie uitgevoerd printplaat vervangen en diverse kabelbomen ketel werkt nuwel alleen ontbreek er een doorverbinding die stuurt eco naar de zaak zodat dezealsnog geplaatst kan worden nu tijdelijk zelf een doorverbinding gemonteerd . | 710.62
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 578291 | 42478 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Beide CV-ketels uitgevallen (VERVALLEN) | STORING |  | - | Beide cv ketels uitgevallen.Voor één ketel zouden materialen in bestelling zijn. Nu staat de andere ketelook in storing.(RA) SO vervallen, bleek dubbele melding. Hier werd al aan gewerkt op SO578173 | - | - | 0
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 587449 | 42523 | NULL | Gereed gemeld | (JH) storing schietbaan | STORING |  | - | storing 270 graden schietbaaner is in het luchtkanaal geschotenWaarschijnlijk gasleiding geraakt.gaslucht wordt er geroken | - | Patrick Verhezen pakt dit op zie SO587418 | 0
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 588007 | 42527 | 42528 | Gereed gemeld | (MP)Spoed terug bellen aanpassen temp audiotorrium | STORING | opdracht aangevraagd 6-6-2016 | *6-6-2016 Tel. contact met Hr Zandvliet gehad (MP) *6-6-2016 Patrik Verheezen gaat inbellen en neemt contact op met melder (MP) *6-6-2016 Opdracht aangevraagd (MP) *7-6-2016 Iom Wilfried de Bruijn, mandaat € 300,00 aangevraagd (MP) *8-6-2016 Akkoord bedrag mandaat, nog geen opdracht ontvangen (MP) | Spoed terug bellen aanpassen temp audiotorriumgemeld door van Zandvliet 06-10917154 | Temp. in auditorium is te hoog | Contact opgenomen met J van Zandvliet, de temp. in auditorium is te hoog.Ingebeld op project en koelklep en koelmachine staan 100% te draaien, huidigeinblaas is 17,4C, naar mijn inziens functioneert installatie normaal. Jan zalsituatie in de gaten houden en komt terug in de lucht wanneer het niet goedblijkt te zijn. Huidige ruimtetemp. is 21,3C terwijl 21C de gewenste temp. is. | 84.35
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 589979 | 42535 | 42535 | Gereed gemeld | (MP) Storing lbk 270 graden schietbaan | STORING | geen | *14-6-2016 Tel. aangemeld bij hr van Zandvliet (MP) | Luchtbehandelingskast zuigt te hard. 270 graden schietbaan.Vorige week zijn de filters vervangen.gemeld door hr van zandvliet 0610917154 | Anders | LBK toevoer 89-7550 gereset bij deze was de rookmelder aangesproken tbvschietbaan 270. | 53.57
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 596147 | 42564 | 42569 | Gereed gemeld | (MP) In priva spoeltijden aanpassen | STORING | PROQ117112 | *12-7-2016 Mail opdracht aangevraagd (MP) *12-7-2016 Mail Patrik/Wilfried ivm navraag vervolgwerk (MP) *13-7-2016 SO aangemaakt voor 18-7 iov Patrik (MP) | In Priva spoeltijden aanpassen Hotel 0 i.v.m. legionella |  | Software/instelling, spoeltijden van hotel 0 weer aangepast naar de orgineleinstellllingen. | 122.66
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 597555 | 42571 | 42571 | Gereed gemeld | (MP) temp. klachten kantoor leon | STORING | opdracht aangevraagd 21-7-2016 | *21-7-2016 Mail gestuurd met verzoek opdracht €150,00 (MP) | Temperatuurklachten kantoor Leon. | Anders | Reparatie uitgevoerd, metingen uitgevoert en koelmachine gereset en hiervanrapportage gemaakt, deze naar Mvd Heuvel gestuurd. | 77.46
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 597762 | 42572 | 42573 | Gereed gemeld | (MP) Schakelaar afzuiging keuken geeft storing | STORING | SMC | *21-7-2016 Tel. aangemeld bij hr Zandvliet (MP) | Schakelaar van afzuiging in keuken geeft storing. Info Patrik Verheezen.gemeld door hr van zandvliet 06-10917154begin vd middag bezoeken, ivm gebruik keuken | Ventilatormotorstoring | ventilator gecontroleerd en amp gemeten deze waren goed alleen v-snaar stondheel strak waardoor hij waarschijnlijk thermische uit ging deze wat lossergezet.het was alleen bij opstarten | 168.59
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 599656 | 42584 | NULL | Gereed gemeld | (JH) Storing luchtbehandeling schietbaan. | STORING | - | - | Storing luchtbehandeling schietbaan.Zou al doorgegeven zijn. | Regeltchn. Install. | Overgedragen aan p verhezen die heeft afspraak gemaakt met de schietbaan voordonderdag ochtend. | 33.75
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 599691 | 42584 | 42586 | Gereed gemeld | (IV) Onderstation 6 geen verbinding | STORING | smc | *2-8-2016 Afspraak voor Donderdag p Verheezen is afgesproken tussen peter Smout en dhr. Dam. | Storing onderstation 6 / geen verbinding meer. | Regeltchn. Install. | Reparatie uitgevoerd, laptop aan Priva systeem gehangen op regelkast cv ruimtehierbij geen comm. met OS6. Sleutel van Labyrint opgehaald en geconstateerd datde regelkast in de DOJO uit was geschakeld op de hoofdschakelaar. Deze weeringeschakeld en storing gereset, controle uitgevoerd op onderstation ketelhuis,er is nu weer communicatie met OS6. Sticker geplakt onder hoofdschakelaar met detekst 'NIET UITSCHAKELEN', om duidelijk te maken dat deze niet bedient magworden door ondeskundig personeel. | 170.12
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 599813 | 42585 | 42586 | Gereed gemeld | (JB) Storing vlotter vetput | STORING | nvt | *3-8-2016 (JB) Wilfried laat weten welke partij hier naar toe moet, of dat wij hier zelf naar toe gaan. | Storing vlotter in een vetput3946670 | Anders | Het betreft een olieafscheider op de molotofbaan, deze geeft alarm olienivo tehoog. Sensor schoongemaakt en geprobeerd alarm te herstellen, maar blijftterugkomen. Na verdere navraag is de put nog nooit gereinigd, Frank belt bedrijfop om olieafscheider te laten leegzuigen en reinigen.Indien hierna de melding blijft komen, dan pas verdere actie ondernemen metbetrekking tot uitzoeken waarom dit zo is. | 237.93
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 599988 | 42586 | 42586 | Gereed gemeld | (JH) Storing luchtbehandeling schietbaan. | STORING | - | - | Storing luchtbehandeling schietbaan.Zou al doorgegeven zijn. | Regeltchn. Install. | Laptop aan onderstation gekoppeld en logboek alarmen uitgelezen, hieruit kwamniets naar voren. Op dit moment draait afzuiging naar behoren en wat betreftuitval geen aanwijsbare oorzaak gevonden. Alle aansluitingen in de regelkastnagezien op los zittende contacten, dit is niet het geval.Advies is om bij melding afzuiging uit, in te bellen om te zien of puls vanuitstuurkast op de baan nog is gemaakt in het Priva syteem, dit is volgens mij deenige aanwijsbare oorzaak waardoor afzuiging kan uit gaan zonderstoringsmelding. | 116.19
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 615527 | 42590 | 42594 | Gereed gemeld | (RA) Geen warm water bij twee ketels | STORING |  | - | geen warmwater bij 2 ketels | Ketelstoring, 2 ketels zouden geen warmwater geven , klant opgebeld (Frank Dan), deze meneer vond het geen probleem als hier morgen op de dag iemand voor zoukomen. | Vervolg voor morgen uitzetten. | 37.97
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 615539 | 42591 | 42594 | Gereed gemeld | (RA) Geen warm water bij twee ketels | STORING |  | *12-8-2016 vvw @ MvB Er is een offerte uitgebracht Deze is op 09-08-2016 verzonden | geen warmwater bij 2 ketels | Ketelstoring, 2 ketels zouden geen warmwater geven , klant opgebeld (Frank Dan), deze meneer vond het geen probleem als hier morgen op de dag iemand voor zoukomen. | Functioneel herstel, ketel filter schoongekrapt en ketel werkt op halve krachtomdat deze versleten is. levensduur is 10.000 branduren en deze heeft er 26.000advies vervangen. offerte uitbrengen. | 231.18
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 617241 | 42604 | 42605 | Gereed gemeld | (JB) Lekkage CV | STORING | geen | *22-8-2016 (JB) Monteur telefonisch aangemeld op locatie bij de melder. (JB) Per mail verzoek gedaan aan WVB Breda voor overname SO. | Lekkage van de cv ketel, op locatie MSA. | slijtage | ketel gecontroleerd automatische ontluchter lekte deze vervangen ook dewisselaar is lek deze moet vervangennworden kijken of dit nog garantie isnieuwe plaatsen en oude terug sturen. hier met remeha over gebeld | 285.7
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 617584 | 42606 | 42606 | Gereed gemeld | (MP) storing melder vetput /oil level high | STORING | SMC | *26-8-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Storing melder vetput / oil level highgemeld door hr dam 06-12262672 | sensor defect | Sensor blijft hoog niveau geven, hiervoor een nieuwe sensor bestellenpepperl-fuchs kvf-104-pf.Voor eventueel meer info heb ik een foto gemaakt | 317.88
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 619907 | 42619 | NULL | Gereed gemeld | (MP) Afzuiging restaurant werkt niet | STORING | SMC | *6-9-2016 Tel. aangemeld bij hr van Zandvliet (MP) *7-9-2016 SO overgedragen aan WVB Breda ivm vervolgwerk/offerte (MP) | Afzuiging rest slaat steeds uit / valt thermisch uit. Relais schakelkast ?kanaal vervuild ? gemeld door hr van zandvliet 06-10917154 | Slijtage, motor lbk is in slechte staat heeft piek tot 20a | Offerte maken voor vervanging, motor vervangen ivm slechte staat | 327.84
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 624266 | 42642 | NULL | Gereed gemeld | (MP) afvoer stuk Urinoir | STORING | SMC | *29-9-2016 Tel. aangemeld bij Frank (MP) *18-10-2016 Mail gestuurd WVB met verzoek invullen SO door monteur (MP) Geen verrekenbare kosten, SO mag admi gereed gemeld worden | Afvoer stuk urinoir. Locatie schietbaangemeld door frank 06 12 26 26 72 | verstopping | afvoer is verstopt, wordt door derden opgelost. | 45.64
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 624425 | 42643 | NULL | Gereed gemeld | (JH) Ventillatie defect. | STORING |  | - | AFzuiging gebouw S4 defect | Ventilatormotorstoring | Reparatie uitgevoerd, aansluitingen gecontroleerd en nieuwe condensatorgeprobeerd echter motor blijft brommen en komt niet in beweging. Advies gezienleeftijd een nieuwe afzuigbox te plaatsen, Inatherm IRE 250 C 230V met eennieuwe 3 standen schakelaar opbouw plaatsen.Offerte volgt. | 139
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 624476 | 42643 | 42647 | Gereed gemeld | (JH) Stortbak defect | STORING |  | - | Kapotte stortbak toilet. Hoofdgebouw oefendorp. | Slijtage | Onderdeel vervangen. zie papieren bon | 281.82
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 624820 | 42646 | 42647 | Gereed gemeld | (MP) Lekkage ketel | STORING | SMC | *3-10-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *3-10-2016 Monteur heeft geen tablet, SO nummer telefonisch doorgegeven (MP) *4-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Lekkage ketel W2. + kastje opnemer van muur geredenGraag met spoed contact. | Anders | zie papieren bonSchoonmaken van rookgas meetpunt ketel gebouw W2. Afdekken van meetpunt. | 38.25
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 624971 | 42647 | 42649 | Gereed gemeld | vervangen van twee stuks auto ontluchter | STORING | SMC | *3-10-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *3-10-2016 Monteur heeft geen tablet, SO nummer telefonisch doorgegeven (MP) | -vervangen van ruimteopnemer receptie, wordt door Patrik gedaan-vervangen van twee stuks auto ontluchters en reiningen mantel en verdeler | Molest | vervangen van automatische ontluchters 3/8" cv-ketels gebouw W2. | 178.01
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 625378 | 42648 | 42649 | Gereed gemeld | vervangen van opnemer gebouw W2 | STORING | SMC | *3-10-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *3-10-2016 Monteur heeft geen tablet, SO nummer telefonisch doorgegeven (MP) | -vervangen van ruimteopnemer, info Martijn v/d Broekspullen liggen bij Rensa, Nobelweg 1, Goes | Molest | Reparatie uitgevoerd, Ruimtetemp. opnemer vervangen bij ingang Auditoriumhoofdgebouw voorzijde. Priva gecontroleerd en meldingen gereset en is weer inorde bevonden. | 292.25
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 625405 | 42648 | 42649 | Gereed gemeld | (MP)Koude klachten gebouw S3 | STORING | SMC | - | Koude klachten gebouw S3gemeld door Hr Dam 06-12262672Tel. doorgegeven Wilfried de Bruijn, deze gaat verder oppakken (MP)SO aangemaakt op verzoek van Wilfried de Bruijn (MP)Zie ook SM264343 (MP) | Ventilator van ketel S3 defect. | Ventilator van ketel S3 vervangen en getest op werking, installatie is in ordebevonden en is weer in bedrijf. | 465.31
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 625469 | 42649 | NULL | Gereed gemeld | (MP) temp. CV te laag begane grond | STORING | SMC | *11-10-2016 Geen verrekenbare kosten, SO admi gereed gemeld | Temperatuur te laag begane grond.gemeld door hr van Zanten 06-10917154Wilfried de Bruijn gaat in Breda oppakken met M&amp;R, belt terug (MP) | regeltechnisch | via GBS installatie gecontroleerd, na lang zoeken bleek dat de werkschakelaarvan de circulatiepomp nabij verdeler in het hoofdgebouw uit stond.Deze is door Leo v/d Berg weer terug aangezet. | 91.27
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 625471 | 42649 | 42649 | Gereed gemeld | (MP)Koude klachten gebouw S3 | STORING | SMC | *6-10-2016 SO aangemaakt op verzoek Fouad Sahli, zie SM264375 (MP) | Koude klachten gebouw S3 | Ventilator kappot. | Overgedragen aan derden. P. Verheezen brengt onderdeel mee en gaatde ventialtor vervangen. | 134.99
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 627830 | 42660 | NULL | Gereed gemeld | (MP)4 Storingen in Priva | STORING | SMC | *17-10-2016 Tel. aangemeld bij Frank Dam (MP) *19-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | 4 storingen in Priva, ook een snaarbreukgemeld door frank dam 06-12262672 | Regeltchn. Install. | Bij aankomst bij storing bleek dat de lbk's gewoon draaiden. installatiegereset. pomp stond ook in storing. Thermisch pakket weer bij gezet, maar pompwilde niet handmatig draaien. Bij de 270 graden schietbaan stond de regelkastook in storing. deze gereset, deze storingen waren weg. Advies om regeltechnischnaar deze storingen te kijken. Patrick Verhezen kijkt hier A.S. Donderdag naar | 247.41
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 628163 | 42661 | NULL | Gereed gemeld | (MP)geen verwarming in bar | STORING |  | - | Geen verwarming in de bar, pomp thermisch uitgevallen. | Pompstoring | Contact gehad met mhr. van Zandvliet, deze was ter plaatse en dmv telefonischeassistentie de pomp weer ingeschakeld.Pomp was thermisch uitgevallen waardoor geen warmte in de bar.Afgesproken om dit morgen verder op te pakken, stromen meten en eventueel ietsbijstellen op thermisch pakket, zo niet dan zal de pomp vervangen dienen teworden. | 96.69
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 628217 | 42662 | 42663 | Gereed gemeld | vervangen van magneetschakelaar en circulatiepomp | STORING |  | - | pomp was wederom thermisch uitgevallen, magneetschakelaar bromt.Magneetschakelaar en circ. pomp vervangen | Pompstoring | Reparatie uitgevoerd, pomp tbv radiatoren bar/restaurant vervangen enaangesloten, install. leeggelaten, gevuld en ontlucht. Thermisch pakket opnieuwingesteld. Tevens magneetschakelaar 32Q3 vervangen deze stond te brommen. | 1077.31
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 628263 | 42662 | 42663 | Gereed gemeld | (WdB)4 Storingen in Priva | STORING | SMC | *17-10-2016 Tel. aangemeld bij Frank Dam (MP) *19-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Bij aankomst bij storing bleek dat de lbk's gewoon draaiden. installatiegereset. pomp stond ook in storing. Thermisch pakket weer bij gezet, maar pompwilde niet handmatig draaien. Bij de 270 graden schietbaan stond de regelkastook in storing. deze gereset, deze storingen waren weg. Advies om regeltechnischnaar deze storingen te kijken. Patrick Verhezen kijkt hier A.S. Donderdag naar | Priva geeft nog de volgende storingen aan:270 baan max. alarmering F5 filter RK1-OS1RS1-1OS1 storing opnemee storing koel/vriescel bar. nummer 1 en 2. | RS1-1 OS1 hierin hangen al jaren kabels los van de opnemers koel en vriescel vande bar en deze hangen in de bar ook niet aangesloten, is al eerder gemeld. Dezeworden tot op heden niet gebruikt,,advies is om deze uit de software te latenprogrammeren.270 baan is de kogelvanger gereinigd. Hierdoor geeft de drukverschil 164Pa aan,max. ingeteld is 155Pa. Filter wordt 21-10 vervangen.Nog diverse temp. storingen doordat er met koudwter werd gespoeld, dezehersteld. | 262.11
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 629039 | 42667 | 42667 | Gereed gemeld | (MP)Storing motor afzuiginstallatie | STORING | SMC | *24-10-2016 Tel. aangemeld bij hr van zandvliet (MP) *6-12-2016 MH; hiernaast garantie. | Motor 14 dagen geleden vervangen van de afzuiginstallatierelais ligt er uit.gemeld door hr van zandvliet 06-10917154 | Regeltchn. Install. | Reparatie uitgevoerd, thermisch pakket ingesteld op 8.3. motor is max 7.9a | 248.45
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 631001 | 42674 | 42706 | Gereed gemeld | (JB) Brandblusser leeg | STORING |  | *31-10-2016 (JB) Melding overgedragen aan WVB Breda -&gt; Marco v Bijnen. *2-12-2016 is als service-actie door Smeba opgelost omdat zij toch nog nawerk hadden bij *2-12-2016 de academie voor het onderhoud | Brandblusser is leeg, moet gevuld of vervangen worden. | gebruikt met brand | middels servicewissel vervangen | 98.76
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 631147 | 42675 | 42677 | Gereed gemeld | (RA) Lekkage waterleiding in kelder | STORING |  | - | Lekkage waterleiding in de kelder//Martijn en Leo te plaatse | Slijtage | het gene wat aan het lekken was, was een electomof 50mm. spullen besteld enT-stuk vernieuwd. | 248.99
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 633758 | 42688 | NULL | Gereed gemeld | storing transportpomp | STORING | NVT | *14-11-2016 (RA) 12:18 vm ingesproken dhr. Pauls en Johan Segers aangemeld. | transportpomp doet het niet | Slijtage | Pomp gecontroleerd deze draaid niet spanning gemeten er staat gewoon 230v opmet grundfos gebeld deze adviseerden om pomp te vervangen en hebben nieuw typedoorgegeven email doorgestuurd naar wilfried met de gegevens van de nieuwe pompdeze moet met spoed besteld en vervangen worden. | 206.54
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 633876 | 42688 | 42689 | Gereed gemeld | vervangen transportpomp Hotel 0 | STORING | NVT | *14-11-2016 (RA) 12:18 vm ingesproken dhr. Pauls en Johan Segers aangemeld. | vervangen transportpompophalen balie Rensa Breda | Slijtage | Pomp vervangen, electrisch aangesloten en getest. Alles werkt nu weer | 2442.73
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 634533 | 42690 | NULL | Gereed gemeld | (JH) 2 storingen in Priva | STORING |  | *16-11-2016 (JH) in afwachting Jack van oorschot *24-11-2016 Geen kosten, SO admi gered gemeld iom J.vO | Er staan 2 storingen in priva. gebouw D en schietbaan 270 | - | Ingebeld ,er zijn enkele grens waardes overschreden.Staat niets op storing.Bellen morgenvroeg wederom in om ea nog een keer te controleren(JvO) | 0
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 635636 | 42695 | 42704 | Gereed gemeld | (JH) 2 storingen, gebouw D en schietbaan 270 | STORING |  | *21-11-2016 (JH) Jack van Oorschot gevraagd in te bellen | er staan 2 storingen in privaStoring gebouw D En storing schietbaan 270svp met spoed contact opnemen | Regeltchn. Install. | Ingebeld op project, echter voor het accepteren van de storingsmeldingen gebouwD en 270 schietbaan heb ik geen rechten met mijn account(inbedrijfstellingsaccount). Ik zou deze vraag terugleggen bij de PA i.v.maanpassen rechten door de fa Re3com, deze beheerd de software voor alleacademies. Wellicht kan deze fa. inbellen om alarmen te accepteren, anderszullen we langs moeten rijden om op de knop te gaan drukken. | 215.74
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 637236 | 42702 | 42704 | Gereed gemeld | (MP)storing div meldingen priva | STORING |  | *28-11-2016 SO aangemaakt door Patrik Verheezen, deze was op locatie aanwezig (MP) *29-11-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Diverse meldingen in Priva blijven terug keren, graag dit na zien. Gemeld bijaanwezigheid op,PA door Frank Dam. | Regeltchn. Install. | Oefendorp geeft dikwijls min. grenswaarde aanvoer temp. cv deze stond op 15C,deze versteld naar 13C.W2 Dojo RKS-OS1, deze geeft dikwijls max. grenswaarde temp. aan, opnemer hangtindien de zon schijnt in de zon, dit nu tijdelijk verholpen d.m.v. tape. opnemerdient verplaast te worden naar de andere zijde van de Dojo, hiervoor wordt eenafspraak gemaakt door Frank Dam er is een vraag intern gesteld wanneer deze vrijgepland is. | 139
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 637361 | 42702 | NULL | Gereed gemeld | (MP)storing div meldingen priva | STORING |  | *28-11-2016 SO aangemaakt door Patrik Verheezen, deze was op locatie aanwezig (MP) | Diverse meldingen in privan blijven terug keren, graag dit na zien. Gemeld bijaanwezigheid op,PA door Frank Dam. | Regeltechniek geeft dikwijls storingen Max ruimte temp. Dojo W2 op omstreekseenzelfde tijdstip, uitvoerig bekeken en als de zon schijnt word deze door dezonnestraling opgewarmt waardoor er storingen max. ruimtetemp. word doorgemeld. | Reparatie uitgevoerd, opnemer 14TT2 verplaatst naar andere zijde van de zaal,waar deze niet meer word beinvloed door de opwarming van de zon. Oude bekabelingverwijdert, zaal weer netjes achtergelaten. Opname gedaan om lbk af te toereni.v.m. geluidklachten waardoor iedere keer de regelkast uit gezet word. | 620.75
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 637487 | 42703 | NULL | Gereed gemeld | (JH) Storing LBK 270 schietbaan | STORING |  | *29-11-2016 (JH) Wilfried de Bruijn gevraagd in te bellen | Storing LBK Schietbaan | Ventilatormotorstoring | Ingebeld op project en geconstateerd dat de brander en toevoerventilator motorin storing staat, deze zijn van afstand niet te resetten. Hiervoor wordt eenservicemonteur aangestuurd. | 91.85
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 638968 | 42709 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Storing LBK 270 graden schietbaan | STORING | SMC | *5-12-2016 Tel. aangemeld bij Hr Dam (MP) *6-12-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Storing LBK 270 Graden schietbaan. Moet voor morgen middag opgelost zijn.gemeld door hr van dam 06-12262672 | Ketelstoring | Installatie gereset en gecontroleerd. vermoeden is een defecte UV cel. graagsamen met mark de brander na te lopen. | 238.73
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 639819 | 42712 | 42713 | Gereed gemeld | (RA) Snaarbreuk in ventilatiebak | STORING |  | - | Snaarbreuk in een ventilatiebak | Regeltchn. Install. | Installatie gereset, en slang schoongemaakt zat klein beetje vuil in.zie debrief voor meer info | 174.02
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 640895 | 42718 | 42720 | Gereed gemeld | vervangen LDS lbk Dojo | STORING |  | - | vervangen LDS lbk Dojo | Regeltchn. Install. geeft drukverschil storing afzuigventilator Dojohoofdgebouw. | Reparatie uitgevoerd, drukverschil schakelaar afzuigventilator vervangen engetest op werking, tevens slangetjes gereinigd.Drukverschilopnemer filter toevoerkanaal geeft ook 0Pa, hiervan meetpunten enslangen gereinigd en functioneert weer zoals het behoort, opgelost. | 241.62
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 641210 | 42719 | 42720 | Gereed gemeld | (MP)2 Ventilatie slangen lek in hoofdgebouw | STORING | PROQ122448 | *15-12-2016 Tel. aangemeld bij Frank Dam (MP) *19-12-2016 opdracht aangevraagd 19-12-2016 (MP) | 2 ventilatie slangen zijn lek en kapot in het hoofdgebouw.gemeld door hr van dam 0612 262 672 | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, slangen waren afgescheurd t.h.v. aansluiting, slangen ietsingekort en opnieuw aangesloten. Het betreft luchtslang alu 250mm. Op dit momentgeen probleem meer, functioneel herstel uitgevoert. | 253.55
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 647727 | 42744 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Priva storing | STORING | SMC | *9-1-2017 Robert vd Loo gaat inbellen voor storing (MP) *9-1-2017 Robert heeft contact met klant gehad, gaat dinsdag of woensdag as nogmaals controleren en contact opnemen met de klant (MP) *10-1-2017 SO overgedragen aan Robert vd Loo imv vervolgwerk (MP) *9-2-2017 Geen verrekenbare kosten, SO admi gereed gemeld. | Priva geeft aan dat het vullen van de buffertankte lang duurt in hotel 0gemeld door hr van dam 06 12 26 26 72 | Geen | Installatie melding vullen buffertank te lang duur komt niet voor. Wel datspoeltijd is overschreden is, dit gecontoleerd maar kan regeltechnische geenoorzaak vinden in de regeling wel dat er wat waarden tijd vreemd zijn.Indiendit altijd al zo is gewwest kunnen we dit negeren. Indien hier op in moetgegaan moeten we meer tijd voor besteden. Met de klant overleggen voor controleOverleg gehad met de heer van dam en ik moet even contact leggen met de persoonwaarvan de installatie van is de fabriekant.Dit pak ik morgen of anderswoensdag even op.Deze storing speel al heel lang.Contact gehad met Aquador bv en de heer Kor van der Waal is niet aanwezig enbereikbaar.Hij zal mijn morgen terug bellen over dit project.Meerdere keren getragd te bellen met Aquador bv met de de betrefde persoonalleen niet berreikbaar of u wordt terug gebeld tot op heden is dit niet gedaan. | 54.85
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 649952 | 42748 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Koude klacht | STORING | smc | - | Hoofdgebouw oefendorp heeft de lbk koude lucht | na inbellen en software matig te hebben gerest blijft de storing aanwezig dezemoet handmatig worden gerest op LBK 2 staat de in vorstthermostaat | servicemonteur sturen | 36.86
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 651803 | 42752 | NULL | Gereed gemeld | Storing WTW Unit objnr 89-9923 | STORING |  | - | Storing WTW Unit objnr 89-9923 | Slijtage | Offerte maken voor vervanging. Bij het controleren van de Afzuig ventilator valtmij op dat de luchtbehandelingskast niet functioneert. Deze aan laten sturen. Alsnel word duidelijk dat de bovenste ventilator is vast gelopen. Deze zalvervangen moeten worden. Het is raadzaam om bijde motoren te vervangen, omdat zebeide de zelfde draaiuren hebben. Type opgenomen. | 257.47
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 652860 | 42753 | 42753 | Gereed gemeld | (MP)koudeklacht auditorium | STORING |  | *19-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Koudklacht Auditorium Ruimte. temperatuur in de ruimte komt niet hoger dan 18graden. | Ventilatormotorstoring | Software/instelling aangepast. RC0-1-os1 LBK 6 Auditorium, Hoofdgeb (21). ophand aangezet en gewacht tot de temperatuur omhoog ging. De lbk moet nognagekeken worden ter plaats. het lijkt dat een klep of filters gaan dichttijdens bedrijf. | 34.85
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 653571 | 42755 | 42755 | Gereed gemeld | (MP)LBK in storing | STORING | SMC | *20-1-2017 Monteur reeds op locatie aanwezig (MP) *24-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | LBK in storing. | De aanzuig filters zijn sterk vervuild en nat, de filters bevriezen.Buiten lucht is onder het vriespunt. | LBK recreatie toevoer object 89-7547Filters van de aanzuig toevoer zijn vervangen van de afzuig liggen de filtersniet op voorrraad zijn niet vervangen. drukverschil over de schone filters isnu 117 Pa.Indicatie drukverschil op de LBK zit niet voldoende vloeistof. Advies vloeistofbestellen en vervangen. | 305.38
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 656191 | 42761 | NULL | Gereed gemeld | (IV) Storing priva systeem | STORING | geen | *17-2-2017 Geen verrekenbare kosten, SO kan admi gereed gemeld worden. | Storing in priva in gebouw D, krijgt men niet gereset.- Ingebeld maar kan de storing niet reseten i.v.m. er een BACnet routercommunicatie storing is. Servicemonteur sturen. | regeltechnisch | Ruimtetemp. 202TT01 min grenswaarde, advies om instellingen aan te passenechter hebben we geen rechten voor. (kenbaar maken bij PA) | 101.97
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 657383 | 42765 | 42765 | Gereed gemeld | (MP)Storing koel unit hoofdgebouw geeft 150 graden | STORING | SMC | *30-1-2017 Tel. aangemeld bij frank dam (MP) | De koelunit van het hoofdgebouwgeeft 150 graden aan | Koelmachinestoring | Priva gecontroleerd koelmachine stond in storing deze gereset koelmachine draaitnu. | 147.69
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 657449 | 42765 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Storing LBK schietbaan | STORING | SMC | *31-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Storing LBK, haalt de temperatuur niet op de schietbaan.gemeld door frank dam 0612262672 | Anders | frank lange is hier bij geweesten opdracht gegeven om hier een storing voor temaken dit om de lbk terug te toeren deze doet teveel lucht.Frank lange weet hier alles van graag hier info | 34.85
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 660469 | 42774 | NULL | Gereed gemeld | (MP)koudeklacht koffieruimte schietbaan | STORING |  | *8-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Koudeklacht koffieruimte schietbaan. | Anders | Bij contact met de klant blijkt het dat om een opname gaat voor het plaatsenvan een radiator in de koffieruimte.Ook was er een vraag over de lbk van de schietbaan. | 62.75
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 671725 | 42807 | 42986 | Gereed gemeld | Vullen van buffertank duurt lang in Hotel 0 | STORING | Mail | *22-3-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *11-4-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *25-4-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *3-5-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *11-5-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *19-5-2017 Reactie Aquador, Marco vd Heuvel is op de hoogte, mail gestuurd naar Marco met *19-5-2017 verzoek update over status order en inkooporder (MP) *7-6-2017 Reactie Marco vd Heuvel, storing is nog niet opgelost, graag order aanhouden (MP *8-6-2017 Mail Marco vd Heuvel, Wilfried de Bruijn is ook met storing bezig, verzoek om *8-6-2017 order te mogen overdragen aan Wilfried (MP) | Vullen van buffertank duurt lang in Hotel 0 | Aquador heeft dit inmiddels opgepakt en opgelost. | - | 23.56
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 682129 | 42859 | 42867 | Gereed gemeld | Storing afzuiging schietbaan 100mtr. | STORING | mail Frank Dam 04-05-2017 | *9-5-2017 | Er is een storing aan de afzuiging op de schietbaan 100 meter binnen. Deze valtsoms uit. Gelieve deze storing op korte termijn op te lossen a.u.b.Maandagochtend 8 mei is de schietbaan niet bezet, in de middag wel. | Regeltchn. Install.Ventilatoren en aansturing van Deze installatie nagekeken(Priva). Regeling uit gelezen. Hier komen geen storingen binnen. Alleen aan enuitschakelingen van externe aansturing. | Overgedragen aan derden. Personeel van schietbaan heeft contact opgenomen metinstallateur van deze externe sturing. Deze zou in zijn programmatuur kijken ofhier iets fout gaat. Als deze man op locatie moet zijn, dit met Kropmanafstemmen zodat wij via PRIVA kunnen kijken wat er gebeurd. | 261.27
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 683729 | 42867 | 42908 | Gereed gemeld | storing warmwater | STORING |  | - | Vandaag donderdag 11 mei, en er zijn amper 60 gasten in huis. Op dit momentgeeft Priva aan dat de retourtemp ww van hotel 1 42 graden is, van hotel 2 23graden en van sportgebouw 25 graden. Er wordt nu nauwelijks water afgenomen.Zoals eerder aangegeven treden er grote dalingen op in retour ww.Ik zou toch willen aandringen om iets met de markstreamers te gaan ondernemen.Gisteren bij het meten en spoelen temperaturen gemeten kw van 35 graden. Datbetekent risico voor legionella, dat betekent dat er ergens een verbinding istussen warm en koud water. En dat kan bijna niet anders dan door demarkstreamers.In hotel 0 komt de wwtemp nauwelijks nog tot 60 graden en dat was een paarmaanden geleden nog bijna 70 graden! Ook dat wijst erop dat er ergens bij hetwarm water koud water wordt gemengd. | Slijtage | installatie gecontroleerd er zijn meerdere dingen mis dit opgenomen met wilfrieddeze stuurt aquador voor aan.Aquador geeft aan dat zij niet in hun systeem kunnen loopt actie met M&amp;R. | 271.08
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 683795 | 42867 | 42872 | Gereed gemeld | lekkage boiler beluchter | STORING |  | - | lekkage boiler beluchter | Slijtage | Boven beluchter vervangen. | 337.26
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 684381 | 42871 | 42986 | Gereed gemeld | Afzuiging schietbaan werkt slecht | STORING |  | *16-5-2017 Tel. aangemeld bij Frank Dam (MP) *17-5-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Afzuiging schietbaan werkt slechtgemeld door frank dam 06-12262672Afwijking LBKAfwijking LBK | Anders | Het is niet mogelijk om de baan te betreden op dit moment ivm schietoefeningen,dat werd door de beheerder aangegeven. Omdat de baanbeheerder zelf heeft getestof het goed wordt afgezogen en zelf ook slipgeluid van de v-snaren hoorde heb ikbij ons gevraagd hoe het syteem werkt en of de v-snaren vervangen zijn, volgenscollegas worden die elk jaar vervangen en het kan zij dat nu alle een paar vankapot of lam zijn geworden. Aangezien over een week begint het OH hier wil debeheerder dat het dan gelijk aangepakt wordt, wel dan zsm (dus als eersteplannen en met klant een vast datum afspreken ivm gebruiken van de baan), voornu kan ik helaas niks doe ivm veiligheid.Melding gekregen dat de baan niet voldoende afzuigd, ter plaatse geweest en inbedrijf en trekken dezelfde hoeveelheid stroom. Het lijkt erop dat deluchtstroom niet gelijkmatig meer word weggezogen sinds er een buis isverwijdert die in de brand stond. Advies is om eeen luchtstroommeting enluchtsnelheidsmeting te laten uitvoeren. | 402.05
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 684931 | 42873 | 42986 | Gereed gemeld | Storing ventilatie + priva | STORING | mail | *18-5-2017 Na telefonisch overleg gaat Patrick gaat inbellen *18-5-2017 SO overgedragen aan wvb ivm vervolgwerk | Er zijn weer een aantal storingen in ons systeem.Ventilatie hotel lbk 1 aanzuigfilter vuilBuffertank hotel 0, vullen duurt te lang. Verder zijn er in Priva nog wat zaken die jullie misschien kunnen oplossen. Afwijking regelingAfwijking regeling | Regeltchn. Install. geeft diverse meldingenLBK's Hotel 1 geeft storing aanzuigfilter, 270 baan en gebouw d gevenstoringsmelding die van afstand i.v.m. rechten niet te resetten zijn. | Ingebeld op project;Ventilatie hotel 1 aanzuigfilter lbk 1 vuilfilter melding, contact met Louisgehad en inplannen om te vervangen.Hotel 0, spoelen mislukt warm ld, melding is voor Aquador.Schietbaan 100mtr. Rk1-OS1, max inblaastemp., waarde verzet van 30 naar 35Ci.v.m. hoge buitentemp.Schietbaan 270, ruimtetemp. min gr. in/uit, hiervoor geen rechten ominstellingen te wijzigen.Gebouw D niet voldoende rechten om regelkasten te resetten, nu geen storingmeer.BP1-OS2, storing miva toiletten in/uit, deze gereset.Ter plaatse geweest en filters uit voorraad vervangen bij Hotel 1 en 2 bij allelbk's omdat te verwachten is dat de andere ook op korte termijn melding zullengaan geven. Het betreft aanzuig en retour filters, binnenkort komt de leveringvoor onderhoud weer zodat deze weer op reserve liggen. Tevens regelkast 270 baanter plaatse gereset en met de onderhoudssleutel niet in gebouw D te komen, hierreset de TD de regelkast. | 666.3
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 685946 | 42879 | 42919 | Gereed gemeld | Priva geeft aan dat koudwater 30 graden is | STORING | Opgevraagd | *24-5-2017 (JB) Aangemeld per mail (geen tel nummer) en Planon opgevraagd. *6-6-2017 (JB) Wederom Planon nummer opgevraagd en overgedragen aan WVB. | Op Priva lees ik dat de koudwatertemperatuur op dit moment ruimboven de 30 graden bedraagt. In priva. Ook al meet ik vrij hogetemperaturen aan het koudwater zelf, zulke hoge temperaturen hebik nog niet uit de kraan gemeten. Toch graag aandacht voor ditprobleem. Misschien dat er toch in de buurt bij de voelers diehoge temperatuur aanwezig is. In zowel hotel 0 en de rest van hethoofdgebouw. | Slijtage | De pompsysteem door Aquador gemaakt, een van de magneetkleppen werken niet goed,alle kleppen gecontroleerd en defecte vervangen of gerepareerd worden. Aquadoraansturen. Werktijden. 45:00 tot 16:00 uurM&amp;R en Aquador pakken dit op. | 202.75
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 685951 | 42879 | 42915 | Gereed gemeld | Div. lekkende koppelingen | STORING | Opgevraagd | *31-5-2017 doorgegeven aan Jac van Gorkum ivm garantiewerk | Een aantal maanden geleden heeft kropman bij de douchemengkranenin hotel 1, hotel 2 en hoofdgebouw voor de kraan stopkraantjesgeplaatst. Er zijn behoorlijk wat douchemengkranen die lekken aande nieuwe aansluiting en ik wil u vragen om dit op te lossen.Ik heb een paar vragen bij enkele koppelingen. In hotel 2102 isde moer van de kraan gebroken. In hotel 2305 is de S-koppelingbehoorlijk aan het lekken zodat die kamer buiten gebruik is.Ik stuur dit in ieder geval ook naar de storingsdienst. Misschienkunnen jullie dan met elkaar afstemmen wie wat regelt. | Slijtage | Diverse s-koppelingen (alle kamer dient gecontroleerd worden. Td heeft ook eenlijst welke lek zijn.) lekken en dient opnieuw verpakt worden en terugstroombeveiligingen die in de s-koppeling zit ook gelijk vervangen worden. De kranenis door Leo v/d Berg en Martijn v/d Broek. dhr Lui Pals wil dat de zelfde mannenterug komt. Eerst afspraak maken, water dient afgesloten worden.Werk uren 16:00tot 16:30Wordt kleine projecten opgepakt. | 115.65
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 686774 | 42886 | 42886 | Gereed gemeld | Lekkende S koppelingen en douchemengkraan defect | STORING | email | - | Lekkende S Koppeling en defecte douchemengkraan Call4167313 | - | Is al in behandeling op SO 685951 doorgezet naar wvb | 0
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 686847 | 42886 | 42886 | Gereed gemeld | Storing warm tapwatersysteem | STORING | storing wt water s4 bivak | *31-5-2017 (JG) Martijn Hofstede op locatie. Gaat er gelijk naar kijken. | Storing ketel van het warm tapwatersysteem. Call 4167456. Afwijking boiler | Afwijking warm water | Niet opgelost/geen probleemBij aankomst bleek het warm water het al weer te doen.Mogelijk heeft er een stroom onderbreking plaats gevonden. | 0
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 689774 | 42902 | 42943 | Gereed gemeld | Lekkage ketelhuis | STORING |  | - | lekkende ketelLekkageLekkageAfwijking cv-ketel | O-ringen defectLekkage van ketel 2 door defecte o-ring in toestelOnderdeel defectSoftwarematig | o-ringen moeten besteld worden. ketel ingeblokt en 2e ketel in bedrijf gelaten.Reparatie uitgevoerd, O-ringen en pakkingen van ketel 2 vervangen engecontroleerd op dichtheid. Zekeringen vervangen op printplaat en toestel gaatniet meer in bedrijf, zelfs geen display. Hiervoor print besteld zodat dezevervangen kan worden.Cavia's getest op werking d.m.v. water en melding komt wel op GBS binnen alszijnde 'storingsmelding' hetgeen een niet juiste benaming is. Na navraag is hetgemaakt met de benaming 'wateroverlast', hetgeen er op kan duiden dat er oudesoftware is ingezonden waardoor de banaming niet bekend is en dus alsstoringsmelding binnenkomt. Graag oppakken dat de benaming wordt gewijzigd!!!!Print dient nog geplaatst te worden. Overige o-ringen en pakkingen in regelkastketelhuis gelegd zodat deze bij calamiteiten beschikbaar zijn.Reparatie uitgevoerd, Print geplaatst en kabelboom vervangen echter er zitnieuwe ventilator besteld voor vervanging. Toestel betreft de slave uitvoeringzodat de master in ww voorziet.echter bij storing ketel 1 neemt deze niet direct over, is nog niet ingesteldals Slave toestel.I.o.m. Eco Heating verbinding gemaakt met pc en programma, maar door beperkingin laptop niet met het juiste wachtwoord in te loggen waarbij ik deze instellingEr zit nu wel een doorverbinding in de ketel zodat deze het wel over neemt alsHeating voor eventueel omruiling van print zodat deze daar ter plaatse al isingesteld, of kijken voor een andere pc zonder beperking.Reparatie uitgevoerd, print vervangen in ketel 89-7322, deze is ingesteld doorEco Heating systems als slave print zoals het behoort.Toestel getest op werking en functioneerd naar behoren.Andere print kan retour naar eco heating systems gestuurd worden, is niet defectalleen instellingen klopte niet (is afgesproken met EHS). | 2683.14
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 691175 | 42912 | 42913 | Gereed gemeld | Lekkage kraan/afvoer eerst wastafel link heren. | STORING | mail | *26-6-2017 (JG) Patrick Verheezen samen met Martij van den Broek op locatie. *26-6-2017 Zij pakken dit vandaag mee. Klant per mail geinformeerd. | Hierbij de vraag om een lekkage te verhelpen aan een kraan/afvoer van de eerstewastafel links in de heren toilet van het hoofdgebouw in het oefendorp.Momenteel zijn er monteurs op locatie aan het werk dus kan dit op korte termijnopgelost worden. | Slijtage | lekkage aan afdichtingsring van de mngkraan verholpen | 86.61
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 692758 | 42919 | 42944 | Gereed gemeld | inbellen in overleg met locatie, Louis Pals | STORING | email | *27-6-2017 op advies van HK werkvoorbereiding doorgezet. | Mijn collega’s en ik hebben zo onze twijfels bij verschillende uitslagen in hetGBS. Het lijkt er soms dat de temperaturen van koelingen, en of verwarmingenniet helemaal overeenkomen met de werkelijkheid. Wij zouden graag nog eensiemand van Kropman willen spreken die bepaalde instellingen naloopt.Vriendelijke groet,louisVolgens Louis zijn de volgende zaken naan de hand.RK1-Os2 (hotel):- Spoelregelingo Temperatuur metingen komen niet overeen met werkerlijkheido De t-opnemer van 31,5C zou hoger moeten zijn, het betreft dekoudatertemperatuur.o De t-opnemer van 30,8C zou minimaal 55C moeten zijn, het betreft de rec. tempwarmtapwater.- WTW Units 1 en2o Kloktijden voor alle dagen (ook weekends) van 8 tot 23 hoge ventilatie ipvlaag en van 23-8 lage ventilaite ipv uit.RCO-1-OS1(hoofdgebouw) Koel /vriescelleno De temperaturen van de salade bar1 en 2 zijn te hoog.. Waarschijnlijk deverkeerde karakteristiek.RS1-1-OS1 (hoofdgebouw) De twee temperatuur opnemers in de koel en vriescellen geven 150C aan.Waarschijnlijk zijn ze niet aangesloten.Kan je voor ons softwarematig de regeling voor de WTW units 1 en 2 aanpassen.De temperatuur metingen van de spoelregelingen en van de koel/vriescellenverwacht ik dat we op locatie moeten checken.Van onderstation 27 geef de regelaar aan dat de backup batterij defect is.inbel actie KropmanVoor de genoemde storingen is het noodzakelijk TP de opnemers te controleren ofdeze wel zijn aangesloten of/en de juiste karakteristiek is gebruikt.Mogelijk zijn sommige opnemers niet (meer) op de juiste plaats aanwezig, ditook controleren. Het invullen van de tijdprogramma's zal ook TP kunnen wordenopgepakt.Afwijking regelingAfwijking regeling | Regeltchn. Install.Regeltchn. Install. | Reparatie uitgevoerd, opnemers koud water spoelsysteem nagemeten; 26tt3koudwater spoelsysteem in priva 31,4C, nagemeten 30,2C. 26tt2 koudwater intredeboiler in priva 31,4, nagemeten 30,6C. Ruimtetemp. is 31C, bij geen afname nemende opnemers de ruimtetemp. aan. Op So692885 is de ventilator techniekruimte weeraangesloten hetgeen de ruimte temp. omlaag moet brengen. Tevens dient hetlleidingwerk opnieuw geisoleerd te worden dit ook aangeven op SO692885.Temp. opnemer saladebar 2 geeft storing, betreft Siemens QAP21.3, deze besteldvoor vervanging.RS1-1 OS-1 koel/vries opnemer geven aan 150C en zijn niet aangesloten, dit hebik ook al meerdere keren aangegeven als deze niet gebruikt worden om deze uit teprogrammeren in Priva.Schakeling WTW hoog/laag hotel 0 is in opdracht gegeven bij kropman en wordtdoor M&amp;R opgepakt.Reparatie uitgevoerd, priva temp. opnemer saladebar 2 vervangen en getest opwerking, priva aanwijzing nagemeten met temp. meter, deze geeft de juiste waardeaan op dit moment. | 464.72
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 694030 | 42927 | 42933 | Gereed gemeld | Warm tapwater werkt niet naar behoren. | STORING |  | - | Beste regionale storingsdienst,’t is al een tijdje niet zo goed gesteld met ons warm tapwater maar op ditmoment is het echt heel slecht. Graag iemand sturen voor dit probleem na tekijken en op te lossen..Vriendelijke groet,louisAnders | Lucht in de warm waterleiding en storing expansieautomaat.Drukstoring | in de warmwaterleiding zat lucht, deze ontlucht, nu wordt water warm. Tevensstoring expansie automaat. Deze stond 0%. Bijgevuld tot 15%. Hier is onderhouduitgevoerd 3 weken terug. Graag controle systeem ivm drukverlies. Dan ookweer bijvullen tot 60%Omdat niet bekend is wanneer systeem voor het laatst is bijgevult, volgens lijstbij expansieautomaat 26-6-2015. De installatie bijgevult tot 60% vulling en1,9Bar druk op de expansieautomaat. Nu even aanzien wanneer we wederom meldingkrijgen lage druk expansieautomaat in Priva, zodat we kunnen monitoren om welktijdsbestek het betreft. Er is wel onderhoud uitgevoerd alleen het betrofvoornaamelijk de luchtbehandeling en niet het cv gedeelte, welke later in hetjaar uitgevoerd dient te gaan worden, voordat hier een misverstand over komt tebestaan. | 543.9
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 694579 | 42929 | 42986 | Gereed gemeld | max. vooralarm ruimtetemp. schietbaan 270 | STORING |  | - | max. vooralarm ruimtetemp. schietbaan 270er zijn nog diversen storingen in Priva volgens Louis Pals zie gekoppeld document van Robert van der LooAfwijking regeling | Regeltchn. Install. geeft storing min. grenswaarde ruimte temp. in/uit enmaximum vooralarm. | Ingebeld op project en gezien dat de grenswaardebewaking staat op min 2C en max40C, kan deze niet verstellen hiervoor geen rechten in Priva.Vooralarm melding heeft te maken dat de filters van de 270 baan weer vervuildraken en binnekort vervangen dienen te gaan worden.Hiervoor afspraak maken om uit te laten voeren. | 270.7
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 694943 | 42933 | 42933 | Gereed gemeld | Snaarbreuk LBK Recreatie | STORING | mail Frank Dam | - | Goedemorgen heer/mevrouw,We krijgen in Priva een melding dat er een snaarbreuk is in de LBK recreatieruimte. Reeds contact gehad met Patrick Verheezen.Met vriendelijke groet,Frank DamTechnische DienstAfwijking LBK | Install. geeft snaarbreuk. | Ingebeld op project en snaarbreuk storing gereset.'s middags nog ter plaatse geweest en drukopnemer nagemeten of de waarde juistwas.Drukopnemer geeft de juiste waarde aan, niet duidelijk waarom deze in snaarbreukkomt. Uit gaan van een eenmalig incident waardoor de storing ontstond. | 209.7
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 699136 | 42964 | 42976 | Gereed gemeld | Schema spoelprogramma Aquador aanpassen | STORING |  | *17-8-2017 (JB) Aanpassing wordt door Robert vd Loo (IRS) doorgevoerd. | In het schema Priva, spoelprogramma Aquador staat bij het dagelijksekoudwaterspoelen de tijd op maandag van 10:08 u tot 11:08 u. Alle andere dagen,behalve vrijdag, wordt er gespoeld van 09:00 u tot 10:00 u. Is het mogelijk datdie tijd op maandag wordt aangepast en hetzelfde is als de andere dagen. Van09:00 u tot 10:00 u.Vriendelijke groet,louis | - | Ingebeldt en de kloktijden van Hotel 0 en Hooftgebouw (Hotel 1&amp;2 ) aangepastzoals het verzoek is. MA tm ZO van 9:00 tm 10:00. | 117.66
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 715414 | 42972 | 42986 | Gereed gemeld | Diverse storingen in GBS Hoofdgebouw RCO-1 | STORING | mail | *25-8-2017 (JG) Op verzoek Robert van der Loo naar hem doorgezet. | Zojuist geconstateerd dat er diverse storingen in het logboek van het GBS staanmet urgentie Hoog. Deze zijn van de afgelopen dagen, maar ook een snaarbreukvan 20-08-2017. Aub storingen onderzoeken en oplossen. Ik weet niet of deze vande week al gemeld zijn. Indien actie op locatie dan graag even telefonischoverleg i.v.m. beperkte capaciteit vandaag. Anders maandagochtend direct alseerste werk oppakken iom technische dienst. Graag in ieder geval contactvandaag over de te nemen acties | Ingebeld en diverse melding bekeken alle storing waren niet meer van toepassingalleen ze stonden nog wel in Priva als uitmelden. Alle storing bevestig enverwijderd en overleg met Dennis van de politie academie over mijn bevindingvan de storingen. #Datum:2017-08-29 | Indien de storing terug komen dan de storing beter onderzoek naar de oorzaak.Dit was nu niet mogelijk omdat er geen grafieken achter zit. | 97.27
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 716145 | 42977 | 42978 | Gereed gemeld | Geen waterdruk op koud water Hotel 0 | STORING | Mail 30-8 Dennis Gernette | - | Beste Marco, zojuist Cor vd Wal gesproken. We hebben een koud water drukprobleem in Hotel 0.Hier zal toch vandaag / vanavond nog iemand naar moeten kijken omdat hetdouchen in de kamers nu in gevaar komt.Onduidelijk waar de oorzaak zit (hydrofoor, afsluiters etc)Wil je dit oppakken en mij zsm bellen?Met vriendelijke groet,Dennis GernetteAfwijking werking | DrukstoringDrukstoring | Koudwaterinstallatie gecontroleerd, bij de kranen (kw) komt heetwater (viarecirculatieleiding). Na opvolgen van kw.leiding en ww.leiding was er 2afsluiter vij de boiler op de 2e verd. van hotel 0 dicht. Afsluiters opengezet(C en D bij de boiler) en gecontroleerd of alles normaal is. Werktijden 17:45tot 22:00Samen met Cor van de Wal Aquador storing verholpen, membramen vernieuwd,keerkleppen gecontroleerd.Installatie draait weer nu weer naar behoren. Bypass staat weer dicht (normaal) | 899.51
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 716555 | 42979 | 43010 | Gereed gemeld | Opname t.b.v. Binnenwerk schrobput bestellen | STORING | Mail Frank Dam | *1-9-2017 (JB) Doorgezet naar WVB Breda. | Zou u voor ons het binnen werk van een schrobput uit de keukenkunnen bestellen a.u.b. ? Het gaat dus echt alleen om het emmertjewat in het putje zit. Rooster zit er nog gewoon bij.StankoverlastStankoverlast/verstopping | VandalismeVandalisme | Schrobputje bar opgemeten voor bestelling emmer en zeef, en in de keukenontbreken 3 stuks zewf, deze ook opgenomen voor,5 stuks te bestellen.Betreft rvs materialen. Gegevens en foto's opgenomen om uit te zoeken. Zalgegevens aan so koppelen.roosters gegeven | 615.86
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 719268 | 42996 | 43017 | Gereed gemeld | Spoelinstallatie | STORING | Mail | *18-9-2017 (JB) Remote verzocht instellingen na te zien. In overleg met Wilfried heb ik *18-9-2017 Johan Segers ingepland en aangemeld. | Vanavond rond 16:00 u was de markstreamspoelinstallatie vanhotel 0 aan het koudspoelen. Terwijl het zeker niet de tijdis dat de installatie aan het koudspoelen zou moeten zijn.Buiten dat de werktijd niet klopt maakte de installatie tijdenshet spoelen een enorm kabaal dat in alle kamers hoorbaar was.Ik heb aan de medewerker van Securitas gevraagd om de noodknopvan de spoelinstallatie in te drukken waarna het spoelen en dusook het vervelende geluid stopte. Ik zou graag een medewerkervan Kropman hier willen hebben om het een en ander te onderzoeken.Graag contact met mij op nummer 06-53118900 om verder af te spreken.AANVULLING:Buiten dat de markstreamerunit van hotel 0 draait terwijl dat nietzou mogen heb ik gemerkt dat ook de markstreamerunit van hethoofdgebouw(en andere hotels) aan het draaien was. In het GBS stondhet programma op koud spoelen én thermisch spoelen. Ook was er hetharde geluid te horen. De installatie stond op 6,8 bar…De beide installaties hebben vanmiddag thermisch gespoeld en zoudenom 13:30 moeten stoppen met het spoelprogramma. Dus nogmaals; Graageen monteur van Kropman ter plaatse om na te gaan wat er is foutgegaan. | Regeltchn. Install. | installatie gecontroleerd.installatie stond op zondag om 4 uur nog te spoelen terwijl deze ingesteld staatop half 2 dit zou niet mogen kunnen.priva gecontroleerd deze staat helemaal goed ik heb Robert van de Loo gebeld ensamen met hem gekeken deze kan ook niets ondekken hij geef ook het advies omAquador aan te sturen om hun installatie na te zien.graag spoed en monteur vanons mee laten gaan.Aquador heeft met Dennis Gernette e.e.a. gecontroleerd m.b.t. temperaturen spoelinstallatie. | 1707.73
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 720145 | 43000 | 43000 | Gereed gemeld | Geen communicatie onderstation 16 | STORING | Dennis Gernette | - | Geen communicatie onderstation 16Afwijking regeling | Regeltchn. Install. | Reparatie uitgevoerd, regelkast was spanningloos automaat was uitgesprongen dezewas al herstelt door Dennis Gernette.Controle uitgevoerd in de Priva dit onderstation is weer benaderbaar. HieroverDanny Reibestein gesproken en deze past vanmiddag overbrugging aan in Priva.Tevens nog bij Cor vd wal geweest van Aquador werkzaamheden hotel 0 en dezeinstallatie is nu in orde (membraan vervangen).Contact gehad met Dennis en werkzaamheden zijn gereed. | 413.1
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 720157 | 43000 | 43000 | Gereed gemeld | Markstreamerunit staat volledig uit | STORING |  | - | De markstreamerunit van hoofdgebouw staat volledig uit. Uitgezet door een firmavoor onderzoek maar niet terug ingeschakeld. Omdat ik niet precies weet wat degevolgen zijn als we alles weer inschakelen wil ik u vragen iemand te sturen omte op te lossen. Liefst morgen voor 09:00 uur omdat dan de eerste spoelbeurt natwee dagen is..Er was al een regeling dat Aquardor op locatie zou zijn voor bovenstaandemelding.Dhr Cor van de Wal is op locatie en gaat actie nemen. | - | - | 0
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 720646 | 43004 | 43005 | Gereed gemeld | Warm water uit koudwater kraan 2e en 3e verdieping | STORING | Mail Louis Pals | *26-9-2017 Iom Marco vd Heuvel, adviesorder Aquador aangemaakt (MP) *26-9-2017 Tel. contact gehad met Cor vd Wal, belt terug voor afspraak (MP) *27-9-2017 Tel. contact gehad met Cor vd Wal, storing zit niet in inst. Aquador (MP) *27-9-2017 Mail gestuurd Wilfried de Bruijn of deze order mag vervallen, zie ook order *27-9-2017 720258 (MP) *27-9-2017 Inkooporder 1017-45524 laten vervallen, mail gestuurd naar inkoop (MP) *27-9-2017 Order laten vervallen iom Wilfried de Bruijn (MP) | Graag iemand sturen voor volgend probleem. Warm water uit koudwater kraan 2deen 3de verdieping..gemeld door louis pals | - | - | 57.24
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 720747 | 43005 | 43025 | Gereed gemeld | LBK hotel 1 meldingen filters vervuild deze vervan | STORING | Mail Frank Dam | - | We hebben een aantal meldingen binnen gekregen over de LBK van hotel 1. Bijcontrole blijken de filters vervuild te zijn. Gelieve deze te vervangen en vande overige hotels te controleren of dit ook nodig is.gemeld door frank dam 06-12262672 | VervuilingVervuiling | Filter(s) moeten eventueel vervangen worden, is nu ivm mistig weer niet tebeoordelenfilters nogmaals gecontroleerd zijn niet vuil genoeg om al te vervangen | 174.06
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 720748 | 43005 | 43031 | Gereed gemeld | Rode boiler geeft geen warm water inst.nr 89-9941 | STORING | Mail Dennis Gernette | - | Vanavond rond 18 uur heb ik de installatie zelf even bekeken. Het betreftinstallatie 89-9941 (zie foto).Het warm is lauw i.p.v. heet. Elektrisch verwarmingselement voelt wel warm aan.Temperatuurmeter op de boiler is defect (reeds eerder gemeld). Temperatuurknopop de boiler lijkt te schakelen rond 25-30 graden (harde klik hoorbaar).Mogelijk probleem met inwendige thermostaat.Bedrijfsvoering van de spoelkeuken is hierdoor in gevaar dus dit betreft eenurgent meldingAfwijking boilerAfwijking boiler | Onderdeel defectOnderdeel defect | Materialen besteld, thermostaat defect nieuw verwarmings element geplaatst. | 725.97
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 720749 | 43005 | 43005 | Gereed gemeld | Storing hydrofoor begane grond groene en rode led | STORING | Mail Dennis Gernette | - | vanavond rond 18 uur geconstateerd dat groene en rode led branden op de linkerpomp van de hydrofoor installatie. Volgens gebruikshandleiding betreft dit eenstoring.Graag oppakken en herstellen.gemeld door dennis gernette (06) 103 102 47 | Niet duidelijk/reset gewenst | Installatie gereset, niets kunnen vinden en storing blijft weg. | 174.05
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 720892 | 43005 | 43010 | Gereed gemeld | Vuilwaterpomp | STORING |  | - | Vuilwaterpompen staan in storing.Anders | pomp draaide maar verpompte niets | waarschijnlijk lucht gedraaid,pomp gelucht en getest alles oke oliegecontroleerd ook goed.waarschijnlijk heeft de vlotter die de pomp aanstuurd klem gezeten. | 716.47
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 721235 | 43007 | 43010 | Gereed gemeld | Te lage temperatuur warm water sportgebouw | STORING | Mail Louis Pals | *29-9-2017 Mail gestuurd Remote met verzoek inbellen (MP) | In Priva heb ik een storing ontdekt over warm water sportgebouw. Te lagetemperatuur retour.Graag iemand sturen om dit probleem op te lossen,gemeld door louis pals Afwijking boiler | Ingebeld en overlegt met Dennis van Politie academie Ossendrecht de storing isvan hoofdgebouw tapwaterinstallatie sporthal. Deze storing is er nog steeds enkan na het weekend worden opgepakt.Waarschijnlijk lucht in de installatie i.v.m. er onderdelen waren vervangenwoensdag bij de boiler.Opmerking transpomp is defect daarvan is al een SO en wordt aan gewerkt middelseen offerte voor vervangingAfwijking warm water | Servicemonteur aansturen maandagvrijdag stond er een afsluiter dicht frank heeft deze open gezet ik maandaggecontroleerd stond nog een pomp uit.installie werkt nu naar behoren. | 158.35
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 722572 | 43017 | NULL | Gereed gemeld | Storing CV gebouw A | STORING | mailopdracht 09-10-17 | - | Er is iets aan de hand met cv gebouw A. Graag een monteur sturen voor probleemop te lossen,Vriendelijke groet,louis | - | - | 0
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 726299 | 43039 | 43045 | Gereed gemeld | Temperatuurklachten gebouw A | STORING | Mail Frank Dam | *31-10-2017 (JB) Verzoek gedaan aan Remote om te kijken of dit op afstand op te lossen is. | Er zijn klachten over de temperatuur in gebouw A.Het is daar te warm. Aangezien we daar geen thermostaatknoppen hebben isde temperatuur moeilijk te regelen. Gelieve te controleren waar het probleemvandaan komt. | - | Alhoewel de ruimtetemperaturen van beide groepen rond de 18°C aangaven heb iktoch de stooklijnen aangepast.Het is van afstand niet te zien waar de beide representatieve opnemers aanwezigzijn, deze worden uiteindelijk alleen maar gebruikt voor optimalisatie.Van beide stooklijnen als volgt de instellingen aangepast:-10 80 10 60 60 is aangepast naar 40°C. Zowel voor de radiatorgroep noord als zuid. 20 20 | 33.32
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 727145 | 43045 | 43046 | Gereed gemeld | snaar breuk lbk recreatie | STORING |  | - | snaar breuk lbk recreatie.Afwijking LBK | Defecte V-snaar | ingebeld maar lukte niet afgesproken om morgen er naar toe te gaan. | 69.69
53977 | Politieacademie | SC20244 | Politieacademie (Breda) | Vervallen | SL01999 | Politie Academie Ossendrecht | 727162 | 43046 | 43046 | Gereed gemeld | storing lbk recreatieruimte snaarbreuk | STORING | Tel. gemeld door Johan Segers | *7-11-2017 Order aangemaakt op verzoek van Johan Segers (MP) | storing lbk recreatieruimte snaarbreukAfwijking LBK | Drukverschilstoring | lbk gecontroleerd er zat vuil in het slangetje van de luchtdrukschakelaar dezeschoon gemaakt lbk draait nu weer goed. | 113.25
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02239 | Karwei Oosterhout | 442844 | 42027 | 42027 | Gereed gemeld | Storing warmtegordijn ingang | STORING | I1501 2952 | *29-1-2015 I nummer staat er niet in, navraag bij Dennis *12-2-2015 MH; &gt;15 jr. | storing warmtegordijn ingang | Ketelstoring | Geen warmte op warmtegordijn bij ingang, ketel obj.nr. 51-81357 stond instoring, deze gereset en is weer in bedrijf. Nadat er weer warmte op stond gingwarmtegordijn weer in bedrijf. Bouwjaar cv toestel 1998 Vaillant Vc 242E. | 238.87
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02237 | Karwei Numansdorp | 443599 | 42031 | 42381 | Gereed gemeld | Dames toilet spoelt heel slecht door | STORING | I1412 567 | - | De toilet stroomt bijna over als je deze door trekt, en het water loopt enormlangzaam weg. zelf al verschilende ontstoppings pogingen gedaan. | Geen verstopping. Verkeerd gemeld vanuit locatie | Van der Velden: Alles getest, geen verstoppingen. Medewerker zegt dat drieweken geleden probleem al was opgelost en sindsdien geen problemen meer zijngeweest. | 107.72
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02245 | Gamma Waalwijk | 444224 | 42033 | 42107 | Gereed gemeld | Airco storing | STORING | I1407 307 | *7-4-2015 MH; Bouwjaar ontbreekt! Probleem/oplossing te minimaal!! | Op deze locatie is inmiddels een dakinspectieluik geplaatst melding graagweeroppakken.Airco op de 2 kantoren functioneren niet (piept wel, maar gaan niet aan).andereairco's werken wel normaal. | Anders unit objecht 51-81436+51-81435 binnendelen bg unit te weinig R410A inhoud2 kg unit afpompen afpersen vacumeren vullen zie stek raport | Offerte maken voor afpersen lekkage op sporen en op nieuwe vullen. | 252.35
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02243 | Gamma Tilburg Oost | 444563 | 42034 | 42034 | Gereed gemeld | Lekkage radiator | STORING | I1501 5285 | - | Water loopt uit een lekkende radiator 1e verdiepingwater loopt ook naarelektrabuizen | Slijtage radiator doorgerot. Op verzoek vestiging afgedopt. | Slijtage ledenradiator ontkoppelt en afgedopt deze hoeft niet vervangen teworden installatie bij gevult en ontlucht. | 195.56
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02245 | Gamma Waalwijk | 446131 | 42040 | 42107 | Gereed gemeld | Airco defect | STORING | I1407 307 | *5-2-2015 Aangemeld alleen bij zeer slecht weer verplaatsen | Airco repareren | Anders unit objecht 51-81436+51-81435 binnendelen bg unit te weinig R410Ainhoud2 kg unit afpompen afpersen vacumeren vullen zie stek raport | Multisplit reparatie. Schrader lekte deze vervangen daarna bijgevult. Na eenmaand hercontrole uitvoeren. Logboek ingevult. | 278.91
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02237 | Karwei Numansdorp | 446596 | 42041 | 42045 | Gereed gemeld | Heater werkt niet meer in de G.O | STORING | I1502 375 | - | Heater werkt niet. | Waakvlam uit. | Heater gekontroleerd waakvlam was uit deze aangestoken en afgesteld heatergetest is nu in orde. Bouwjaar heater 1997 | 384.38
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02231 | Karwei Dongen | 448401 | 42047 | 42051 | Gereed gemeld | Afzuiging reageert niet op bewegingsmelder | STORING | Melding I1502 476 | *3-3-2015 Afgemeld in Topdesk zonder factuur i.o.v. M.v.d.Heuvel | Afzuiging reageert niet meer op bewegingsmelder. | Ventilator defect. | Ventilator van de rookruimte is defect, deze dient vervangen te worden.Ventilator iso 200-re 1 230v 50hz 0,85a 195w 24901/min. Afm 490x450x290 en deaansluitmaat is rond 200.Ook het aansluitsnoer dient vervangen te worden. 2mmet verlichings stekker. | 172.06
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02231 | Karwei Dongen | 449481 | 42051 | 42053 | Gereed gemeld | Afzuiging reageert niet op bewegingsmelder | STORING | Melding I1502 476 | *3-3-2015 Afgemeld in Topdesk zonder factuur i.o.v. M.v.d.Heuvel | Afzuiging reageert niet meer op bewegingsmelder. | Ventilator defect. | Nieuwe ventilator gemonteerd, oude afgevoerd. Oude ventilator uit bouwjaar 1997 | 769.45
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02241 | Gamma Rotterdam Stadion | 450444 | 42054 | 42054 | Gereed gemeld | SPOED kraan lekt | STORING | I1502 610 | - | Spoed Kraan lekt. | Defecte kraan | Geconstateerd dat de kraan defect is. Kraan opgehaald bij leverancier,waterdruk eraf gehaald en kraan vervangen. Geen lekages meer | 243.8
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02230 | Gamma Breda | 454134 | 42069 | 42076 | Gereed gemeld | uitvallen airco kluisruimte | STORING | I1503 119 | *13-3-2015 Calc SO455994 *24-3-2015 Geen kosten Fons gereed melden *8-4-2015 Airco zal onder SO455994 worden vervangen | Airco in de kluisruimte is er mee gestopt ook in deze ruimte staatde patch kast. graag een monteur langs sturen . | Slijtage | Offerte maken voor vervanging teweinig koudemiddel de condensor in slechte staatadvies vervangen zie fotos + stek lijst voor info | 0
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02245 | Gamma Waalwijk | 454444 | 42072 | 42080 | Gereed gemeld | Airco defect | STORING | I1407 307 | *5-2-2015 JWP: storingsafkoop. Geen nacontrole uitvoeren. | Hercontrole reparatie | - | - | 38.6
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02229 | Karwei Barendrecht Reijerwaard | 454650 | 42073 | 42076 | Gereed gemeld | Klimaatklacht sociale ruimte | STORING | I1503 091 | - | De radiators in de sociale ruimtes werken niet. Ketel staan aan enluchtgordijnwerkt prima. object nummer noteren | Slijtage pomp | Pomp aangeslingerd deze moet wel vervangen worden. Gegevens pomp doorgegeven.Bouwjaar pomp 1995 | 135.71
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02237 | Karwei Numansdorp | 454707 | 42073 | 42075 | Gereed gemeld | CV werkt niet | STORING | I1503 099 | *12-3-2015 Calc SO455738 *7-4-2015 MH; calculatie uploaden in Topdesk | CV werkt niet. Object code noteren. Calc SO455738 | Thermostaat van ketel 51-81199 stond uit. | de cenvax vag4000 geprobeert in te stellen maar dit ging niet naar behoren. Ookwijkt de temp voeler af. Iom cenvax het advies geven om de regeling tevervangen. Aangezien de ketel 18 jaar oud is is het verstandig om deze gelijk tevervangen zodat de nieuwe regeling ook op de eventuele nieuwe ketel past. | 439.43
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02237 | Karwei Numansdorp | 454666 | 42073 | 42075 | Gereed gemeld | Navraag / klimaatklacht heater GO | STORING | I1503 098 | *12-3-2015 Calc SO455719 | De Heater in de G.O werkt niet meer, als je deze aanzet gaat hij ratelen.Objectnummer noteren. B.j. 1998. Calc SO455719 | Regeltchn. Install. | Rookgasvent dient vervangen te worden. mark heater 14-117429. hiervoor is eenhoogwerker nodig. | 105.79
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02229 | Karwei Barendrecht Reijerwaard | 455957 | 42076 | 42079 | Gereed gemeld | Klimaatklacht sociale ruimte | STORING | I1503 091 | - | Pomp vervangen (huidige b.j.1996) | Slijtage pomp defect | Pomp ingeblokt, water uit instalatie laten lopen, pomp vervangen, installatiebijgevuld en getest. Alles werkt weer | 367.87
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02230 | Gamma Breda | 455994 | 42076 | 42111 | Gereed gemeld | Airco vervangen kluisruimte | STORING |  | *13-3-2015 Vanuit 454134 *13-3-2015 unit net 10 jaar. Geen product ondersteuning vanuit fabrikant. *31-3-2015 calculatie gemaakt maar niet verstuurt (JB / ava) &gt; kropman uitvoeren / material *8-4-2015 Offerte opgevraagd vooe de vervanger bij Daikin. *4-5-2015 MH; let op!! Betreft storingsafkoop. | Vervangen airco kluisruimte. Object 5181344 LET OP dit object is gekoppeld aanpraxis Bred mogelijk bij stikkeren verkeer gegaan | defect | Airco t.b.v. de kluisruimte vervangen en bedrijfsklaar opgeleverd. | 3251.78
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02230 | Gamma Breda | 456304 | 42076 | 42110 | Gereed gemeld | SPOED leveren monteren buitenkraan | STORING | I1503 206 | - | Vorstvrije buitenkraan gewenst | Verzoek locatie | Opname gedaan voor plaatsen buitenkraan op het terrein | 164.28
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02230 | Gamma Breda | 456827 | 42080 | 42081 | Gereed gemeld | daklekkage | STORING | Melding I1502 747 | - | Lekkage in ketelruimte, lekkage zit vlak langs deverwarmingsketel. In iedergeval net niet boven de ketel. | Slijtage | Rookbuis lekte deze uit elkaar gehaald er was een ring 80 mm vesleten dezevervangen. | 112.18
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02231 | Karwei Dongen | 461816 | 42101 | 42104 | Gereed gemeld | Verwarming slaat niet aan | STORING | I1504050 | - | Verwarming slaat niet aan | Drukstoring | Klant gebeld en telefonisch gedeeltelijk storing kunnen verhelpen. De overige 2heaters doorgegeven aan kantoor voor opnieuw op te pakken dinsdag 07-04-2015 | 38.6
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02231 | Karwei Dongen | 461817 | 42101 | 42156 | Gereed gemeld | Verwarming slaat niet aan | STORING | I1504050 | - | Verwarming slaat niet aan. | Anders | De waakvlam was uit van de heater deze terug aangestoken en heater getest dezeis in orde de andere heater moest uit blijven ivm het hout waar deze op blaastvoor het krom trekken. | 333.1
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02230 | Gamma Breda | 462965 | 42103 | 42108 | Gereed gemeld | Heater storing | STORING | volgt | *14-4-2015 Bon uiteindelijke niet gebruikt door Fons | Heater werkt niet tijdens onderhoud Kropman geconstateerd. Objectnummer noteren | Drukstoring | Filter(s) vervangen | 38.6
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02233 | Gamma Gorinchem | 465162 | 42111 | 42153 | Gereed gemeld | lekkage toilet | STORING | I1504 306 | - | Toilet lekt onder de (laaghangende-) stortbakmanchet en valpijpje zullenwaarschijnlijk vervangen moeten worden. | Defecte rubber door uitdroging | Rubber van valpijp was defekt deze vervangen. | 258.25
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02243 | Gamma Tilburg Oost | 466750 | 42118 | 42123 | Gereed gemeld | Lekkage | STORING | I1504 412 | - | Lekkage klantentoilet, waarschijnlijk waterleiding aanvoer reservoirwaterstroomt nu direct de toiletruimte in | Slijtage/molest | Het rubber van de toilet is defekt ook staat de toilet los deze vastzetten. Bestellen 1x rubber toilet 2x potschroeven en sileconekit. | 217.96
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02243 | Gamma Tilburg Oost | 467267 | 42122 | 42160 | Gereed gemeld | Lekkage | STORING | I1504 412 | - | Lekkage klantentoilet, waarschijnlijk waterleiding aanvoerreservoirwaterstroomt nu direct de toiletruimte in | Slijtage/molest | Reparatie uitgevoerd door nieuw manchet te plaatsen en toilet opnieuw tebevestigen en af te kitten. | 196.2
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02236 | Karwei Middelburg | 473015 | 42157 | 42191 | Gereed gemeld | Storing heather 51-81268 | STORING |  | *25-6-2015 valt onder storingsafkoop | storing geconstateerd tijdens onderhoud.materiaal voorraad bus | Slijtage | Reparatie uitgevoerd hulprelais vervangen Markheater magazijn | 168.29
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02236 | Karwei Middelburg | 474545 | 42164 | 42167 | Gereed gemeld | Lekkage hal | STORING | I1505 375 | - | Er zit in het dak richting de uitgangsdeur een kleine lekkage. Deze lekkagezit rondom een buis in het plafond.Gemeld door Dhr. Peter Vuijk | Slijtage | De lekkage is niet afkomstig van het dak, maar bij keukenblok;Keuken mengkraan vervangen, oude was lek. Kraan niet helemaal vast kunnen zettenomdat het keukenblad in slechte staat is rond het kranengat. | 826.52
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02244 | Gamma Tilburg Zuid | 474359 | 42164 | 42170 | Gereed gemeld | airco kantoren werken nauwelijks | STORING | I1506 245 | *11-6-2015 ivm geen stek monteur beschikbaar Thermofrost aangestuurd tevens hoogwerker geregeld *12-6-2015 Hoogwerker bleek 20 cm te breed, foutief geinformeerd door monteur PS storing nazien tijdens onderhoud d.d. 16-6 FvD *17-6-2015 (HZ) Terugkoppeling Thermofrost toegevoegd &amp; dgg aan Wilfried | De aircounits in het BMM kantoor en administratiekantoor koelen nietofnauwelijks, terwijl de op dezelfde buitenunit aangesloten airco in dekantine prima koelt. | Koelmachinestoring | geprobeerd installatie te controleren met een ladder. dit lukt niet omdat het tehoog is, Overgedragen aan koelmonteur, deze kan met hoogwerker de installatiecontroleren | 725.42
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02245 | Gamma Waalwijk | 474981 | 42166 | 42173 | Gereed gemeld | (EV) Stank overlast in 1 van de kantoorruimtes | STORING | I1506 361 | *12-6-2015 (EV) Aan/Afgemeld in Topdesk | Er is stank overlast in 1 van de kantoorruimtes.Dit lijkt een ontluchting vanhet riool.Dit is ontstaan na de heftige buien van 05-06-2015. | Anders, syfon was leeg van de airco | binnendelen gevuld met water. er waren ook klachten dat de airco het niet doen.dit gecontroleerd, er lijkt te weinig gas in te zitten want hij koelt nietoptimaal.dit word opgepakt met het onderhoud. | 150.24
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02240 | Gamma Oud-Beijerland | 475272 | 42167 | 42193 | Gereed gemeld | (IV) - Airco unit in kantoor lekt | STORING | I1506 394 | *12-6-2015 aangemeld op locatie en in topdesk (IV) *15-6-2015 Vraag uitgezet bij contractteam om koelmonteur (IV) Wilfried neemt dit dinsdag 16-06 op met Jan-Willem (IV) *16-6-2015 (HZ) Wilfried wederom gesproken deze gaat erachteraan SO &amp; topdeskmelding op naam van Wilfried gezet en per mail dgg | #NAME? | Slijtage | afvoerslang is gescheurd deze kan ik niet monteren omdat ik unit niet van demuur kan halen graag koelmonteur dit op laten lossen | 220.44
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02244 | Gamma Tilburg Zuid | 475645 | 42170 | 42174 | Gereed gemeld | airco kantoren werken nauwelijks | STORING | I1506 245 | *11-6-2015 ivm geen stek monteur beschikbaar Thermofrost aangestuurd tevens hoogwerker geregeld *12-6-2015 Hoogwerker bleek 20 cm te breed, foutief geinformeerd door monteur PS storing nazien tijdens onderhoud d.d. 16-6 FvD | De aircounits in het BMM kantoor en administratiekantoor koelennietofnauwelijks, terwijl de op dezelfde buitenunit aangesloten airco in dekantine prima koelt. Tussen 9,00 en 10,00 is een hoogwerker op de lokatie | Koelmachinestoring | lekkage in buitendeel deze gedemonteerd voor reparatie | 290.04
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02236 | Karwei Middelburg | 475682 | 42170 | NULL | Gereed gemeld | 1x nooddeur thv raamdecoratie is verbogen | STORING | I1506 429 | *15-6-2015 (EV) Marco van de Heuvel geïnformeerd waarom de storing op AG is gezet. Zie ook Documenten | 1x nooddeur thv raamdecoratie is verbogen.zit een grote kier.. kans op braak is aanwezig. | - | - | 0
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02240 | Gamma Oud-Beijerland | 475976 | 42172 | 42193 | Gereed gemeld | (IV) - Airco unit in kantoor lekt | STORING | I1506 394 | *12-6-2015 aangemeld op locatie en in topdesk (IV) *15-6-2015 Vraag uitgezet bij contractteam om koelmonteur (IV) Wilfried neemt dit dinsdag 16-06 op met Jan-Willem (IV) *16-6-2015 (HZ) Wilfried wederom gesproken deze gaat erachteraan SO &amp; topdeskmelding op naam van Wilfried gezet en per mail dgg | #NAME? | Slijtage | Reparatie uitgevoerd. nieuwe slang door het gat kunnen halen en aangesloten opde afvoer, gecontroleerd op lekkages. | 222.56
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02234 | Karwei Gorinchem | 475964 | 42172 | 42173 | Gereed gemeld | (HZ) urinoir klanten toilet trekt niet door | STORING | I1506 447 | *17-6-2015 (HZ) Afspraak gemaakt met mevrouw van Wanrooij om de storing donderdag 18-6 als 1e werk op te pakken. Aangemeld via TopDesk *23-6-2015 (HZ) Afgemeld in Top Desk | Het urinoir van de klantentoilet geeft te weinig water afom goed te kunnendoorspoelen. Zelf al naar gekeken,maar niet door ons op te lossen.Zijn vanaf9'00 uur open | Bedieningsfout/ondeskundigheid, kraan stond bijna helemaal dicht | bij open van kraan spoelde urinoir direct goed door alleen deze was verstopt.urinoir ontstopt alles werkt nu weer | 83.1
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02245 | Gamma Waalwijk | 476233 | 42173 | 42212 | Gereed gemeld | (EV) Stank overlast in 1 van de kantoorruimtes | STORING | I1506 361 | *12-6-2015 (EV) Aan/Afgemeld in Topdesk | tijdens onderhoud gecontateerd dat a.c. unit leeg stond | Anders, syfon was leeg van de airco | Reparatie uitgevoerd koppeling vervangen van aansluiting 1/4 persleindingmulitspilt 2 verdampers op nieuwe hardgesoldeerd afgeperst en gevacumeerd engevult. objecht 51/81436 | 259.6
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02244 | Gamma Tilburg Zuid | 476421 | 42174 | 42216 | Gereed gemeld | airco kantoren werken nauwelijks | STORING | I1506 245 | *11-6-2015 ivm geen stek monteur beschikbaar Thermofrost aangestuurd tevens hoogwerker geregeld *12-6-2015 Hoogwerker bleek 20 cm te breed, foutief geinformeerd door monteur PS storing nazien tijdens onderhoud d.d. 16-6 FvD | reparatie buitendeel in magazijn info Fons d.d. 26-6, terugmonteren vanbuitendeel. | Koelmachinestoring buitendeel terug geplaast en gecontroleerd controle over eenmaand wettelijk verplicht | Reparatie uitgevoerd | 1333.34
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02245 | Gamma Waalwijk | 477978 | 42184 | 42200 | Gereed gemeld | (EV) Airco lekt bij administratie | STORING | I1506 707 | *29-6-2015 (EV) Aangemeld in Topdesk en op locatie doorgegeven (EV) Afgemeld in Topdesk | Airco lekt bij administratie | Vervuiling` | Verstopping verholpen aan afvoer airco. daarna gecontroleerd geen lekkage meer | 145.22
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02244 | Gamma Tilburg Zuid | 478223 | 42185 | 42199 | Gereed gemeld | (EV) Airco kantine lekt | STORING | I1506 750 | *30-6-2015 aangemeld in TD *1-7-2015 (EV) Afgemeld in Topdesk | Airco kantine lekt | Anders | binnenunit van de kantine lekt hier zat de afvoerslang van klem waardoorkondenswater niet weg kon deze vrij gemaakt en door gespoeld met 4 liter waternu weer in orde. | 74.14
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02245 | Gamma Waalwijk | 479108 | 42188 | 42199 | Gereed gemeld | (EV) Lekkage airco | STORING | I1507 081 | *6-7-2015 (EV) Aan/Afgemeld in Topdesk (EV) Overgedragen aan CT | Enkele dagen geleden ook gebeld, nog niet opgelost.Airco werkt prima, maar lektenorm veel water.Water loopt langs de muur omlaag!Spoed, aangezien water langswandcontactdozen loopt.GRAAG CONTACT OPNEMENVervangen condensbak. | Onderdeel defect condensbak gescheurt moet vervangen worden objecht 51/81436Daikin type FTXS25cvmb bouw 2004 nr 4927953 bestel nr condensbak van Daikinart:149331J | Onderdeel defect condensbak gescheurt moet vervangen worden objecht 51/81436 | 281.51
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02232 | Gamma Dordrecht | 479233 | 42188 | 42191 | Gereed gemeld | Blowers kunnen niet uit | STORING | I1507096 | *3-7-2015 (IV) per mail overgedragen aan Wilfried. tevens opgepakt in topdesk. | Blowers kunnen niet uitcontact persoon is Eric of Ron. Mevr Eerland i s op vakantie v.a. 3-7Met de hitte van de afgelopen dagen lopen we tegen het probleem aan dat deblowers sowieso aangaan bij 25+ graden. Nu blaast hij uiteraardwarme lucht naar beneden. Onze vraag is dan ook of de blowers niet gewoon uitkunnen. We hebben gemerkt dat wanneer hij op de 'nachtstand'staat (vanaf 20 uur), de blowers vanzelf uit gaat. Maar dit kunnen wij nietzelf bedienen. Is hier iets voor te regelen? | - | - | 130.1
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02232 | Gamma Dordrecht | 479572 | 42191 | 42199 | Gereed gemeld | Blowers kunnen niet uit | STORING | I1507096 | *3-7-2015 (IV) per mail overgedragen aan Wilfried. tevens opgepakt in topdesk. | Blowers kunnen niet uitcontact persoon is Eric of Ron. Mevr Eerland i s op vakantie v.a. 3-7Met de hitte van de afgelopen dagen lopen we tegen het probleem aan datdeblowers sowieso aangaan bij 25+ graden. Nu blaast hij uiteraardwarme lucht naar beneden. Onze vraag is dan ook of de blowers niet gewoonuitkunnen. We hebben gemerkt dat wanneer hij op de 'nachtstand'staat (vanaf 20 uur), de blowers vanzelf uit gaat. Maar dit kunnen wij nietzelfbedienen. Is hier iets voor te regelen?Werkschakelaar ligt op de zaak deze tussen regeling monteren | blowers kunnen niet uit geschakeld worden. | in voeding van blowers een werkschakelaar gemonteerd, voeding uit verdeelkastgehaald en in werkschakelaar gedaan. nieuwe voeding van werkschakelaar naarverdeelkast gelegd en aangesloten. alles aangesloten en getest. werkschakelaarzit in de werkkast naast hoofdverdeler. | 204.8
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02236 | Karwei Middelburg | 479784 | 42192 | 42192 | Gereed gemeld | (EV) Defecte afvoer spoelbak klanten toilet | STORING | I1507 162 | *7-7-2015 (EV) Aangemeld in Topdesk &#x20;(EV) Afgemeld in Topdesk | Afwijking Sanitair | Onderdeel defect resevoir defect spoelknop (klanten wc) nieuwe resevoir uitwinkel gepakt in overleg vestigings manedair merk Plieger deze was alsmaatvoering 1 op 1 uit tewissellen | Reparatie uitgevoerd | 129.8
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02241 | Gamma Rotterdam Stadion | 480578 | 42195 | 42198 | Gereed gemeld | Buis cv doorgeroest. | STORING | I1507 229 | *10-7-2015 (IV) Order doorgezet naar wilfried (IV) In topdesk vermeld dat vervolg noodzakelijk is. | Buis cv installatie doorgeroest, komt allemaal warm water door plafond. | Leiding is doorgerot, deze dient vervangen te worden. | Avondstoring: Leiding is doorgerot. Pompen en heaters uitgezet op regelkast.Installatie afgetapt.Leidingen vervangen. Reparatie uitgevoerd. installatie gevuld en ontlucht zovermogelijk. | 903.22
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02245 | Gamma Waalwijk | 481349 | 42199 | 42199 | Gereed gemeld | (EV) Lekkage airco | STORING | I1507 081 | *6-7-2015 (EV) Aan/Afgemeld in Topdesk (EV) Overgedragen aan CT | Vervangen condensbak. | Onderdeel defect condensbak gescheurt moet vervangen worden objecht51/81436Daikin type FTXS25cvmb bouw 2004 nr 4927953 bestel nr condensbak vanDaikinart:149331J | Reparatie uitgevoerd, condensbak vervangen. | 609.91
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02237 | Karwei Numansdorp | 481825 | 42200 | 42241 | Gereed gemeld | (IV) Toiletten lopen slecht door | STORING | I1507 331 | *15-7-2015 (IV) Ik kan het niet aanmelden in topdesk. vd Velde ingekocht VM Robert van Deursen zit in bespreking *25-8-2015 Factuur i.o.m. M. v.d Heuvel gecrediteerd, wordt te veel adm. rompslomp. | Personeels toiletten lopen slecht door | - | Er waren 2 partijen aangestuurd,ook door een ander bedrijf.Wij waren niet geinformeerd dat de storing voor Kropman was komen te vervallen | 70.73
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02231 | Karwei Dongen | 482261 | 42202 | 42202 | Gereed gemeld | Lekkage herentoilet | STORING | I1507 389 | *19-7-2015 (EV) Afgemeld in Topdesk ` | Lekkage herentoilet | Vandalisme, de stortbak hing schuin. | Reparatie uitgevoerd, stortbak recht gehangen manchet teruggeplaatst.gecontroleerd geen lekkages meer | 103.59
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02244 | Gamma Tilburg Zuid | 484441 | 42220 | 42271 | Gereed gemeld | Opnieuw airco's die niet werken. | STORING | I1508 035 | *4-9-2015 gegevens doorgezet naar Martijn Verduijn ivm project waarbij meerder ac units in worden opgenomen | Wedrom hetzelfde probleem als de eerdere melding van 5 juni (garantie?):Deaircounits in het BMM kantoor en administratiekantoor koelen niet ofnauwelijks,terwijl de op dezelfde buitenunit aangesloten airco in dekantine prima koelt. | Slijtage | Offerte maken voor vervanging van airco deze airco moet gedemonteerd worden.meenemen in project mjop | 284.5
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02236 | Karwei Middelburg | 486703 | 42236 | 42237 | Gereed gemeld | (RA) Geen koude lucht airco | STORING | I1508 447 | *20-8-2015 (RA) Tel. contact opgenomen met melder. Aangegeven dat Thermofrost wordt aangestuurd. Topdesk ingevuld. (RA) Afgemeld in Topdesk. Werkbon Thermofrost nog toevoegen. *4-9-2015 (RA) Verzoek werkbon naar Thermofrost (RA) Werkbon Thermofrost toegevoegd. &#x20;&#x20;&#x20;&#x20;&#x20;&#x20;&#x20;&#x20; | Airco op het geldtelkantoor en het bouwmarktmanagerskantoorgeven geen / niet genoeg koude lucht. install. 312673.001Graag contact opnemen. | Bij aankomst stond de installatie te pendelen op de hogedrukbeveiliging,omdat de fanspeedcontroller uit stond. Tevens stond compressor A mechanisch vast. Hierbij ook geconstateerd dat de condensor niet best meer is. | Fanspeedcontroller weer bijgezet. Compressor losgekregen en proefgedraaidmet de installatie. De algehele conclusie is dat de installatie zijn beste tijdheeft gehad en dat het advies is om de installatie te vervangen.Installatie werkend achtergelaten. | 164.98
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02237 | Karwei Numansdorp | 490586 | 42258 | 42258 | Gereed gemeld | nazien afzuiging | STORING | I1509 213 | - | afzuiging werkt niet. object: 51-81206 | Motor is vasgelopen, kapot. objectnr: 51-81206 | Er moet een nieuw motor en een nieuw condensator besteld worden. aangezin de boxniet zo groot is ( 480 x 450 aansluiting 200) moer ernaar gekeken worden of ishet verstandeger qua prijs om een hellemaal nw box te bestelen die ongeveerhetzelfde is. de gegevens van de motor en condensator staan op foto. ( ik hebfotos van gemaakt stuur ik het op ) &gt;15 jr. | 200.14
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02232 | Gamma Dordrecht | 493454 | 42275 | 42291 | Gereed gemeld | (MP) Airco op kantoor maakt een brommend geluid | STORING | I1509708 | *28-9-2015 Tel. gemeld bij Marleen, iom Irving gepland voor Hugo van Vliet 29-9-2015 (MP) *28-9-2015 Aangemeld in TopDesk (MP) *1-10-2015 Overgedragen aan Jack van Oorschot en aangepast in TopDesk (MP) | Airco op kantoor maakt een brommend geluidContactpersoon Mark de Goeij078-6175000 | Slijtage | Materialen besteld, pomp maakt heel veel herrie | 206.83
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02237 | Karwei Numansdorp | 494360 | 42278 | 42279 | Gereed gemeld | vervangen van boxventilator | STORING | I1509 213 | *1-10-2015 valt volgens CRH onder storingsafkoop | vervangen van boxventilator, ophalen aan balie TU Breda | Motor is vasgelopen, kapot. objectnr: 51-81206 | De ventilatorbox in de rokersruimte 1e kantine vervangen en aangesloten.Objectnr: 51-81206. &gt; 15 jr. | 737.11
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02232 | Gamma Dordrecht | 494532 | 42279 | 42279 | Gereed gemeld | (MP) Airco op kantoor maakt een brommend geluid | STORING | I1509708 | *28-9-2015 Tel. gemeld bij Marleen, iom Irving gepland voor Hugo van Vliet 29-9-2015 (MP) *28-9-2015 Aangemeld in TopDesk (MP) *1-10-2015 Overgedragen aan Jack van Oorschot en aangepast in TopDesk (MP) *2-10-2015 Afspraak is gepland door wvb breda, bon aangemaakt voor peter (MP) | Airco op kantoor maakt een brommend geluidContactpersoon Mark deGoeij078-6175000 | Slijtage | pomp en vlotter vervangen, gecontroleerd op werking en lekkage. alles is nu inorde | 283.47
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02228 | Karwei BarendrechtCarnisse | 495783 | 42285 | NULL | Gereed gemeld | Spoelbak klantentoilet defect | STORING | Melding I1510 197 | - | Spoelbak van het klantentoilet blijft doorlopen op het moment dat de deksel eropzit. Deksel nu verwijderd als tijdelijke oplossing.Dit moet echter wel gerepareerd worden.Bij bellen bleek het probleem op locatie door eigen medewerker te zijn opgelost. | - | Bij bellen bleek het probleem op locatie door eigen medewerker te zijn opgelost. | 0
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02243 | Gamma Tilburg Oost | 495993 | 42286 | NULL | Gereed gemeld | (MP) Reservoir defect toilet personeel | STORING | 1510 212 | *9-10-2015 Aangemeld bij Cees van der Meer (MP) | Reservoir defect toilet personeel, kunststof reservoir moet vvContactpersoonCees van der Meer 013-5363011 | Vandalisme. drukspoeler afgebroken | Materialen besteld, nieuwe stortbak besteld bij wilfried | 254.24
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02243 | Gamma Tilburg Oost | 496104 | 42286 | 42289 | Gereed gemeld | (MP) Reservoir defect toilet personeel | STORING | 1510 212 | *9-10-2015 Aangemeld bij Cees van der Meer (MP) | Reservoir defect toilet personeel, kunststof reservoir moet vvContactpersoonCees van der Meer 013-5363011 | deksel reservoir stuk.heater magazijn ventileert constant,geen warme lucht. | Reparatie uitgevoerd.thermostaat heater in verwarm stand gezet (knop bovenop thermostaat) temperatuurstond op 30gr, verlaagd tot ongeveer 18gr zodat deze niet constant aan is. | 492.3
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02228 | Karwei BarendrechtCarnisse | 496653 | 42290 | 42383 | Gereed gemeld | (RA) Reservoir klantentoilet blijft doorlopen | STORING | I1510 281 | *13-10-2015 (RA) Geen melding in de mailbox ontvangen van topdesk via SMC. Melding in topdesk opgezocht en opgepakt. (RA) Aangemeld in topdesk, prio bepaald met VM. *14-10-2015 (RA) Afgemeld in Topdesk | De stortbak in ons klantentoilet blijft doorlopen en lekt inmiddels ook | Vandalisme, stortbak hing schuin uit zijn beugels. | Reparatie uitgevoerd, bak vast gemaakt en lekkage verholpen door het manchetterug te plaatsen. | 34.69
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02235 | Karwei Hulst | 497660 | 42293 | 42298 | Gereed gemeld | (RA) Afzuiging rookruimte defect | STORING | I1510 379 | *16-10-2015 Aangemeld in topdesk en tel bij dhr. vermeulen *20-10-2015 Overgedragen aan Wilfried, topdesk overgezet. *21-10-2015 calculatie gemaakt op SO498802 (RA) SO afgesloten, Wilfried pakt het verder op. | Ventillatie rookruimte defect. Schakelt kort in en bromt luid. | Ventilator is aangesloten op bewegingsmelder,waardoor deze continu aan/uit gestuurd wordt. Ventilator is defect. | Offerte maken voor vervanging van ventilator. deze kan gezet worden op de lichtschakelaar die is aan als de winkel geopend is. Men wil graag een sterkere motoromdat de oude niet goed genoeg werkte. | 233.06
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02228 | Karwei BarendrechtCarnisse | 498479 | 42297 | 42297 | Gereed gemeld | (RA) Reservoir klantentoilet blijft doorlopen | STORING | I1510 281 | *13-10-2015 (RA) Geen melding in de mailbox ontvangen van topdesk via SMC. Melding in topdesk opgezocht en opgepakt. (RA) Aangemeld in topdesk, prio bepaald met VM. *14-10-2015 (RA) Afgemeld in Topdesk *20-10-2015 (RA) Opnieuw geopend in Topdesk (RA) Gereed gemeld in Topdesk &#x20;&#x20;&#x20;&#x20;&#x20;&#x20;Einddatum 26-10 | De stortbak in ons klantentoilet blijft doorlopen en lekt inmiddels ook.Storingis nog niet opgelost, graag nogmaals hiervoor langs.Repareren of opname voorvervanging. | Stortbak defect. | Nieuwe stortbak opgehaald bij leverancier en ophanging aangepast en getest.Werking is weer in orde. | 268.2
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02235 | Karwei Hulst | 498802 | 42298 | 42300 | Gereed gemeld | vervangen boxventilator rookruimte | STORING | I1510 379 | *28-10-2015 offerte afgewezen in Topdesk, vanuit storingsafkoop 1 op 1 vervangen. | vervangen boxventilator in de rokersruimte vanuit SO497660ligt aan de balie vanTU Dordrecht klaar. | Ventilator is aangesloten op bewegingsmelder,waardoor deze continu aan/uitgestuurd wordt. Ventilator is defect. | Offerte maken voor vervanging van ventilator. deze kan gezet worden op delichtschakelaar die is aan als de winkel geopend is. Men wil graag een sterkeremotoromdat de oude niet goed genoeg werkte. 23-10-15: Rookruimte: Oudeboxventilator gedemonteerd en electrisch afgekoppeld. nieuwe boxventilatoropgehangen en electrisch aangesloten. ventilatie getest. deze is weer in orde. | 823.74
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02237 | Karwei Numansdorp | 532196 | 42305 | 42305 | Gereed gemeld | (RA) CV ketel slaat niet aan | STORING | I1510 680 | *28-10-2015 Aangemeld in Topdesk *29-10-2015 (RA) Afgemeld in Topdesk *14-12-2015 MH; Garantie | De verwarming in de kantine werkt niet. Nu is deze ketel pas geleden vervangen. | Verkeerde instellingen op ketels / wa regelaars. | Ketels dienen weersafhankelijk te regelen. Stonden zo niet ingesteld. Van beideketelsystemen van 2 regelaars de instellingen veranderd.Installatie werkend en storingsvrij achtergelaten. | 180.45
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02235 | Karwei Hulst | 533292 | 42310 | 42446 | Gereed gemeld | (IV) airco lekt op elektrakast | STORING |  | - | storing binnen gekregen 19:10 uur | airco lekt in computer ruimte op stopcontacten | advies gegeven om af te plaken met ductape en vuilniszakken morgen op pakken tel0114316008 dan krijg je bandje toets dan 8 in direct een medewerker vanaf 8:00bereikbaar | 36.51
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02243 | Gamma Tilburg Oost | 533172 | 42310 | 42446 | Gereed gemeld | Heaters komen niet op temperatuur | STORING | I1511 009 | *2-11-2015 Tel. aangemeld bij Cees van der Meer (MP) *3-11-2015 Mail gestuurd naar Wilfried de Bruijn met verzoek bestellen materiaal (MP) *3-11-2015 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn (MP) | Heaters komen niet op temperatuur. &gt; 15 jr. | waterdruk bijgevuld druk schommeld expansievaten gecontroleerd,1 stuk flexcon 200/.5 dient vervangen te worden | expasievaten vervangen | 299.61
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02229 | Karwei Barendrecht Reijerwaard | 533284 | 42310 | 42314 | Gereed gemeld | (RA) Storing afzuiging | STORING | I1511 027 | *2-11-2015 Aangemeld in topdesk en telefonisch. *4-11-2015 Statusupdate gemeld in TOPDESK. Jack gaat trafo bestellen Topdesk op Wilfried gezet. | Aansturingsbox geeft kortsluiting, daarom werkt de afzuiging niet | Defekte trafo, trafo is uitgebrand. Trafo is t.b.v. Stork afzuigfan. | Voeding in lasdoos losgekoppeld i.v.m. veiligheid.Trafo moet vervangen worden. | 134
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02235 | Karwei Hulst | 533312 | 42311 | 42446 | Gereed gemeld | (IV) Airco lekt op het kantoor | STORING | I1511 031 | *3-11-2015 (IV) Gebeld met locatie maar niemand van directie aanwezig. Email gestuurd naar heer verstappen aangemeld in topdesk voor woensdag 4-11-2015 *5-11-2015 (IV) Afgemeld in topdesk | Airco lekt op het kantoor. Gevaar is dat er een stopcontact onder zit. Hijblijftdruppelen. | Bedieningsfout/ondeskundigheid, montagefout | Bedieningsfout/ondeskundigheid.Vlotter, deze zat achter de binnenunitwaardoor deze volledig verwijderd diende te worden | 286.2
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02229 | Karwei Barendrecht Reijerwaard | 533789 | 42312 | 42314 | Gereed gemeld | vervangen trafo regeling ventilatie | STORING | I1511 027 | *2-11-2015 Aangemeld in topdesk en telefonisch. *4-11-2015 Statusupdate gemeld in TOPDESK. Jack gaat trafo bestellen Topdesk op Wilfried gezet. | Aansturingsbox geeft kortsluiting, daarom werkt de afzuiging nietTrafo ligtklaar TU Capelle | Defekte trafo, trafo is uitgebrand. Trafo is t.b.v. Stork afzuigfan. | Nieuwe trafo opgehaald TU , vervangen typeTKE 22 S gemeten stroom stand 3 =0,35 amp | 307.6
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02243 | Gamma Tilburg Oost | 534571 | 42317 | 42446 | Gereed gemeld | vervangen van drukvat 200 liter | STORING | I1511 009 | *2-11-2015 Tel. aangemeld bij Cees van der Meer (MP) *3-11-2015 Mail gestuurd naar Wilfried de Bruijn met verzoek bestellen materiaal (MP) *3-11-2015 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn (MP) | vervangen van drukvat. Install. &gt; 15 jr. | WATERDRUK bijgevuld druk schommeld expansievaten gecontroleerd zijn lek 2 x280liter x1 bar installtie werk goed | Onderdeel vervangen, expntievat vervangen. installatie helemaal gevudl enontlucht, die was helemal leeg. | 1262.73
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02245 | Gamma Waalwijk | 535208 | 42319 | 42446 | Gereed gemeld | (RA)Vervangen Bedieningspan klantentoilet links | STORING | I1511 143 | *11-11-2015 (RA) Melding was nog niet eerder bij ons binnengekomen, waarschijnlijk door wijziging in de mailboxen van storingsdienst Utrecht. (RA) Afspraak gemaakt met VM en in topdesk aangemeld *16-11-2015 (RA) Gereed gemeld in Topdesk. | Bedieningspaneel klantentoilet links defect. | Vandalisme | Bedieningspaneel opgehaald bij leverancier en vervangen.Werking getest, weer in orde. | 216.2
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02245 | Gamma Waalwijk | 535059 | 42319 | 42446 | Gereed gemeld | (RA) Bedieningspaneel klantentoilet links defect. | STORING | I1511 143 | *11-11-2015 (RA) Melding was nog niet eerder bij ons binnengekomen, waarschijnlijk door wijziging in de mailboxen van storingsdienst Utrecht. (RA) Afspraak gemaakt met VM en in topdesk aangemeld (RA) Vervolg aangemaakt en mat besteld Bij TU. Update in topdesk. | Bedieningspaneel klantentoilet links defect. | Vandalisme, bedieningspaneel is gestolen. | Materialen besteld, zie debrieftekst. | 82.85
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02229 | Karwei Barendrecht Reijerwaard | 535950 | 42324 | 42446 | Gereed gemeld | (JB) Blowers blazen alleen koude lucht | STORING | I1511353 | *16-11-2015 (JB) Bezoek aangemeld in Topdesk via account Emiel. (JB) Emiel verzocht melding af te melden in Topdesk. *14-12-2015 MH; temp. hoger ingesteld. Installatie werkte wel gewoon geen storing maar een koude klacht | Blower blazen alleen koude lucht. | Regeltchn. Install. | Stooklijn en temperatuur aangepast. Stond op 19 gr, deze hoger gezet. | 115.55
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02243 | Gamma Tilburg Oost | 536770 | 42327 | 42446 | Gereed gemeld | (IV) Verwarming uitgevallen | STORING | I1511 597 | *19-11-2015 Gemeld op locatie aan Patrick en in topdesk (IV) | Verwarming uitgevallen , diverse storingsmeldingen op cv ketel. | Ketelstoring | Reparatie uitgevoerd, ketel reset en druk gemeten deze vallen binnen de marge.alles gecontroleerd en werkt nu weer | 190.29
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02243 | Gamma Tilburg Oost | 536899 | 42328 | 42446 | Gereed gemeld | (EV) CV is uitgevallen | STORING | I1511613 | *20-11-2015 (EV) Aangemeld in Topdesk (EV) Afgemeld in Topdesk | CV is uitgevallen. &gt; 15 jr. | Ketelstoring uit 1985 | Extra onderhoud uitgevoerd, aan de ketel. sifon zat verstopt en 2e wisselaarhelemaal schoon gespoeld | 557.88
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02243 | Gamma Tilburg Oost | 537134 | 42329 | 42331 | Gereed gemeld | CV ketel uitgevallen | STORING | I1511 630 | *23-11-2015 Afhandeling topdesk door Wilfried de Bruijn (MP) | c.v. ketel is uitgevallen | Slijtage | luchtdrukschakelaars besteld deze zijn slecht ook de ketel doorgespoten metlucht de installatie lekt op de diverse plekken in het ketelhuis ketel is ouderdan 15 jaar. | 246.37
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02243 | Gamma Tilburg Oost | 537311 | 42331 | 42338 | Gereed gemeld | CV ketel uitgevallen | STORING |  | *23-11-2015 Afhandeling topdesk door Wilfried de Bruijn (MP) | luchtdruk (hoog en laag) vervangen | Slijtage | hoge en lage luchtdrukschakelaars vervangen deze waren ouder dan 15 jaar | 417.09
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02236 | Karwei Middelburg | 539704 | 42341 | 42383 | Gereed gemeld | (EV) Lage waterdruk kraan magazijn | STORING | I1512 063 | *3-12-2015 Aan/Afgemeld in Topdesk *7-12-2015 vervolgorder aangemaakt melding is opnieuw opengezet in Topdesk | Lage waterdruk kraan magazijn bij de brandkraanIs afgemeld door locatie - Foutief doorgezet | - | - | 0
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02236 | Karwei Middelburg | 540325 | 42345 | 42347 | Gereed gemeld | Lage waterdruk kraan magazijn | STORING | I1512 063 | *3-12-2015 Aan/Afgemeld in Topdesk | Lage waterdruk kraan magazijn bij de brandkraanWij maken in het magazijn gebruik van een waterleiding die is aangesloten opeenkraan, maar ook de brandslang. Uit het kraantje komt sinds kort maar een kleinehoeveelheid water meer, en wij denken dat de waterleiding die bovenlangsdestelling loopt beschadigd is en zo de toestroom verstoord | Slijtage | er moet een wasmachinekraan vervangen worden deze moet besteld worden reparatiedient s morgens als eerste te gebeuren omdat al het water af moet men is om half9 aanwezig. | 188.27
53987 | Intergamma Bouwmarkten B.V. | SC20371 | Van Neerbos Bouwmarkten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02236 | Karwei Middelburg | 540654 | 42346 | 42349 | Gereed gemeld | Lage waterdruk kraan magazijn | STORING | I1512 063 | *3-12-2015 Aan/Afgemeld in Topdesk | wasmachinekraan magazijn bij de brandkraan, info Johan SegersWij maken in het magazijn gebruik van een waterleiding die is aangeslotenopeenkraan, maar ook de brandslang. Uit het kraantje komt sinds kort maareenkleinehoeveelheid water meer, en wij denken dat de waterleiding diebovenlangsdestelling loopt beschadigd is en zo de toestroom verstoord | Slijtage | Onderdeel vervangen, beluchterkraan vervangen in magazijn en getest op werking. | 171.21
54010 | Bouwmaterialenhandel de Schelde B.V. | SC20386 | Bouwmat. handel de Schelde B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02218 | Gamma Bergen op Zoom | 460012 | 42089 | 42107 | Gereed gemeld | Geen stroom op thermostaat | STORING | I1503404 | - | Geen stroom op de thermostaat | Regeltchn. Install. | De nul op de klemmenstrook zat los alle contacten nagelopen alles werkt nu weer | 146.87
54010 | Bouwmaterialenhandel de Schelde B.V. | SC20386 | Bouwmat. handel de Schelde B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02218 | Gamma Bergen op Zoom | 467722 | 42123 | 42124 | Gereed gemeld | Klantentoilet heren lekt | STORING | I1504 469 | - | Klantentoilet heren lekt | Slijtage / uitgedroogde rubbers | Toilet bleef doorspoelen pakking was uit de vlotterkraan deze vervangen ooklekte de stopkraan achter de toilet hier ook pakking van vervangen nu in orde. | 163.94
54010 | Bouwmaterialenhandel de Schelde B.V. | SC20386 | Bouwmat. handel de Schelde B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02218 | Gamma Bergen op Zoom | 468213 | 42125 | 42125 | Gereed gemeld | lekkage | STORING | I1505 029 | - | Rubbere ring uitgehard | Slijtage / uitgedroogde rubber | Uitgeharde ring vervangen voor een nieuwe. Deze uit de winkel gepakt. Alleswerkt weer naar behoren. | 110.64
54010 | Bouwmaterialenhandel de Schelde B.V. | SC20386 | Bouwmat. handel de Schelde B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02218 | Gamma Bergen op Zoom | 475320 | 42167 | 42184 | Gereed gemeld | (IV) airco's check | STORING | I1506 399 | *29-6-2015 (RA) Onderhoud 23-6 uitgevoerd | - Meerdere airco's werken niet naar behoren. ik dacht dat er normaliter ookonderhoud werd gepleegd op contractbasis. echter nog niemand gezien,graag onderhoud plegen alle airco's. | - | Wilfried de Bruijn25 juni 2015 16:11Goedemiddag,onderhoud is d.d. 23 juni uitgevoerd.Met vriendelijke groet,Wilfried de BruijnAfgemeld in topdesk zonder factuur | 0
54010 | Bouwmaterialenhandel de Schelde B.V. | SC20386 | Bouwmat. handel de Schelde B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02218 | Gamma Bergen op Zoom | 475673 | 42170 | 42171 | Gereed gemeld | (IV) storing boiler | STORING | I1506 417 | (IV) afspraak gemaakrt met Dhr. van Kerchove *16-6-2015 (RA) Materialen besteld bij TU afhalen Balie Roosendaal Boiler + Kraan. (IV) afgemeld in topdesk 17:30 uur 16-06-2015 | onze boiler uit 1940 verwarmd niet meer. er is al meerder keren door ons zelfwataan gedaan. graag deze x voor langere termijn oplossen. tevens is de kraanookniet meer wat het is. ook graag controleren.melden bij Hr. van Kerchove | Slijtage | Onderdeel vervangen, boiler en kraan opgehaald in roosendaal deze vervangen. hetword nu warm en zijn geen lekkages meer. | 476.86
54010 | Bouwmaterialenhandel de Schelde B.V. | SC20386 | Bouwmat. handel de Schelde B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02218 | Gamma Bergen op Zoom | 478054 | 42184 | 42216 | Gereed gemeld | Airco in de kantine werkt niet | STORING | I1506 712 | *29-6-2015 (RA) In overleg met Jack pakt hij dit op en plant een monteur in. Telefonisch contact gehad met de VM. Bijgewerkt in Topdesk en overgedragen aan Jack. *30-7-2015 Er is een calculatie via Topdesk verstuurd echter wordt dit jaar niks mee gedaan ivm relokatie van de vestiging | Airco in de kantine werkt niet | Koelmachinestoring object 51/81294 Delchia model AHS305V de koeling blaast welmaar koeld niet buitendeel is niet bereikbaar geen dakluik aanwezig dit almeerdere malen aangegeven. dit terug koppelen bij van neerbos dan pas hetprobleem kunnen op lossen. | Er is een calculatie via Topdesk verstuurd echter wordt dit jaar niks mee gedaan ivm relokatie van de vestiging | 461.93
54010 | Bouwmaterialenhandel de Schelde B.V. | SC20386 | Bouwmat. handel de Schelde B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02218 | Gamma Bergen op Zoom | 534045 | 42313 | 42314 | Gereed gemeld | (EV) Geen watertoevoer koffieapparaat | STORING | I1511 121 | - | geen watertoevoer kofgieapparaat | Anders | Contact gehad met klant, waarschijnlijk is waterslot op kraan defect, maar dekraan draait wel rond maar gaat niet dicht. Morgenochtend monteur aansturen omop te lossen, beluchterkraan meegeven. | 115.45
54010 | Bouwmaterialenhandel de Schelde B.V. | SC20386 | Bouwmat. handel de Schelde B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02218 | Gamma Bergen op Zoom | 534053 | 42314 | 42314 | Gereed gemeld | (EV) Geen watertoevoer koffieapparaat | STORING | I1511 121 | *6-11-2015 (EV) Aangemeld in Topdesk &#x20;(EV) Afgemeld in Topdesk | geen watertoevoer kofgieapparaat | Anders | Onderdeel vervangen uit voorraad winkel en koffiemachine gereinigd en reset.alles werkt nu weer | 109.39
54010 | Bouwmaterialenhandel de Schelde B.V. | SC20386 | Bouwmat. handel de Schelde B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02219 | Gamma Roosendaal | 537481 | 42331 | 42478 | Gereed gemeld | (MP) heater goederenontvangst werkt niet | STORING | 1511 647 | *23-11-2015 Tel. aangemeld bij Daan van Meeuwen (MP) | heater goederenontvangst blaast enkel koude lucht. | Anders | Materialen besteld, hoogwerker nodig om heater te controleren | 131.83
54010 | Bouwmaterialenhandel de Schelde B.V. | SC20386 | Bouwmat. handel de Schelde B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02219 | Gamma Roosendaal | 537542 | 42331 | 42478 | Gereed gemeld | (MP) heater goederenontvangst werkt niet | STORING | 1511 647 | *23-11-2015 Tel. aangemeld bij Daan van Meeuwen (MP) | - heater goederenontvangst blaast enkel koude lucht. Contactpersoon DaanvanMeeuwen 0165-542945 | deurcontact is al 2 jaar van de deur af | Reparatie uitgevoerd thermostaat opnieuw aangesloten en deurcontact niet in hetvoorwaarden circuit meegenomen. alles werkt nu weer | 267.49
54011 | CRH Bouwmaten B.V. | SC20423 | CRH Bouwmaten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02220 | Bouwmaat Breda | 446591 | 42041 | 42045 | Gereed gemeld | CV valt regelmatig in storing | STORING | Melding I1502 348 | *3-3-2015 Afgemeld in Topdesk zonder factuur i.o.v. M.v.d.Heuvel | CV valt regelmatig op storing | Slijtage | Ionisatiepen en gloeiplug vervangen ook de regeling hoger ingesteld.Object 51-81330 bouwjaar 2008 | 340.37
54011 | CRH Bouwmaten B.V. | SC20423 | CRH Bouwmaten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02220 | Bouwmaat Breda | 450244 | 42053 | 42110 | Gereed gemeld | Koudeklacht | STORING | I1502 532 | - | Vorige week is er een monteur geweest voor de ketel maar telkens schiet dezeweerop 15 graden. Graag opnieuwe instellen aubb.j. 1996 | Slijtage | Materialen besteld voor de luchtverhitters | 163.11
54011 | CRH Bouwmaten B.V. | SC20423 | CRH Bouwmaten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02220 | Bouwmaat Breda | 450299 | 42053 | 42054 | Gereed gemeld | Koudeklacht | STORING | I1502 532 | *19-2-2015 Calc SO450572 aangemaakt voor vervangen heaters | Vorige week is er een monteur geweest voor de ketel maar telkens schiet dezeweerop 15 graden. Graag opnieuwe instellen aubb.j. 1996 | Slijtage | 4 st heaters defekt er moet besteld worden 2 thermostaten danfoss. Voor deoverige 2 luchtheater een prijsopage maken ter vervanging dit ivm eindelevensduur. Het betreft 2 maal reznor euro-t 2526a. | 783.55
54011 | CRH Bouwmaten B.V. | SC20423 | CRH Bouwmaten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02220 | Bouwmaat Breda | 450573 | 42054 | 42065 | Gereed gemeld | Koudeklacht | STORING | I1502 532 | *19-2-2015 Calc SO450572 aangemaakt voor vervangen heaters | Vervangen danfoss thermostaat | Slijtage | Van 2 heaters de thermostaten vervangen en 1 st brander automaat heater werkt nugoed. | 996.12
54011 | CRH Bouwmaten B.V. | SC20423 | CRH Bouwmaten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02220 | Bouwmaat Breda | 459191 | 42087 | 42110 | Gereed gemeld | CV installatie op storing | STORING | I1503 359 | *20-5-2015 door MvdH als st-af genomen, dan ook kosten nemen. | CV staat op storing, na reset draait hij weer even en slaat vervolgens weeraf.Storing P1.1 | Slijtage | Ketel gecontroleerd branderautomaat was defekt deze vervangen nu in orde. | 347.9
54011 | CRH Bouwmaten B.V. | SC20423 | CRH Bouwmaten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02220 | Bouwmaat Breda | 462498 | 42102 | 42102 | Gereed gemeld | CV storing | STORING | I1504 084 | - | Onlangs is er een onderdeel vervangen aan de cv ketel maar wederom slaat hijnietaan en geeft hij een defect aan. Object code noteren | Niet duidelijk/reset gewenst | Bij aankomst werkte de ketel naar behoren. Klant wist niet meer welke storing deketel gaf. Advies gegeven om een papier bij de ketel te hangen en daarop demelding op te schrijven. Op verzoek van de klant de klokprogramma veranderd. | 292.64
54011 | CRH Bouwmaten B.V. | SC20423 | CRH Bouwmaten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02220 | Bouwmaat Breda | 467659 | 42123 | 42157 | Gereed gemeld | Storing CV | STORING | I1504 457 | - | Storing CV. Code L3 en kraan met streep erdoorheen brand. Reset niet mogelijk | Slijtage | Ventilator van de ketel was slecht waardoor hij regelmatig op storing ging dezevervangen nu orde. | 439.83
54011 | CRH Bouwmaten B.V. | SC20423 | CRH Bouwmaten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02223 | Bouwmaat Rotterdam | 480856 | 42198 | 42216 | Gereed gemeld | (WdB) Luchtgordijn ingang maakt lawaai | STORING | I1507 258 | *13-7-2015 (EV) Aangemeld in Topdesk / Tussenstatus doorgegeven (EV) Overgedragen aan CT *29-7-2015 offerte verstuurd onder SO483726 | Luchtgordijn ingang maakt lawaai. | Slijtage lagers zijn defect | Offerte maken voor vervanging van ventilator. deze electrisch los gekoppeld omunit wel draaiend te houden | 113.59
54011 | CRH Bouwmaten B.V. | SC20423 | CRH Bouwmaten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02220 | Bouwmaat Breda | 487698 | 42242 | 42243 | Gereed gemeld | CV ketel/boiler | STORING | I1508 610 | *1-9-2015 Aan- en afgemeld in Topdesk | Hoofdleiding van cv installatie naar verdeler lekt, is geen snelkoppeling | Koppeling zat los. | Reparatie uitgevoerd, de koppeling aangedraaid en gecontroleerd. Geen lekkagemeer aanwezig. | 33.85
54011 | CRH Bouwmaten B.V. | SC20423 | CRH Bouwmaten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02220 | Bouwmaat Breda | 534069 | 42314 | 42468 | Gereed gemeld | (IV) Luchtgordijn storing | STORING | I1511 124 | *10-11-2015 Terugmelding tekst doorgezet naar WVB Breda (IV) *19-11-2015 afgemeld in topdesk | Het luchtgordijn bij de klantenuitgang maakt veel herrie.Gelieve hier eens naarte kijkenafspraak maandag ochtend ! &gt;15jr. | Vervuiling | Niet opgelost ivm montagefout van de unit. de filter is niet los te krijgen omonderhoud uit te voeren. hier loopt een kabelgoot tegen aan en een balk | 82.25
54011 | CRH Bouwmaten B.V. | SC20423 | CRH Bouwmaten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02223 | Bouwmaat Rotterdam | 534807 | 42318 | 42319 | Gereed gemeld | (JB) Ketel blijft in storing | STORING | I1511 219 | *10-11-2015 (JB) In overleg met cont.pers. Raimond van Nielen ingepland voor 11-11. *12-11-2015 (EV) Afgemeld in Topdesk | c.v. ketel geeft storingscode 6a. | ionisatie stroom storing | ionisatie pen gecontroleerd en gereinigd ketel laten draaien in vol als deellastin orde | 67.98
54011 | CRH Bouwmaten B.V. | SC20423 | CRH Bouwmaten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02223 | Bouwmaat Rotterdam | 535279 | 42320 | 42320 | Gereed gemeld | (EV) Storing ketel geeft aan code 6A | STORING | I1511 219 | *12-11-2015 (EV) Aangemeld in Topdesk (ev) aFGEMELD IN tOPDESK | Storing ketel geeft aan code 6A | was ionisatie storing | ketel gezien werkt goed geen storing | 71.9
54011 | CRH Bouwmaten B.V. | SC20423 | CRH Bouwmaten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02220 | Bouwmaat Breda | 536154 | 42325 | 42468 | Gereed gemeld | doorblazen filter luchtgordijn | STORING | I1511 124 | *10-11-2015 Terugmelding tekst doorgezet naar WVB Breda (IV) | filter luchtgordijn doorblazen met twee compressors. &gt;15jr. | Vervuiling | Extra onderhoud uitgevoerd, filters verwijderd en unit schoongeblazen. geengeluidsklachten meer en unit geeft warmte | 282.66
54011 | CRH Bouwmaten B.V. | SC20423 | CRH Bouwmaten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02223 | Bouwmaat Rotterdam | 544865 | 42362 | 42468 | Gereed gemeld | (MP) Thermostaat knop defect | STORING | I1512 561 | *24-12-2015 Tel. aangemeld bij Herman (MP) *5-1-2016 Afgemeld via TopDesk (MP) | Aanbrengen thermostaatknoppen op 2 radiatoren in de personeels entree,deze zijnafgebroken waardoor de radiator permanent op de hoogste standstaat.Contactpersoon locatie Wim Verlek 010-482 53 53 | Beide knoppen zijn afgebroken op de kranen. Deze kranen zijn zo oud dat dekranen + knoppen vervangen moeten worden. | Na overleg mogen de kranen niet vervangen worden. Met klant opties besproken. 1radiator dichtgezet via voetventiel zodat ze nog van 1 radiator warmte hebben.dit is in orde. | 66.51
54011 | CRH Bouwmaten B.V. | SC20423 | CRH Bouwmaten B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL02223 | Bouwmaat Rotterdam | 553031 | 42388 | 42388 | Gereed gemeld | (JH) Stralingspanelen werken niet | STORING | I1601 3256 | - | Stralingspanelen boven de balie werken niet | Anders | ruimte thermostaat was niet goed op het grondplaat gedrukt waardoor er geencontact was deze op nieuwe gemonteerd. | 200.02
54012 | BMN Bouwmaterialen BV | SC20406 | BMN Bouwmaterialen BV (Kropman Breda) | Vervallen | SL02226 | SVK Van Neerbos Bouwstof Numan | 446849 | 42044 | 42044 | Gereed gemeld | spoedmelding kachel | STORING | I1502 391 | *9-2-2015 Regeling reeds aangeboden onder SO 424805 | Na een stroomstoring lukt het niet meer om de verwarming aan te krijgen.Graag met spoed actie. | Slijtage | Regeling is defekt steeds afwisselend display en dan geen display 1 keteldoorverbonden zodat deze kontinu op zijn cv water temperatuur brand regelingmoet vervangen worden gegevens al doorgegeven. | 172.05
54012 | BMN Bouwmaterialen BV | SC20406 | BMN Bouwmaterialen BV (Kropman Breda) | Vervallen | SL02227 | Van Neerbos Bouwmat. Tilburg | 447509 | 42044 | 42045 | Gereed gemeld | CV lekkage | STORING | I1502 399 | - | cv ketel lekt en lek in de af en toevoers leiding | Rookgasafvoer doorgerot. | Op 9-2 melding door gekregen dat er een lekkage was, bij bezoek bleek dat eengedeelte van de rookgas vervangen moet worden. Deze materialen op 10-2 opgehaalden gemonteerd. De ketel komt uit 2005. | 383.91
54088 | Kunststoffen Industrie Waalwijk B.V. | SC20519 | Kunststoffen Industrie Waalwijk b.v. | Vervallen | SL02582 | Kunststoffen Industrie Waalwyk | 442404 | 42026 | 42027 | Gereed gemeld | cv storing | STORING |  | - | Geen warmte op kantoor. Mogelijk lucht. Klant wil goede oplossing. Pomp ookteweinig cap? | Regeltchn. Install. | Software/instelling aangepast van de pomp. van auto adapt ingesteld oppropotionele druk 5m. Bij dichtlopen kranen toert pomp terug, bij openlopenkranen gaat pomp optoeren | 126.18
54088 | Kunststoffen Industrie Waalwijk B.V. | SC20519 | Kunststoffen Industrie Waalwijk b.v. | Vervallen | SL02582 | Kunststoffen Industrie Waalwyk | 442752 | 42027 | 42027 | Gereed gemeld | cv storing | STORING |  | - | Storing teruggekomen | compressor die warmte afgeeft staat op storing en cv ketel heeft ook op storinggestaan | Niet opgelost/geen probleem, ketel had men zelf reset. code 19 dit betekendretourtemp te hoog uitgezocht hoe dat kan maar retour ketel is aanvoercompressor vanmorgen een temp van 100 graden gemeten. Bedrijf van aansluitingcompressor word gebeld door klant | 73.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 436608 | 42009 | 42027 | Gereed gemeld | lekkage wastafel | STORING | Brabant/91344/47152 | - | De leiding onder de wastafel in de badkamer lekt continue. Ook bij geen gebruik.Eerder is er een monteur geweest die e.e.a. heeft aangedraaid, maar datheeftniet geholpen. | Slijtage | Wastafelkraan is defekt hier een nieuwe voor besteld. | 133.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 436611 | 42009 | 42016 | Gereed gemeld | CV leiding | STORING | GO/91342/47152 | *13-1-2015 Het slot gaat uiteindelijk op SO 437002 vervangen worden | Deltaboulevard 17: CV pijp in badkamer is dusdanig verbogen dat bij eenvolgende escalatie hij weleens uit de koppeling kan schieten. Ook de pijpbeugelis haast uit de muur. | molest | Leidingen teruggebogen met buigtang en leidingbeugel opnieuw vastgezet.Deurslot dient nog vervangen te worden. melding vanuit SO436633 en SO436779.Type 24V DC ASSA Solid 114 nr 501230051. Huidige slot opnieuw aangesloten enfunctioneerd nu weer. | 307.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03494 | SZ: Haringvliet 19 | 436308 | 42009 | 42016 | Gereed gemeld | geen ww | STORING | GO/91342/47152 | *12-1-2015 Klant heeft nieuwe melding gemaakt en onder SO437268 verder opgepakt | Haringvliet 19: Geen ww in douche | - | Diverse malen contact gezocht met de locatie maar geen contact gekregen. | 73.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03499 | SZ: Heemskerkplantsoen 11 | 436312 | 42009 | 42016 | Gereed gemeld | Storing radiator | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Heemskerkplantsoen 11: Verwarming op de slaapkamer gaat niet meer uit | Onduidelijk | 2-1-2015 contact gehad met de locatie maar was geen begeleiding aanwezig. Op3-1-2015 nogmaals gebeld en met begeleiding afgesproken dat hierover 5-1-2015contact mee is om te kijken of er verdere actie nodig is.Gebeld met locatie actie noodzakelijk | 59.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03499 | SZ: Heemskerkplantsoen 11 | 436596 | 42009 | 42016 | Gereed gemeld | Storing radiator | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Heemskerkplantsoen 11: Verwarming op de slaapkamer gaat niet meer uit | Defecte afsluiter | Afsluiter van radiator sluit niet meer af. Afsluiter en thermostaat elementvervangen en getest op werking, installatie bijgevuld tot 2 bar enproefgestookt. Installatie werkt weer | 196.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03522 | SZ: Landhoofd 43 | 436515 | 42009 | 42016 | Gereed gemeld | De cv staat helemaal open maar wordt niet warm | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Landhoofd 43: 3de verdieping 44De cv staat helemaal open maar wordt niet warm | - | CV installatie opgestookt en geconstateerd dat de radiator niet warm werd. Stifvan thermostatische radiator gangbaar gemaakt en getest op werking. Radiatorword nu wel warm en functioneerd weer | 155.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 436305 | 42009 | 42013 | Gereed gemeld | Deur sluit niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Marrewijkpad 6-8: Deur sluit niet | - | Contact opgenomen met de klant en die geeft aan dat ditopgepakt mag worden tijdens kantooruren. Klant gesproken en deze gaf aan dat dekleefmagneet wel de deur vrijgeeft en deze ook dichtloopt echter het laatstestuk open blijft staan. Dit is naar alle waarschijnlijkheid bouwkundig. Klantmaakt nieuwe melding voor bouwkundige firma | 73.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 436306 | 42009 | 42009 | Gereed gemeld | Cv brand door | STORING | GO/91342/47152 | - | Op de kamer van F Buitendijk wil de cv niet meer uit,ze heeft het heel erg warm | - | Contact opgenomen met klant, deze geeft aan dat de melding bedoeld was.is voor TD en niet voor Kropman. | 59.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 436528 | 42009 | 42016 | Gereed gemeld | Geen ww | STORING | GO/91342/47152 | - | Betreft:Westerschelde 9// Geen ww | - | Tapwaterpomp is defect. Pomp is 05-01-2015 besteld en op 06-01-2015vervangen | 355.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 436542 | 42009 | 42010 | Gereed gemeld | Geen cv, foutmelding E14 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Van Schendelstraat 9 Oud Beijerland: Geen cv, foutmelding E14 | Slijtage aan onsteekpen van 14-27646 | Onderdeel opgehaald bij de groothandel. deze vervangen en installatie getestalles in orde. Art nr 8019952 | 324.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 436332 | 42009 | 42016 | Gereed gemeld | Geen cv, foutmelding E14 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Van Schendelstraat 9 Oud Beijerland: Geen cv, foutmelding E14 | Ketelstoring | Ketel bij aankomst in storing E14, Ketel gereset waardoor deze meteen aansprongechter na een tijdje wederom storing.Onsteekpen gereingd, aardverbindingvernieuwd en aansluiting ontsteektrafo strakker gezet. Installatie werkend enstoringsvrij achter gelaten. Ontsteekpen dient met spoed nog vervangen te worden | 372.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03593 | SZ: Schoolstraat 14 1 t/m 3 | 436881 | 42010 | 42016 | Gereed gemeld | Automatische zonwering niet meer omhoog | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Automatische zonwering niet meer omhoog | - | De Haan Westerhof: 1 maal verzwaring tbv doek geplaatst en geleider vastgezet.Doek zat vast onderlat. Dop was eruit deze terug geplaatst. Opmerking dezonwering heeft geen automaat alleen en schakelaar | 140.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 437046 | 42010 | 42017 | Gereed gemeld | Geen ww | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De douche aan de voorkant van de woning blijft koud. Is af en toe wat warmermaar blijft met grote regelmaat te koud om te douchen | Slijtage aan thermostaat douchekraan | Thermostaat douchekraan defect. Nieuwe kraan bestellen grohe hart op hart 150. | 246.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 436665 | 42010 | 42010 | Gereed gemeld | Koudwater douche 1e verdieping | STORING | GO/91342/47152facilitair | - | Koudwater douche 1e verdieping | - | Thermostaatknop is afgebroken. Nieuwe thermostaatkraan bestellen. Grohe kraanhart op hart 120 mm. | 19.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 436944 | 42010 | 42017 | Gereed gemeld | Koudwater douche 1e verdieping | STORING | GO/91342/47152facilitair | - | Koudwater douche 1e verdieping | - | Douchemengkraan vervangen Grohe 1000 art.nr. 3142965 | 319.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 436633 | 42010 | 42026 | Gereed gemeld | Buitendeuren kunnen niet afgesloten worden | STORING | GO/91342/47152 | - | Delta boulevard 19: Buitendeuren kunnen niet afgesloten worden0187898888 | Slijtage aardlekschakelaar | Aardlekschakelaar op kamer beganegrond was uit deze opnieuw ingeschakeld.Aardlekschakelaar is in slechte staat en dient vervangen te worden. Omdat ergeen tekeningen aanwezig zijn is onduidelijk wat uitgeschakeld word als de kastspanningsloos gaat. | 441.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 436779 | 42010 | 42010 | Gereed gemeld | Deur sluit niet goed | STORING | GO/91342/47152 | *13-1-2015 Uren en bezoek is op SO436611 gedaan I.o.v. D. Schmitz bon adm.gereed gezet i.v.m. alleen kosten serv.c. | Delta Boulevard 17: Kamer Bram de Wit deur sluit niet goed. er zijn momentendat we eerst het stroom eraf moeten halen om de deur goed op slot te krijgen | - | - | 19.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 437002 | 42010 | 42024 | Gereed gemeld | Vervangen slot en sluitplaat | STORING | GO/91342/47152 | - | Delta Boulevard 17: Kamer Bram de Wit deur sluit niet goed. er zijn momentendatwe eerst het stroom eraf moeten halen om de deur goed op slot te krijgen | Slijtage | Niet opgelost/geen probleem td heeft de slot al vervangen twee sloten bij tdafgegeven | 783.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 437354 | 42011 | 42011 | Gereed gemeld | Hydrofoor in storing | STORING | GO/91342/47152 | *13-1-2015 SO438487 voor calc. | Haringvliet 13 Kapotte hydrofoor in tech ruimte kwekerij | Slijtage men heeft hem al paar keer moeten aanslingeren | Software/instelling aangepast advies: vervangen | 69.4
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03494 | SZ: Haringvliet 19 | 437268 | 42011 | 42011 | Gereed gemeld | Thermostaatkraan badkamer links koud | STORING | GO/91342/47152 | - | Haringvliet 19: De thermostaat werkt niet goed water blijft te koud | Slijtage | Reparatie uitgevoerd doormiddel van thermostaat te reinigen en opnieuw af testellen | 161.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 437570 | 42012 | 42017 | Gereed gemeld | Geen ww | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Kraan vervangen | - | Douchemengkraan vervangen grohe 1000 art.nr. 34146000 | 180.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 437397 | 42012 | 42012 | Gereed gemeld | Geen ww | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Geen ww. | Ketelstoring | Verstopping verholpen aan de syfon van ketel 14-18483. Volgt nieuw bezoek i.v.m. te vervangen onderdeel. | 229.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 437581 | 42012 | 42013 | Gereed gemeld | lekkage wastafel | STORING | Brabant/91344/47152 | - | Kraan vervangen | Slijtage | kraan vervangen en gecontroleerd op lekkage | 171.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03577 | SZ: Pottenbakkerij 5 | 437427 | 42012 | 42017 | Gereed gemeld | Lekkage kraan. | STORING | ZHZ/91341/47152facilitair | - | De thermostaatkraan in de badkamer lekt | Slijtage deze is gescheurd | Installatie drukloos gemaakt, leidingwerk en thermostaatkraan vervangen.Installatie bijgevuld en ontlucht, alles gecontroleerd geen lekkage. | 168.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 437536 | 42012 | 42041 | Gereed gemeld | Lfit bg 1e etage staat stil | STORING | GO/91342/47152 | *9-6-2015 OTIS gemaild met de vraag waar de factuur blijft. *17-6-2015 Contact gehad met OTIS, komt geen factuur van. SO adm.gereed gezet, alleen wvb kosten. | Westerschelde 14: Lfit bg 1e etage staat stil | Otis: Werkbon volgt | Otis: | 19.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 437667 | 42013 | 42013 | Gereed gemeld | Geen ww | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | we hebben geen warm water meermultatulipad 3 , bovenverdieping | Slijtage aan ontsteekpen | Onderdeel vervangen en diverse malen getest geen storing meer terug gekomen | 214.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 437808 | 42013 | 42013 | Gereed gemeld | ww Storing | STORING | GO/91342/47152 | - | Delta Boulevard 13: Water wordt niet warm | Pompstoring | installatie gecontroleerd recirculatiepomp kreeg geen spanning deze groep, stonduit. Deze aangezet nu in orde. | 212.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 438020 | 42016 | 42017 | Gereed gemeld | CV blijft warm | STORING | GO/91342/47152 | - |  | Vandalisme | Danfos regelelement vervangen, slaapkamer Eric van Loon. | 148.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 438074 | 42016 | 42017 | Gereed gemeld | Radiatorknop afgebroken woonkamer | STORING | GO/91342/47152 | - |  | Vandalisme | Danfos regelelement vervangen, Deltaboulevard 13. | 131.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03494 | SZ: Haringvliet 19 | 438216 | 42016 | 42017 | Gereed gemeld | Problemen warmwater linker badkamer | STORING | GO/91342/47152 | - | Haringvliet 19: De thermostaatkraan in de badkamer komt nog steeds nietoptempratuur. Hier is al een keer naar gekeken maar het is nog steeds niet goed. | Slijtage | Grohe douchemengkraan l vervangen en afgesteld op 40 graden iom de begeleiding | 373.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 438298 | 42016 | 42017 | Gereed gemeld | Radiator niet warm | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Verwaming slaapkamer wordt niet warm. tussen 8 en 12 iemand aanwezig0651852663Mw Priem | Anders | Reparatie uitgevoerd klokthermostaaten op nieuwe ingesteld, bijgevuld endiversen thermostaatknoppen gangbaar gemaakt objecht 14-18769 | 242.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 438018 | 42016 | 42016 | Gereed gemeld | Geen Warmwater | STORING | GO/91342/47152 | - |  | Slijtage aan pakking | Onderdeel vervangen door cv drukloos te maken. Pakking vervangen en daarnainstallatie gevuld tot 2 bar. Gecontroleerd alles werkt weer | 232.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 438159 | 42016 | 42017 | Gereed gemeld | Koud water in douche | STORING | GO/91342/47152 | - | Westerschelde 9: In één douche hebben we geen warm water. Vorige week waseenmedewerken van jullie hier en die zou het oplossen, maar is denk ikvergeten.De andere kraan, waar ook geen warm water was, doet het nu wel. | Slijtage | Grohe douchemengkraan vervangen en afgesteld op 40 graden iom de begeleding | 419.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 438704 | 42017 | 42018 | Gereed gemeld | Kortsluiing | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Kortsluiting | Elektrisch defect | Contact gehad met de meldster, deze vroeg advies om probleem op te lossen. Wasniet duidelijk welke zekering er defect was, advies gegeven om zekering stukvoor stuk te bekijken. Geen contact meer gehad, probleem is verholpen. | 41.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03494 | SZ: Haringvliet 19 | 438669 | 42017 | 42025 | Gereed gemeld | Warmteklachten woning | STORING | GO/91342/47152 | - | Installatie nalopen (stagiar gaat mee) | Regeltchn. Install. | Alle groepen van de vloerverwarming nagelopen en genummerd. nummers staan in dethermostaat geschreven en op de vloerverwarmingsset. schema in de regelkast vanvloerverwarming gedaan. groep woonkamer 21 2.02 was helemaal los deze weervastgemaakt groepen lopen dicht. alles achtergelaten op 20 graden op dethermostaat | 391.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03494 | SZ: Haringvliet 19 | 438509 | 42017 | 42017 | Gereed gemeld | Warmteklachten woning | STORING | GO/91342/47152 | - | Het is erg warm op onze woning, waarschijnlijk is het systeem ontregeld. | Regeltchn. Install. | Software/instelling aangepast moet nog wel nagemeten worden en uitgezocht welkegroep bij welke thermostaat hoort | 149.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 438586 | 42017 | 42019 | Gereed gemeld | Temperatuur douches zijn te warm | STORING | GO/91342/47152 | - | Delta Boulevard 11: De douche van Joost Boeter is nooit warm genoeg, dievanFrans, John en Zouhir zijn vaak veel te heet, waardoor ze er helemaalroodonder vandaan komen. Graag eens aandacht voor alle douches en detemperatuur! | Slijtage | Alle douches nagelopen. kamer1: 38, kamer erik: 38 en kamer frans: van 41 naar38 gezet. kamer john: van 43 naar 38 gezet, kamer zouhir: van 42 naar 38 gezeten kamer joost: van 35 naar 38 gezet. kamer van joost het hele plafond moetenverwijderen om taco ventiel in te kunnen stellen. | 364.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03497 | SZ: Haringvliet 6 | 438713 | 42018 | 42018 | Gereed gemeld | Verlichting defect binnen en buiten | STORING | GO/91342/47152 | - | De nachtverlichting binnen het gebouw is defect en buiten is de buitenlampkapot. | Slijtage | Materialen besteld | 116.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03497 | SZ: Haringvliet 6 | 438793 | 42018 | 42019 | Gereed gemeld | Verlichting defect binnen en buiten | STORING | GO/91342/47152 | - | De nachtverlichting binnen het gebouw is defect en buiten is de buitenlampkapot. | Slijtage | Armatuur vervangen en getest alles werkt weer | 187.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 438749 | 42018 | 42018 | Gereed gemeld | Waterlekkage uit koof | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Waterlekkage uit koof | lekkage bg grond uit de koof deze is niet toeganklijk. | De technische dienst gaat tekeningen omtrent instalatie inzien en indien vervolggewenst kropman inschakelen. | 45.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 439330 | 42019 | 42041 | Gereed gemeld | Storing liftdeur linkerlift | STORING | ZHZ/91341/47152 | *9-6-2015 OTIS gemaild met de vraag waar de factuur blijft. *17-6-2015 Contact gehad met OTIS, erkomt geen factuur van. SO adm.gereed gezet, alleen wvb uren. | Liftdeur storing linkerlift | Otis: Werkbon volgt | - | 38.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 439198 | 42019 | 42023 | Gereed gemeld | Melding zwembad installatie: watermeting te hoog | STORING | GO/91342/47152 | - | Melding zwembad installatie: watermeting te hoog | Probleem met pomp | Overgedragen aan Hellebrekers, toegang geregeld voor avondbezoek door faHellebrekers i.v.m. alarm e.d. bij zwembad en dit afgestemd met monteur die terplaatse kwam.Hellebrekers: Installatie gecontroleerd en uiteindelijk een pomp gereinigd.installatie daarna weer in orde | 583.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 439091 | 42019 | 42027 | Gereed gemeld | Lekkage aan de ketel op zolder, derde etage. | STORING | GO/91341/47152 | - | Lekkage aan de ketel op zolder, derde etage. | Slijtage koppeling deze was gescheurd | Boiler afgetapt en nieuwe plug erin gezet . Instalatie gecontroleerd verdergeen bijzonderheden | 174.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 439059 | 42019 | 42019 | Gereed gemeld | Nazien ventilatieroosters in de slaapkamers | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Nazien ventilatieroosters in de slaapkamers van de clienten i.v.m. werking en vervuiling. | Vervuiling | Het betreft raamroosters.Werking van de rooster is goed. Gebruiker maakt de roosters zelf schoon. Hiervoor uitleg gegeven. | 108.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03659 | SZ: Haringvliet 5T | 440052 | 42021 | 42021 | Gereed gemeld | Geen ww | STORING | GO/91342/47152 | - | Geen ww | Afwijking warm water | Reparatie uitgevoerd, zit gekoppeld op warmwatervoorziening van Volkerakpad8-10, hierbij het tussemedium ontlucht en bijgevult waardoor er weer warmwaterwas, dit gecontroleerd in de woning. Zie ook SO 440051. | 41.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 440051 | 42021 | 42021 | Gereed gemeld | Geen ww | STORING | GO/91342/47152 | - | Geen ww | Afwijking warm water | Reparatie uitgevoerd, tussenmedium van boilers zat veel lucht in, deze ontluchten weer op druk gezet, waardoor er weer warm water bereid werd. Nadien nog eencontrole gedaan in de woning. | 318.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 441218 | 42023 | 42024 | Gereed gemeld | geen ww | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | geen ww | Afwijking warm water | Reparatie uitgevoerd, afsluiter van boosterpomp stond dicht. | 234.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 441115 | 42023 | 42032 | Gereed gemeld | Boventemp. zwembad en watertemp te laag | STORING | GO/91342/47152 | *4-2-2015 Patrick pakt dit met controle ronde mee | Boventemp. zwembad en watertemp te laag | Drukstoring | Installatie bijgevuld en automatische ontluchters vernieuwd. Cv installatiezwembad nagenoeg drukloos door lekkende tsa in techniekruimte, dit is al langerbekend. Radiatoren in zwemhal worden langs de retour warm, aanvoer en retourzitten in technische ruimte omgewisseld. Advies om druk meerdere keren per weekte gaan controleren. | 270.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03581 | SZ: Rommerswalestraat 3 | 441403 | 42024 | 42024 | Gereed gemeld | Licht in personenlift is stuk | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Licht in personenlift is stuk | Anders | Kropman: Overgedragen aan derden verlichting gaat veel maal uit bedrading zitniet lekker bij meerder liften een probleem Otis is aan gestuurd om dit na tezienOtis: TL buizen kooiverlichting vervangen | 390.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03576 | SZ: Pottenbakkerij 3 | 442055 | 42025 | 42025 | Gereed gemeld | Radiator | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Pottenbakkerij 3: Radiator in kantoor doet het niet. | lucht in installatie | Installatie ontlucht, leidingwerk moet aangepast worden. Materialen besteld | 165.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03576 | SZ: Pottenbakkerij 3 | 442132 | 42025 | 42032 | Gereed gemeld | Radiator | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Pottenbakkerij 3: Leidingwerk aanpassen | Lucht in installatie | Gehele installatie afgetapt en ontluchter geplaatst, direct de aanvoer veranderdom problemen in de toekomst tegen te gaan. installatie gevuld tot 1,8 bar enontlucht | 255.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03634 | SZ: Westerschelde(centraal) 1 - 10 | 441865 | 42025 | 42025 | Gereed gemeld | Warmte begrenzing douche | STORING | GO/91342/47152 | - | Westerschelde 9: Pas is de douche gemaakt in een van de badkamers omdat hetwaterniet meer warm werd. Wij zouden er nu wel nog graag een warmte begrenzeropwillen, omdat de cliënt vaak alleen douched en zelf de kraan niet kouder zet. | Mechanisch defect | Kraan afgesteld op max 38 gr | 98.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03494 | SZ: Haringvliet 19 | 442051 | 42025 | 42026 | Gereed gemeld | Lauw water bij douchen | STORING | GO/91342/47152 | - | Haringvliet 21: Met het douchen hebben we lauw water | Slijtage | Kraan vervangen (Groheterm 2000) en afgesteld op 38 graden | 400.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 442281 | 42026 | 42031 | Gereed gemeld | Buitendeuren kunnen niet afgesloten worden | STORING | GO/91342/47152 | - | Samen met Sjoerd de Wit tekening zoeken Delta Boulevard 19 | Met Sjoerd de Wit tekeningen gezocht deze ontbreken. Afgesproken met Sjoerd datkast uitgeschakeld mag worden om de aardlek te vervangen. Afsrpaak maken metgebruiker en receptie | - | 104.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 442325 | 42026 | 42027 | Gereed gemeld | Magneetslot kantoordeur | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | op 28-12 is al gemeld dat het magneetslot van de kantoordeur het niet goed meerdoet. Sinds gisteren doet deze het helemaal niet meer. Momenteel staat hij openmet een wig onder de deur om het overzicht te houden op de groep. Dit graagsnel oppakken ivm de brandveiligheid | Defecte onderdeel en molest | Kleefmagneet nagezien deze staat helemaal los van de muur en de ontgrendeknopis defect. Klaafmagneet en knop vervangen.Nieuwe kleefmagneet deugdelijk op muur bevestigd en nieuwe ankerplaat op deurgemonteerd | 432.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 442481 | 42026 | 42032 | Gereed gemeld | Lauw water in douche | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Marrewijkpad 8: De achterste douche boven heeft niet echt warm water,eerderlauw, kan hiernaar gekeken | Slijtage | Beide douches nagemeten deze zijn 38 graden | 115.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 442482 | 42026 | 42032 | Gereed gemeld | Douche boven achterste badkamer lauwwater | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Marrewijkpad 6: De achterste badkamer boven geeft lauw water | Slijtage | 4 kranen gecontroleerd 1 kouder gezet en 1 warmer gezet alle andere waren 38graden | 98.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 442348 | 42026 | 42032 | Gereed gemeld | Defecte servomotor | STORING | GO/91342/47152 | - | Volkeradpad TR: Servomotor vervangen | Servomotor defect | Onderdeel vervangen, servo van radiatoren paviljoen vervangen in techn. ruimtevolkerakpad 8-10 en gecontroleerd op werking. | 280.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 442574 | 42026 | 42026 | Gereed gemeld | Geen ww | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Schoolstraat 22: Geen ww | Afwijking warm water | Gebeld naar locatie en warmwaterboiler laten resetten toestel weer in bedrijf,later teruggebeld en er was weer warmwater. | 41.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03616 | SZ: v/d Vormhaven 4 | 442312 | 42026 | 42027 | Gereed gemeld | Elektra | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | v/d Vormhaven 4: Elektra storing slaapkamers | Fout in het netwerk | INstallatie nagekeken. Onder de hoofdschakelaar zijn maar 2 van de 3 fase'saanwezig. Spanning op de hoofdzekeringen zijn alle 3 aanwezig maar komt nietdoor de kWh-meter. Contact gehad met netbeheerderdeze komt de kWh metercontroleren. | 168.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 442631 | 42027 | 42027 | Gereed gemeld | Schuifdeur werkt niet | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Schuifdeur werkt niet | Radar vervuild | Crawford: Deur gecontroleerd, gerest en werkend achter gelaten. | 305.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 442794 | 42027 | 42027 | Gereed gemeld | CV | STORING | Brabant/91344/47152 | - | Geen c.v. wel WW Code F22 en F25 | Regeltchn. Install. | Software/instelling aangepast pomp van stand 1 naar stand 2 gezet, gewacht tothij van boiler naar verwarming gaat. bij verlaten pand was de ketel op cv.Noodkachels afgeleverd | 41.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 442675 | 42027 | 42027 | Gereed gemeld | CV | STORING | Brabant/91344/47152 | - | Geen c.v. Ketel geeft geen storing aan. | Regeltchn. Install. | Onderdeel vervangen boilersensor, temperatuur ingesteld op 60graden. boiler zoueigenlijk een dubbele scheiding moeten komen en ketel is in zeer slechte staat | 244.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 443107 | 42029 | 42044 | Gereed gemeld | niet voldoende cv | STORING | Brabant/91344/47152 | *9-2-2015 SO444913 calc gemaakt en ingediend | niet voldoende cv | Anders | contact gehad met mevr. Mooijer er is wel ww maar onvoldoende cv, radiatorenworden mondjesmaat warm en koelen dan weer af, elektrische kacheljes biedenuitkomst die gebracht zijn. Maandag moet Sjoerd besproken worden hoe dezeprobleeminstallatie verder opgepakt moet worden. | 41.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 443260 | 42030 | 42032 | Gereed gemeld | Stoppenkast uitgevallen | STORING | Brabant/91344/47152 | - | Stop sloeg eruit met friet bakken in de schuur. Stop loeiheet, af laten koelenen nieuwe stop er in gedaan, bij contact met de stop komt er een flits, de stoper weer gauw eruit gedraaid Storingsdienst enexis gebeld, zij gaven aan dat hetniet goed is en dat we overal vanaf moeten blijven ivm brandgevaar! Elektriciënzou nodig zijn? Stekkers in de schuur uit stopcontact gehaald. Het rook eenbeetje naar brandlucht in de schuur. | Slechte zekering en hoog verbruik frietpan | De zekering is door het hoge verbruik van de frietpan en de slechte staat vande zekering gesprongen. De flits bij indraaien vann de nieuwe zekering isontstaan doordat de hoofdschakelaar nog instond en er verbruikers op zaten. Dezekring is onder spanning erin gedraaid. Alles werkend en veilig acher gelaten | 95.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03490 | SZ: Haringvliet 12 | 443252 | 42030 | 42037 | Gereed gemeld | Ketels zijn beiden uitgeslagen. | STORING | GO/91342/47152 | - | Haringvliet 13, ketels zijn beide uitgeslagen. Installatie werkt weer de drukwaswegggevallen. Expansievat is te klein. Installatie door andere firmaaangelegd | Defect expansievat en verkeerd geselecteerd door vorige firma | Installatie leeg laten lopen. drukvat , prescor en ontluchter vervangen.Installatie gevuld en gecontroleerd op lekkage. druk van 1,8 opgelopen tot 2,0met temperatuursverschil van 45 graden. Drukverschil word nu wel opgevangen. | 883.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03575 | SZ: Pottenbakkerij 1 | 443353 | 42030 | 42039 | Gereed gemeld | Waterdruk probleem | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Er is iets met de kraan op pot 1. die van de wastafel in de badkamer. Erstaatniet genoeg druk op het water. | Perlator verklakt | Perlator volledig verkalkt deze vervangen | 103.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 443141 | 42030 | 42044 | Gereed gemeld | Storing lift | STORING | ZHZ/91341/47152 | *9-6-2015 OTIS gemaild met de vraag waar de factuur blijft. *17-6-2015 Contact gehad met OTIS, er zou een factuur verstuurd zijn naar Kropman Inkoop gemaild. | Bliekstraat 3: Liftdeuren blijven open staan | Otis: | Otis: werkbon volgt | 154.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 443686 | 42031 | 42123 | Gereed gemeld | Buitendeuren kunnen niet afgesloten worden | STORING | GO/91342/47152 | *16-2-2015 Materialen zijn besteld echter onvindbaar vandaar een 2de bestelling. *20-2-2015 MH; materiaal alleen per 100 mtr. te bestellen. Resultaat ca - €. 500,00 | Vervangen aardlek en bedrading aanpassen. | Slijtage aardlekschakelaar | Werkzaamheden opgenomen hoe het beste uit te voerenAardlekschakelaar in kast vervangen en bedrading aangepast. | 889.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 443673 | 42031 | 42032 | Gereed gemeld | Keukenkraan begrenzen | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Marrewijkpad 7: De keukenkraan is niet meer begrensd...kan dit weer gedaanworden | Er zat geen thermostatisch ventiel onder de kraan | Thermostatisch ventiel opgehaald bij de groothandel en geplaatst, afgesteld op38 graden | 361.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 444049 | 42032 | 42033 | Gereed gemeld | Lauw water badkamer | STORING | GO/91342/47152 | - | Hollands Diep 15: Op de kamer van D Herbold (oude kamer D. Peters) wordthet water van de douche niet echt warm. Graag hiernaar kijken. | Afwijking warm water | Reparatie uitgevoerd, taco in plafond opnieuw afgesteld op max. watertemp. 39°Cdeze stond te laag 35°C, douche is ook nog in te stellen dmv thermostaatkraan. | 184.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 443931 | 42032 | 42032 | Gereed gemeld | Koud water douche | STORING | GO/91342/47152 | - | Delta Boulevard 13: Douches geven koud water bij de cliënten. Een client had een te hete douche. | Pompstoring | Installatie geontroleerd, recirculatiepomp draaide niet omdat deaardlekschakelaar was uitgeschakeld. Deze opnieuw ingezet enpomp gecontroleerd. Alles werkt en alles word nu wederom warm. | 220.76
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 444061 | 42032 | 42034 | Gereed gemeld | Radiator blijft lauw | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Goedesteinstraat 9: Radiator word niet goed warm blijft lauw ook al word hijmet de draaiknop op de hoogste stand gezet. | Anders | Niet duidelijk welke radiator, clienten liggen nog op bed. Wordt nog uitgezochtwelke het betreft, afpraak na 3 uur i.v.m. veiligheid. | 156.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 443924 | 42032 | 42038 | Gereed gemeld | Ventilatierooster Keuken defect | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Het ventilatieroostertje die op een buis door het plafond in onze keuken zitiseruit gevallen en het roostertje is kapot. | slijtage | Nieuw roossster geplaatst. | 115.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 444027 | 42032 | 42052 | Gereed gemeld | Lampje van de liftknop werkt niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Lampje van de liftknop werkt niet | Defecte drukknop | Otis. Drukknop in kooi defect deze vervangen | 64.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 443920 | 42032 | 42041 | Gereed gemeld | Koudeklacht slaapkamer | STORING | Zeeland91343/47152 | - | Schengestraat 41C: In de ochtend zijn de kamers van Kees klaassen en Ad van deKlundert koud. Om in te slapen is dat prettig, maar in de ochtend (va 7.30)vind daar ook verzorging plaats op bed, en dan zou het voor de client fijn zijnals het warmer is. Is het te regelen dat in de ochtend daar de verwarmingaangaat? | Lage stooklijn | Vloerverwarmingssets gecontroleerd en er zijn geen tekeningen aanwezig. Dezelaten opvragen door DennisTekeningen zijn niet beschikbaar. Met Leon Hamels verder vloer verwarminggecontroleerd en alle klappen nagelopen. Alle kleppen functioneren. Welgeconstateerd dat de stooklijn aan de lage kant is. Kijken of deze verhoogd kanworden | 527.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03496 | SZ: Haringvliet 2 | 444450 | 42033 | 42044 | Gereed gemeld | Verwarming woonkamer werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | *9-2-2015 Opgepakt onder SO447443 | Krammer 3: De verwarming in de woonkamer/keuken kan niet aan en uitgedraaidworden. Knoppen zijn kapot. | Slijtage | Het gaat om Krammer 1. Klant wilt 5 compleet nieuwe radiator knoppen. Oude knopis: Econesto 1/2'' bouwlengte tot staartstuk is 5,5 cm. Het mogen normaleopen/dicht kranen zijn. Dus GEEN thermostaat kranen. Wanneer dit geplaatst wordtmoet in overleg met de TD. Prijsopage verstrekken | 166.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03494 | SZ: Haringvliet 19 | 444518 | 42034 | 42034 | Gereed gemeld | Te warm water | STORING | GO/91342/47152 | *30-1-2015 SM203599 krijg geen koppeling voor elkaar | Haringvliet 21: Uit de tuinslang in de badkamer die gebruikt wordt om debadkamerschoon te maken komt gloeiend heet water. Op verzoek vd facilitairedienst graagminder heet afstellen. | Afwijking warm water | Mengventiel die voor de kraan zit opnieuw afgesteld op 38 graden celcius.Uitvoerig gecontroleerd of temperatuur op pijl bleef. | 140.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 444657 | 42034 | 42039 | Gereed gemeld | Radiator blijft lauw | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Goedesteinstraat 9: Radiator word niet goed warm blijft lauw ook al wordhij met de draaiknop op de hoogste stand gezet. Na 15 uur pas iemand aanwezig | Anders | Installatie bijgevuld van 0,1 bar naar 1,8 bar. Voetventiel zat dichtgedraaiddeze opengezet. Verder geconstateerd dat de thermostaatknop achter gordijn ziten er dozen voor stonden. De gebruiker uitgelegt hoe het systeem werkt en datde dozen verplaatst moeten worden. Dit heeft gebruiker zelf gedaan | 149.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 444663 | 42034 | 42038 | Gereed gemeld | Bonkend geluid aanzetten douche | STORING | GO/91342/47152 | - | Hollandsdiep 33: Bonkend geluid bij aanzetten douche douche sebastiaan | Defecte kraan door slijtage | Na controle blijkt thermostaat defect te zijn deze proberen te repareren maarniet gelukt. Nieuwe kraan besteld | 409.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 444610 | 42034 | 42034 | Gereed gemeld | Klimaatklachten | STORING | Zeelend/91343/47152 | - | De laatste tijd is het erg warm in de woonkamer van 41E. Vorig week hebbenwijeen temperatuur van 24! graden gemeten. Dit werkt niet fijn en een cliënthader vandaag ook last van. de temperatuur op 41F is gewoon normaal. als jevan41E naar 41F loopt voel je een duidelijk temperatuurverschil.in het magazijn en de personeels wc is het ook ongewoon warm | men heeft alle inblaasroosters dicht gezet | Klacht niet direct op kunnen lossen omdat alle roosters dicht staan. Enkeleroosters geopend. De installatie is geheel ontregeld. Advies installatiecompleet nalopen en meten. Advies word op basis regie door M Verduijnuitgevoerd | 128.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 444684 | 42034 | 42038 | Gereed gemeld | Koude klacht | STORING | Zeelend/91343/47152 | - | koppelstuk plaatsen | Slijtage | Koppelstuk v-snaar wtw vervangen en v-snaar vastgezet. | 181.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 444609 | 42034 | 42034 | Gereed gemeld | Koude klacht | STORING | Zeelend/91343/47152 | - | We zitten met een warmtewiel wat in storing staat, het is hier steenkoud aan hetworden in het gebouw graag z.s.m reparatie!!!!! | Slijtage | Na onderzoek blijken de koppelstukken van de snaar van het wiel versleten tezijn. Deze proberen te maken. Dit is niet gelukt.spullen besteld | 217.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 444798 | 42037 | 42037 | Gereed gemeld | Lekkage. | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Lekkage aan een leiding. | Lekkage | Lekkage gezocht in de vloer niets kunnen vinden. maandag verder zoeken | 280.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 444810 | 42037 | 42038 | Gereed gemeld | Lekkage. | STORING | ZHZ/91341/47152 | *2-2-2015 Sjoerd gemaild hoe verder | Lekkage aan een leiding. | Lekkage | Situatie bekeken, lekkage zit in breedplaatvloer, aan bovenzijde niets te zien,niet duidelijk waar lekkage vandaan komt. Advies is om tekeningen op te vragenen om e.e.a. met bouwkundig aannemer te bekijken ivm openbreken. | 302.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 444813 | 42037 | 42037 | Gereed gemeld | Warm water douche lauw | STORING | GO/91342/47152 | - | Hollandsdiep 15: In de douche van P Peterse wordt het water niet goedwarm.Misschien thermostaatkraan defect | Geen technisch probleem. Client wil water warmer hebben. ivm veiligheid geenverstelling gedaan | Kraan geeft 38 graden. De client wil graag warmer water. In verband met deveiligheid (verbrandingsgevaar) hebben we deze in overleg met de begeleiding op38 graden laten staan | 51.76
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 444799 | 42037 | 42037 | Gereed gemeld | Bromgeluid | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Kloosring 11: Bromgeluid vanuit het ventilatierooster | Vervuiling in de ventilator | Afzuigventilator douche maakt lawaai. Ventilator uit elkaar gehaald en vuilverwijderd dat erin zat waardoor waaier in onbalans was. Ventilator in elkaargezet en terug ingebouwd. | 232.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 444904 | 42037 | 42037 | Gereed gemeld | Stank overlast | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Kloosring 113: Sinds ong. twee weken komt er een enorme rioollucht uit dekamervan H.Egge (wasbakje) In de avond lijkt de lucht sterker dan overdag.Wijhebben het idee dat deze stank is ontstaan sinds men bezig is geweest metdewaterleidingen of kleppen. | Afvoer tbv wasbak zat verstopt deze liep niet goed weg, onderaansluiting opvloer was weggeschoten. | Afvoer schoongemaakt, en rubber omhoog gebracht, tevens een kitrand aangebrachttegen het tegenaan schoppen van de afvoerpijp. | 178.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 445146 | 42037 | 42040 | Gereed gemeld | Kamer 11: wcd werkt niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Kamer 11: De achterste ruimte in de kamer heeft één stopcontact zonderstroomvoorziening. Dit betekent dat er niks op aangesloten kan worden. | Losse contacten in wcd | WCD nagezien en spanning is aanwezig. Op 1 wcd valt de stekker er makkelijkuit. De contacten van de wcd wat strakker gezet waar de stekker blijft zitten. | 121.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 445294 | 42038 | 42039 | Gereed gemeld | Lekkage toilet | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Toilet lekt aan de achterkant bij doortrekken. Is al eerder iemand voorgeweest.Probleem is alweer/ nog steeds aanwezig. Beide toiletten hebbenhetzelfdeprobleem. Op de 1ste is de lekkage groter! | Slijtage | Reparatie uitgevoerd maar krijg het niet dicht er moeten nieuwe toilet pottenkomen op de 1e etagen en bg | 171.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 445373 | 42038 | 42038 | Gereed gemeld | Bonkend geluid aanzetten douche | STORING | GO/91342/47152 | - | Hollandsdiep 33:Kraan vervangen | Slijtage | Douchkraan (Grohetherm 2000) vervangen en getest. | 186.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03476 | SZ: Duinlaan 47b | 445298 | 42038 | 42039 | Gereed gemeld | Waterdruk vloerverwarming laag | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | waterdruk vloerverwarming is te laag, is een defect bijvullen is geen optiegraagfirma kropman laten komen | Lekkage koppelstuk slangen verdeler A 14-26257. | Spullen gehaald bij technische unie en lekkage verholpen, op druk gezet enverbindingen nagezien. Lekkage verholpen. | 492.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 445228 | 42038 | 42038 | Gereed gemeld | Waterdruk valt weg | STORING | GO/91342/47152 | *19-2-2015 Calc SO 445465 | De waterdruk valt telkens weg vanavondSoms komt er een slappen straal uit dekraanen even later weer een krachtige straalOok kon ik de wc niet doortrekken,er kwam geen water uitGraag zsm naar kijken, vooral naar de wc ;-) | Hydrofoorpomp 2 is compleet defect deze dient vervangen te worden DPL 45-40.Zie foto's. | Hydrofoorpomp 2 was uitgevallen. Deze weer ingeschakeld en de pomp sloeg meteenweer op storing. Hydrofoor 2 is compleet defect deze dient vervangen te wordenDPL 45-40. | 281.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 445474 | 42038 | 42046 | Gereed gemeld | Lekkage. | STORING | ZHZ/91341/47152 | *2-2-2015 Sjoerd gemaild hoe verder | Lekkage aan een leiding. Samen met Wielhouers (Bouwbedrijf) | Lekkage | Lekkage gezocht bij een verdeler was een aftapkraantje lek deze allemaalvervangen 11 stuks advies om alle woningen in schoolstraat preventief deaftappers te vervangen van de verdelers. | 654.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03575 | SZ: Pottenbakkerij 1 | 445885 | 42039 | 42046 | Gereed gemeld | Lekkage badkamer | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Bij Pottenbakkerij 1 zit een lekkage in de badkamer bij de wc, en in de kamerdie gelijk links van de trap zit komen er druppels rond de lamp naar beneden | Slijtage warm water leiding lekt | Waterleiding drukloos gemaakt en nieuw stukje buis geplaatst. Geen lekkage meeraan de cv ketel. Wasmachine lekt ook water uit het deurtje. Klant neemthiervoor zelf actie | 197.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 445546 | 42039 | 42044 | Gereed gemeld | Deuren open | STORING | GO/91342/47152 | - | Deltaboulevard 68: Voor- en achterdeur gaan niet op slot | - | Slot deur werkt niet en branddeuren vallen dicht. Zekering vervangen dezespringt er uit. In overleg met Hannie mag dit morgen uitgezocht worden | 308.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 445550 | 42039 | 42040 | Gereed gemeld | Deuren open | STORING | GO/91342/47152 | - | Deltaboulevard 68: Voor- en achterdeur gaan niet op slot | Firma Delta Techniek heeft kabel bijgemaakt waardoor storing is ontstaan | Bekabeling gecontroleerd omdat bij vervangen zekering deze meteen kapotspringt. Rode kabel tbv separeercel maakt sluiting. Sluiting verholpen. | 333.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03476 | SZ: Duinlaan 47b | 445593 | 42039 | 42039 | Gereed gemeld | Waterdruk vloerverwarming laag | STORING | ZHZ/91341/47152 | *4-2-2015 verkeerd / dubbel aangemaakt. | waterdruk vloerverwarming is te laag, is een defect bijvullen is geen optiegraag firma kropman laten komen | - | - | 19.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 445898 | 42039 | 42039 | Gereed gemeld | Noodverlichting defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Kloosring 115: (beveiliging)lamp in de gang boven de kamer van Tom tegenover hettrapgat is niet aanwezig. in diezelfde gang de kap van de beveiliging lampzitniet goed vast | 1x defecte. kap en 1x missend binnenwerk. | 2x nieuwe noodverlichtingsarmaturen bestellen en plaatsen. | 70.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 445899 | 42039 | 42045 | Gereed gemeld | NV armatuur vervangen | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Kloosring 115: 2 armaturen vervangen | Armaturen defect | 2 stuks noodverlichting armatuur vervangen. | 417.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 446110 | 42040 | 42041 | Gereed gemeld | CV storing WW storing | STORING | GO/91342/47152 | *5-2-2015 Melding was binnen gekomen echter dat waren druk problemen ivm defecte hydrofoor cv melding is 05-02-2015 pas gemeld | Oosthavendijk 36: CV in storing, af en toe warm/lauw water | Slijtage afsluiter lekt via spindel | Installatie afgetapt en afsluiter en waterfilter vervangen. Installatie gevuldtot 2 bar. Geen lekkage meer | 482.21
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 446244 | 42040 | 42047 | Gereed gemeld | Luchtbevochtiger storing | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Luchtbevochtiger staat in storing. | Slijtage objecht 14-27733 mk5 visual 40 kalkpotvervangen, aansluit adaptor,ontkalkt en getest. Andere stoomvormer 14-27764 gecontroleerd huis nr 39 | Stoombevochtiger nagezien en volledig gereinigd. Alle elementen zaten vast vanweg stilstand. Kalkpot zat dicht deze samen met pakkingset vervangen. | 944.61
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 446017 | 42040 | 42041 | Gereed gemeld | Koudeklacht slaapkamer | STORING | Zeeland91343/47152 | - | Vloerverwarming verder onderzoeken met Johan Segers | Regeltchn. Install. | Zie so bon 443920 van J Segers voor verdere info. | 306.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03641 | SZ: Westerschelde 7 | 446252 | 42040 | 42041 | Gereed gemeld | Vrijloopdrangers nazien | STORING | GO/91342/47152 | - | Westerschelde 7: Kamer H de Korte en T Marwijk. Haringvliet 17: Kamer G Rozemond | Alle gemelde drangers mechanisch defect. | Overgedragen aan derden dit is voor een andere firma klant maakt deze meldingzelf. | 84.21
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03633 | SZ: Voorstraat 60 - 60a | 446549 | 42041 | 42041 | Gereed gemeld | Geen warm water | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Er is geen warm water op de woning | Niet duidelijk bij aankomst werkte alles gewoon | Geen probleem gevonden. De lokatie had vanmorgen wel problemen met destroom. Wellicht ketel daardoor uitgevallen. | 105.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 446536 | 42041 | 42041 | Gereed gemeld | Stooklijn verhogen Beveco | STORING | Zeeland91343/47152 | - | Stooklijn verhogen Beveco | Te lage setpoint in de ruimte | Beveco: Stooklijn verhoogd door Beveco op afstand. Blok 4 Schengestraat 51setpoit van 20 naar 22 graden, Blok 3 Schengestraat 41 setpoit van 20 naar 22graden, Blok 2 Schengestraat setpoit van 20 naar 22 graden. StooklijnRadiatoren groep laten staan 75 graden bij 0 graden buiten temperatuur. | 134.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 446339 | 42041 | 42041 | Gereed gemeld | Lekkage. | STORING | ZHZ/91341/47152 | *2-2-2015 Sjoerd gemaild hoe verder | Controle reparatie leidingwerk. | Lekkage | Nacontrole uitgevoerd ivm lekkage alles gekontroleerd is nu opgelost. | 170.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03619 | SZ: van Bronckhorstlaan 169 | 446577 | 42041 | 42041 | Gereed gemeld | Boiler lekt | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Boiler lekt | Boiler einde levensduur | Inlaatcombinatie dicht gezet en automaat omlaag gezet. Boiler is drukloos enspanningsloos ivm veiligheid. Vervangen boiler is niet voor Kropman. Boilerword door de eigenaar van het pand (wooningbouwvereniging) vervangen | 173.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03576 | SZ: Pottenbakkerij 3 | 446387 | 42041 | 42044 | Gereed gemeld | Ketel maakt geluid | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Ketel op pottenbakkerij 3 maakt een harde zoemend geluid. Op de display kanje het volgende aflezen:Temp 68 service 5 . | Bedieningsfout/ondeskundigheid ketel maakt normaal geluid | Geen probleem aangetroffen. Ketel diverse malen opgestart en geen vreemdegeluiden gehoord | 196.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 446403 | 42041 | 42045 | Gereed gemeld | PVC gebroken | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Kloosring 111: Afvoer afgebroken (PVC) | Tegen afvoer gestoten | Afvoer is afgebroken in de muur materialen opgenomen en besteld. | 226.29
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03496 | SZ: Haringvliet 2 | 446377 | 42041 | 42044 | Gereed gemeld | Noodverlichting werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | - | Haringvliet 2: Noodverlichting boven toegangsdeur repareren | Anders | Geen defect armatuur aangetroffen. Heel het pand nagelopen en alles werktgewoon | 84.21
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 446394 | 42041 | 42041 | Gereed gemeld | Hydrofoor omschakelen Beveco | STORING | GO/91342/47152 | - | De waterdruk valt telkens weg vanavond. Soms komt er een slappen straal uit dekraanen even later weer een krachtige straal. Ook kon ik de wc niet doortrekken,er kwam geen water uit. Graag zsm naar kijken, vooral naar de wc ;-) | Hydrofoorpomp 2 defect. Via regeling Hydrofoor 3 geschakeld | Beveco: Hydrofoor 2 in software uitgeschakeld en hydrofoor 3 bijgeschakeld. Bijdruk te kort komt nu hydrofoor 3 ipv 2 bij | 134.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 446420 | 42041 | 42044 | Gereed gemeld | Waterklacht. warm water via koud water | STORING | GO/91342/47152 | - | Delta boulevard 60-88, Technische ruimte is de koudwaterleiding heet. | Defecte inlaatcombinatie Duco 1" | Geconstateerd dat inlaatcombinatie lekt deze bestellenInlaatcoombinatie is vervangen. | 154.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 446426 | 42041 | 42046 | Gereed gemeld | Geen cv | STORING | Brabant/91344/47152 | - | Delpratsingel 28 Breda Verwarming doet het niet meer (word niet warmer dan16graden) | Slijtage | Installatie gekontroleerd ketel in overleg met vaillant diverse instellingenveranderd ook ww temperatuur lager ingesteld in overleg met vaillant ookvolgende week kontroleren op lekkage ww omdat watermeter blijf lopen. | 433.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 446807 | 42044 | 42045 | Gereed gemeld | Geen ww. | STORING | GO/91342/47152 | - | Deltaboulevard 74: Geen ww. | Kranen versleten en defect | Geconstateerd dat 2 kranen defect zijn. Graag nieuwe bestellen (Grohetherm 2000)2 kranen en 2 slangen vervangen. Kranen afgesteld op 38 graden. De leiding voordouchekop moeten verleggen omdat aansluiting op kraan niet gelijk waren. | 909.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 446808 | 42044 | 42044 | Gereed gemeld | Afzuiging maakt lawaai | STORING | GO/91342/47152 | - | Delta Boulevard 74: De afzuiging in de rustruimte maakt heel veel lawaai | Anders geluid komt vanuit camerasysteem | Het geluid is afkomtig van het camera systeem dat in de ruimte hangt. Ditgeluid hoort bij het systeem en kunnen wij niet dempen of weghalen.Verder aangesproken door gebruiker met de vraag hoe de airco in de ruimtewerkt. Dit uitgelegd aan de gebruiker. | 100.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 447147 | 42044 | 42045 | Gereed gemeld | Deurdrangers | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Op Kloosring 113 en 115 werken de deurdrangers niet goed. Deze deurdrangerszorgen ervoor dat bij brand de deuren dicht gaan. Nu slaan ze op dezewoningen constant dicht. Voor cliënten en personeel is dit erg lastigmede doordat er afspraken zijn over dat de deur open moet blijven in bepaaldesituaties. Ik heb hierover contact gehad met Ben de Neef en die gaf aan dat ereen spoedmelding van gemaakt moest worden. Graag actie dus. | - | Voeding deurdrangers gecontroleerd. Voeding was weggevallen. GTV nagekeken endeze gereset. Alles werkt weer | 62.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 447106 | 42044 | 42052 | Gereed gemeld | Verwarming blijft aan | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Marrewijkpad 5: De verwarming op kamer 507 blijft warm ook al staat deze uit. | Slijtage | 1/2 thermostaat kraan haaks besteld de oude sluit niet meer af. | 190.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 446917 | 42044 | 42044 | Gereed gemeld | Kraan zit los | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Oosterschelde 2: Kraan zit los bij het keukenblok van appartement op de1e verdieping links achterin. Slaapkamer Ron Raspe.links achterin. Slaapkamer van Ron Raspe. | Oneigenlijkgebruik | Reparatie uitgevoerd door de kraan vast te zetten. | 159.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 447804 | 42045 | 42051 | Gereed gemeld | vervangen defecte / lekke toileten | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | vervangen defecte / lekke toileten | Slijtage | 2 wc potten en stortbakken vervangen. Waterleiding aangepast ten behoeve van destortbakken | 928.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 447931 | 42045 | 42046 | Gereed gemeld | Vervarming kamer W Langerak te warm | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Kloosring 109: Verwarming erg heet. Knop naar links of rechts maaktniet uit de radiator blijft erg warm. Wouter Langerak, naam staat op de deur. | Thermostaatknop zat scheef | Thermostaatknop zat er scheef op deze goed gemonteerd nu in orde. | 168.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 447684 | 42045 | 42045 | Gereed gemeld | PVC gebroken | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Kloosring 111: Afvoer repareren | Tegen afvoer gestoten | Afvoer bad afgebroken deze gerepareerd en sifon vervangen. | 152.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 447839 | 42045 | 42045 | Gereed gemeld | Stortbak lekt in badkamer | STORING | GO/91342/47152 | - | Doelenstraat 1D: Stortbak vervangen | Slijtage | Stortbak opgehaald en vervangen. Valpijp moeten aanpassen aan nieuwe stortbak | 257.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 447759 | 42045 | 42045 | Gereed gemeld | Stortbak lekt in badkamer | STORING | GO/91342/47152 | *17-2-2015 SO 447759 reeds afgemeld daarom SO47839 aangemaakt en alles op 10-02-2015 afgehandeld | Doelenstraat 1D: Stortbak lekt van toilet beneden in badkamer. | Slijtage | Proberen te repareren maar niet gelukt nieuwe bak. Afvoermaat 32 | 181.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03481 | SZ: Geerteplein 12a | 448158 | 42046 | 42048 | Gereed gemeld | Woning niet warm te krijgen | STORING | Zeelend/91343/47152 | - | Geertjesplein: Jeffrey krijgt zijn woning niet warm | Anders | Niet opgelost dit is een huurpand en kunnen niet bij de cv ketel komen. Verdergeen actie Kropman. Melding word doorgezet naar eigenaar | 134.29
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 448085 | 42046 | 42046 | Gereed gemeld | Verwarming blijft aan | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Marrewijkpad 5: 1/2 thermostaat kraan haaks vervangen | Slijtage | Danfos radiatorkraan vervangen. | 175.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 448311 | 42046 | 42047 | Gereed gemeld | Geen cv | STORING | Brabant/91344/47152 | - | Delpratsingel 28 Breda. Installatie verder nalopen op lekkage. Contactpersoon Margo 06-10557296 | Slijtage | Lekkage gezocht niets gevonden meter loopt ook niet meer radiatorengecontroleerd allemaal in orde. | 332.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03473 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 6 | 448646 | 42047 | 42048 | Gereed gemeld | Vervarming word niet warm | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Kamer 3.5 Tobias: Verwarming word op stand max alleen ligt lauw aanvoorzijdekamer, aan achterzijde blijft deze helemaal koud. | Drukstoring | Installatie bijgevuld van 0,2 tot 2 bar nu werd radiator wel volledig warm. | 179.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03595 | SZ: Schoolstraat 16 | 448721 | 42048 | 42051 | Gereed gemeld | Lift op storing | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Lift wederom kapot. Hij hapert, gaat soms niet omhoog of omlaag. Lijkt of dedeur scheef zit. Zelf gebeld met Otis. Komen hem vandaag "maken". Ze vroegeneen order nummer, ze hier niet aan kunnen helpen. | Verkeerd gebruik | Otis: Kooideuren stonden voor detectielijn gesteld | 64.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 449085 | 42051 | 42052 | Gereed gemeld | Storing verlichting | STORING | GO/91342/47152 | - | Krammer 3: Verlichting uitgevallen | - | Jvo heeft dienstdoende monteur electra aangestuurd (KKo)Verlichting gecontroleerd en er was geen spanning aanwezig. In de groepenkastwas de aardlekschakelaar uitgesprongen. Deze weer bijgezet. | 296.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 449333 | 42051 | 42053 | Gereed gemeld | Toiletten geven te weinig water | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Beide nieuwe wcpotten spoelen niet voldoende krachtig weg om alles weg tespoelen;) | Stortbak gaf naar mening klant te weinig water | Beide nieuwe toiletpotten afgekit en stortbak bijgesteld voor meer water | 94.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 449089 | 42051 | 42051 | Gereed gemeld | Magneet tussendeur werkt niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Multatulipad 1: Magneet van de tussendeur doet het weer niet, dus de tussendeurkan niet open blijven staan. | Slijtage | Kleefmagneet nagezien en spanning is aanwezig maar ankerplaat sluit niet goedop de kleefmagneet. Kleefmagneet en ankerplaat afgesteld. Installatie werktweer. Tevens slot nagezien en gesmeerd. | 130.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 449680 | 42052 | 42053 | Gereed gemeld | Kraan heeft geen druk | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Kloosring 111: Douche heeft geen druk op kraan staan (douche bij sluis) | Slijtage | 2 st thermostaat douchekraan besteld en een doucheslang 1 kraan zat vol kalk eneen kraan was de beveiliging defekt. | 216.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 449967 | 42052 | 42053 | Gereed gemeld | Kraan heeft geen druk | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | KLoosring 111: Douche kloosring 111 heeft geen druk op kraan staan (douchebijsluis) | Slijtage | 2 st thermostatische douchkraan vervangen en 1 doucheslang vervangen. | 610.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 449677 | 42052 | 42053 | Gereed gemeld | Lawaai vanuit radiator | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | In de badkamer die aan de woonkamer zit van Toekanhoek 21 is er een kachel dieaf en toe veel herrie maakt. Als je aan de knop draait is het weer even over.Kunnen jullie hier wat aan doen? | Slijtage | De zitting van de thermostaatkraan staat te rammelen kraan moet vervangenworden bestellen 1/2 the mostaatkraan en knop. | 123.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 450207 | 42053 | 42055 | Gereed gemeld | Lawaai vanuit radiator | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Vervangen radiatorkraan | Slijtage | Thermostaat kraan vervangen binnenwerk was stuk ook is de aanvoer en retourverwisseld dit moet nog verwisseld worden. | 259.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 450487 | 42054 | 42054 | Gereed gemeld | Lekkende syphon | STORING | GO/91342/47152 | - | Westerschelde 1: In keukenkastje lekt de syphon | Slijtage en vervuiling | 2 stuks afdichtingsringen vervangen en syphon schoongemaakt. Alles is nu weerdicht | 84.21
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03641 | SZ: Westerschelde 7 | 450480 | 42054 | 42054 | Gereed gemeld | Wasmachine krijgt geen water | STORING | GO/91342/47152 | - | Westerschelde 8: Wasmachine krijgt niet genoeg water. Doet het dus niet | Vervuiling | De filters van toevoerslang schoongemaakt. gecontroleerd of er voldoendewaterdruk is. Waterdruk is in orde bij volgende storing wasmachine een witgoedmonteur aansturen. | 51.76
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 450806 | 42055 | 42058 | Gereed gemeld | Lawaai vanuit radiator | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Aanvoer en retour leiding omdraaien | Slijtage | cv installatie drukloos gemaakt. aanvoer en retour omgedraaid, installatiegevuld tot 2 bar en gecontroleerd alles werkt nu weer. | 277.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 450837 | 42055 | 42059 | Gereed gemeld | Deuren sluiten niet af | STORING | GO91342/47152 | - | Hollands Diep 15: Deuren blijven van het slot springen, willen niet afsluiten.Bewoners kunnen het pand uitlopen. URGENT! | GTV geeft mogelijk de problemen | Voeding 24V nagekeken, zekering van externe voeding GTV was gesprongen.Zekering is vervangen voor een zwaardere. GTV externe voeding navraag doenwaarom dat deze zekering regelmatig kapot gaat | 231.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 451135 | 42058 | 42058 | Gereed gemeld | Deuren sluiten niet af | STORING | GO91342/47152 | - | Hollands Diep 15: Controle en verdere uitzoek werzaamheden navbezoek 20-02-2015 | GTV is de oorzaak. Is defect | Met leverancier contact gehad over mogelijk oorzaak storing GTV. GTV zalvervangen dienen te worden. Bestellen GTVS 50 (Electro Project Aandrijftechniek) | 64.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 451373 | 42058 | 42059 | Gereed gemeld | Deuren sluiten niet af | STORING | GO91342/47152 | - | Hollands Diep 15: GTV vervangen | Defecte GTV | Nieuwe GTV geplaatst | 648.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 451092 | 42058 | 42058 | Gereed gemeld | Kleefmagneet tussendeur werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | - | Krammer 3: De magneet aan de tussendeur naar de kamers van Wilma/Jacob ed houdtde deur niet. Deze blijft moeizaam open staan, vaker niet dan wel | Verkeerd gebruike deuren door clienten | Magneet tbv open houden tussendeur houd de deur niet goed open. Ankerplaat vanmagneet was verkeerd geplaatst. Ankerplaat verplaatst. KLant geeft aan datclienten zelf de deur dicht doen maar niet weten dat ze de ontgrendelknopmoeten gebruiken. Bij het sluiten op deze manier komen er krachten te staan opde bevestiging van kleefmagneet, ankerplaten en scharnieren. | 38.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 451361 | 42058 | 42059 | Gereed gemeld | Warmteklacht slaapkamer | STORING | GO/91342/47152 | - | Oosthavendijk 36: Door dat we de verwarming niet dicht kunnen draaien is hetergwarm op de kamer van Carolien. | Radiatorkraan sluit niet meer af. | Kraan dient vervangen te worden hiervoor is nodig: vriesapperaat haakse rad,kraan1/2, knelsok 15, stukje cv pijp 15. | 188.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03538 | SZ: Marrewijkpad 17 | 451065 | 42058 | 42059 | Gereed gemeld | Knop magneet voordeur defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Marrewijkpad 17: Het knopje van de magneet van de voordeur is stuk. De deur kanhierdoor ook niet meer open blijven staan. | Defecte drukknop | Drukknop van kleefmagneet defect. Drukknop vervangen uit voorraad klant | 168.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 451363 | 42058 | 42059 | Gereed gemeld | Warmteklacht slaapkamer | STORING | GO/91342/47152 | - | Volkeradpad 8: Op de slaapkamer van listra donk staat de verwarming zo hoogdathet onfris is en veel te warm om er te slapen | Regeltchn. Install. niet/slecht te regelen. | Radiatoren zijn niet/slecht te regelen kranen iets dicht gezet. Meer is er nietaan te doen, behalve thermostaatkranen monteren. Hiervoor is al een offerteuitgebracht bij dhr de Wit. | 115.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03634 | SZ: Westerschelde(centraal) 1 - 10 | 451765 | 42059 | 42065 | Gereed gemeld | Er is geen warm water en de kachels doen het niet. | STORING | GO/91342/47152 | - | Westerschelde 6: Afwijking cv-ketel | Drukstoring | Object 14-19327 deze verdeler onder de loopbrug stond geen druk meer op deze isvoor ww + cv voor woning 5 tot 9 deze morgen controleren op druk i.v.meventuele lekkage. | 368.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 451594 | 42059 | 42066 | Gereed gemeld | Liftschacht onder water A4025 | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Schengestraat 41: Liftschacht onder water | water in put / verkkerd gebruik | Otis: Water in put.Staalkabels in het water. Lift stilgezet zodat putleeggepompt kan worden | 128.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 451492 | 42059 | 42060 | Gereed gemeld | Afvoer verstopt | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Scheldestraat 56D: De afvoer loopt weer niet goed door. Vooral als devaatwasser aangaat komt het water langs afvoer wasbak omhoog | Riool.nl: Verstopping door vet/zeep | Riool.nl: Riool onstopt middels veer en doorgespoten. | 153.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 451545 | 42059 | 42059 | Gereed gemeld | Branddeur werkt niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Toekanhoek 17: De branddeur van toekanhoek 17 (deur naar de woonkamer) kan nietopen blijven staan. Normaal kan deze door middel van een magneet open blijvenmaar dit werkt niet meer. Kunnen jullie dit z.s.m. komen maken? | Hangende schakelaar. | Magneet van kamerdeur werkt niet. Schakelaar bleef hangen. Schakelaar meerderemalen bediend en werkt weer naar behoren | 129.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 451739 | 42059 | 42060 | Gereed gemeld | Warmteklacht slaapkamer | STORING | GO/91342/47152 | - | Oosthavendijk 36: Kamer Carolien vervangen radiatorkraan | Slijtage | Aanvoerleiding bevroren, radiatorkraan vervangen en installatie gecontroleerdalles werkt nu weer | 391.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 451576 | 42059 | 42062 | Gereed gemeld | Verstopping afvoer keuken | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Marrewijkpad 11: Afvoer in keuken verstopt | Verstopping door vet resten | Riool.nl: Leiding via vaatwas aansluiting gereinigd en gespoeld | 153.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 451846 | 42060 | 42066 | Gereed gemeld | Lift staat in storing | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Marrewijkpad 5: Lift staat in storing | Onduidelijke oorzaak. Mogelijk bediendingsfout | Otis: Lift zou stil staan, bij aankomst is alles normaal.Inspectie signaalhoog geweest. Zelf gereset | 106.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 451898 | 42060 | 42061 | Gereed gemeld | Vervangen keukenkraan | STORING | GO/91342/47152 | - | Oosthavendjk 34: Kan de kraan in de keuken a.u.b. vervangen worden? | Slijtage | Keukenmengkraan vervangen oude verwijderd. | 282.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 451836 | 42060 | 42066 | Gereed gemeld | Lift werkt niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | *9-6-2015 OTIS gemaild met de vraag waar de factuur blijft. | Schoolstraat 18: De knopjes doen het niet de verlichting wel maar niets reageerd | - | Otis: Werkbon volgt | 138.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03634 | SZ: Westerschelde(centraal) 1 - 10 | 451778 | 42060 | 42060 | Gereed gemeld | Er is geen warm water en de kachels doen het niet. | STORING | GO/91342/47152 | - | Westerschelde 6: Controleren drukken verdeler | Defect cv pomp | Installatie gecontroleerd en geconstateerd dat cv pomp voor de boiler vanwoning 3 defekt was deze vervangen ook alle woningen ontlucht en bijgevuldalles in orde nu. | 592.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03476 | SZ: Duinlaan 47b | 452135 | 42061 | 42065 | Gereed gemeld | Lekkage geen keteldruk | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Lekkage geen keteldruk | Slijtage | Radiator is lek deze moet vervangen worden radiator afgesloten en installatieweer gevuld bestellen radiator van 96 cm hoog 80 cm breed en moet een 22 zijn. | 202.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 452087 | 42061 | 42076 | Gereed gemeld | Stankoverlast en verstopping | STORING | GO/91342/47152 | *27-2-2015 Sjoerd mail gestuurd met richt prijs *2-3-2015 Sjoerd geeft akkoord | Haringvliet 15: Stankoverlast en verstopping keuken en gang | Verschoven afvoerleiding | Riool.nl: Storing gereeds wel rest punten.Riool.nl: Kruipruimte leeggezogen en leiding opnieuw gemonteerd en gebeugeld | 1598.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 452356 | 42062 | 42065 | Gereed gemeld | Nachtverlichting werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | - | Hollandsdiep 9: De nacht verlichting is er een van stuk nu erg donker in de hal | Slijtage | Offerte maken voor vervanging accu dient te vervangen worden plus de vsa en deuitbreidings printje fotos stuur ik naar Dennis gaat om het zelfde vsa en accuvan verleden jaar in Hollandsdiep 5. | 222.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 452417 | 42062 | 42066 | Gereed gemeld | CV | STORING | Brabant/91344/47152 | *3-3-2015 In afwachting reactie zuidwester. Op dit moment is de storing afgehandeld | Geen cv gehele gebouw, Vaillant. Storing F29MCBA vervangen. TACO | Slijtage | Ketel aan de praat gekregen pompen zaten vast deze weer opgang gekregen aan eenpomp stekker gezet deze kreeg geen spanning vanuit de ketel. Beide pompen zijnslecht en branderautomaat moet ook vervangen worden deze is niet goedinstallatie is op. Advies installatie vervangen. | 136.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 452350 | 42062 | 42066 | Gereed gemeld | Deuren gaan niet dicht | STORING | GO/91342/47152 | - | Westerschelde 3: Slaapkamerdeur van Nico en Andre kunnen niet dicht. Hetlampjegaat blijft boven de deur op groen staan. | electriche deurdrangers defect deur blijft open staan, deur opendrukkersgecontroleerde, automatische sensor gecontroleerd. deur electrische gereset.deur is niet meer te bedienen automatisch/open/hand, en gaat piepen. lokatiewesterschelde 3 | assa/abloy aansturen om verder te kijken. nu tijdelijk het brand contact losgehaald, zodat de deur wel dicht blijven. deur nr 1002-4678 / 1002-4679Assa Abloy: Deur opnieuw afgesteld. Deursnelheid afgesteld. Veiligheidscircuitopnieuw ingesteld. Aandrijfriem/arm afgesteld/gesmeerd.Reset uitgevoerd.Elektronisch opnieuw afgesteld. Beveiligingscircuit opnieuw ingesteld.Pulsgevers afgesteld/getest. Diverse metingen verricht Logboek bijgewerkt | 792.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 452303 | 42062 | 42062 | Gereed gemeld | Radiator blijft koud | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Toekanhoek 27: Verwarming doet het niet buizen worden wel warm | Slijtage/vervuiling | Er zat een stifje van een thermostatische radiatorkraan vast deze weer gangbaargemaakt installatie ontlucht en bijgevuld. | 153.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 452437 | 42062 | 42062 | Gereed gemeld | CV | STORING | Brabant/91344/47152 | - | Kloosterlaan 317- B1: Geen cv, code onbekend intergas kombi kompakt 36/30. | Regeltchn. Install. | Reparatie uitgevoerd reggeling aangepast i.v.m 1 etage en 2 etage | 103.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03476 | SZ: Duinlaan 47b | 452764 | 42065 | 42067 | Gereed gemeld | Lekkage geen keteldruk | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Radiator vervangen | Slijtage | Installatie drukloos gemaakt, radiator vervangen, installatie gevuld engecontroleerd op lekkage. Alles werkt nu weer | 521.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 452560 | 42065 | 42066 | Gereed gemeld | Afzuiging werk onvoldoende | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | W Dreeslaan 4 kamer 1.16: Op client kamer werkt na eerder reparaties in dewoning zijn afzuiging niet naar behoren. In badkamer kan de ventilatie nu nietmeer uit en zuigt heel hard af, en afzuiging boven kookplaat werkt nietvoldoende om te kunnen koken zonder alarm af te laten gaan | Geen technische oorzaak | Ventilatie box gecontroleerd en uiteindelijk lager laten draaien. Dit wasmogelijk omdat de toilet hun eigen afzuiging hebben als het licht aangaat | 276.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03467 | SZ: Doelen 76-78 | 453123 | 42066 | 42072 | Gereed gemeld | Lekkage | STORING | Brabant/91344/47152 | - | Hebben door een rioolafvoer leiding geboord (lekt). Afvoer bovenplafondplaaten beschikbaar. PVC 32/40/50? | Bedieningsfout/ondeskundigheid | Stuk leiding verwijderd en 2 schuifmoffen geplaats. Afvoer door laten lopen geenlekkage meer. | 226.29
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 453254 | 42066 | 42067 | Gereed gemeld | Vervangen radiatorkraan | STORING | GO/91342/47152 | - | Vervangen radiatorkraan | Slijtage | Leiding bevroren, leiding afgetapt, kraan vervangen en installatiegecontroleerd op lekkage niets kunnen vinden. Radiator sluit nu wel volledig af | 353.61
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03595 | SZ: Schoolstraat 16 | 453078 | 42066 | 42283 | Gereed gemeld | Verwijderen telefoon uit lift | STORING | ZHZ/91341/47152 | *9-6-2015 OTIS gemaild met de vraag waar de factuur blijft. *17-6-2015 Contact gehad met OTIS, er komt geen factuur van. SO adm.gereed, alleen wvb uren. | Schoolstraat 16: De telefoon is kapot in de lift, daar is een stuk vanaf. Eencliënt pakt vaak deze telefoon. Graag de telefoon in een kastje plaatsen ofverwijderen. | - | Telefoon door Otis uit lift verwijderd. | 343.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 453421 | 42067 | 42072 | Gereed gemeld | Toilet en kraan defect / werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | - | Toilet en kraan defect / werkt niet betreft kamer mevr. I van Oosterhout DeltaBoulevard 13. | Automatisch toilet en waskraan | Kraan wasbak werkend gemaakt, sensor magneetklep tbv toilet werkt niet goedmeer, deze dienen te worden vervangen. | 343.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03497 | SZ: Haringvliet 6 | 453984 | 42069 | 42069 | Gereed gemeld | Verlichting boven voordeur doet het niet | STORING | GO/91342/47152 | - | Haringvliet 5 Verlichting boven voordeur doet het niet | Elektrisch defect | Niet opgelost. heb de kabel van de buitenverlichting gevolgd, deze word ergensop het terrein geschakeld. TD wist niet waar, als dit uitgezocht is kan erverder gezocht worden. | 179.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 454014 | 42069 | 42072 | Gereed gemeld | Verstopping afvoer keuken | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Marrewijkpad 11: Afvoer in keuken verstopt | Geen bijzonderheden afvoer loopt gewoon weg | Riool.nl: Leiding geveerd geen verstopping geconstateerd. Afvoer loopt goed wegwel is pijpje syphon beetje krom maar dat geeft geen probleem verder | 153.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 453982 | 42069 | 42069 | Gereed gemeld | Doucheslang defecte Oosthavendijk 32 | STORING | GO/91342/47152 | - | Doucheslang defecte Oosthavendijk 32 | Slijtage | Doucheslang opgehaald en vervangen | 195.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 453987 | 42069 | 42069 | Gereed gemeld | Deur sluit niet goed | STORING | GO/91342/47152 | *6-3-2015 tevens papierenbon Kees Kokx | Deur sluit niet goed, buitendeur van HD15Oosthavendijk 36 | Regeltchn. Install. | Door een derde firma zijn er bij alle sloten zekeringen geplaatst. De zekeringvan de voor/buitendeur was los gekomen. Samen pet Peter Smout installatieuitgezocht. | 356.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 454092 | 42069 | 42069 | Gereed gemeld | Test: Armatuur slaapkamer Kees kapot | STORING | td11111 | *6-3-2015 Met Sjoerd afgesproken om werk vanmiddag om 13uur uit te voeren. | Test: Armatuur slaapkamer Kees kapot. standaard 58W armatuur. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 454097 | 42069 | 42069 | Gereed gemeld | Test: Armatuur slaapkamer Kees kapot | STORING | td11111 | *6-3-2015 Met Sjoerd afgesproken om werk vanmiddag om 13uur uit te voeren. | aramatuur vervangen | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 454136 | 42069 | 42072 | Gereed gemeld | Thermostaatkran wijkt af in de badkamer | STORING | GO/91342/47152 | - | Thermostaatkran wijkt af in de badkamer | Slijtage | kraan , douchekop en slang vervangen. kraan afgesteld op 38 graden | 425.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 454102 | 42069 | 42072 | Gereed gemeld | Thermostaatkran wijkt af in de badkamer | STORING | GO/91342/47152 | - | Thermostaatkran wijkt af in de badkamer | Slijtage | douchekraan was defekt bij de douche cabine de kraan eraf gehaald en dezegemonteerd bij het bad zodat deze gebruikt kan worden kraan doucheslang endouchekop besteld. | 268.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 454450 | 42072 | 42074 | Gereed gemeld | Verlichting toilet werkt niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De lamp in de toilet op de 2e verdieping doet het niet meer. Dit isgeengloeilamp, maar een soort tl buis. | Slijtage | Onderdeel vervangen nieuw armatuur geplaatst. Bedrading los inlasdoos deze vastgezet. Onderdeel geleverd door klant | 235
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 454538 | 42072 | 42075 | Gereed gemeld | Klimaatklacht kamer 0509 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De verwarming op slaapkamer 0509 staat uit maar is wel erg warm. | Radiatorknop werkt niet | Radiatorknop vervangen en gecontroleerd of deze afsluit. alles werkt weer naarbehoren. | 283.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 454527 | 42072 | 42074 | Gereed gemeld | Slotplaat defect | STORING | GO/91342/47152 | - | Hollandsdiep 15: De slotplaat van de slaapkamerdeur van Don is kapot. Er iseennieuwe slotplaat in gezet, maar deze werkt niet. De deur kan niet op slot. | Ader dreuk kabel | Er zat een draad breuk in een kabel ader deze hersteld. Tijdelijk door derdengeplaatste glaszekering verwijderd | 198.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 454453 | 42072 | 42090 | Gereed gemeld | Mengkraan te warm | STORING | ZHZ91341/47152 | - | Kloosring 111: - De mengkraan in beneden douche kan kokend heet worden!!! Ditiserg gevaarlijk voor de bewoners die hier wonen.Optie is temp. begrenzen. Maar de kraan die hier op zit is handig voordouchebrancare die wij niet hebben hier. Voorstel is gelijk de kraan om tewisselenmet Multatulpad 1? Daar hebben ze die straks wel nodig.nou ja, als we maar met spoed warmte begrenzen krijgen. | Afwijking thermostatischedouchekraan. | Douche word te warm, binnenwerk niet goed meer. Kraan tijdelijk afgesteld iommet leiding op max 38'c. Omdat de instelling afwijkt dient men de temp tecontroleren. Het binnenwerk dient opnieuw besteld te worden. Het is een groheautomatic 2000 [34650 000] en het onderdeelnummer van het thermo-element iswaarschijnlijk art nr 47450. | 183.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 454459 | 42072 | 42074 | Gereed gemeld | Problememen met bedieningsknop voordeur | STORING | GO/91342/47152 | - | De zwarte knop om te ontgrendelen werkt niet aan de kant van HV 15 en de deurvanHV 17 gaat uit zichzelf open en heel langzaam weer dicht. | print probleem | 2 deuren nagekeken en de druknoppen nagezien. Print gereset waardoor deuren weerwerkten | 120.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 454500 | 42072 | 42142 | Gereed gemeld | Toilet en kraan defect / werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | *21-4-2015 Mateiraal besteld levertijd 3 weken | Onderdelen vervangen | Slijtage | Grohe magneetventiel toilet Ilse is vervangen, deze functioneerde niet meergoed. | 422.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 454506 | 42072 | 42080 | Gereed gemeld | Klimaatklacht therapiezaal | STORING | GO/91342/47152 | - | Thermostaatkraan vervangen | Slijtage | installatie bevroren en de kraan vervangen | 161.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 454462 | 42072 | 42072 | Gereed gemeld | Klimaatklacht therapiezaal | STORING | GO/91342/47152 | - | De therapiezaal en het tussenhalletje daarvoor is onnatuurlijk warm.Medewerkersklagen over hoofdpijn. Graag actie. | Slijtage | thermostaat van de therapiezaal lager gezet. thermostaat kraan van hettussenhalletjes is zeer slecht moet vervangen worden. 1/2 danfoss recht enregelelement. vriesapparaat nodig. | 186.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03618 | SZ: v/d Vormhaven 8 | 454656 | 42073 | 42076 | Gereed gemeld | Klimaatklacht woning | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Bij binnenkomst van de woning heb je in het halletje aan je rechterhandeenradiator waar de verwarmingsknop van afgebroken is. De radiator staat opzijnhoogste stand en kan niet uit gezet worden. | Slijtage | 1 knop opnieuw erop gedraaid. in 1 kamer moet nieuwe kraan en knop komen.danfoss recht 1/2. graag bellen voor afspraak maken. tel 0180615046 | 118.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 455206 | 42074 | 42075 | Gereed gemeld | Water zwembad koelt steeds verder af | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Temperatuur zwembad wijkt af. | Regeltchn. Install. | Bij aankomst was het zwembadwater 34,5'c. Dit is de normale temp. Verder geenbijzonderheden gevonden bij de zwembadinstallatie. De regelklep van destralingspanelen stond in storing, deze gereset. | 113.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 455209 | 42074 | 42075 | Gereed gemeld | Kraan van de boiler is dolgedraaid | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Kraan van de boiler is dolgedraaid | Kraanbediening defect en laat door. | Kraan dient vervangen te worden [foto's gemaakt]. Kraan met de aansluiting aande bovenkant en met een overstort voor de boiler. | 119.21
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03484 | SZ: Goudestein/Oostdijk 46-48 | 454887 | 42074 | 42090 | Gereed gemeld | Lekkage | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Lekkage verwarming bij de entree | lekkage langs spindel. | Binnenwerk vervangen van de radiatorkraan ivm lekkage. cv bijgevuld en ontlucht.alles werk weer naar behoren. Binnenwerk voorraad bus. | 196.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 455860 | 42075 | 42080 | Gereed gemeld | Klimaatklacht kamer 0707 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Op de kamer van S Kats ( nr 0707) is de verwarming nogal warm, terwijl hetuitstaat gedraaid....kan er naar gekeken worden? | Slijtage | Radiatorkraan opgenomen, deze opgehaald. leiding bevroren en kraan vervangen.gecontroleerd alles werkt weer | 330.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 455763 | 42075 | 42076 | Gereed gemeld | Kraan van de boiler is dolgedraaid | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Kraan vervangen | Kraanbediening defect en laat door. | Onderdeel vervangen. en koppeling vervangen ivm scheur in de wartel | 265.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03618 | SZ: v/d Vormhaven 8 | 455954 | 42076 | 42103 | Gereed gemeld | Klimaatklacht woning | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Vervangen radiator kraan graag bellen voor afspraak maken. tel 0180615046 | Slijtage | Thermostaatkraan en knop vervangen nu weer in orde. | 240.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 456224 | 42076 | 42104 | Gereed gemeld | Radiatorknop afgebroken werkkamer | STORING | GO/91342/47152 | - | Krammer 1: In de werkkamer van mark van Vliet op de kunstwereld werkt zijnkachelknop niet meer. Knop is afgebroken graag vervangen | Onderdeel defect | Radiator dichtgezet en onderdeel opgezocht en besteld | 116.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03522 | SZ: Landhoofd 43 | 455972 | 42076 | 42086 | Gereed gemeld | Verstopping keuken 1ste etage | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Verstopping keuken 1ste verdieping | Verstopping vet/zeep/haar | Riool.nl: Leiding via keuken geveerd en gespoeld. Afvoer loopt weer | 153.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 456386 | 42079 | 42080 | Gereed gemeld | aardlekschakelaar valt uit | STORING | GO/91342/47152 | *16-3-2015 weekend / avondstoring zaterdag en zondag geweest. *18-3-2015 Vervolg vervangen aardlekschakelaars op SO457276 | Aardlekschakelaar valt telkens uit.Huisnummer 3. | kosrtsluiting in één van de aangesloten apparaten.Reeds enige tijd ook bij ZW bekend. | Enkele zaken losgekoppeld om trippen aardlek te voorkomen.Indien goed functioneert zoekkring verkleint.vervolg voor exacte oorzaak kortsluiting noodzakelijk, voor alsnogvoornaamste zaken weer operationeel. | 632.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 456417 | 42079 | 42090 | Gereed gemeld | Knop kan niet worden geblokkeerd | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Knop kan niet worden geblokkeerd | Regeltchn. Install. | 1 regelelement vervangen en geblokkeerd op stand 3. alle andere kranen nagelopenen geblokkeerd op stand 3 iom begeleiding | 202.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 456662 | 42079 | 42082 | Gereed gemeld | Kraantje bij toilet druppeld. | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Kraantje bij toilet druppeld. | Slijtage | Opname gedaan, materiaal opgehaald bij groothandel en geplaatst. Toiletkraan vanwasbakje vervangen op nr.3 .v.m. lekkage. Nieuwe geplaatst en getest op werking. | 324.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 456645 | 42079 | 42080 | Gereed gemeld | Diverse radiatoren blijven warm. | STORING | GO/91342/47152 | - | Diverse radiatoren blijven warm. | Knoppen zaten los mogelijk tegenaan gestoten | Radiator knoppen zaten los deze weer vastgezet en gecontroleerd deze sluitenweer af | 107.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 456423 | 42079 | 42079 | Gereed gemeld | Douches niet goed te regelen | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Douches niet goed te regelen | Geen bijzonderheden alles werkt | Alle douches nagelopen en deze waren 38 graden. Geen afstelling hoeven te doen.gelieve bij volgende melding duidelijk melden welke douche het precies gaat | 107.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 456383 | 42079 | 42111 | Gereed gemeld | Geen ww. | STORING | GO/91342/47152 | - | Huisnr 7 en 9. Geen ww. | Slijtage, leidingen doorgerot. | Reparatie uitgevoerd, lekkage opgespoord en materialen besteld enopgehaald/gebracht. Kogelafsluiters geplaatst zodat andere woningen weer warmtehadden. Andere dag nieuwe stukken gelast en geplaatst en weer in bedrijfgesteld, install bijgevult naar 2 Bar. Overgebleven materiaal in techniekruimtegezet voor voorraad bij calamiteiten. | 3889
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 456925 | 42080 | 42080 | Gereed gemeld | Te warm in het gehele pand (nr 60) | STORING | GO/91342/47152 | - | Te warm in het gehele pand (nr 60). | Diverse thermostaatknoppe zaten los mogelijk tegenaan gestoten | Alle kranen nagelopen en diverse kranen weer vast gezet deze zaten allemaal los.gecontroleerd alles loopt weer netjes dicht | 135.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 457257 | 42080 | 42086 | Gereed gemeld | Storing kamerdeur | STORING | GO/91342/47152 | - | Storing kamerdeur appartement DB17 | Elektrisch defect GTV | Assisteren Patrick Verheezen ivm uitzoeken | 433.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 457222 | 42080 | 42086 | Gereed gemeld | Storing kamerdeur | STORING | GO/91342/47152 | - | Storing kamerdeur appartement DB17 | Elektrisch defect GTV | Bij aankomst zekeringen defect van GTV, deze vervangen door juiste waarden, maarblijven springen. Alle sloten los gehad maar zekering blijft defect gaan, deelvan plafond los gehad en bekabeling nagezien, deel van bekabeling is 0,8mm ipv1,5mm2. Storing niet direct op kunnen lossen, advies gtvs150 bestellen en met 2man bekabeling nazien. Even 2 sloten werkend gehad, die daarna weer uit gingen.Zekering in gtv word gloeiend heet. | 493.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 456752 | 42080 | 42081 | Gereed gemeld | Ventilator badkamer maakt veel geluid | STORING | Brabant/91344/47152 | - | Ventilator badkamer maakt veel geluid | Slijtage | Afzuigventilator voor de douche is defekt deze nieuwe besteld bij john. | 112.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 457562 | 42081 | 42094 | Gereed gemeld | Ventilator badkamer vervangen | STORING | Brabant/91344/47152 | - | Ventilator badkamer vervangen | Ventilatormotorstoring | Nieuwe muurventilator vervangen, en electrisch aangepast | 203.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 457381 | 42081 | 42081 | Gereed gemeld | Storing kamerdeur | STORING | GO/91342/47152 | *18-3-2015 samen met C Kokx.(paierenbon !?) | Storing kamerdeur appartement DB17 | Elektrisch defect door sluitingen | Onderdeel vervangen print gtv stuk door meerdere sluitingen van deurdrangers ensloten. Nieuwe kabel getrokken deze uit vooraard technische dienst klant.Advies op de deur opvanger (dictator) plaatsen om de klappen van de slotenop te vangen waardoor storingen verminderen | 1534.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 457415 | 42081 | 42081 | Gereed gemeld | Klachten warmwater | STORING | GO/91342/47152 | *3-4-2015 Thermisch pakket onder SO458187 vervangen | Klachten warmwater huisnummers 17 en 13 | Elektrisch defect | 2 electrische groepen uitgeschakeld, bij inschakelen komt er warm water. ditword opgepakt door de electro monteur | 311.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03593 | SZ: Schoolstraat 14 1 t/m 3 | 457388 | 42081 | 42086 | Gereed gemeld | Schuifdeuren | STORING | ZHZ/91341/47152 | *9-6-2015 Besam gebeld, komt van alle twee de inkooporders geen factuur van. Adm.Gereed gezet. Alleen kosten wvb. | Schuifdeuren staan te klapperen. | Slechte activering | Deur electronisch afgesteld.getest en juist werkend en storingsvrij achter gelaten. | 38.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 457634 | 42082 | 42086 | Gereed gemeld | Storing elekt. deuren | STORING | GO/91342/47152 | - | Storing elektrische deuren. | mollest | Bedrading van het slot deuren gaan op handbediening dicht.Sluitplaat zit los endient door de TD of bouwkundige juist gemonteerd te worden. Deur (hout) rondomslot erg slecht. | 315.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03496 | SZ: Haringvliet 2 | 457967 | 42082 | 42144 | Gereed gemeld | Defecte vluchtwegaanduiding boven voordeur | STORING | GO/91342/47152 | - | Defecte vluchtwegaanduiding boven voordeur bij meldpaneelinbraakalarm inkleinehal. Voetje TL-stuk.Materiaal besteld. PVe | Anders | NoodverlichtingsarmatuurVan Lien NBN-1 inclusief pictooogram boven Entree isvervangen deze was defect. | 340.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03467 | SZ: Doelen 76-78 | 457910 | 42082 | 42090 | Gereed gemeld | Lekkage | STORING | Brabant/91344/47152 | *20-3-2015 mail verzonden aan Sjoerd de Wit | Lekkage uit de muur. | Anders | Lekkage opgespoort zit in de afvoer deze loopt in een holle wand, hier aannemervoor inschakelen om deze te openen voor ons ook iemand van ons erbij de toiletafgesloten zodat we deze niet meer gebruikt kan worden. | 267.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03496 | SZ: Haringvliet 2 | 458035 | 42083 | 42101 | Gereed gemeld | Geen warmwater Krammer 1 | STORING | GO/91342/47152 | *7-4-2015 Thermische pakket vervangen op SO458595 | Geen warmwater Krammer 1 | Thermisch pakket te klein | Thermische pakket is te klein van de recirculatie pomp deze gaat tot 0,4 a en depomp is 0,8 a deze vervangen klockner moeller. Geen handtekening ivm uitvallenPDA. | 245.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 458187 | 42083 | 42083 | Gereed gemeld | Geen warmwater op nummer 13. | STORING | GO/91342/47152 | *7-4-2015 Thermische pakket op SO458595 vervangen | Geen warmwater op nummer 13. | Afwijking warm water | Materialen besteld ivm thermische pakket wat te klein is. Nu wel warm water. | 90.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 458037 | 42083 | 42097 | Gereed gemeld | Lekkage Douche | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Lekkage douche (lekt naar trapgat )Monteur zou gisteren zijn gekomen | Uitdroging kit ivm leeftijd | Lekkage opgezocht deze zat achter de rosetten van de kraan kit was los dezeverwijderd en muur schoon gemaakt nieuwe kit aangebracht en kraan weergemonteerd advies gegeven om vandaag de douche niet meer te gebruiken ivm drogevan de kit. | 259.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 458642 | 42086 | 42093 | Gereed gemeld | Temperatuur klachten water | STORING | GO/91342/47152 | - | Onze waterkranen (douches en gewone kranen) komen niet altijd goed op temperatuur, om het volgende moment weer gloeiend heet te worden. Kan hier alsjeblieft wat aan gedaan worden? | Binnenwerk versleten | Kraan nagezien en het binnenwerk wijkt af / is defect dit zal opnieuwbesteld dienen te worden en vervangen. Kardoes 3/4 tbv grohe kraan | 135.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 458645 | 42086 | 42087 | Gereed gemeld | Temperatuur klachten water | STORING | GO91342/47152 | - | Delta Boulevard 13: Op de slaapkamers van diverse cliënten is nu het waterteheet. Er moet een thermostaat of zo zijn die de temperatuur regelt. | Niet duidelijk/reset gewenst | Samen met begeleiding de probleemkranen gecontroleert. Deze werkte echter weergoed, probleem komt waarschijnlijk door de klachten met de circ.pomp. | 71.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 458595 | 42086 | 42087 | Gereed gemeld | Geen warmwater op nummer 13. | STORING | GO/91342/47152 | - | Thermisch pakket circulatiepomp vervangen. | Thermische pakket defect | mbs opgehaald bij de groothandel en ter plaatsen gemonteerd. Hiervoor bekabelingaangepast in de regelkast. Systeem werkt weer naar behoren. | 310.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 458651 | 42086 | 42087 | Gereed gemeld | Temperatuur klacht water | STORING | GO/91342/47152 | - | Delta Boulevard 72: De douche op de slaapkamer van Mariëlle Jansen, wordtheelvaak niet goed warm. Een enkele keer wel maar hij blijft heel vaaklauw/koud,of begint warm en wordt dan ineens lauw zodat cliënt onder koudedouche staat. | Afwijking warm water | Bij aankomst werk de douchekraan goed. Waarschijnlijk komen de klachten als deboiler leeg is. Indien de storing terug komt moet men kijken of er na een uurweer warm is. Zodat men zeker weet dat het probleem door een lege boiler komt | 71.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 458656 | 42086 | 42087 | Gereed gemeld | Temperatuur klacht water | STORING | GO/91342/47152 | - | Delta Boulevard 76: op de kamer van Josien Tanis is het warme water lauw.Nietlekker als je moet douchen. Bij de anderen is het wel warm. | Afwijking warm water | Bij aankomst werk de douchekraan goed. Waarschijnlijk komen de klachten als deboiler leeg is. Indien de storing terug komt moet men kijken of er na een uurweer warm is. Zodat men zeker weet dat het probleem door een lege boiler komt | 71.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 458631 | 42086 | 42124 | Gereed gemeld | Nachtverlichting werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | - | Hollandsdiep 9: Vervangen VSA en accu | Slijtage | Werkzaamheden reeds door derden opgelost. Materialen afgegeven aan TD lig opvooraad | 270.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 458803 | 42086 | 42101 | Gereed gemeld | Klimaatklacht woonkamer | STORING | GO/91342/47152 | - | Hollands Diep 7: De grote verwarming in de woonkamer blijft veel warmteafgeven,terwijl de verwarming uitgedraaid is. | kraan laat door. | Thermostaatkraan vervangen en de 'oude' regelknop overgezet. De radiator werktweer naar behoren. Wel dient er een nieuwe kraan besteld te worden voor devoorraad bus. | 220.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03473 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 6 | 459073 | 42087 | 42089 | Gereed gemeld | Klimaatklacht slaapkamer Tobias | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Er is al meerdere meldingen gemaakt over de verwarming kamer client. Er ishierook meerdere keren voor gekeken. Alleen is het probleem niet opgelost.Clientheeft nu dag en nacht jas aan in kamer wat echt niet kan. | Anders | Niet opgelost/geen probleem. niemand meer aanwezig. dit zou tot 10.00 uur welmoeten zijn. Overleg gehad met TD die ook al meerdere malen bij de klacht isgeweest en dan bij aankomst constateerde dat alles gewoon warm was. | 119.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 459055 | 42087 | 42090 | Gereed gemeld | Snuffelaars Mech. Vent. kapot | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Schoolstraat 22: Een van de snuffelaars mechanische ventilatie kapot bijkamerE109. | Slijtage | Opnemer is kapot en hangt los, deze dient vervangen te worden. Trend h/dt range0-99%rh 10-70'c output 3-20ma. | 140.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 458998 | 42087 | 42090 | Gereed gemeld | Radiator maakt geluid in restaurant | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Restaurant Lunch &amp; Zo: De verwarming rechts achterin het restaurant maakteenratelend geluid als je hem aanzet. Misschien moet hij bijgevuld worden? | Leidingen verkeerd gemonteerd. | Voetventiel dichtgezet. Benodigde materialen doorgeven aan Dennis Schmitz, ditbetreft een kraan met omgedraaide stromingrichting. | 157.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 459062 | 42087 | 42094 | Gereed gemeld | Slagboom storing | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Af en toe gaat de slagboom niet open terwijl je hem wel open drukt . Ditgebeurdnu echt in regelmaat. | Slijtage | Crawford: Intercom knop doet het niet altijd. De boom getest deze reageerdgoed. Storing zit in de intercom.Kropman: Druknoppen printje funtioneer niet goed. Noodvoorziening gemaaktinstuktie gegeven dat ze het schakelaartje gelijk terugmoeten zetten spullenbesteld bij Dennis | 648.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03577 | SZ: Pottenbakkerij 5 | 458978 | 42087 | 42089 | Gereed gemeld | Klacht temperatuur warm water badkamer | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | In de badkamer van de pottenbakkerij 5 kan de thermostaat kraan aangedraaidworden cliënten hebben dan koud of heel heet water en dit is erggevaarlijk Benhier over gemaild en word naar jullie door gestuurd graag moetspoed naargekeken worden | Slijtage | De knop en het thermostatiche gedeelte van de douchekraan zijn defect, hiervooreen nieuwe kraan besteld. Deze Donderdag opgehaald bij de groothandel engeplaast. De kraan afgesteld op max 38'c. | 454.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03577 | SZ: Pottenbakkerij 5 | 458939 | 42087 | 42089 | Gereed gemeld | Tikken op de verwarmingsbuis | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Tikken op de verwarmingsbuis. | Niet duidelijk | Cv installatie diverse malen opgestart na het te laten afkoelen, en de douche opde bg ook diverse malen geprobeert. Maar heb het geluid niet gehoord dus ookniet kunnen achterhalen. | 294.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03581 | SZ: Rommerswalestraat 3 | 459069 | 42087 | 42090 | Gereed gemeld | Storing warmtewiel en bevochtiger | STORING | Zeeland/91343/47152 | *3-4-2015 Frank heeft SO 459268 gebruikt. Gebruiker heeft zelfde klacht 2 maal gemeld onder ander adres | Rommerswalestraat 3, gebouw 2: We hebben een storing in het warmtewiel eneenstoring in de luchtbevochtiger van gebouw 2 rommerswaelestraat 3 inGoes,gaarne reparatie | Regeltchn. Install. | Overgedragen aan Frank Langen.Vsnaar van het warmte wiel is defect. Nieuw V snaar en koppelstuk bestellen. | 119.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 459379 | 42088 | 42090 | Gereed gemeld | Radiator maakt geluid in restaurant | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Radiatorkraan vervangen. Vriesapparaat meenemen | Leidingen verkeerd gemonteerd. | Installatie bevroren en afgetapt. nieuwe kraan en regelelement geplaats engecontroleerd, geen lekkage en geen geluid meer | 361.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03590 | SZ: Schengenstraat 39 | 459268 | 42088 | 42090 | Gereed gemeld | Koudeklacht | STORING | Zeeland/91343/47152 | *3-4-2015 V Snaar word vervangen onder SO459972. | Schengestraat39a en b: Het is hier koud | WTW en de stoombevochtigeg staan op storing. | Schakel van V-snaar t.b.v. WTW is defect deze is vervangen geleverd door Rob TD.V-snaar is slecht deze is besteld De Stoomvormer staat op storing code A4 dezegereset. | 250.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 459360 | 42088 | 42089 | Gereed gemeld | Vluchtwegaanduiding ontbreekt | STORING | GO/91342/47152 | - | Westerschelde 4: Boven de voordeur van Westerschelde 4 ontbreektdevluchtwegaanduiding (zie bijgevoegde foto) | Pictogram ontbreekt | Materialen besteld bij Dennis foto verstuurd tbv type kappen | 87.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03659 | SZ: Haringvliet 5T | 459364 | 42088 | 42089 | Gereed gemeld | Vluchtwegaanduiding ontbreekt | STORING | GO/91342/47152 | - | Kap van de vluchtwegaanduiding ontbreekt (gang Haring Vliet 5 richting VP8) | Kap van armatuur defect | Kap van armatuur defect deze besteld bij Dennis | 155.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 459376 | 42088 | 42089 | Gereed gemeld | Vluchtweg werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | - | Delta Boulevard 19: De nooduitgang verlichting in de woonkamer van delta 19doethet niet. Graag zsm maken, ik zie niets in de nacht! | Anders | Materialen besteld bij Dennis | 119.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 459854 | 42089 | 42124 | Gereed gemeld | Vluchtweg werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | - | Armatuur Vervangen | Armatuur defect | Armaruur vervangen | 255.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03659 | SZ: Haringvliet 5T | 459857 | 42089 | 42124 | Gereed gemeld | Vluchtwegaanduiding ontbreekt | STORING | GO/91342/47152 | - | Kap van de vluchtwegaanduiding terugplaatsen (gang Haring Vliet 5 richting VP8) | Kap van armatuur defect | Defecte kap van armatuur vervangen | 236.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 459860 | 42089 | 42124 | Gereed gemeld | Vluchtwegaanduiding ontbreekt | STORING | GO/91342/47152 | - | Westerschelde 4: Boven de voordeur van Westerschelde 4ontbreektdevluchtwegaanduiding (zie bijgevoegde foto) | Pictogram ontbreekt | Pictogram geplaatst. | 153.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03581 | SZ: Rommerswalestraat 3 | 459972 | 42089 | 42111 | Gereed gemeld | Storing warmtewiel en bevochtiger | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Rommerswalestraat 3, gebouw 2: We hebben een storing in het warmtewieleneenstoring in de luchtbevochtiger van gebouw 2 rommerswaelestraat 3inGoes,gaarne reparatie | Regeltchn. Install. | V-snaar en koppeling vervangen van warmtewiel. Oude snaar laten liggen voornood. 3 stuks koppelingen achtergelaten bij Rob | 355.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 460349 | 42090 | 42125 | Gereed gemeld | Snuffelaars Mech. Vent. kapot | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Schoolstraat 22:Opnemer vervangen kamer E109 | Opnemer kapot. | Voeler vervangen maar niet kunnen controleren omdat ik niet in het systeem kan.Het controleren van de voeler moet door Beveco gedaan worden. | 513.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03473 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 6 | 460061 | 42090 | 42094 | Gereed gemeld | Klimaatklacht slaapkamer Tobias | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Er is al meerdere meldingen gemaakt over de verwarming kamer client. Erishierook meerdere keren voor gekeken. Alleen is het probleem nietopgelost.Client heeft nu dag en nacht jas aan in kamer wat echt niet kan. | Client heeft het snel koud | Software/instelling aangepast, stooklijn verhoogd ivm koude klacht op 1 kamer,de ruimte was bij binnenkomst 20,6 graden | 190.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03467 | SZ: Doelen 76-78 | 460268 | 42090 | 42096 | Gereed gemeld | Lekkage | STORING | Brabant/91344/47152 | *20-3-2015 mail verzonden aan Sjoerd de Wit | Lekkage uit de muur. | Anders | Samen met bouwkundige firma de leiding in de muur vrijgemaakt. Er bleek eenbocht niet goed in het manchet te zitten. Bocht teruggeplaatst en goed vastgezet. Bouwbedrijf komt volgende week terug om gat te dichten in de wand. Geenlekkages meer | 227.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 460146 | 42090 | 42094 | Gereed gemeld | Mengkraan te warm | STORING | ZHZ91341/47152 | - | Kloosring 111: - De mengkraan in beneden douche kan kokend heet worden!!! Ditis | Afwijking thermostatischedouchekraan. | Onderdeel vervangen en afgesteld op max 38°c | 214.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 460366 | 42090 | 42093 | Gereed gemeld | Aardlek blijft eruitslaan. | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Kloosring 109: Aardlek blijft eruit springen. | Defecte tv van client | In groep 16 zat een aardsluiting die niet groot genoeg was om de aardlekcontinu uit te laten gaan. De hele groep nagelopen en uiteindelijk devermoedelijke oorzaak gevonden. Een tv van een client is defect. Tv uit wcdgehaald en getest. Aardsluiting bleef weg. | 375.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 460151 | 42090 | 42104 | Gereed gemeld | Radiatorknop afgebroken werkkamer | STORING | GO/91342/47152 | - | Krammer 1: In de werkkamer van mark van Vliet op de kunstwereld werkt zijnkachelknop niet meer. Knop is afgebroken graag vervangen | Defecte radiator kraan | Leiding bevroren, radiator afgetapt, kraan en voetventiel vervangen. Geenlekkages | 165.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 460737 | 42093 | 42094 | Gereed gemeld | Klimaat nazien | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Marrewijkpad 7: Kan de CV in ons pand 2 graden warmer afgesteld worden?Decliënten zitten bijna allemaal stil, hebben een slechte doorbloeding enhebbenhet echt te koud zo! | Regelklp noord/oost defect Siemens SAX61 24V 0-10V defect. | Lbk pand 1-3-5-7 stond uit door vorststoring, deze gereset waardoor weer inbedrijf. Tevens regelklep noord-oost defect deze dient vrvangen te worden,Siemens SAX 61 24V 0-10V. | 177.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 460753 | 42093 | 42096 | Gereed gemeld | Temperatuur klachten water | STORING | GO/91342/47152 | - | Delta Boulevard 11: Onderdeel kraan vervangen | Slijtage | Het binnenwerk van de douche werkt traag. Binnenwerk opgenomen en besteld. Dezeopgehaald bij de groothandel en geplaast. binnenwerk behuizing ontkalkt. Na hetmonteren de kraan zo afgesteld dat er max 39'c water uit komt. (2e bezoek). | 402.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 460574 | 42093 | 42093 | Gereed gemeld | Slot voordeur zit los | STORING | GO/91342/47152 | - | Delta Boulevard 76: Het slot van de voordeur van DB 76 zit los. | Bouten los/ontbreekt. | Het sluitwerk van het slot zat los. Hiervoor de bout aangedraait en deontbrekende vervangen (gehaald bij de TD) voor een nieuwe. Alles werk weer naarbehoren. | 135.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 460520 | 42093 | 42093 | Gereed gemeld | Klimaat storing | STORING | GO/91342/47152 | - | Delta Boulevard 64: In de slaapkamer van Erika vd Vorm lekt de radiatorwaardoor er vanmorgen een plas water in haar kamer stond | Lekkage radiator | Lekkage verwarming ruimte 1.4: Radiator is lek op een lasverbinding. Radiatoringeblokt. Radiator dient vervangen te worden (2000x400x22). Borgpennenradiatorknop liggen op radiatorbeugel. | 379.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 460529 | 42093 | 42096 | Gereed gemeld | Klimaat storing | STORING | GO/91342/47152 | - | Delta Boulevard 64: In de slaapkamer van Erika vd Vorm lekt de radiator waardoorer vanmorgen een plas water in haar kamer stond | Radiator lekte door slijtage. | Radiator vervangen naar aanleiding van een storingsmelding. Van de extrabevestingingdbeugels zaten er al 2 los, Hiervoor zijn chemische ankers nodig.Dit met de TD besproken en zij melden mij dat wij dit moeten oppakken.Bevstigingsbeugels opnieuw vastgezet met chemische ankers | 701.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 460744 | 42093 | 42095 | Gereed gemeld | Klimaatklacht behandelruimte fysio | STORING | GO/91342/47152 | - | Delta Boulevard 12: De radiator in de behandelruimte fysio achterin(loopriumte)blijft aan ook al zetten we de knop dicht. Het wordt er nu 23graden veel te warmom therapie te geven. | Verkeerd aangesloten. | Radiatoren zitten verkeerd aangesloten hiervoor dient een Danfosskraan 3/4 metverkeerde stromingrichting besteld te worden. Hetzelfde geldt voor de radiatorbij het personeelskantoor, dit is echter een 1/2 kraan art.nr. 013g3226. Voor dewerkzaanheden dient een vriesappertaar meegenomen te worden. | 140.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 460671 | 42093 | 42094 | Gereed gemeld | Schimmel airco lokaal 5 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Lokaal 5: Een paar maanden geleden is de airco schoongemaakt. Nu zit er opdeuitgangen weer allemaal schimmel. | Schimmel | Zo goed als kan gereinigd. Inwendig niet bereikbaar. Advies is al uitgebracht omde unit's chemische technische te reinigen, hierop weet ik het antwoord van dezuidwester niet. Gelijk de filters te gereingd. | 252.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 460563 | 42093 | 42094 | Gereed gemeld | Klimaatklacht | STORING | GO/91342/47152 | - | Westerschelde 9: Gisteren en vandaag was het niet echt warm op de woning.Ookniet als we de kachels hoog zetten. Vanmorgen was er geen heet water, welwarm,ik denk een graadje of 30, maar niet heet. | Regeltchn. Install. | Maandag ter plaatsen was de temp. van het ww en cv weer goed. In de tech.ruimteblijkt dat de manometer en de sqs65 klep kapot. Deze opgehaald bij groothandelen gemonteerd op Dinsdag en regelt weer. Geen controle kunnen uitvoeren ivmgeen toegang tot GBS | 500.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 461093 | 42094 | 42124 | Gereed gemeld | Slagboom storing | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Drukknoppen vervangen | Slijtage | Schakelaars vervangen van intercom slagboom. | 242.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 461127 | 42094 | 42108 | Gereed gemeld | Klimaat nazien | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Marrewijkpad 7: servomotor vervangen | Regelklp noord/oost defect Siemens SAX61 24V 0-10V defect. | Defecte regelklep vervangen en getest op werking. | 407.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 461063 | 42094 | 42293 | Gereed gemeld | Geen spanning kamer Sebastiaan | STORING | GO/91342/47152 | *8-4-2015 Met croon in contact of ze hier iets mee kunnen *9-6-2015 inkooporder gemaild naar ronald.goud@croon.nl met het verzoek of het werk is uitgevoerd en of er een factuur van komt. | Hollandsdiep 33: Bij Sebastiaan wordt er gewerkt met een stroomschakelaar dieaanen uit gezet kan worden op het kantoor. De stroom doet het niet bij Sebastiaanvan der Velde terwijl de knop hier aan staat. Hij kan nu niets doen op zijnkamer. | Storing in eaton xanura systeem. | Schakelaar gecontroleerd, maar deze is goed. Het probleem zit in het xanurasysteem, dit is geinstalleerd door hvl. Mijn is het onbekend of kropman dit kanprogrammeren/instaleren.Croon: Installatie onderzocht en module blijkt defect te zijn.Croon: Module vervangen installatie getest en werkend achter gelaten. | 1543.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 461065 | 42094 | 42096 | Gereed gemeld | Spoelmechanisme toilet defect | STORING | GO/91342/47152 | - | Hollandsdiep 33: Bij het toilet van Bas vd Velden is de bovenste dop vanhetdoortrekmechanisme eraf. | Vandalisme | Kraan opgenomen en besteld. Op Donderdag de kraan opgehaald bij groothandel engeplaast. | 383.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 461393 | 42095 | 42095 | Gereed gemeld | Geen warm water | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Oosterschelde 8: Wij hebben door heel de woning geen warm water | Ketelstoring | Object 14-19098 Remeha Quinta 45 gaf storing knipperend 4, installatie bijgevulden syphon gereinigd, installatie gereset werking normaal. | 117.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 461211 | 42095 | 42107 | Gereed gemeld | Klimaatklacht behandelruimte fysio | STORING | GO/91342/47152 | - | Delta Boulevard 12: Installatie aanpassen | Defect binnenwerk afdeling fysio | Voor de werkzaamheden nog eens gecontroleerd naar de werking, deze blijkt weergoed te zijn. De radiator bij het personeel blijft nu wel koud. Bij de fysio welhet binnenwerk vervangen, deze liet door. Alles werkt weer naar behoren. | 336.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03466 | SZ: Dijckpotingen 14 | 461361 | 42095 | 42096 | Gereed gemeld | Ketel op storing | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Ketel op storing | Ketelstoring | Ketel opnieuw afgesteld en gecontroleerd. | 389.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 461394 | 42095 | 42096 | Gereed gemeld | Defecte temp meters | STORING | GO/91342/47152 | - | Westerschelde 5: In het ketelhuis van Westerschelde 5 zijn de intrede-enretourwater temperatuurmeters vermoedelijk defect. Deze geven 40 gr.aanterwijl de temperatuur van het warme kraanwater ongeveer 68 gr. is. | Afwijking opnemers | Tempratuurmeters [w.w en cv] opnieuw afgesteld. | 142.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 461598 | 42096 | 42097 | Gereed gemeld | Verstopping | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Verstopping doucheput, alles komt omhoog, ook in de hal en door het plafondGemeld door Stichting Zuidwester | Haar | Riool.nl: Doucheput schoongemaakt, deze zat vol haar. | 153.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 461617 | 42096 | 42096 | Gereed gemeld | Graag een nieuw slot in deur van kamer 5.3. | STORING | GO/91342/47152 | - | Graag een nieuw slot in deur van kamer 5.3. Hierbij graag een extra plaatjeoverhet slot, zodat deze beschermd wordt van binnenuit de kamer. | Anders | Geen probleem, dit is door de Technische dienst terplaatse verholpen. | 82.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 461619 | 42096 | 42096 | Gereed gemeld | Doucheslang defect | STORING | GO/91342/47152 | - | Hollands Diep 31: De doucheslang en douche kop van kamer 5.2 is stuk. Kunnendezevervangen worden? | Anders | Geen probleem, technische dienst heeft de doucheslang en kop vervangen. | 83.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 461677 | 42097 | 42097 | Gereed gemeld | Stoomstoring | STORING | GO/91341/47152 | - | Op kamer van client doet stroom het niet,client heeft stroom nodig ivm slaapabneu | Elektrisch defect/stop gesprongen | Telefonische contact gehad en opgelost stop gesprongen | 36.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03497 | SZ: Haringvliet 6 | 461731 | 42098 | 42098 | Gereed gemeld | Gedeeltelijk geen stroom | STORING | GO/91342/47152 | - | Geen spanning op diverse slaapkamers. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd door D patroon te vervangen van groep 15 (D patroon wasopvoorraad bij klant). Samen met Frank Spronck verlichting en automatische deurgecontroleerd. Installatie gemegerd geen sluiting geconstateerdt 28 ohm. | 465.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 461772 | 42098 | 42101 | Gereed gemeld | cv lekkage | STORING | GO/91342/47152 | - | Delta Boulevard 64: Lekkage in slaapkamer bij radiator | Slijtage | Radiator koppeling aanvoer aangedraait. Koppeling aankomende week controleren,Indien lekkage nog is dat puntstuk vervangen | 146.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 461849 | 42101 | 42110 | Gereed gemeld | Diverse doucheknoppen defect | STORING | GO/91342/47152 | *16-4-2015 Ontkalker 16-04-2015 in bedrijf genomen | Delta Boulevaard 11: Er zijn diverse doucheknoppen stuk.Kunnen dezegemaaktworden? We vermoeden dat ze moeten voorzien van nieuwe. Ze laten nusteeds los.Het gaat om de koppen van: Ulrich Bispham, John Wood, Frans Jager,Emiel vanEgmond en Zouhir Moktari. | Kalkprobleem | Binnenwerken en elektrische kleppen zijn dicht/vol gekalkt. Dit komt doordat deontkalker niet meer werk, dit is al langer bekent. Advies om eerst de ontkalkerte laten werken en dan dit probleem verder op te lossen.Hiervoor zal Patrik Verheezen in overleg treden met klant hoe eea eengepaktgaat worden. | 309.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03479 | SZ: Elvis Presleylaan 131 | 462154 | 42101 | 42102 | Gereed gemeld | Keukekraan afgebroken | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | De hendel waar je de kraan mee aan en uit zet is afgebroken. | Kraan kapot | Kraan opgehaald bij de groothandel. Kraan vervangen en deze werkt weer naarbehoren. | 366.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 462143 | 42101 | 42107 | Gereed gemeld | Geen warm water 's morgens, | STORING | GO/91342/47152 | - | Westerschelde 10: 's morgens geen warm water in douche. Gebeurt regelmatig.Ookal eerder melding van gemaakt. | Regeltchn. Install. | Bij aankomst was alles goed. Maar omdat de klacht eerder is geweest, de temp vande boiler 10'c hoger gezet. Van 60'c naar 70'c. | 180.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 462116 | 42101 | 42101 | Gereed gemeld | verwarming doet het niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Van Schendelstraat 9: De verwarming doet het niet het is 17 graden in hetgebouw.Als er een storing is brand er een lampje bij de receptie maar dat isnu niet zo. | Pomp in storing. | De pomp van de radiatorengroep, grundfos upe 50-60 230/240v met een Elunit vo3reordering no 60.5579, stond in storing. Deze gereset en werkt weer naarbehoren. Oorzaak van de storing is onbekend. | 103.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 461845 | 42101 | 42101 | Gereed gemeld | Brommend geluid nabij lift | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Van Scheldelstraat 14: Er is een hard brommend geluid boven bij de badkamer.Hetis niet duidelijk waar het precies vandaan komt. | deksel los | Deksel van een mechanische ventilator box was los, deze weer vast gezet.Brommend geluid is nu weg. | 155.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03609 | Stichting Zuidwester | 462292 | 42101 | NULL | Gereed gemeld | De verwarming bij Sporthal de Timp doet het niet. | STORING | 199430.01 | *13-4-2015 SO op administreatief gereed gezet ivm aanmaken verkeerde locatie aan verkeerde contract. | De verwarming bij Sporthal de Timp doet het niet. Twee meldkasten gaven eenstoring aan.Beneden in de kelder hangt een kraan met roestvlekken naast een boileren de temperatuurmeter geeft ongeveer 19° aan (zie foto's).Kennelijk heeft er een lekkage plaatsgevonden.Mogelijk dat daardoor de verwarming het niet doet. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03607 | SZ: Thorbeckelaan 1a | 462367 | 42102 | 42102 | Gereed gemeld | Dakraam op 1a gaat niet meer open | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Dakraam op 1a gaat niet meer open | Ketting van tandwiel gelopen | Reparatie uitgevoerd, dakraam getest op werking, motor functionert maar kettingligt los. Ketting vastgemaakt en dakraam diverse malen gerest op werking,functioneert weer naar behoren. | 182.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03498 | SZ: Haringvliet 8 | 462422 | 42102 | 42103 | Gereed gemeld | Zekering springt uit | STORING | GO/91342/47152 | *13-4-2015 Uiteindelijk nieuwe melding SO462978 en daar automaat op vervangen | Zekering springt uit. Op de groep zit stuk gang verlichting en een afzuigbox | Onbekend | Niet opgelost/geen probleem, automaat gisteren 8-4-2015 in geschakeld door TDnadat automaat er iedere keer uitklapte. Op dit moment geen afwijking kunnenconstateren. Automaat is nu al 24 uur ingebleven. | 117.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 462501 | 42102 | 42103 | Gereed gemeld | Geen warm water douche kamer Josien | STORING | GO/91342/47152 | - | Delta Boulevard 76: Josien der douche is koud, bij de rest van de jongens iswelwarm water | Niet duidelijk/reset gewenst | Bij aankomst was er gewoon warm water in de douche. In de ketel het warmwatertemperauur verhoogd naar 70'c, dit was 60'c. | 326.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03498 | SZ: Haringvliet 8 | 462978 | 42103 | 42104 | Gereed gemeld | Stroomstoring | STORING | GO/91342/47152 | *13-4-2015 Eerder onder SO462422 gemeld toen geen probleem gevonden | Stroomstoring. Zekering is er weer uitgeklapt | Defecte automaat | Onderdeel vervangen. Installatie gecontroleerd automaat blijft uitspringen ooknadat de bekabeling los gekoppelt is. Automaat vervangen uit voorraad zuidwester | 175.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03522 | SZ: Landhoofd 43 | 462692 | 42103 | 42110 | Gereed gemeld | Lekkage afvoer keuken | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Lekkage afvoer keuken. | slecht lijm verbinding | Slecht gedeelte verwijderd en vervangen voor een nieuw stuk. Afvoer is weerlekkag vrij. Gebruikte materialen dienen besteld te worden voor voorraad bus. | 211.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 463164 | 42104 | 42107 | Gereed gemeld | Buitenverlichting schuren | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Schoolstraat 18/20 en 22: vervangen kabel buiten verlichting | Slijtage | Reparatie uitgevoerd kabels vernieuwd boutjes was doorgedraaid armaturen zijnin slechte staat (zijn armaturen met sensor werken wel maar aan vervangingtoe). Tevens op de locatie naar slot storingsmelding gekeken echter melding isniet voor kropman. | 475.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 463659 | 42107 | 42107 | Gereed gemeld | Slot slaapkamer Listra werk niet | STORING | GO/91342/47152 | - | Volkeradpad 8: De slaapkamer van Listra gaat soms niet goed op slot, blijkt,vande week kwam ze uit haar kamer, s'nachts. Nachtdienst gaf aan dat het somsnietgoed op slot gaat, of dat je denkt dat hij op slot is en dat is dan niet zo | Niet duidelijk | Slot meerdere malen getest en doorgemeten. Geconstateerd dat het slot werkt.Verder geen bijzonderheden. | 134.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 463668 | 42107 | 42107 | Gereed gemeld | Openvliegende voordeur | STORING | GO/91342/47152 | - | Hollands Diep 31: De voordeur vliegt, sinds een paar dagen, enkele malen per dagopen, hoe goed je hem ook lijkt dicht te trekken. Hij blijft niet meer in zijnslot hangen. | Anders | Slot gecontroleerd deze werkt gewoon naar behoren, deur valt moeilijk in hetslot. Dit door bouwkundige firma mogelijk op te lossen | 98.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 464509 | 42109 | 42116 | Gereed gemeld | Buitenkraan lekt | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Marrewijkpad 17: Op balkon lekt de buitenkraan als je deze aanzet | Slijtage | De afdichtring van het aftap gedeelte versleten. Deze dientvervangen te worden. Het art.nr. van Sphinx is: s8dsp204. | 192.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 464516 | 42109 | 42110 | Gereed gemeld | Slaapkamerdeur blijft niet open staan | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Schendelstraat 12:Plaatsen nieuw armatuur | Anders deurdranger schakelaar uit. noodverlichting binnen werk armatuurontbreekt | Noodverlichting armatuur geplaatst | 130.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 464373 | 42109 | 42109 | Gereed gemeld | Slaapkamerdeur blijft niet open staan | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Schendelstraat 12: De slaapkamerdeur van Jan Spruijt boven blijft niet meeropenstaan, dit is wel voor zijn belang s'nachts. Ook heb ik maandag eenmeldinggedaan van de noodverlichting achterin de gang boven, zag dat deze nognietgemaakt was. | Anders deurdranger schakelaar uit. noodverlichting binnen werk armatuurontbreekt | Binnenwerk van armatuur besteld, type famostar PN-1A. Schakelaar dranger omgezethierdoor werkt de dranger weer. | 278.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 464801 | 42110 | 42116 | Gereed gemeld | Lekkage | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Lekkage cv Schoolstraat 20 Hellevoetsluis | Slijtage | Melding via smc binnegekomen. Er is in een warmwaterverdeler een gat gevallen.Dit tijdelijk opgelost met een fietsband. Morgen dient een stuk vervangen teworden, materialen hiervoor ga ik thuis doormailen. Instructies gegeven om delekkage in de gaten te houden, en bij nood de boiler af te sluiten. | 480.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03542 | SZ: Mastgat 4 | 464758 | 42110 | 42110 | Gereed gemeld | Lekkende beluchter reinwaterkelder | STORING | GO/91342/47152 | - | Lekkende beluchter reinwaterkelder | Slijtage | Onderdeel vervangen, beluchter vervangen van waterontharder i.v.m. lekkage vanobj. nr 14-19036. | 187.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 464598 | 42110 | 42111 | Gereed gemeld | Thermostaatkranen stuk | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Multatulipad 1: Hartafstand is 15 cm graag afstellen mag niet warmer als38graden graag beide kranen in badkamers vervangen zijn defect. Dion heeft eral naar gekeken TD. | Slijtage | 2 stuks kranen opgehaald bij groothandel vervangen en afgesteld op 38 graden max | 637.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 464889 | 42111 | 42111 | Gereed gemeld | Lekkage | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Lekkage cv | Slijtage | Reparatie uitgevoerd verdeler vervangen van reculatie leiding warmwater op de 1verdieping naast zusterpost de installatie ontlucht en gecontroleerd op werkingen op nieuwe geisoleerdt. | 876.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 465120 | 42111 | 42111 | Gereed gemeld | Watertemperatuur te laag | STORING | GO/91342/47152 | - | Westerschelde 16: De warmwatertemperatuur niet boven de 44 graden | Bedieningsfout/ondeskundigheid | Software aangepast max temperatuur boiler was ingesteld op 44 graden dezeverhoogd naar 65 graden | 147.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 465122 | 42111 | 42111 | Gereed gemeld | Wijzigen stand klimaatbeheersingssysteem | STORING | Concern/91340/47152 | - | Westerschelde 14 Concerngebouw: Graag het klimaatbeheersingssysteem omzetten vanverwarmen naar koelen. | Regeltchn. Install. | Gezocht naar regeling, bij navraag blijkt dit niet bij Kropman te horen. | 103.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 465231 | 42112 | 42163 | Gereed gemeld | Schuifdeuren gaan niet meer dicht. | STORING | ZHZ/91341/47152 | *21-4-2015 opdracht gegeven fotocel te vervangen *1-5-2015 Besam geeft aan dat offerte noodzakelijk is. Deze was aan B Jansen gestuurd Vervolg SO468179 aangemaakt voor calculatie | Anders | Regeltchn. Install. | Storing voor Bliekstraat te Spijkernisse aangenomen en doorgemeld aan Besam. Naeen misverstand is Besam er toch naar toe gegaan en heeft de storing gevondenen opgenomen. De deur staat tijdelijk hand open/dicht.Besam: Deur gecontroleerd en afgesteld. Fotocel defect deze dient nog vervangente worden. | 436.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06200 | SZ: Koninginneplein 12 | 465776 | 42115 | 42116 | Gereed gemeld | Heren kraan zit los | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Koninginneplein 12: Kraan bij de herentoilet zit los.Dames toilet is ook net helemaal vast dus ookgraag naar kijken. | Verkeerde kranen vanuit TD | De kranen passen niet op de wasbak. Geprobeerd om de kranen vast te zetten metbehulp van fiber/rubbere ringen, echter dit is niet gelukt. Dit geldt voor deheren en damestoilet. In de invalidetoilet zit een mengkraan waarvan onder dewastafel de warmwater is afgedopt, of dit mag weet ik niet. Er dienen dus 2/3koudwaterkranen besteld te worden. Het gat in de wastafel is rond 40 mm. | 195.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03466 | SZ: Dijckpotingen 14 | 465676 | 42115 | 42117 | Gereed gemeld | Winkel rolluik defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *23-4-2015 In afwachting akkoord sjoerd de wit. Storing voor nu verholpen indien opdracht dan crawford onder storing opdracht verstrekken. SO 468667 voor calculatie | Wij hebben in de winkel rolluiken die we elke avond dicht doen 1 compartimentgaat niet meer open of dicht, hier zitten onze medicijnen achter voor de verkoop | Buismotor defect | Crawford: buismoter stuk deze pakt geen eindstanden meer hier komt een offertevoor. | 213.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 465835 | 42115 | 42115 | Gereed gemeld | Deurdranger kamer E van Loon defect | STORING | GO/91342/47152 | - | Delta Boulevard 11: De deurdranger van de deur van Erik van loon lijkt nietgoedafgesteld. Deze kan niet open blijven staan | Verzoek klant | Deurdranger afstelling nagezien, echter is dranger niet geschikt om deur open tehouden. Advies is om kleefmagneet te plaatsen om deur open te houden net als bijalle andere kamers. Dit is de enige kamer zonder magneet. Hahn magnet typeQT50R081.01 24V, incl ong 6 mtr bekabeling en 2 mtr p25 goot en testen. | 113.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 465865 | 42115 | 42124 | Gereed gemeld | Deurdranger kamer E van Loon defect | STORING | GO/91342/47152 | - | Delta Boulevard 11: Plaatsen kleefmagneet van de deur van Erik van loon | Verzoek klant | Nieuwe magneet en goot gemonteerd en aangeloten op installatie gtv | 343.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 466276 | 42116 | 42117 | Gereed gemeld | Lekkende wastafelkraan | STORING | GO/91342/47152 | - | Doelenstraat 1A: Lekkende wastafelkraan | Kraan verkalkt. | Kraan was helemaal verkalkt, daarom kraan vervangen. Het betreft dewastafelkraan bij Jan hofferman. | 159.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 466266 | 42116 | 42117 | Gereed gemeld | Afzuigkap werkt niet meer | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Marrewijkpad 11: Afzuigkap werkt niet meer | Onderdeel defect, afzuigkap motor defect hiervan zijn geen onderdelen meer. | Afzuigkap doorgemeten, deze motor is defect, hiervan geen onderdelen meer tekrijgen. Advies is om nieuwe te plaatsen, vervangend type Atag WS9011PM,adviesprijs 650,- incl btw. Hiervoor nog slang en koppelbus voor hulpstuk en 4slangklem rond 150 mm meegeven. | 570.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 466172 | 42116 | 42117 | Gereed gemeld | Buitenkraan lekt | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Marrewijkpad 17: Onderdeel vervangen | Slijtage | Versleten bovendeel van de buitenkraan vervangen. Kraan werkt weer naar behoren. | 195.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 466070 | 42116 | 42116 | Gereed gemeld | Algehele stroomstoring. | STORING | GO/91342/47152 | - | Hollandsdiep 9: Algehele stroomstoring. | Vermoedelijk apparatuur bewoner. | Storing aangenomen en doorgezet aan elektromonteur Kees Kokx.Aardschakelaar F3 gesprongen. De groep gemeggerd en geen oorzaak kunnen vinden.Vermoedelijke oorzaak een apparaat van bewoner dat problemen geeft | 350.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06200 | SZ: Koninginneplein 12 | 466086 | 42116 | 42143 | Gereed gemeld | Heren kraan zit los | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Koninginneplein 12: Kranen vervangen | Verkeerde kranen TD | Op het damestoilet was de hendel af gebroken. Kraan vervangen en geplaast metbehulp van een eigen gemaakte vulring. In de herentoilet ook vastgezet metbehulp van een vulring. In het invalidetoilet kraan vervangen maar hier moetnog een aansluitslang geplaast worden, deze is besteld en word morgen geplaast. | 457.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03644 | SZ: DDr Willem Dreeslaan 4-4a-6 | 466139 | 42116 | 42117 | Gereed gemeld | Koppeling in badkamer lek | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | W Dreeslaan 4: Koppeling stuk in de badkamer Jaimy Kampes lekt. | Geen lekkage gevonden. | Geen lekkage gevonden. cv bijgevuld en alle koppelingen aangedraaid. | 149.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 466325 | 42117 | 42117 | Gereed gemeld | Deurdrager hangt los | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Hendrikskinderenstraat 44: In de lege kamer tegen over Bets haar kamer,isdedeurdranger los, graag repareren voor de nieuwe bewoner hier komt aub. | Gipsmuur kapot. | Magneet gedemonteerd en een houten plaat op de muur gemonteerd. Hierop demagneet weer vast gezet. Alles werk weer naar behoren. | 137.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06200 | SZ: Koninginneplein 12 | 466630 | 42117 | 42118 | Gereed gemeld | Heren kraan zit los | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Koninginneplein 12: Kraan en slang vervangen | Verkeerde kranen. | Aanvoerslang geplaatst en gecontroleerd op lekkage. | 90.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 466644 | 42117 | 42137 | Gereed gemeld | Afzuigkap werkt niet meer | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Marrewijkpad 11: Afzuigkap vervangen. | Onderdeel defect, afzuigkap motor defect hiervan zijn geen onderdelen meer. | Nieuwe afzuigkap geplaatst en in bedrijf gesteld. Oude kapretour genomen en afgevoert. | 501.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 466636 | 42117 | 42118 | Gereed gemeld | De kraan lekt: rubbertje van kraanuitloop is kapot | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Merel 15: De kraan lekt: rubbertje van kraanuitloop is kapot | Slijtage | Reparatie uitgevoerd doormiddel van nieuwe o ring te plaatsen. Geen lekkage meer | 137.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 466629 | 42117 | 42118 | Gereed gemeld | Noodverlichting defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Merel 9: Op de 2de etage boven de tussendeur naar de appartementen, isdenoodverlichting kapot. | Slijtage | Noodverlichting gecontroleerd, print defect en batterij niet goed meer. Nieuwarmatuur besteld | 103.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 466623 | 42117 | 42117 | Gereed gemeld | Noodverlichting defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Marrewijkpad 6: Op het bordje van de vluchtroute boven de ingang van dewoonkamerzit een bruine streep van waarschijnlijk een doorgebrande lamp enhierbij brandenzowel een groen als rood lampje aan de zijkant. | Elektrisch defect | Reparatie uitgevoerd, tl lamp vervangen in pictogram boven deur woonkamer naargang toe, het geheel werkend achtergelaten. Betreft armatuur Robus R8MUST. | 172.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 466789 | 42118 | 42122 | Gereed gemeld | (JWP)Noodverlichting is zeer zwak/bijna uit. | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Kelder lange gang bij achterdeur: Noodverlichting is zeer zwak/bijna uit. Eersteven melden bij Jan-Willem | Slijtage | TL buis versleten in armatuur. tl8w/33-640 buis vervangen | 131.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 466792 | 42118 | 42122 | Gereed gemeld | Noodverlichting defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Merel 9: Op de 2de etage boven de tussendeur naar de appartementen, isdenoodverlichting kapot. Armatuur vervangen | Slijtage | Armatuur vervangen. | 254.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 466834 | 42118 | 42118 | Gereed gemeld | Geen stroom kamer E Lusse | STORING | GO91342/47152 | *5-5-2015 Gereed melden. Vermoedelijk dubbel aangemaakt | Hollands diep 31: Kamer E Lusse is geen stroom | - | - | 38.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 466758 | 42118 | 42118 | Gereed gemeld | Gedeeltelijke stroomstoring. | STORING | GO/91342/47152 | - | Betreft Hollandse Diep 31 Middelharnis. Gedeeltelijke stroomstoring. | Geen bijzonderheden geconstateerd | Groep gecontroleerd en deze is gewoon in orde. Spanning is aanwezig. Schakelaaropen gemaakt en blijkt dat spanning op afstand kan worden uitgezet. Dezeschakelaar hiervan zit op huisnummer 33 en daar stonden de schakelaars op uit(dus ook geen spanning op huisnummer 31) | 347.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 466781 | 42118 | 42124 | Gereed gemeld | Noodverlichting knippert | STORING | GO/91342/47152 | - | Westerschelde 3: Noodverlichting knippert in de hal | Slijtage | Starter vervangen plus TL geleverd door klant | 117.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 467206 | 42122 | 42123 | Gereed gemeld | Koud water badkamer | STORING | GO/91342/47152 | *5-5-2015 Nieuwe ketels door Kuijpers geplaatst | Westerschelde 10: Vanmorgen om half 9 tot tenminste half 10 koud water indebadkamers (dit was zondag 26-04-2015) | Afwijking warm water | Op nr10 niemand aanwezig, in techniekruimte nu alles 65°C aanvoer en retourwarmtapwater. Na mijn inziens nu geen probleem, nog langs geweest op nr 9 dezehadden niets gelezen dat er zondag geen ww is geweest. Probleem lijkt mij op eencapaciteits probleem na plaatsing nieuwe ketels omdat regelmatig voorkomt. | 75.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 467134 | 42122 | 42122 | Gereed gemeld | Lekkage CV ketel | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Kloosring 115: Vanuit de ketelruimte lekt er water via het plafond de woningin.In december was er een zelfde lekkage. Dit is destijds gerepareerd, maar nulekthet dus weer. | Vervuiling | Verstopping verholpen aan de afvoer, daarna slang erin gehangen en alles looptnu weg. Technische ruimte weer droog gemaakt | 212.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03523 | SZ: Landhoofd 44 | 467076 | 42122 | 42122 | Gereed gemeld | Ketel maakt lawaai | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Verwarming werkt niet, maakt heel veel lawaai. | Slijtage | Installatie was drukloos deze gevuld. Pomp zat vast niet meer los kunnenkrijgen. Ook gezien dat syphon en vul aftapkraan defect zijn. Materiaalbestellen en vervangen.Reparatie uitgevoerd doormiddel van pomp, syfon en vul/aftapkraan te vervangen.installatie reset en gecontroleerd alles werkt weer. Geen klant meer aanwezigom te tekenen | 685.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 467159 | 42122 | 42123 | Gereed gemeld | Vastzetten CV regelelement | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Zouden jullie bij Inge van Haren en bij Ronald Kroon de verwarming vastwillen zetten dat hij niet hoger kan dan 3 dit omdat cliënten er zelf aan zittenen hem heel hoog aan zetten. | Op verzoek klant nieuwe elementen geplaatst | Radiatoren zijn voorzien van Danfoss RA knoppen, graag hiervoor 2 stuks Danfossknoppen bestellen die vast instelbaar zijn zodat de client ze niet kanverdraaien. | 75.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03473 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 6 | 467126 | 42122 | 42226 | Gereed gemeld | CV oververhit. | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Maakt heel veel lawaai, oververhit. Ketel nu uitgetrokken. | Slijtage | De motor van de 3 wegklep is defect deze opgehaald en vervangen installatie isnu weer in orde. | 354.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 467083 | 42122 | 42123 | Gereed gemeld | Toilet verstopt. | STORING | GO/91342/47152 | - | Delta Boulevard 17: Toilet verstopt. | Verstopping vermoedelijk door papier | Riool.nl: Met moeite toilet gedemonteerd en leiding gereinigd toto 12 meter.Toilet gemonteerd en gespoeld. | 360.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 467482 | 42123 | 42124 | Gereed gemeld | Vastzetten CV regelelement | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Plaatsen regelelement bij Inge van Haren en bij Ronald Kroon en vastzettenopstand 3 | Op verzoek klant nieuwe elementen geplaatst | Bij Dhr Kroon de thermostaat kraan gewisseld en vastgezet op maximaal stand 3.Bij Mvw van Haren kon ik niet gelijk terecht. even moeten wachten. Idem de kraangewisseld en vastgezet op maximaal stand 3. | 201.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 467866 | 42124 | 42124 | Gereed gemeld | Douche te warm | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Marrewijkpad 4: In de douche ruimte boven zijn de kranen te warm afgesteld graagiets minder warm | Anders | bij aankomst was hij al gerepareerd door de TD. | 105.76
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 468130 | 42125 | 42125 | Gereed gemeld | Lekkende douche | STORING | GO/91342/47152 | - | Deltaboulevard 11: Lekkende douches en wisselende tempratuur | Defecte lamp | Overgedragen aan leon, bij aankomst had client zich bevuild en moest grondigdouchen | 77.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 468142 | 42125 | 42180 | Gereed gemeld | Lekkende douche | STORING | GO/91342/47152 | *8-5-2015 Mail aan Patrik Verheezen gestuurd hoe hiermee om te gaan &#x20;&#x20;&#x20;&#x20;&#x20;&#x20;&#x20; | Deltaboulevard 11: Lekkende douches en wisselende tempratuur | verkalking kleppen en kranen. | Zoals eerder gemeld dit de woning in 1 keer aangepakt te worden. Voor dezewoning dient een danfossklep ev220b 20 en een grohe cartrigde besteld te worden.Ook dient de afzuiging gecontroleerd worden. Ik heb twijfels aan de werkinghiervan. | 173.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 468141 | 42125 | 42166 | Gereed gemeld | Douche M Jansen blijft koud | STORING | GO/91342/47152 | *8-5-2015 Mail aan Patrik Verheezen gestuurd hoe hiermee om te gaan | Delta Boulevard 72: De douche van M Jansen wordt nog steeds niet warm.Vervolgbezoek n.a.v. SO468090 i.v.m. tijdstip klacht is in de ochtend. | water te koud | De bewoners hebben vakantie en worden op andere tijden gewassen dan normaal.Tijdens het meten in de douche om 9 uur was de temp 42'c. Leidingtracet dientmbv tekeningen bekeken te worden. Dit omdat tijdens diverse metingen derecirculatie tot zelfs 40'c inzakte. De waaier van de pomp bekeken maar nietsaan kunnen zien. Verder zitten er geen meters/meet punten om iets tecontroleren. | 205.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 468090 | 42125 | 42125 | Gereed gemeld | Douche M Jansen blijft koud | STORING | GO/91342/47152 | - | Delta Boulevard 72: De douche van M Jansen wordt nog steeds niet warm | water te koud | Overgedragen aan leon omdat klachten in de ochtend zijn en niet nu ik er benwater gewoon 38 graden | 130.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 468318 | 42128 | 42129 | Gereed gemeld | Lekkage TR | STORING | GO/91342/47152 | - | Lekkage TR | Lekkage aan beluchter | Beluchter vervangen van de warmwaterleiding. Deze was aan het lekken. Wel eennieuwe bestellen voor voorraad bus. | 153.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 468326 | 42128 | 42129 | Gereed gemeld | Kleefmagneet functioneerd niet | STORING | GO/91342/47152 | - | Delta Boulevard 11: Afgelopen woensdag is er een deurdranger metmagneet geinstalleerd op de slaapkamerdeur van E. van Loon. Helaas blijkt demagneet niet te werken. | Magneet defect | Knop om de deur weer dicht te laten vallen is defect. Deze de volgende dagvervangen (voorraad klant). Alles werkt weer naar behoren. | 154.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 468520 | 42128 | 42129 | Gereed gemeld | wc verstopt op delta boulevard 17 | STORING | GO/91342/47152 | - | Deltaboulevard 17: Verstopping wc. | Toilet papier. | Melding via smc binnengekomen en deze doorgemeld aan riool.nl.Riool.nl: Bij aankomst wc vol papier, alles eruit gehaald en gespoeld.Verstopping verholpen | 208.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 468354 | 42128 | 42130 | Gereed gemeld | Tussendeur blijft open staan | STORING | GO/91342/47152 | *4-5-2015 Ook gemeld met I1505 051. Locatie heeft 2 maal zelfde melding gemaakt | Doelenstraat 1a: Locatie: Tussendeur in de gang bij de voordeur. Melding:Detussen deur blijft open bij testmelding van het brandmeld systeem | Anders | Niet opgelost/brandmeldcentrale is van Siemens. De magneet werkt maar volgensde melding niet als de bmc getest word. probleem ligt bij de aansturing van decentrale. Stichting Zuidwester dient Siemens aan te sturen. | 232.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 468521 | 42128 | 42128 | Gereed gemeld | Aardlek vlieg eruit | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Gedeetelijke stroomstoring in het pand.elekctra storing | Mogelijk defecte waterkoker gebruiker | Storing 2 keer via smc binnengekomen [sm 212893 en sm 212894] Deze storing doorgemeld aan de e storingsdienst (marcel van oort)Verdeelkast nagezien en trof daar alle automaten inclusief de hoofdschakelaarin uit stand. De verpleging had deze uitgeschakeld, na het inschakelen bleek deinstallatie weer naar behoren te werken. Verder geconstateerd dat diverseautomatische deuren en verlichting niet werkt. Hier ook de verdeelkast bekekenen er bleek een aardlekschakelaar te zijn aangesproken ( GR 1 T/M 4) na hetresetten van de aardlekschakelaar werkte ook dit deel weer na behoren. | 353.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 468595 | 42129 | 42129 | Gereed gemeld | Kraan kamer D106 werkt niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Schoolstraat 20: water loopt niet goed uit de kraan kamer D106 | Slijtage | Perlator was kapot, deze vervangen met een van een oude kraan. Perlator ontkalkten gemonteerd. Op een andere kamer was de afvoer verstopt en de leidingenverkeerd aangesloten. Sifon gereinigd en de aansluiting omgedraaid. Alles werktweer naar behoren. | 228.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 468547 | 42129 | 42129 | Gereed gemeld | Afzuigventilator defect | STORING | GO/91342/47152 | - | Delta Boulevard 11: Afzuigventilator defect | Geen oorzaak kunnen achterhalen | De automaat van de afzuigventilator lag eruit. Deze weer in gezet en deventilator begon weer te draaien. Ampere gemeten maar hierin geen probleemgevonden. Alles werkt weer naar behoren. | 217.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 468851 | 42130 | 42131 | Gereed gemeld | 2 gootstenen zit verstopt. | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Marrewijkpad 2: 2 gootstenen zit verstopt in de keuken. | Verstopping door vet | Riool.nl: Gootsteen geveerd en gespoeld. | 153.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 468921 | 42130 | 42131 | Gereed gemeld | Lekkage douche | STORING | ZHZ/91341/47152 | *6-5-2015 Accoord van Sjoerd. Budget verhoging 2500 | Kloosring 109: assisteren Martijn | Boiler defect. | Boiler opgehaald in spijkenisse en geplaatst, oude boiler afgetapt en veiliggestelt, tevens de Boosterpomp naar de boiler en de Pomp naar de TSA veiliggestelt, en een aantal afsluiters dicht gezet, er wordt nog wel aangestuurdvanuit de Trend regeling. Dit is verder geen probleem. Offerte maken voorvervangen boiler | 454.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 468797 | 42130 | 42131 | Gereed gemeld | Lekkage douche | STORING | ZHZ/91341/47152 | *6-5-2015 Accoord van Sjoerd. Budget verhoging 2500 | Kloosring 109: Lekkage douche drupt in de woonkamer | lekkage zit in boiler zelf | Bij storing bleek dat de boiler zelf lek is, na overleg met intern en Zuidwesterbesloten om uit spijkernisse een noodboiler te halen en deze te plaatsen. Oudeboiler leeg getapt. Offerte maken voor nieuwe boiler. | 678.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 468828 | 42130 | 42131 | Gereed gemeld | Verstopping | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Verstopping op de eerste verdieping lokaal 10 in een keukenblok | Verstopping door vet | Riool.nl: Afvoer ontstopt | 153.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 468971 | 42131 | 42132 | Gereed gemeld | Schuifdeur nooduitgang | STORING | Zeeland/91343/47152 | *7-5-2015 Print defect dient vervangen te worden. | Schuifdeur nr 41 blijft open en dicht gaan en maakt erg veel lawaai, | Defecte print | Besam: Print geeft problemen. Deze niet in auto moet besteld wordenBesam: Print vervangen. Deur gecontroleerd en deze werkt weer. | 1316.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 469327 | 42132 | 42137 | Gereed gemeld | Noodverlichting keuken defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | In de keuken van de appartementen is het noodlicht stuk, deze zit achter dedeur.Er kunnen hier 2 lampen in, beide lampen doen het niet meer. | Slijtage | Materialen besteld. Voor nu noodvoorziening gemaakt. Het betreft eennoodarmatuur zonder pictogram is ook als constant verlichting in gebruik. BijDennis besteld zsm maandag of dinsdag plaatsen en inspectie noodverlichtinginplannen veel werken niet op lokatie | 359.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 469314 | 42132 | 42142 | Gereed gemeld | Te hoge temperatuur in gebouw | STORING | GO/91342/47152 | - | Alle meters staan op 19 graden maar in de woning is het 25 graden. Ik hebhetidee dat er een storing in de klimaatbeheersing zit. Dit is nl aleerdervoorgekomen. | Instelling op bediening lbh staat op 19°C ingesteld, echter draait warmtepompniet op verwarmen cq koelen. Navraag doen bij leverancier. Temp. cv water is21°C dit kan nu niet het probleem zijn. In regelkast liggen nu geenregelschema's meer na ombouw door Kuijpers. | Stork air whr 9250 bkl comfortcool dient nagezien te worden, heb nu niet deindruk dat de warmtepomp functioneert, waardoor warmteklachten onstaan. | 187.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 469317 | 42132 | 42137 | Gereed gemeld | Noodverlichting sprong aan | STORING | GO/91342/47152 | - | De noodverlichting boven de zithoek ging ineens aan om 20.00 uur | Spanningsdip | Geen probleem waarschijnlijk spannings uitval. Alles werkte bij aankomst weloude accu graag onderhoud uitvoeren op korte termijn. Dit in plannen. Opmerkingbetreft hier hoog plafond | 249.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 469732 | 42135 | 42137 | Gereed gemeld | Nooduitgang bordjes geven lege batterij aan | STORING | Zeeland/91343/47152 | *22-5-2015 Tl's hadden we nog op vooraad zaak vandaag geen bestelling | Meerdere nooduitgang bordjes branden niet meer en geven rood knipperlampjevanbatterij. | Slijtage | Materialen besteld 9x tl8watt bestellen plus 9 maal van lien accu nicd 4.8volt-1,5ah part nummer 11190005 gelijk onderhoud noodverlicgting plannen | 439.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 469734 | 42135 | 42136 | Gereed gemeld | Ontgrendeling woonkamerdeur zit los | STORING | GO/91342/47152 | - | Delta Boulevard 64: De ontgrendeling van onze woonkamerdeur zit losjes aande muur. Kan deze weer vast gezet worden? | Onbekend | Overgedragen aan derden Marcel van de technische dienst zou dit gaan op pakkentelefonische besproken | 71.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03634 | SZ: Westerschelde(centraal) 1 - 10 | 469532 | 42135 | 42135 | Gereed gemeld | Storing elektra | STORING | Concern/91340/47152 | *22-5-2015 Werkbon Frank Spronck ontbreekt *22-5-2015 Frank gebeld hij zorgt vandaag voor een scan | Westerschelde 14: Stroomuitval kantoorgebouw op de bovenste verdieping. | Gesprobgen groepen door defecte stofzuiger | Op bovenverdieping kantoor gebouw geen spanning meer. In verdeelkast L-2 staanmeerdere groepen uitgeschakeld. het betreft groep 2 t/m 5, 8 t/m 10, 12, 14,16, 17, 21, 26 en 29 t/m 31. De groepen hebben gewerkt maar op moment datschoonmaak de stofzuiger insteekt springt de groep. Kabel van stofzuiger wasdefect. Schoonmaak had meerdere stopcontacten geprobeerd waardoor de genoemdegroepen gesprongen ware. Groepen weer ingeschakeld en gecontroleerd. | 229.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 470144 | 42137 | 42142 | Gereed gemeld | Noodverlichting keuken defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *19-5-2015 Storing schoolstraat 22 SO470475 | Armatuur vervangen | Slijtage | Onderdeel opgehaald bij groothandel en vervangen. er was geen groepenverklaring aanwezig. Tevens opname gedaan voor storing op schoolstraat 22verlichting ruikt naar brand. Foto's gemaak en aan Dennis gestuurd | 485.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 470022 | 42137 | 42143 | Gereed gemeld | Nooduitgang bordjes geven lege batterij aan | STORING | Zeeland/91343/47152 | *22-5-2015 De overige 7 accu's worden op basis regie SO 467320, 467321 en 467322 vervangen | Vervangen accu's | Slijtage | Accu's en lampen vervangen | 168.4
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 470443 | 42142 | 42143 | Gereed gemeld | Stroomstoring | STORING | GO/91342/47152 | *21-5-2015 Hoort bij SM213797 | Harenvliet 15 Middelharnis. Gedeeltelijke stroomuitval. | Aardlekschakellaar. | Klant heeft stroom storing zelf opgelost met telefonische ondersteuning Kropman | 135.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 470395 | 42142 | 42142 | Gereed gemeld | Koud in gehele pand | STORING | GO/91342/47152 | - | Koud in gehele pand | Regeltchn. Install. | Overdragen aan derden.(Fa:Kuijpers)Vanuit de regeling wordt regelklep Acvatix SQS65 (13CV01 304W5) tbv aanvoerRadiatoren verwarmingsgroep 3 niet open gestuurd, gecontroleerd op werking.Tevens hoog-urgente storing op RK-1, automaat 202F3 stond om, deze weer ingezeten pomp 15CP02 gecontroleerd op werking, i-nominaal iets opgeschroefd, staat nuop 0,165, storing op kast gereset. | 125.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 470463 | 42142 | 42145 | Gereed gemeld | Lekkage | STORING | ZHZ/91341/47152 | *18-5-2015 Wielhouwers gemaild *21-5-2015 Wielhouwers heeft terugkoppeling gegeven dat de lekkage vanuit een kitrand komt. wielhouwers handeld storing verder af geen actie kropman noodzakelijk *22-6-2015 mail vestuurd ivm status werkzaamheden | - | - | Lekkages opgezocht, deze zit in het plafond onder de douche.Plafond is gestuct, hier aannemer voor laten komen, zodat wekunnen zien waar lekkage zit.Aannemer gaat kitrand vervangen. | 221.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 470475 | 42142 | 42150 | Gereed gemeld | Storing noodverlichting | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Armatuur geeft schroeilucht. Bij vervaning van PLC-lampjes van 9Watt naar7Wattheeft dit niet verholpen. Bij deze het verzoek de lamp in zijn geheeltevervangen. Danny Knuit (Kropman) heeft inmiddels foto's genomen op locatie. | Slijtage | Onderdeel vervangen kon niet vinden waar de rook vandaan kwam armatuur vervangen | 431.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03618 | SZ: v/d Vormhaven 8 | 470378 | 42142 | 42142 | Gereed gemeld | Deur intercom van muur gesloopt | STORING | Kosten client | - | De deurintercom is vorige week door een cliënt van de muur gesloopt. Dezedoet het niet meer. | Vandalisme | Reparatie uitgevoerd was eraf gesloopt met geweld Aansluit pinnetjes krom dezeweer recht gebogen | 330.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03633 | SZ: Voorstraat 60 - 60a | 470717 | 42143 | 42146 | Gereed gemeld | Wasbak verstopt | STORING | ZHZ/91341/47152 | *20-5-2015 Riool.nl gebeld uitvoerind 21-05-2015 | Voorstraat 60: Wasbak verstopt. Graag vantevoren bellen op 0181-612655. tot09.30 of na 15.30u. | - | Riool.nl: Linker toilet gedemonteerd en leiding gereinigd.Alles loopt weer prima. | 153.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 470880 | 42143 | 42146 | Gereed gemeld | Verstopping | STORING | GO/91342/47152 | *20-5-2015 Riool.nl gebeld uitvoerind 21-05-2015 | Anthonis van Nootstraat 2 (3201BG) - SpijkenisseVerstopping dames en heren toiletten. | - | Riool.nl: 2x wastafel syfon schoongemaakt. | 153.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03467 | SZ: Doelen 76-78 | 471064 | 42144 | 42144 | Gereed gemeld | Storing CV | STORING | Brabant/91344/47152 | *20-5-2015 Mail aan Sjoerd gestuurd met vraag hoe hij eea wil oplossen | Doelen 76: Geen CV | Onbekend, de ketel mag niet in Nederland hangen. | Aangezien de ketel niet goedgekeurd is voor in Nederland, heb ik niets kunnendoen. Wel de zekeringen na gemeten maar deze waren goed. Gezien het verhaal ishet dezelfde storing als de andere ketel, deze is vervangen. | 104.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 471184 | 42145 | 42185 | Gereed gemeld | Te hoge temperatuur in gebouw | STORING | GO/91342/47152 | *26-6-2015 | Nazien warmtepomp | Instelling op bediening lbh staat op 19°C ingesteld, echter draaitwarmtepompniet op verwarmen cq koelen. Navraag doen bij leverancier. Temp. cvwater is21°C dit kan nu niet het probleem zijn. In regelkast liggen nugeenregelschema's meer na ombouw door Kuijpers. | installatie koelzijdig gecontroleerd thosiba geen problemen de WTW unit is vanStorkair WHR 9250 Comfortcool 471700829 de installateur is waarschijnlijkCairiar de gegevens van Stork door sturen om de installatie uit te kunnen lezenmet eventueel handcontrole | 624.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 471438 | 42146 | 42146 | Gereed gemeld | Geen chloor naar het bad | STORING | GO/91342/47152 | *22-5-2015 Door patrik met controle ronde geconstateerd maar uiteindelijk ook zelf verholpen. Geen kosten Hellebrekers deze geannuleerd | Geen chloor naar het bad | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 471397 | 42146 | 42146 | Gereed gemeld | Drukknop kamer Fabian hangt los | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Marrewijkpad 8: Drukknop van fabian zijn kamerdeur is kapot, hangt er losjes bij | Vandalisme | Reparatie uitgevoerd, drukknop opnieuw vastgezet, deze was met pluggen en al uitde muur losgekomen. | 75.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 471684 | 42148 | 42153 | Gereed gemeld | deur niet op slot | STORING | GO/91342/47152 | *2-6-2015 Goedemiddag Sjoerd, *2-6-2015 *2-6-2015 Na aanleiding van ons telefoongesprek deze ochtend. *2-6-2015 Ik ben vorige week zondag geweest op de Haringvliet 7 omdat men de deur niet op *2-6-2015 slot kreeg nadat Kone en Delta Techniek daar automatisch openende deuren van *2-6-2015 hadden gemaakt. *2-6-2015 Heb toen een noodvoorziening gemaakt zodat de deur met de sleutel op slot kon, *2-6-2015 men moest hier voor nog terug komen omdat het geheel nog niet functioneerde. *2-6-2015 Vandaag ben ik even langs gereden en wat blijkt, het functioneert nog niet. *2-6-2015 Graag hiervan een garantiemelding maken naar de desbetreffende onderaannemer. *2-6-2015 Probleem is nu dat het elektrische slot geen spanning krijgt en deze zit *2-6-2015 gekoppeld aan de Kone installatie, waardoor het altijd vrij staat. *2-6-2015 Probleem zit waarschijnlijk in de Kone programmatuur die het slot vrijgeeft als *2-6-2015 de deur open moet omdat er iemand voor de sensor staat. *2-6-2015 Wij zullen de bon bij ons in het systeem gereed melden met de tekst dat deze *2-6-2015 onder garantie valt van een andere onderaannemer, zoals ik met je heb *2-6-2015 afgesproken. *2-6-2015 | deur niet op slot | Elektrisch defect | Noodreparatie uitgevoerd, elektr slot heeft geen 24V, alle zekeringen in gtv inorde. elektrisch slot geblokkeerd waaroor buitendeur weer handmatig op slot kan.Van de week verder uitzoeken waar probleem zit, is gemaakt dooe Delta techniek.Info P. Verheezen | 303.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 472018 | 42151 | 42151 | Gereed gemeld | voordeur gaat niet dicht,Hollands diep 31 | STORING | GO91342/47152 | - | contact opgenomen met Jolanda Hey,tech dienst pakt dit op[Joop van Gullik] | - | - | 37.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 472084 | 42151 | 42158 | Gereed gemeld | Douchekop blijft druppelen Emiel van Egmond | STORING | GO/91342/47152 | - | Douchekop blijft druppelen Emiel van EgmondGrohe binnenwerk ligt klaar aan debalie TU Roosendaal | Slijtage | Onderdeel vervangen. douchknop werkt weer naar behoren | 348.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 472046 | 42151 | 42151 | Gereed gemeld | Klimaatklachten Haringvliet 17 | STORING | GO/91342/47152 | - | klimaatklachten te warrm | Elektrisch defect | Reparatie uitgevoerd, los contact op klemmenstrook x1 1 en 2 aangedraaid enalles werkt nu weer | 120.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03641 | SZ: Westerschelde 7 | 472010 | 42151 | 42152 | Gereed gemeld | Na 9.00 uur pas warm water | STORING | GO/91342/47152 | - | De eerste uren van de dag hebben we geen warm water in de badkamers, pas na9.00uur. Heel vervelend voor de bewoners, die willen toch liever een warmedouche... | Slijtage pomp 14-19405 | pomp opgehaald, installatie afgetapt en pomp vervangen | 540.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03607 | SZ: Thorbeckelaan 1a | 472111 | 42151 | 42153 | Gereed gemeld | Drukmeter cv ketel defect + autom. ontl. | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Drukmeter defect, geconstateerd tijdens onderhoud, lekkage langs autom. ontlucht | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, manometer en automatische zijn vervangen tbv object:14-19748. | 116.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 472033 | 42151 | 42152 | Gereed gemeld | aanbel intercom werkt niet | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | aanbel intercom werkt niet | Anders | melding had niet bij kropman gemeld moeten worden | 145.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 472326 | 42152 | NULL | Gereed gemeld | deur hoofdingang gaat heel de tijd open en dicht | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | - | - | - | 37.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 472265 | 42152 | 42152 | Gereed gemeld | airco druppeld en werkt niet optimaal, | STORING | GO/91342/47152 | - | airco druppeld en werkt niet optimaal,- Kamer dhr. B. de Wit | Vervuiling | De filters zaten helemaal dicht, op de kamers wordt ook heelveel gerookt, waardoor filters sneller verstoppen/vervuilenFilters gereinigd. | 217.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 472173 | 42152 | 42180 | Gereed gemeld | printplaat van wc van een client is kapot | STORING | GO/91342/47152 | - | printplaat van wc van een client is kapot | Regeltchn. Install. | Overgedragen aan derden, oa zuidw moet er eens naar kijken. de ene keer doet hijhet goed en de andere keer doet hij helemaal niets. Oproepsysteem. | 102.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 472271 | 42152 | 42179 | Gereed gemeld | verstopt riool.Deltaboulevard 72, Middelharnis, | STORING | GO/91342/47152 | - | - | - | nR.72 EN 74 riool gereinigd door Riool.nl. | 189.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 472489 | 42153 | 42158 | Gereed gemeld | spoedmelding Beide deuralarmen werken niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | - | - | Storing aangenomen, deze bleek naar diverse telefoontjes niet voor Kropman.Dit doorgegeven. Later op de avond weer binnengehad, toen weerdiverse telefoontjes gepleegd. | 184.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 472359 | 42153 | 42283 | Gereed gemeld | deur niet op slot | STORING | GO/91342/47152 | - | Noodreparatie uitgevoerd, elektr slot heeft geen 24V, alle zekeringen in gtv inorde. elektrisch slot geblokkeerd waaroor buitendeur weer handmatig op slot kan.Van de week verder uitzoeken waar probleem zit, is gemaakt dooe Delta techniek.info Patrik Verheezen | Elektrisch defect | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 472456 | 42153 | 42153 | Gereed gemeld | Storing ventilatie spoelkeuken | STORING | ZHZ/91341/47152 | *29-5-2015 Patrick Smits gaat ter plaatse kijken | Afwijking LBK | Regeltchn. Install. | Installatie gereset, LBK Afvoer 2103AV01 Object:14-18565 storing niet op eengewone manier te resetten, interventieschakelaar eerst op handmatig in gezetlaag toeren, hoog uit beide LBK`s toevoer en afvoer, gecontroleerd op werkingdaarna beide terug gezet in de normale automatische stand, LBK bleef laag toerendraaien er zit een knop om de beide LBK`s naar hoog te schakelen dit ook gedaanLBK blijft gewoon draaien. Tevens afzuigrooster in restaurant gecontroleerd,hier zat wat vervuiling op buitenzijde dit gereinigd. | 183.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 472755 | 42156 | 42156 | Gereed gemeld | #NAME? | STORING | GO91342/47152 | - | #NAME? | diverse pogingen om de deur vanuit binnen te forceren, waardoor deur krom is enslot niet meer sluitend was | Reparatie uitgevoerd door middel van sluitplaat op te schuiven. diverse malengecontroleerd alles werkt nu weer | 178.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 472758 | 42156 | 42156 | Gereed gemeld | de kap is van de bedrading af,gang bij deur | STORING | GO/91342/47152 | - | Anders | doordat de deur regelmatig word dicht gegooid is de kap los gekomen | Reparatie uitgevoerd. kap opnieuw vast gezet en nieuwe schroef geplaatst | 164.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 472749 | 42156 | 42156 | Gereed gemeld | Slot van deur kapot | STORING | GO/91342/47152 | - | Slot van deur kapot | Bedieningsfout/ondeskundigheid, bij weigering slot heeft client zelf geprobeerdslot te repareren. | Onderdeel vervangen, slot vervangen diverse malen getest alles werkt nu weer | 120.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 473124 | 42157 | 42164 | Gereed gemeld | luchtbehandeling kantine storing | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | luchtbehandeling kantine storing | Regeltchn. Install. | Installatie gereset, installatie draait weer. | 149.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03566 | SZ: Paradijsvogelhoek 1-7 | 473196 | 42158 | 42158 | Gereed gemeld | Wel stroom, geen verlichting . | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Paradijvogel 1 tm 7 SpijkernisseWel stroom, geen verlichting . | Slijtage | groep 1 uit laten staan deze is van de boiler en die lekt water op hetelectrisch gedeelte,Peter Smout op 03-06-15 langs geweest om ea verder te onderzoeken,boiler is lek.Betreft hier een huurpand te zijn.Zuid Wester neemt contactmet verhuurder | 412.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 473295 | 42158 | 42158 | Gereed gemeld | lekkage badkamer | STORING | GO/91342/47152 | - | - Het lekt in de badkamer, plafondplaten al verkleurdTe bereiken op- 0187898836 | Slijtage aan 1/4 kraan | water van het pand afgesloten 1/4 kraan vervangen, gecontroleerd op lekkagealles weer in orde | 200.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 473340 | 42158 | 42275 | Gereed gemeld | airco blaast waterdruppels de kamer in | STORING | GO/91342/47152 | *28-9-2015 niets kunnen vinden. geen klacht meer. uizoeken kost meer dan op zou brenegn. | airco blaast waterdruppels de kamer in | - | - | 51.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 473233 | 42158 | 42158 | Gereed gemeld | Stoppen eruit. | STORING | GO/91342/47152 | - | Kortsluiting? | - | Kortsluiting opgetreden. Uitgezocht waardoor zekering is gesprongen,automaat ging er meerdere keren uit. Water in een verlengdoosaangetroffen. Gecontroleerd en was oorzaak. Client had hier water inlaten vallen. Alles gecontroleerd en werkend achtergelaten. | 368.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03538 | SZ: Marrewijkpad 17 | 473189 | 42158 | 42159 | Gereed gemeld | middelste douchecabine water gloeiend heet | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | In de middelste douche cabine werkt de thermostaatkraan niet goed. Waterwordtloeiheet, is gevaarlijk!! | Afwijking warm water | Douchemengkraan niet meer betrouwbaar, geeft wisselende temperaturen.Adviesvervangen.(Bestelt)Douchemengkraan geplaatst en afgestelt op 38°C. | 624.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 473550 | 42159 | 42159 | Gereed gemeld | Deur gaat niet op slot | STORING | GO/91342/47152 | - | voordeur gaat niet op slot,Hollands Diep nr 31.tel 0187898676 | Slijtage | storing aan laten maken voorr bouwkundig bedrijf , de deur is krom | 205.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03634 | SZ: Westerschelde(centraal) 1 - 10 | 473563 | 42159 | 42159 | Gereed gemeld | gaarne airco aanpassen | STORING | GO/91342/47152 | - | - gaarne airco aanpassen, zodat de knoppen 'High-Medium-Low' werken.Nu staat deairco volop te blazen, dit is iets teveel van het goeie.- kantoor ICTconcerngebouw.Westerschelde 14, Middelharnis, , | Niet duidelijk/reset gewenst | dit is niet voor kropman | 85.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 473445 | 42159 | 42164 | Gereed gemeld | Binnendeel airco piept in lokaal 9 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Binnendeel airco piept in lokaal 9Gemeld door Jopie van Tol | - | Airco gecontroleerd, ventilator piept, dit pakt Zuidwester zelf op.Ook was er een LBK op storing, deze gereset en gecontroleerd. | 327.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 473467 | 42159 | 42164 | Gereed gemeld | #NAME? | STORING | ZHZ/91341/47152 | *9-6-2015 Voor de regelklep wordt een nieuwe so aangemaakt, waarop deze besteld wordt. | Storing. | Regeltchn. Install. geeft storing brandmelding geb b. volgens display. | Installatie gereset, waardoor inst weer in bedrijf gaat. Op display blijftstoring bmc staan. install in bedrijf, als deze nog een keer komt, advies Bevecoin laten bellen wat het probleem is. Tevens regelklep aanvoer cv defect SiemensSAX61, 24V 0-10V, deze dient verv. te worden ivm energievernietiging. | 340.21
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 473575 | 42159 | 42164 | Gereed gemeld | Radiatorknop defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Betreffende:Radiatorknop defect, Te bereiken op0181-601647,gang restaurantLunch&amp;zoIs het überhaupt de bedoeling dat de verwarming blijft draaien(energie?) | Slijtage, knop defect. | Reparatie uitgevoerd, knop vervangen op radiator gang. Pomp cv aanvoer weerautomatisch gezet stond op hand max. | 170.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 473984 | 42161 | 42163 | Gereed gemeld | Geen ww | STORING | GO/91342/47152 | - | Haringvliet 15 MiddelharnisGeen warm water. | - | Ter plaatse geweest betreft een ketel van de firma Kuipers.storingscode E12 [max thermostaat aangesproken]Transportpomp naar verdeler stond vast,deze weer gangbaar gemaakt.Bij herhaling pomp vervangen[type Grundfos UPS 25-80 180 220 volt). | 291.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 473979 | 42161 | 42163 | Gereed gemeld | Storing telefooncentrale | STORING | GO/91342/47152 | - | De telefoon blijft daar rinkelen. | - | Contact opgenomen met de klant, deze storing valt niet in hetcontract Kropman. Klant onderneemt zelf verdere aktie. | 79.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05945 | SZ: Dijckpotingen 11 | 474001 | 42162 | 42164 | Gereed gemeld | Geen warmte | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Problemen met de verwarming, kachel werkt niet meer.vanaf 9.00 iemand aanwezig | Ketelstoring | Reparatie uitgevoerd, draad tbv thermostaat bij kroonsteen afgebroken dezeopnieuw aangesloten, cv ketel werkt weer naar behoren. | 139.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 474063 | 42163 | 42163 | Gereed gemeld | wisselend warmwater | STORING | GO/91342/47152 | - | 's morgens geen warm water om 7.30 en in het weekend geen warm water om 9.00.Later op de dag wel weer warm water.Paar weken terug zou er een nieuwe pomp komen maar dit dus niet hetgewensteresultaat. | Afwijking warm water | installatie gecontroleerd water is 63 graden recirculatie, tappuntengecontroleerd deze waren allemaal heet, klep werkt ook goed pomp gecontroleerddeze draait ook goed,verder geen gebreken kunnen vinden. wel de cv installatiebijgevuld deze stond laag. | 195.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 474068 | 42163 | 42163 | Gereed gemeld | Lauw water in de keuken | STORING | GO/91342/47152 | - | Het duurt heel lang voordat er koud water uit de keukenkraan komt.Uiteindelijkkrijgen we dan lauw water ipv koud water. | Afwijking warm water | installatie gekontroleerd warm waterleiding ontlucht, op diverse punten hetwarmwater gekontroleerd er kwam gelijk warm water uit de kraan, op nr 70 warende meeste klachten, maar hier ook de tappunten gekontroleerd deze waren nu inorde meteen warm water. | 171.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03497 | SZ: Haringvliet 6 | 474664 | 42165 | 42165 | Gereed gemeld | airco doet het niet | STORING | GO/91342/47152 | - | airco doet niks | Koelmachinestoring | koeling in alle kamers aan gezet deze gingen wel draaien maar koelde niet,toenop dak gekeken buiten unit draaide niet deze gekontroleerd maar was in ordedaarna regeling gekontroleerd deze stond uit in de regelkast deze aan gezet enalle ruimte s gekontroleerd alle binnen units koelen nu. | 129.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03497 | SZ: Haringvliet 6 | 474699 | 42165 | 42165 | Gereed gemeld | (IV) geen warm water | STORING | GO/91342/47152 | *10-6-2015 (IV) per mail aangemeld bij mw. van der Welle. telefonisch kwam ik uit bij de servicedesk die van niets wist. | Warme kraan blijft koudgeen warm water, Te bereiken op- 0187-898648 | geen warmwater | er was geen warmwater de ketel stond op storing e10 dit betekent geen water inde ketel of pomp draaid niet deze gekontroleerd deze was in orde ook waterbijgevuld tot 2mbar installatie gecontroleerd alle radiatorkranen stonden dichtwaardoor de ketel geen stroming had diverse kranen open gedraaid nu is alles inorde en is er weer warm water. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 474655 | 42165 | 42167 | Gereed gemeld | douchewater bg te warm | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | het water in de beneden douche wordt te warm. Dit is gevaarlijk vooronzebewoners!!! Ook graag de douche slang vervangen, deze komt steeds in eenknikwaardoor er weinig water uit komt.tot 10.30 uur en vanaf 15.00 iemand aanwezig | Afwijking warm water | 11-6: Nazien thermostaatkraan 111, op 109 hebben ze gevraagd om dethermostaatkranen op de 1e verdieping na te zien, tevens medegedeeld dit temelden naar de servicebalie.12-6: Op adres 111 Douchemengkraan incl slang gemonteerd en temperatuurafgeregeld naar 38°C.12-6: Op adres 109 Douchemengkraan geplaatst en afgeregld naar 38°C , bij detweede douche een knop gemonteerd en afgeregeld door de begrenzing naar 38°Ci.o.m de leiding. | 893
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 474808 | 42165 | 42166 | Gereed gemeld | (EV) Verstopping wasbak lokaal 6 pj bliekstraat | STORING | ZHZ/91341/47152 | *10-6-2015 (EV) Onduidelijk welke SL ik moet invoeren in de SO Melder = Marrewijkpad 5 - Spijkenisse Storing = PJ Bliekstraat nr.?? - Spijkenisse &#x20;(EV) Aangemeld per mail / Afgemeld per mail | Verstopping wasbak lokaal 6 pj bliekstraatwasbak op lokaal 6 loopt niet goeddoor | Vervuiling | Verstopping verholpen van de afvoerpijp tussen lokaal 6 en 7. diverse malendoorgespoeld en alles loopt nu goed weg | 132.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 474939 | 42166 | 42167 | Gereed gemeld | lekkage keukenkastje | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | - In het keukenkastje zitten 2 slootjes om de warm- &amp; koud waterkraan aftesluiten. Wellicht door intensief gebruik komen de 1ste druppels aan het slottehangen.Wellicht is het mogelijk om toch 2 kraantjes te monteren in de keukenkastjesomverdere lekkage te voorkomen.- Lokaal 5 | Slijtage | 11-6 opname gedaan en afspraken gemaakt om het water eraf te halen. 12-6 spullenopgehaald, water afgesloten en afsluiters geplaatst. gecontroleerd op lekkage.alles is nu weer in orde | 374.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 475311 | 42167 | 42170 | Gereed gemeld | (IV) Airco doet het soms of helemaal niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | *12-6-2015 Op locatie niemand te pakken gekregen (IV) gebeld met hoofdkantoor. op dagbesteding zijn ze al naar huis. per mail aangemeld (IV) | Airco doet het soms of helemaal niet op het lokaal 4Betreft P.J. Bliekstraat1-3melder: Rooij, Mieke de | Vervuiling | Verstopt. Verdamper grondig gereinigd, filter stofvrij gemaakten ventilator schoongemaakt. bij vertrek uitblaastemperatuur van 13 graden | 244.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 475227 | 42167 | NULL | Gereed gemeld | (HZ) zonneschermen gaan niet uit | STORING | I1506 366 | *12-6-2015 (HZ)Bij Jan_Willen nagevraagd wie aan te sturen -&gt;Patrick Verheezen -&gt; Marco van de Heuvel -&gt; Wim Langen -&gt; Wilfried de Bruin -&gt; DHW 65163 *12-6-2015 Klant niet bereikbaar (ingesprek) kon geen voicemail inspreken IOM EV on hold zie document | zonneschermen gaan niet uit | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 475102 | 42167 | 42167 | Gereed gemeld | (IV) Lekkage wasbak slaapkamer Wout | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | wasbak lekt erg, Te bereiken op- 5755slaapkamer Wout 2de vd sluis vandaan | Slijtage | Reparatie uitgevoerd. afvoer opnieuw vast gezet en pakkingen van deaansluitslang vervangen | 138.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 475178 | 42167 | 42172 | Gereed gemeld | (IV) Overstroming toiletten | STORING | GO/91342/47152 | *12-6-2015 (IV) riool.nl ingekocht Gaan vanmiddag 12-06 de verstopping verhelpen. Aangemeld op locatie. bij Erik. | Overstroming toiletten.A. van de Nootstraat 2 te Spijkenisse | verstopping riolering toiletgroepophoping van papier/slib/vezels110mm pvc leiding in kruipruimte loopt licht op tegenschot | Leiding geveerd via toilet. deze lopen weer door.Kruipruimte stinkt naar riool lucht.Camera inspectie en leidingwerk nagezien. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 475442 | 42170 | 42171 | Gereed gemeld | (EV) Stroomstoring in de trafo ruimte | STORING | GO/91342/47152 | *15-6-2015 (EV) In de weekenddienst is deze doorgezet door Peter Smout aan Danny Knuit | Stroomstoring in de trafo ruimte in restaurant de WindroosDelta Boulevard 31 3241 PB Middelharnis | overbelasting | Restaurant stroingstrafo ruimte, Zekering defect 16A, hievoor flink moetenzoeken, tekeningen ontbreken en nergens aangegegeven wat op welke groep zit.Later bleek dat zekering defect was welke als verlichting aangegeven was ipvtrafo ruimte. Zekering vervangen en goed werken achter gelaten. | 417.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03454 | SZ: Delpratsingel | 475525 | 42170 | 42173 | Gereed gemeld | (IV) lekkende Airco Deltaboulevard 17 | STORING | GO/91342/47152 | *15-6-2015 Advies Peter Smout, F-gassenmonteur heen (Vriest in) Daarnaast moet de tv etc. weggehaald worden voor men erbij kan. i.o.m. Wilfried Thermofrost aangestuurd. Thermofrost voor vanmiddag 14:30-15:30 uur aangemeld bij Giel. *7-8-2015 (RA) Offerte thermofrost toegevoegd. Drie kwartier aan het zoeken geweest waar de offerte thuishoorde. Uiteindeljk gevonden met een werkbonnummer van Thermofrost. In de SO én in de bon van Thermofrost staat helemaal niks omschreve van dit mankement. Offerte doorgemaild naar CB | - Airco unit op kamer Niek Verbree lekt veel water bij gebruik.gemeld:Wiskie, Kees, Deltaboulevard 17, Middelharnis, 0187898888 receptieUnit vriest in. | De installatie draaide met koudemiddel tekort | De installatie draaide met koudemiddel tekort. Na controle geen lekkages kunnenontdekken. De installatie bijgevuld met 1.5 Kg. koudemiddel. Onze serviceengineer heeft de installatie goed werkend en storingsvrij achtergelaten. | 262.92
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03494 | SZ: Haringvliet 19 | 475443 | 42170 | 42170 | Gereed gemeld | (EV) Klimaatklachten | STORING | GO/91342/47152 | *15-6-2015 (EV) Aangemeld per mail &#x20;(EV) Afgemeld per mail | Wij hebben het idee dat de klimaat controlniet werkt, het is erg warm in dewoning en voelen geen koele lucht. | Regeltchn. Install. | installatie reset en gecontroleerd. 1 automaat stond uit deze ingezet en amperegemeten, geen bijzonderheden bij opnieuw inschakelen een los contact opgemerktdeze weer vast gezet. alles werkt weer | 185.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03593 | SZ: Schoolstraat 14 1 t/m 3 | 475666 | 42170 | 42173 | Gereed gemeld | (IV) buitenkraan lek | STORING | ZHZ/91341/47152 | *15-6-2015 (IV) Afspraak gemaakt met mw. van Rooyen | buitenkraan lek, Te bereiken op- maandag en donderdag 0181392918- Het gaat om een buitenkraan aan de achterkant van ons gebouw. Zo gauw jedezeaanzet komt het water er aan de voorkant uit in plaats van uit de kraan.Melden bij Evelien. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd door 2 o-ringen te vervangen, geen lekkage meer | 85.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 475717 | 42171 | 42172 | Gereed gemeld | (RA) Deurdranger los, ruimte Hal | STORING | GO/91342/47152 | *27-6-2015 (RA) Aan en afgemeld. | De deurdranger in de hal is los.De deur kan hierdoor niet meer openen ensluiten. Volgens mij hebben we alle onderdelen nog en hoeft het alleenmaar opnieuw bevestigd worden. Bij nr 15 naar binnen, mat. ligt bij nr 17 op debar. | Dranger van de deur lag los, niet bekend hoe deze los is gekomen. | Reparatie uitgevoerd. Gebeld met fabrikant om instellingen te controleren.Diverse malen getest, alles werkt weer naar behoren. | 113.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03467 | SZ: Doelen 76-78 | 475726 | 42171 | 42173 | Gereed gemeld | NEN 3140 | STORING | Brabant/91344/47152 | *16-6-2015 Doorgezet naar marco.van.den.heuvel@kropman.nl (HZ) eindgebruiker heeft terugbel verzoek ingediend,(SM216436) dit dgg aan Jack van Oorschot | Roel vos 14 dagen geleden geweest hij heeft de stopcontactenmet geel plakbandafgetaped maar die moeten hersteld worden.MEN3140 | Onderdeel defect | Onderdeel vervangen | 642.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 475847 | 42171 | 42173 | Gereed gemeld | (RA) Zwembadwater te warm | STORING | GO/91342/47152 | - | (RA) Zwembadwater te warm (+35gr)d.d. 19-6 komt Beveko regeltechniek hiernaar toe | Zwembadwater te warm. | In een andere technische ruimte in hetzelfde gebouw als de waterzuivering ishet Trendonderstation vervangen door een Priva onderstation. De netwerkkabelvan het Trendgebouwbeheerssysteem netwerk is losgekoppeld en verwijderd. HetTrend gbs netwerkis onderbroken. Geen communicatie over het netwerk meermogelijk. In dewaterzuiveringsregelkast bevinden zich 2 onderstations en eennetwerkdisplaypanel.Van deze hebben we op de klemmenstrook van de regelkast eeneigen netwerkgemaakt. De onderstations communiceren met elkaar en niet buitende regelkast dus ditgaat goed.Communicatie onderstations gecontroleerd. Software onderstationsgecontroleerd.Sturing van de betreffende klep werd in de software op 100%gehouden. Pl regelinggereset, klepsturing nu oké.Badspoeling geactiveerd, daarna regeling wederom automatisch.Reinwaterkelder: Hier wordt een pomp vervangen, de regeling van pomp 2 was indesoftware uitgezet. Deze wederom in de software actief gezet en de pomp 2storing viaeen bruggetje op de onderstation ingang gemaakt. Na vervanging vande pomp behoeftalleen het bruggetje verwijderd te worden en de draadjes wederomgemonteerd teworden en het geheel functioneert weer. | 1280.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 475740 | 42171 | 42171 | Gereed gemeld | (RA) Zwembadwater te warm | STORING | GO/91342/47152 | *16-6-2015 Tel aangemeld en gevraagd om opdrachtnummer. Mailtje gestuurd. opdr. toegevoegd *17-6-2015 (RA) Op verzoek van Wilfried deze op zijn naam gezet. Wilfried heeft vervolg so gemaakt | (RA) Zwembadwater te warm (+35gr) | Zwembadwater te warm. | Regelklep tsa wordt 10V open gestuurd. Temp opnemer zwembad gemeten, deze is8,33k ohm bij 26°C. Type T.T.S. bv 201 4, met een diameter voeler 7mm en lengte140mm. Temp opnemer zwembad waarschijnlijk defect. Display in kast geeft aan nolocal network, niets op uit te lezen. Advies om Beveco in te laten bellen om tezien of temp. opnemer defect is en anders ter plaatse laten komen. Sturingregelklep tsa losgehaald en klep op 50% gezet om opwarming te verminderen.Display probleem bekend bij Zuidwester. | 307.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 475708 | 42171 | 42172 | Gereed gemeld | (RA) TV bromt en gaat aan/uit. Kamer 4018 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *17-6-2015 (IV) om 9:54 uur gebeld met locatie dat we iets uitgelopen zijn verwachting rond 11 uur op locatie *24-6-2015 Gereed gemeld. | In slaap kamer nummer 4108 doet de tv raar.Tv bromt en geeft sneeuw op hetscherm. De Tv gaat vervolgens uit en dan weer aan.De Tv is al een keer weggebracht naar de leverancier.We hadden een leen tv en die deed precies hetzelfde. Misschien ligt het aan de electra.Volgens de leverancier lag het nietaan de tv, die was niet kapot. Kamer 4018, Lisette van Kralingen. | Geen oorzaak. | Geen elektraprobleem gevonden, gewoon 230V en geen dip gehad. Dit kan ookniet het probleem zijn. Bij spanning eraf halen valt tv compleet uit.Elektrische installatie is in orde. | 110.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 475838 | 42171 | 42172 | Gereed gemeld | (HZ) Geen warm water, alleen laauw en koud | STORING | GO/91342/47152 | *16-6-2015 Telefonisch aangemeld bij mevrouw Schuurmans | Geen warm water, alleen laauw en koudNa 15'00 is mevrouw weer thuis | Elektrisch defect | Overgedragen aan derden, de boiler vervangen door een patrij die is gekozen doorde zuidwester. deze boiler is electrisch. er bromt nu een relais in de kastomdat deze een fase mist. de partij heeft de sensoren van oude boiler losgehangen en ketels uit bedrijf gehaald, en een 3weg klep eraf gehaald.electrisch schema is op gekrast en verranderingen aangepast die heel onduidelijkgeworden is nu. | 157.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 475913 | 42172 | 42172 | Gereed gemeld | (IV) Elektrische deuren woonkamer | STORING | GO/91342/47152 | *17-6-2015 (IV) Peter zit al vlak bij. getracht te bellen met locatie maar zijn in gesprek. wel aangemeld via mail. | Adres Hollandsdiep 7De elektrische deuren in de woonkamer doen het niet. Hierdoor kunnen decliëntenalleen zelf naar buiten als ze met hun rolstoel tegen de deuraanrijden, maar datis niet zo best voor de deur. Als je stroom zet op dedeuren, dan gaat hijpiepen. Ik neem aan dat hij dan een storing aangeeft. KONEheeft de elektrischedeurdrangers gemonteerd | Bedieningsfout/ondeskundigheid | Installatie gereset en opnieuw ingesteld, uitleg gegeven hoe de deuren tegebruiken. en uitgelgd waardoor de deuren op storing kunnen gaan. | 64.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 475985 | 42172 | 42173 | Gereed gemeld | (IV) storing stroomvoorziening bijkeuken | STORING | I1506 501. | *17-6-2015 (IV) gevraagd per mail of donderdag begin middag schikt. | Oosthavendijk 32- in de bijkeuken hebben we enkele stopcontacten voor wasmachine en droger 2van deze doen het niet meerGraag aanmelden bij de buren. | - | collega Danny Knuit heeft gebeld met TD. Storing is inmiddels verholpendoor TD. Storing komt te vervallen. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 476167 | 42173 | 42174 | Gereed gemeld | (IV) kraan lekt | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Kraan appartement nienke Boersma lekt weer, is al een aantal keer naargekekenblijft terug komen. appartementen kant merel 924-04 is al nieuwe O-ring geplaatst | Bedieningsfout/ondeskundigheid | hals eraf gehaald om te controleren of de kraan doorlaat, dit gebeurd niet.uitgelegd dat als de kraan dicht staat deze nog wel leeg kan lopen omdat dekraan een onderuitloop heeft | 142.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 476168 | 42173 | 42174 | Gereed gemeld | (HZ) Deur hoofdingang gaat niet autom. open | STORING | ZHZ/91341/47152 | *18-6-2015 (HZ) Besam (Amber) geeft uitvoerdatum nog door (HZ) Renoeska geinformeerd ws vanmiddag of morgen *19-6-2015 (HZ) afgemeld per mail bij Renoeska WB Besam opgeslagen in documenten | voordeur hoofdingang werkt niet naar behorenals er iemand naar binnen wilt blijft die dichtHoofdingang AC | Deur dient afgesteld te worden | Deur afgesteld en gecontroleerd op werking | 155.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 476515 | 42174 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Storing deuropener woonkamer | STORING | I1506 572 | - | Afgelopen woensdag zijn de elektrische deuren in de woonkamer gemaaktmaar nu doen ze het weer niet.Vanmiddag bleven ze open staan en wilde niet meer dicht.Vermoedelijk is 1 van de cliënten er tegenaan gelopen ofgereden. Ik heb de stekkers er al verschillende malenuit gehad, om te kijken of hij zo gereset kon worden. Ditheeft niet geholpen. Nu de stroom van de deur afgehaaldVERVALLEN, Irving heeft al SO aangemaakt | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 476516 | 42174 | 42177 | Gereed gemeld | (IV) elektrische deuren woonkamernr | STORING | ZHZ/91341/47152 | *19-6-2015 0187-898661 nno of 0187607013 in gesprek (IV) per mail aangemeld voor maandag ochtend. | woonkamer hollandsdiep 7Afgelopen woensdag zijn de elektrische deuren in de woonkamer gemaakt, maarnudoen ze het weer niet. Vanmiddag bleven ze open staan en wilde niet meerdicht.Vermoedelijk is 1 van de cliënten er tegenaan gelopen of gereden. Ik hebdestekkers er al verschillende malen uit gehad, om te kijken of hij zogereset kon worden. Dit heeft niet geholpen. Nu de stroom van de deur afgehaald | ondeskundig gebruik door het 1 deur op slot hebben zitten. | deuren ge-reset | 158.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 476354 | 42174 | 42179 | Gereed gemeld | (IV) De metingen in het zwembad zijn niet goed | STORING | GO/91342/47152 | *19-6-2015 (IV) Gebeld met TD Joop gullik die geeft aan dat alles stil zal staan geeft aan dat Patrick langs moet komen. Wilfried de bruin gebeld. die belt straks terug (IV) Patrick is onderweg via Wilfried de bruin *24-6-2015 Advies doorgezet per mail aan Wilfried. | De waardes zijn rond 0, het water staat stil en het water is gezakt. Dus erisgeen mogelijkheid om te zwemmen. | Blower tijdens spoelbedrijf thermisch uit gegaan waardoor spoelcyclus nietafgemaakt is. Blower is effepizeta type scl 50 DH, advies deze te vervangen. | Installatie gereset, waardoor deze uit spoelcyclus kwam en weer in bedrijf ging.Blower buiten bedrijf gezet dmv verwijderen zekeringen waardoor deze niet meertherm uit kan gaan. Handspoeling gedaan geen problemen meer ondervonden.installatie storingsvrij en werkend achtergelaten. Advies aanbieden blower tevervangen. | 371.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 476727 | 42177 | 42177 | Gereed gemeld | (IV) Pomp piept | STORING | GO/91342/47152 | - | Pomp piept (voor het zwembad) | Pompstoring | Reparatie uitgevoerd, pomp kreeg geen water. 3 koppelingen losgedraaid om luchtte geven daarna deed alles het weer | 82.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 476605 | 42177 | 42177 | Gereed gemeld | (HZ) tv aansluiting naar aux verbinding werkt niet | STORING | I1506 589. | *22-6-2015 (HZ) Storing is zaterdag gemeld, nog geen terugkoppeling ontvangen van Breda Opgevraagd bij Jan-Willem Pastoor (HZ) IOM Irving Veld laten vervallen | Ik kon geen optie "tv" vinden. Er is een storing in de verbinding van de tvnaar de "aux" optie. Daadoor kan er geen dvd gekeken worden in de woonkamer.Alle snoeren zijn al er in en uit gehaald, had geen effect | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 476601 | 42177 | 42177 | Gereed gemeld | (HZ) slot werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | *23-6-2015 (HZ) Per mail afgemeld | het slot van werkkamer George draait maar sluit niet af | Slijtage | los contact boven het plafond gerepareerd daarna bleek het slot niet 100 procentte sluiten, Nieuw slot geplaatst en werking gecontroleerd | 162.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 476596 | 42177 | NULL | Gereed gemeld | (HZ) sleutel zit vast in het slot | STORING | ZHZ/91341/47152 | *22-6-2015 (HZ) Aan Jan Willem Pastoor gevraagd wat de status is Hij komt hier op terug / storing op zaterdag gemeld Fouad Sahli was de storingsmonteur in het weekend (HZ) IOM Wilfried So op zijn naam gezet Eigen TD aangestuurd via fb.onderhoud.spijk@zuidwester.org *10-7-2015 Alleen wvb kosten, adm. gereed gezet | De sleutel van de kamer 2005 (Gemma) beneden zit in het slot vast | - | Storingsmelding vanuit weekenddienstKlacht teruggekoppled naar eigen TD | 43.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03551 | SZ: Noordeinde 1 | 476747 | 42177 | 42178 | Gereed gemeld | (HZ) Beldraad kapot | STORING | ZHZ/91341/47152 | *23-6-2015 Zuidwester gaat dit zelf oplossen, zie antwoordmail | Ambachtswinkel beldraad defectVanaf 9'00 uur aanwezig | Vandalisme, client het draad doorgekniptTijdelijke reparatie uitgevoerd, TD Spijkermisse gaat dit zelf oplossen | Reparatie uitgevoerd, draad weer vastgezet | 175.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 476698 | 42177 | 42184 | Gereed gemeld | (HZ) Riolering verstopt | STORING | ZHZ/91341/47152 | *22-6-2015 (HZ) IOM Wilfried 1 SO aanmaken Riool.nl aangestuurd (Ger van Eijgen) gaan morgen langs Per mail bij Stichting Zuidwesteraangemeld (telefoon werd niet opgenomen) *29-6-2015 (WB) Gebeld met riool.nl, werkbon wordt naar mij togemaild. werkbon ontvangen oplossing en oorzaak ingevuld. | Bijkeuken 2 &amp; 8 verstopt en badkamer 2 verstopt/stank | Verstopping door zeepresten. | Vanaf WMA gereinigd. | 127.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 476581 | 42177 | 42177 | Gereed gemeld | (RA) Storing ventilatie Geb. 4, Scheldestraat 56 | STORING | Zeeland/91342/47152 | *27-6-2015 (RA) Aan en afgemeld. CT meegenomen in cc van gereedmelding. CT moet beoordelen of het onderhoud aan de LBK eerder uitgevoerd dient te worden ivm vervuilde filters. | Het ventilatiesysteem van gebouw 4 (Scheldestraat 56) lijkt het niet meer tedoen denk ik, het is muf overal en benauwd en ik hoor het systeem ook niet meer.Geb.4 Scheldestraat 56. | Filters LBK vervuild. | LBK gecontroleerd. Deze draaide gewoon. Filters zijn wel vuil. Kijken wanneerdeze aan de beurt zijn, anders naar voren schuiven.Installatie werkend en storingsvrij achtergelaten. | 252.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 476609 | 42177 | 42177 | Gereed gemeld | (HZ) Deurbel werkt niet (goed) | STORING | GO/91342/47152 | - | Graag reparatie deurbel, deze doet het al heel lang niet, of niet goedOf nieuw aub!Gang/voordeurIOM Irving Veldt laten vervallen = niet voor Kropman (IsoElectra) | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 476872 | 42178 | 42181 | Gereed gemeld | (HZ) Storing schuifdeur | STORING | ZHZ/91341/47152 | *16-11-2015 Assa gaat uitzoeken hoe of wat factuur. *16-11-2015 Gesproken met Assa Abloy, hier komt geen factuur meer van Garantie. | Autoschuif deur sluit half na ontgrendeling van 11:00 uurwoonkamer / gang | - | Slechte activering, elektrisch afgesteld - Werkend achtergelaten | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 476912 | 42178 | 42179 | Gereed gemeld | (RA) Te weinig druk op douchekraan badkamer boven | STORING | ZHZ/91341/47152 | *27-6-2015 (RA) Aan en afgemeld per mail. | Te weinig druk op douchekraan badkamer boven. Afspraak na 12:30uur | Bedieningsfout/ondeskundigheid. | Geen probleem aangetroffen. Gecontroleerd of er een pomp uit ligt, maar alleswerkt gewoon en druk is in orde. Installatie getest en werkt naar behoren. | 72.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 476828 | 42178 | NULL | Gereed gemeld | testbon: boilerr defect | STORING |  | - | boilrr defect |  |  | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03467 | SZ: Doelen 76-78 | 476950 | 42178 | 42179 | Gereed gemeld | NEN 3140 | STORING | Brabant/91344/47152 | *24-6-2015 was geen garantie, nieuwe SO 477008 | Alle kanalen op alle televisies geven sinds vorige week storing aan, sindsdemonteur van Kropman met de electra bezig is geweest. Andere coaxkabelgeprobeerd, geen resultaat.Woning Doelen 78 heeft goed beeld.Gaat over woning Doelen 76 in Breda. | Onderdeel defect | Onderdeel vervangen | 43.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03467 | SZ: Doelen 76-78 | 477008 | 42178 | 42179 | Gereed gemeld | geen signaal tv | STORING | Brabant/91344/47152 | - | Alle kanalen op alle televisies geven sinds vorige week storing aan.Andere coaxkabel geprobeerd, geen resultaat.Woning Doelen 78 heeft goed beeld.Gaat op woning Doelen 76 in Breda. | Slijtage de versterker was defect | versterker vervangen en ingesteld, gecontroleerd en de beelden zijn weer in orde | 327.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03466 | SZ: Dijckpotingen 14 | 477129 | 42179 | NULL | Gereed gemeld | lamp van buitenverlichting vervangen | STORING |  | *29-9-2015 bon adm gered gezet. 3 maanden oud en uitzoeken kost meer. | Dijkpotingen 15b lamp van buitenverlichting vervangeninfo Danny Knuit | - | - | 45.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 477078 | 42179 | 42179 | Gereed gemeld | (EV) Douche water is niet warm genoeg | STORING | I1506 646 | - | water voor de douch is niet warm genoeg cliënt klaagtwater beneden in keuken is ook minder warm | - | Melder gebeld, er werd aangegeven dat ze hadden gereset endat de melding kon komen te vervallen. Hier hebben we later een bevestigingvan ontvangen per mail. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 477314 | 42180 | 42181 | Gereed gemeld | (EV) Deurbel ligt eraf | STORING | ZHZ/91341/47152 | *25-6-2015 (EV) Afspraak geprobeerd te maken maar de locatie NNO 10:00 / 10:15 / 10:45 / 14:00 *26-6-2015 (EV) Aangemeld op locatie Lindsey v/d Klooster | De deurbel ligt eraf, gebeurt steeds vaker. Zal steviger bevestigdmoeten wordenipv met een plak techniek. Deurbel ligt in de keuken | Vandalisme, client trekt hem van de muur af | Reparatie uitgevoerd bel stevig vast gezet | 180.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 477689 | 42181 | 42181 | Gereed gemeld | autom deur gaat niet op slot | STORING | GO/91342/47152 | - | autom deur gaat niet op slot | Elektrisch slot sluit niet en maakt lawaai. | Niet opgelost, storing is afgemeld terwijl ik onderweg was, hierdoor weer teruggereden. | 101.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 477737 | 42183 | 42183 | Gereed gemeld | krammer 3 elektra storing | STORING | GO/91342/47152 | - | krammer 3 elektra storing | Elektrisch defect | Reparatie uitgevoerd, automaat tbv keuken groep botter 2 was uit gesprongen inverdeelkast krammer 5, deze weer herstelt waardoor alles weer functioneert.Diverse tests gedaan m.b.v. vaatwasser, afzuigkap en vaatwasser maar blijft in. | 359.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03467 | SZ: Doelen 76-78 | 478052 | 42184 | 42199 | Gereed gemeld | (EV) Te warm in stookhok | STORING | Brabant/91344/47152 | *30-6-2015 (EV) Peter aangemeld bij Mevr. Rijkenbar *1-7-2015 (EV) Overgedragen aan CT | Het is extreem warm in het verwarmingshok(EV) Peter aangemeld bij Mevr.Rijkenbar | Slijtage | de stookruimte is zo warm omdat de ketel kontinu 75 gr staat te stokenuitgezocht waar dit door kwam,dit komt omdat er alleen een buitenvoeler zit engeen regelaar deze zit er niet dit is wel nodig cv zeideig uitgeschakeldregelaar bestellen bij vailliant art nr 020116901.ook is er een buisventilator defekt deze moet ook vervangen worden dit is eenair tube 125 230v 20w art nr air tube is 94951. | 296.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 477907 | 42184 | 42184 | Gereed gemeld | (EV) Pompen in het zwembad staan uit | STORING | GO/91342/47152 | - | Pompen in het zwembad staan uit en dehelft van het zwembadwater is weggelopen | Regeltchn. Install. geeft pompenzwembad niet vrij. | Installatie gereset, geeft spoelstoring. Tijden van spoelingen aangepast i.o.m.Hellebrekers omdat er veel verkeerde tijden in stonden. Nu spoelen op woensd envrijdag om 23.00 uur. Handspoeling uitgevoert, installatie werkendachtergelaten. | 461.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03577 | SZ: Pottenbakkerij 5 | 477889 | 42184 | 42184 | Gereed gemeld | (EV) Lawaaiklachten Pottebakkerij 5 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Lawaaiklachten Pottebakkerij 5 | Niet duidelijk hier ook weer niemand die precies uit kon leggen wat het probleemwas | Niet opgelost/geen probleem, het pand doorgelopen en weinig geluiden gehoord dievreemd zijn, ketel stond op 1,8 bar | 64.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03575 | SZ: Pottenbakkerij 1 | 477894 | 42184 | 42184 | Gereed gemeld | (EV) Lekkage Pottenbakkerij 1 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Lekkage Pottenbakkerij 1 | Niet duidelijk niemand meer aanwezig die ergens vanaf wist. | Niet opgelost/geen probleem gezien. nergens een lekkage gevonden, wel de kraangerepareerd van de wastafel in de douche | 81.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 477763 | 42184 | 42185 | Gereed gemeld | (EV) Thermstaat knop badkamer draait door | STORING | GO/91342/47152 | *29-6-2015 (EV) Aangemeld bij Ham, Dinie van der (WB) Materialen besteld deze haalt Peter morgen op bij de TU | Thermstaat knop badkamer draait door | Slijtage | water afgesloten, binnenwerk en knop vervangen. kraan afgesteld op 38 graden engecontroleerd op lekkages. | 280.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 478064 | 42185 | 42195 | Gereed gemeld | (IV) deurdranger blijft hangen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *30-6-2015 (IV) vraag uit staan bij Wilfried, tel TD (IV) gesproken met TD Dion. (IV) Gesproken met Rianne. (IV) Aangemeld op locatie dat Danny onderweg is. 11:02 uur *3-7-2015 (IV) overgedragen per mail aan Wilfried *10-7-2015 spullen zijn besteld bij Biermans | Op Kloosring 113 is de dranger van de deur bovenaan de trap kapot. Deur valtnietdicht, moet handmatig gedaan worden en kan daarna niet vanzelf open,moethandmatig gedaan worden, In geval van brand levensgevaarlijk, vluchtrouteniet te gebruiken. evt sleutel van schendelstraat 9 | DeurDranger NHN defect, lekt nu olie uit sluitcilinder waardoor deur heel hardsluit. drangervmoet vervangen worden. Wel weer vast gezet waardoor deur weerfunctioneerd als normaal. | DeurDranger NHN defect, lekt nu olie uit sluitcilinder waardoor deur heel hardsluit. drangervmoet vervangen worden. Wel weer vast gezet waardoor deur weerfunctioneerd als normaal. | 251.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 478574 | 42186 | 42187 | Gereed gemeld | (EV) De douche van Frans wordt veel te warm | STORING | GO 9134 2471 52 | *1-7-2015 (EV) Aangemeld bij Joop van de technische dienst | De douche van Frans wordt veel te warm ruimte: badkamer Frans | Slijtage | De kraan opnieuw af te stellen op 38 graden maximaal. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 478572 | 42186 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Storing voordeur Cannenburghstraat | STORING | ZHZ/91341/47152 | *1-7-2015 18:40uur met locatie gebeld om aan te melden, geen aansluiting op telnr. (RA) Na tip van Emiel deze melding naar Wilfried gestuurd met de vraag of we hier wel op moeten rijden ivm bouwkundig. | Storing voordeur Cannenburghstraat.soms is de deur moeilijk te openen en deur valt niet in het slotals hij dicht valt.(RA) Op advies van Wilfried storing teruggegeven aan Zuidwester,dit dient eerst met de TD opgenomen te worden. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03618 | SZ: v/d Vormhaven 8 | 478391 | 42186 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Molest Deurintercom | STORING | ZHZ/91341/47152 | *1-7-2015 Oude melding opnieuw aangemaakt. | De deurintercom is vorige week door een cliënt van de muur gesloopt.Deze doet het niet meer.Graag repareren of opname voor vervanging doen.Melden op Vormhaven 20 | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03618 | SZ: v/d Vormhaven 8 | 478395 | 42186 | 42188 | Gereed gemeld | (RA) Defecte radiatorknop hal | STORING | ZHZ91341/47152 | - | Bij binnenkomst van de woning heb je in het halletje aan je rechterhandeen radiator waar de verwarmingsknop van afgebroken is.De radiator staat op zijn hoogste stand en kan niet uit gezet worden.Graag opname/foto van de te vervangen knop maken.Melden op Vormhaven 20 | - | Bij aankomst bleek er niets aan de handVerwarmingsknop was in orde | 89.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 478578 | 42186 | 42187 | Gereed gemeld | (EV) Schuifdeuren sluiten niet meer BG | STORING | Zeeland/91343/47152 | *1-7-2015 (EV) Besam gaat heen 1-7-2015 *9-11-2015 Geen factuur sturen, geen kosten op gemaakt. | schuifdeuren op de begaande grond van het gebouw aan de schengestraat(tuinzijde) sluiten niet meer. Dit moet vóór de nacht opgelost zijnbegane grond tuinzijde | - | Fons heeft contact opgenomem met de locatie en de deurentelefonisch weten te resetten. Besam was ook aangestuurd en heeftzich om 23:00 gemeld op de locatie waar ze niets meer konden betekenen | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 478858 | 42187 | 42188 | Gereed gemeld | (RA) Storing/alarm verwarming | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Bij het steunpunt (receptie) zit een alarm om storing aan te gevenvan deverwarming. Deze gaat sinds afgelopen donderdag regelmatig af. | Koelmachinestoring | Overgedragen aan derden. installatie vriest, gecontroleerd of brankleppen openstonden. probleem lijkt al veel langer te zijn. onderzoeken of lbk genoeg luchtverplaatst | 146.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 478656 | 42187 | 42194 | Gereed gemeld | (EV) De airco van 5B doet het niet meer. | STORING | GO/91342/47152 | *2-7-2015 (EV) Overgedragen aan CT | De airco van 5B doet het niet meer.Airco 5B, Te bereiken op -8936Specifiekeruimte van de melding- 'T want 5BMelder: Kokke, Mariska / Heij,Leanne | Ventilatormotorstoring | ventilatormotor vervangen en 2 st printplaat vervangen unit ingeschakeld engetest deze werkt nu weeer. | 601.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 478661 | 42187 | 42190 | Gereed gemeld | (EV)(W) Schuifdeur defect parkeerterrein | STORING | GO\91342\47152 | *2-7-2015 (EV) Aangemeld op locatie (EV) Besam gaat heen 3-7-2015 &#x20;*5-7-2015 (EV) In afwachting werkbon Besam &#x20;*9-7-2015 (WB) werkbon opgevraagd, ontvangen en gekoppeld. | Schuifdeur is niet meer te ontgrendelen aan de kant van hetparkeerterrein. Melder: Dhr. Heysen 06-10617289Objectnummer: 1427-535 | Sleutelschakelaar defect. | Sleutelschakelaar blijkt defect, deze op locatie gerepareerd en de deurgoed werkend achtegelaten. | 271.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03494 | SZ: Haringvliet 19 | 478901 | 42187 | 42187 | Gereed gemeld | (EV) Climate Control werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | *2-7-2015 (EV) Peter Smout aangemeld op locatie | Climate Control werkt nietHoren hem niet blazen en voelen hem niet | Koelmachinestoring | Installatie gereset deze stond op hoge druk | 64.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 478643 | 42187 | 42187 | Gereed gemeld | (EV) Klimaatklachten Haringvliet 15 | STORING | GO 9134 2471 52 | *2-7-2015 (EV) Aangemeld op locatie | Klimaatklachten Haringvliet 15Melder: Hanenberg, Marjolein | Koelmachinestoring | Installatie gereset. deze stond op hoge druk, nu een inblaas van 15,6 graden | 76.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 478911 | 42187 | 42190 | Gereed gemeld | (EV)(W) Verstopping keuken/woonkamer HD 9 | STORING | GO 9134 2471 52 | *2-7-2015 (EV) Aangemeld op locatie | De afvoer bij de wasbak in de keuken/woonkamer is verstopt. Het waterloopt nietgoed weg en als de vaatwasser aan staat komt het omhoog in de wasbak. | Vervuiling | Overgedragen aan derden, verstopping zat verder dan de syfon | 16.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 478921 | 42187 | 42190 | Gereed gemeld | (EV)(W) Verstopping keuken/woonkamer HD 9 | STORING | GO 9134 2471 52 | *2-7-2015 (EV) Aangemeld op locatie (EV) Riool.nl gaat heen 3-7-2015 &#x20;*5-7-2015 (EV) In afwachting werkbon Riool.nl &#x20;*10-7-2015 (WB) Status opgevraagd zie oorzaak en oplossing werkbon wordt verzonden. &#x20;*14-7-2015 (WB) Werkbon opgevraagd, wordt gemaild naar servicenw@kropman.nl. &#x20;*17-7-2015 (WB) Wederom voor de zoveelste keer de werkbon opgevraagd. Nu wordt mij verteld dat de werkbon niet oproepbaar is en dat hij volgende week pas wordt verzonden. | De afvoer bij de wasbak in de keuken/woonkamer is verstopt. Het waterloopt nietgoed weg en als de vaatwasser aan staat komt het omhoog in de wasbak. | Vervuiling | Afvoer van de wasbak ontstopt deze werkend achter gelaten.Verder geen bijzonderheden. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 478788 | 42187 | 42188 | Gereed gemeld | (RA) Toilet loopt door | STORING | ZHZ/91341/47152 | *2-7-2015 tel aangemeld bij Kenny. 3-7 tussen 8 en 9 uur Peter Smout. | Toilet loopt door. De spoelknop is defect.Spoed omdat het toilet nu doorloopt. | Vandalisme deksel was los en deel vlotter zat onder het spoelmeganisme | Reparatie uitgevoerd door vlotter weer te monteren en af te stellen alles werktnu weer | 81.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 479098 | 42188 | 42188 | Gereed gemeld | (EV) Storing elektrische deuren | STORING | GO/91342/471 52 | - | Elektrische deuren willen niet meer in het slot.Is opgepakt tijdensdeavonddienst door Fons van DijkFrank Spronck heeft div zekeringen vervangenkamer naast Erik zitgeen slot op. Deze ophalen bij TD Joop van Gelek. | Slijtage werk uitgevoerd door frank Sporink pers nr 151770 sluiting inslotmoet nog vervangen worden is daar op voorraad dit moet op nieuwe ingelentworden delta boulevard 60 | Onderdeel vervangen en daarna gecontroleerd alles werkt weer | 129.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 479013 | 42188 | 42192 | Gereed gemeld | (EV) Storing elektrische deuren | STORING | GO/91342/471 52 | *7-7-2015 uren Frank Spronck ontbreken nog | Elektrische deuren willen niet meer in het slot.Is opgepakt tijdens deavonddienst door Fons van Dijk | Slijtage werk uitgevoerd door frank Sporink pers nr 151770 sluiting in slotmoet nog vervangen worden is daar op voorraad dit moet op nieuwe in gelentworden delta boulevard 60 | avondstoring Fons.diverse zekeringen vervangen, advies om nog slot te vervangen. | 399.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03641 | SZ: Westerschelde 7 | 479152 | 42188 | 42191 | Gereed gemeld | (EV) douche in gemengde badkamer te laat warm | STORING | GO 9134 2471 52 | *3-7-2015 EV) Materiaal besteld voor Peter bij de TU Roosendaal om af te halen | douche in de gemengde badkamer op wswordt pas aan het eind van de ochtend warm | Pompstoring | installatie afgetapt en pomp vervangen deze gecontroleerd op lekkage en werking | 404.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03581 | SZ: Rommerswalestraat 3 | 479229 | 42188 | 42200 | Gereed gemeld | (EV) de DX koeler in gebouw 2 werkt niet | STORING | Zeeland/91343/47152 | *3-7-2015 (EV) Aangemeld op locatie | de DX koeler in gebouw 2 werkt niethet wordt te warm in het gebouwOp locatiemelden bij: Rinus | Elektrisch defect | automaat terug ingezet. amperage metingen uitgevoerd, geen bijzonderhedengemeten | 186.61
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 479019 | 42188 | 42188 | Gereed gemeld | binnen gesloten schuifdeur hoofdgebouw | STORING | ZHZ/91341/47152 | *3-7-2015 In afwachting van telefoontje van TD of Besam dit oppakt of de TD zelf. (IV) | Een medewerker van mwp was op mijn verzoek naar het hoofdgebouw gegaan om debeveiligingscode erop te zetten, zij kon nadien het pand niet meer verlaten, dedeuren bleven gesloten. Pas na 15min van alles geprobeerd te hebben ging hetwel weer goed. Dus wellicht is er nu niks aan de hand, graag wel nazien hoe hetkomt dat de deuren blokkeren Bliekstraat BZV, schuifdeuren achterkant(parkeerplaats) | - | Reparatie is al in behandeling.Dubbel gemeld. ? geeft mevrouw Nobel aan. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03494 | SZ: Haringvliet 19 | 479280 | 42189 | 42192 | Gereed gemeld | airco storing woonkamer | STORING | GO/91342/47152 | - | Afwijking koeling | Automaat aangesproken van ventilatoren WTW unit Merlin Gerin nutig c60nD6a 10ka iec 947:2 | Reparatie uitgevoerdAutomaat aangesproken van ventilatoren WTW unit Merlin Gerin nutig c60nD6a 10ka iec 947:2 | 261.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 479305 | 42190 | 42192 | Gereed gemeld | (EV) Storing airco - Afwijking LBK | STORING | GO\91342\47152 | *6-7-2015 (EV) Wilfried gemaild wie het vervolg op gaat pakken | Afwijking LBK | Anders Storkair WHR9250 comfortcool 471700829 automaat was aangesproken van deventilatimotoren stroom gemeten 5.8 ampere intern controleren dit probleem is alvaker geweest Advies: voor passende oplosing voor alle 4 de gebouwen bouw 2011 | Storkair WHR9250 comfortcool 471700829 automaat was aangesproken. Van deventilatimotoren stroom gemeten 5.8A. Intern controleren dit probleem is alvaker geweest. | 334.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 479325 | 42191 | 42236 | Gereed gemeld | Deur van de separeer gaat niet op slot | STORING | GO/91342/47152 | - | Deur van de separeer gaat niet op slot.Hier zit momenteel wel iemand in. Dit is een probleem.Betreft huisnummer 72.(EV) Handgeschreven bon is aangemaakt door Frank Spronkzal worden overgedragen aan kantoor | - | Op 4-7 is een client in time-out ruimte gezet en door hardhandig tegen deur tebeuken is deur open gegeaan en client ontsnapt. Oorzaak is dat sluitplaat tediep in kozijn gemonteerd. Wilehouwer heeft dit hersteld en keopman slotuitgevuld en werkend achter gelaten. ADVIES: Wielhouwer alle sloten bouwkundigte laten controleren. | 278.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03641 | SZ: Westerschelde 7 | 479510 | 42191 | 42200 | Gereed gemeld | (EV) Thermostaatkraan nazien grote badkmr | STORING | GO/91342/47152 | - | Thermostaatkraan - grote badkamer, kraan boven brandcardNazien | Slijtage | waterdruk eraf gehaald, kraan vervangen en afgesteld op max 38 graden | 393.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 479767 | 42192 | 42216 | Gereed gemeld | Leegmaken zwembad | STORING | ZHZ/91341/47154 | - | Leegmaken zwembad | Zwembad leeg pompen i.v.m. defecte kabel beweegbare bodem. | Zwembad leeggepompt in opdracht van Sjors, omdat dit nodig is om kabels terepareren. Kabels worden a.s. donderdag gerepareerd. Hellebrekers inschakeld omzwembad a.s. maandag weer op te starten. | 831.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 479847 | 42192 | 42193 | Gereed gemeld | nazien bediening dakraam | STORING | ZHZ/91341/47152 | *14-7-2015 artikelnummers opgevraagd bij Velux (geen standaard artikel) | Het dakraam op beide woningen op de eerste verdieping gaat al weer snel dichtalsje hem hebt geopend.Dit zou enkel moeten gebeuren bij regen. | Regeltchn. Install. | installatie getest en gecontroleerd de sensor van regen reageert te snel. Dit aangepast. | 270.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 479760 | 42192 | 42192 | Gereed gemeld | branddeur blijft half open | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De branddeur in de woonkamer blijft half open staan als er getest wordt om11.00 uur. Tevens is hij niet goed op slot te krijgen. Als hij op slot isgedraaid, is hij met een beetje duwen zo weer open. Van beide storingen zijn almeldingen gemaakt, maar tot nog toe zijn de problemen niet verholpen. | - | De deur is krom, waardoor deze niet goed sluit. Advies om Wielhouwer hiervoordoor Zuidwester aan te laten sturen om dit te herstellen aangezein Kropman nietzelfstandig wielhouwer opdrachten kan verstrekken. | 150.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 479801 | 42192 | 42192 | Gereed gemeld | zoemgeluid nabij tuindeur | STORING | GO/91342/47152 | - | Verweij, Ingrid, Deltaboulevard 60, Middelharnis, 0187898891,Van de week is er al gekeken nd sloten vd tuindeuren en een slaapkamer veclient,sl,kamerdeur is verholpen. tuindeur maakt nog steeds een hard, zoemendgeluid.CLIENTEN WORDEN HIER ERG ONRUSTIG VAN EN LEVERT VERVELENDE SITUATIES OPVOOR HEN(ESCALATIE). GRAAG SNEL LANGSKOMEN SVP. | Slijtage | 2 nieuwe sloten geplaats en gecontroleerd alles werkt nu weer. | 206.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 479972 | 42192 | NULL | Gereed gemeld | (IV) Douche Frans Jager blijft lopen | STORING | GO/91342/47152 | *7-7-2015 TD op beide nummers niet te bereiken (IV) *8-7-2015 (IV) Dit is al in beheer bij Wilfried. Deze bon laten vervallen | Deltaboulevard 11 Sinds een paar dagen blijft de douche van Frans Jager doorlopen. Ook wanneer je het knopje sanitair uit zet blijft er een straatje(heet)water uit lopen | - | (IV) Dit is al in beheer bij Wilfried. Deze bon laten vervallen | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 479974 | 42192 | 42193 | Gereed gemeld | (IV) storing deur kamer 6004 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | de deur van Jack de jong (kamer:6004) werkt niet, branddeur van kamer 6004kanniet open blijven staan doordat er geen stroom op het slot staatmelder Hoon, Thijs de, Marrewijkpad 6, Spijkenisse, 0181601674 | Bedieningsfout/ondeskundigheid de kabel zit veel te strak achter de deurdrangers | gtv stond op storing, alle kabels los gemaakt en uitgesloten welke groep de foutzat. de groep met de storing helemaal nagelopen, alle kabels losgemaakt om hette onderscheppen. bekabeling achter de schuifdeur zat een sluiting in dezegerepareerd | 248.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 479788 | 42192 | 42192 | Gereed gemeld |  | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Graaf, Sanne de, Marrewijkpad 13, Spijkenisseer zit een dichte stekker doos in kamer 1311 aan de rechterkant naast het raam.Hierin wil hij graag een extra stekkerdoosTe bereiken op 0181601665 | Anders | Niet opgelost omdat er geen 230v aansluiting bedrading achter de blindplaat zat.Indien er een wcd moete komen moet hiervoor draad worden getrokken. Wordtverder contact over opgenomen als dit moet. | 162.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03498 | SZ: Haringvliet 8 | 480192 | 42193 | 42194 | Gereed gemeld | (EV) 1e etage keuken lekkage kraantje | STORING | GO/91342/47152 | - | Gebouw Westerschelde 14 1e etage keukenLekkage aan kraantje in keuken kasje enelektra nakijken. | Anders | waterleiding gekontroleerd ivm eerdere lekkage alles is goed nu ,ook de wcd sgekontroleerd deze waren ook in orde alles ingeschakeld. | 167.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03484 | SZ: Goudestein/Oostdijk 46-48 | 480249 | 42194 | 42194 | Gereed gemeld | (EV) Ventilatie in douche werkt niet goed | STORING | ZHZ/91341/47152 | *9-7-2015 (EV) Aangemeld bij Anique | Douche in appartement P. den Boer Oostdijk 46 | Anders | Niet opgelost/geen probleem mevrouw ze eerst dat de ventilator niet draaide toenweer een beetje gekeken naar motor deze draaide beide k0n niet in badkamerkijken ook 0ok niet na half drie wist ze niet zeker of ze thuis was nieuweafspraak maken handtekening staat op papiere b0n | 141.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 480379 | 42194 | 42195 | Gereed gemeld | Opties; Ventilatie badkamers mwp2-4 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | ik zou willen informeren wat de mogelijkheden zijn als het gaat om deventilatieop mwp 2-4 van de badkamers:de badkamer beneden: hier zit een raam in kan er niet voor gezorgd worden dathetraam open kan. nu gaat de warmte of de gang in of de bijgelegen slaapkamers.badkamers boven: in de deur ventilatie roosters dat het gelucht kan worden.metde toekomst plannen van ventilatoren in het plafon kan dit goedgeventileerdworden. of jullie moeten andere goede ideeën hebben.nu is het zo dat de deuren met het douche open staan omdat het niet te doenisvoor personeel en bewoners om in de ruimte te zijn met de deur dicht.van te voren bellen 06-12225449, Simone Joosten | Regeltchn. Install. | in de badkqamers beneden zijn de ramen niet te openen dit zijn vaste ramen welhet de it schoongemaakt en de regelklep open gezet deze stond bijna dicht,op deeerste verdieping is niks te openen zitten geen ramen in alleen een it roosterdeze schoon gemaakt en regelkleppen bij alle badkamers open gezet deze stondennagenoeg dicht. | 231.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 480464 | 42194 | 42194 | Gereed gemeld | (EV) onvoldoende druk sproeier badkamer boven | STORING | ZHZ/91341/47152 | *9-7-2015 (EV) Aangemeld bij Marielle | Er is onvoldoende druk op sproeier in badkamer boven (oranje sproeier)Het islastig om cliënten op deze manier te douchen.We hebben de sproeier al ontkalkten beneden erop gedaan.Beneden doet hij het wel goed, boven niet. | Slijtage | zeefjes gereinigd en er zat een terugslagklep vst deze weer gangbaar gemaakt nuweer in orde. | 157.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 480300 | 42194 | 42195 | Gereed gemeld | Stroomstoring | STORING |  | - | Pottebakkerij 1 + 3, Baarndrecht. Gedeeltelijke stroomstoring.Hierop staat de BMC en het camerasysteem. | - | Aardlekschakelaar sprong telkens uit. Diverse verbruikers gecontroleerd i.v.m.kortsluiting. Deze uiteindelijk gevonden in de vaatwasser. Stekker hiervanuitgetrokken. Alles deed het hierna weer. Vaatwasser dient te worden nagekekendoor derden. | 383.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 480734 | 42195 | 42199 | Gereed gemeld | (EV) Lekkage wasbak slaapkamer Wout Langerak | STORING | ZHZ/91341/47152 | *13-7-2015 (EV) Peter aangemeld bij Allett op 0186-645755 | Lekkage wasbak slaapkamer Wout Langerak | Bedieningsfout/ondeskundigheid | Niet opgelost/geen probleem . kraan tijdje laten lopen maar geen lekkagegevonden. kraan volledig nagelopen ook geen leksporen gezien | 145.76
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 480705 | 42195 | 42198 | Gereed gemeld | (EV) Kraan kamer 2 druppelt | STORING | ZHZ/91341/47152 | *10-7-2015 (EV) Aangemeld op locatie | Kraan in kamer 2 zit los (moet vastgezet (gekit?) wordenaan het aanrechtblad) endruppelt water als de kraan dicht is. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, kraan vastgezet. het druppelen komt vanuit de boiler dezeboiler heeft geen inlaatcombinatie | 81.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 480698 | 42195 | 42198 | Gereed gemeld | (EV) Kraan keuken druppelt BG links | STORING | ZHZ/91341/47152 | *10-7-2015 (EV) Aangemeld op locatie | Kraan keuken BG links druppelt water op het moment dat de kraandichtgedraaid is. | Slijtage | kranen direct opgehaald en vervangen | 249.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 480753 | 42195 | 42198 | Gereed gemeld | (EV) De contactdoos geeft geen stroom | STORING | ZHZ/91341/47152 | *10-7-2015 (EV) Aangemeld op locatie Werkbon is niet duidelijk, bij navraag bleek het om hetzelfde adres te gaan als de 2 kranen die druppelde | De contactdoos geeft geen stroom enheeft mogelijk een kortsluitinggehad.Specifieke ruimte van de melding- Verboomstraat 48 FAfspraak maken metcliënt. Bryan 06-28967751 | Anders | electrische installatie veilig gesteld en opgenomen wat er zit | 81.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 480702 | 42195 | 42199 | Gereed gemeld | (IV) deurdranger blijft hangen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *30-6-2015 (IV) vraag uit staan bij Wilfried, tel TD (IV) gesproken met TD Dion. (IV) Gesproken met Rianne. (IV) Aangemeld op locatie dat Danny onderweg is. 11:02 uur *3-7-2015 (IV) overgedragen per mail aan Wilfried *10-7-2015 spullen zijn besteld bij Biermans | Op Kloosring 113 is de dranger van de deur bovenaan de trap kapot. Deurvaltnietdicht, moet handmatig gedaan worden en kan daarna niet vanzelf open,moethandmatig gedaan worden, In geval van brand levensgevaarlijk, vluchtrouteniet tegebruiken. evt sleutel van schendelstraat 9 | DeurDranger NHN defect, lekt nu olie uit sluitcilinder waardoor deur heelhardsluit. drangervmoet vervangen worden. Wel weer vast gezet waardoor deurweerfunctioneerd als normaal. | deurdranger vervangen en afgesteld. werkend achtergelaten. | 233.29
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 480609 | 42195 | 42228 | Gereed gemeld | (IV) drukmeter grote blauwe boiler defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *10-7-2015 (IV) Gemeld aan TD dat wij vanmiddag langsgaan (IV) vervolg overgedragen aan wilfried. | drukmeter boiler 2e etage bliekstraat3 spijk, - Goedemorgen, wij doen elkeweekde blauwe boiler met watervullen tot 75% dit in de technische ruimte op de2eetage van bliekstraat 3 Spijkenisse, vanochtend stond deze op 58% Heb hemzo'nhalfuur laten vullen, maar op het digitale display verandert er niets,normaalgesproken zit hij dan al vol.sleutel voor de monteur achtergelaten bij de servicebalie bij ingang bliekstr3 | Slijtage | installatie gekontroleerd er is een terug slagklep defect deze er tussen uitgehaald en tijdelijk gerepareerd meet 22mm koper buis terugslagklep bestellenzie defietbrief. | 97.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 480822 | 42196 | 42207 | Gereed gemeld | storing deurspion | STORING | GO/91342/47152 | - | Schengenstraat EF te Goes, storing deurspion | - | Contact opgenomen met klant, deze zou vandaag nog een spion geplaatst willenhebben. t me een melding voor een aannemers. i.o.m. Mw. Borgeijnhcontact opgenomen met receptie Zuidwester, deze pakt melding verder op. | 79.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 481338 | 42198 | 42199 | Gereed gemeld | (EV) Geen warm water in de woningen 3 en 5 | STORING | GO\91342\47152 | - | er is geen warm water in de woningen. | Drukverschilstoring | Installatie bijgevuld | 258.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03523 | SZ: Landhoofd 44 | 481317 | 42198 | 42200 | Gereed gemeld | (EV) Lekkage boiler kastje in keuken op 44 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *13-7-2015 (EV) Aangemeld op locatie op het 06-nummer | Lekkage boiler gootsteenkastje in keuken op 44 | Afwijking warm water | inlaatcombinatie zat verstopt deze weer open gemaakt loopt nu weer weg. | 50.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03491 | SZ: Haringvliet 14 | 481240 | 42198 | 42199 | Gereed gemeld | Verplaatsen koelmachine | STORING | GO/91342/47152 | - | Er moet op die locatie een koelmachine verplaatst worden, in die machine zitgaswelke eruit gelaten moet worden volgens mijnheer. Mijnheer wil eenprijsopgavevoor het verplaatsen.Opname ter plaatse om offerte uit te brengen iomWilfried | Anders | de installatie die verplaats moet worden is gevuldmet r22. afpompen en verplaatsen is geen optie.Indien op andere locatie koeling gewenst dan nieuwe plaatsen.Vanuit dagbesteding geen verdere actie gewenst. | 139.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 481233 | 42198 | 42236 | Gereed gemeld | (IV) koud water/weinig druk, AFSPR 15-07 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *13-7-2015 Afgesproken woensdag 1e klant. *15-7-2015 voor vervolg doorgezet naar Wilfried per mail. (IV) | in alle douches is het water kouder als er meerdere douches aan staan. Delinkerdouche op de tussen verdieping is dit probleem het meest aanwezig. Dedruk daaltook waardoor de bewoners niet normaal kunnen douchenAfgesproken woensdag 1e klant. | Slijtage | douche s gekontroleerd er is een douchekraan defekt deze moet vervangen wordenthermostatische douchekraan bestellen. | 174.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 480896 | 42198 | 42228 | Gereed gemeld | CA beveiling vervangen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *10-7-2015 (IV) Gemeld aan TD dat wij vanmiddag langsgaan (IV) vervolg overgedragen aan wilfried. | vervangen terugslagbeveiliging | Slijtage | terugslagklep vervangen | 308.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 481546 | 42199 | 42250 | Gereed gemeld | opname isolatie waterleiding technische ruimte | STORING | ZHZ/91341/47152 | *1-9-2015 mh; kosten kunnen we niet doorberekenen. | opname isolatie waterleiding technische ruimtezinkpsray meenemen, info PatrikVerheezen | Anders | isolatie opgenomen deze moet eerst besteld worden dan kan het geplaatst worden. | 76.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03467 | SZ: Doelen 76-78 | 481363 | 42199 | 42199 | Gereed gemeld | (EV) Te warm in stookhok | STORING | Brabant/91344/47152 | *30-6-2015 (EV) Peter aangemeld bij Mevr. Rijkenbar *1-7-2015 (EV) Overgedragen aan CT | Het is extreem warm in het verwarmingshok(EV) Peter aangemeld bij Mevr.Rijkenbar | Slijtage | regeling en buisventilator vervangen | 288.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 481513 | 42199 | 42202 | Gereed gemeld | lekkage afvoer boiler | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | nazien afvoer boiler, opname om afvoerop riolering te makentot 10,00 uur iemandop de lokatietevens opname isolatie waterleiding opnemeninfo Patrik Verheezen | Slijtage | afvoer vervangen voor pvc dit is opgelost alleen isolatie moet besteld wordenzie defietbief . | 108.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 481812 | 42200 | 42202 | Gereed gemeld | opname isolatie waterleiding technische ruimte | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | opname isolatie waterleiding technische ruimtezinkpsray meenemen, infoPatrikVerheezen | leindingen op nieuwe geisoleerd koudwater + ww en afgetapt. bij boiller 2 etagespullen waren bij de verkeerde tu bestelt nu extra uren. | Reparatie uitgevoerd, isolatie hersteld | 251.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 481685 | 42200 | 42236 | Gereed gemeld | (IV) lekkage keuken kraan | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Kraan keuken BG links druppelt water op het moment dat de kraan dichtgedraaidis. | Slijtage | keuken mengkraan is defekt deze gaat geregelt lekken nieuwe bestellen art nr3923091 tu nr. | 32.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 481713 | 42200 | 42236 | Gereed gemeld | (EV) Douchekop defect badkamer BG | STORING | ZHZ/91341/47152 | *15-7-2015 (EV) Aangemeld op locatie | het verbindingsstuk tussen de doucheslang en dedouchekop is kapot(hetschroefdraad is versleten?) badkamer BGDoucheknop ligt klaar bij de TUDordrecht | de glijstang moet ook vervangen worden de nieuwe dochekop past niet op de oudeglijstang | Geconstateerd dat de doucheknop defect is | 252.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 482035 | 42201 | 42207 | Gereed gemeld | (IV) lekkage keuken kraan | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Kraan keuken BG links druppelt water op het moment dat de kraan dichtgedraaidis. | Op de locatie bleek dat de kraan alle reeds vervangen is, maar door wie is nogniet bekend. graag dat nog ff uitzoeken. | Niet opgelost/geen probleem, kraan was reeds vervangen | 220.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 481927 | 42201 | 42206 | Gereed gemeld | vervangen van therm. douchemengkraan | STORING | ZHZ/91341/47152 | *13-7-2015 Afgesproken woensdag 1e klant. *15-7-2015 voor vervolg doorgezet naar Wilfried per mail. (IV) | in alle douches is het water kouder als er meerdere douches aan staan.Delinkerdouche op de tussen verdieping is dit probleem het meest aanwezig. Dedruk daaltook waardoor de bewoners niet normaal kunnen douchenTherm. mengkraan ligt op de zaak, | Slijtage | Kraan vervangen en afgesteld op 38 graden max | 402.92
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 482095 | 42201 | 42201 | Gereed gemeld | storing gtv | STORING | GO/91342/471 52 | - | deuren blijven openstaan | defecte GTVS 50 | nood voorziening gemaakt om tijdelijk de deuren op slot te krijken . dit inoverleg met de klant , jan willen kramer. met spoed nieuwe GTV plaatsen ziefoto's email | 356.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 481936 | 42201 | 42212 | Gereed gemeld | lekkage afvoer boiler | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | nazien afvoer boiler, opname om afvoerop riolering te makentot 10,00 uuriemandop de lokatietevens opname isolatie waterleiding opnemeninfo PatrikVerheezen | niet meer kunnen uitvoeren i.v.m tijd kon tot 10:00 nieuwe afspraak maken | Materialen op besteld. | 47.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 482061 | 42201 | 42277 | Gereed gemeld | nazien bediening dakraam | STORING | ZHZ/91341/47152 | *14-7-2015 artikelnummers opgevraagd bij Velux (geen standaard artikel) | vervangen van regensensor en trafo van dakraamdrie delige schuifladder meenemen | Trafo en sensor kapot | Trafo en sensor zijn vervangen en getes. | 766.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 482236 | 42202 | 42205 | Gereed gemeld | vervangen buisventilator | STORING | ZL/91343/47152 | - | Scheldestraat 51 vervangen van afzuigventilator ivm woonfunctie van deze ruimte. | Onderdeel defect | Reparatie uitgevoerd tbv object:14-18841 betreffende buisventilator stookruimtedeze was defect, deze is nu vervangen. | 203.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 482241 | 42202 | 42205 | Gereed gemeld | Buisventilator vervangen | STORING | Zeeland 91343/47152 | - | vervangen van buisventilator ivm woonfunctie van deze ruimte | Onderdeel defect | Reparatie uitgevoerd tbv object:betreffende buisventilator in de stookruimtedeze was defect, deze is nu vervangen. | 240.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03575 | SZ: Pottenbakkerij 1 | 482205 | 42202 | 42236 | Gereed gemeld | Zekering springt | STORING | ZHZ/91342/47152 | - | nav storing 2 weken geleden heeft Danny Knuit de vaatwasser electrischontkoppled.Afgelopen zondag is weer alle elektra uitgegaan (storing is niet gemeld ditweekend), ondanks dat de vaatwasser niet op de elektra is aangesloten.Sjoerd wilt dit toch uit laten zoeken door ons, voor verdere vragen en toegangkun je contact opnemen met Marina Koese 06-10680931.Laatste actie die is gedaan is; het ophangen van beveiligingscameraÆs en mijstond bij dat het schuurtje is aangesloten via de buitenverlichting wat dachtik niet helemaal pluis was. (heb ik het over 1.5 jaar geleden).evt overleg met Patrik Verheezen. | - | Zitten metseldopjes, die sluiting kunnen geven. Zitten in meerdere aansluitendepanden. Zal problemen blijven geven. Dient in alle 3 panden uitgezocht dienente worden. Zal ook in 3140 rapp. staan en hieruit worden opgepakt. | 154.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 482179 | 42202 | 42213 | Gereed gemeld | lekkage afvoer boiler | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | herstellen van buisisolatie | objecht 14_260788 nieuwe isolatie aangebracht indirecht gestookte boilerww+kw+cv + afgeisoleerd met isolatie band op de 2 etage | Reparatie uitgevoerd | 260.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 482106 | 42202 | 42202 | Gereed gemeld | Storing gtv | STORING | GO/91342/471 52 | *17-7-2015 na telefonisch overleg met Sjoerd de Wit spoedorder van gemaakt raming € 1.350,00 doorgegeven | Vervangen GTV | Onderdeel defect | gtv 50 defect, jacco bouwman heeft dit op 16-7-2015 geconstateerd. gtv 100opgehaald bij technische unie Alphe aan de Rijn. gtv vervangen en getest opwerking, brandmelding gemaakt. alles functioneert weer naar behoren. | 1173.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 482515 | 42205 | 42206 | Gereed gemeld | (EV) Klimaatklachten zwembad omgevingstemperatuur | STORING | GO/91342/47152 | - | De omgevingstemperatuur in het zwembad is te hoog.Zowel cliënten als medewerkersvinden het te warm.Medewerker beweging heeft hoofdpijn van de warmte, wordtnugezwommen met de buitendeur open | Anders | Boventemp. zwembad nagemeten deze is 31,4°C. Wenswaarde uit regeling is 35,5°C,gemiddelde ruimtetemp vlgs regeling is 35,36°C, verwarmer zwemhal staat 28% opengestuurd. Temp. zwemhal wordt nu niet als hoog ervaren. | 139.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 482344 | 42205 | 42276 | Gereed gemeld | (EV) Warm water klachten douche Johnny Woods | STORING | GO/91342/47152 | *22-7-2015 (IV) i.o.m. Wilfried overgezet daar Fonz | De douche van Johnny Woods wordt niet warmer dan handwarm.Het water wordttelkens koud, en dan even warm en vervolgens weer koud. | Slijtage probleem in het plafon er zitten magneet kleppen die niet goedfunconeeren dit probleem op meerdere kamers plafon zit met torix vast met 2 mandemonteren | Materialen besteld 2 tacos bestellen 22 en 15 met magneetspoel in overleg marcelTD i.v.m bestel nr | 194.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 482507 | 42205 | 42209 | Gereed gemeld | (IV) liftdeuren reageren traag | STORING | ZHZ/91341/47152 | *20-7-2015 (IV) Otis ingekocht op locatie wordt niet opgenomen. *12-11-2015 Mail gestuurd naar samir.kaddouri@otis.com Samir gaat alles uitzoeken. | melder Renoeska Akkermans - 0181601663 adres P.J. Bliekstraat 1 tot 3rechterlift ac deuren gaan erg traag open en dicht | geen storing | Bij aankomst bleek dat de deuren normaal functioneren, geen storingof trage werking. | 45.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 482307 | 42205 | 42206 | Gereed gemeld | (EV) douchewater staat te heet afgesteld | STORING | ZHZ/91341/47152 | *20-7-2015 (EV) Aangemeld op locatie bij Joke | Voor 10:00 ivm toegang! - douchewater staat te heet afgesteldBoven in de grotebadkamer | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, kraan afgesteld op 38 graden maximaal | 50.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03595 | SZ: Schoolstraat 16 | 482304 | 42205 | 42209 | Gereed gemeld | (IV) Plaat los in lift zit los | STORING | ZHZ/91341/47152 | *20-7-2015 Liftboer Otis ingekocht. Gebeld met locatie 20-07-2015 11:00 uur, niet bereikbaar *21-7-2015 (IV) status / werkbon opgevraagd bij Otis per mail *22-7-2015 (IV) Otis aangemeld op locatie 22-7-2015 tussen 10-14 uur melden huisnr 14 *12-11-2015 Mail gestuurd naar samir.kaddouri@otis.com Samir gaat alles uitzoeken. *30-11-2015 Komt geen factuur van. Zie documenten. Inkoop afsluiten en SO adm. gereed. | In de lift onder de spiegel hebben wij een plaat zitten, deze zit los, dit isniet veilig voor de cliënten ivm eventuele splinters/scherpe stukjes.tussen 10-14 uur melden huisnr 14 | geen probleem, storing op locatie zelf al verholpen. | Bij aankomst bleek de beplating die door locatie was aangebracht ook zelfweer te zijn vast gezet. Monteur van Otis liften voor niets geweest | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 482350 | 42205 | 42209 | Gereed gemeld | (IV) Lampen springen steeds kapot | STORING | BRA/91344/47152 | *20-7-2015 (IV) 06 neemt niet op. nog geen afspr gemaakt *21-7-2015 (IV) Afgesproken met dhr. 06-27337355 dhr Besems *24-7-2015 (IV) Monteur heeft paar keer gebeld en (IV) heeft gebeld neemt niet op en is niet aanwezig. ingesproken op voicemail | Lampen springen steeds.Afgesproken met dhr. 06-27337355 dhr Besems | Anders | meerdere malen contact gezocht met de heer Besems, zowel door mij als doorIrving Veld. er word niet opgenomen. voicemail ingesproken om contact op tenemen met Irving om een nieuwe afspraak te maken. | 106.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 482621 | 42206 | 42209 | Gereed gemeld | (EV) Storing airco ruimte - t. want 5b | STORING | GO 9134 2471 52 | - | Storing airco. Onze airco doet het niet meer. | Koelmachinestoring | controle airco-unit, is niet genoeg koudemiddel oin de unit aanwezig.Hierdoor geen koeling. STEK monteur inplannen. | 106.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 482737 | 42206 | 42209 | Gereed gemeld | (EV) Storing airco ruimte - t. want 5b | STORING | GO 9134 2471 52 | - | Storing airco. Onze airco doet het niet meer. | er was teweinig koudemiddel in toestel bij gevult en gecontroleerd en uitlegruimte thermostaat zie stek raport. | Vervolgbezoek; reparatie uitgevoerdEr was te weinig koudemiddel R410a in toestel. Deze bijgevuld en gecontroleerd en uitleg gegeven. Installatie werkend achtergelaten. | 235.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 482618 | 42206 | 42206 | Gereed gemeld | (EV) Radiator kraan woonkamer laat door | STORING | GO/91342/47152 | - | Aanbellen op 66-68 voor toegang woning | Vandalisme, door client doorgedraaid | nieuwe radiatorknop geplaatst | 83.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 482533 | 42206 | 42207 | Gereed gemeld | (EV) Douchekop defect badkamer BG | STORING | ZHZ/91341/47152 | *15-7-2015 (EV) Aangemeld op locatie | het verbindingsstuk tussen de doucheslang en dedouchekop iskapot(hetschroefdraad is versleten?) badkamer. Glijstangcomb. ligt klaar bij deTUCapelle aan den Ijssel Rivium Oostlaan 51 | de glijstang moet ook vervangen worden de nieuwe dochekop past niet op deoudeglijstang | Compleet douschstang gemonteerd en de oud uitgehaald. (klaar) | 250.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 482867 | 42207 | 42209 | Gereed gemeld | (IV) diverse deurdrangers nazien 10-12u AFSPR24-07 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *22-7-2015 (IV) Aangemeld op locatie bij TD Mischa (IV) i.o.m. Wilfried de Bruijn ingepland. | - Tijdens een veiligheidsronden is gebleken dat er enkele deuren dievoorzienzijn van een vrijloop dranger niet goed sluiten tijdens een brandalarm.Hetgaat om de volgende deuren in de woningen.Marrewijkpad 9 kamernummer 906, Marrewijkpad 15 kamernummer 1512 en 1513,Tevensis er in de woning van Marrewijkpad 13 helemaal geen dranger aanwezig ineen vande slaapkamers. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, diverse drangers opnieuw afgesteld | 82.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 482868 | 42207 | 42208 | Gereed gemeld | (IV) (Lift (Westergelde)bij woning 2,4,6 | STORING | GO\91342\47152 | *22-7-2015 (IV) Otis ingekocht (033) 7502100 (IV) ingesproken bij Otis met terugbel verzoek 16:38 uur Ingangscontrolelijst 1015-35706 Otis B.V. 482868 (IV) Otis heeft 1,5 uur na inspreken nog niet terug gebeld. ?? Mevrouw Passchier op locatie geinformeerd. 17:59 u *12-11-2015 Mail gestuurd naar samir.kaddouri@otis.com Samir gaat alles uitzoeken. | Lift (Westergelde) bij woning 2,4,6 doet het niet.melder Mw. Passchier 0187 89 88 88(IV) ingesproken bij Otis met terugbel verzoek 16:38 uurIngangscontrolelijst 1015-35706 Otis B.V. 482868 | - | Installatie W4184 in bedrijf 23-07-2015 12:18ugereed gemeld per sms Otis. | 90
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 482981 | 42208 | 42256 | Gereed gemeld | (EV) Verstopping vaatwasser | STORING | ZHZ/91341/47152 | *23-7-2015 (EV) Riool.nl gaat heen 24-7-2015 (EV) Aangemeld op locatie *29-7-2015 (EV) Verstopping verholpen, werkbon wordt toegestuurd | de putjes van de gootstenen en de afvoerpijp van de vaatwasserlopen niet goed door waardoor alles weer onder water loopt. | Leiding zat vol vet | Leiding via keuken geveerd en gespoeld.Leiding zat vol vet mar loopt weer prima | 173.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03473 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 6 | 483009 | 42208 | 42209 | Gereed gemeld | (EV) Buitenverlichting vernield in de buitenbergin | STORING | Zeeland/91343/47152 | *24-7-2015 (IV) Voor bestelling overgedragen aan Wilfried per mail. | op de dr Willem Dreesslaan no 6 in Goes is in de buitenbergingdetijddrukschakelaar voor de verlichting vernield, de spanning isin de lasdoos inde berging losgekoppeld.Ook bleek bij controle datde aardleiding nietaangesloten was, gaarne z.s.m reparatie | Vandalisme | Materialen besteld, en veilig gesteld. de aarde is nooit aangesloten op deschakelaar. dit is niet nodig | 66.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 482918 | 42208 | 42209 | Gereed gemeld | (EV) Ventilatie boven waterbed blaast koude lucht | STORING | Zeeland/91343/47152 | *23-7-2015 (EV) Aangemeld op locatie &#x20;*28-7-2015 (EV) Kan ststus niet opvragen, Peter is ziek. Per mail verzocht werkbon in te vullen. | De ventilatie in de woonkamer boven ons waterbed, blaast veel koude luchtwat voor cliënten die eronder liggen niet prettig is. Dichtdraaien van deventilatie kan niet ivm verstoring algehele ventilatie op de woning.Kan dit dmv een rooster oid een andere kant op geblazen worden | - | Blaasrichting roosters iets veranderd, de roosters zitten in een betonnenplafond. Dichtzetten is geen optie omdat de andere roosters dan hardergaan blazen. | 167.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 482943 | 42208 | NULL | Gereed gemeld | (IV) airco werk niet goed AFSPR 24-07 | STORING | Zeeland/91342/47152 | - | bij werk de airco werk niet goed bij warme dagen is het te warm, Te bereiken op- 0113603021/22contact pers. Anne Marie van Willegensleutel halen bij TD / receptieIs al bekend offerte wordt aangeboden, melding vervallen | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 483069 | 42209 | 42209 | Gereed gemeld | te koud zwembadwater | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Het water van het zwembad in Spijkenisse is in 1 dag 2 graden gezakt. Normaalziter wel eens een verschil in van 0,1, maar nooit van 2cv circuit drukloos !! | Anders | Installatie bijgevuld, installatie die zwembad en woningen voorziet van warmtewas drukloos, de pneumatix bijgevuld tot 75% systeem weer bijgezet.Ergens zit er een lekkage in de terreinleiding, vooronderzoek gedaan diversekruipruimtes woningen etc nagezien, niets kunnen vinden. | 166.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03473 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 6 | 483103 | 42209 | 42219 | Gereed gemeld | (EV) Buitenverlichting vernield in de buitenbergin | STORING | Zeeland/91343/47152 | *24-7-2015 (IV) Voor bestelling overgedragen aan Wilfried per mail. | op de dr Willem Dreesslaan no 6 in Goes is in debuitenbergingdetijddrukschakelaar voor de verlichting vernield, de spanning isinde lasdoos inde berging losgekoppeld.Ook bleek bij controle datde aardleidingnietaangesloten was, gaarne z.s.m reparatie | Vandalisme | Reparatie uitgevoerd, wipschakelaar geplaatst en stopcontact verwijderd | 311.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 483171 | 42209 | 42209 | Gereed gemeld | (EV) Klimaatklachten | STORING | GO/91342/47152 | - | De airco staat heel hoog en we krijgen hem niet lager. is echt koud.Rustruimtetussen db 64 en db 66 | de mensen wisten niet waar de afstandbeding was deze uitleg gegeven | De mensen wisten niet hoe de afstandbediening werkte. Was deze uitleg gegeven. | 129.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 483173 | 42209 | 42265 | Gereed gemeld | (EV) klachten water temperatuur DB 60-88 | STORING | GO/91342/47152 | *28-7-2015 (EV) Overgedragen aan CT Sjoerd de Wit gemaild om installatietekeningen op te sturen. | Van alle woningen op Deltaboulevard 60-88 komen klachten dat het warme waternietwarm genoeg wordt en het koude water niet koud genoeg. Indicatie; laagstgemetentemperatuur na 3 minuten spoelen =23.2 gr. | dit probleem niet kunnnen vast stellen volgens personeel is dit probleem vanbegin van de bouwe eerst bouwekundige tekkeningen op vragen en uitzoeken waar deleidingen lopen i.v.,m tempratuur | d.d. 28-7-2015, Sjoerd de Wit gemaild om installatietekeningen op te sturen.tot op heden geen reactie, | 126.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 483104 | 42209 | NULL | Gereed gemeld | (IV) geen warm water Marrewijkpad 13 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *24-7-2015 (IV) Esther Haak neemt de telefoon niet op, niet aan kunnen melden = opgepakt op SO 483115 !! | melder : Haak, Esther, Marrewijkpad 13geen warm water op de woning douche en keukenEsther Haak neemt de telefoon niet op, niet aan kunnen melden= opgepakt op SO 483115 !! | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 483115 | 42209 | 42209 | Gereed gemeld | (IV) geen warm water Marrewijkpad 17 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | wij hebben overal geen warm water, keuken, badkamer en schoonmaakhok.Marrewijkpad 17, Elly Tempelman Te bereiken op 0181601667 na 15.30 uur | Drukstoring | Installatie bijgevuld en ontlucht alles wordt nu warm | 32.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 483082 | 42209 | 42209 | Gereed gemeld | (EV) Geen warm water op de woningen | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Bewoners konden vandaag niet lang douchen er was alleen koud water | Drukstoring | Installatie bijgevuld en ontlucht. alle panden nagelopen op het terrein om teontluchten en controleren of er warm water was. alles werkt nu weer | 215.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03633 | SZ: Voorstraat 60 - 60a | 483194 | 42210 | 42212 | Gereed gemeld | Geen warm water | STORING | ZHZ/91341/47152 | *27-7-2015 (RA) In overleg met Jack van Oorschot SO afgehandeld. Dit wordt in Breda verder opgepakt. | Geen warm water in het pand. | Drukstoring de installatie op nieuw gevuld en ontlucht in het hoofdgebouw enautomatische vulautomaat aan gekoppeld moet maandag worden opgepakt. | Drukstoring. De installatie opnieuw gevuld en ontlucht in het hoofdgebouw enautomatische vulautomaat aan gekoppeld moet maandag worden opgepakt. | 401.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 483274 | 42212 | 42216 | Gereed gemeld | (RA) Storing lift Westerschelde 2 tm 10 | STORING | GO/91342/47152 | *30-7-2015 (RA) Status opgevraagd bij branchekantoor 040 - 258 10 00. =&gt; belt terug. *31-7-2015 (RA) Otis om status gevraagd. &#x20;*31-7-2015 Met PeerHurkmans 040-2581000 gesproken en hij geeft aan al 3x OH offerte *31-7-2015 gestuur d te hebben en tot op heden nog steeds geen opdracht en wel storingen. Nu tijd om streep te trekken. Aangegeven dat streep trekken in bouwvak wel erg slecht uit komt en zij vorige week nog wel op storing hebben gereden. Daarnaast hebben wij wel veel in opdracht staan. Dus kunnen ze ons als totaal klant ook wel helpen. Peer Hurkmans kijkt met zijn chef monteur wat mogelijk is om vandaag de storing nog op te pakken. Tevens mail naar Marco gestuurd omtrent afsluiten OH overeenkomst betreffende lift. (RA) Storing is opgelost. Peer Hurkmans gebeld om werkbon te ontvangen. Deze verstuurd intern een mail zodat werkbon opgestuurd wordt. *5-8-2015 (RA) Nogmaals werkbon opgevraagd bij Ankie Bral =. Gaat zorgen dat wb gemaild wordt. (RA) Mail terug van Ankie Bral, wb zijn nog niet verstuurd van monteur. verwacht eind week 32 bonnen binnen en mailt dan z.s.m. *6-8-2015 (RA) Werkbon ontvangen en toegevoegd. | Storing lift Westerschelde 2 tm 10 Liftnr LA4652Lift naar woningen Westerschelde 2 t/m 10 staat in storing.Lift staat op begane grond op ongeveer 10cm van de vloer.De deuren kunnen niet gesloten worden.fa Otis aangestuurd. | Door vuil was de deur geblokkeerd in de rails | Vuil, bladeren en stokjes uit de drempel verwijderd.Liftinstallatie getest. Storingsvrij en in bedrijf achtergelaten. | 272.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 483350 | 42212 | 42220 | Gereed gemeld | (RA) Storing pompen zwembad | STORING | ZHZ/91341/47152 | *3-8-2015 (RA) Status/werkbon opgevraagd per mail. *4-8-2015 (RA) Terugkoppeling Hellebrekers ontvangen en toegevoegd. Op verzoek van Hellebrekers inkoop laten vervallen. Volgt geen factuur voor. | De pompen van het zwembad staan in storing.fa Hellebrekers aangestuurd | Niet opgelost / Geen storing aanwezig. | Fa Hellebrekers heeft naar de locatie gebeld. Er was op dat moment geen storing(meer) aanwezig. Zij zijn 30-7 tevens voor een ingelaste controle geweest.Daarbij is nogmaals alles nagekeken. De technicus van de locatie vermoedt welverouderde regeltechniek. Helaas is het niet mogelijk om de software na te zienof aan te passen. Installatie is storingsvrij. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 483233 | 42212 | 42228 | Gereed gemeld | verstopt toilet. | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Afwijking Sanitair | wc verstopt marwijkpad 11 en marwijkpad 6 gootsteen + vaatwasser verstopt ditdoor gegeven aan riool.nl voor ontstoppen | wc verstopt marwijkpad 11 en marwijkpad 6 gootsteen + vaatwasser verstopt ditdoor gegeven aan riool.nl voor ontstoppen | 282.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 483309 | 42212 | 42213 | Gereed gemeld | (RA) Storing afzuiging Hollands Diep 51 | STORING | GO/91342/47152 | - | De afzuiging in de badkamer van Michael Cullens / Hollands Diep 51 doet 't niet.De badkamer blijft altijd vochtig hierdoor. Graag nakijken. | Adres klopte niet. Was Krammer 1. Afzuigventilatoren draaide niet op dak. Destandenschakelaars in de technische ruimte stonden niet goed. | tevens installatie bijgevuld bij de kunstwereld technische ruimte. object14/18437Standenschakelaar opnieuw ingesteld en gecontroleerd. | 298.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 483315 | 42212 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Warm water uit koudwaterkraan | STORING | GO/91342/47152 | *27-7-2015 tel aangemeld ra *30-7-2015 (RA) Mail naar Fons gestuurd ivm openstaande SO. Is dit afgewerkt en kun je de SO invullen? | Uit de koudwaterkraan kwam warm water, dit was zo bij alle kranen op de groep.Na ongeveer een uur was er weer koud water. Graag controleren.(RA) Reeds in behandeling 483173. Deze adm. gereed. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 483500 | 42213 | 42213 | Gereed gemeld | (EV) Deurmagneet is los bij kamer 2110 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Deurmagneet is los bij kamer 2110 | deurmagneet om deur vast tehouden als die open is was verdriaat op nieuwe vastgezet en gecontroleerd op werking. | Reparatie uitgevoerd.Deurmagneet om deur vast te houden als die open is was verdraaid. Opnieuw vastgezet en gecontroleerd op werking. | 81.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 483502 | 42213 | 42270 | Gereed gemeld | (EV) Warm water klachten douche Johnny Woods | STORING | GO/91342/47152 | *22-7-2015 (IV) i.o.m. Wilfried overgezet daar Fonz | De douche van Johnny Woods wordt niet warmer dan handwarm.Het water wordttelkenskoud, en dan even warm en vervolgens weer koud.Fons is hierbij geweest en mettwee man plafond openmaken om Taco en/ofmagneetklep nazien (spullen liggen op de zaak)d.d. 23-9 langs gaan of de klacht nog steeds actueel is | Slijtage probleem in het plafon er zitten magneet kleppen die nietgoedfunconeeren dit probleem op meerdere kamers plafon zit met torix vast met 2mandemonteren | Geen probleem meer met de warmwater van kamer Johnny. | 304.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 483764 | 42214 | 42276 | Gereed gemeld | (WdB) Storing deurbel voordeur Deltaboulevard 62 | STORING | GO/91342/47152 | *30-7-2015 (EV) Overgedragen aan CT | Deurbel voordeur doet het niet | Slijtage | Overgedragen aan derden merk Siedle deurbel is gekoppelt met intercomleverranciiier inschakelen zie fotos | 64.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 483647 | 42214 | 42276 | Gereed gemeld | (WdB) Alleen lauw water, geen warm water | STORING | GO/91342/47152 | *31-7-2015 (EV) Overgedragen aan CT | Alleen lauw water, geen warm water | Drukstoring | het probleem niet kunnen vaststellen nu het probleem heeft waarschijnlijk temaken met de druk van het waterleidingnet. Dit in overleg intern om aan tepakken. | 187.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03479 | SZ: Elvis Presleylaan 131 | 483799 | 42215 | 42220 | Gereed gemeld | (RA) Verstopping WC | STORING | Zeeland/91343/47152 | *3-8-2015 (RA) per mail werkbon opgevraagd. *4-8-2015 (RA) Werkbon vd Velden toegevoegd. | Verstopping WC. | Verstopping als gevolg van ophoping van toiletpapier. | Afvoer ontstopt. Riolering functioneert weer. | 70.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 483809 | 42215 | 42215 | Gereed gemeld | (EV) Water in middelste douche te warm | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | het water in de middelste douche wordt te warm. bewoner klaagt er ook over. | Afwijking warm water | Reparatie uitgevoerd max tempratuur op nieuwe afgestelld op 32 c en.gecontroleerd | 97.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 483861 | 42215 | 42219 | Gereed gemeld | (EV) Verstopping afvoer wasmachine | STORING | ZHZ/91341/47152 | *30-7-2015 (EV) Riool.nl gaat heen 31-7-2015 (EV) Aangemeld op locatie &#x20;*3-8-2015 (EV) Werk is gereed, werkbon volgt per mail (Martijn) | Riool.nl aansturen svp, graag ook even verder kijken want dit is de 2e keerdeze maand. Mogelijk is er meer aan de hand.Voetnoot: Meneer heeft een afspraak staan met riool.nl om 08:00 op 31-07-2015 | Zeep en haar | Leiding gereinigd | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 484243 | 42219 | 42223 | Gereed gemeld | (RA) Storing DX-koeler | STORING | Zeeland/91343/47154 | *5-8-2015 (RA) Inkoop gemaakt voor Thermofrost *6-8-2015 (RA) Verzoek tot terugkoppeling gemaild naar Thermofrost. *7-8-2015 (RA) Terugkoppeling Thermofrost ontvangen en verwerkt. Order per mail gereed gemeld. Werkbon Thermofrost nog toevoegen. *14-8-2015 (RA) Mail gestuurd naar Thermofrost met verzoek werkbon mailen. Werkbon Thermofrost nog toevoegen. | Storing DX Koeler. Vanmorgen is een reset uitgevoerd, maar de storing is weerteruggekomen. Unit staat op het dak. installatie 312679.001 | Unit stond in lagedrukstoring. | Installatie gereset, hier moet koelmonteur gas bijvullen r407cFa Thermofrost: Controle uitgevoerd op lekkage, geen lekkage aangetroffen.3,05 kg koudemiddel bijgevuld. Installatie getest en storingsvrij achtergelaten. | 761.76
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 484274 | 42220 | 42223 | Gereed gemeld | (EV) Douchwater te lauw badkamer boven | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Het water van de douch is te lauw. Graag heter afstellen | Warmwater is lauw | Temperaturen gemeten geconstateerd dat de thermostaatkraan niet regeld.Advies nieuwe thermostaatkraan plaatsen.Koudwater is af te sluiten in de meterkast naast de ingang en warmwaterafsluiten in de technische ruimte. | 330.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 484278 | 42220 | 42220 | Gereed gemeld | (EV) Storing Electrische deur, gaat niet meer open | STORING | GO 9134 2471 52 | *4-8-2015 (EV) Aangemeld op locatie | Electrische deur gaat niet meer zelf openDe zij deuren moeten met de sensorvanzelf open gaangaan niet meer open. | electrische deur gaat niet vanzelf open. | Electrische deur getest, geconstateerd dat de deur zeer zwaar gaat.electrische deur afgesteld zodat deze wat minder zwaar open gaat.Electrisch een aantal keer open en dicht laten gaan en in orde bevonden.Deursensor schoongemaakt. | 136.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 484478 | 42220 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Warm water wordt alleen lauw | STORING | GO/91341/47152 | - | Geen warm water alleen lauw water dit word niet warm.Betreft locatie Deltaboulevard 70 op terrein.Bij geen gehoor melden op Deltaboulevard 68(RA) Melding laten vervallen, dit blijkt in behandeling bij Wilfried opSO 483173 | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 484515 | 42221 | 42222 | Gereed gemeld | (EV) radiator knop defect woonkamer | STORING | GO 9134 2471 52 | - | De knop van de radiator bij de eetkamertafel is eraf.Melder: Femke Groeneveld -0187-898672 | 2 danfoss elementen defect | Geconstateerd dat 1 element defect is in de eetzaal.! element defect in de kamer van Bas van der Velden | 32.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 484557 | 42221 | 42222 | Gereed gemeld | (EV) radiator knop defect woonkamer | STORING | GO 9134 2471 52 | - | De knop van de radiator bij de eetkamertafel is eraf.Melder: Femke Groeneveld-0187-898672 | 2 danfoss elementen defect | 2danfoss elementen vervangen in de eetzaal en kamer Bas van der velden.Elemeneten getest op juiste werking. | 245.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 484512 | 42221 | 42221 | Gereed gemeld | (RA) WW lauw bij douche met zitje | STORING | GO/91342/47152 | - | De douche aan de kant met het zitje wordt niet goed warm, hij blijft lauw. | Douche wordt niet warm. Douchekop verkalkt. | Douchekop ontkalkt.Thermostaatkraan aansluiting gereinigd en getest op juiste werking. | 123.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 484687 | 42222 | 42226 | Gereed gemeld | Deuren defect. | STORING | GO/91342/47152 | - | Electronische toegangs deuren sluiten niet meer. hierdoor kan het pand niet wordafgesloten. | - | Handkastje (groen) voor ontgrnedelen deur was ingedrukt, zodoende deur niet tesluiten. Handmelder hersteld, alarm ging af beveiliging had beveiligingingeschakeld en vertrokken. | 188.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 484778 | 42222 | 42223 | Gereed gemeld | (EV) Douchwater te lauw badkamer boven | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Het water van de douch is te lauw. Graag heter afstellen | Warmwater is lauw | Thermostaat menkraan geplaatst en gecontroleerd op lekkage.Temperaturen gecontroleerd en in orde bevonden. | 214.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 484680 | 42222 | 42222 | Gereed gemeld | (RA) WW wordt te heet op de kamers | STORING | ZHZ/91341/47152 | *6-8-2015 (RA) Per mail aangemeld | De kranen op alle kamers worden gloeiend heet als je ze aandoet en op warm zet.Dit is erg gevaarlijk i.v.m. verbranden, zoudende temperaturen op alle kamersanders ingesteld kunnen worden? | Wastafel mengkranen te warm | Mengkranen afgesteld deze blijven te warm.Advies wastafel thermostaat kranen plaatsen.Om taco's te plaatsen is er te weinig ruimte in het plafond op de bg.Het gaat om 7stuks thermostaat wastafel kraan.Wachten tot dhr Ben de neef een reactie geeft en opdracht. | 97.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 484681 | 42222 | 42222 | Gereed gemeld | (EV) Moertje weg van de magneet op de deur | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Op de slaapkamer van Monique Vermoolen is het het moertjeweg van de magneet opde deur de bout zit er nog wel in.Melder: Rozemarijn van Mil | Deur magneet vast zetten. | Deur magneet met een moer en boutje vast gezet.Deur magneet afgesteld. | 144.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 484679 | 42222 | 42223 | Gereed gemeld | (EV) De deurbel is binnen niet te horen | STORING | GO/91341/47152 | - | De deurbel is binnen niet te horenMelder: Dini Slingerland 0187-898874 | Deurbel is binnen niet te horen. | Storing bekeken of we snel konden oplossen.Om bij de bedrading te komen buitenbel heb je een sleutel nodig.Verder na vraag gedaan bij collega's en die vertelde dat wij geen sleutel hebbenmaar dat het bedrijf Iso electra aangestuurd moet worden. | 64.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 484751 | 42222 | NULL | Gereed gemeld | rolluiken gaan niet meer op/neer | STORING | GO/1342/47152 | *6-8-2015 Opverzoek van Jack moet assa aangestuurd worden. assa gaat 7-8 heen | rolluiken gaan niet meer op/neerknopje kast gaat niet meer om hoogSpecifieke ruimte van de melding- meterkastwas al opgelost | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 484788 | 42222 | 42222 | Gereed gemeld | (EV) Airco doet het niet | STORING | GO/ 91342 /47152 | - | Airco defect in kamers, gang en slaapkamers | Geen koeling in de woning | Storing via bedienings paneel bekeken.Melding was een kabel breuk ventilator.Stods bij gezet en storing gereset.Installatie inbedrijf gesteld en getest op werking.Als de storing terug komt meetingen verrichten ventilator motor | 159.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 484930 | 42223 | 42228 | Gereed gemeld | Radiator lek slpkmr Erika v/d Vorm | STORING | GO/91342/47152 | *7-8-2015 (EV) Aangemeld op locatie *11-8-2015 (EV) Overgedragen aan Jan-Willem Pastoor &#x20;*12-8-2015 Vervolg op SO485443 | Op Deltaboulevard 64 is de radiator lek slaap kamer Erika v/d Vorm.Ik heb deretour dicht gedraaid zodat er geen water meer uit komt. | Vandalisme, op diverse plaatsen krom getrokken | Offerte maken, radiator is lek deze moet vervangen worden | 81.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 484900 | 42223 | 42227 | Gereed gemeld | (EV) Temperatuursklachten douche Frans Jager | STORING | GO/91342/47152 | *7-8-2015 (EV) Aangemeld op locatie bij Martin | Zodra de douche van Frans Jager aan gaat, en de knopdoor de begrenzing heengedraaid wordt, word detemperatuur van het douchewater gevaarlijk warm. | Slijtage | Servicebezoek afgelegd. Materiaal is moet besteld worden vanwege niet voorradig. Inmiddels besteld. Zodra binnen montage inplannen en uitvoeren. | 32.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 484910 | 42223 | 42229 | Gereed gemeld | *(RA) Storing schuifdeur entree | STORING | GO91342/47152 | *10-8-2015 (RA) Wilmar belt na naar Besam. ivm oorzaak oplossingstekst onduidelijk &#x20;&#x20;(WB) oplossingstekst ingevuld, ook gevraagd wat er is gebeurd op de foutieve melding naar Middelharnis. Dame van Besam geeft aan dat ze er wel zijn geweest maar niks hebben gedaan (was uiteraard ook niet nodig aangezien wij de melding in eerste instatie verkeerd hebben geplaatst, moet zijn Spijkenisse) | Storing aan schuifdeur Record.Bij sluiten van de deur blijft de deur een zoemend geluid maken.Besam aangestuurd. | Eindafslag van de deur moet afgesteld worden. | Betreft Recorddeur bij de hoofdingang. Deze is electronisch afgesteld envervolgens storingsvrij achtergelaten. | 224.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 484934 | 42223 | 42276 | Gereed gemeld | lekkege Airco | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Gebeld door de firma Wielhouwer[aannemer]deze is op locatie voor eendaklekkage.Volgens aannemer lekt de Airco en geeft deze de lekkage naarbinnen.Dit dienen we te controleren op locatie | Lekkage vanaf het dak | Lekkage bekeken op het dak.Geconstateerd dat het water komt vanuit de lbk water loopt langs de leiding vanhet cv.Koelblok in de lbk vriest in foto situatie gemaakt en buiten unit uit gezet.Vervolg actie koelblok controleren op lekkage koelmiddel.lbk droog gemaakt en de ruimte controleerd op los liggende plafonplaten | 122.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 485002 | 42224 | 42228 | Gereed gemeld | (EV) deuren gaan niet op slot | STORING | GO/91342/47152 | - | Afwijking Elektra | Slijtage | deuren boven losgemaakt 1 voor 1 vast gezet alles werkte nu, 1 deur zoemdeontzettend. deze los gekoppeld en slot bij de gtv achter gelaten. deze moetmaandag vervangen worden | 256.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 485014 | 42226 | 42398 | Gereed gemeld | (RA) Airco doet het weer niet | STORING | GO/91342/47152 | *10-8-2015 (RA) tel en per mail aangemeld bij melder. Thermofrost ingekocht. (RA) Vervolgwerk overgedragen aan Jan-Willem. Werkbon van Thermofrost nog toevoegen. *19-8-2015 12-8 en 19-8 werkbon opgevraagd bij Thermofrost. Werkbon van Thermofrost nog toevoegen. (RA) Werkbon Thermofrost toegevoegd 21-8. *21-8-2015 Vervolg uitzoeken ventilator op SO487448 | Tijdens bezoek 6-8 heeft Ed Groffen geconstateerd dat er mogelijkeen kabelbreuk in de ventilator zit. Thermofrost aangestuurd. | Thermofrost: Airco is in orde. Probleem zit in de toevoerventilator vande LBK. Deze gaat thermisch uit. | Thermofrost: Toevoerventilator van de LBK gereset, deze draait weer.Er moet nader onderzoek naar de oorzaak van het thermisch uitgaan van deventilator. Ventilator is op SO487448 | 194.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 485153 | 42226 | 42276 | Gereed gemeld | (RA) Water komt omhoog bij wasmachine | STORING | GO/91342/47152 | *19-8-2015 (RA) Niet afgemeld, inmiddels loopt er een herhaalstoring, hier is JWP mee bezig | Op de Doelenstraat 1D Oude-Tonge komt het water omhoog bij de wasmachine.Ik hebonder de vloer gekeken en er zit een zak in de afvoer en de buis lekt.I1508 201 | Vervuiling | Verstopping verholpen, door hem door te spuiten water loopt nu weg. | 121.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 485320 | 42227 | 42228 | Gereed gemeld | (EV) deuren gaan niet op slot | STORING | GO/91342/47152 | - | Vervangen slot | Slijtage | Onderdeel vervangen, en gecontroleerd alles werkt weer | 337.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03551 | SZ: Noordeinde 1 | 485341 | 42227 | 42228 | Gereed gemeld | (RA) Waterlekkage in keukenkastje | STORING | ZHZ/91341/47152 | *11-8-2015 Melding I1508 221 *13-8-2015 Gereed gemeld | Waterlekkage in keukenkastjeRuimte: Ambacht | Onderdeel defect | Reparatie uitgevoerd, door rubber van de sifon opnieuw erin te zetten en pakkingboiler vervangen | 107.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 485498 | 42228 | 42230 | Gereed gemeld | (EV) Kapje stopcontact kapot kamer: Vincent T | STORING | ZHZ/91341/47152 | *12-8-2015 (WB) Wandcontactdoosjes besteld bij TU wordt afgehaald door Martijn van den Broek. | Kapje stopcontact kapot kamer: Vincent Timmermans | Slijtage | Onderdeel vervangen. opname van stopcontact en tevens het vervangen vanstopcontact. | 81.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 485552 | 42228 | 42249 | Gereed gemeld | (JWP) Storing slot voordeur | STORING | Zeeland/91343/47152 | *12-8-2015 Opgevraaagde prijs Bruto €1.039,= Verwachte levertijd 4 weken | Vervangen slot | Slijtage, deurslot defect. | Onderdeel vervangen, deurslot vervangen. bestelnr VN1562246 assa abloy | 977.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 485436 | 42228 | 42228 | Gereed gemeld | Storing slot voordeur | STORING | Zeeland/91343/47152 | *12-8-2015 (RA) Vervolgwerk overgedragen aan JWP. incl foto en link naar art. Assa Abloy. | Storing aan electronisch slot voordeur huisnr. 4.Deur gaat niet open zonder sleutel. Terwijl hij niet in het slot zit. | Slijtage, deurslot defect. | Slot eruit gehaald en uitgezocht of hij gemaakt kan worden. Dit is nietmogelijk. Gegevens sticker opgenomen. Slot moet vervangen worden. | 144.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 485485 | 42228 | 42228 | Gereed gemeld | ca klep vervangen zie bon nr 480609 en 480896 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Afwijking Sanitair | Slijtage | ca klep vervangen en gecontroleerd op lekkage | 65.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 485627 | 42229 | 42235 | Gereed gemeld | (WB) Knop ww kraan restaurant defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *13-8-2015 (RA) Martijn vd Broek is al op locatie en kijkt er gelijk naar. (RA) Foto's ontvangen van Martijn en toegevoegd. Wilmar kijkt of we leverancier, prijs, artikelnummer en levertijd kunnen achterhalen. (RA) Wilmar heeft Veld Service opdracht gegeven om 2 kranen te vervangen. *30-11-2015 Gereed voor facturatie. | Kraanknop van het warme water draait niet en zit vast. | Slijtage | Materialen besteld. opname van defecte kraan. tevens van andere versleten kraannieuwe besteld. totaal 2 stuks moeten vervangen worden. | 36.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 485723 | 42229 | 42243 | Gereed gemeld | (WB) Knop ww kraan restaurant defect | STORING | ZHZ/91341/47154 | *13-8-2015 (RA) Martijn vd Broek is al op locatie en kijkt er gelijk naar. (RA) Foto's ontvangen van Martijn en toegevoegd. Wilmar kijkt of we leverancier, prijs, artikelnummer en levertijd kunnen achterhalen. &#x20;&#x20;&#x20;*18-8-2015 (WB) Gesproken met Roy en Marcel van Veld service ze hadden de verkeerde kraan mee, nieuwe zijn besteld en worden deze week uitgewisseld gelijk gevraagd of ze de afsluiters willen vervangen deze zijn iets gaan lekken tijdens het Marcel Schuiliing stuurt nog een mail i.v.m. eventuele meerprijs ja/nee. &#x20;(WB) Opdracht met € 200,- op laten hogen bij inkoop. *30-11-2015 Klaar voor facturatie. | 2 grootkeukenmengkranen en en afsluiters dienen te wordenvervangen, hiervoor veldservice aangestuurd. | Kraanknop zit vast en komt niet meer los. | Beide kranen zijn vervangen. | 753.4
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 485690 | 42229 | 42229 | Gereed gemeld | (EV) electrische deur blijft niet meer open staan | STORING | GO/91342/47152 | - | De klapdeuren op de tweede verdieping blijft de linker deurals je uit de liftkomt niet meer open staan.AC tweede verdieping | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, de dranger opnieuw afgesteld en gecontroleerd. alles werktnu weer | 88.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03572 | SZ: Pieterstraat 36 | 485598 | 42229 | 42230 | Gereed gemeld | (RA) Loshangende radiator bij Daniël Weij | STORING | GO/91342/47152 | *14-8-2015 (RA) Gereeed gemeld en aangegeven dat dit door fa Wielhouwer opgepakt moet worden. | Loshangende radiator bij Daniël Weij. | Vandalisme/molest. Beugels zijn uit de vloer getrokken. | Radiator losgetrokken. Schade/molest. Radiator en aansluitingen veilig gesteldhierna overgedragen aan Wielhouder voor bouwkundig.Wielhouwer moet de laminaatvloer verwijderen en eennieuwe beugel plaatsen. | 154.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 485619 | 42229 | 42233 | Gereed gemeld | (RA) Storing electra app 317 B2 1ste verdieping | STORING | Brabant/91344/47152 | - | Storing electra, vtv bellen receptie 076-5258550Bewoner: 06-27337355 dhrBesems LET OP!!! VASTE AFSPRAAK NIET VERPLAATSEN!!! | defecte lampen in armatuur. armatuur is ok. getest. | Defecte lampen.Gebruiker moet zelf lampen vernieuwen. 6st. E14 gewone lampenDoorgegeven aan de leiding, tel op 18-8. | 66.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03476 | SZ: Duinlaan 47b | 485696 | 42229 | 42235 | Gereed gemeld | (RA) Lekkage Radiator logeerhuis De Boegspriet | STORING | ZHZ/71341/47152 | *13-8-2015 Aangemeld per tel bij Astrid Viaanen &#x20;*14-8-2015 Datum 19-8 afgesproken voor aankomst 's morgens. 8-12uur | Woensdag 19 aug - aankomst 8:00-10uur afgegeven.Lekkage Radiator logeerhuis DeBoegspriet / eetkamer.Telefoonnummer Astrid: 0181-601631/06-51892485Telefoonnummer Logeerhuis De Boegspriet: 0181-484963 | Radiator lek/defect. | Materialen besteld radiator defect, afsluiters dicht gezet | 155.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 485727 | 42229 | 42276 | Gereed gemeld | Afvoer riolering pijp is te smal | STORING | GO/91342/47152 | *13-8-2015 (EV) Overgedragen aan CT | Tijdens afpompen stroomt water onder uit de afvoer.Het gebruik van de wasmachine en afwasmachine tegelijk is nietmogelijk. Echter de cliënten wassen s `avonds onder begeleiding. Zijnoverdag naar werk. De afvoer riolering pijp is te smal. | - | - | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 485739 | 42229 | 42230 | Gereed gemeld | (RA) Eén van de douches wordt te warm | STORING | ZHZ/91341/47152 | *19-8-2015 Gereed gemeld | Eén van de douches wordt te warm | Geen probleem aangetroffen. | Niet opgelost/geen probleem, douches gecontroleerd en deze worden 38 graden datis in orde. | 74.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03457 | SZ: Delpratsingel 28 | 485599 | 42229 | 42237 | Gereed gemeld | Storing ventilatie badkamer studio 6 | STORING | Brabant/91344/47152 | *14-8-2015 (RA) Vervolgwerk overgedragen aan Jan -Willem &#x20;*21-8-2015 Met PAtrik gesproken en Pat geeft aan dat Zuidwester Delphrat wil afstoten. *21-8-2015 Zodoende Sjoerd email gestuurd dat ventilator momenteel niet werkt en niet op *21-8-2015 veilige wijze benaderd kan worden.Advies om melding richting wielhouwer te *21-8-2015 maken om luik/opening te maken in plafond. | Storing ventilatie badkamer studio 2 | Ventilator defect. | ventilator zit op een verlaagd plafond van gips. Dit is niet veilig genoeg om eroverheen te kruipen. In overleg met begeleiding geen gat gemaakt, omdat clientniet aanwezig is. Wielhouwers moet luik maken, zodat Kropman op een veiligemanier de ventilatorstoring kan verhelpen. ventilator zit in studio 6 | 99.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 485720 | 42229 | 42234 | Gereed gemeld | (RA) Airco afzonderingsruimte functioneert niet | STORING | GO/91342/47152 | *13-8-2015 (EV) Aangemeld bij de TD van Zuidwester Middelharnis "Marcel" Wanneer we heen gaan vtv bellen met de TD'er zie probleemtekst *19-8-2015 (RA) Gereed gemeld | Zijn de afzonderingsruimte aan het ombouwen maar krijgen de airco niet aan depraat. Er lijken wat knoppen te zitten in het kantoor maar krijgende airco nietaan. LET OP!!! VTV BELLEN met MARCEL TD op 06-13171556 | Koelmachinestoring | Installatie gereset en afstandsbediening gevraagd bij TD. Unit ging werken.Beschermkap verwijderd om filters te controleren,,alles werkt nu weer. | 233.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 485892 | 42230 | 42233 | Gereed gemeld | (WB) Voordeurbel is defect Marrewijkpad 13 | STORING | ZHZ\91341\47152 | *14-8-2015 (WB) aangemeld op telnr: 181601665 tussen 9,00 en 10,30. | Voordeurbel Marrewijkpad 13 is defect. | Voordeurbel Marrewijkpad 13 is defect. / bel gecontroleerd en werkt weer. | bij aankomst werkt de bel weer, vrijdag is deze storing weer hersteld door wieonbekend. / waarschijnlijk stond de nachtschakelaar aan, waardoor de bel is uitgeschakeld. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 485932 | 42232 | 42233 | Gereed gemeld | (RA) Elektronische deur sluit niet meer. | STORING | ZHZ\91341\47152 | - | Elektronische deur sluit niet meer.Betreft adres: Marrewijk pad 13,Spijkenisse.(RA) Heeft wellicht ook met de voordeurbel te maken van SO485892 ? | electrische slot werkt niet goed meer. | Bij aankomst werkte het slot weer goed, slot gecontroleerd . alles ok. | 194.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 485935 | 42232 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Storing klimaatsysteem | STORING |  | - | Sinds gisteren is het klimaatsysteem weer buiten werkingRuimte: kamer gang slaapkamers(RA) Vervallen: Dit is in behandeling op SO485014 bij JWP | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03609 | Stichting Zuidwester | 485926 | 42232 | 42232 | Gereed gemeld | (RA) Schakelaar meterkast uitgesprongen | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Automaat in appartement 1a van de keuken gaat steeds uit. | Waterkoker geeft sluiting. | Alle stekkers eruit gehaald, groep ingezet en zo de sluiting opgezocht.Waterkoker bleek de storing te geven. Deze aan begeleiding gegeven met adviesweg te gooien. Automaat ingezet en alles werkt nu weer. | 326.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 485968 | 42233 | 42234 | Gereed gemeld | (IV) zwart water in zwembad | STORING | GO/91342/47152 | *17-8-2015 (IV) telefonisch aangemeld bij TD Marcel. *18-8-2015 (IV) Vraag aan Jan-Willem wie dit oppakt. | Zowel het water in het grote zwembad als het water in het kleine badje sterkvervuild. (water ziet zwart) Graag zo snel mogelijk actie. | Filterfiltraat is in het zwembad terecht gekomen waardoor het water en debodemzwart is, en dient vervangen te worden info Hellebrekers. | Reparatie uitgevoerd, autom. spoeling gecontroleerd gaat niet autom. omdatblower defect is, offerte is uitgebracht. Er dient een raming uitgebracht teworden voor het uit bedrijf nemen en leegpompen en weer vullen en in bedrijf tenemen en vervangen van filtraat. Spoeling staat nu niet automatisch en wordtniet automatisch gespoeld!!!! | 516.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 486400 | 42234 | 42304 | Gereed gemeld | (IV) zwart water in zwembad | STORING | GO/91342/47152 | *17-8-2015 (IV) telefonisch aangemeld bij TD Marcel. *18-8-2015 (IV) Vraag aan Jan-Willem wie dit oppakt. | Ophalen bodemreiniger Spijkenisse en schoonmaken zwembadbodem. | Filterfiltraat is in het zwembad terecht gekomen waardoor het water en debodemzwart is. Blower voor luchtspoeling is defect. | Zwembadbodem gereinigd met bodemreiniger, waardoor zwembad weer bruikbaar is.Autom. spoelen uitgezet waardoor we voorlopig op vrijdagmiddag handmatig gaanspoelen ivm defecte blower (offerte is uitgebracht) Ter plaatse geweest met RobKuijper Hellebrekers i.v.m. handmatig spoelen doorgesproken, regeltechniek isook niet meer betrouwbaar. Protocol gemaakt om handmatig te spoelen. | 1081.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 486302 | 42234 | 42234 | Gereed gemeld | (IV) Storing verlichting separeerruimte | STORING | GO/91342/47152 | *18-8-2015 (IV) op locatie overlegd door P Smout en TD | oude separeerruimte Deltaboulevard 19De lichten in de separeerruimte blijvenniet aan staan. | Slijtage | eerst gecontroleerd of er spanning is op de armaturen, dit was het geval daarnaLamp(en) vervangen en alles werkt nu weer | 129.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 486451 | 42234 | 42237 | Gereed gemeld | (RA) Schuifdeur maakt zoemend geluid. | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Storing schuifdeur maakt zoemend geluid. | De binnensensor reageerde af en toe op de eigendeurbeweging. | Gevoeligheid binnensensor aangepast en deur storingsvrij achtergelaten. | 138.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03476 | SZ: Duinlaan 47b | 486589 | 42235 | 42264 | Gereed gemeld | (JWP) Lekkage Radiator logeerhuis De Boegspriet | STORING | ZHZ/71341/47152 | *13-8-2015 Aangemeld per tel bij Astrid Viaanen &#x20;*14-8-2015 Datum 19-8 afgesproken voor aankomst 's morgens. 8-12uur | ***ALTIJD AFSPRAAK MAKEN***Astrid: 0181-601631/06-51892485VervangenradiatorBENODIGD:- Draadsnijmachine- aanhanger- 2 personen | Radiator lek/defect. | Radiator in de woonkamer vervangen. | 1041.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 486510 | 42235 | 42241 | Gereed gemeld | (RA) Warm water te heet, 2e badkamer boven | STORING | ZHZ/91341/47152 | *19-8-2015 Per mail aangemeld *21-8-2015 Opnieuw in PDA Peter gezet, is technisch gereed, maar zonder tekst. *24-8-2015 2e verzoek per mail, SO invullen aub. @ Peter. *25-8-2015 (RA) terugkoppeling per mail van Peter. tekst aangepast en gereed gemeld. | het hete water uit de douche is ontzettend heet wanneer je de douche aan zet,zodra je hem iets kouder wilt zetten is hij meteen heel koud.De douche is niet goed te reguleren en word uit zichzelf ook kokend heet, dit isniet goed. Graag willen wij dat hier naar gekeken word aangezien dit al dederde keer is dat wij deze storing melden. De bewoners kunnen hierzich behoorlijk aan verbranden als de douche opeens kokend heet wordt. | Instelling kraan onjuist | Kraan afgesteld op 38 graden en diverse malen getest.Temperatuur is nu stabiel en in orde. | 166.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03595 | SZ: Schoolstraat 16 | 486483 | 42235 | 42236 | Gereed gemeld | gat in deur | STORING | ZHZ/91341/47152 | *20-8-2015 SO gesloten | gat in deur | Betreft dhr. de Waard te. nr. 06-73558872. | Melder gebeld op tel nr 06, echter nr. niet in gebruik. Smc terugebeld of hetjuiste nr. is. Via servicedesk contactgelegd met de nachtdienst van deschoolstraat maar zij wist niets van een kapotte deur en ook dhr vd Waard isniet bekend op de schoolstraat in Hellevoetsluis. Deur vervangen is bouwkundigen dient gedaan te worden door de bouwkundig aannemer. | 41.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06313 | SZ: Koningin Julianaplein 1 | 486526 | 42235 | 42236 | Gereed gemeld | (RA) Kleefmagneet benedenverd. los van muur | STORING | ZHZ/91341/47152 | *19-8-2015 Tel aangemeld. Locatie niet bekend in Navision. Blijkt onder de P.J. Bliekstraat te vallan. JWP een mail gestuurd met de vraag om locatie op te voeren in systeem. &#x20;Loc aangemaakt en gekoppeld. | De kleefmagneet van de benedenverdieping zit los.het is een zware deur die nuniet gebruikt kan worden.Graag spoed ivm mivatoilet die daar achter zit.ADRES:Kon. Julianaplein 1 Spijkenisse.Na 9:00uur geopend. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd door de magneet weer vast te zetten bij volgende storingmoet er een andere oplossing komen omdat muur vrij slecht is. | 135.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 486979 | 42237 | 42265 | Gereed gemeld | deur valt niet in slot | STORING | GO/91342/47152 | - | deur valt niet in slot | Onderdeel defect, elektrische sluitplaat defct, Assa Abbloy solid 511 24 vdc. | Reparatie uitgevoerd, ter plaatse nieuwe sluitplaat uit magazijn td gehaald engeplaatst in deurpost clientenkamer. Het geheel werkend achtergelaten. PVe neemtContact opn of sluiplaat opnieuw besteld moet worden voor voorraad TD.sluitplaat kunnen wij niet leveren daarom bon afsluiten | 298.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 486885 | 42237 | 42237 | Gereed gemeld | (RA) Douche Frans de Jager wordt te heet | STORING | GO/91342?47152 | *25-8-2015 (RA) Vervolgwerk overgedragen aan JvO | Douche Frans de Jager wordt te heet als deze door de begrenzer gedraaid wordt endat mag niet. Met spoed oplossen. | Kraan defect. | Reparatie uitgevoerd, voor nood kraan afgesteld op max 38 graden. spullen zijnin bestelling. | 52.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 487007 | 42239 | 42276 | Gereed gemeld | (RA) Wisselende temp. thermostaatkranen badkamer | STORING | ZHZ/91341/47152 | *25-8-2015 (RA) Vervolgwerk overgedragen aan JvO | Wisselende temperaturen thermostaatkranen badkamer.- De kraan wordt soms ergheet, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. De vraag is hoe het met dekwaliteit van de thermosstaat gesteld is. | Slijtage | het water word steeds koud en dan weer heel heet zijn niet meer af te stellen.Deze moeten vervangen worden want zijn onbetrouwbaar. | 410.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 487182 | 42240 | NULL | Gereed gemeld | (IV) Leiding doorspuiten | STORING | GO91342/47152 | *24-8-2015 (IV) in overleg Patrik Verheeze Riool.nl aansturen | Leiding doorspuiten Doelenstraat 1A Oude-Tonge met Patrick telefonischafgesproken. Leiding op 1D is al doorgesporten. betreft nu 1A !! zit een zak inonder de vloer. | verztopping door verzakking in vloer | Ontstoppen van riolering is gereed | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 487146 | 42240 | 42242 | Gereed gemeld | (RA) Water komt omhoog bij wasmachine | STORING | GO/91342/47152 | *19-8-2015 (RA) Niet afgemeld, inmiddels loopt er een herhaalstoring, hier is JWP mee bezig | Op de Doelenstraat 1D Oude-Tonge komt het water omhoog bij de wasmachine.Ikhebonder de vloer gekeken en er zit een zak in de afvoer en de buis lekt.I1508201Bon t.b.v. nazien zak in afvoer buis | Vervuiling | Reparatie uitgevoerd, afvoer doorgezaagd en opnieuw aangesloten waardoor dezeweer op afschot ligt | 1013.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 487125 | 42240 | 42265 | Gereed gemeld | deur valt niet in slot | STORING |  | *29-9-2015 Geen kosten op. | Bon t.b.v. bestelling voorraad TD ZuidwesterMail gedaan naar Novoferm aanvraag sluitplaat, niet te leverenWij kunnen sluitplaat niet leveren, daarom bon laten VERVALLEN en uren vanstoring berekenen | Onderdeel defect, elektrische sluitplaat defct, Assa Abbloy solid 511 24 vdc. | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03595 | SZ: Schoolstraat 16 | 487014 | 42240 | 42257 | Gereed gemeld | (RA) Lift piept en deur staat scheef | STORING | ZHZ/91341/47152 | *28-8-2015 (RA) Verzoek werkbon naar Otis gemaild. *1-9-2015 (RA) 2e verzoek werkbon *2-9-2015 (RA) 3e verzoek werkbon *4-9-2015 (RA) 4e verzoek werkbon *8-9-2015 (RA) 5e verzoek werkbon *10-9-2015 (RA) Werkbon Otis ontvangen, toegevoegd en verwerkt. | Lift piept en deur staat scheef. | Er is tegen de kooideuren aangereden, daardoor hingen de deuren scheef.Deurophanging was krom en deze liep aan. | Deuren gesteld en deurophanging gericht. Installatie werkend en storingsvrijachtergelaten. | 135.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 487671 | 42242 | 42249 | Gereed gemeld | (IV) elektrische ontgrendeling deurbel defect | STORING | GO/91342/47152 | - | Deurbel van de voordeur met elektrische ontgrendeling is kapot. - We horennietdat er mensen voor de deur staan als we bezig zijn met ons werk. | Elektrisch defect | Overgedragen aan derden, electricien laten controleren om de zwarte knop telaten werken. bel werkt weer stekker was eruit | 52.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 487705 | 42243 | 42243 | Gereed gemeld | (RA) Geen warm water in douche | STORING | GO/91342/47152 | *27-8-2015 per mail aangemeld. | Geen warm water in douche | Te weinig waterdruk in de cv-installatie. | Installatie bijgevuld van 0,3 naar 1,8 bar. Installatie ontlucht. Overal is weerwarm water. | 113.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 487723 | 42243 | 42248 | Gereed gemeld | (IV) Verstopping keuken. | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Verstopping in de keuken.Melden op kantoor adres: Paradijsvogelhoek 7 Spijkernisse | - | Keukenafvoer ontstopt | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 487953 | 42244 | 42247 | Gereed gemeld | (RA) Wisselende temp. thermostaatkranen badkamer | STORING | ZHZ/91341/47152 | *25-8-2015 (RA) Vervolgwerk overgedragen aan JvO *28-8-2015 Matriaal met Peter Smout meegegeven ebon door gestuurd[JvO] | Wisselende temperaturen thermostaatkranen badkamer.- De kraan wordt somsergheet, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. De vraag is hoe het metdekwaliteit van de thermosstaat gesteld is. | Slijtage | 2 kranen vervangen en afgesteld op 38 graden | 151.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 487955 | 42244 | 42276 | Gereed gemeld | (RA) elektrisch slot knippert en maakt geluid | STORING | ZHZ/91341/47152 | *28-8-2015 (RA) Vervolgwerk overgedragen aan JvO. | Electrische slot knippert en maakt dan geluid. Deur sluit niet goedaan.Marrewijkpad 13, ruimte 1308 | Slijtage | Reparatie uitgevoerd door slot te vervangen er zit alleen een kabel breukwaardoor slot soms los laat maandag na kijken | 209.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 488030 | 42244 | 42276 | Gereed gemeld | (RA) Electrische deur blijft niet meer open staan | STORING | ZHZ/91341/47154 | *1-9-2015 (RA) Mail gestuurd naar Wilfried met de vraag wie aan te sturen voor vervolgwerk | De klapdeuren op de tweede verdieping blijft de linker deur als je uit de liftkomt niet meer open staan.AC tweede verdieping 13-08 is de dranger afgesteld, nuweer hetzelfde probleem. | Slijtage | Deurdranger krijgt spanning maar is zijn druk kwijt om open te blijven | 1010.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 488133 | 42246 | 42246 | Gereed gemeld | (RA) Geen warm water | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | geen warmwater. | Installatie stond drukloos. | Installatie stond drukloos, deze bijgevuld, nu weer in orde. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03477 | SZ: Elvis Presleylaan 127 | 488216 | 42247 | 42249 | Gereed gemeld | (IV) warmwater storing | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | We moeten in de keuken heel lang wachten totdat we warmwater hebben.31-08-2015,onder nummer I1508 750.Woensdag hele dag bereikbaar, andere dagen na 15:30 uur. !! | Afwijking warm water | bij aankomst lag de stekker van de recirculatie pomp eruit deze in hetstopkontakt gestoken en alles ging weer werken er kom nu weer direkt ww uit dekraan. | 533.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 488167 | 42247 | 42276 | Gereed gemeld | Stroom uitgevallen | STORING | GO/91342/47152 | - | Stroom uitgevallen, deur opent hierdoor ook niet meer.Graag contact opnemen.Delta Boulevard 76 | - | Groep F5 was eruitgesprongen. Bewoners waren aan het bbqen waardoor er meerdereapparaten tegelijk aangezet werden. Hierdoor was de groep overbelast.Groep weer aangezet. | 169.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 488166 | 42247 | 42270 | Gereed gemeld | (RA) Lift maakt lawaai. | STORING | Zeeland/91343/47152 | *1-9-2015 (RA) 1e verzoek werkbon naar Otis *2-9-2015 (RA) 2e verzoek werkbon *4-9-2015 (RA) 3e verzoek werkbon *11-9-2015 (RA) 4e verzoek werkbon *16-9-2015 (RA) 5e verzoek werkbon *22-9-2015 (RA) 6e verzoek werkbon (RA) Gebeld met Otis en doorverbonden met vestiging Veldhoven. Anneke Arends *23-9-2015 (RA) Na drie weken eindelijk terugkoppeling van Otis. Otis heeft dit bezoek zonder werkbon en factuur uitgevoerd. Terugkoppeling toegevoegd. Gereed gemeld. *10-11-2015 Geen factuur OTIS. Bon afsluiten. | Lift maakt lawaai. | De geleiders van de lift waren te droog. | Geleiders van de lift gesmeerd. Geluidsklachten zijn nu verholpen. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 488536 | 42248 | 42256 | Gereed gemeld | (RA) 2 Branddeuren vergrendelen niet. | STORING | Zeeland/91341/47152 | *4-9-2015 Vervolgwerk overgedragen aan Wilfried. | Er zijn 2 branddeuren die niet automatisch vergrendelen. De clienten kunnen nuzonaar buiten lopen. Locatie Scheldestraat 56C en 56F | Slijtage | Het betreft hier een bouwkundig probleem waar de firma Wielhouder voor moetworden ingeschakeld. Beide deuren zijn uitgezakt.Waardoor 3punts motorslot invrijgave valt. De motor moet te veel kracht uitoefenen waardoor hij blokkeerd eneen vrijgave geeft. Zowel dag als nachtschoot. Ik heb voor tijdelijke oplossingwel de deuren afgesloten gekregen.Daarbij heb ik de sloten compleet gedemonteerden nagekeken ivm vastlopen motor. Tevens zit er op beide deuren ook een soortelektrische sluitpin.,deze sluit ook niet door het verzakken van de deur. Bij deinstallatie hiervan is er dusdanig veel gaten gemaakt waardoor verplaatsen nietmeer kan.(Er is geen vlees om te bevestigen) | 369.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 488633 | 42248 | 42250 | Gereed gemeld | (RA) Storing ventilatie toilet benedenverdieping | STORING | ZHZ/91341/47152 | *3-9-2015 Statusupdate naar locatie gemaild en vervolgwerk overgedragen aan Wilfried. | Storing ventilatie toilet benedenverdieping.Bij de buren hoor je hem afzuigen,bij ons niet.Huisnummer 12 | Afzuigbox toilet defect. | Afzuigbox van het toilet doet niks meer. Deze doorgemeten, maar is defect.Hier moet een nieuwe voor besteld worden. | 264.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03575 | SZ: Pottenbakkerij 1 | 488431 | 42248 | 42250 | Gereed gemeld | (EV) Kraan lekt in badkamer op pot 1 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Kraan van wasbak in de badkamer op pot 1De kraan lekt en hij geeft een zwakstroompje water | Slijtage | Kraan vervangen, gecontroleerd geen lekkage meer en werkt weer goed | 225.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 488391 | 42248 | 42249 | Gereed gemeld | (EV) Geen ww in badkamer | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | MIVA badkamer niet uit de douche en ook niet uit de wasbak | Afwijking warm water | Niet opgelost/geen probleem bij aankomst gewoon warm water | 38.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 488433 | 42248 | 42249 | Gereed gemeld | (RA) Douchekraan wordt te warm | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Er zit een thermostaat op de douche met een begrenzer. maar deze kan net te warmworden. Wat voor onze bewoners gevaarlijk is. zou deze iets kouder ingesteldkunnen worden. Kloosring 111, achterste douche op de eerste etage. | Afwijking warm water | Kraan stond op 40 gr afgesteld deze op 38 gr afgesteld nu in orde. | 152.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 488441 | 42248 | 42251 | Gereed gemeld | (RA) Douche beneden blijft druppelen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *1-9-2015 per mail aangemeld. | Douche beneden blijft druppelen wanneer deze helemaal isdichtgedraaid.Kloosring111.Fons binnenwerken ophalen aan balie TU Roosendaal | Keramisch bovendeel defect. | Douchekraan blijft lekken. Deze uit elkaar gehaald en schoongemaakt dit hadgeenresultaat. Keramisch bovendeel moet vervangen worden. spullen op gehaalt. | 154.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 488854 | 42249 | 42251 | Gereed gemeld | (IV) Alarmbel storing na 8:30 s.v.p. | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | - Alarmbel van de deur van cliënt ging constant af rond 22.30, terwijl deurdicht was. Alarmbel is zo hard dat iedereen in huis en ook bij de buren erwakker van word. Ik heb de stekker eruit getrokken met toestemming van debereikbaarheidsdienst maar de alarmbel is wel een M&amp;MSlaapkamer op de begane grond | Bedrading zat niet goed aangesloten. | Trafo nagemeten, bedrading hersteld. getest en functioneerd weer naar behoren | 174.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03479 | SZ: Elvis Presleylaan 131 | 488919 | 42249 | 42250 | Gereed gemeld | (EV) Geen warm water | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | machine geeft aan: brein low flow, afspraak gemaakt met tamara voor 3-9 om 8.00 | Afwijking warm water | Installatie gereset, en gecontroleerd alles werkt nu weer | 168.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 488771 | 42249 | 42254 | Gereed gemeld | (RA) Schuifdeur maakt zoemend geluid | STORING | GO/91342/47152 | *2-9-2015 tel aangemeld *15-3-2016 (RA) Op verzoek van Wilfried de Bruijn aan Besam gevraagd of er wel of geen factuur volgt. Mogelijk is dit onder garantie afgehandeld, omdat het een 3e bezoek in korte tijd was. (RA) Volgt geen factuur | Schuifdeur maakt zoemend geluid.Laatst is Besam geweest voor de schuifdeur, desondanks maakt dedeur regelmatig een harde zoemtoon als deze dicht zit. | Slechte activering van de motoreenheid. | Motoreenheid opnieuw afgesteld. Deur werkend achtergelaten. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 488874 | 42249 | 42251 | Gereed gemeld | (IV) Storing communicatie telefoon - deurbel | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Betreft Schengenstraat 41 CAls er iemand aanbelt krijgen wij een telefoontje, maar kunnen we niet pratenmetdie persoon en de deur openen lukt ook niet. | Anders | systeem getest er was geen probleem alles werkte. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 488777 | 42249 | 42249 | Gereed gemeld | (IV) Lekkage klep boven plafond | STORING | GO/91342/47152 | - | Boven het rontgenapparaat staat weer een plafondplaat bol van hetvocht.vermoedelijk keerklep. In ieder geval graag check en vervangenplafondplaat. | Slijtage | afvoer van terug slagklep zat niet goed gemonteerd deze goed gemonteerd enafgeplakt met armaflex tape nu in orde plafondplaat moet nog vervangen wordendoor de td. | 108.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 489071 | 42250 | 42254 | Gereed gemeld | Storing ventilatie toilet benedenverdieping | STORING | ZHZ/91341/47152 | *3-9-2015 Statusupdate naar locatie gemaild en vervolgwerk overgedragen aan Wilfried. | Storing ventilatie toilet benedenverdieping.Bij de buren hoor je hemafzuigen,bij ons niet.Huisnummer 12 | Afzuigbox toilet defect. | afzuigbox vervangen | 214.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 489187 | 42250 | 42254 | Gereed gemeld | (RA) Deurdranger entree defect | STORING | GO/91341/47152 | *7-9-2015 Aan en afgemeld | Deurdranger entree defectDeltaboulevard 13 | Slechte activering van de externe impuls.De paddestoeldrukker is defect. | Paddestoeldrukker vervangen en deur afgesteld en getest.Deur werkend en storingsvrij achtergelaten. | 283.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 488970 | 42250 | 42264 | Gereed gemeld | (RA) Elektr. slot defect kamer 1308 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *3-9-2015 (RA) In eerste instantie doorgezet naar TD, maar in overleg met JWP en EV hiervoor Peter Smout aangestuurd. Per mail aangemeld. (RA) Vervolgwerk overgedragen aan Wilfried | Elektrische slot van 1308 krijgen wij niet meer open.en slot 1305 doet hetlampje niet meer.Misschien gelijk de andere sloten even na lopen | Elektrisch defect | Slot electrisch los gekoppeld waardoor deze niet meerwerkt nu. electro moet dit oppakken | 48.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 488975 | 42250 | 42250 | Gereed gemeld | (EV) Slot van kamer 1312 defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *3-9-2015 (EV) Aangemeld per mail (RA) Gereed gemeld tijdens statusupdate van SO488970. Gereedmelding/statusupdate gekoppeld. xxx rene | Slot van kamer 1312 defect | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, er was 1 kabel los in de gtv deze vast gezet nu word dezewel weer bekrachtigd | 137.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 489251 | 42251 | 42276 | Gereed gemeld | (RA) Elektr. slot defect kamer 1308 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *3-9-2015 (RA) In eerste instantie doorgezet naar TD, maar in overleg met JWP en EV hiervoor Peter Smout aangestuurd. Per mail aangemeld. (RA) Vervolgwerk overgedragen aan Wilfried | Elektrische slot van 1308 krijgen wij niet meer open.en slot 1305 doet hetlampjeniet meer.Misschien gelijk de andere sloten even na lopenPeter Smout is hiervooral langs geweest graag contact met hem hierover opnemen, | Elektrisch defect | Onderdeel vervangen voeding 3 ampere defect, deze geleverd engeplaatst. type elmdene 12v 3 ampere. tevens was er 1 schakelboardrelais defect.waardoor deur1308 niet open ging. deze omgestoken naar een relais wat nietgebruikt werd. installatie werkend achtergelaten en getest. | 728.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 489404 | 42251 | 42254 | Gereed gemeld | (RA) Douche beneden blijft druppelen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *1-9-2015 per mail aangemeld. | Douche beneden blijft druppelen wanneer deze helemaalisdichtgedraaid.Kloosring111.Fons binnenwerken ophalen aan balie TURoosendaalBinnenwerk ligt op de klaar. | Keramisch bovendeel defect. | Onderdeel vervangen dit bleek niet genoeg te zijn. heel de kraan vervangen dezelekt niet meer | 97.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 489726 | 42254 | 42292 | Gereed gemeld | Uitval electra | STORING | GO/91342/47152 | *29-9-2015 Geen werkbon van F. Spronck aanwezig *15-10-2015 vervolg op 495182 | Uitval electra | - | In verdeelkast is aardlekschakelaar links onderin gesprongen. Achter aardlekzitten 12 groepen. Alle groepen nagemeten met Megger, groep 38 geeft een waardetussen fase en aarde van 30kOhm. De tekeningen van de kast zijn niet aanwezig,daardoor niet kunnen vinden wat op deze groep zit. Groep uitgezet, zodat dezegeen aardfout meer kan maken. | 201.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 489724 | 42254 | 42292 | Gereed gemeld | deur vergrendeld | STORING | GO/91342/47152 | *29-9-2015 Bon nog niet aanwezig van F. Spronck | delta boulevard 64. slaapkamer deur zit vergrendeld. | - | Boven deur zit een wieltje om deur dicht te begeleiden. Deze zat klem tussendeur en houder waardoor deurn niet open ging. Deur open gemaakt en wieltje injuiste stand gezet. | 124.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 489562 | 42254 | 42255 | Gereed gemeld | (RA) Thermosstaatkraan defect. kmr D. Stolk | STORING | GO/91342/47152 | *7-9-2015 niet aangemeld ivm tijd *8-9-2015 (RA) Vervolg opgepakt door Wilfried | Thermosstaatkraan defect. kmr D. Stolk, naast kantoor | Slijtage | Gezocht boven het plafond naar taco ventiel, deze niet kunnen vinden iom marcelvan td een thermostaat bestellen voor de kraan. | 161.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03577 | SZ: Pottenbakkerij 5 | 489578 | 42254 | 42258 | Gereed gemeld | (RA)VERVALLEN: Toilet pottenbakkerij 5 verstopt | STORING | ZHZ/91341/47152 | *11-9-2015 (RA) Order uitgezet bij Riool nl. Riool.nl heeft 2 telefoonnummers gebeld op 7 en 8 sept maar geen gehoor gehad. Riool.nl probeert het 11-9 nogmaals. (RA) Zelf ook meerdere malen de twee nummers gebeld, geen aansluiting. Gebeld met servicedesk Zuidwester, hadden ook geen andere nummers. Melding afgesloten en inkooporder laten intrekken door inkoop. | Toilet pottenbakkerij zit verstopt. Badkamer zolder.(RA) Vervallen. geen aansluiting met locatie per tel te krijgen. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 489756 | 42255 | 42255 | Gereed gemeld | (IV) diverse werkzaamheden TV aansluiten | STORING | GO/91342/47152 | *8-9-2015 (IV) Bon overgedragen aan TD Zuidwester Marcel +316 131 715 56 Bon Adm.gereed gezet, staan geen kosten op. | TV aansluiten op slaapkamer Peter Groot, nieuwe cliënt en TV doet het niet.Ook graag een paar schilderijtjes ophangen.op Westerschelde 6We moeten nog bellen voor afspraak | - | (IV) Bon overgedragen aan TD Zuidwester Marcel +316 131 715 56per mail | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 489760 | 42255 | 42257 | Gereed gemeld | (RA) Thermosstaatkraan defect. kmr D. Stolk | STORING | GO/91342/47152 | *7-9-2015 niet aangemeld ivm tijd | Thermosstaatkraan defect. kmr D. Stolk, naast kantoor | Slijtage | Onderdeel vervangen en afgesteld op 38 graden maximaal | 574.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 490079 | 42256 | 42257 | Gereed gemeld | (RA) Lawaai verwaming stookhok | STORING | ZEELAND/91343/47152 | *9-9-2015 tel. aangemeld *10-9-2015 per mail gereed gemeld | Client geeft aan dat er veel lawaai komt van de verwarming en uit stookhok.Zelfheb ik het niet gehoord. Dit kan omdat leiding beneden slaapt.Ruimte: Huis 4zolder. | Anders | Ik kon niet terecht, bewoner was nog aan het slapen en werd niet wakker waardoorwe de ruimte niet konden betreden.Graag opnieuw afspraak maken en een w-monteur sturen. | 33.29
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 490230 | 42256 | 42257 | Gereed gemeld | (RA) Lawaai verwaming stookhok | STORING | ZEELAND/91343/47152 | *9-9-2015 tel. aangemeld | Client geeft aan dat er veel lawaai komt van de verwarming en uitstookhok.Zelf heb ik het niet gehoord. Dit kan omdat leiding benedenslaapt. Ruimte: Huis 4zolder. | Normaal geluid van de cv-ketel. | Instructie gegeven waar het geluid vandaan komt en dat het geen kwaad kan. ditgeluid is normaal van een cv ketel | 64.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03490 | SZ: Haringvliet 12 | 490206 | 42256 | 42272 | Gereed gemeld | (RA) Leiding watergeefsysteem defect | STORING | GO/91342/47152 | *9-9-2015 Overgedragen aan Wilfried | Kapotte leiding watergeefsysteem, Mondeling gemeld bij de servicedeskOp 09-09opgenomen door Peter Smout. Peter draagt over aan Wilfried. | slijtage | na wavin geweest voor materiaal op te nemen. | 108.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 490119 | 42256 | 42276 | Gereed gemeld | warmteklacht kamer Carolien | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De kamer van Carolien Smits is echt enorm warm.In het verleden zijn hier ookmeldingen van gemaaktEr werd toen gezegd dat er niks aangedaan kon worden.Klantvraagt of airco een oplossing is?? | Anders | Aangrenzende techniekruimte heel warm doordat cv installatie 90°C is vooropwarming tapwater, hierdoor is aangrenzende slaapkamer zeer warm. Mogelijkeopties zijn om wand te isoleren, plaatsen airco slp kamer (energie vernietiging)of aanpassen installatie naar direct gestookte boiler en regeling cv aanpassennaar weersafhankelijke regeling, waardoor er minder warmte wordt gegenereerd. | 173.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 490032 | 42256 | 42256 | Gereed gemeld | (EV) Storing verlichting blijft branden | STORING | GO/91342/47152 | - | Specifieke ruimte van de melding. De gang van dhr. de Ouden en Mw de Besten | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, door relais uit reservegroep te halen en deze plaatsen ingroep van de gang verlichtig. alles werkt nu weer | 81.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 490118 | 42256 | 42256 | Gereed gemeld | radiator hangt los | STORING | GO/91342/47152 | - | De verwarming van want 4b hangt los en we hebben een client die hier tegenaanbonkt. Ons voorstel is om deze te verhangen.tussen 10.00 en 16.00 uur is er iemand aanwezig, gemeld door Mariette Mackloet | Vandalisme | Overgedragen aan derden, wielhouwers een radiator kast laten maken zodat clientde radiator niet meer los kan beuken | 76.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 490360 | 42257 | 42352 | Gereed gemeld | (RA) Kap plaatsen om vluchtwegaanduiding | STORING | GO/91342/47152 | *10-9-2015 per mail aangemeld. *11-9-2015 (RA) Vervolgwerk overgedragen aan Wilfried. | Er moet een kap geplaatst worden om de vluchtwegaanduiding bij gangHaringvliet 5 richting VP 8. Graag opname doen + foto voor een hufterproef kapivm herhaaldelijk slopen ervan.Tevens controleren of armatuur zelf nog heel is. | Vandalisme, client slaat in boze bui de nooduit kapot. | Huidig vluchtwg aanduiding Famostar pn-1u. Kap teruggeplaatst waardoor aanrakingspanningsvoerende delen is voorkomen. Echter kunststof zo uitgehard dat eronderdelen los in liggen, advies armatuur te vevangen door hufterproof. Huidigarmatuur zit van bovn tegen plafond en van onder nt boven openslaamde deur, dusniet groter selecteren. En voor nieuw armatuur iets van tralies plaatsen, nietecht ruimte om er een beschermende behuizing over te zetten. | 157.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03659 | SZ: Haringvliet 5T | 490347 | 42257 | 42264 | Gereed gemeld | (EV) Lamp boven de voordeur is kapot | STORING | GO/91342/47152 | *11-9-2015 (EV) CT verzocht te helpen met bestellen *16-11-2015 MH; 3 bezoeken voor vervangen van 1 armatuur?? | Lamp boven de voordeur is kapot - voordeur haringvliet 5 | Onderdeel defect, armatuur boven de deur is defect, doordat er water via deschemerschakelaar aan de bovenzijde is binnengekomen. Advies is om armatuur tevervangen ivm nat zijn van alle onderdelen. | Buitenarmatuur dient vervangen te worden, Gewiss GW 82 284, 2x 18W fsd,230V/50hz 2G11, IP55. | 142.92
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 490286 | 42257 | 42258 | Gereed gemeld | (EV) De boiler geeft geen warm water kamer 10 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *10-9-2015 (EV) Aangemeld op locatie | De boiler geeft geen warm water kamer 10 | Afwijking warm water | Niet opgelost/geen probleem, alles gecontroleerd en er is gewoon warm water enboiler gecontroleerd. | 129.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 490408 | 42257 | 42276 | Gereed gemeld | (RA) Noodverlichting defect gang beneden | STORING | ZHZ/91341/47152 | *11-9-2015 (RA) So overgedragen aan Wilfiired. | #NAME? | Slijtage | noodverlichting gecontroleerd deze is de print van defect. maar het armatuur isdusdanig oud dat er niets meer te leveren is. nieuw armatuur besteld | 156.4
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 490492 | 42257 | 42258 | Gereed gemeld | (RA) Noodverlichting defect gang beneden | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | #NAME? | Slijtage | installatie spanningsloos gemaakt, armatuur vervangen en gecontroleerd alleswerkt weer | 306.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 490500 | 42257 | 42257 | Gereed gemeld | Lekkage Keukenkraan bij nummer 23-29 | STORING | GO/91342/47152 | - | slang van de kraan kapotgeschuurd. | Slijtage | Tijdelijk oplossing verzonnen, kraan voor alleen koudwater gemaakt. ermoet eenneuwe keukenmingkraan besteld worden zsm. | 219.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 490508 | 42258 | 42258 | Gereed gemeld | Lekkage Keukenkraan bij nummer 23-29 | STORING | GO/91342/47152 | - | slang van de kraan kapotgeschuurd. | Slijtage | De kraan is vervangen. Dit is de snelste oplossing. | 367.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 490516 | 42258 | 42262 | Gereed gemeld | (RA) Water in de douche te heet | STORING | GO/91342/47152 | *23-9-2015 aan- en afgemeld | Het water in de douche wordt ineens heet bij gebruikwater in de wasbak of wcdoortrekken.Mailtje in het weekend gekregen dat we pas na 11uur terecht kunnen,even proberen maar. | Bij wisselen van de waterdruk reageert de thermostaat niet sneller. | Douchekraan lager afgesteld. Als er iets gebruikt wordt, wordt de waterdruklager van de douche en omdat de thermostaat niet snel genoeg reageert wordt dedouche heet. Dit zijn ook onbekende merken kraan. Bij volgende melding de kranenvervangen. | 129.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 490591 | 42258 | 42258 | Gereed gemeld | (MP) koud water in douche | STORING | GO/91342/47152 | *11-9-2015 tel. gemeld bij Martin van Opdorp en iom Patrick Verheezen order gestuurd (MP) | koud water in douchelocatie kamer zouhir mohktari | Afwijking warm water | Niet opgelost/geen probleem, kraan wastafel gecontroleerd en douchekraangecontroleerd mbv begeleider op dit moment geen probleem en gewoon normaalwarmwater. | 138.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03659 | SZ: Haringvliet 5T | 490650 | 42258 | 42270 | Gereed gemeld | (EV) Lamp boven de voordeur is kapot | STORING | GO/91342/47152 | *11-9-2015 (EV) CT verzocht te helpen met bestellen *29-9-2015 (WdB)buitenlamp staat nog op nalevering vermoedelijk week 43 | Vervangen armatuur | Onderdeel defect, armatuur boven de deur is defect, doordat er water viadeschemerschakelaar aan de bovenzijde is binnengekomen. Advies is om armatuurtevervangen ivm nat zijn van alle onderdelen. | Reparatie uitgevoerd. | 469.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 490906 | 42261 | 42263 | Gereed gemeld | (IV) lekkage boven plafond | STORING | GO/91342/47152 | *18-9-2015 voor vervolg overgedragen aan Wilfried | lekkage boven plafond plaat terugslagklepherhaalde klachtvan de poli of receptiekunnen ze ruimte toegankelijk maken op woensdag heen | Anders, afvoer te klein | Reparatie uitgevoerd, door de afvoer te vergroten van 32 naar 40 waardoor dezevolledig om de keerklep past. keerklep moet wel vervangen worden omdat dezenietmeer sluitVervolg opgepakt op SO 491396 | 216.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 490963 | 42261 | 42265 | Gereed gemeld | (RA) Electrische deur blijft niet meer open staan | STORING | ZHZ/91341/47154 | *1-9-2015 (RA) Mail gestuurd naar Wilfried met de vraag wie aan te sturen voor vervolgwerk | vervangen deurdranger, ligt op de zaak | Slijtage | deurdranger spanningsloos gemaakt, vervangen en deurdranger opnieuw afgesteld | 322.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 490749 | 42261 | 42263 | Gereed gemeld | (EV) Kraan defect in kamer Ilse | STORING | GO/91342/47152 | - | De kraan bij Ilse is kapot. Deze kraan werkt middels eenbewegingssensor en dezewerkt niet. | Slijtage | Installatie gereset. kraan is er niet meer af te halen. gezocht om de spanningeraf te halen om hem te resetten. dit gedaan en met de balofix de druk ietsverminderd | 64.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 490782 | 42261 | 42304 | Gereed gemeld | vervangen van sensorset ventilatie | STORING | GO/91342/47152 | *14-9-2015 Tel. overleg met Jack van Oorschot gehad, mail gestuurd, hij gaat uitzoeken (MP) Mail ontvangen van Jack, onderdeel in bestelling, levering week 41 (MP) Mail gestuurd Linda van Roosmalen ivm onderdeel in bestelling (MP) | vervangen van sensorset ventilatie | Onderdeel defect | Reparatie uitgevoerd, sensor 2 tbv retour is vervangen LBK werkt weer naarbehoren. | 141.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03498 | SZ: Haringvliet 8 | 490827 | 42261 | 42276 | Gereed gemeld | (RA) Lekkage waterleiding gang Krammer 3 | STORING | GO/91342/47152 | *16-9-2015 (RA) vervolgwerk overgedragen aan Wilfried. | Leiding lek waterleiding op Krammer 3 op de gang.Gemeld door Joop van Gulik. | Slijtage | Materialen besteld, halve lengte koper 28 en 2 knelsokken. voor nood nu eenslangenklem met stuk fietsband ertussen gestopt om de lekkage testoppen/verminderen | 125.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 490783 | 42261 | 42264 | Gereed gemeld | (RA) Verlichting defect | STORING | GO/91342/47152 | *14-9-2015 Per mail aangemeld. *16-9-2015 Vervolgwerk overgedragen aan Wilfried. | Hollands diep 33- Bij een aantal lampen in de gang is de standaard verlichtingkapot.Normaal gesproken branden de lampen bij de standaard verlichting om en om,nu branden er nog maar twee. Als de lichtschakelaar aanstaat is er één lampkapot. | Elektrisch defect, vsa defect | Materialen besteld, graag morgen 17-9 aan laten komen op kantoor bredaVSA moet vervangen worden. | 64.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 490939 | 42261 | 42271 | Gereed gemeld | (EV) Lekkage boiler | STORING | ZHZ/91341/47154 | *30-9-2015 Na berekenen naar Wilfried gegaan i.v.m. prijs afstemmen met de andere boiler vervanging. | Meneer heeft meerdere malen gebeld hierover. Het gaat om een lekkage boiler.Hijheeft deze storing vanochtend om 10 uur gemeld maar is nog niet terug gebeld1steverdieping - helemaal achter in de gang rechterdeur | Slijtage | boiller lekt moet vervangen worden object 14/18450 merk Nibbe typePUB2-DS2-500L nu afsluiters dichtgezet en de begleiding Udit ingelicht om deafsluiters open te zetten als er warmwater nodig is met spoed nieuwe boillerbestellen dhr de Wit is ingelicht. | 3137.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 491021 | 42262 | 42262 | Gereed gemeld | (EV) Lekkage boiler | STORING | ZHZ/91341/47154 | - | Het gaat om een lekkage boiler1steverdieping - helemaal achter in de gang rechterdeur | Onderdeel defect, boiler is lek en dient vervangen te worden. | Reparatie uitgevoerd, boiler vervangen in techniekruimte mwp 2-4. Het geheel inbedrijf gesteld en functionerend en lekvrij achtergelaten. | 1520.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03577 | SZ: Pottenbakkerij 5 | 491101 | 42262 | 42478 | Gereed gemeld | (MP) wc zolder verstopt pottenbakkerij 5 | STORING | ZHZ/91341/47154 | *15-9-2015 tel. gemeld bij Raymond Karlas en Riool.nl deze gaan vanmiddag langs (MP) *17-9-2015 storing waarschijnlijk sanibroyeur, niet bereikbaar, eerst vrijmaken (MP) *17-9-2015 info Corne 071-5222688 van Riool.nl (MP) *17-9-2015 adviesorder aangemaakt voor Installatiebedrijf JC Barendse voor reparatie (MP) *18-9-2015 loodgieter via mail gemeld bij Raymond Karlas voor 21-9-2015 rond 0900 uur (MP) *21-9-2015 (EV) Akkoord verkregen van CT om Barendse de reperatie uit te laten voeren *16-11-2015 Factuur opgevraagd bij Barendse. | wc zolder verstopt pottenbakkerij 5 |  | Terugkoppeling JC Barendse : Boiler moest worden afgetapt en weggenomenom bij de vermaler te kunnen Maar het is allemaal gelukt de vermaleris vervangen en de boiler is weer teruggeplaatst en weer in werking gesteldtoilet teruggeplaatst deze functioneert ook weer | 2121.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 491026 | 42262 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Herhaalstoring verlichting blijft branden | STORING | GO/91342/47152 | *15-9-2015 (RA) Melding is gecancelled door de locatie, mevr Rijnders. Ze zouden de lichtknop niet goed bediend hebben. Dit is gemeld op SM224786. SMC / Jean Louis heeft geen telnr en SL ingevuld. SMC gebeld en hierop aangesproken. Aangenomen dat het hier om de herhaalstoring ging die vanochtend gemeld was. Krijg geen tel contect met de locatie. PEr mail cancel bevestigd. | Specifieke ruimte van de melding. De gang van dhr. de Ouden en Mw de BestenVolgens mevrouw Adrie Leydens kan de verlichting in de gang nog steeds niet uit.Graag opnieuw nakijken. |  | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03498 | SZ: Haringvliet 8 | 491468 | 42263 | 42277 | Gereed gemeld | (RA) Lekkage waterleiding gang Krammer 3 | STORING | GO/91342/47152 | *16-9-2015 (RA) vervolgwerk overgedragen aan Wilfried. *17-9-2015 (RA) Op verzoek van Fons ook hem als monteur in de bon gezet en naar tablet afge schoten. | Leiding lek waterleiding op Krammer 3 op de gang.Gemeld door Joop van Gulik. | Slijtage | Onderdeel vervangen. stuk pijp 28mm koper van 2,5 mtr vervangen en geisoleerd. | 503.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03494 | SZ: Haringvliet 19 | 491405 | 42263 | 42265 | Gereed gemeld | (MP) rooster slaapkamer vol stof | STORING | GO/91342/47152 | *16-9-2015 Tel. gemeld bij Greta van Zanten en dgg aan Peter Smout (MP) (RA) Doorgezet naar TD. Mail gestuurd en voicemail Joop ingesproken. Even afwachten of deze inderdaad door TD is opgepakt, zo ja: adm. gereed zetten, zo nee: alsnog Peter inplannen. | rooster in een slaapkamer is vol stofen het systeem maakt een zwaar geluidContactpersoon op locatie Greta van Zanten 0187898846 | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 491522 | 42263 | 42263 | Gereed gemeld | (RA) Storing BM systeem | STORING | GO/91342/47152 | - | Storing BM systeem, deuren blijven open staan.Lokatie Deltaboulevard 80Middelharnis. Er zit sluiting in een deuropener voordeur na werkzaamheden doorfa Wielhouwer. De zekering blijft eruit klappen. contactpersoon Joop van Gulik0187-89 88 88. | Verkeerde zekering geplaatst. | GTVS50 verkeerde zekering geplaast. Er zat 250mm ampere traag maar er moest 2ampere snel in. Zekering vervangen voor de juiste | 296.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 491556 | 42264 | 42264 | Gereed gemeld | (EV) Storing warm water douche | STORING | GO/91342/47152 | - | De douche van Bas van der Velden geeft alleen koud water...Te bereiken op-0187898672 | Afwijking warm water | doche gecontroleerd ww geen gebreken geconstateerd | 182.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 491641 | 42264 | 42270 | Gereed gemeld | (RA) Verlichting defect | STORING | GO/91342/47152 | *14-9-2015 Per mail aangemeld. *16-9-2015 Vervolgwerk overgedragen aan Wilfried. | vervangen van VSA, ligt op de zaak, | Elektrisch defect, vsa defect | vsa vervangen en reset alles werkt nu weer | 212.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03659 | SZ: Haringvliet 5T | 491560 | 42264 | 42291 | Gereed gemeld | (EV) Lamp boven de voordeur is kapot | STORING | GO/91342/47152 | *11-9-2015 (EV) CT verzocht te helpen met bestellen *29-9-2015 is op SO490650 besteld wordt week 43 geleverd | Lamp boven de voordeur is kapot - voordeur haringvliet 5spullen liggen op dezaak | Onderdeel defect, armatuur boven de deur is defect, doordat er water viadeschemerschakelaar aan de bovenzijde is binnengekomen. Advies is om armatuurtevervangen ivm nat zijn van alle onderdelen. | Onderdeel vervangen, spanning van de lamp gehaald in de elektra kast. armatuurvervangen en spanning erop gezet alles werkt nu weer | 86.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 491586 | 42264 | 42450 | Gereed gemeld | (RA) Kap plaatsen om vluchtwegaanduiding | STORING | GO/91342/47152 | *10-9-2015 per mail aangemeld. *11-9-2015 (RA) Vervolgwerk overgedragen aan Wilfried. *15-3-2016 CD: Materiaal is niet door te belasten | Er moet een kap geplaatst worden om de vluchtwegaanduiding bij gangHaringvliet 5richting VP 8. Graag opname doen + foto voor een hufterproef kap ivmherhaaldelijk slopen ervan.Tevens controleren of armatuur zelf nog heel is. | door derden opgelost | spullen besteld echter was de kap al door eigen TD vervangen | 6.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 491847 | 42265 | 42268 | Gereed gemeld | (IV) Ketel blijft doorbranden | STORING | Brabant/91344/47152 | *18-9-2015 (IV) Met mw Inge Radegeest afgesproken voor maandag reden dat zij vrijdag niet op locatie zijn en maandag al een afspr staat *22-9-2015 (IV) Voor vervolg doorgezet naar WVB | Ketel blijft doorbranden.Betreft bovenste verdieping van appartement317-b2.Graag contact opnemen. | Regeltchn. Install. | Offerte maken voor vervanging, er zit 1 thermostaat voor 2 woningen dit moetaangepast worden. tevens laat 1 radiatorkraan door als deze dicht staat 15 mmknel danfoss | 214.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 491982 | 42265 | 42268 | Gereed gemeld | (EV) Storing nieuw geplaatste kraan keuken | STORING | GO/91342/47152 | *18-9-2015 (EV) Aangemeld op locatie bij Bianca met goedkeur van de TD over het weekend heen getild | Er is van de week een nieuwe kraan bij ons in de keukengezet, maar deze geeftalleen koud water. | Afwijking warm water | er is van de week door de td een taco geplaatst deze was verkeerd aangeslotendez goed aan gesloten nu in orde. | 102.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03490 | SZ: Haringvliet 12 | 491948 | 42265 | 42285 | Gereed gemeld | (RA) Leiding watergeefsysteem defect | STORING | GO/91342/47152 | *9-9-2015 Overgedragen aan Wilfried | Kapotte leiding watergeefsysteem, Mondeling gemeld bij de servicedeskOp09-09opgenomen door Peter Smout. Peter draagt over aan Wilfried. | slijtage | Reparatie uitgevoerd, nieuwe leiding gemaakt en gecontroleerd op lekkages | 478.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 492373 | 42268 | 42304 | Gereed gemeld | (RA) Nachtlamp woning 76 knippert | STORING | GO/91342/47152 | *23-9-2015 (RA) Vervolg is opgepakt door Wilfried =&gt; Stam op naam van Wilfried gezet. | Nachtlamp aan de muur bij woning 76 knippert.Dit geeft een vervelend licht op debinnenplaats. | Slijtage | Offerte maken voor vervanging fotos stuur ik naar wilfried ging om 7 storingen 6zijn opgelost ging om 2xpl-l noodarmaturen zijn alemaal zeer slecht op naast 70,72 74 66 boven bij 76 en naast trap boven op balkon zijn gerepareerd bij 76 moetOfferte nieuw armatuur. | 252.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 492236 | 42268 | 42278 | Gereed gemeld | (RA) Zwembadwater is zwart | STORING | GO/91342/47154 | *23-9-2015 (RA) Status opgevraagd bij SCo dhr. Schemmekes. Deze vraagt bij monteur op en mailt. *29-9-2015 (RA) Verzoek werkbon per mail *1-10-2015 (RA) Werkbon ontvangen en verwerkt. Wilfried een mail gestuurd met de vraag het vervolg/offerte op te pakken. | Zwembadwater is zwart.Waarschijnlijk is er een koolstoffilter gesprongen in het zwembad, het water iszwart en op de verstelbare bodem ligt allemaal zwarte troep. | Koolstof op bodem van bad aangetroffen. Meet/water gewenningsbad in storingdoor luchtaanzuig van meetwaterpomp. | Regeling klok gecontroleerd en circulatiepompen aan/uitgeschakeld. Bassingestofzuigd.ADVIES: Regeling moet vervangen worden, deze is niet betrouwbaar.Als de regeling vervangen is en het probleem zich nog steeds voordoet,dan de filterinhoud vervangen. | 364.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 492279 | 42268 | 42268 | Gereed gemeld | (IV) koudeklacht logopedie kantoor | STORING | GO/91342/47152 | - | de kachel in de logopedie ruimte doet het niet.het is nu al erg fris.I1509 545 | Drukstoring | Installatie bijgevuld. deze stond drukloos alles gecontroleerd bij volgendeklacht de stooklijn omhoog laten zetten dit kunnen we zelf niet. | 64.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 492173 | 42268 | 42271 | Gereed gemeld | (EV) Douche van Roel geeft alleen warm water | STORING | GO/91342/47152 | - | Douche van Roel geeft alleen warm water | slijtage | hier moet dethermostaat van vervangen worden technische dienst was niet aanwezig daar zoudende thermostaten liggen peter pakt deze op als hij die kant op gaat. | 32.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03523 | SZ: Landhoofd 44 | 492140 | 42268 | 42340 | Gereed gemeld | (EV) Afwerk kapje van het lichtknopje is kapot | STORING | ZHZ/91341/47154 | - | Afwerk kapje van het lichtknopje is kapot | Onderdeel defect | Materialen besteld, graag op kantoor breda aan laten komen. graag inplannen voorweek 40 | 102.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03523 | SZ: Landhoofd 44 | 492288 | 42268 | 42292 | Gereed gemeld | (WB) Afwerk kapje van het lichtknopje is kapot | STORING | ZHZ/91341/47152 | *21-9-2015 (EV) Materiaal besteld voor afleveren Kropman Breda (EV) Overgedragen aan WvdB *1-10-2015 (RA) In overleg met Peter/Wilfired doorgezet naar 2-10 | vervangen lichtschakelaar, ligt op de zaak | Onderdeel defect | Niet opgelost niemand aanwezig | 132.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 492179 | 42268 | 42268 | Gereed gemeld | (EV) Geen warm water badkamer beneden | STORING | GO/91342/47152 | *21-9-2015 (EV) Aangemeld op locatie | Geen warm water in de douche beneden | Afwijking warm water | kraan gecontroleerd thermostaat stond laag van de thermostaat knop,deze op warmgezet nu in orde. | 32.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 492187 | 42268 | 42268 | Gereed gemeld | (EV) Knop vaatwasser zit vast in de keuken | STORING | GO/91342/47152 | - | Knop vaatwasser zit vast in de keuken | anders | knop zat in de machine gedrukt deze weer eruit gehaald en gangbaar gemaakt. | 32.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 492438 | 42269 | 42270 | Gereed gemeld | (RA) Ganglamp 2e verd doet het niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De ganglamp op de tweede verdieping, achterste trappengat, doet het niet.Ik ziegeen schakelaar en heb geen idee wat voor lamp er in zou moeten. | Slijtage | Lamp(en) vervangen. er zitten geen schakelaars omdat het noodverlichting is dezebranden 24/7. alles werkt nu weer. | 128.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 492603 | 42269 | 42270 | Gereed gemeld | (RA) Radiator blijft lauw afd. logopedie | STORING | GO/91342/24714 | - | Radiator blijft lauw afd. logopedie kantoor | Regeltchn. Install. | Instructie gegeven waarom radiatoren minder warm aanvoelen als voorheen. deinstallatie is omgebouwd en de temperatuur word nu goed geregeld via destooklijn | 79.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 492623 | 42269 | 42291 | Gereed gemeld | vervangen nachtlamp woning 76 knippert | STORING | GO/91342/47154 | - | vervangen nachtlamp aan de muur bij woning 76 knippert.spullen liggen op de zaak | Slijtage | Onderdeel vervangen, en gecontroleerd alles werkt weer. | 462.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 492769 | 42270 | 42270 | Gereed gemeld | (EV) Douche van Roel geeft alleen warm water | STORING | GO/91342/47152 | - | Douche van Roel geeft alleen warm waterVervangen thermostaat kraan | slijtage | Reparatie uitgevoerd, kunstof ring defect deze eruit ghaald en alles opnieuwafgesteld word nu 38 graden | 129.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 492957 | 42270 | 42271 | Gereed gemeld | (RA) stroomstoring keuken nr 34 | STORING | GO/91342/47152 | *24-9-2015 (RA) Mail naar JWP gestuurd, graag ERP volledig en direct in laten vullen. Instructie monteurs aub | Stroomuitval in de keukenBetreft Oosthavendijk 34 | Aardlekautomaat was uit en blijft niet in. | De koelkast is nu tijdelijk op een andere groep aangesloten.Graag E-monteur aansturen. | 41.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 492788 | 42270 | NULL | Gereed gemeld | (IV)VERVALLEN aanwijs borjes vluchtroute defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *23-9-2015 (RA) Opdracht gecancelled. Volgens Peter Smout is hier al offerte voor uitgebracht. | aanwijs borjes vluchtroute defect (OPNAME voor complete vervangen)- in de woning van Oosterschelde zijn wederom een paar aanwijsbordjes defect.Oosterschelde 8 bijkeuken.Oosterschelde 2 tweede etage deur gang.Alle noodverlichting die goedgekeurd is zit witte sticker op.nalopen op welke geen sticker zit en dit opnemen ! | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 492784 | 42270 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Lampje nooduitgang bromt. | STORING | ZHZ/91341/47152 | *23-9-2015 (RA) Opdracht gecancelled. Volgens Peter Smout is hier al offerte voor uitgebracht. | Het lampje van de nooduitgang maakt constant een hard en brommend geluid.Het gaat om het lampje dat boven de deur hangt van de keuken naar de bijkeuken. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 492924 | 42270 | 42277 | Gereed gemeld | (RA) Verstopping buitenriolering tuinzijde | STORING | ZHZ/91341/47152 | *29-9-2015 (RA) verzoek werkbon gemaild | Verstopping buitenriolering tuinzijdeDe put in de ronding van straat zit verstoptDe hele cirkel staat vol met water met als gevolg dat bij onsin de woning het water in de wastafels omhoog komt. | Verstopping als gevolg van ophoping door toiletpapier. | Riolering met hogedruk gereinigd via straatkolk t.h.v. nr.3.Verstopping is verholpen. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 492895 | 42270 | 42270 | Gereed gemeld | nazien temperatuurbegrenzer badkamer Brian | STORING | GO-91342-47152 | - | nazien temperatuurbegrenzer badkamer Brian | Afwijking warm water | instelling aangepast, taco opnieuw ingesteld beide kranen worden nu 38 graden | 173.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 492977 | 42271 | 42283 | Gereed gemeld | (RA) stroomstoring keuken nr 34 | STORING | GO/91342/47152 | *24-9-2015 (RA) Mail naar JWP gestuurd, graag ERP volledig en direct in laten vullen. Instructie monteurs aub &#x20;*6-10-2015 Vervolg op SO495182 | Stroomuitval in de keukenBetreft Oosthavendijk 34De aardlekautomaat is uit en blijft uit. Koelkast is tijdelijk op anderegroep gezet. | Aardlekautomaat was uit en blijft niet in. | Stroomstoring, aardlek klapt er steeds uit. Diverse zaken nagekeken en gemeten.Buitenverlichting losgemaakt. Advies: Met Profitester en verdeelkast verdelingnazien en evt. buitenverlichting van aardlek halen. | 1425.29
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03477 | SZ: Elvis Presleylaan 127 | 493050 | 42271 | 42335 | Gereed gemeld | (nood)verlichting **spoed | STORING | Zeeland/91343/47154 | *25-9-2015 (IV) per email met foto's avergedragen aan Wilfried *3-11-2015 Materiaal levering week 46 door TU | Op de 1ste verdieping op de overloop doet een lamp het niet. Deze doet ookdienstals noodverlichting. We hebben hier al naar gekeken vanuit de TD en het is nietde lamp zelf of de starter.06-57778142 bellen als niet open doet. | Slijtage vsa stuk is zelfbouw merk klopt niet volgens sticker pc lamp | Reparatie uitgevoerd tijdelijk oplossing gemaakt armatuur omgebouwd verlichtingwerkt nu en noodverlichting ook vsa besteld | 522.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 493079 | 42271 | 42272 | Gereed gemeld | (IV) Ketel blijft doorbranden | STORING | Brabant/91344/47152 | *18-9-2015 (IV) Met mw Inge Radegeest afgesproken voor maandag reden dat zij vrijdag niet op locatie zijn en maandag al een afspr staat *22-9-2015 (IV) Voor vervolg doorgezet naar WVB *2-10-2015 Mail Wilfried de Bruijn ivm klant niet tevreden over aangepaste regeling (MP) | vervangen van ruimtethermostaat met externe voeler en radiatorkraanspullen bijTUBreda aan de balie klaar. | Regeltchn. Install. | installatie drukloos gemaakt radiatorkraan vervangen. installatie bijgevuld enontlucht. thermostaat vervangen en ingesteld alles gaat nu werken | 438.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 493085 | 42271 | 42272 | Gereed gemeld | Temp douchekraan te warm | STORING | GO/91342/47152 | - | Badkamer linkerkant gang, Kranen mogen niet warmer zijn dan 45, deze is dat alopde stand bij handje Westerschelde 6douchemengkraan ligt klaar bij de TU Dordrecht | Slijtage | kranen vervangen en afgesteld op 38 graden max | 668.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 493088 | 42271 | 42272 | Gereed gemeld | Thermostaatkranen in de douche | STORING | GO/91342/47152 | - | Graag met spoed de thermostaat kranen vervangen in de badkamer, deze werkennietmeer zijn gevaarlijk voor de cliënten. het temperatuur van het waterblijft heetop welke temperatuur we hem ook zettenWesterschelde 5,douchemengkraan ligt klaar bij de TU Dordrecht | Slijtage | kranen vervangen en afgesteld op max 38 gr | 632.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 493366 | 42272 | 42274 | Gereed gemeld | Vraag over kamerthermostaat | STORING | BRABANT/91344/47152 | *27-9-2015 Gereed gemeld en de servicedesk gevraagd om de begeleiding op de hoogte te brengen. | Thermostaat is verwijderd. Begeleiding vraagt of de ingestelde temperatuurnu continu is of met nachtverlaging. | Vandaag is de ketelregeling aangepast, waarbij de thermostaat is verwijderd. | Klant gebeld en uitgelegd dat de thermostaat in de ketelruimte zit met eenexterne ruimtevoeler in de ruimte. En dat de clienten mbv de therm. kranen nu detemp. kan regelen. Begeleiding vraagt of de ingestelde temp. continu is of metnachtverlaging. Nachtverlaging is niet gewenst omdat 1 van de clienten eenonregelmatig ritme heeft. De ingestelde temp. is dus continu. Graag kenbaarmaken aan de begeleiding. | 41.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 493394 | 42274 | 42274 | Gereed gemeld | stop in keuken nr80 gesprongen | STORING | GO/91342/47152 | - | stop in keuken nr 80 gesprongen | Onderdeel defect | Reparatie uitgevoerd, groep 5 van de keuken was uitgesprongen doordat er tweefrituurpannen waren aangesloten. Groep weer aangezet waardoor de spanning erweer was in de keuken en alles weer functioneert. | 359.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 493624 | 42275 | 42307 | Gereed gemeld | (RA) Storing afzuiging | STORING | GO/91342/47152 | *1-10-2015 (RA) SO overgedragen aan Wilfried. | Het afzuigsysteem op de woning werkt niet naar behoren. Controle gedaan bij deburen gedaan. Daar wordt een papiertje zo het systeem ingezogen en hier gebeurter niets. Graag dit controleren. Er is al meerdere malen een voorbrandalarmafgegaan, dit omdat de stoom van de douches niet wordt afgezogen. huisnummer 13 | Regeltchn. Install. | Installatie nagekeken. Er werkt niets in dit pand. Regeling nagezien. Deze ishelemaal dood, staat wel spanning op. Dit na laten kijken door derden, ditkunnen we zelf niet. | 200.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 493523 | 42275 | 42306 | Gereed gemeld | Er ligt een plas water bij Erika haar radiator!, | STORING | GO/91342/47152 | - | Er ligt een plas water bij Erika haar radiator!,Deltaboulevard 64, Middelharnis | Anders | Reparatie uitgevoerd, de aansluitstompen vanuit de vloer knelkoppeling lekte enbovenzijde knop radiator knelring lekte ook enigzins, de knelkoppelingen opnieuwaangedraaid en gecontroleerd geen lekkage meer, tevens in het cv water bijgevuldvan 1,0 naar 1,8 bar.Dit komt omdat de bewoonster geregeld tegen de achterzijde van de radiatorstaat aan te duwen, de begeleiding gaat een ombouw om de radiator aanvragen. | 114.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 493900 | 42276 | 42278 | Gereed gemeld | (EV) Verwarmingsknop keuken is kapot | STORING | GO/91342/47152 | - | Verwarmingsknop keuken is kapot | Slijtage | thermostaatknop danfos is afgebroken deze moet vervangen worden art nr rensa is530377 | 32.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03477 | SZ: Elvis Presleylaan 127 | 493971 | 42276 | 42310 | Gereed gemeld | (RA) Storing warm water | STORING | ZEELAND/91343/47154 | *6-10-2015 (RA) Niemand aanwezig op de locatie bij eerste bezoek. Nieuwe afspraak gemaakt met Cindy voor 7-10 tussen 8-10uur | Om de dag geen warm water op de eerste verdiepingen de tweedeverdieping | Anders | Er was niemand aanwezig ook telefoon nr gebeld deze stond uit. Nieuwe afspraakmaken. | 205.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 493741 | 42276 | 42398 | Gereed gemeld | Nachttemperatuur aanpassen | STORING | BRABANT/91341/47152 | *29-9-2015 (RA) Doorgezet naar Jack van Oorschot. | - 2 Cliënten delen 1 ketel. Sinds kort is er een regelaar geplaats zodat ereenconstante temperatuur is van overdag 23 graden, in de nacht 17. Nu is 17graden te laag, en zien cliënten graag de temperatuur gelijk aan 23 graden.Duseigenlijk een constante temperatuur.Kloosterlaan 317 B 2 ( 2e verdieping) | regeltechn instal | was niemand aanwezig eerst afspraak maken.voor volgend bezoek. | 96.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06200 | SZ: Koninginneplein 12 | 493906 | 42276 | NULL | Gereed gemeld | (EV) Expansievat defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *29-9-2015 (EV) In afwachting of deze storing voor Kropman is of dat Wolter en Dros de storing op gaat pakken. De huismeester van Zuidwester neemt zsm contact op met mij | Het water van de ketel moet iedere dag worden bijgevuldgrag werking expansievat nazien | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03634 | SZ: Westerschelde(centraal) 1 - 10 | 494085 | 42277 | 42278 | Gereed gemeld | (MP) lekkage vulkraan | STORING | GO/91342/47152 | *30-9-2015 Mail J van Oorschot/W de Bruijn met verzoek bestellen materiaal (MP) | lekkage vulkraan 1/2" deze moet vervangen wordenDit is dgg door monteur M. v.d.Broek van Kropman 06 21131352 | Slijtage | Reparatie uitgevoerd,vulkraan 1/2" is vervangen. | 126.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 494289 | 42278 | 42278 | Gereed gemeld | (EV) Lift storing - deuren sluiten niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Gisteren een storing gemeld door mw. van der Weide.Unit E8190 - Liftdeuren sluiten niet helemaal | - | Het probleem was een defect aan het Terugloopcontact kooideurDeze hersteld en Installatie is weer operationeel | 90
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 494357 | 42278 | NULL | Gereed gemeld | 41 | STORING | GO/91342/47152 | *1-10-2015 Tel. dgg aan receptie, huisnummer moet 17 zijn volgens receptie (MP) *1-10-2015 Adviesorder aangemaakt voor riool.nl (MP) *6-10-2015 Mail Marc van der Horst met verzoek werkbon (MP) | Verstopping toiletContactpersoon locatie: Joop van Gulik 0187898888 | Onbekend | Toilet ontstopt. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 494409 | 42278 | 42305 | Gereed gemeld | (RA) Radiator lekt, kamer Erika. | STORING | GO/91342/47152 | *1-10-2015 Telefonisch aangemeld. (RA) Vervolwerk overgedragen aan Wilfried | Verwarming op 1 kamer lekt. Kamer Erika. | Vandalisme, client trekt hem van de muur, waardoor de las gescheurd is. | Overgedragen aan derden, wielhouwers moet eerst opdracht krijgen vanuitzuidwester om bekisting eromheen te timmeren, voordat wij nieuwe radiator hangenivm met 3e radiator in half jaar tijd | 94.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 494439 | 42278 | 42285 | Gereed gemeld | (EV) Verwarmingsknop keuken is kapot | STORING | GO/91342/47152 | - | Verwarmingsknop keuken is kapot, nieuwe ligt op de zaak. | Slijtage | knop vervangen alles werkt weer | 198.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03457 | SZ: Delpratsingel 28 | 494316 | 42278 | 42283 | Gereed gemeld | (MP) Ventilator werkt niet. | STORING | BRA/91344/47152 | *1-10-2015 Contact gehad met mevr Mooier, zij gaat uitzoeken of luik gemaakt bzt (MP) *2-10-2015 Tel. dgg aan mevr Mooier, ventilator is toegankelijk (MP) *2-10-2015 Beslist als 1e adres bezoeken, maar tot 1000 uur aanwezig (MP) | Betreft ventilator in badcel werkt niet naar behoren, blijft doordraaienGatenzijn gemaakt door Wielhouwer, ventilator is bereikbaarBeslist starten op ditadres, ochtenddienst is tot 1000 uur aanwezig | Slijtage, ventilator is defect | Materialen besteld via de mail. afspraak maken gelieve op een maandag | 114.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 494776 | 42279 | 42279 | Gereed gemeld | Electrisch slot | STORING | GO/91342/47152 | - | In het nieuwe restaurant sluit een electronisch slot niet.(RA) Schijnbaar DannyKnuit geweest? Geen ERP gemaakt !Jack pakt het verder op.ging om hollands diep33 groep schiet eruit overbelast | Anders | Instructie gegeven stond waterkoker en heel veel op de groep op slaapkamerwaterkoker koffie apparaat tv geluid instalatie o meerdere kamers op de groep | 159.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 494778 | 42279 | 42279 | Gereed gemeld | Storing electrische deuren. | STORING | GO/91342/47152 | - | 3 elektrische deuren gaan niet dicht. Schakelaar schiet terug. | Anders | Overgedragen aan derden ging op deur kantine bouwkundig | 124.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 494693 | 42279 | 42279 | Gereed gemeld | Lekkage hoofdafsluiter meterkast | STORING | GO/91342/47152 | - | Lekkage. aftap kranen in meterkast van een DN25 kogelkraan sluiten bijde nietmeer af. | Slijtage. Rubbers sluiten niet meer af. En om dat het kunststof is, is het nietverstandig om hem harder aan te draaien. | Onderdeel vervangen. Afsluiters dicht gezet en alles af getapt. Aftapkraantjesvervangen. Druk langzaam weer opgebouwd en gecontroleerd of er nog lekkageszijn. | 320.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 494616 | 42279 | NULL | Gereed gemeld | (MP) toilet verstopt | STORING | GO-91342-47152 | *2-10-2015 Tel. dgg Liesbeth de Jong, adviesorder aangemaakt voor riool.nl (MP) *6-10-2015 Mail Marc van der Horst met verzoek werkbon (MP) | toilet verstoptContactpersoon Liesbeth de Jong 0187898676 | Onbekend | Toilet ontstopt. | 172.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03595 | SZ: Schoolstraat 16 | 494665 | 42279 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Lift is gevaarlijk | STORING | ZHZ/91341/47152 | *2-10-2015 (RA) Dgg aan Jackie *11-11-2015 is opgepakt zie SO494619 | Lift is niet veilig meer.- De lift zakt eerst naar beneden en gaat dan pas omhoog.- Tussen de kooi en de deuren zit een vrij grote opening, dit is gevaarlijk.(RA) VERVALLEN, storing is ook, zonder overleg met coordinatiein behandeling genomen door Patrik Verheezen. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 494789 | 42279 | 42286 | Gereed gemeld | (MP) controle/nakijken regeling | STORING | Brabant/91344/47152 | *2-10-2015 Tel. dgg aan Inge (MP) | Bewoners zijn niet tevreden over de regeling, graagcontroleren/inregelenBeginnen op dit adres, zijn tot 930 aanwezig | Bedieningsfout/ondeskundigheid | instelling aangepast, de temperatuur continu op 21 graden. client wilde nietluisteren naar advies van mij om radiator op stand 2 of 3 te zetten | 82.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 494845 | 42281 | 42281 | Gereed gemeld | (IV) Afwijking Elektra | STORING | GO/91342/47152 | - | Afwijking Elektra | Elektrisch defect | Reparatie uitgevoerd, door overbelasting groep uitgesprongen. | 399.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 495068 | 42282 | NULL | Gereed gemeld | (MP) radiator logopedie ruimte werkt niet | STORING | I1509 545 | *5-10-2015 Mail Patrik Verheezen ivm overleg wie aan sturen (MP) | radiator logopedie ruimte werkt nietContactpersoon locatie Ineke Goedhart 0187898903Delta boulevard 12 is nog onder beheer van de fa. kuijpers i.v.m.Garantietermijn, deze zijn in deze al aangestuurd en vandaag langsgeweest.Bon kan gesloten worden.Met vriendelijke groet, Patrik Verheezen | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 494876 | 42282 | 42290 | Gereed gemeld | Warm water blijft niet constant | STORING | I1510 061/ZHZ/91341/47152 | - | De douches op de 1e verdieping van Marrewijkpad 6 schommelen. | Anders | Kraan vervangen. | 390.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 494908 | 42282 | 42403 | Gereed gemeld | (MP) Controle ventilatiesysteem badkamers | STORING | GO/91342/47152 | *5-10-2015 Mail Jack van Oorschot/Wilfried de Bruijn ivm onderhoudmonteur beschikbaar ? (MP *5-10-2015 Akkoord Jack van Oorschot voor aansturen Sven Tromp (MP) *5-10-2015 Tel. dgg Marcel van Brussel en iom Sven Tromp order gestuurd (MP) | Controle ventilatiesysteem badkamers. | regeling functioneert niet meer naar behoren. Tevens is het expansievat defect.Ook is de drieweg klep defect. op het dak van delta boulevard 13 ookgeconstateerd dat een dakafzuigventilator type j.e, storkair rpm19/24p 230vdefect. | De regeling van de lbk op hand gezet , tevens de interventie schakelaars van depomp t.b.v. radiatoren op hand gezet. cv druk gevuld tot 1bar. t.b.v. object14-18983. drukvat 35 / 0,5. . Regeling dient nagekeken te worden. P.verheezen is geinformeerd.Kuijpers gaat alle regelingtechniek vervangen. Advies is om op hand te latenstaan totdat kuijpers gaat vervangen. | 221.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 494915 | 42282 | 42282 | Gereed gemeld | rolluik gaat niet meer omhoog | STORING | I1510 076/GO/91342/47152 | - | Rolluik gaat niet meer omhoog,Deltaboulevard 11. | Het rolluik was van het rolmechanisme afgegaan. | Dit samen met P. Smits weer gecorrigeerd en afgesteld. Rolluik functioneert weernaar behoren. | 155.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 494866 | 42282 | NULL | Gereed gemeld | CV Storing | STORING |  | *29-1-2016 storing was blijkbaar afgemeld | CV Uitgevallen. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03457 | SZ: Delpratsingel 28 | 495149 | 42283 | 42289 | Gereed gemeld | (MP) Ventilator werkt niet. | STORING | BRA/91344/47152 | *1-10-2015 Contact gehad met mevr Mooier, zij gaat uitzoeken of luik gemaakt bzt (MP) *2-10-2015 Tel. dgg aan mevr Mooier, ventilator is toegankelijk (MP) *2-10-2015 Beslist als 1e adres bezoeken, maar tot 1000 uur aanwezig (MP) | Betreft ventilator in badcel werkt niet naar behoren, blijftdoordraaienGatenzijn gemaakt door Wielhouwer, ventilator is bereikbaarBesliststarten op ditadres, ochtenddienst is tot 1000 uur aanwezig | Slijtage, ventilator is defect | Onderdeel vervangen, en gecontroleerd alles werkt weer | 304.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03477 | SZ: Elvis Presleylaan 127 | 495144 | 42283 | 42352 | Gereed gemeld | (RA) Storing warm water | STORING | ZEELAND/91343/47154 | *7-10-2015 (RA) Vervolgwerk overgedragen aan Wilfried. | Om de dag hebben wij geen warm water op de eerste verdiepingen detweedeverdieping. Juiste telnr 0113 - 23 76 61. | Drukstoring | Installatie gereset. Thermia Comfort. Storing lage druk cv. Drukmeter gaf 1.5bar aan. Deze gecontroleerd, wijkt 0.5 bar af en dient vervangen teworden. Druk op 2 bar gezet. | 178.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 495544 | 42284 | NULL | Gereed gemeld | (MP) deurvergrendel zit los slaapkamer 0506 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *7-10-2015 Mail gestuurd afspraak fb.onderhoud.spijk@zuidwester.org en *7-10-2015 d.v.adrichem@zuidwester.org (MP) *8-10-2015 Mail Jack van Oorschot en Wilfried de Bruijn gestuurd voor aansturen derden (MP) *8-10-2015 Antwoord Jack van Oorschot is opgelost (MP) | deurvergrendel zit los slaapkamer 0506 | Elektrisch defect deur sluit niet geeft storing aan | firma ACT aangestuurd dit iom heer Tuinenburg en de Mijn | 119.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 495636 | 42285 | 42285 | Gereed gemeld | (MP) centrale deurslot 512 defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *8-10-2015 Reeds opgelost volgens Jack van Oorschot (MP) | centrale deurslot 512 defect | Elektrisch defect | firma ACT aangestuurd iom heer Tuinenburg en de Mijn | 54.4
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 495649 | 42285 | 42305 | Gereed gemeld | (RA) Temp. ww schommelt | STORING | ZHZ/91341/47152 | *8-10-2015 (RA) 9:50 uur gebeld met locatie. geen gehoor. *9-10-2015 (RA) Overgenomen door Jack. | Graag nu spoed want we hebben bewoners die er agressief van worden enbewonersdie er niets van zeggen en zich verbranden.Beide doucheruimtes Marrewijkpad 6 | Slijtage douche thermostatische mengkraan defect 2x | Reparatie uitgevoerd thermotatische douche mengkraan 2x vervangen steek 15 cmx3/4 | 545.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03477 | SZ: Elvis Presleylaan 127 | 495771 | 42285 | 42352 | Gereed gemeld | vervangen van manometer | STORING | ZEELAND/91343/47154 | *7-10-2015 (RA) Vervolgwerk overgedragen aan Wilfried. | warmtepomp is eigendom van energiebedrijf storingteruggekoppeld naar Zuidwester. | Drukstoring | - | 50.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 495788 | 42285 | 42289 | Gereed gemeld | (MP) mv box maakt lawaai | STORING | ZHZ/91341/47152 | *8-10-2015 Tel. aangemeld bij Linda Louwerens (MP) *15-10-2015 Mail WVB Breda ivm nog ventilatiebox vervangen (MP) | MV box maakt lawaai. Contactpersoon Linda Louwerens 0181399941.Aanwezig vanaf 14:30, eerder niet mogelijk. | Ventilatormotorstoring. | Ventilatie box Bergschenhoek R-Vent WVXe object:14-19068 in de cv-ruimte maaktveel herrie gaarne een complete nieuwe afzuigbox bestellen.i.o.m leiding uitgezet. | 160.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 495740 | 42285 | 42289 | Gereed gemeld | (EV) Verwarmingsknop keuken is kapot | STORING | GO/91342/47152 | - |  | Slijtage | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 495748 | 42285 | 42305 | Gereed gemeld | (RA) Radiator lekt, kamer Erika. | STORING | GO/91342/47152 | *1-10-2015 Telefonisch aangemeld. (RA) Vervolwerk overgedragen aan Wilfried | Verwarming op 1 kamer lekt. Kamer Erika.Er moet een omkasting gemaakt wordendoor Wielhouwer en daarnaeen neiuwe radiator geplaatst worden. Graag hiervoorhet e.e.a. inmeten. | Vandalisme | Opname gedaan radiator en ombouw, situatie bekeken en foto's genomen. Radiatoris 2000x400 type22, ombouw dient te worden 2300x590x200 inwendig, gegrvensdoorsturen naar Wielhouwer (PVe). | 162.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 495724 | 42285 | NULL | Gereed gemeld | (MP) kraan washok werkt niet goed | STORING | GO/91342/47152 | *8-10-2015 Mail afspraak gestuurd naar TD en Mariska (MP) | kraan washok werkt niet goedContactpersoon Mariska Lokker 0187898871 | Slijtage | Materialen besteld. kraan zit muurvast hier moet een nieuwe geplaatst worden 3/4art. TU 6326763 | 32.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 495716 | 42285 | 42286 | Gereed gemeld | (MP) Verwarming oude Kunstwereld werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | *8-10-2015 Mail gestuurd voor afspraak naar TD en Mariska (MP) *16-11-2015 MH; 3 bezoeken voor vervangen van kraan??? | Verwarming oude Kunstwereld werkt nietContactpersoon Mariska Lokker 0187898871 | Bedieningsfout/ondeskundigheid | Instructie gegeven hoe de regeling nu werkt ivm met nieuwe installatie.gecontroleerd naar temperatuur cv water en regeling dit is in orde | 114.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 495706 | 42285 | 42287 | Gereed gemeld | (RA) Liftdeuren gaan niet geheel open | STORING | ZHZ/91341/47152 | *10-10-2015 (RA) werkbon toegevoegd. | Liftdeuren gaan niet geheel open en reageert traag. | Bij aankomst stond de lift niet in storing. Waarschijnlijk heeft er tijdelijkmateriaal tegen de deur gestaan om deze open te houden. | Als er tijdelijk materiaal, al dan niet met opzet, tegen de deurgeplaatst wordt gaat de lift in storing/veiligheidsmodus. Deze storingherstelt na een tijdje weer automatisch. In de lift werd een vuile vloeraangetroffen. Wellicht heeft er een verhuizing/werkzaamheden plaats-gevonden. Lift getest en in bedrijf en storingsvrij achtergelaten. | 45.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 495646 | 42285 | NULL | Gereed gemeld | Veel te warm .Schengestraat 41d.Schengestraat 41d | STORING | I1510 172 | *29-1-2016 is op SO534470 uitgevoerd | - | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 495744 | 42285 | 42289 | Gereed gemeld | (MP) ophalen accu | STORING | ZHZ/91341/47152 | *8-10-2015 Aangemeld bij receptie, vanmiddag aanwezig (MP) | Ligt een onbekende accu op ons kantoor fysiowillen jullie kijken of deze julliebekend is en anders afvoeren? Contactpersoon Evelien Langbroek. | Anders. | Overgedragen aan derden. Op locatie object opgehaald, maar deze komt mij en deTD niet bekend voor. Object bij TD achtergelaten op verzoek van Lau. | 18.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 495652 | 42285 | 42305 | Gereed gemeld | (IV) Onvoldoende warm water | STORING | GO/91342/47152 | *8-10-2015 Regelklep actavix SQS 35 230v (IV) Jack van Oorschot pakt dit op. | Het warm water van wasbakken en douches is niet voldoende. Voelt eerder lauwaan. Westerschelde 2. | Regeltchn. Install. | Materialen besteld, tijdelijk manueel opengezet! (SPOED)Regelklep tbv boiler is defect. Type Siemens SQS 35 Acvatix sm 230V | 345.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 495927 | 42286 | 42286 | Gereed gemeld | (IV) Onvoldoende warm water | STORING | GO/91342/47152 | *8-10-2015 Regelklep actavix SQS 35 230v (IV) Jack van Oorschot pakt dit op. | Het warm water van wasbakken en douches is niet voldoende. Voelt eerderlauw aan. Westerschelde 2. | Regeltchn. Install. | Reparatie uitgevoerd, nieuwe regelaar Acvatix SQS35.00 geplaatst tbv object14-19349. | 160.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 495974 | 42286 | 42297 | Gereed gemeld | (RA) Lift defect na opsluiting | STORING | GO/91342/47152 | *17-10-2015 (RA) 1e verzoek werkbon naar Otis *20-10-2015 (RA) Werkbon ontvangen | Gisteravond om 19:15 heeft een persoon opgesloten gezeten in delift, omdat de deuren niet openden. Deur geforceerd en persoonbevrijd. Lift werkt nu niet. Graag nakijken. | Defect aan de schachtdeurgrendel. | Defect aan de schachtdeurgrendel verholpen. Werking getest.Liftinstallatie in bedrijf en storingsvrij achtergelaten. | 198.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 496099 | 42286 | 42305 | Gereed gemeld | (RA) Radiator lekt, kamer Erika. | STORING | GO/91342/47152 | *1-10-2015 Telefonisch aangemeld. (RA) Vervolwerk overgedragen aan Wilfried | Verwarming op 1 kamer lekt. Kamer Erika.Er moet een omkasting gemaakt wordendoorWielhouwer en daarnaeen neiuwe radiator geplaatst worden. Graag hiervoorhete.e.a. inmeten.Datum gepland en Wielhouwer afgesproken om omkasting te maken. | Vandalisme | Reparatie uitgevoerd, nieuwe radiator geplaatst en thermostaatknop metafstandvoeler ingestelt op stand 3. | 689.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 495933 | 42286 | 42289 | Gereed gemeld | (RA) Temp. ww schommelt | STORING | ZHZ/91341/47152 | *8-10-2015 (RA) 9:50 uur gebeld met locatie. geen gehoor. | Graag nu spoed want we hebben bewoners die er agressief van worden enbewonersdieer niets van zeggen en zich verbranden.Beide doucheruimtes Marrewijkpad 6 | Slijtage douche thermostatische mengkraan defect 2x | Onderdeel vervangen. Vervangen en afstellen van 2 grohetherm 2000thermostaatkranen. | 98.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 496200 | 42288 | 42305 | Gereed gemeld | (RA) Draden van de deur magneet liggen bloot | STORING | ZHZ/91341/47152 | *11-10-2015 (RA) Vervolgwerk overgedragen aan Wilfried. | Draden van de deurmagneet zijn los en liggen bloot.Als je er aan komt dan zie je elektriciteit vonkjes.Er zijn op dit moment ook veel bewoners aanwezig dus dit is echt gevaarlijkRuimte: Centrale hal. | VandalismeEr is aan de deur getrokken, waardoor de deurmagneet kapot is en de draden los. | Er is aan de deur getrokken waardoor de deurmagneet kapot is en de draden loshingen, hierdoor bloot. Hier een kroonsteen op gezet, zodat men er niet meer aankan pakken. Wel moet er een deurmagneet besteld worden en deze dan monteren. | 219.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 496255 | 42289 | 42292 | Gereed gemeld | (RA) Draden van de deur magneet liggen bloot | STORING | ZHZ/91341/47152 | *11-10-2015 (RA) Vervolgwerk overgedragen aan Wilfried. | vervangen van deurmagneet, ligt klaar bij TU DordrechtRuimte: Centrale hal. | VandalismeEr is aan de deur getrokken, waardoor de deurmagneet kapot is en dedraden los. | Overgedragen aan de electricien, deurmagneet vervangen | 166.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03618 | SZ: v/d Vormhaven 8 | 496291 | 42289 | 42294 | Gereed gemeld | (RA) Keukenkraan afgebroken | STORING | ZHZ/91341/47152 | *12-10-2015 Per mail aangegeven dat Peter Smout 13-10 langs gaat. | De keukenkraan is afgebroken. Hij hangt nu los op de flexibele leiding.Van derVormhaven 22, ruimte 28. | Niemand aanwezig. | Niet opgelost niemand aanwezig. Vervolg inplannen. | 39.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 496474 | 42289 | 42304 | Gereed gemeld | aardlekautomaat is uit en blijft uit | STORING | GO/91342/47152 | *24-9-2015 (RA) Mail naar JWP gestuurd, graag ERP volledig en direct in laten vullen. Instructie monteurs aub &#x20;*6-10-2015 Vervolg op SO495182 | nazien buitenverlichting ivm kortstluiting met Profitesternazien verdeelkast en aardlekinfo Danny Knuit en Jurgen de Hoon | Aardlekautomaat was uit en blijft niet in. | Bekabeling nagemeten met profitester . Meerdere keren uitgevoerd en waardevarieert 20-30kOhm. IN de grond zitten meerdere gietmoffen. Bijna iedere paalheeft maar 1 kabel en Joop geeft aan dat 10 jaar gelden zich dit probleem ookvoor deed en bleek er sluiting in een van de moffen te zitten. aan de voorzijdevan het pand. | 448.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 496481 | 42289 | 42291 | Gereed gemeld | (MP) verwarming kantoor niet warm | STORING | ZHZ/91341/47152 | *12-10-2015 Navraag Jack van Oorschot en Wilfried de Bruijn ivm evt Martijn vd Broek (MP) *12-10-2015 Mail afspraak naar Claudia Looy en TD voor afspraak (MP) | Verwarming kantoor niet warm. Contactpersoon Claudia Looy. | Anders; | Reparatie uitgevoerd. Thermostaatknop losgehaald en met stiftje op en neerbewogen, radiator ontlucht. Radiator wordt goed warm. | 18.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 496300 | 42289 | 42290 | Gereed gemeld | (MP) kraan washok werkt niet goed | STORING | GO/91342/47152 | *8-10-2015 Mail afspraak gestuurd naar TD en Mariska (MP) | vervangen beluchterkraan, ligt klaar aan balie TU Dordrecht | Slijtage | Onderdeel vervangen en gecontroleerd op lekkages alles werkt nu weer | 192.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 496529 | 42289 | 42289 | Gereed gemeld | (IV) airco omschakelen naar verwaming | STORING | Concern/91340/47152 | *13-10-2015 (IV) staan geen teksten in bon ? (IV) JWP vult dit achter af in. | Airco omschakelen naar verwaming | De airco staat nog aan maar dit moet verwarmen worden. | Airco omgeschakeld naar verwarmen ipv koelen in avond consignatiedienst. | 368.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 496709 | 42290 | 42290 | Gereed gemeld | regeling receptie nazien [gbs] | STORING | GO/91342/47152 | - | Regeling kllimaatsysteem nazien op het gbs.contactpersoon ter plaatse is dehrHagoort | Regeltchn. Install. | Software/instelling aangepast, men vond 21 graden te koud nu op 22 gezet in 4ruimtes | 54.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 496842 | 42290 | 42298 | Gereed gemeld | (RA) Geen ww bij kamer Ard en Jordi | STORING | GO/91342/47152 | - | Bij Jordi en Ard in de badkamer krijgen we geen warm water niet bij de kraan enniet bij de douche.kamer Ard van Driel en badkamer Jordi, Deltaboulevard 60 | Anders | Niet opgelost/geen probleem, bij aankomst was alles warm | 152.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03477 | SZ: Elvis Presleylaan 127 | 496848 | 42290 | 42290 | Gereed gemeld | geen warm water | STORING | Zeeland/91341/47152 | - | geen warm water | Afwijking warm water | Instructie gegeven om te resetten, alles werkt nu weer | 67.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03618 | SZ: v/d Vormhaven 8 | 496839 | 42290 | 42291 | Gereed gemeld | (RA) Keukenkraan afgebroken | STORING | ZHZ/91341/47152 | *12-10-2015 Per mail aangegeven dat Peter Smout 13-10 langs gaat. | De keukenkraan is afgebroken. Hij hangt nu los op de flexibele leiding.Vander Vormhaven 22, ruimte 28. LET OP: Er is pas iemand vanaf 15:00uur ! | Kraan hing los. | Reparatie uitgevoerd, door de kraan weer vast te zetten. | 190.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03590 | SZ: Schengenstraat 39 | 496782 | 42290 | 42356 | Gereed gemeld | Diverse armaturen defect | STORING |  | *18-12-2015 wordt al verholpen SO541505 | Aaantal armaturen zijn defect. De technische dienst heeft de lichtbronnenal vervangen maarverlichting doet het niet meer . Op verzoek dit op te pakken. | Wordt al verholpen op SO541505 | Wordt al verholpen op SO541505 | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 496666 | 42290 | 42297 | Gereed gemeld | (RA) Aanwijsbordje vluchtroute defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *13-10-2015 per mail bevestigd. *17-10-2015 Vervolgwerk overgedragen aan Wilfried. &#x20;*20-10-2015 wordt opgepakt met SO485186 verreknbaar ivm late opdrahct klant. | Van Schendelstraat 9 kantine.Aanwijsbordje vluchtroute defect.Td heeft ernaargekeken en gaf aan dat deze vervangen moet worden.Graag type opnemen, evt fotonaar Wilfried. | Armatuur defect. | Onderdeel opgenomen. Advies om armatuur te vervangen.Lampen ed zijn al vernieuwd, maar werkt nog steeds niet. | 145.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 497063 | 42291 | 42292 | Gereed gemeld | (MP) Geen Cv in diverse kamers | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | in een aantal kamers is er geen verwarmingContactpersoon Mevr Huibering 0181 6208 58 Kamer op nr 23 en 27. | In beide kamers werden radiatoren maar half warm retour koud op dezelfde strang | Pomp stond op auto adapt op hand max. alles warm pomp instelliing aangepast enontlucht. | 150.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03477 | SZ: Elvis Presleylaan 127 | 496855 | 42291 | 42291 | Gereed gemeld | geen warm water | STORING | Zeeland/91341/47152 | *28-10-2015 Kropman per abuis ingeschakeld blijkt installatie van energiebedrijf te zijn Patrik Verheezen heeft e.e.a. met Sjoerd de Wit besproken. | geen warm water | Afwijking warm water storingsmelding op unit wederom laag water | systeem cv afgtapt ivm defekte drukmeter vervangen, instellingen gecontroleerdmelding uitgezocht = laag nivo BRON DIENT GEVULD TE WORDEN systeem in bedrijfmaar tapwater temp stort in geen aanwijsbare reden op electrische gezet[nood]leverancier ingeschakeld bron dient gevuld te wordenKropman is per abuis ingeschakeld, blijkt installatie van energiebedrijf te zijnPatrik Verheezen heeft e.e.a. met Sjoerd de Wit besproken, | 399.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 497072 | 42291 | 42293 | Gereed gemeld | (MP) mv box maakt lawaai | STORING | ZHZ/91341/47152 | *8-10-2015 Tel. aangemeld bij Linda Louwerens (MP) | MV box maakt lawaaiContactpersoon Linda Louwerens 0181399941.Aanwezig vanaf 14:30 eerder niet mogelijk. | Ventilatormotorstoring. | Reparatie uitgevoerd, afzuigbox vervangen 14-19068, snoer omgebouwd i.v.m.perilex stekker op de wand. Onderdeel in bedrijf gesteld en getest, bediening opzijkant ketel geplakt. | 293.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 497025 | 42291 | 42291 | Gereed gemeld | (RA) Douche Ulrich Bispham blijft koud | STORING | GO/91342/47152 | - | Douche Ulrich Bispham blijft koud. Deltaboulevard 11. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, kraan afgesteld op 38 graden. | 64.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 497008 | 42291 | 42296 | Gereed gemeld | Varwarming hangt uit de muur | STORING | Brabant/91344/47152 | *14-10-2015 (IV) overgedragen aan JvO | Verwarming in de woonkamer hangt helemaal uit de muur(pluggen hebben hetbegeven) | PLuggen, bouten komen uit de muur, radiator kantelt naar voren | Niet opgelost/geen probleem, J Beugels 500mm hoog 3 stuks (setje) enhoutdraadbouten, pluggen extra bij bestellen voor dinsdag 20 oktober.Terugplaatsen radiator met nieuwe beugels op stenen muur.Gepland in overleg metJack en Mw van Gasel op dinsdagochtend 20 oktober MET 2 Monteurs! ivm zwareradiator. Er is tot 10u iemand aanwezig op locatie. | 191.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 497145 | 42291 | 42297 | Gereed gemeld | Verwarming hangt uit de muur | STORING | Brabant/91344/47152 | *14-10-2015 (IV) overgedragen aan JvO | Verwarming in de woonkamer hangt helemaal uit de muur(pluggen hebben hetbegeven). | Verwarming in de woonkamer hangt helemaal uit de muur(pluggen hebben hetbegeven) Waarschijnlijk heeft iemand op de radiator geleund of gezeten. | Reparatie uitgevoerd. Radiator teruggemonteerd met 3 J beugels 500mm en nieuwebevestigingsmaterialen. cv installatie bijgevuld 1.6 bar. | 188.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 497379 | 42292 | 42293 | Gereed gemeld | (RA) Koudeklachten | STORING | GO/91342/47152 | *17-10-2015 (RA) Geen tekst in SO. Zelf ingevuld. | Koudeklachten afd. logopedie | Regeltchn. Install. | Overgedragen aan derden, aanvoertemperatuur van 42,5 graden dit moet verhoogdworden, nog geen software van de priva regeling | 64.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03523 | SZ: Landhoofd 44 | 497312 | 42292 | 42293 | Gereed gemeld | (WB) Afwerk kapje van het lichtknopje is kapot | STORING | ZHZ/91341/47152 | *21-9-2015 (EV) Materiaal besteld voor afleveren Kropman Breda (EV) Overgedragen aan WvdB *1-10-2015 (RA) In overleg met Peter/Wilfired doorgezet naar 2-10 | vervangen lichtschakelaar, ligt op de zaak | Onderdeel defect | Onderdeel vervangen, lichtschakelaar en raamwerk vervangen in badkamer bg. | 381.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 497255 | 42292 | 42293 | Gereed gemeld | (RA) Radiatorbeugel los woonkamer | STORING | ZHZ-91341/47152 | - | Radiatorbeugel los in de woonkamer. | Vandalisme, er wordt op de radiatoren gezeten. | Reparatie uitgevoerd, radiator opnieuw bevestigd en gecontroleerd op lekkages | 73.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 497246 | 42292 | 42324 | Gereed gemeld | (RA) Temperatuur kraan badkamer wisselt | STORING | ZHZ/91341/47152 | *15-10-2015 per mail aangemeld *9-11-2015 Wachten op antwoord Rene, ivm kraan wel/niet bestellen. *16-11-2015 (RA) Materiaal is zo te zien besteld, SO gesloten en beoordeeld. Kraan is voor voorrad bus Peter Smout. | Temperatuur kraan badkamer wisselt. Badkamer beneden. Marrewijkpad 8. | Slijtage | Kraan vervangen en afgesteld op 38 graden | 367.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05950 | SZ: Westerschelde 12 | 497429 | 42292 | 42293 | Gereed gemeld | (RA) Koudeklachten | STORING | Concern/91340/47152 | - | In 2 kantoren BG springen de airco's aan.Graag temperatuuraanpassen.Westerschelde 14 | Bedieningsfout/ondeskundigheid. | Software/instelling aangepast, van 1 kamer van 21 naar 22 graden gezet. Deandere ruimtes de thermostaat aangezet en werd het warm. | 92.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03633 | SZ: Voorstraat 60 - 60a | 497378 | 42292 | 42296 | Gereed gemeld | (PV) Tapwaterpomp zolder defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Tapwaterpomp op zolder defect aangetroffen bij keerklepcontrole. | Onderdeel defect. | Onderdeel vervangen, vervangen van warm tapwater pomp. | 153.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 497475 | 42292 | 42352 | Gereed gemeld | (RA) Alle cv's kantine uitgevallen op huisnr 1 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *17-10-2015 (RA) Orderbeheerder naar Patrik overgezet, hij pakt dit verder op. | Alle cv's kantine uitgevallen op huisnr 1.Patick van Heezen is op de hoogte erzou morgen een monteur komen. | Onderdeel defect | Circulatiepomp op hand gezet dmv interventieschakelaar. Regelklep cv is defect,hand open gezet en dient vervangen te worden, Siemens SAX61 24V sturing 0-10V.Hiervan sturing losgegooid waardoor deze open blijft. | 598.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 497743 | 42293 | 42298 | Gereed gemeld | (RA) Zoemend geluid | STORING | ZHZ/61341/47152 | - | Sinds gisteren een zoemend geluid als van een ventilator. Wij dachten eersteen kapotte tl lamp of de koelkast, maar dat is het niet. Kan hetventilatiesysteem dit geluid veroorzaken? Zo ja, kan er iets aan gedaan worden?Paarse groep DAC Oud-Beijerland. | waarschijnlijk ventilatie | Geluid was niet waarneembaar in paarse kamer of elders. Ruimtes waren ook bezet.Installatie draait volgens RK. Kon niet naar dak ivm bezetting van snoezle-ruimte. Om storing te vervolgen van maandag t/m donderdag om 8:30 geenbezetting, dan mogelijk waarneembaar tevens bediening van trendregeling regelen | 105.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 497739 | 42293 | 42293 | Gereed gemeld | (RA) Storing toiletvlotter | STORING | ZHZ/91341/47152 | *17-10-2015 (RA) Even tekst afwachten. | Adres heeft toevoeging B-1!Storing aan de vlotter van het toilet. | Vandalisme, drukknop inbouwreservoir lag eraf | Reparatie uitgevoerd, door klep terug te plaatsen en vast te zetten | 85.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 497872 | 42294 | 42294 | Gereed gemeld | Lekkage uit plafond | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | lekkage uit het plafond. Marrewijkpad 11. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd door stuk nieuwe leiding te plaatsen, gecontroleerd geenlekkage meer. | 293.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 497884 | 42295 | 42398 | Gereed gemeld | (RA) Toilet verstopt | STORING | GO/91342/47152 | *21-10-2015 (RA) Verzoek werkbon per mail naar Riool.nl *25-10-2015 (RA) 2e verzoek werkbon | Toilet verstopt. | Riool.nl aangestuurd. Bij aankomst maakte de Sanibroyer® een raar geluid enspoelt het water niet door. | Sanibroyeur® gangbaar gemaakt indien klacht terugkomtdeze vervangen | 163.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 498132 | 42296 | 42298 | Gereed gemeld | (RA) Lampje nooduitgang bromt. | STORING | ZHZ/91341/47152 | *23-9-2015 (RA) Opdracht gecancelled. Volgens Peter Smout is hier al offerte voor uitgebracht. *20-10-2015 Pak jurgen met So485036 | Het lampje van de nooduitgang maakt constant een hard en brommend geluid. Hetgaat om het lampje dat boven de deur hangt van de keuken naar de bijkeuken. | Slijtage. Rails van print bromt. | Onderdeel vervangen. Print vervangen | 242.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 498028 | 42296 | 42297 | Gereed gemeld | (EV) Lawaaiklachten afzuigkap - Keuken mwp2 | STORING | ZHZ/91341/47154 | - | Lawaaiklachten afzuigkap - Keuken mwp2 | Anders | Reparatie uitgevoerd, terugslagklep van ventilatie ging niet ver genoeg open.Dit los gemaakt en slang opnieuw gemonteerd alles werkt nu weer. | 104.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 497986 | 42296 | 42296 | Gereed gemeld | (EV) Begrenzers heet water defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *19-10-2015 (EV) In overleg met JvO ingepland bij FvD | Begrenzers zijn erop gezet maar zijn stuk.Cliënten verbranden zich zo. | Afwijking warm water | opbouwe thermostaatkraan op nieuwe afgestelt op begrenzingstempratuur van 37 cwas 65 c | 122.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 498000 | 42296 | 42296 | Gereed gemeld | (RA) Geen ww bij kamer Ard en Jordi | STORING | GO/91342/47152 | - | Bij Jordi en Ard in de badkamer krijgen we geen warm water niet bij de kraanenniet bij de douche.kamer Ard van Driel en badkamer Jordi, Deltaboulevard60 Storing is opnieuw gemeld door Marieke van den Boogert. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, nieuw regelmengventiel Taconova is voor beide kamersgeplaatst en opnieuw temperatuur ingesteld op 38°C. | 120.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 498353 | 42296 | 42333 | Gereed gemeld | (RA) Radiator dagbesteding wordt niet warm | STORING | GO/91342/47152 | *21-10-2015 (RA) VVW dgg @ Wilfried | Radiator oude dagbesteding van de kunstwereld wordt nog steeds nietwarm. Deltaboulevard 17. | Klephuis lekt als de motor open stuurt. | Hier moet een nieuwe op komen. | 141.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03477 | SZ: Elvis Presleylaan 127 | 497974 | 42296 | 42296 | Gereed gemeld | (EV) Ketel moet continu gereset worden "halletje" | STORING | Zeeland/91341/47152 | *19-10-2015 (EV) In opdracht van Marco van Bijnen --&gt; Jurgen hiervoor ingepland | Ketel moet continu gereset worden "halletje" | Dit blijkt geen CV ketel te zijn, maar een warmtepomp. | Deze installatie is van de energie leverancier. zij moeten aangestuurd worden omdit probleem op te pakken. | 201.21
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 498272 | 42296 | 42298 | Gereed gemeld | (RA) Zoemend geluid | STORING | ZHZ/61341/47152 | - | Sinds gisteren een zoemend geluid als van een ventilator. Wij dachteneerst een kapotte tl lamp of de koelkast, maar dat is het niet. Kan hetventilatiesysteem dit geluid veroorzaken? Zo ja, kan er iets aan gedaan worden?Paarse groep DAC Oud-Beijerland. Inplannen op ma tm do om 8:30 ivm geenbezetting in de snoezel-kamer ivm betreden dak /ventilatie. Tevens trendregelinginregelen. | Geen probleem aangetroffen. | Niet opgelost/geen probleem gevonden. Het is een normaal geluid van hetventilatiesysteem. | 145.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 497967 | 42296 | 42297 | Gereed gemeld | (RA) Alle cv's kantine uitgevallen op huisnr 1 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *17-10-2015 (RA) Orderbeheerder naar Patrik overgezet, hij pakt dit verder op. | Alle cv's kantine uitgevallen op huisnr 1.Patick van Heezen is op de hoogteerzou morgen een monteur komen. | Onderdeel defect | Onderdeel vervangen, regelklep aanvoer cv vervangen n getest op werking. | 111.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03576 | SZ: Pottenbakkerij 3 | 498082 | 42296 | 42297 | Gereed gemeld | (RA) Lekkage bij de CV-Ketel | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Lekkage bij de CV-Ketel. Op zolder Pottenbakkerij 3.Na 15.00 uur iemand aanwezig | afvoer van inlaatcombinatie zat er naast. | afvoer vastgezet. | 84.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 498085 | 42296 | 42296 | Gereed gemeld | (EV) Stopcontact defect in de keuken | STORING | Zeeland/91343/47152 | *19-10-2015 (EV) In opdracht van Marco van Bijnen --&gt; Jurgen hiervoor ingepland | Het stopcontact bij de koffiezetapparaat en waterkoker is kapot (keuken) | Bedieningsfout/ondeskundigheid. Stekker was door een van de bewoners er wat"onhandig" uit getrokken. De wcd was in 2 stukken gebroken | WCD opgezocht, besteld en opgehaald in Middelburg. | 313.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 498466 | 42297 | 42297 | Gereed gemeld | (RA) Lekkage ketelhuis koppeling ww. | STORING | GO/91342/47152 | - | In het ketelhuis van Deltaboulevard 76 lekt de koppeling van dewarmwaterinvoer. De vloer staat blank. | Klep 28mm en beluchter defect. | Leiding 28mm koper na de stopkraan na de TSA stond te spuiten. Materiaal bij deleverancier opgehaald en nieuwe klep 28MM geplaatst en een nieuwe beluchter,alles gecontroleerd op werking.Technische ruimte droog gemaakt. | 521.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 498362 | 42297 | NULL | Gereed gemeld | (EV) Warm water klachten | STORING | GO/91342/47152 | - | Douche blijft heel lang koudword op een gegeven moment lauw maar niet warm(EV) Is veroorzaakt door werkzaamheden / SO=VERVALLEN | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 498363 | 42297 | 42298 | Gereed gemeld | (EV) WW klachten kamer Sebastiaan van der Velde | STORING | GO/91342/47152 | - | De douche is wederom koud op de kamer van Sebastiaan van der Velde. Hier is almeerdere keren naar gekeken echter is het probleem niet opgelost en voor cliënterg vervelend. | Afwijking warm water | Reparatie uitgevoerd, door de taco opnieuw in te stellen op 38 graden maximaal | 116.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 498560 | 42297 | 42304 | Gereed gemeld | (MP) TL verlichting 1e verdieping werkt niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | *20-10-2015 Afspraak gemeld via mail naar M Bergsma en fb.onderhoud.ob@zuidwester.org (MP) *20-10-2015 Afspraak vervallen iom Danny Knuit, hij gaat dit verder regelen (MP) *21-10-2015 Mail Jack / Wilfried ivm vervolgbezoek (MP) *21-10-2015 Mail Wilmar ivm bestellen onderdelen en vervolgbezoek (MP) *21-10-2015 Bon overgedragen aan Wilmar vd Bilt (MP) | TL verlichting 1e verdieping werkt niet. Contactpersoon locatie Michel Bergsma0186618350 | Slijtage | Dient te vervangen worden spoed monteur inplannen en 1x armatuur bestellen2210102 en 1 maal tl 2073815 tot 10 uur mensen aanwezig bij vragen danny knuitbellen | 229.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 498402 | 42297 | 42297 | Gereed gemeld | Varwarming hangt uit de muur | STORING | Brabant/91344/47152 | *14-10-2015 (IV) overgedragen aan JvO | Verwarming in de woonkamer hangt helemaal uit de muur(pluggen hebben hetbegeven) | Verwarming in de woonkamer hangt helemaal uit de muur(pluggen hebben hetbegeven). Waarschijnlijk heeft iemand op de radiator geleund of gezeten. | Reparatie uitgevoerd. Radiator terug gemonteerd met 3 J beugels, en nieuwebevestigings materialen. CV installatie bij gevuld. 1,7 Bar | 231.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03457 | SZ: Delpratsingel 28 | 498639 | 42297 | 42297 | Gereed gemeld | CV ketel op storing - Code F22 en F25 | STORING | Brabant/91344/47152 | - | CV pomp vastgelopen - Code F22 en F25 | Ketel met objectnr: 14-19834 Pomp vast hierdoor is de aanvoertemperatuur te hoogopgelopen. | Reparatie uitgevoerd. Pomp verholpen en installatie bijgevuld.Omdat de boiler ook koud was moest ik even wachten tot die opgewarmd en de cvpomp aangestuurd wordt. | 151.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 498792 | 42298 | 42304 | Gereed gemeld | (MP) TL verlichting 1e verdieping werkt niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | *20-10-2015 Afspraak gemeld via mail naar M Bergsma en fb.onderhoud.ob@zuidwester.org (MP) *20-10-2015 Afspraak vervallen iom Danny Knuit, hij gaat dit verder regelen (MP) *21-10-2015 Mail Jack / Wilfried ivm vervolgbezoek (MP) *21-10-2015 Mail Wilmar ivm bestellen onderdelen en vervolgbezoek (MP) *21-10-2015 Bon overgedragen aan Wilmar vd Bilt (MP) | Vervangen armatuur en buis. | Slijtage | Onderdeel vervangen. TL armatuur verwijderd. Nieuwe geplaatst en aangesloten. | 238.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 498677 | 42298 | 42303 | Gereed gemeld | (EV) Stopcontact vastzetten tussen Dijk 34 en 36 | STORING | GO/91342/47152 | - | Er hangt een stopcontakt los in de hal tussen Dijk 34 en 36.Naast de buitendeur.Dit is gevaarlijk, kunnen jullie het vastzetten. | Vandalisme van de muur gereden | Instructie gegeven aan TD die waren al bezig bij aankomst. Deze hadden 1 draadverkeerd aangesloten waardoor verlichting niet werkt. | 64.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 498646 | 42298 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Geen ww in badkamer | STORING | GO/91342/47152 | - | Al dagen geen warm water in de badkamer van de cliënt.Peter: Misschien is dit hetzelfde als waar Emiel jou voor aangestuurd heeft.Staat geen naam van client bij.(RA) Vervallen, is idd een dubbele melding. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03523 | SZ: Landhoofd 44 | 498895 | 42298 | 42300 | Gereed gemeld | (EV) Geen ww en geen cv | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | CV Staat op laagdruk storing, geprobeerd uit te leggen hoe het bijgevuld moetworden, maar klant op locatie heeft geen tijd voor ivm voobereiden eten. Dusmoest zelf naartoe rijden. | Lage druk storing. | Installatie bijgevuld tot 1,2 bar. Meer druk kon ik niet halen van dewaterkraan. Graag bij volgend bezoek de glycolpomp of de handpomp meenemen en dedruk op 2 bar brengen. De druk stond wel heel laag, namelijk 0 bar, dus eenlekkage is niet uitgesloten. | 334.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03523 | SZ: Landhoofd 44 | 499071 | 42299 | 42299 | Gereed gemeld | (EV) Geen ww en geen cv | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | CV Staat op laagdruk storing, geprobeerd uit te leggen hoe het bijgevuldmoet worden, maar klant op locatie heeft geen tijd voor ivm voobereiden eten.dus moest zelf naartoe rijden. Pomp meenemen vanuit het magazijnPand open vanaf 15.00 uur. | laag druk storing. 22-10-15: de installatie druk stond netjes nog op druk entemp was ook 80 graden. echter zat de 3 weg klep die schakelt tussen ww en cvvast. | deze gangbaar gemaakt. cv functioneert weer en ww ook. installatie gevuld tot1,6 bar met handpomp op 80 graden. Installatie in orde. | 220.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 498938 | 42299 | 42299 | Gereed gemeld | (MP) Verwarming werkt niet Kamer 1110 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *22-10-2015 Tel. aangemeld bij Michelle Sparreboom (MP) | Verwarming werkt niet Kamer 1110. Contactpersoon locatie Michelle Sparreboom0181-601667 | Regeltchn. Install. | Instructie gegeven, waarom radiatoren uit zijn, 2 thermostaatkranen los gemaakt. | 150.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 499019 | 42299 | 42300 | Gereed gemeld | (MP) koud water klacht douche J Tanis | STORING | GO/91342/47152 | *22-10-2015 Tel. aangemeld bij Nicole Arensman (MP) | Koud water klacht douche J Tan ( slaapkamer boven) is reeds eerder geweest, goeduitzoeken, probleem niet opgelost. Evt info bij Patrick Smits &gt; zeefjes uitaanvoerleiding verwijderen? Contactpersoon locatie Nicole Arensman 0187898682. | Afwijking warm water | Ik heb alle verbindingen vanaf de kogelafsluiter in plafond tot aan de kraan,en de kraan zelf uit de muurplaten gedemonteerd om de oorzaak van het probleemte vinden maar de vervuiling viel mee, de zeefjes bij de mengventiel en bij dekraan schoongemaakt en die weer gemonteerd. de zeefjes zouden niet de oorzaakkunnen zijn van minder warmwater op de kraan. Ik heb doorgespoeld meerdere kerenen ook temperatuur gemeten, het warmwater is gewoon op de gestelde temperatuuren stabiel. Als het probleen zich herhaalt dan zou de thermostaatkraan van dedouche vervangen moeten worden, want op de kraan van de wt tegenover is er geenprobleem geconstateerd en die komt van dezelfde mengventiel vandaan. | 259.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 498926 | 42299 | 42304 | Gereed gemeld | vervangen van klepafsluiter | STORING | GO/91342/47152 | *21-10-2015 (RA) VVW dgg @ Wilfried | vervangen van klepafsluiter, ligt op de zaak, | Klephuis lekt als de motor open stuurt. | Onderdeel vervangen en gecontroleerd op lekkage en werking | 511.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 499101 | 42299 | 42300 | Gereed gemeld | (MP) Inlaaslucht temperatuuropnemer LBK | STORING | ZL/91343/47152 | *22-10-2015 Tel. aangemeld bij Michael Rausch (MP) | Inblaaslucht temperatuuropnemer LBK +Inblaas RV opnemer LBKstoring. Contactpersoon locatie Michael Rausch 06-57778142.Melden bij servicepunt. | Het kasje zelf was niet goed dicht geschoefd. Door vocht in het kasje zelfreageerde de opnemer raar.( LBK 45 MA 5 ) op dak geb. nr 1 waar ook td zet. dakbereikbaar via bergkast 2e links van cv ruimte. | Na veel zoeken, heb ik kastje gevonden, draadjes gecontroleerd op vals contacten kastje weer goed dicht geschroefd. Het probleem zal verholpen zijn, als hetweer voorkomt moet een nieuw opnemer geplaatst worden. | 333.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 499027 | 42299 | 42299 | Gereed gemeld | (EV) Ophalen en afvoeren accu | STORING | ZHZ/91341/47152 | *16-11-2015 MH; 2 maal werkbon voor aangetroffen. | Ophalen en afvoeren accu - kantoor Fysio | Defecte lamp | Niet opgelost/geen probleem accu is al weg gehaald | 37.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 499167 | 42299 | NULL | Gereed gemeld | (MP) cv temperatuur te laag | STORING | Brabant/91344/47152 | - | Temperatuur te laag.Contactpersoon Yannick van Gastel 06-10192055Tel. contact gehad met Yannick, zij gaat met de begeleiding overleggen wanneerhet schikt dat Peter Smout langs komt, hij is bekend met de storing.Yannick zorgt ervoor dat er iemand van de begeleiding met Petermee loopt.Opdracht vervallen klacht is niet teruggekomen (MP) | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 499362 | 42300 | 42321 | Gereed gemeld | overleg verplaatsen gaskraan | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | na 14.00 opname voor het verplaatsen van de gasafsluiter bij het gasfornuisin keuken Scheldestraat 56e Goes ivm offerte info Michel Stobbelaar | Anders | Instructie gegeven, en de stekker uit het gasfornuis te halen. waardoor declient niet meer het gas kan aanzetten | 108.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 499236 | 42300 | 42304 | Gereed gemeld | (EV) Temperatuurklachten badkamer | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Graag even de temperatuur van het middelste hokje in de badkamer aanpassen. Dezestaat waarschijnlijk te hoog. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, temperatuur weer afgesteld tussen 38 en 40 graden inoverleg met de leiding. | 84.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 499426 | 42302 | 42302 | Gereed gemeld | Alarm installatie | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Voordeur en nooduitgang gaan niet open bij alarm. | Anders | Overgedragen aan collega Vincent Klink, Assen.Storing aangenomen en de locatie verzocht contact op te nemenmet Siemens. | 36.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 499609 | 42303 | NULL | Gereed gemeld | (IV) alle elektr deurmagneet sloten doen het niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | op marrewijkpad 6&amp;8 te spijkenissedoen alle elektrische deur magneten het niet.dus de magneten voor brandveiligheidde GTV kast staat in de meterkast op marrewijkpad6 | - | Deze storing is in de avonddienst verholpen door Danny Knuitop 26-10-2015 | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 499710 | 42303 | 42303 | Gereed gemeld | (EV) Storing deuren gaan niet meer op slot | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Magneetsloten werken niet meer,dus cliënten die s' nachtsop slot liggen kunnen nu niet op slot met alle gevolgen van dien. | Elektrisch defect | Onderdeel vervangen van de onderste gtv was een zekering gesprongen zit een tijdklok in deuren vallen dicht om half in de ochtend deuren nagezien zekeringvervangen zekering van 1,25 amp. | 337.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 499446 | 42303 | 42304 | Gereed gemeld | (EV) Radiator kantoor defect - kamer 1110 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Radiator kantoor defect - kamer 1110 | Regeltchn. Install. | Software/instelling aangepast, kleppen en pomp met de hand in gezet | 64.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 499630 | 42303 | 42304 | Gereed gemeld | (MP) thermostaatkraan monteren ? Kamer Juan Lampe | STORING | GO/91342/47152 | *26-10-2015 Tel. aangemeld bij Kees van den Doel (MP) | Thermostaatkraan monteren? Kamer Juan Lampe. Contactpersoon locatie Kees van denDoel | Bedieningsfout/ondeskundigheid | Instructie gegeven hoe een radiator thermostaankraan werkt. | 32.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 499453 | 42303 | 42303 | Gereed gemeld | (EV) warm water problemen douche Johan | STORING | GO/91342/47152 | - | water van de douche bij Johan van Nieuwenhuizen is lauw. badkamer Danny Stet,Johan v Nieuwenhuijzen, keuken. | Bedieningsfout/ondeskundigheid van P. Smits, afslluiter vergeten te openen. | Reparatie uitgevoerd, afsluiter geopend | 32.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 499676 | 42303 | 42303 | Gereed gemeld | (EV) Storing warm water keuken + schoonmaakhok | STORING | GO/91342/47152 | - | In de keuken komt er geen warm water uit de kraan en ookin schoonmaak hok is ookgeen warm water.Ik heb de ketel bijgevuld de slaapkamers hebben wel warm water. | Bedieningsfout/ondeskundigheid p.smits is afsluiter vergeten te openen | Reparatie uitgevoerd, afsluiter geopend en kraan,gecontroleerd alles word warm | 51.21
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 499702 | 42303 | 42304 | Gereed gemeld | (RA) radiator lekt, kamer Erika | STORING | GO/91342/47152 | - | Er is al een afspraak voor as woensdag om de radiator te reparen maar blijftlekken. Met spoed contact op nemen. | Drukstoring | Radiator thermostaatknop verwijderd en met slangklemmen afgesloten en deinstallatie op nieuw gevuld. De knop ligt bij de vloerverwarmingsset inde kast. Op 28-10 wordt de radiator vervangen op lopende SO. | 297.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 499633 | 42303 | 42304 | Gereed gemeld | (MP) erg koud in grote gymzaal | STORING | GO/91342/47152 | *26-10-2015 Tel. aangemeld bij receptie (MP) | erg koud in grote gymzaal Contactpersoon locatie Sabina de Jonge0187898823 nazien met laptop en benodigde software van de Priva Blue Id | Regeltchn. Install. | Instelling aangepast in priva bleu ID, inbl. temp van sportzaal bij 20°Cverhoogt van 18 naar 20°C. Tevens cv druk cv ketels bijgvult tot 2 bar, deze wasals lasg urgente storing aanwezig in syteem. | 292.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 499521 | 42303 | 42304 | Gereed gemeld | (MP) erg koud in grote gymzaal | STORING | GO/91342/47152 | *26-10-2015 Tel. aangemeld bij receptie (MP) | erg koud in grote gymzaa Contactpersoon locatie Sabina de Jonge 0187898823. | Regeltchn. Install. | Overgedragen aan patrick verheezen die heeft software van de Priva. | 81.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 499661 | 42303 | 42306 | Gereed gemeld | (MP) muurventilator fietsenstalling defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *26-10-2015 Mail Wilfried de Bruijn met vraag wie ventilator besteld (MP) | muurventilator fietsenstalling defectMerk: Stylvent Tipo HV 150A ref02K37123Contactpersoon locatie: Dion Broeders 0186645723ventilator ligt op dezaak | Slijtage. Lammellen werkte nog wel. Maar ventilator niet meer. | Ventilator op gehaald. Juiste groep gezocht in diverse gebouwen. Voeding kwamvanuit naast liggende woning, Gr.30. Ventilator vervangen en getest. Groepenverklaring aangepast. | 365.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05950 | SZ: Westerschelde 12 | 499485 | 42303 | 42303 | Gereed gemeld | (MP) geen verwarming in pand | STORING | Concern/91340/47152 | *26-10-2015 Tel. aangemeld bij Sjoerd de Wit (MP) | Westerschelde14 Middel Harnis. Geen verwarming in pand. Contactpersoon locatie:Sjoerd de Wit 06 24 75 77 25. Navraag bij Jan Willem Pastoor gedaan, wij rijdenvoor deze storing en sturen factuur. | Regeltchn. Install. | Software/instelling aangepast, heel de installatie stond weer op koelen, alleruimtes ingesteld op verwarmen. elke ruimte nagelopen en gevraagd hoe detemperatuur is en dit aangepast waar nodig. | 151.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 499724 | 42304 | 42304 | Gereed gemeld | (RA) Zoemend geluid | STORING | ZHZ/61341/47152 | - | controle geluid 's morgens eerste werk als het nog rustig is op de lokatie | waarschijnlijk ventilatie | ventilatie een voor een geschakeld geluid veranderde niet tl verlichting zoemdtl verlichting zoemt aanmerkelijk, verzocht td tl te laten vervangen. | 118.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 499868 | 42304 | 42305 | Gereed gemeld | (MP) stroom kamer Sebastiaan vd Velde werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | *27-10-2015 Tel. aangemeld bij Femke Groeneveld (MP) *28-10-2015 Bon overgedragen aan Wilfried ivm vervangen onderdelen (MP) | stroom kamer Sebastiaan vd Velde werkt nietContactpersoon locatie FemkeGroeneveld 0187898672 | Onderdeel defect | Materialen besteld, tridonic atco pc2/36 t8 pro art tridonic 22176009 | 97.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 499882 | 42304 | 42304 | Gereed gemeld | (EV) Storing slot - woonkamer HD7 | STORING | GO/91342/47152 | - | De deuren gaan niet meer open. Deur wil wel reageren en dit hoor je ook, maardeze loopt vast op het slot en blijft hierdoor hangen. | Mechanisch defect. | Reparatie uitgevoerd, aan het slot. Diverse malen getest alles werkt weer. | 78.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 532226 | 42305 | 42306 | Gereed gemeld | (MP) stroom kamer Sebastiaan vd Velde werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | *27-10-2015 Tel. aangemeld bij Femke Groeneveld (MP) *28-10-2015 Bon overgedragen aan Wilfried ivm vervangen onderdelen (MP) | stroom kamer Sebastiaan vd Velde werkt nietContactpersoon locatieFemkeGroeneveld 0187898672 | Onderdeel defect | defecte vsa vervangen alles werkt nu weer | 91.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03581 | SZ: Rommerswalestraat 3 | 532036 | 42305 | 42306 | Gereed gemeld | (EV) Defecte verlichting - liftkooi gebouw 2 | STORING | Zeeland/91343/47152 | *28-10-2015 | Het licht in de liftkooi van gebouw 2 rommerswaelestraat 3 Goes is stuk, dit iserg lastig i.v.m het vervoer van clienten. | Elektrisch defect. alle armaturen in de lift vervangen | 4 armaturen vervangen en gecontroleerd op werking, alles werkt nu weer. | 937.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 532486 | 42306 | 42313 | Gereed gemeld | (MP) 2 armaturen nvb04 en nvb03 werken niet | STORING | Zeeland/91343/47152 | *29-10-2015 Mail Wilfried de Bruijn met verzoek overname order (MP) *29-10-2015 Tel. aangemeld bij Rob Hendrikse (MP) *3-11-2015 Mail gestuurd Wilmar vd Bilt met verzoek bestellen materiaal (MP) *3-11-2015 Bon overgedragen aan Wilmar vd Bilt (MP) | 2 armaturen nvb04 en nvb03 werken nietContactpersoon locatie Rinus Weezepoel06111809842 buitenarmaturen het zijn combi armaturen funktioneren zowel alsterreinen noodverlichting. 2 stuks doen het niet meer , de lampen zijn reedsvervangenhet gaat om de armaturen NVB 04 deze zit tegen de berging op hetparkeerterrein en de NVB03 deze zit boven de luchtslang ook tegende berging. Dezeworden geschakeld vanuit gebouw 3 de hoofdmeterkast middelseen tijdklok enlichtsensor. | 2 x vsa / elektronica defekt lamp03 en 04 | vsa /elektronica vervangen merk lamp LIGMAN 30074-os 10 K55/ 1 x18 wattvsa / HUGO EVG-CP TC DEL/TEL HC 1 HUN=220/24v 900v U output Uout200v | 307.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 532496 | 42306 | 42307 | Gereed gemeld | (MP) defect stopcontact met afdekplaatje | STORING | ZHZ/91341/47152 | *29-10-2015 Tel. aangemeld bij Jopie van Tol (MP) | Defect stopcontact met afdekplaatje. Specificatie ruimte: 2e etage naastbrandslang. Contactpersoon locatie Jopie van Tol 0181601601. | Anders | Reparatie uitgevoerd door TD. | 32.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 532585 | 42306 | 42307 | Gereed gemeld | Water in stopcontact gespoten door client | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Spanings uitval op de 1 ettage. | Elektrisch defect. | Reparatie uitgevoerd stopcontact droog gemaakt en de groep ingeschakelt adviesspatwaterdichte stopcontacten plaatsen in alle badkamers. | 320.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 532326 | 42306 | 42306 | Gereed gemeld | (EV) Stopcontact kapot - Kamer Andre Kleiweg | STORING | GO/91342/47152 | - | Andre zijn stopcontact bij zijn bed doet het niet. Zijn stekker van zijn hooglaag bed zat hier in maar reageerde hier niet op, wel op een ander stopcontact.Dus het ligt niet aan het bed. | Bedieningsfout/ondeskundigheid | Reparatie uitgevoerd, stekker beter in stopcontact geduwd | 146.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 532406 | 42306 | 42306 | Gereed gemeld | (EV) Stopcontact defect eetkamer | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Stopcontact defect eetkamer. | molest. | Opname gedaan middels foto en artnrs :2x 3048063 / 1x 7703952 merk Jung reedsbesteld bij wevo | 32.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 532474 | 42306 | 42334 | Gereed gemeld | (EV) Stopcontact defect eetkamer | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Stopcontact defect eetkamer | Vandalisme. hoek van afwerk raam en wcd was afgebroken | Afwerkmateriaal vervangen | 64.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03536 | SZ: Marrewijkpad 9 | 532593 | 42307 | 42307 | Gereed gemeld | (EV) Aarlek springt er steeds uit | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Er is mogelijk ergens een sluiting bij de groep waar dekoelkasten op aangesloten staan. Steeds spring de aardleker uit na 5 a 10 min. zelf al gekekenmaar kon niets vinden. | Elektrisch defect | Reparatie uitgevoerd, verlengblok had sluiting. | 129.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 532779 | 42307 | 42309 | Gereed gemeld | (MP) lekkage uit cv-ketel 2e etage | STORING | GO/91342/47152 | *30-10-2015 Tel. aangemeld bij receptie (MP) *30-10-2015 Peter Smout geeft aan verstopping condensafvoer &gt; riool.nl aansturen (MP) *30-10-2015 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *6-11-2015 Mail Marc van der Horst ivm werkbon (MP) *6-11-2015 Werkbon Riool.nl gekoppeld. *16-3-2016 Iov Wilfried de Bruijn navraag bij Riool.nl ivm geen factuur ontvangen (MP) *18-3-2016 Marc van der Horst tel. dgg volgt geen factuur, inkooporder laten afboeken (MP) | lekkage uit cv-ketel 2e etage | Anders afvoer verstopt | Overgedragen aan derden, riool.nl aangestuurdAfvoer schoon gemaakt | 162.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 532820 | 42308 | 42308 | Gereed gemeld | (IV) geen warm water | STORING | GO/91342/47152 | - | Geen warm water | Drukstoring | Installatie bijgevuld van 0,6 naar 2,0 bar. | 258.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 532831 | 42309 | 42310 | Gereed gemeld | (IV) radiator blijft warm | STORING | GO/91342/47152 | - | radiator blijft warm huisnummer 15 | Slijtage | contact gehad met klant deken over radiator leggen tegen de warmte maandagverder op pakken | 48.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 532847 | 42310 | 42310 | Gereed gemeld | (IV) radiator blijft warm | STORING | GO/91342/47152 | - | radiator blijft warm huisnummer 15 | schroefje tussen de thermostaatknop gedaan | schroefje verwijderd uit de thermostaatknop | 52.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 532882 | 42310 | 42310 | Gereed gemeld | (EV) Nazien doucheknop + thermostaatkraan | STORING | GO/91342/47152 | - | Opname doucheknop + thermostaatkraan evt herstellen indien mogelijk | Anders | Niet opgelost/geen probleem gevonden op HD 31 | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 533260 | 42310 | 42311 | Gereed gemeld | (MP) temp warmwater niet hoog genoeg | STORING | GO/91342/47152 | *2-11-2015 Tel. aangemeld op 0187 898660 (MP) | temp warmwater niet hoog genoeg. Kamer Raymond van DaalContactpersoon locatieDanielle Kamp 0187 898660 | thermostatische douche mengkraan te koud | hiervoor taco mengventiel vervangen en afgesteld taco reeds nieuw besteldleveren ivm voorraad | 220.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 533264 | 42310 | 42314 | Gereed gemeld | (MP) Opname bordje nooduitgang | STORING | ZHZ/91341/47152 | *2-11-2015 Mail Wilfried de Bruijn met verzoek bestellen materiaal (MP) *4-11-2015 Tel. aangemeld bij 0181 601662 (MP) *6-11-2015 Order afgesloten iom Danny, hij was reeds bezig voor opname's overig werk. | Opname bord nooduitgang tbv deur woonkamerOpname uitvoeren iom Wilfried deBruijnNiet voor 830 bezoeken iov klant. | Anders | Overgedragen aan danny | 85.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03498 | SZ: Haringvliet 8 | 533219 | 42310 | 42313 | Gereed gemeld | (MP) noodverlichting werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | *2-11-2015 Tel. aangemeld bij Joop van Gulik (MP) *5-11-2015 Mail ivm materiaal bestelling wilmar vd bilt (MP) *5-11-2015 Bon overgedragen aan Wilmar vd Bilt (MP) | noodverlichting werkt niet bij voordeur, Volkerakpad 8 Contactpersoon locatieJoop van Gulik 0653310201 | Slijtage | Binnenwerk van Armatuur defect. betreft een HBI 30808C. Contact gehad met Joopvan Gulik, afgestemd om binnenwerk te vervangen voor een led binnenwerk.artikelnummer Solar: 7491940 | 79.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 533114 | 42310 | 42310 | Gereed gemeld | (EV) Lekkage uit plafond - badkamer | STORING | GO/91342/47152 | - | Afgelopen week is er een waterstop voor het toilet geïnstalleerd doorkropman inde badkamer van Johan van Nieuwenhuizen op DB 76.vanavond zag ik lekkage doorhet plafond en druppelde zacht naar beneden | Slijtage | Onderdeel vervangen, 1/4 aftapper lekte deze vervangen | 41.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 533187 | 42310 | 42310 | Gereed gemeld | (MP) stopcontact los van de muur | STORING | GO/91342/47152 | *2-11-2015 Tel. aangemeld bij Cisca (MP) | stopcontact los van de muur, bij de bakwandContactpersoon locatie Claudia vanWijk (0187) 898752 | Anders | Overgedragen aan derden, gezocht op westerschelde 6 en daarna gaan uitgezochtwaar het kan zijn. dit is op het nieuwe restaurant, dit is garantie | 64.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 533073 | 42310 | 42310 | Gereed gemeld | (RA) Douches zijn te koud | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | In het begin is het water te heet en wordt daarnate koud om onder te douchen. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, afsluiter achter kraan volledig geopend en opnieuwafgesteld op 38 graden | 83.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06200 | SZ: Koninginneplein 12 | 533395 | 42311 | 42328 | Gereed gemeld | (RA) Verstopping middelste toilet heren. | STORING | ZHZ/91341/47152 | *5-11-2015 (RA) Verzoek werkbon *16-11-2015 (RA) 2e verzoek werkbon *20-11-2015 (RA) Werkbon ontvangen en toegevoegd. | Toilet verstopt. | Bij aankomst geen verstopping meer aangetroffen. | Diverse malen de toiletgroep gecontroleerd. Alles loopt prima weg. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03477 | SZ: Elvis Presleylaan 127 | 533386 | 42311 | 42311 | Gereed gemeld | (EV) geen WW | STORING | Zeeland/91341/47152 | - | Geen w.w. | lage druk van bron | wederom leverancier aansturen unit electrische op noodvoorziening gezet | 64.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03477 | SZ: Elvis Presleylaan 127 | 533522 | 42311 | NULL | Gereed gemeld | (IV) Warmtepomp storing | STORING | niet bekend | *3-11-2015 IS VOOR DE ENERGIE LEVERANCIER wilfried / Irving | Warntepomp in storing. Kropman moet de warmtepomp op elektrisch zetten.Graag contact. 06-57778142 Dhr.RauschIS VOOR DE ENERGIE LEVERANCIER wilfried / Irving | - | IS VOOR DE ENERGIE LEVERANCIER wilfried / Irving | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 533481 | 42311 | NULL | Gereed gemeld | (MP) Schuifdeur buiten werkt niet goed | STORING | ZHZ/91341/47152 | *3-11-2015 Tel. aangemeld bij Cindy van der Luur (MP) *3-11-2015 Adviesorder aangemaakt voor Besam AssaAbloy (MP) *4-11-2015 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) | Schuifdeur buiten werkt niet goed, gaat niet ver genoeg openContactpersoon Cindy van der Luur 0181-601653 | Deur niet goed afgesteld | Deur afgesteld en werkend achtergelaten | 138.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 533402 | 42311 | 42312 | Gereed gemeld | (MP) expansievat defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *3-11-2015 Tel. aangemeld bij 0186-64575 (MP) | Expansievat defect. / geen warmwaterContactpersoon locatie Jolanda Fun0186-645755 | expvat lek | expansievat 50/0,5 vervangen + syfon achter ketel 40 mm vat opgehaald tu | 326.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 533669 | 42312 | 42314 | Gereed gemeld | (MP) buiten magneetdeur naar tuin werkt niet | STORING | Zeeland/91341/47152 | *4-11-2015 Tel. aangemeld bij Anja Rombouts (MP) *6-11-2015 Mail Anja Rombouts en fb.onderhoud.go@zuidwester.org werk voor Wielhouwers (MP) | buiten magneetdeur naar tuin werkt nietContactpersoon locatie Anja Rombouts0113 603083Mail Anja Rombouts en fb.onderhoud.go@zuidwester.org werk voor Wielhouwers (MP) | Anders | Overgedragen aan wielhouwers. doordat de deur krom hangt maakt de magneet geencontact | 168.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 533668 | 42312 | 42313 | Gereed gemeld | (IV) Dubbel stopcontact defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Stopcontact (dubbele) in lokaal 11 bij koelkast naast de kast en ehbo kastjedoethet niet meer. | groep uitgeschakeld ivm afkeur | gisteren is een andere firma geweest om alle aardlekautomaten en automaten tekeuren. deze firma heeft 2 groepen afgekeurd en uitgeschakeld. op 1 van deze 2zit dit stopcontact. | 109.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 533566 | 42312 | 42335 | Gereed gemeld | (MP) 2 armaturen nvb04 en nvb03 werken niet | STORING | Zeeland/91343/47152 | *29-10-2015 Mail Wilfried de Bruijn met verzoek overname order (MP) *29-10-2015 Tel. aangemeld bij Rob Hendrikse (MP) *3-11-2015 Mail gestuurd Wilmar vd Bilt met verzoek bestellen materiaal (MP) *3-11-2015 Bon overgedragen aan Wilmar vd Bilt (MP) &#x20;&#x20;*5-11-2015 (WB) Offerte van TU ontvangen binnenwerk van Ligman is te bestellen (2stuks) maar hebben levertijd van 8-10 weken. Alternatief is Philips ziet er wel anders uit. Besproken dat SO op naam van Wilfried de Bruijn wordt gezet. | Vervangen 2 armaturen | 2 x vsa / elektronica defekt lamp03 en 04 | Materialen besteld, meegeleverde vsa past niet in het armatuur. | 499.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03575 | SZ: Pottenbakkerij 1 | 533849 | 42313 | 42313 | Gereed gemeld | (RA) Kraan lekt slaapkamer 2e etage | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Kraan lekt op de 2e etage in de slaapkamer van een cliënt,collega had hetgemaakt dachten we van het weekend,maar vanmorgen begon het opnieuw. | Losse bekersifon van wastafel op 2e verd nr 5. | Bekersifon vastgezet en gecontroleerd. Werking in orde. | 126.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 533934 | 42313 | 42314 | Gereed gemeld | (MP) Temp. warm water douches zwembad te hoog | STORING | ZHZ/91341/47152 | *5-11-2015 Tel. aangemeld bij Nik Hermans (MP) | Temp. warm water douches zwembad te hoogContactpersoon locatie Nik Hermans0181-601613 | Anders | Overgedragen aan derden. dit is voor auqador en kropman kan niets betekenen | 51.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 533844 | 42313 | 42313 | Gereed gemeld | (RA) Grote lekkage CV ketels | STORING | Zeeland/91343/47152 | *6-11-2015 (RA) Vervolg opgepakt door Wilfried. | Flinke lekkage beide ketels / alles staat blank. | Bij aankomst stond de druk te hoog, 3 bar, waardoor de prescors stonden tespuien en de meters van de ketel waren doorgeslagen. Expansievat is defect.Doorstroomboiler is inwendig lek. | Prescors en drukmeters vervangenExpansievat gecontroleerd, deze is stuk en moet vervangen worden.Na alles weer in bedrijf te heben gezet liep de druk weer op naar 3 bar.Vervolgens de doorstroomboiler gecontroleerd, deze is inwendig lek, waardoorde cv druk steeds oploopt. Hier moet vandaag nog een kostenraming voor gemaaktworden naar Sjoerd de Wit. Er is nu geen warm water in het pand aanwezig. | 598.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 533998 | 42313 | 42324 | Gereed gemeld | (RA) Grote lekkage CV ketels | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | tijdelijke oplossing gemaakt | Slijtage | afvoer tijdelijk aangepast zodat er warmwater is vanavonden morgenochtend. | 113.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 533816 | 42313 | 42313 | Gereed gemeld | (EV) Warm waterklachten douche Bas v/d Velden | STORING | GO/91342/47152 | - | Warm waterklachten douche Bas v/d Velden | taco ventiel schommeld in temp klacht is temp te koud gemeten waarde was tehoog deze zo goed mogelijk afgesteld waarschijnlijk bij piekbelasting temp tekoud | nieuwe taco ventiel plaatsen geen op vooraad verzoek om vooraad artnr 393-983reeds besteld bij Jack van Orschot | 172.61
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 534013 | 42313 | 42319 | Gereed gemeld | leveren van 3 stuks Taco ventielen | STORING | GO/91342/47152 | - |  | taco ventiel schommeld in temp klacht is temp te koud gemeten waarde was tehoogdeze zo goed mogelijk afgesteld waarschijnlijk bij piekbelasting temp tekoud | taco ventiel vervangen en afgesteld tu nr :393983 in holands diep nr33 woningBas v/d Velden ,tevens 2x reserve ventiel in technische ruimte hollands diepopgelagen | 302.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03498 | SZ: Haringvliet 8 | 533868 | 42313 | 42331 | Gereed gemeld | (MP) noodverlichting werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | *2-11-2015 Tel. aangemeld bij Joop van Gulik (MP) *5-11-2015 Mail ivm materiaal bestelling wilmar vd bilt (MP) *5-11-2015 Bon overgedragen aan Wilmar vd Bilt (MP) &#x20;(WB) Binnenwerk besteld wordt afgeleverd op vestiging Breda. &#x20;*10-11-2015 (WB) Gesproken met Danny Knuit hij neemt contact op met vestiging Breda om te vragen of het onderdeel al binnen is. | Vervangen binnenwerk noodverlichting voordeur Contactpersoon locatieJoop vanGulik 0653310201 (binnenwerk ligt op de zaak) Volkerakpad 8 | Slijtage | Onderdeel vervangen | 397.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 533923 | 42313 | 42317 | Gereed gemeld | plaatsen van geaard dubbel stopcontact | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | plaatsen van geaard dubbel stopcontact ter vervanging enkelvoud stopcontactgemeld door:Nanny Smits, Cannenburghstraat 20, Hellevoetsluis, 0181-310877spullen liggen op de zaak | wcd inbouw | dubbele wcd met Randaarde opbouw plaatsen reeds besteld | 170.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 534141 | 42314 | 42314 | Gereed gemeld | (JB) Storing afzuigsysteem | STORING | GO/91342/47152 | *6-11-2015 (JB) klant geeft aan dat dit voor het weekend opgelost moet worden ivm geluidsovelast die dit geeft. | J. A. van der Goessenkade 47A te GoesAfzuigsysteem blijft aanstaan, kan nietuitgeschakeld worden. | Anders, geluidsklachten van de bovenbuurman | Niet opgelost/geen probleem. stekker ventilatie en cv ketel verwijderd en hetgeluid is er nog steeds. meneer erbij gehaald om het te laten zien. meneerblijft geluid horen. de oplossing ligt ergens anders | 177.4
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03477 | SZ: Elvis Presleylaan 127 | 534301 | 42314 | 42314 | Gereed gemeld | geen ww | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | geen ww | Afwijking warm water | Telefonisch contact gehad met de begeleiding, inmiddels deed het ww het alweer.warmtepompen op deze adressen behoren bij het energiebedrijf, Kropman mag hierniets aan doen. Klant doorverwezen om wamtepompstoringen bij energiebedrijf temelden. Men gaat bij Zw informeren bij wie dit is. Op moment werkt systeem weer. | 41.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 534078 | 42314 | 42314 | Gereed gemeld | (JB) Electra valt steeds uit | STORING | GO/91342/47152 | *6-11-2015 (JB) Probleem niet voor Kropman, Zuidwester moet HVL Kroon aansturen dit per mail doorgegeven aan opdrachtgever. | Electriciteit gaat aan en uit bij alle cliënten op de slaapkamer binnen 66.Lichten en tv/radio's zijn tot 3 keer toe binnen 1,5 uur uit/aan gegaan. | Softwarematig. Schakelingen van verlichting en geschakelde WCD's gaan diversekeren waar ik bij sta aan en uit. Op de vaste fase van deze groepen blijft despanning wel op staan. Domotica systeem is van slag. Software hebben we niet, omeventuele fouten uit te kunnen lezen. | Overgedragen aan derden. Voor dit probleem uit te kunnen lezen, moet HVL / Croonaangestuurd worden. Zij hebben de benodigde software hiervoor. Graag snel actieondernemen, om schade aan o.a. TV's te voorkomen. | 180.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 534057 | 42314 | NULL | Gereed gemeld | (EV) De buitenbel zit los tegen de muur | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De buiten bel zit los tegen de muur(EV) Is voor de technische dienst - doorgemaild aan Zuidwester | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 534352 | 42317 | 42319 | Gereed gemeld | (EV) Stopcontact defect slaapkamer op nr. 113 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Op de slaapkamer bij de doorgang naar 113is het stopcontact achter de deur stuk | Vandalisme, deur te hard open geduwd tegen de wcd | Materialen besteld. wcd verwijderd en veilig gesteld dmv lasdoppen erop teplaatsen en daarna tape erover gedaan | 81.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 534570 | 42317 | 42804 | Gereed gemeld | (EV) Stopcontact defect slaapkamer op nr. 113 | STORING | ZHZ-91341/47152 | - | Op de slaapkamer bij de doorgang naar 113is het stopcontact achter de deur stuk | Vandalisme | Onderdeel vervangen, wcd en afdekraam vervangen. | 116.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 534410 | 42317 | 42319 | Gereed gemeld | (JB) Deurbel defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *9-11-2015 (JB) Werkzaamheden per mail aangemeld (telefoonnummer klopt niet). *11-11-2015 (JB) Opmerking monteur doorgezet naar WVB. Melding verder gereed. | Af en toe doet de voordeur bel het wel, maar 9 van de 10 keer niet.(JB)Ingepland voor woensdag 11 nov 1e werk. | Mechanisch defect. van het drukkertje aan de buitenkant waren de contactoppervlaktes verbogen waardoor bij indrukken de contacten elkaar vaak niet goedraakte. | Reparatie uitgevoerd. contact punten van het drukkertje dichter bij elkaargeknepen. bel functioneert weer naar behoren, echter is de bel zelf die binnenzit niet meer 100%. deze werkt wel alleen het geluid is niet optimaal. evt kandit vervangen worden. art nr tu: 562652 | 105
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 534358 | 42317 | 42319 | Gereed gemeld | (EV) Warm water klachten Slaapkamer J Tanis | STORING | GO/91342/47152 | - | Warm water klachten Slaapkamer J Tanis | thermostatisch mengventiel watts werkt niet deze nagekeken ivm vervuiling | iom td besloten om watts ventiel te vervangen voor Taco ventiel artnr : 393-983ivm eenheid ban mengbentielen | 245.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 534537 | 42317 | 42334 | Gereed gemeld | (EV) Warm water klachten Slaapkamer J Tanis | STORING | GO/91342/47152 | - | vervangen van Taco mengventiel | thermostatisch mengventiel watts werkt niet deze nagekeken ivm vervuiling | Watts thermostatisch mengventiel geprobeerd voor Taco ventiel te vervangen gaatniet watts ventiel artnr. 440025224 besteld, is geen voorraadprodukt.Taco mengventiel op voorraad gelegd bij TD | 322.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03499 | SZ: Heemskerkplantsoen 11 | 534622 | 42317 | 42321 | Gereed gemeld | (EV) Defecte verwarmingsknop | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Defecte verwarmingsknop - Zijkamertje op de eerste verdiepingBewoners van hetheemskerkplantsoen 11 hebben een kapotte verwarmingsknop | Anders | Reparatie uitgevoerd door sven tromp op 11-11 maar dit is dezelfde melding maarop ander adres | 96.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 534587 | 42317 | 42403 | Gereed gemeld | plaatsen van geaard dubbel stopcontact | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | plaatsen van geaard dubbel stopcontact ter vervanging enkelvoud stopcontact | wcd inbouw | nieuwe dubbele wcd met rand-aarde opgehaald en enkele wcd vervangen ,snoeren aankoelkast /kofffiezet apparaat dienen nog binnen aanrecht blad gebracht teworden nu nog steeds middels verlengkabel gevoed.Wordt door TD Zuidwester opgepakt. | 181.92
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 534470 | 42317 | 42318 | Gereed gemeld | (EV) Warmteklachten in heel de woning | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Op de woning is het net een sauna kan hier aub iets aan gedaan worden?Tebereiken op 0113-603073 | Ventilatormotorstoring | Installatie gereset en temperatuur vloerverwarming lager gezet | 105.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 534355 | 42317 | 42321 | Gereed gemeld | (EV) Kapje stuk van het lichtknopje | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | In de badkamer van de appartementen is het kapje van het licht stuk. | molest | nieuwe bedienings knop en afdekraam bestellen en vervangen | 74.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 534357 | 42317 | 42319 | Gereed gemeld | (EV) Defecte liftknop 1ste verdieping | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | lift knop is afgebroken. Hangt nu uit de muur aan een snoer | molest | hiervoor otis aansturen daar schakelaar in lift besturing zit en spanning er afmoet om deze opnieuw vast te zetten | 64.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03575 | SZ: Pottenbakkerij 1 | 534590 | 42317 | 42319 | Gereed gemeld | (JB) Douchekop lekt | STORING | ZHZ/91341/47152 | *9-11-2015 (JB) Afsrpaak gemaakt voor 10-11 NA 15.00 (De begeleiding start om 15.00). | De douch- kop lekt behoorlijk (is dus niet te stoppen).Pot 5, begane grond,badkamer | Slijtage | Materialen besteld, graag donderdag ochtend plaatsen | 84.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 534655 | 42318 | 42321 | Gereed gemeld | (EV) Kapje stuk van het lichtknopje | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | In de badkamer van de appartementen is het kapje van het licht stuk.Spullenliggen in Breda op de zaak | molest | lichtschakelaar vervangen | 88.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 534677 | 42318 | 42319 | Gereed gemeld | (EV) Defecte liftknop 1ste verdieping | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | lift knop is afgebroken. Hangt nu uit de muur aan een snoer | molest | Schachtdrukknop is hersteld en Installatie werkend achtergelaten | 90
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03607 | SZ: Thorbeckelaan 1a | 534907 | 42318 | 42319 | Gereed gemeld | (EV) Verwarmingsknop zit vast | STORING | ZHZ/91341/47152 | *10-11-2015 (EV) Aangemeld op locatie | Knop van het verwarmingselement op de grote slaapkamer aan de achterkant zitvastwaardoor het element daar niet kan worden uitgezet en warmblijft.Bovenverdieping, slaapkamer aan de achterkant van de wo ningAanmelden bijThorbeckelaan 1a voor sleutel/toegang | Mechanisch defect. knop zat vast | knop gangbaar gemaakt. bewoner en begeleider laten controleren. in orde | 25.76
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 534996 | 42318 | 42318 | Gereed gemeld | Algehele stroomstoring | STORING | GO/91342/47154 | - | melding was stroom uitval | Elektrisch defect , Buitenverlichting deed het niet. | Klant telefonisch gevraagd of de groepen in de meterkast instonden , klant kwamerachter dat stekker van deze verlichting niet goed in het stopcontact zat.verlichting deed het weer na deze goed gedaan te hebben. | 715.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 534909 | 42318 | 42335 | Gereed gemeld | (RA) Storing lift tussen nr 32 en 34 | STORING | GO/91342/47152 | *16-11-2015 (RA) Verzoek werkbon *20-11-2015 (RA) 2e verzoek werkbon | Storing lift tussen nr 32 en 34. Lift geeft geen reactie meer. | De deuren sloten niet goed als gevolg van een stuk rubber in dekooideurdrempel. | Stuk rubber verwijderd, hierdoor sloten de deuren weer.Lift getest, werking weer in orde. | 90
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 535066 | 42319 | 42325 | Gereed gemeld | (JB) Deurbel defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *9-11-2015 (JB) Werkzaamheden per mail aangemeld (telefoonnummer klopt niet). | Af en toe doet de voordeur bel het wel, maar 9 van de 10 keer niet. | Mechanisch defect. van het drukkertje aan de buitenkant waren decontactoppervlaktes verbogen waardoor bij indrukken de contacten elkaar vaakniet goed raakten. | Het drukkertje is nog steeds in orde. Het binnendeel functioneerde ook niet meeroptimaal. Deze vervangen. Afgesteld op het beste DB niveau. | 137
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 535049 | 42319 | 42320 | Gereed gemeld | (JB) Achterste douche boven word niet goed warm | STORING | ZHZ/91341/47152 | *11-11-2015 (JB) Monteur telefonisch aangemeld. *16-11-2015 (JB) Bon doorgezet naar WVB Breda. | Het water in de douche boven word niet goed warm.Dit gaat om de achterste douche boven.Als monteur voor 15.00 aaanwezig is, sleutel ophalen op Van Schendelstraat 9. | systeeem onderzocht gaat geen mengwater naar kranen , kraan zeven geccontroleerdop vervuiling achterse douche geeft 33 grd voorste 52 grd | 2 x nieuwe kanen plaatsen grohe 2000 zorgkraan artnr TU 3587979 | 148.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 535151 | 42319 | 42335 | Gereed gemeld | (EV) Warm water klachten Slaapkamer J Tanis | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | vervangen van Watts mengventiel, ligt klaar bij de TU Bredatevens 1 stuks op voorraad leggen bij TD | thermostatisch mengventiel watts werkt niet deze nagekeken ivm vervuiling | Nieuw thermostatisch mengventiel Watts geplaatst, ingeregeld op 38°C.1 x Watts mengventiel op voorraad gelegd op Hollands Diep technische ruimte. | 414.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 535104 | 42319 | NULL | Gereed gemeld | Storing glaskorrels ontbreken bij meetset zwembad | STORING | GO/91342/47152 | - | - | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03575 | SZ: Pottenbakkerij 1 | 535080 | 42319 | 42320 | Gereed gemeld | (JB) Douchekop lekt | STORING | ZHZ/91341/47154 | *9-11-2015 (JB) Afsrpaak gemaakt voor 10-11 NA 15.00 (De begeleiding start om 15.00). | De douch- kop lekt behoorlijk (is dus niet te stoppen).Pot 5, beganegrond,badkamer | Slijtage | Onderdeel vervangen. water van het hele pand gehaald en kraan vervangen.gecontroleerd op lekkage alles werkt weer | 371.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03659 | SZ: Haringvliet 5T | 534999 | 42319 | 42398 | Gereed gemeld | Lekkage brandslanghaspel | STORING | GO/91342/47152 | - | vanuit SM230881, lekkage aan brandslanghaspel | Slijtage | Onderdeel vervangen. afsluiter van brandslanghaspel liet door. deze is nuvervangen. | 610.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 535345 | 42320 | NULL | Gereed gemeld | (JB) De verwarming word niet warm | STORING | Referentie: Zeeland/91343/47152 | *12-11-2015 (JB) De aangeleverde telefoonnummers zijn beide niet juist. Ander telefoonnummer opgevraagd bij de service desk Zuidwester. &#x20;*16-11-2015 (JB) Dubbele melding - Bon admini laten vervallen | De verwarming wordt niet warm. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 535282 | 42320 | 42324 | Gereed gemeld | (RA) Storing luchtbehandeling Geb. 1 | STORING | Zeeland/91343/47154 | *12-11-2015 (RA) Doorgegeven aan Wilfried dat Fouad de vorige keer aangegeven heeft dat de RV opnemer bij herhaling vervangen moet worden. Wellicht kunnen we dit op de voorhand meepakken. | Deze storing is al eens eerder doorgegeven.maar de storing staat er nog steedsin. Er is niets veranderd.Bij laatste storing werd aangegeven dat bij herhalingmogelijk de RV opnemer vervangen moet worden. | Slijtage | Onderdeel vervangen | 459.18
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03581 | SZ: Rommerswalestraat 3 | 535356 | 42320 | 42325 | Gereed gemeld | (JB) Ventilatie uitgevallen | STORING | Zeeland/91343/47152 | *12-11-2015 (JB) Afspraak gemaakt met de CP. Morgen tussen 12 en 13.30 is de ruimte vrij. | Het ventilatiesysteem is uitgevallen.Vanuit het verledenheb ik de ervaring dat het dan binnen enkele dagen heelkoud kan worden in de muziekruimte.Ook bij ruimtes naast en onder mij geen ventilatie.Monteur kan 13-11 tussen 12 en 13:30 in de ruimte terecht.Op de dag is Rinus 06-11180984 contactpersoon (Tech. Dienst) | Onderdeel defect door slijtage | Onderdeel vervangen onder SO535282. | 129.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 535246 | 42320 | 42347 | Gereed gemeld | (IV) LBK lekt boven een stopcontact | STORING | ZHZ/91341/47152 | *9-12-2015 calc. vervangen wisselaar in SO535961 | Monteur Patrick Verheezen is al op locatie.LBK lekt boven een stopcontact. | Slijtage, verwarmingsbatterij van lbk afgeperst en verliest druk, waardoorlekkage in lbk en water hierdoor een weg gaat vinden. | Lbk leeg gezogen m.b.v. waterzuiger, Td houd dit in de gaten ivm koudeklachtenbij inblokken. Hh contacten om batterij te repareren op locatie, gaat niet doorkruipgat. Betreft HH ordernr. 95/1246 pos. 07, type HHWBC 1500D 133, code2103TV01 dagcentrum gebouw B, hiervan prijsopgave vragen. | 134.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 535253 | 42320 | 42324 | Gereed gemeld | (RA) Licht in lift defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *16-11-2015 (RA) 12-11 Gereed gemeld door Otis (RA) 16-11 werkbon Otis opgevraagd. | (RA) Licht in lift defect | Kooiverlichting defect. | Kooiverlichting weer hersteld. | 45.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 535289 | 42320 | 42403 | Gereed gemeld | nazien probleem afzuigkap | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | nazien probleem afzuigkap ivm inschakelen van brandmelder |  | Voeding automaat zat los. zodoende geen ventilatie.dit hersteld en goed werkend achter gelaten. | 164.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 535682 | 42321 | 42326 | Gereed gemeld | vervangen van twee stuks douchemengkranen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *11-11-2015 (JB) Monteur telefonisch aangemeld. *13-11-2015 (JB) Bon overgedragen aan WVB Breda. | spullen ophalen TU RoosendaalDit gaat om de achterste douche boven. Info Leo van HooAls monteur voor 15.00 aaanwezig is, sleutel ophalen op Van Schendelstraat 9. | systeeem onderzocht gaat geen mengwater naar kranen , kraan zevengeccontroleerdop vervuiling achterse douche geeft 33 grd voorste 52 grd | Beide thermostaatkranen vervangen t.b.v. de douche boven. getest op lekkages enafgesteld op 38 graden. installaties in orde. | 696.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03466 | SZ: Dijckpotingen 14 | 535560 | 42321 | 42325 | Gereed gemeld | (RA) Thermostaatknop plaatsen app 13 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *13-11-2015 (RA) 9:48uur gebeld voor meer info. geen gehoor. Meerdere malen tel geprobeerd. geen gehoor. Servicedesk gebeld en div telnrs geprobeerd, geen gehoor. Mail naar de woning gestuurd voor meer info. In afwachting van meer info/foto. (RA) Foto's ontvangen en naar wvb breda / Wilfired gestuurd. SO overgedragen ivm materiaal eerst bestellen. | Thermostaatknop plaatsen app 13 woonkamer | Mechanisch defect. knop is niet aanwezig. | thermostaatknop geplaatst. installatie getest. deze functioneert naar behoren. | 239.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 535707 | 42321 | 42341 | Gereed gemeld | (JB) Lift staat stil SPOED | STORING | GO/91342/47152 | &#x20;*13-11-2015 (JB) Otis aangestuurd, nemen rechtstreeks contact op met de CP dit ook telefonisch doorgegeven aan mevr. Pollemans. *17-11-2015 (JB) Werkbon per mail opgevraagd op: nlotisline@otis.com *3-12-2015 (JB) Wederom werkbon opgevraagd. | Locatie: Westerschelde 10, Urgentopdracht referentie is niet bekendLift staat stil | Schachtdeurgrendel | Hersteld. In orde. | 364.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03583 | SZ: 's Heer H. Kinderenstr 30-32 | 535693 | 42321 | 42324 | Gereed gemeld | (JB) Kachel wordt niet warm | STORING | Zeeland/91343/47152 | *13-11-2015 (JB) 3 telefoonnummers opgekregen, alle 3 niet juist. Monteur zit maandag in Goes, deze bon erbij gezet om langs te rijden (dus zonder afspraak). | De kachel wordt niet goed warm op de OSSENHOOFDSTRAAT 6 te GOES. | Anders | Niet opgelost, niemand op locatie aanwezig. meerde malen gebeld en geklopt.telefoonnummer gebeld uit mijn bon niets of niemand te bereiken | 64.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 535741 | 42322 | 42352 | Gereed gemeld | Electrische branddeuren / kleefmagneten | STORING | GO/91342/47152 | - | Electrische branddeuren / kleefmagneten werken nietBoulevard 11 | GTV50 had een defecte glaszekering , de gtv was moeilijk te vinden deze bleekniet bij nummer 11 maar bij 13/15 te zitten. sluiting in 1 van de deurdrangers /sloten / magneten , plafonds moeten openen om betreffend onderdeel telocaliseren. | na het vinden van het betreffende onderdeel deze losgekoppeld (in overleg magdeze kamer open blijven) de rest van de deuren functioneerd wel weer naarbehoren. plafond en andere installatie delen weer dicht gemaakt. maandag paktDanny deze storing verder op | 460.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 535751 | 42323 | 42323 | Gereed gemeld | Merel 9 - 11 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | geen verwarming , wel warm water | Thermostaat (celcia 20) was van slag ook zat de pomp vast. de plaatsing van dethermostaat is ook niet ideaal , deze zit namelijk naast de ketel en meethierdoor continue een ruimte temperatuur van ca 27 graden. | Celcia 20 thermostaat opnieuw ingesteld , deze op 28graden gezet (inregelen opkranen) ook de pomp los gekregen door deze op hogere toeren te zetten.radiatoren inpandig gecontroleerd , deze worden weer warm | 262.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 535787 | 42324 | 42327 | Gereed gemeld | kleefmagneten werken niet | STORING | GO/91342/47152 | - | Electrische branddeuren / kleefmagneten werken nietop Delta Boulevard 11 | GTV50 had een defecte glaszekering , de gtv was moeilijk te vinden dezebleekniet bij nummer 11 maar bij 13/15 te zitten. sluiting in 1 van dedeurdrangers /sloten / magneten , plafonds moeten openen om betreffend onderdeeltelocaliseren. | Onderdeel vervangen waren veel kabels beschadigd van de deur drangers vollesluiting in twee kabels van sloten ik wil een offerte doen voor een laskast metglaszekeringen met ledje dit omdat nu alles bij elkaar gedraaid zit en heel veelzekeringem kost omdat alles 1 voor 1 los moet maken om de storing te vinden m0etnog zoeken wat voor matriaal in nodig heb werkt dit goed dan ook voor de anderepanden dit spaart heel veel tijd uit met zoeken | 763.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03476 | SZ: Duinlaan 47b | 535951 | 42324 | 42326 | Gereed gemeld | (MP) nachtverlichting gangen boegspriet | STORING | ZHZ/71341/47152 | *16-11-2015 Bon aangemaakt iov Patrik Verheezen (MP) | nachtverlichting gangen boegspriet geven weinig lichtcontactpersoon locatieAstrid Viaanen 06-51892485 | Onderdeel defect | Onderhoud uitgevoerd schemerschakelaar zit buiten onderhoud gelijk uitgevoerdmatriaal word besteld op onderhouds bon ivm afkeur | 194.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 536176 | 42325 | 42398 | Gereed gemeld | controle electragroep 62 dagbest. Dok 16 | STORING | GO/91342/47152 | *17-11-2015 betreft nieuwbouw teruggekoppeld naar eigen servicedesk | gemeld door Co Ottervanger 06-192 90 008Van de el. verdeelkast gaat groep 62 er regelmatig uit, waarschijnlijk te grootverbruik.Op deze groep staat bij ons ook de koelkast/vriezer welke vervolgens ookregelmatig uitvalt wat niet wenselijk is. Ik heb geen overzicht van degroepenindeling in de dagbesteding Dok 16.f Is het mogelijk na te gaan welkeapparaten/wcd's op groep 62 staat zotdat de belasting beter is te verdelen?Kluswerk, dagbesteding Dok 16 | anders | betreft nieuwbouw teruggekoppeld naar eigen servicedesk | 43.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03581 | SZ: Rommerswalestraat 3 | 536198 | 42325 | 42341 | Gereed gemeld | (JB)* Te koud in het gebouw | STORING | Zeeland/91343/47152 | *17-11-2015 (JB) Beveco aangestuurd in overleg met Patrik Verheezen. (JB) In overleg met Wilfried het mandaat verhoogd naar €750,- (JB) Geprobeerd contact te leggen met de klant voor update, maar opgegeven telefoonnummer bestaat niet en via Google: 0113-603026 is er geen gehoor. (JB) Nogmaals gebeld, er wordt niet opgenomen. *8-12-2015 (JB) Op 1-12 de werkbon | Vanmorgen bij het binnenkomen was het koud, nu nog steeds. | Regeltchn. Install. geeft storing communicatie storing, regelaar 26N1 t/m 35N0zijn dood, geen ledjes 230V is aanwezig. Overige regelaars (36N0 t/m 39N0) welcomm. ledjes. Beveco komt hier volgende week woendag voor. | Ter plaatse ketel, pompen, regelkleppen en luchtbehandeling op hand in gezet, cvwatertemp. ingesteld op 50°C zodat er weer warmte in het pand is. Beveco komtvolgende week woensdag. | 1013.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 536076 | 42325 | 42352 | Gereed gemeld | (EV) Warm water klachten douche beneden bdkmr | STORING | ZHZ/91341/47152 | *19-11-2015 (EV) Overgedragen aan CT ivm bestellen materialen | Warm water klachten douche beneden badkamerMelder: Kruithof, Judith,vanSchendelstraat 14, Oud-Beijerland, 0186629153 | Slijtage | Materialen besteld kraan moet vervangen worden dit pakt wilfied op. 18-11-15:Binnenwerk thermokoppel vervangen. kraan getest en afgesteld. installatie is inorde. | 266.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 536139 | 42325 | 42325 | Gereed gemeld | (JB) Stroomuitval hal entree SS20 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *17-11-2015 (JB) Monteur telefonisch aangemeld op locatie. | Stroomuitval hal entree ss20 na aansluiten van stofzuiger. | Sluiting in een stofzuiger. | De groep weer bijgezet en getest. klant had bedrading stofzuiger weer aan elkaargeknoopt. Dit Veilig maakt d.m.v. een kroonsteen. en geisoleerd. Alles in orde | 54.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 536080 | 42325 | 42334 | Gereed gemeld | *(EV) Storing lift - deur gaat niet dicht | STORING | GO/91342/47152 | *17-11-2015 (EV) Otis gaat heen 17-11-2015 &#x20;*26-11-2015 (EV) Werkopdracht opgevraagd &#x20;*11-12-2015 (EV) Otis diverse keren gebeld en aangegeven dat ik in afwachting ben van een werkbon. Nu schijnt dat ze niet geweest zijn????????? Ik heb de inkooporder laten vervallen en bon op administratief gereed gezet Ik heb gesproken met Theo Vinken van otis - 033-7502100 | Lift storing westerschelde 4, lift van de westerschelde 4gaat de deur niet dicht / Melder: Ellen van Dam-Verweijen 0187-89 88 88 | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 536389 | 42326 | 42327 | Gereed gemeld | (MP) slot buitendeur b-kant werkt niet goed | STORING | GO/91342/47152 | *18-11-2015 Tel. aangemeld bij Leanne Heij (MP) | slot buitendeur b-kant werkt niet goed. Contactpersoon locatie Leanne Heij | Anders | Reparatie uitgevoerd slot ging moeilijk deze ingespoten nu in orde. | 69.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03583 | SZ: 's Heer H. Kinderenstr 30-32 | 536492 | 42326 | 42328 | Gereed gemeld | (JB) Kachel wordt niet warm | STORING | Zeeland/91343/47152 | *13-11-2015 (JB) 3 telefoonnummers opgekregen, alle 3 niet juist. Monteur zit maandag in Goes, deze bon erbij gezet om langs te rijden (dus zonder afspraak). *18-11-2015 (JB) Afspraak gemaakt voor vrijdagmiddag na 13.00 via 06-39130480. | De kachel wordt niet goed warm op de OSSENHOOFDSTRAAT 6 te GOES.Contactpersoonte bereiken via 06-39130480. | Anders | Instructie gegeven, hoe de installatie te werk gaat en hoe een thermostaat knopwerkt. radiator word gewoon warm | 58.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 536457 | 42326 | 42326 | Gereed gemeld | (IV) De airco maakt een ratelend geluid | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De airco maakt een ratelend geluid, Te bereiken op- 601626- 2 weken terug is onze airco helemaal schoongemaakt, maar als ik de airconuaanzet op standje 2 of 3 maakt hij een heel hard ratelend geluid. Op standje1hoor je dat niet.Specifieke ruimte van de melding - lokaal 3 P.J.Bliekstraat 1-3, | De ventilator loopt aan tegen de ring. | Gehele ring gedemonteerd, Goed erin gezet en weer vast gemaakt. De aircofunctioneert weer naar behoren op alle standen. installatie in orde. | 60.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 536774 | 42327 | 42331 | Gereed gemeld | De airco maakt een ratelend geluidnr | STORING | ZHZ/91341/47152 | - |  | Anders | Niet opgelost/geen probleem dit is woensdag al opgelost | 65.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06313 | SZ: Koningin Julianaplein 1 | 536698 | 42327 | 42331 | Gereed gemeld | (EV) De kraan lekt in de kleine keuken | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De kraan lekt in de kleine keuken | Slijtage | Reparatie uitgevoerd 1 rubber vervangen bij volgende lekkage moet de kraanvervangen worden | 69.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05946 | SZ: Dijckpotingen 13 | 536768 | 42327 | 42331 | Gereed gemeld | (EV) Beide appartementen hebben geen ww. | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Beide appartementen hebben geen ww. | Bedieningsfout/ondeskundigheid | Instructie gegeven, altijd 1 radiator open zetten ivm het niet kwijt kunnen vande warmte. | 92.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 536822 | 42327 | 42332 | Gereed gemeld | (JB) Airco kamer Roy Zuidema gaat niet uit | STORING | GO/91342/47154 | *19-11-2015 (JB) In overleg met Martijn van den Broek bon op zijn naam gepland. telefoon op locatie werd niet beantwoord (15:30) | Airco in Roy zijn kamer staat altijd aan en maakt herrie,Roy heeft hier snachts last van. Svp verhelpen. | Regeltchn. Install. | Reparatie uitgevoerd. ventilatie rooster van roy maakte veel geluid. Klep op dakin een andere stand gezet. geluid is nu een heel stuk minder. | 150.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 536709 | 42327 | 42334 | Gereed gemeld | (EV) Te lage PH waarde, geeft aan 6,7 | STORING | GO/91342/47152 | *19-11-2015 (EV) Hellebrekers gaat heen 19-11-2015 *26-11-2015 (EV) Werkbon opgevraagd | Ph waardes in het zwembad zijn niet goed. Geeft aan 6,7 | - | PH geeft deze week 0,3 PH afMet PH+ de waarde verhoogd en zuurpomp uitgezet | 376.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 536696 | 42327 | 42328 | Gereed gemeld | (RA) Opname lichtschakelaar badkamer beneden. | STORING | ZHZ/91341/47152 | *2-12-2015 (RA) Vervolgwerk overgenomen door Wilfried. Stam op naam gezet. | Betreft badkamer beneden, Kloosring 109. Graag opname doen om t.b.v. deverlichting in de badkamer de automatische bewegingssensor te vervangen voor eengewone aan/uit knop.Als een bewoner onder de douche nu te lang stilstaat gaathet licht uit. | Bewegingsmelder heeft geen schakeltijd. Daardoor dient de sensor vervangen teworden. | Opname gedaan t.b.v. het vervangen van de bewegingsmelder voor een schakelaar.Nul leider afdoppen bij vervanging schakelaar!!! | 107.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 536748 | 42327 | 42334 | Gereed gemeld | (RA) Geen warm water kamer Edwin Lusse | STORING | GO/91342/47152 | - | Edwin Lusse heeft geen warm water tijdens het douchen. Meerdere cliënten opdewoning hebben deze klacht en het is onderzocht dat het niet te maken heeftmethet warm watergebruik van andere cliënten.Deze vraag is al in eerdere gevallengesteld.Hollands Diep 33 | Afwijking warm water. Tijdens het douchen in de ochtend en avond op vaste tijdenalleen koud water uit de kraan. Steeds in hetzelfde gedeelte van het pand maarwel verschillende kamers. | Niet opgelost/geen probleem. Bij aankomst kwam er warm water uit de betreffendedouche en ook in een kamer verderop waar ze regelmatig problemen hadden was hetwater warm. Geen storing in TR en ww en wwc waren op temperatuur. Heb in overlegmet P. Verheeze en de begeleiders afgesproken dat M van den Broek op 20-11-2015een piek afname test gaat uitvoeren met alle douches omdat we vermoeden dat decappaciteit van het voorraadvat niet voldoende is. Even afwachtende van ditresultaat zal M van den Broek verslag uitbrengen intern en richting detechnische dienst ter plaatsen. | 51.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 537088 | 42328 | 42331 | Gereed gemeld | vervangen lichtschakelaar | STORING | ZHZ/91341/47152 | *2-12-2015 geen groepenverklaring aanwezig, alle groepen één voor één uitgeschakeld | het vervangen van de bewegingsmelder voor een schakelaar.Nul leider afdoppen bij vervanging schakelaar | Bewegingsmelder heeft geen schakeltijd. Daardoor dient de sensor vervangenteworden. | Bewegingsmelder verwijderd. melder vervangen voor een normale schakelaar.N-leider afgedopt. groepen weer aangezet. starter tbv armatuur vervangen.installatie is in orde. | 164.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 536886 | 42328 | 42331 | Gereed gemeld | (MP) 2 armaturen nvb04 en nvb03 werken niet | STORING | Zeeland/91343/47152 | *29-10-2015 Mail Wilfried de Bruijn met verzoek overname order (MP) *29-10-2015 Tel. aangemeld bij Rob Hendrikse (MP) *3-11-2015 Mail gestuurd Wilmar vd Bilt met verzoek bestellen materiaal (MP) *3-11-2015 Bon overgedragen aan Wilmar vd Bilt (MP) &#x20;&#x20;*5-11-2015 (WB) Offerte van TU ontvangen binnenwerk van Ligman is te bestellen (2stuks) maar hebben levertijd van 8-10 weken. Alternatief is Philips ziet er wel anders uit. Besproken dat SO op naam van Wilfried de Bruijn wordt gezet. | Vervangen 2 armaturen | 2 x vsa / elektronica defekt lamp03 en 04 | armaturen vervangen | 130.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 537101 | 42328 | 42332 | Gereed gemeld | nazien vaatwasser | STORING | GO/91342/47152 | - | nazien vaatwasser | Onderdeel defect | Reparatie uitgevoerd. Vaatwasmachine los gehaald en weer in elkaar gezet,aansluiting gecontroleerd of er water op vaatwasmachine stond. Vaatwasmachinedeed het weer. | 80.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 537163 | 42330 | 42332 | Gereed gemeld | Verstoppingstoilet. 2 toiletten | STORING | ZHZ/91341/47152 | *24-11-2015 (EV) Fouad Sahli gebeld en gevraagd waarom zijn oplossingstekst en oorzaaktekst leeg was??? Antwoord: Ik heb de melder van de storing in het weekend niet te pakken gekregen. Als ze nog steeds een storing hebben dan bellen ze wel terug. | Toiletten verstopt dat is wat ik doorgekregen heb. | Verstoppinstoilet | Klant neemt niet op. Stooring was van gisterenavond. Ik heb het teruggemeld naarSMC en die gevn het weer door als er teruggebed is. | 48.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 537588 | 42331 | 42332 | Gereed gemeld | (RA) Temperatuurbegrenzer badk. B. Wolkenfelt stuk | STORING | GO/91342/47152 | - | Graag de temperatuur begrenzer boven het plafond in de badkamer vanBrian Wolkenfelt vervangen, deze is defect. Hollandsdiep 31. | Bedieningsfout/ondeskundigheid | Instructie gegeven kraan douche moet maximaal gedraaid worden | 64.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 537572 | 42331 | 42332 | Gereed gemeld | (RA) Radiator kmr M. Voetelink werkt niet goed. | STORING | GO/91342/47152 | - | Verwarming kamer M. Voetelink werkt niet voldoende. Het blijft ergkoud,verwarming staat op hoogste stand, geeft weinig warmte- kamer 5.7 (M.Voetelink) | Regeltchn. Install. | Reparatie uitgevoerd, voetventiel opengezet. alles word nu warm | 64.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 537267 | 42331 | 42332 | Gereed gemeld | (MP) controle cv-inst ivm drukverlies | STORING | Brabant/91344/47152 | *23-11-2015 Tel. aangemeld op locatie (MP) | controle cv-inst ivm drukverlies, drukmeter defect ?contactpersoon locatieStefan van der Pluijn 0765258590 | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, er zat nog een hele oude prescor deze afgedopt. er zat ophet drukvat al een nieuwe prescor deze kan dus afgedopt blijven | 98.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 537554 | 42331 | 42332 | Gereed gemeld | (JB) Koude lucht uit roosters grote gymzaal | STORING | GO/91342/47152 | *23-11-2015 (JB) Telefonisch afspraak gemaakt voor 24-11 vanaf 9.30 | Er komt naar mijn idee koude lucht uit de roosters in de grote gymzaal,waardoorheterg koud is. Betreft: Grote gymzaal, gebouw de MeerpaalMonteur kan vanaf 24-11 om 9.30 in de zaal terecht | Regeltchn. Install. | Instelling aangepast in priva, op maandagmorgen zeer koud in gymzaal. Hiervoorinstelling aangepast; inbl. temp verhoogt naar 21°C bij buitentemp van 20°C.Tevens starttijd op maandag vervroegt van 8.00 uur naar 3.00uur. | 111.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 537557 | 42331 | 42345 | Gereed gemeld | (JB) Geen WW op dagbesteding Niek Verbree | STORING | GO/91342/47152 | *23-11-2015 (JB) Gebeld, maar geen gehoor. Monteur zit op 24-11 op een ander huisnr in de straat, deze erbij gezet. | Geen warm water op dagbestedingslocatie van Niek (oude linnenkamer).Mail met prijs t.b.v. plaatsing close-in boiler gestuurd naar SdW, i.v.m. de nogkorte tijd in bedrijf zijn van de locatie. (PVe) | Geen warmwater. | Systeem t.b.v. boilers in koud. Op de verdeler is de drieweg klep + motordefect. deze dienen vervangen te worden. | 217.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03477 | SZ: Elvis Presleylaan 127 | 537275 | 42331 | 42332 | Gereed gemeld | (nood)verlichting **spoed | STORING | Zeeland/91343/47154 | *25-9-2015 (IV) per email met foto's avergedragen aan Wilfried *3-11-2015 Materiaal levering week 46 door TU | Op de 1ste verdieping op de overloop doet een lamp het niet. Deze doetookdienstals noodverlichting.Vervangen van VSA | Slijtage vsa stuk is zelfbouw merk klopt niet volgens sticker pc lamp | Onderdeel vervangen. VSA vervangen. Armatuur getest. en weer volledig in elkaargezet. | 203.4
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03466 | SZ: Dijckpotingen 14 | 537568 | 42331 | 42333 | Gereed gemeld | (RA) Mech. ventilatie maakt herrie. app 9 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De mechanische ventilatie maakt ongebruikelijke herrie is het stookhokvanappartement 9. | De ventilatorbox maakte een ratelend geluid. | Ventilator gedemonteerd, schoongemaakt. en de motor goed vastgezet op hethuis. de hele box goed vastgeschroefd op het plafond. Geluid is nu weg.installatie in orde. | 109.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03575 | SZ: Pottenbakkerij 1 | 537567 | 42331 | 42332 | Gereed gemeld | (RA) Ketel blijft in storing vallen | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Ketel blijft in storing vallen. Moet iedere keer gereset worden. | Niet bekend | bij aankomst geen storing aanwezig. ook in history geen storing. ketel diversemalen getest op cv bedrijf en tapwater bedrijf. geen problemen kunnenaantreffen. Begeleiders hebben zelf ketel steeds gereset en geen storingscodegenoteerd. | 147.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 537899 | 42332 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Radiator wordt niet warm | STORING | I1511 746 | *24-11-2015 (JB) Gepalnd voor 25-11. Nog wel aanmelden. (RA) Gecancelled op 24-11 om 20:40uur. VERVALLEN | De radiator wordt niet warm, ook niet als hij op de hoogstestand staat. Slaapkamer P. de Groot. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 537627 | 42332 | NULL | Gereed gemeld | (MP) opname omleggen waterleiding | STORING |  | - | opname omleggen waterleiding tbv keuken Paarse groepcontactpersoon locatie Hannie van Verheul 0186645700Opdracht vervallen is reeds gereed volgens Hannie van Verheul (MP) | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03634 | SZ: Westerschelde(centraal) 1 - 10 | 537754 | 42332 | 42404 | Gereed gemeld | (RA) CV systeem leeg / drukloos | STORING | GO/91342/47152 | - | Er is geen warm water in gebouw van de TD. Ik heb gisteren de ketel bij gevuldmaar staat nu weer leeg.Westerschelde 14. |  | boiler afgesloten, wordt een electrische boiler gemonteerd | 142.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03494 | SZ: Haringvliet 19 | 537745 | 42332 | 42332 | Gereed gemeld | (JB) Buitendeur opent niet na druk op knop | STORING | GO/91342/47152 | - | buitendeur is vorige weer verbreed en sindsdien opent de deur nietwanneer je op de knop drukt. Melder: Greta van Zanten. | Bedieningsfout/ondeskundigheid | Overgedragen aan derden, slot moet opnieuw uitgehakt worden dit is niet goedgedaan met her hangen van de deur | 64.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 537685 | 42332 | 42332 | Gereed gemeld | (EV) Storing ww in badkamer | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | het water bij Johan v Nieuwenhuijzen zn badkamer is te koud | Bedieningsfout/ondeskundigheid | Instructie gegeven, boven het plafond zit een taco deze staat op 38 graden endouche deden de mensen mengen met koud water. dit is niet nodig kraan maximaalopen zetten. | 80.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 537684 | 42332 | 42353 | Gereed gemeld | (RA) Geen warm water kamer Edwin Lusse | STORING | GO/91342/47152 | - | Edwin Lusse heeft geen warm water tijdens het douchen. Meerdere cliënten opde woning hebben deze klacht en het is onderzocht dat het niet te maken heeftmet het warm watergebruik van andere cliënten.Deze vraag is al in eerderegevallen gesteld.Hollands Diep 33 | Afwijking warm water | Capaciteitsonderzoek gedaan naar de boiler.Bij grote afname ( alle douches op de 1ste verdieping) is de boiler na een halfuur leeg en de cv ketel kan deze ook niet opgewarmd krijgen. | 617.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 537984 | 42333 | 42342 | Gereed gemeld | (JB) Ketel in storing, geen warm water | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Er is een storing in de ketel. Ik heb reset knop ingedrukt dit help niet.Er lekt ook een kraantje. Svp zsm een monteur, er is nu geen warm water. | Ketelstoring | Vervolgwerk noodzakelijkStoring E14 tbv CV-Ketel Remeha 210 ECO Pro 80 KW object:14-18483 ont/ionipen isdefect, tijdelijk oude ont/ioni pen geplaatst nieuwe was niet voorradig.Bij de boiler lekte een 1/4' aftapper deze is gelijktijdig vervangen, nog 1aftapper 1/4" (onder pomp 14-18482) moet nog deze lekt niet zo erg. | 182.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 538304 | 42334 | 42359 | Gereed gemeld | (EV) Kapot schuur lichten merel 9 en 15 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *26-11-2015 (EV) Aangemeld op locatie *29-11-2015 (EV) Peter Smout verzocht artikelnummers aan te leveren | de verlichting bij zowel merel 9 als 15 bij de schuren doen het niet. | Slijtage | Materialen besteld 2 stuks armaturen moeten vervangen worden. | 123.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 538300 | 42334 | NULL | Gereed gemeld | (EV) Stroom is uitgevallen ruimte: 2A | STORING | GO/91342/47152 | *26-11-2015 (EV) Aangemeld op locatie | Stroom is uitgevallen ruimte: 2A | - |  | 21.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 538317 | 42334 | 42339 | Gereed gemeld | (MP) storing luchtbehandeling gebouw 1 | STORING | Zeeland/91343/47152 | *26-11-2015 Tel. aangemeld bij Michael Rausch (MP) | storing luchtbehandeling gebouw 1Contactpersoon locatie Michael Rausch06-57778142 | Regeltchn. Install. Sensor was ingesteld op 55%. | Beveco is woensdag hier geweest en heeft vochtregeling aangepastP.Smout heefteerder max. vocht vervangen aleen waarschijnlijk te laag ingesteld. Graaginstelling op max. vocht controleren en op 90% zetten. In gesteld op 90%. Op RKkast gereset, en op GBS gecontrolleerd of het probleem opgelost is. | 159.61
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 538386 | 42334 | 42334 | Gereed gemeld | (MP) buitenverlichting gebouw 3 werkt niet | STORING | Zeeland/91343/47152 | *26-11-2015 Tel. aangemeld bij receptie (MP) | buitenverlichting gebouw 3 werkt nietContactpersoon locatie Toon Veldhoen0113-603090 | Anders. buiten verlichting werkt niet op de daar aanwezige schakelingen. | Software/instelling aangepastSchemerschakelaar ingesteld, en schakelklok ophandmatig gezet. schakeling opnieuw getest, en door gemeten. Verlichting werktweer op schemerschakelaar. | 137.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 538444 | 42334 | 42341 | Gereed gemeld | (MP) Verlichting keuken defect | STORING | Zeeland/91343/47152 | *26-11-2015 Tel. aangemeld bij Petra van Dalen (MP) *2-12-2015 Bon overgedragen aan Marco van Bijnen ivm vervolgwerk (MP) | Verlichting keuken defectEr zijn in de keuken 2 dimbare schakelaarsDe linker vande 2 springt de zekering iedere keer vanMijn collega heeft alle dradennagekekenvan de spotjes en daar zat er geen een los.Contactpersoon locatie Petravan Dalen 0113246836 | Elektrisch defect. Dimmer door gemeten. Spots door gemeten. In een spot zit eensluiting in de GU10 fitting | Fitting opgezocht en besteld. Lamp en fitting vervangen en getest | 260.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 538204 | 42334 | 42335 | Gereed gemeld | (MP) Radiator badkamer werkt niet | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Radiator badkamer werkt niet. Locatie tegenover kamer Hans.Contactpersoonlocatie Annemiek Rinkhoud 0113246836. In keuken functioneerde deze ook niet. | Slijtage. Binnenwerk van bijde thermostaatknoppen was vast gelopen. 1voetventiel stond bijna dicht. | Reparatie uitgevoerd. Voetventiel verder geopend, en van beide radiators hetbinnenwerk hersteld. Beide radiators getest en instructie gegeven om dit in detoekomst te voorkomen. | 219.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 538663 | 42335 | 42341 | Gereed gemeld | (MP) Verlichting keuken defect | STORING | Zeeland/91343/47152 | *26-11-2015 Tel. aangemeld bij Petra van Dalen (MP) | Verlichting keuken defectEr zijn in de keuken 2 dimbare schakelaarsDe linker van de 2 springt de zekering iedere keer vanMijn collega heeft alle draden nagekekenvan de spotjes en daar zat er geen een los.Contactpersoon locatie Petra van Dalen 0113246836 | - | Alleen materiaalkosten, werk uitgevoerd op 538444. | 8.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 538653 | 42335 | 42340 | Gereed gemeld | (EV) Storing lift - Staat stil op 2e verdieping | STORING | Zeeland/91343/47152 | *27-11-2015 (EV) Betreft lift 14-18842 / 66.10.00 | Storing lift - Staat stil op de 2e verdieping betreft Lift A-4027 | - | storing geconstateerd aan de schachtdeurgrendel, deze gerepareerd enstoringsvrij achtergelaten. Installatie is operationeel | 67.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 538694 | 42335 | 42338 | Gereed gemeld | (JB) Storing CV kamer P. Groot | STORING | GO/91342/47152 | - |  | Regeltchn. Install. | Instructie gegeven. De slangen in de vloer zijn met de bouw verwisseld vanradiatoren. De radiator in de berging moet aan om warmte door de radiator vanPeter te krijgen | 115.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03659 | SZ: Haringvliet 5T | 538494 | 42335 | 42338 | Gereed gemeld | (EV) Nazien stopcontact op veiligheid | STORING | GO/91342/47152 | - | naast het raam boven de stoelen is een stopkontakt verkleurd.We vertrouwen hetniet - huiskamer haringvliet 5 | Mechanisch defect. door een kapot verbruikappraat. | Er moet een nw dub. wcd opbouw van het merk jung besteld worden. situatie isveilig gesteld. de foto ervan wordt vezonden naar welfried. | 64.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 538557 | 42335 | 42335 | Gereed gemeld | lekkage waterleiding | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | telefonisch gemeld Mish SPOED | Onderdeel defect | Reparatie uitgevoerd. knelkoppeling en pijp gecontroleerd. koppeling op pijpgezet en aangedraaid. geen lekkage meer. | 86.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 538484 | 42335 | 42335 | Gereed gemeld | (JB) Ketel in storing, geen warm water | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Er is een storing in de ketel. Ik heb reset knop ingedrukt dit help niet.Er lekt ook een kraantje. Svp zsm een monteur, er is nu geen warm water. | Ketelstoring | Nieuwe ont/ionisatiepen geplaatst tbv 14-18483.2 x Aftapper geplaatst tbv boiler/pomp 14-18482.Slaapkamer beneden begrenzing afgehaald omdat het te koud was.(eerder gemeld inTopdesk volgens mevr) | 96.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 538717 | 42335 | 42339 | Gereed gemeld | (RA) Te weinig druk op de ketel. | STORING | Brabant/91344/47152 | *30-11-2015 (RA) Vervolgwerk overgedragen aan Wilfried. | Te weinig druk op de ketel. | Slijtage / Lekkage | Installatie bijgevuld. Er moet een keer onder de vloer gekeken worden of er eenlekkage zit. Bovengronds geen lekkage aangetroffen. Dit moet met 2 man. | 50.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 538486 | 42335 | 42335 | Gereed gemeld | (EV) CV is uitgevallen kamer 5.5 / 5.7 | STORING | GO/91342/47152 | - | CV is uitgevallen kamer 5.5 / 5.7 | thermostaat was dicht met vuil en lucht in de radiator. | Reparatie uitgevoerd. | 129.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 538558 | 42335 | 42339 | Gereed gemeld | (EV) Warm water klachten | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Op mwp.4 is in de badkamer op de eerste verdieping,de tweede in de gang, hetwater van de doucheheet en dan weer koud, wisselend. | Slijtage | Materialen besteld kraan is defect | 64.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03523 | SZ: Landhoofd 44 | 538640 | 42335 | 42335 | Gereed gemeld | Lekkage keukenkastje | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Lekkage | Slijtage | Telefonisch gemeld Mish Technische dienst Spijkenisse. inlaatcombinatie lekteover de overstort heen en sifonnetje en afvoerpijpje zaten dicht.inlaatcombinatie vervangen en sifonnetje en afvoerpijpje schoongemaakt. | 87.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 538521 | 42335 | 42335 | Gereed gemeld | (EV) Storing electrische voor-buitendeur | STORING | GO/91342/47152 | - | De elektrische deur naar buiten blijft openstaan.Deze blijft alleen dicht alshij op slot zit. | Niet duidelijk/reset gewenst | bedienings uitgelgd. was niks aan de hand. | 64.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 538743 | 42336 | 42337 | Gereed gemeld | geen warm water | STORING | GO/91342/47152 | - | na werkzaamheden vrijdags geen warm water op delta 76 | Afwijking warm water | Software/instelling aangepast cv ketel dat hij hoger brand bij warm water.douches waren bij aankomst 38 graden | 256
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 538772 | 42337 | NULL | Gereed gemeld | (EV) Warm water klachten douche | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De douche is afgesteld maar zelfs op de hoogste stand is hetwater niet warm genoeg om te douchen.Cliënten kunnen nu niet douchen.Specifieke ruimte van de melding- douche Danny en JohanIs al tijdens de weekend dienst opgepakt bon is AG | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 538807 | 42338 | 42338 | Gereed gemeld | (MP) Temp. ww badkamer Joost Boeter te hoog | STORING | GO/91342/47152 | *30-11-2015 NNO 905 en 910 niet bereikbaar voor aanmelding (MP) | Temp. ww badkamer Joost Boeter te hoogContactpersoon locatie Lara van Kempen0187898758 | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, temperatuur afgesteld op 38 graden. moeten wachten totclient gedouched is | 64.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 539065 | 42338 | 42339 | Gereed gemeld | (EV) Warm water klachten | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Op mwp.4 is in de badkamer op de eerste verdieping,de tweede in de gang,hetwater van de doucheheet en dan weer koud, wisselend. | Slijtage | kraan vervangen en afgesteld op 38 graden | 367.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 538889 | 42338 | 42338 | Gereed gemeld | (MP) Lamp gang begane grond defect, thv kamer 1-3 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *30-11-2015 Tel. aangemeld bij locatie (MP) | Lamp gang begane grond defect, thv kamer 1-3Contactpersoon locatie KennyWeijgers 010-4255950 | Lampen zijn aan einde levensduur | Lampen vervangen. Verlichting functioneert weer. | 28.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 538994 | 42338 | 42338 | Gereed gemeld | (EV) Lekkage thv gang bij de waskarren | STORING | ZHZ/91341/47152 | *30-11-2015 (EV) Overgedragen aan CT ivm vervolgwerkzaamheden | bij ons in de gang bij de waskarren hebben we een plafondplaat vervangen vooreenander, deze was doorweekt van water, met het vervangen viel de plaathelemaal uitelkaar, kan hiernaar gekeken worden bij de leidingen, | Slijtage | Niet opgelost. er moet een stuk beton worden weggehakt en brandwerende isolatieverwijderd worden. graag afspraak maken met Wielhouwer | 64.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 538951 | 42338 | 42339 | Gereed gemeld | (MP) lekkage wastafel kamer Wout Langerak | STORING | ZHZ/91341/47152 | *30-11-2015 Tel. aangemeld op locatie (MP) | lekkage wastafel kamer Wout LangerakContactpersoon locatie Petra de Kreek0186-645755 | Lekkende dubbele nippel van de heetwater strang. | Strang dicht gezet. nippel gedemonteerd, opnieuw verpakt en weer vast gemaakt.Strang geopend en getest. Deze lekt niet meer. | 71.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03551 | SZ: Noordeinde 1 | 539008 | 42338 | 42338 | Gereed gemeld | (JB) CV maakt herrie | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Cv ketel maakt herrie. Het lijkt of er een ventilator aanloopt.Zijn tot 16:00geopendNoordeinde 3 | Slijtage | Materialen besteld, ventilator besteld | 131.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03551 | SZ: Noordeinde 1 | 539024 | 42338 | 42341 | Gereed gemeld | (JB) Verstopping handenarbeid lokaal | STORING | ZHZ/91341/47152 | *30-11-2015 (JB) Riool.nl gaat rechtstreek met de locatie contact opnemen met E. Bos voor het maken van de afspraak (voornemen: 1-12). *3-12-2015 (JB) Werkbon opgevraagd bij Info@Riool.nl | Vanochtend stond de vloer blank in het handarbeidlokaal.De stankafsluiters zijn gereinigd maar dat helpt niet.De verstopping zit verder. Gaarne aktie.LET OP! ADRES IS:St. ZuidwesterA. van der Nootstraat 2Spijkenisse | Leiding verstopt | Wasbak geveerd en gespoeld en keukensyfon schoongemaakt.Alles loopt weer prima door. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03551 | SZ: Noordeinde 1 | 539073 | 42338 | 42339 | Gereed gemeld | (JB) CV maakt herrie | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Cv ketel maakt herrie. Het lijkt of er een ventilator aanloopt.Zijn tot16:00geopend. Noordeinde 3 | Slijtage | Onderdeel vervangen, en gecontroleerd geen herrie meer en alles werkt weer | 270.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03545 | SZ: Merel 15-19 | 539102 | 42338 | 42340 | Gereed gemeld | (MP) Cv. doet het wederom niet. | STORING | ZHZ/91341/47152 | *2-12-2015 Bon overgedragen aan WVB Breda (MP) | Cv. doet het wederom niet. Het gaat om een woning meerderewoningen.Contactpersoon locatie Mevr Muller 0186 617710 | Ketelstoring | Software/instelling aangepast. ketel kwam niet bij. regeling werkt niet.thermostaat op hand gezet en cv-installatie bijgevuld. Regeling moet nog wordennagekeken. | 386.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03545 | SZ: Merel 15-19 | 539059 | 42338 | 42339 | Gereed gemeld | (MP) Controle elektra verlenging kabel/schakelknop | STORING | ZHZ/91341/47152 | *30-11-2015 Tel. aangemeld bij Maria Kiers (MP) *2-12-2015 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | Controle elektra verlenging kabel/schakelknop woonkamervrijwilliger heeft kabelverlengd en schakelknoppen aangepast. Hij heeft ditvolgens Ben de Neef nietvolgens de veiligheidsnormen gedaan. Willenjullie kijken wat er aangepast moetworden.Contactpersoon locatie Maria Kiers 0186645725 / 0610725036Vanaf 1500 iser iemand aanwezig op de locatie | Huidige situatie mag niet op deze manier aangesloten zijn. | Als ze de 2 armaturen ook brandend willen hebben dienen er vanaf de centraaldozen draden getrokken te worden naar de armaturen. de schakelaars dienenverwijderd te worden. De armaturen worden dan geschakeld via de woonkamerschakelaar.Te bestellen materialen via mail Wilfried de bruijn | 70.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03659 | SZ: Haringvliet 5T | 539021 | 42338 | 42340 | Gereed gemeld | vervangen van wcd | STORING | GO/91342/47152 | - | naast het raam boven de stoelen is een stopkontakt verkleurd.We vertrouwenhetniet - huiskamer haringvliet 5stopcontact ligt op de zaak klaar | Mechanisch defect. door een kapot verbruikappraat. | wcd vervangen. verdeelkast zit geen tekening om wcd makkelijk spanningsloos temakeb | 179.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 538799 | 42338 | 42340 | Gereed gemeld | (MP) thermostaatkraan douche vervangen Kamer 1.11 | STORING | GO/91342/47152 | *30-11-2015 Tel. niet bereikbaar, monteur niet aangemeld, zit bij de buren (MP) *1-12-2015 Iov Peter Smout besteld tbv voorraad (MP) | thermostaatkraan douche moet vervangen ? Kamer 1.11contactpersoon locatie NelBlankestijn 0187-898903 | Slijtage | Onderdeel vervangen. en afgesteld op 38 graden | 318.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 539188 | 42339 | 42340 | Gereed gemeld | (JB) Verwarming planburo maakt herrie bij aanzette | STORING | GO/91342/47152 | - | (JB) Wanneer we de verwarming aanzetten maakt ie behoorlijk wat herrie af en toe | Bedieningsfout/ondeskundigheid | Instructie gegeven, thermostaat kraan met afstandvoeler. de afstandvoeler zattussen de radiator geplakt | 181.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 539246 | 42339 | 42340 | Gereed gemeld | (MP) Reinigen ventilatiesysteem Woning 56 C | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Reinigen ventilatiesysteem Woning 56 Contactpersoon locatie Jose Horvath0113-603085 | Vervuiling | Uitblaas IT`s rondom erg vervuild, alle uitblaas IT`s gereinigd en het plafondvacuumtechnisch gereinigd.Ook alle afzuigpunten IT`s mee gereinigd. | 222.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 539200 | 42339 | NULL | Gereed gemeld | (MP) temp ww niet hoog genoeg | STORING |  | *1-12-2015 Melding vervallen, geen klachten meer, bellen bij hh klacht (MP) | temp ww niet hoog genoegContactpersoon locatie Paulien Jongkoen 0186645733Melding vervallen, geen klachten meer, bellen bij hh klacht (MP) | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03573 | SZ: Pieterstraat 38 | 539181 | 42339 | 42340 | Gereed gemeld | (MP) electrische kookplaat werkt niet Hr Verhoef | STORING | GO/91342/47152 | *1-12-2015 Tel. aangemeld bij Agnes Koning (MP) | electrische kookplaat werkt niet Hr R VerheulContactpersoon locatie AgnesKoningVanaf 1500 aanwezig op locatie. | Onderdeel defect | Overgedragen aan derden, kookplaat defect, spanning gemeten die is in orde | 149.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 539249 | 42339 | 42339 | Gereed gemeld | (EV) radiator slaapkamer ben defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | - Hallo, de kachel op de slaapkamer van Ben doet het niet. Dit is deslaapkamervan Toekanhoek 25.Kunnen jullie hier iets aan doen? | Bedieningsfout/ondeskundigheid, knop zat verkeerd op de kraan waardoor het lijktof hij open staat | Instructie gegeven en radiatorknop terug geplaats zoals het hoort | 53.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03545 | SZ: Merel 15-19 | 539409 | 42339 | 42340 | Gereed gemeld | aanpassen elektra verlenging kabel/schakelknop | STORING | ZHZ/91341/47152 | *30-11-2015 Tel. aangemeld bij Maria Kiers (MP) | Contactpersoon locatie Maria Kiers 0186645725 / 0610725036Spullen liggen bijTU Capelle, is nog NIET afgesproken | Huidige situatie mag niet op deze manier aangesloten zijn. | Installatie aangepast. verlichting schakelt nu mee met de woonkamer schakelaar. | 451.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 539381 | 42339 | 42342 | Gereed gemeld | (EV) Kapot schuur lichten merel 9 en 15 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *26-11-2015 (EV) Aangemeld op locatie *29-11-2015 (EV) Peter Smout verzocht artikelnummers aan te leveren | de verlichting bij zowel merel 9 als 15 bij de schuren doen het niet. Tweearmaturen besteld en moeten vervangen worden.V ervangen twee armaturen. | Slijtage | Onderdeel vervangen en getest beide werken weer | 351.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 539309 | 42339 | 42340 | Gereed gemeld | *(MP) lekkage schuurdak | STORING | ZHZ/91341/47152 | *1-12-2015 Navraag bij servicedesk@zuidwester.org ivm actie td of Kropman (MP) *8-12-2015 Riool.nl gaat 9-12-2015 naar locatie om verstopping te verhelpen (MP) *15-12-2015 Mail naar Wilfried de Bruijn gestuurd ivm terugmelding uitzoeken oorzaak verstopping (MP) | lekkage schuurdak, hwa zijn verstoptContactpersoon locatie Henny Wassink 0181401474Iom met Wilfried &gt; navraag bij Servicedesk@zuidwester.org of wij storingoppakken of technische dienst Zuidwester (MP)Iom met Wilfried de Bruijn &gt; adviesorder Riool.nl aangestuurd (MP) | Veel zand in leiding, advies verder uitzoeken ivm vermoeden breuk. | Leiding via hwa doorgespoten. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 539297 | 42339 | 42340 | Gereed gemeld | (RA) Te weinig druk op de ketel. | STORING | Brabant/91344/47152 | *30-11-2015 (RA) Vervolgwerk overgedragen aan Wilfried. | Te weinig druk op de ketel. | Slijtage / Lekkage | Installatie bijgevuld, en lekkage gezocht. niets gevonden. drukvat heeft geenvoordruk meer 25x0,5. | 254.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 539349 | 42339 | 42404 | Gereed gemeld | Lekkage chloorpomp kleine bad | STORING | GO/91342/47152 | *1-2-2016 is reeds een nieuwe pomp gemonteerd door Hellebrekers, factuur volgt. | Lekkage chloorpomp geconstateerd tijdens wekelijkse controleronde, hiervoorHellebrekers Technieken ingeschakeld. | - | Hellebrekers heeft lekkage verholpen en nwe pomp geplaatst. | 1343.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03545 | SZ: Merel 15-19 | 539583 | 42340 | 42340 | Gereed gemeld | regeling opnieuw instellen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *2-12-2015 Bon overgedragen aan WVB Breda (MP) | regeling WA zetten zonder ruimtecompensatie, anders bedieningspaneeluit technische ruimte halen en elders monteren | Ketelstoring | instellingen aangepast in thermostaat, deze weersafhanklijk ingesteld en nietruimteafhankelijk. Ingestelde stooklijn bij 20 gr buit. 25 gr cv temp, bij -10buit. 9 gr cv temp. Tijdspad is van 6-23 uur elke dag. | 177.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 539474 | 42340 | 42346 | Gereed gemeld | Klimaatklachten zwembad Spijkenisse | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Patrick van Kropman heeft al gekeken naar het klimaat in het zwembadvanSpijkenisse. De omgevingstemperatuur is koud. Hij gaf aan dat er 2kleppenkapot zijn en dat ik hier een melding van moest maken, zodat hij ze kangaanbestellen. | Regeltchn. Install. | Reparatie uitgevoerd, servo van stralungspanelen en verwarmer lbk vervangen dezewaren defect waardoor klimaatklachten onstonden. Servo's getest op werking enregelen weer normaal. | 896.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 539644 | 42340 | 42341 | Gereed gemeld | De kraan in de keuken lekt aan de onderkant | STORING | Zeeland/91343/47152 | *2-12-2015 Patrick heeft opname gedaan en gegevens aan Wilfried gegeven. *3-12-2015 (RA) tel overgedragen aan Wilfried. | De kraan in de keuken lekt aan de onderkant.Graag SO invullen | Slijtage | Opname: Grohe keukenmengkraan Hoogte 150mm uitloop 270mm.Materiaal opgehaald bij groothandel, gemonteerd op locatie. | 343.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 539586 | 42340 | 42341 | Gereed gemeld | (IV) wastafel stuk | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | - De spiegel boven de wastafel is spontaan naar beneden gekomen,opdewastafel,daar is nu een stuk uit. badkmer,naast woonkamer algemeen | Anders | Opname: Wastafel type Sphinx is defect, afm 650x530x170 vervolgwerk, nieuwebestelt door W.de Bruijn.Bestelde materialen opgehaald bij de groothandel, oude wasbak gedemonteerd eneen nieuwe wasbak gemonteerd. | 607.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 539734 | 42341 | 42342 | Gereed gemeld | (JH) keukenkraan lekt | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Keukenkraan lekt van tussen de onderdelen(JH) juiste telnummer is 0113-603048 | Slijtage | Kraan vervangen. geen afsluiter achter de kraan. | 408.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 539763 | 42341 | 42341 | Gereed gemeld | (JB) Verwarming wordt niet warm | STORING | GO/91342/47152 | - | De verwarming wordt niet warm, zelfs niet op de hoogste stand.Gisteren is er nog naar gekeken i.v.m. klachten over herrie van de kachel. | Ketelstoring | Reparatie uitgevoerd, CV-ketel grote technische ruimte op maximaal storing.Electro van de pomp was defect deze omgewisseld en opgestart. Pomp is in zeerslechte staat. | 302.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03491 | SZ: Haringvliet 14 | 539707 | 42341 | 42381 | Gereed gemeld | Storing grote centrale ketel | STORING | GO/91342/47152 | *4-12-2015 raming gegeven voor het vervangen van de pomp €3.500,- artnr Rensa 502594 | Storing telefonisch gemeld door Sjoerd de Wit.Graag elektrische kachels meenemen voor het Kompas. | Slijtage | ketel 2 was in storing waterdruk te laag en pomp defect op ketel andereexpansievat aangesloten met ketel 1 en diversen onderdelen uitgewisseld met depomp die daar aanwezig is advies pomp vervangen UPE 100/60F Grunfos | 563.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 539685 | 42341 | 42341 | Gereed gemeld | (JH) cv en ww wordt niet goed warm | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | #NAME? | Problemen met cv en ww | Onderzoek gedaan. bij open zetten van de douche/kraan word deze zeer snel heet.tevens cv systeem nagelopen, ook geen problemen.Beide systemen getest door te regelen. Tevens lekkage rookgaspijp opgelost. | 88.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 540098 | 42342 | 42345 | Gereed gemeld | (IV) lekkage cvketel afvoer | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | lekkage cvketel afvoer, berging zoldermelder Brokaar, Anja, Cannenburghstraat 20, Hellevoetsluis, 0181310877 | Slijtage | Materialen besteld, maandag afvoer en ventilatie vervangen | 137.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 540153 | 42342 | 42345 | Gereed gemeld | (IV) lekkage cvketel afvoer | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | lekkage cvketel afvoer, berging zoldermelder Brokaar, Anja, Cannenburghstraat 20, Hellevoetsluis, 0181310877 | Slijtage | Onderdeel vervangen, en gecontroleerd alles werkt nu weer | 431.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 539966 | 42342 | 42345 | Gereed gemeld | (JH) kraan lekt in badkamer | STORING | GO/91342/47152 | - | Frans zijn kraan mist een onderdeel waardoor het water er nietgelijkmatiguitkomt en alles vlot nat is | Slijtage | Onderdeel vervangen, perlator geplaats alles werkt weer | 136.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 540182 | 42342 | 42345 | Gereed gemeld | warmwater te heet | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Kort geleden is er een aanpassing gedaan aan de waterleiding op de paarsegroep.Sindsdien is het warme water kokend heet. Dit is gevaarlijk voor decliënten enmedewerkers. Graag een snelle aanpassing. Is gedaan door firmaKropman.Als het de keukenmengkraan betreft is deze door derden gemonteerd dan dezeindienmogelijk slagbegrenzing instellen, goed vermelden op de bon. | Afwijking warm water | Bij de Paarse groep is laatst een nieuwe keuken geplaatst, hier zit geentemperatuurbegrenzing voor het warme water geplaatst, de clienten kunnen zichbranden aan het warme water +/- 80°C, boiler terug gezet naar stand 2, dezestond op stand 3.Bij de Gele groep stond de temp op 45,6°C terug geregeld naar 38,5°C iom leidingvan de groep.Spullen bestellen en zsm gaan plaatsen iom Marjolein Erwich. | 85.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 540186 | 42343 | 42345 | Gereed gemeld | (RA) Lekkage bij de vaatwasser. | STORING | GO/91342/47152 | - | lekkage bij de aansluiting van de vaatwasser na repparatie en of controle bezoekkropman. Klant wil dat ik kom oplossen. Delta Booulevard 76 in middelharnis. | Slang van de afvoer was los onder de wasbak. Monteur was vergeten de slang aante sluiten op afvoer. | Afvoerslang van de vaatwasser gemonteerd op de t stuk en gecontroleerd. Demelder is mv Van De Plassen. | 177.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03491 | SZ: Haringvliet 14 | 540250 | 42345 | 42381 | Gereed gemeld | Storing grote centrale ketel | STORING |  | *4-12-2015 raming gegeven voor het vervangen van de pomp €3500,- artnr Rensa 502594 | vervallen | Slijtage | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03491 | SZ: Haringvliet 14 | 540251 | 42345 | 42346 | Gereed gemeld | Storing grote centrale ketel | STORING | GO/91342/47152 | *4-12-2015 raming gegeven voor het vervangen van de pomp €3500,- artnr Rensa 502594 | vervangen van circ. pomp. | Slijtage | Onderdeel vervangen, Transportpomp ketel 2 vervangen installatie gevuld en inbedrijf gesteld. Pomp is besteld bij Wasco en is middels courier gebracht. Pompmbv lange snoer en stekker aangesloten op bestaande wcd, regelkast nietomgebouwd. Andere dag nog nagezien, er is volop warmte beschikbaar. | 3826.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 540428 | 42345 | 42346 | Gereed gemeld | warmwater te heet | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | monteren van een temperatuurbegrenzer op keukenmengkraan | Afwijking warm water | Reparatie uitgevoerd, bij de Paartse groep een Grohe mengventiel geplaatst ww eningeregeld op 38,5°C. | 512.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 540669 | 42346 | 42349 | Gereed gemeld | (JH) 2 lampen kapot | STORING | Zeeland/91343/47152 | *8-12-2015 (JH) aangemeld bij de contactpersoon *11-12-2015 (JH) overgedragen aan wilfried ivm bestellen materiaal (JH) 2 weken levertijd op materiaal | In zowel ruimte A als B is er een lamp kapot. | Slijtage | Materialen besteld.2 st. vsa defect | 268.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03494 | SZ: Haringvliet 19 | 540591 | 42346 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Voordeur sluit niet goed | STORING |  | - | Onze buitendeur sluit niet goed meer.**Vervallen, melding is niet voor ons maar voor het (timmer)bedrijf datkortgeleden de aanpassing aan de deur heeft uitgevoerd.(JB) ** | Vervallen | Vervallen, melding is niet voor ons maar voor het (timmer)bedrijf datkortgeleden de aanpassing aan de deur heeft uitgevoerd. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 540524 | 42346 | 42346 | Gereed gemeld | (RA) Lekkage verwarming zolder | STORING | GO/91342/47152 | *8-12-2015 (RA) Overgedragen aan Jeffrey. Jeffrey gaat Riool.nl inkopen. *15-12-2015 (JH) beoordeelt ivm gereedmelding riool.nl | Op zolder 2e verdieping lekt de kachel loopt water een flinke druppel perkeer.de vloer was helemaal nat. Doelenstraat 1 D.Monteur Peter Smout is op locatie geweest. Betreft verstopping afvoer CV ketel.Graag riool.nl aansturen. | Vervuiling | Overgedragen aan derden. riool.nl aangestuurd om verstopping te verhelpen aanafvoer cv ketel | 43.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 540617 | 42346 | 42353 | Gereed gemeld | (RA) Lekkage verwarming zolder | STORING | GO/91342/47152 | *8-12-2015 (RA) Overgedragen aan Jeffrey. Jeffrey gaat Riool.nl inkopen. | Op zolder 2e verdieping lekt de kachel loopt water een flinke druppel perkeer.de vloer was helemaal nat. Doelenstraat 1 D.Monteur Peter Smout is op locatie geweest. Betreft verstopping afvoer CV ketel.Graag riool.nl aansturen. | Vervuiling | - | 163.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 540920 | 42347 | 42355 | Gereed gemeld | (RA) Storing elektrische schuifdeur | STORING | GO91342/47152 | *9-12-2015 SL is niet te koppelen aan SC. Aan Marco vd Heuvel gevraagd dit te regelen. *15-12-2015 (RA) Verzoek werkbon Besam. *17-12-2015 (RA) Werkbon Besam toegevoegd. | Storing elektrische schuifdeur- Buitendeur sluit niet helemaal, moet vandaag voor 16.00 opgelost worden i.v.mhet afsluiten vanmiddag. collega denkt dat het aan beugel onder aan deur ligt.lijkt ook dat deur erg los is. misschien iemand tegen deur gereden (is ons nietbekent)WERKADRES: Anthonis van der Nootstraat 2 Spijkenisse | Deur uit positie doordat er tegen de deur is aangelopen / aangereden. | Deur weer afgesteld en werking getest.Deur werkend en storingsvrij achtergelaten. | 162.29
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03498 | SZ: Haringvliet 8 | 541283 | 42348 | 42401 | Gereed gemeld | (IV) paal en armatuur vervangen | STORING | GO/91342/47152 | *22-12-2015 (IV) vraag bij M Bijnen uitgezet of hij heeft opgepakt. *1-2-2016 Offerte gemaakt op SO541406 en aangeboden | paal en armatuur vervangen | Anders lantaarn paal afgebroken | Offerte maken voor vervanging vervangen gehele paal graag zelfde als fotobesproken met td nieuw is met led | 224.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 541306 | 42348 | 42349 | Gereed gemeld | (RA) Geen ww in douche boven | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | In de douche boven is er steeds geen warm waterbeide douches bovenverdieping.Tussen 10:00 en 15:00uur is er niemand aanwezig. Sleutel halen bijreceptie v. Schendelstraat 9 | Afwijking warm water. | Na metingen is gebleken dat temperatuur van ww en recirculatie op de gewenstetemperatuur blijven ww 60 rec. op 52. bij de kranen is genoeg ww om te regelendus is beter om de kranen paar graden hoger te stellen, nu staan ze op rond36-37 en de bewoners vinden het te weinig. | 97.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 541310 | 42348 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Knipperende noodverlichting in de hal voordeu | STORING |  | *10-12-2015 (JB) Monteur telefonisch aangemeld op de locatie. *11-12-2015 Hier is een offerte voor aangeboden. | De noodverlichting in de hal beneden bij de voordeurknippert. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 541249 | 42348 | 42349 | Gereed gemeld | (JB) Circulatiemeter onder de 50 graden | STORING | ZHZ/91341/47152 | *14-12-2015 (JB) Bevindingen doorgezet naar WVB Breda voor offerte. *15-12-2015 (WdB) doorgezet naar MvD kleine projecten | In de Woning Van Schendelstraat 12-14 te Oud-Beijerland staat decirculatie meter onder de 50 graden.Deze moet minimaal 60 gradenzijn. Gaarne er voor zorgen dat de circulatie de 60 graden haaltivm legionella. Sleutel is op te halen op de Van Schendelstraat 9 !! | Slijtage Booiler. | Metingen verricht en zo is gebleken dat bij gelijktijdigheid van 2 douches en 2mengkranen zakt de temperatuur behoorlijk snel. De boiler kan de gewenstetemperatuur niet meer leveren bij meer dan 2 tappunten tegelijk en hier bedoelik mee ook de keukenkranen van de beide huizen. Advies is de boiler tevervangen en ook de oude stopkranen in de ww leiding te vervangen. | 176.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06313 | SZ: Koningin Julianaplein 1 | 541155 | 42348 | 42377 | Gereed gemeld | (RA) Kranen defect damestoilet en kl. keuken | STORING | ZHZ/91341/47152 | *11-12-2015 (RA) vervolgwerk overgedragen aan Wilfried. | Kraan lekt op damestoilet uit de gardenakoppeling. Kraan in de kleine keukenlekt. | Filter bij Gardenakoppeling zat verstopt. Kraan in de kleinekeuken is defect. | Reparatie uitgevoerd, filtertje bij gardena koppeling gereinigd die werkt. kraankleine keuken moet vervangen worden. | 66.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06313 | SZ: Koningin Julianaplein 1 | 541486 | 42349 | 42353 | Gereed gemeld | (RA) Kranen defect damestoilet en kl. keuken | STORING | ZHZ/91341/47152 | *11-12-2015 (RA) vervolgwerk overgedragen aan Wilfried. | vervangen van keukenmengkraan | Filter bij Gardenakoppeling zat verstopt. Kraan in de kleinekeuken is defect. | kraan vervangen en gecontroleerd alles werkt weer | 204.4
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 541393 | 42349 | 42352 | Gereed gemeld | (JH) electra verwijderen | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | - De draden die in het washok over het plafond lopen zijn aangebracht toen ereencamera was naar de kamer van een bewoner.Na een inspectie van Ben kregen we te horen dat dit absoluut niet mag vandebrandweer, dus graag zsm verwijderen. | 1CAI kabel en een alarm kabel hingen over een TL armatuur heen. Deze volledigterug getrokken. | Kabels er uit getrokken. | 162.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 541505 | 42349 | 42360 | Gereed gemeld | (JH) 2 lampen kapot | STORING | Zeeland/91343/47152 | *8-12-2015 (JH) aangemeld bij de contactpersoon *11-12-2015 (JH) overgedragen aan wilfried ivm bestellen materiaal | In zowel ruimte A als B vervangen. | Slijtage | 2 stuks VSA vervangen en gecontroleerd. alles werkt weer. | 354.21
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 541385 | 42349 | 42352 | Gereed gemeld | (JH) noodverlichting verwijderen | STORING | GO/91342/47152 | - | - In Brasserie Dok16, zijn momenteel 4 nooduitgangen inclusief groene bordjesenindruk kastjes aan de muur. In overleg met leidinggevende ARBO en veiligheidCockVisser, is besloten dat 1 noodverlichting kan vervallen, om op dieplaatsgordijnen te hangen.Graag de noodverlichting aan het plafond en het kastje weg halen vandeapparatuur aan de linkerkant van de zaal. | I.o.m. klant 1 nooduitgang laten vervallen. | Onderdeel vervangen. Pictogram weg gehaald en ondgrendel schakelaar verwijderden op kantoor brasserie opgeslagen. Installatie diverse keren getest.afwerkmateriaal geregeld bij td en geplaatst. | 194.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 541412 | 42349 | 42352 | Gereed gemeld | (JH) thermostaat begrenzen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *11-12-2015 (JH) aangemeld bij cp op locatie | - bij ronald kroon zit een speciale temperatuurding dat hij afgesteld kan wordenhij staat nu dat hij op 3 kan maar zouden jullie hem willen zetten dat hij niethoger dan 1 kan client doet hem nu steeds aan. | Anders | knop begrening gewijzigd naar stand 1 ipv stand 3 | 198.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 541377 | 42349 | 42349 | Gereed gemeld | (RA) Spoelmechanisme toilet werkt niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | *11-12-2015 tel aangemeld. | - Het doortrekmechanisme van het toilet werkt niet. Al geprobeerd dewaterkraanopen en dicht te draaien, maar dit maakt niet uit. Graag zsm makenToilet 1e verdieping bij trap | Stopkraan stond dicht. | toilet getest deze deed niks stopkraan stond dicht deze geopend nu weer in orde. | 130.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 541511 | 42349 | 42642 | Gereed gemeld | (MP)** afvoer badkamer verstopt | STORING | GO/91342/47152 | *11-12-2015 Tel. aangemeld bij Yvette Dubois (MP) *11-12-2015 Ingangscontrolelijst voor Riool.nl gemaakt (MP) &#x20;*15-12-2015 Werkbon riool.nl volgt later. nog niet terug van monteur. tevens achterstand administratie bij riool.nl *22-12-2015 Verzoek werkbon riool.nl (MP) *16-3-2016 Iov Wilfried de Bruijn navraag ivm geen factuur ontvangen (MP) *18-3-2016 Navraag Riool.nl ivm geen factuur ontvangen (MP) *12-9-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *26-9-2016 Tel. verzoek werkbon gedaan (MP) *27-9-2016 Tel. verzoek werkbon gedaan (MP) *29-9-2016 Mail ontvangen Ger van Eijgen, werk is door derden uitgevoerd, geen werkbon ontvangen (MP) *4-10-2016 Mail gestuurd, zonder werkbon factuur niet akkoord (MP) | afvoer badkamer verstoptContactpersoon locatie Yvette Dubois 0187-898555 / 898888 | verstopping afvoer badkamer | Verstopping is 11-12-2015 verholpen, | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 541338 | 42349 | 42352 | Gereed gemeld | (JH) geen warm water douche | STORING | GO/91342/47152 | *11-12-2015 (JH) afspraak gemaakt met cp | geen warm water uit doucheDouchekraan en wasbak kraan geven geen warm water, word iets lauw en daarblijfthet bij | kalkaanslag. | de vaste douchkop uit elkaar gehaald. ontkalkten de doolaat vrijgemaakt. | 242.29
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 541654 | 42352 | 42352 | Gereed gemeld | (JH) bel doet het niet | STORING |  | - | de bel bij het hek doet het niet | - | (JH) gebeld met contactpersoon , de TD gaat eerst de storing proberen teverhelpen | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 541929 | 42352 | 42352 | Gereed gemeld | (JB) Geen WW | STORING | GO/91342/47152 | - | Geen ww in woning 13 Urgent | Afwijking warm water | Telefonisch contact gehad met Delta Boulevard 13, in deze blok woningen warenvandaag werkzaamheden geweest waardoor er de hele dag de warmwatervoorzieningafgesloten is geweest. Voorziening is pas om 16.15 uur weer in bedrijf gegaanwaardoor het even heeft geduurd voordat warmwater weer beschikbaar was. Om 18.45uur klant gebeld en er is weer voldoende warmwater beschikbaar.Probleem is opgelost. | 41.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03497 | SZ: Haringvliet 6 | 541744 | 42352 | 42352 | Gereed gemeld | (JH) noodverlichting defect | STORING | GO/91342/47152 | - | Noodverlichting aan het einde van de gang is stuk. | Slijtage | Onderdeel vervangen een andere binnen werk gez0cht deze uit gewisseld .zijnmeerdere afgekeurd offertes waren al bij sjoerd de wit we krijgem meerderemeldingen van afgekeurde armaturen. | 125.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 541665 | 42352 | 42352 | Gereed gemeld | (JH)Bel defect | STORING |  | - | bel van oostdijk nummer 48 is kapot. Graag zo snel mogelijk maken want nummer46 ondervind er overlast van. | - | (JH) contactpersoon neemt contact op met TD wordt opgepakt door TD | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 541728 | 42352 | 42361 | Gereed gemeld | (JH)Lek opzoeken | STORING | Brabant/91344/47152 | *14-12-2015 vervolgwerk op SO550170 &#x20; | De ketel moeten wij regelmatig bijvullen. Wij denken aan een lek in de leidingenDeze melding is van 14-12, op deze dag is ook de radiator enexpansievatvervangen, graag controle of nu het drukverlies nog aanwezig is. | Drukstoring | installatie gevuld tot 1.8 bar en er moet een onderzoek gedaan worden voor hetlek op te sporen | 50.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 541910 | 42352 | 42354 | Gereed gemeld | (RA) Geen ww in douche boven | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Na metingen is gebleken dat temperatuur van ww en recirculatie op degrens-temperatuur blijven ww 60 rec. op 52. bij de kranen is genoeg ww om teregelendus is beter om de kranen paar graden hoger te stellen, nu staan ze oprond36-37 en de bewoners vinden het te weinig.alle ww. kranen opnieuw afstellen, | Afwijking warm water. | Alle badkamermengkranen op Kloosring 109 en 111 afgeregeld op 38°C. | 191.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 541894 | 42352 | 42353 | Gereed gemeld | (MP) temp ww te laag lokaal 9 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *14-12-2015 Aangemeld via mail ivm geen telefoonnummer in opdrachtbon (MP) | temp ww te laag lokaal 9Contactpersoon locatie Gregory Fernandes | Afwijking warm water | kraan op 40 gr afgesteld. | 64.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 541902 | 42352 | 42354 | Gereed gemeld | (MP) 2e etage kinderbeveiliging stopcontacten | STORING | ZHZ/91341/47152 | *14-12-2015 Aangemeld via mail ivm geen telefoonnummer in opdrachtbon (MP) *15-12-2015 (IV) overdragen aan Wilfried *15-12-2015 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | Opname 2e etage kinderbeveiliging stopcontacten plaatsen. | Anders | 6st kinderbeveiliging bestellen voor wcd | 178.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 542195 | 42353 | 42404 | Gereed gemeld | (MP) Lift zakt 10 cm zodra hij stilstaat | STORING | Zeeland/91343/47154 | *15-12-2015 Tel. aangemeld bij Gerard Murre (MP) *15-12-2015 Adviesorder Otis aangemaakt (MP) *17-12-2015 Afspraak met Otis &gt; 17-12-2015 monteur naar locatie (MP) *17-12-2015 Dit ook gemeld aan Gerard Murre (MP) *23-12-2015 Mail verzoek werkbon (MP) *4-1-2016 Kopie inkooporder 29-12-2015 gestuurd naar ankie.bral@otis.com (MP) ivm offerte nog niet in opdracht (MP) *4-1-2016 Tel. contact gehad met Harmen Elshof 06-46701274 deze geeft terugkoppeling over afspraak, onderdelen zijn 4-1 besteld (MP) *25-1-2016 wordt week 4 uitgevoerd | De lift gaat, zodra hij boven aankomt, direct weer 10 cm naar bendenContactpersoon locatie Gerard Murre 0113218565 / 0113 40385Liftnummer 14-26938 | - | - | 913.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 541955 | 42353 | 42354 | Gereed gemeld | (EV) Klimaatklachten slaapkamer Mevr. Leidelmeijer | STORING | Zeeland-91343-47152 | - | Op de eerste slaapkamer van hetha Leidelmeijer is het erg warm, ook wanneerdetemperatuur naar beneden staat gedraaid handmatig | Regeltchn. Install. | de installatie gecontroleerd de nachtventilatie stond op hand uit dezeautomatische gezet en naar 22 gr gezet moet nu goed zijn. | 190.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 542038 | 42353 | 42354 | Gereed gemeld | Temperatuurbegrenzer badk. B. Wolkenfelt stuk | STORING | GO/91342/47152 | *28-1-2016 Niet factureerbaar. | Badkamer Brian Wolkenfelt. Reeds eerder geweest en toen uitleginstructiegegeven. Hr. Louis IJsselstein geeft aan dat begrenzer taco bovenplafonddefect is en niet meer te verstellen. Graag vervangen.Voor meer info: Louis IJsselstein 06-13171415 | Bedieningsfout/ondeskundigheid | Instructie gegeven | 312
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 542258 | 42353 | 42354 | Gereed gemeld | (IV) Lift staat stil | STORING | ZHZ/91341/47152 | *16-12-2015 (IV) Otis is 15-12 in avond geweest opdr bon achteraf verstuurd. | Lift staat stilOtis installatienummer E8179 | Anders | Storing gemeld door mevr. van Sliedrecht. SM234854. De lift staat stil en doetniets meer. Hiervoor OTIS ingeschakeld en gingen hier naar toe.OTIS dient nog wel een inkooporder te krijgen morgen om de zaken af te handelen. | 233.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 541945 | 42353 | 42354 | Gereed gemeld | (EV) Lekkage in de gang bij de waskarren | STORING | ZHZ/91341/47152 | *16-12-2015 Iom Wilfried de Bruijn tijd aangepast ivm storing (MP) | We hebben nog steeds lekkage plaat was vandaag weer doorweekt en is naarbenedengevallen, we hebben nu een emmer eronder gezetTekeningen liggen in jou bakje | Slijtage Kitlaag rondom de douchput boven. En ook is er een tegel beschaadigdonder de wastafel in dezelfde ruimte boven. | Reparatie uitgevoerd. Ik heb de douchput rondom de oude kit verwijderd en nwkitlaag aangebracht en bij de tegelel een tijdelijk kitlaag aangebracht. Hetdrupt nog steeds maar dat komt omdat de dekplaat door de lekkage al verzadigdis met water. er moet nog even paar dagen wachten en kijken of het droogt, ishet niet dan moet de kitlaag in de hele douchruimte opnw bekeken worden doorbouwkundige. De plafondplaten rondom lekkage moeten vernieuwd worden nadat hetdroog is. Sommige platen zijn niet meer te herstellen. | 328.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 542283 | 42354 | 42354 | Gereed gemeld | (IV) Lift storing | STORING | 542258 | *16-12-2015 (IV) Otis ingekocht gaan vandaag heen aangemeld bij Dhr, Vijfhuizen | Lift defect na werkzaamheden otis gister.gisteravond storing uitgelezenlift staat stil. Otis ingekocht. telefonisch. herhaal storing vanso 542258 | geen, lift al gereset.mogelijk met BMC test in storing gegaan. | Bij aankomst monteur werkte de lift naar behoren.kon ook geen storingen uitlezen. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03479 | SZ: Elvis Presleylaan 131 | 542357 | 42354 | 42356 | Gereed gemeld | (JH) verlichting nazien | STORING | Zeeland/91343/47152 | *16-12-2015 (JH) cp neemt tel niet op , nog afspraak maken | Licht/elektriciteit in de schuur is na controle onklaar gemaaktvanwegeveiligheid, maar nu hebben we geen licht daar. | Bedieningsfout/ondeskundigheid, aansluiting schakelaar in de schuur is onveilig. | Niet opgelost, installatie weer achter gelaten zoals is gedaan bij de inspectie.hier is een offerte voor gemaakt. | 181.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 542403 | 42354 | NULL | Gereed gemeld | (JH) geen stroom | STORING |  | - | stop gesprongen | - | na contact met cp blijkt storing al verholpen te zijn door de TD | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 542278 | 42354 | 42354 | Gereed gemeld | (MP) 2e etage kinderbeveiliging stopcontacten | STORING | ZHZ/91341/47152 | *14-12-2015 Aangemeld via mail ivm geen telefoonnummer in opdrachtbon (MP) *15-12-2015 (IV) overdragen aan Wilfried *15-12-2015 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | 2e etage kinderbeveiliging stopcontacten plaatsen. | Anders | Kinderveiligheids dopjes geplaatst in stopcontacten. | 246.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 542679 | 42355 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Geen verwarming en warm water | STORING | Referentie: GO/91342/47152 | - | Wederom hebben we geen verwarming en warm water. Graag met spoed een duurzameoplossing!!(RA) Vervallen. Er zijn werkzaamheden in het grote ketelhuis op SO542609. locgebeld | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03491 | SZ: Haringvliet 14 | 542609 | 42355 | 42356 | Gereed gemeld | grote ketelhuis weer drukloos | STORING | GO/91342/47152 | - | installatie grote ketelhuis staat wederom drukloos tijdelijk een vulautomaatplaatsen | Drukstoring | Reparatie uitgevoerd, Telefonisch gemeld door Joop van Gulik, Materialenopgehaald bij groothandel.Installatie gevuld en vulautomaat geplaatst in techniekruimte om systeem op drukte houden.Installatie in bedrijf en werkend achtergelaten. Vrijdag problemen in ketelhuis,1 stuk buffervat lek, deze ingeblokt en installatie weer op druk gebracht,vulautomaat weggehaald gaat niet functioneren met open buffervat. Advies om nivoen druk regelmatig in de gaten te gaan houden. | 1219.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03491 | SZ: Haringvliet 14 | 542806 | 42356 | 42356 | Gereed gemeld | grote ketelhuis weer drukloos | STORING | GO/91342/47152 | - | gisteren vulautomaat geplaatst door Patrik Verheezen,installatie blijft nu nietmeer op druk. | expantievat loopt leeg wegens lekkage bij onder buffervat. | Buffervat afgesloten van drukvat 2000 ltr. en die weer op balans gebrachtbijgevuld en afgetapt. buffervat is nu leeg. | 432.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 543571 | 42359 | 42376 | Gereed gemeld | (JH) temp is niet te regelen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *6-1-2016 (JH) ovrgedragen aan wvb ivm bestellen materiaal | verwarming kantoor mwp 11HIj blijft warm de temp is niet te regelen | Slijtage | thermostaatkraan laat door waardoor de radiator warm blijf dit proberen terepareren dit is niet gelukt moet vervangen worden.danfos 1/2 recht en thermostaat knop danfos moet wel bevroren worden. | 146.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 543466 | 42359 | 42359 | Gereed gemeld | (JB) WC blijft doorlopen | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De wc (tegenover de voordeur) blijft doorlopen.Sleutel ophalen op de Arthur vanSchendelstraat 9. | Anders | Flotter gecontroleerd en gereigd, nu in orde. | 129.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03633 | SZ: Voorstraat 60 - 60a | 543580 | 42359 | 42360 | Gereed gemeld | (JH) stopcontact defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *5-1-2016 (JH) overgedragen aan wvb ivm bestellen materiaal | stopcontact defect | Slijtage | kapje van wcd is defect hier moet een nieuwe wcd voor besteld worden .bestellen1 x wcd jung wit. | 64.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 543701 | 42359 | 42360 | Gereed gemeld | (JB) Verlichting defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De transparant verlichting boven de deur in de huiskamer brandt niet,Te bereiken op - 0181-601619 | Slijtage | hier is een oferte voor gemaakt, en goedgekeurd deze armanturen worden allemaalvervangen. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03575 | SZ: Pottenbakkerij 1 | 543452 | 42359 | 42360 | Gereed gemeld | (JH) stroomstoring | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Pot1 heeft problemen met de verlichting op de badkamer plus boven binnenhetaanbouw van de keukenblok. er is op dit moment geen licht.Pot 5 heeft problemen met de verlichting op het 1ste verdieping het gaat omdeverlichting voor het badkamerdeur.Op dit moment lijkt het alsof delen van onze woningen geen stroom krijgen.MELDEN OP POTBAKKERIJ NUMMER 3!!! | Niet duidelijk. Boven in de badkamer was een schakelaar kapot. Een draad was bijeen wcd adgebroken boven het plafond. en bij alle 12 Volt hallogeen spots warende voedingen stuk! | Onderdeel vervangen. Schakelaar is vervangen. Ik raad aan alle 12 Volt spots tevervangen door 230 Volt GU10 Varianten. | 804.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03575 | SZ: Pottenbakkerij 1 | 544155 | 42360 | 42360 | Gereed gemeld | (JH) stroomstoring | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Pot1 heeft problemen met de verlichting op de badkamer plus boven binnenhetaanbouw van de keukenblok. er is op dit moment geen licht.Pot 5 heeft problemen met de verlichting op het 1ste verdieping het gaat omdeverlichting voor het badkamerdeur.Op dit moment lijkt het alsof delen van onze woningen geen stroom krijgen.MELDEN OP POTBAKKERIJ NUMMER 3!!! | Anders.Materiaal bij Technische unie in Den Bosch en Dordrecht opgehaald. WCDwas uit de muur gekomen. Deze opnieuw vast gezet. | Reparatie uitgevoerd. 13 spots vervangen. voeding aangepast. 1 WCD/schakelaarweg gehaald i.v.m. gevaar vocht (badkamer). Op nr.5 was een lamp stuk. dezevervangen. | 490.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 543877 | 42360 | 42361 | Gereed gemeld | (JB)# Ketel 2 is beschadigd | STORING | ZHZ/91341/47152 | *23-12-2015 (JB) Bij WVB Breda verzocht om de melding over te nemen, dit moet regulier gepland gaan worden. | Van ketel 2, op 2e verdieping in de technische ruimte op bliekstraat 3 is debuitenkant beschadigd. Het is geen noodgeval. Ook ligt er een heel kleinbeetje water aan de achterkant (rechtsonder) graag hier naar kijken bijgelegenheid. | Ketelstoring | Ketel gecontroleerd. Geen lekkage kunnen vinden. Waarschijnlijk lekken de ledenals de ketel koud staat, dit een keer controleren als de ketel uit kan. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 544036 | 42360 | 42382 | Gereed gemeld | (JB)& Buitenverlichting gebouw 2 werkt niet | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Bij gebouw 2 hier op de Rommelswaelestraat doet de buitenverlichting het nietmeer. Gedacht wordt dat de dimschakelaar in de meterkast kapot is. | Slijtage | nieuwe schemerschakelaar bestellen | 64.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 544199 | 42361 | 42375 | Gereed gemeld | (MP) stopcontact defect kamer gemma gardenier | STORING | ZHZ/91341/47152 | *23-12-2015 Tel. aangemeld op locatie (MP) *23-12-2015 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | stopcontact defect kamer Gemma Gardenier | Onderdeel defect, wcd dubbel gebroken. | moet een nieuwe dubbele wcd besteld worden. | 112.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 544252 | 42361 | 42366 | Gereed gemeld | (MP) stopcontact defect kamer gemma gardenier | STORING | ZHZ/91341/47152 | *23-12-2015 Tel. aangemeld op locatie (MP) | vervangen van dubbelstopcontact. | Onderdeel defect, wcd dubbel gebroken. | wcd vervangen en nagemeten. | 135.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03491 | SZ: Haringvliet 14 | 544260 | 42361 | 42390 | Gereed gemeld | grote ketelhuis weer drukloos | STORING | GO/91342/47152 | - | gisteren vulautomaat geplaatst door Patrik Verheezen,installatie blijft nunietmeer op druk. | lage druk | 22-12-15 installatie drukloos. bijgevuld tot 1,4bar. 23-12-2015 weer drukloos.Lek in afvoerput van de technische ruimte.2e expansievat losgekoppeld i.v.m. druppelen uit vat. afsluiterssluiten afInstallatie blijft momenteel op druk. | 722.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 544247 | 42361 | 42362 | Gereed gemeld | (MP) afvoer wasmachine/keuken verstopt | STORING | GO/91342/47152 | *23-12-2015 Tel. aangemeld op locatie (MP) *23-12-2015 Adviesorder riool.nl aangemaakt (MP) *5-1-2016 Navraag bij riool.nl ivm werkbon (MP) | afvoer wasmachine/keuken verstoptContactpersoon Corry de Waal 0187642883 | Vuil/Zeep | Keukenafvoer ontstopt | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 544846 | 42362 | 42388 | Gereed gemeld | (MP) Stop slaat door | STORING | GO/91342/47152 | *24-12-2015 Tel. aangemeld op locatie (MP) *6-1-2016 Mail gestuurd Wilfried met verzoek update status (MP) *7-1-2016 Reactie Wilfried, Martijn gaat vandaag bon invullen (MP) *11-1-2016 Martijn van den Broek gaat zorgen voor terugkoppeling voor 13-1-2016 (MP) *14-1-2016 Mail gestuurd Wilfried met verzoek actie richting Martijn vd Broek (MP) | In de meterkast slaat telkens een stop door.Contactpersoon mevr Goederenburen 0187 898 868 | - | Reparatie uitgevoerd. Bij aankomst was groep uit. Nakijken opgroepenvberklarng en plattegrond ontdekt dat op kamer van dhr Van Bakel degroep er uit was. Alle stekkers uit stopcontacten gehaald en groep weer bijgezet. Groep blijft in. stekkers 1 voor 1 in stopcontact gedaan. Bij stekkervan lamp boven bureau bleek sluiting te zitten, Na controle bleek dat de kabelerg plat was. Lamp in overleg met leiding verwijderd. alle andere stekkersterug in wcd geplaatst en groep bijft goed in. | 77.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03491 | SZ: Haringvliet 14 | 544940 | 42366 | NULL | Gereed gemeld | Lekkage in de cv moet weer bij gevuld worden | STORING |  | - | Lekkage in de cv moet weer bij gevuld wordenIs al opgepakt zie SO544946 | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03491 | SZ: Haringvliet 14 | 544946 | 42366 | 42376 | Gereed gemeld | grote ketelhuis weer drukloos | STORING | GO/91342/47152 | - | gisteren vulautomaat geplaatst door Patrik Verheezen,installatie blijft nunietmeer op druk. | expantievat loopt leeg wegens lekkage bij onder buffervat. |  | 324.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06381 | SZ: Toekanhoek 17 | 545690 | 42367 | 42367 | Gereed gemeld | (EV) 3x lampen defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | 3x lampen defect - trappengat van appartementen 1e/2e etage 1e etage rechts nr17 | 3 stuks lampen knipperen af en toe. er zit geen normale lamp in. | het is led. 2 van de 3 branden continu. 1 kan geschakeld worden. tevens dienenze als noodverlichting. er zitten batterijen in. deze zijn het laatst gekeurdin 2011. als ik de armaturen op de baterij laat werken dan knipperen ze niet .waarschijnlijk zijn printplaten defect. meer info via mail wilfried.. armatureneven los van spanning gegooit en daarna weer aangesloten. ze knipperen nu nietmeer maar er is geen zekerheid. | 107.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 546526 | 42368 | 42368 | Gereed gemeld | (EV) geen warm water douche en wasbakken | STORING | GO/91342/47152 | - | Nergens warm water, zowel de douche als de wasbakkenJoop van de TD heeft de boelgereset en alles werkt weer | Ketel gaat gelijk in E14 na reset. | Na onderzoek bleek de doorgang van de wisselaar naar het sifon helemaal verstoptte zitten. Het water was zo hoog opgelopen in de ketel dat de wisselaar vol metwater zat. doorgang helemaal gereinigd en wisselaar schoongemaakt. ketel weerbij gezet. installatie is weer in orde. | 144.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03473 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 6 | 546842 | 42369 | 42376 | Gereed gemeld | (JH) noodverlichting defect | STORING | Zeeland/91343/47152 | *31-12-2015 (JH) voicemail ingesproken *7-1-2016 (JH) aangemeld op locatie | 3e verdieping huis 6 in halletje bij ketelhuis en voorraadkamer, lamp bevindzich hoog, weinig ruimte om een trap neer te zetten. ruimte 12.7 | Gewoon armatuur op de 3e verdieping zijn de lampjes versleten. 2 lampjes PL-S7W. | Niet opgelost. I.o.m. Klant vervangt lamp zelf | 139.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 546839 | 42369 | 42383 | Gereed gemeld | (JH) droge lucht | STORING | Zeeland/91343/47152 | *31-12-2015 (JH) aangemeld op locatie *6-1-2016 (JH) overgedragen ivm vervolgwerk *14-1-2016 vervolgwerk op SO550866 | Op 56C wordt ervaren dat de lucht erg droog is. Dit heeft soms bloedneuzentot gevolg.Kan een meting worden gedaan en acties adviezen voor de luchtvochtigheid? | Regeltchn. Install. alle roosters zaten dicht in het pand | Instructie gegeven, hoe alle roosters moeten staan en vloerverwarming aanzettenomdat dit de hoofdverwarming is. men wil graag een luchtmeting hebben ditinplannen. | 300.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 547647 | 42373 | 42375 | Gereed gemeld | (MP) klachten ventilatiesysteem luchtkwaliteit | STORING | Zeeland/91343/47152 | *4-1-2016 Tel. aangemeld bij Rinus Weezepoel (MP) | klachten ventilatiesysteem luchtkwaliteit. Zie ook SO546839Medewerkers klagen over hoofdpijn, keelpijn en de droge warmeluchtContactpersoon Rinus Weezepoel 06-11180984in maart 2015 heeft Frank Langen e.e.a. al aan de regeling aangepasthuisnr.56b ingesteld op 30°C en van huisnr. 56c van 50°C naar 30°C aangepast.Van de LBK de stooklijn inblaastemperatuur verlaagd -10°C bu - 28°C naar25°Cinblaas. | Anders | Niet opgelost/geen probleem zie bon 546839 | 76.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06313 | SZ: Koningin Julianaplein 1 | 547528 | 42373 | 42374 | Gereed gemeld | (MP) stopcontact kantine zit los | STORING | ZHZ/91341/47152 | *4-1-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | stopcontact kantine zit losContactpersoon locatie Nicolien van Bree 0181-678787 | Elektrisch defect | Reparatie uitgevoerd, schroeven van perilex wcd weer vast gezet | 49.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 547326 | 42373 | 42373 | Gereed gemeld | ***TESTBON*** Koudeklachten gehele pand | STORING | GO/91342/47152 | - | Het is erg koud in het pand. Bewoners worden erg onrustig. | Gaskraan was dichtgedraaid door bewoner. | Bij aankomst stond ketel uit. Na controle bleek gaskraan dichtgedraaid te zijn.Geen reden voor afsluiten gaskraan weten te vinden. Gaskraan open gedraaid. Geenlekkages gevonden, wanuitgaande dat zaak veilig is en vermoedelijk door bewonerper abuis dicht is gedraaid. Installatie goed functionerend achter gelaten ketelverwarmt en ruimte is lekker warm. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 547339 | 42373 | 42373 | Gereed gemeld | (JH) koud water met douchen | STORING | GO/91342/47152 | *4-1-2016 (JH) aangemeld op locatie | Als hij staat te douchen geeft hij soms opeens koud water. temperatuur isniet goed | Slijtage aan douche z.mokthari . | thermostaat schoongemaakt en douche opnieuw afgesteld op 38 gr max.bij volgende problemen nieuwe thermostaat in de douche plaatsen | 193.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 547513 | 42373 | NULL | Gereed gemeld | (JH) noodverlichting defect | STORING | GO/91342/47152 | *4-1-2016 (JH) aangemeld op locatie | Graag het armatuur van de vluchtwegaanduiding op Deltaboulevard 66 vervangen. | Slijtage is ook al aangegeven bij inspectie noodverlichting | Materialen besteld | 153.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 547524 | 42373 | NULL | Gereed gemeld | (JH) thermostaatkraan defect | STORING |  | *4-1-2016 (JH) na contact met cp op locatie blijkt de storing al verholpen | De thermostaatkraan in de badkamer op mwp.4 is kapot.Er komt geen water uit. Dus nu is er maar 1 badkamer boven, die ze kunnengebruiken. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 547466 | 42373 | 42408 | Gereed gemeld | (MP) Liftknop blijft rood, lift werkt niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | *4-1-2016 Tel. aangemeld bij Jopie van Tol (MP) *4-1-2016 Adviesorder Otis aangemaakt (MP) *5-1-2016 Navraag ralph.clignett@otis.com ivm plandatum bezoek (MP) *5-1-2016 Monteur Otis is op 5-1-2016 ca 1500 uur op locatie (MP) *6-1-2016 Afmelding Otis gekoppeld (MP) *11-1-2016 Mail Otis met verzoek werkbon (MP) *20-1-2016 Mail verzoek werkbon (MP) | De lift knop blijft rood waardoor de lift het niet doet | - | storing op 5-1-16 door Otis verholpen. | 136.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 547732 | 42373 | 42374 | Gereed gemeld | (JH) noodverlichting defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *4-1-2016 (JH) aangemeld op locatie | noodverlichting defect middelste etage | Vandalisme, noodverlichtingsarmatuur is losgetrokken. 1 st electrisch defect | Materialen besteld, zie debrieftekst. donderdag afgesproken om het te repareren. | 85.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 548223 | 42374 | 42376 | Gereed gemeld | (JH) noodverlichting defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *4-1-2016 (JH) aangemeld op locatie | noodverlichting defect middelste etage | Vandalisme, noodverlichtingsarmatuur is losgetrokken. 1 st electrisch defect | Reparatie uitgevoerd, 2 nieuwe armaturen geplaatst en gecontroleerd op werking | 457.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 548086 | 42374 | 42376 | Gereed gemeld | (MP) binnenwerk+thermostaat kraan douche vervangen | STORING | GO/91342/47152 | *5-1-2016 Locatie geinformeerd dat onderdelen in bestelling zijn (MP) *5-1-2016 Mail Wilfried de Bruijn met verzoek onderdelen te bestellen (MP) | binnenwerk+ thermostaat kraan douche vervangen Badkamer MokthariGemeld doorColinda Vaders 0187898758 | Onderdeel defect, waardoor water niet kan worden afgesloten. afspraak gemaaktvoor morgen na half 11 magneet klep vervangen | Instructie gegeven hoe douche nu gebruikt kan wordeb zonder dat client koudhoeft te douche. spullen besteld word morgen vervangen | 373.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 548264 | 42374 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Douche Z. Mokthari blijft koud | STORING | Referentie: GO/91342/47152 | - | - gister iemand langs geweest voor douche Z. Mokthari, deze is opnieuwafgesteld. vandaag weer een koude douche, na ruim 5 minuten nog geen warmte tevoelen.Specifieke ruimte van de melding- kamer Z. Mokthari gang delta 11(RA) VERVALLEN, is inmiddels in behandeling op SO548086 WdB | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03442 | SZ: Boezemkade 15 | 547923 | 42374 | 42374 | Gereed gemeld | (JH) groep valt steeds uit | STORING | ZHZ/91341/47152 | *5-1-2016 (JH)geen gehoor 2x gebeld (JH) aangemeld op locatie | groep valt steeds uitaanbellen op nummer 17 | Elektrisch defect, aardlek springt steeds | 088-0221461 gebeld en overgedragen aan deze firma iom. sjoerd de wit,verwarmingselement weer in bedrijf gezet dat er wel warmte in het pand is. | 156.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03618 | SZ: v/d Vormhaven 8 | 547836 | 42374 | 42374 | Gereed gemeld | (JH) radiatoren worden niet warm | STORING | ZHZ/91341/47152 | *5-1-2016 (JH) aangemeld op locatie | De radiatoren in het appartement worden niet warm. Alleen de radiator in degangis enigszins warm. | Bij aankomst werkte alles | Instructie gegeven over de thermostaat in de ruimte. | 72.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 548398 | 42375 | 42375 | Gereed gemeld | (JH) 2 radiatoren defect | STORING | Zeeland/91343/47152 | *6-1-2016 (JH) aangemeld op locatie | Verwarming in de huiskamer aan de straatzijde doet het niet.Ook die boven op een slaapkamer. | Anders | Deze storing is niet voor Kropman, de eigenaar Dhr Spaans stuurt hiervoor deFirma Woler en Dros aan.(Zuidwester) Rinus Wezenpoel of Michael Raush nemen contact op met eigenaar! | 25.76
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03633 | SZ: Voorstraat 60 - 60a | 548544 | 42375 | 42380 | Gereed gemeld | vervangen stopcontact | STORING | ZHZ/91341/47152 | *5-1-2016 (JH) overgedragen aan wvb ivm bestellen materiaal | stopcontact vervangen, ligt bij TU Dordrecht klaar. | Slijtage | 7-1 om 10:50 niemand aanwezig8-1 nieuwe spullen besteld deze passen niet | 93.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06453 | SZ: Beneden Oostdijk 22 | 548564 | 42375 | 42375 | Gereed gemeld | (IV) Gtv kastje | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Gtv kastje geeft storing aan en alle deuren vallen nu dichtBeneden Oostdijk 22 | Onderdeel defect, deurdranger niet goed | Reparatie uitgevoerd, deurdranger losgekoppeld in de gtv, alles blijft nu open.de deurdranger is vorige maand geplaatst en word opgelost door het bedrijf wathem geplaatst heeft. | 176.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 548384 | 42375 | 42376 | Gereed gemeld | (JH) noodverlichting defect | STORING | GO/91342/47152 | *4-1-2016 (JH) aangemeld op locatie | Graag het armatuur van de vluchtwegaanduiding op Deltaboulevard 66 vervangen. | Slijtage is ook al aangegeven bij inspectie noodverlichting | Armatuur Gehaald bij tu roosendaal deze gemonteerd getest plus rapportaangepast | 380.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03498 | SZ: Haringvliet 8 | 548587 | 42375 | 42375 | Gereed gemeld | koudeklacht in pand TD | STORING | GO/91342/47152 | - | koudeklacht in pand TD, in overleg met SdW pomp wisselen met andere van vedeler. | Pompstoring, pomp van TD valt thermisch uit en maakt veel lawaai. | Reparatie uitgevoerd, i.o.n. SdW de pomp van de luchtverhitter keuken en eetzaalgeplaatst in de groep van de technische dienst. Pomp geplaast en aangesloten engetest op werking en lekkage. Overige cv groepen die niet meer in gebruik zijningeblokt en pompen uitgezet. | 356.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 548539 | 42375 | 42375 | Gereed gemeld | (IV) verwarming klacht woonkamer | STORING | ZHZ/91341/47152 | *6-1-2016 (IV) gebeld met patty en aangemeld besproken met P Smout | De verwarmingen in de woonkamer worden heel langzaam warm, ook al staan zeopzijn hoogst, met name in de ochtend...later op de dag is het goed, voordecliënten is het in de woonkamer best wel fris...zij zitten stil inhunrolstoel... | Anders | de stiften van beide thermostaatkranen zaten vast waardoor beide radiatoren nietwarm werden deze weer gaanbaar gemaakt beide radiatoren worden nu warm. | 197.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03545 | SZ: Merel 15-19 | 548874 | 42376 | 42376 | Gereed gemeld | (MP) Radiatorkraan werkt niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | *7-1-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *7-1-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | Radiatorkraan werkt niet Kamer Wilma LoohuisGemeld door Reina van der Hoek 0186618350 | Slijtage | thermotaat knop is defect deze zolang omgeruild met knop uit het washok nieuweknop bestellen danfoss thermostaatknop klik art nr 7570430 . | 154.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03545 | SZ: Merel 15-19 | 549010 | 42376 | 42377 | Gereed gemeld | vervangen van radiatorknop | STORING | ZHZ/91341/47152 | *7-1-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *7-1-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | thermotaat knop is defect deze zolang omgeruild met knop uit het washoknieuweknop bestellen danfoss thermostaatknop ligt bij TU Roosendaal klaar. | Slijtage | Thermostaat knop vervangen en gecontroleerd deze werkt weer. | 93.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 548916 | 42376 | 42376 | Gereed gemeld | (MP) herhaalde storing lift werkt opnieuw niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | *7-1-2016 Tel. aangemeld bij Jopie van Tol (MP) *7-1-2016 Adviesorder aangemaakt voor Otis (MP) *7-1-2016 Tel. contact gehad met Planning Otis Veldhoven monteur belt voor afspraak (MP) offerte op SOvanuit SO549091 (WdB) | Herhaalde storing lift werkt opnieuw nietAfgelopen dinsdag monteur Otis geweest.7-1-2016 Otis is geweest print defect (MP)Vervangen print word uitgevoerd via SO549091 &gt; opdrachtvervolgwerk via Wilfried de Bruijn (MP) | besturingsprint defect | besturingsprint moet vervangen, akkoord via Wilfried de Bruijnuitgevoerd via SO549091 | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 548894 | 42376 | 42381 | Gereed gemeld | vervangen therm. kraan | STORING | ZHZ/91341/47152 | *6-1-2016 (JH) ovrgedragen aan wvb ivm bestellen materiaal | Vervangen van therm. kraan, kantoor mwp 11.Let op bevriezingsapparaat meenemen. | Slijtage | thermostaatkraan liet door leiding bevroren en kraan vervangen radiatorgekontroleerd nu in orde. | 307.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 549029 | 42376 | 42377 | Gereed gemeld | (MP) leiding van luchtbehandelingsunit lekt | STORING | GO/91342/47152 | *7-1-2016 Tel. aangemeld bij Petra van Poortvliet (MP) *8-1-2016 Vervolgorder aangemaakt voor 11-1-2016 voor Peter Smout (MP) | leiding van luchtbehandelingsunit lektGemeld door Petra van Poortvliet0187-898848 | lekkage komt uit lbk over de cv leiding | Reparatie uitgevoerd, door afsluiter cv dicht te zetten als het stopt is deleiding/wisselaar defect, de kans is ook dat het een lekkage in de dakdoorvoeris. graag maandag controleren of alles drroog is. | 83.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 549049 | 42376 | 42377 | Gereed gemeld | vervangen van magneetklep | STORING | GO/91342/47152 | *5-1-2016 Locatie geinformeerd dat onderdelen in bestelling zijn (MP) *5-1-2016 Mail Wilfried de Bruijn met verzoek onderdelen te bestellen (MP) | magneetklep vervangen Badkamer MokthariGemeld doorColinda Vaders 0187898758 | Onderdeel defect, waardoor water niet kan worden afgesloten. afspraakgemaaktvoor morgen na half 11 magneet klep vervangen | Magneetklep vervangen en gecontroleerd op lekkage. daarna douche gerepareerd anafgesteld op 38 graden | 744.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 549118 | 42376 | 42377 | Gereed gemeld | schroeilucht in de gang | STORING | GO/91342/47152 | - | schroeilucht in de gang nadat er vanmiddag een klep vervangen is. | Slijtage | een magneetklep was heet geworden hier was al nieuwe voor besteld dezelosgekoppeld en lasdoppen opgezet peter zet hier morgen een nieuwe op.Zie SO549049 | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 549088 | 42376 | 42380 | Gereed gemeld | (JH) buitenlamp defect | STORING | GO/91342/47152 | - | Buitenlamp lag kapot op de grond. | Slijtage | Materialen besteld Deze was al opgeven op service rapport ga nieuwe armatuurplaatsen | 157.92
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 549172 | 42377 | 42380 | Gereed gemeld | (MP) leiding van luchtbehandelingsunit lekt | STORING | GO/91342/47152 | *7-1-2016 Tel. aangemeld bij Petra van Poortvliet (MP) | Reparatie uitgevoerd, door afsluiter cv dicht te zetten als het stopt is deleiding/wisselaar defect, de kans is ook dat het een lekkage in de dakdoorvoeris. graag maandag controleren of alles droog is. | Slijtage | Overgedragen aan derden, dit is een bouwkundig probleem. afsluiters cv opengezeten gewacht op lekkage dit is niet het geval. alles open laten staan en werkendachter gelaten | 155.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06453 | SZ: Beneden Oostdijk 22 | 549184 | 42377 | 42377 | Gereed gemeld | (JB) Stroomstoring | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Beneden Oostdijk 22 te Oud BeijerlandGeen stroom, aardlek kan niet in. | Verlengblok op kamer Dennis gaf problemen | Reparatie uitgevoerd, verlengblok verwijderd en de verbruikers direct in wcdgeplaatst. alles werkt nu weer.In de kamer van frans onveilige situatie geconstateerd, iom begeleiding 1verlengblok verplaatst en ander verlengblok verwijderd. | 67.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03644 | SZ: DDr Willem Dreeslaan 4-4a-6 | 549138 | 42377 | 42447 | Gereed gemeld | (JH) verlichting defect | STORING | Zeeland/91343/47152 | *8-1-2016 (JH) aangemeld op locatie *12-1-2016 (JH) overgedragen ivm vervolgwerk | spots doen het weer niet, geen reserve zekering aanwezig, en het vervangen vandezekering is niet meer afdoende als reparatie, aangezien dit bijna om demaandkapot gaat, deze aanvraag is dus voor een blijvende reparatie!!!!! | Elektrisch defect, dimmer defect | Materialen besteld, dimmer besteld. tevens een schakelaar naast de dimmerverwijderd, deze zat op de dimmer aangesloten de reden voor mij is onduidelijk. | 294.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03633 | SZ: Voorstraat 60 - 60a | 549593 | 42380 | 42384 | Gereed gemeld | vervangen stopcontact | STORING | ZHZ/91341/47152 | *5-1-2016 (JH) overgedragen aan wvb ivm bestellen materiaal | dubbel stopcontact vervangen, ligt bij op de zaak | Slijtage | Onderdeel vervangen,installatie spanningsloos gemaakt, beide wcd vervangen engecontroleerd. | 202.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 549534 | 42380 | NULL | Gereed gemeld | (JH) verwarming blijft lauw | STORING | ZHZ/91341/47152 | *11-1-2016 2x gebeld geen gehoor (JH) contactpersoon gaat TD inschakelen aangezien het waarschijnlijk ontluchten betreft | De verwarming staat op 4/5 en voelt nog lauw aan.kantoor teamleiders dagbesteding | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03618 | SZ: v/d Vormhaven 8 | 549526 | 42380 | 42383 | Gereed gemeld | (JH) voorbel doet het niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | *11-1-2016 (JH) aangemeld op locatie | De voordeurbel doet het niet. Bij eigen onderzoek ben ik erachter gekomen dathetstroomdraad in de meterkast is doorgeknipt. Dit moet weer verbonden worden. | Vandalisme, draad doorgeknipt | Reparatie uitgevoerd, draad gerepareerd en gecontroleerd. bel werkt weer. | 116.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 549957 | 42380 | 42381 | Gereed gemeld | (JH) buitenlamp defect | STORING | GO/91342/47152 | - | Buitenlamp lag kapot op de grond. | Slijtage | Onderdeel vervangen armatuur vervangen rapport angepast armatuur opgehaalt turoosendaal | 339.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 549832 | 42380 | 42389 | Gereed gemeld | (IV) Boventemp. zwembad te laag | STORING | GO/91342/47152 | *11-1-2016 (IV) Met Patrick gebeld en met locatie gebeld. | Boventemp. zwembad moet hoger zijn dan de temperatuur in het zwembad. Dit isniethet geval. - Zwembad in de MeerpaalMet Ilse Kluit afgesproken te combineren met onderhoud. | Regeltchn. Install. geeft aan dat de temp. in zwemhal 34,35 C is, inblaas is 31C, verwarmingsklep wordt 100% gestuurd vanuit regeling. | Ruimtetemp. in zwemhal nagemeten deze is 31,3 C i.p.v. de 34,3 C die de regelingaangeeft, hierin zit een afwijking van 3K . Trend regelinstallatie word op kortetermijn vervangen voor Priva door fa. Kuipers, dit zal wellicht verbetering vanhet klimaat teweeg brengen als alle opnemers vervangen zijn. Kleppen vanverwarmingsbatterijen worden 100% open gestuurd, hierdoor is er niet meer warmtecapaciteit beschikbaar, aanvoer temp. verwarmingsbatterij is op dit moment 65C.Een deel van de beweging geeft aan nu geen hinder te ondervinden van huidigetemp.Probleem is een terugkerende klacht in de winterperiode, Er wordt nog overlegdmet de andere collega's van de beweging of deze het ook hinderlijk vinden.Mogelijk om aanvoertemp lbk te verhogen in Priva, is een oplossing, komen hiernog op terug. | 77.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03495 | SZ: Haringvliet 21 | 549969 | 42380 | 42381 | Gereed gemeld | (IV) slaapkamers te koud of te warm, | STORING | GO/91342/47152 | *11-1-2016 Anouk gesproken op locatie Peter Smout geinformeerd | - In de slaapkamers is de temperatuur niet altijd goed, bij de ene cliënt ishette warm terwijl het bij de andere cliënt te koud is...... | Regeltchn. Install. | Personeel uitleg gegeven hoe heel het systeem werkt omdat dit vrij onduidelijkwas. kamer van eddy was de thermostaat verkeerd. de knop opnieuw geplaatst engecontroleerd deze werkt nu weer. deze kamer is ook extra geisoleerd waardoorwarmte langer blijft hangen. | 150.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 549999 | 42380 | 42381 | Gereed gemeld | (JB) Toilet blijft spoelen + dop weggespoelt | STORING |  | - | Westerschelde 10Toilet blijft spoelen en dop eraf, nu dop weggespoeldt. | Niet duidelijk/reset gewenst | Niet opgelost/geen probleem | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 550045 | 42381 | 42381 | Gereed gemeld | (RA) Storing ventilatie | STORING | GO/91342/47152 | *12-1-2016 Tel en per mail aangemeld | Wij hebben het idee dat de ventilatie niet ( goed )werkt. We hebben elke morgennatte ramen in de slaapkamers er zit zelfs schimmel op . Deze zomer isdeairco/luchtverversing gemaakt, maar wij twijfelen of het wel werkt. Toen wedeeerste jaren hier woonden hadden wij er nooit last van en sinds de aircokapotgeweest is , klopt de klimaatbeheersing niet meer.Specifieke ruimte van de melding- slaapkamers | Bekabeling defect | Reparatie uitgevoerd kabel van ven 3 ingekort en opnieuw gemonteerd nu werktalles weer. | 101.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 550395 | 42381 | NULL | Gereed gemeld | (JH) lamp hangt los | STORING |  | *12-1-2016 (JH) geen gehoor *13-1-2016 (JH) geen gehoor *14-1-2016 (JH) wederom geen gehoor , voicemail ingesproken en SO afgesloten | lamp in gang hangt los maakt kortsluiting met bedrading | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 550238 | 42381 | 42381 | Gereed gemeld | (MP) toilet werkt niet na werkzaamheden kropmani | STORING | GO/91342/47152 | *12-1-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *14-1-2016 Materiaal besteld TU voorraad auto (MP) | toilet werkt niet na werkzaamheden kropman Zouhir MokthariGemeld door AnnekeTameris 0187-898758 | Slijtage, de magneetklep van toilet was defect. dit heeft niks met dewerkzaamheden te maken. | Reparatie uitgevoerd, magneetklep verwijderd iom begeleiding omdat deze tochoverbodig is. bekabeling tevens verwijderd om verwarring te voorkomen.toiletspoelt weer door. | 174.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 550379 | 42381 | 42383 | Gereed gemeld | Buitenverlichting gebouw 2 werkt niet | STORING | Zeeland/91343/47152 | *12-1-2016 (JB) Onderdeel besteld voor levering op Kropman Breda. *13-1-2016 (JB) Vraag bij WVB Breda neergelegd of dit door storingsmonteur opgepakt gaat worden of dat dit regulier gepland kan worden. | schemerschakelaar vervangen, ligt op de zaak. | Slijtage. Schemerschakelaar vervangen. Tijd schakelaar werkte ook niet meer.Tijden en programma was niet meer aanwezig. Deze op handmatig gezet. Installatieop lichtsterkte ingesteld en getest. | Onderdeel vervangen. Tijden en programma was niet meer aanwezig. Deze in overlegmet technische dienst op handmatig gezet. Installatie op lichtsterkte ingestelden getest. | 506.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 550125 | 42381 | 42382 | Gereed gemeld | (IV) 1 radiatior word niet warm | STORING | ZHZ/91341/47152 | *12-1-2016 (IV) P Smout gebeld en Mischa (TD) ingesproken op voicemail Peter Smout heeft aangegeven dat J Segers heb gaat, planning omgezet. | - goedemorgen, op bliekstraat 3 spijkenisse 3201pl. 2e etage kantoorteamleiders(wendy&amp;mirella), word de radiator niet goed/minimaal warm. | Regeltchn. Install. | radiator gecontroleerd stift zat los en voetventiel was open ook geen luchtaanwezig daarna bijgevuld en regeling nagekeken groep west word niet aangestuurdwaardoor radiator koud blijf na open draaien van de klep word de radiator welwarm regeling na laten kijken en stooklijn omhoog laten zetten. | 89.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03575 | SZ: Pottenbakkerij 1 | 550053 | 42381 | 42382 | Gereed gemeld | (JB)& Problemen met div. stopcontacten | STORING | ZHZ/91341/47152 | *12-1-2016 (JB) Gebeld voor afspraak. GGH | Wij hebben 2 stop contacten die niet helemaal goed meer zijn.Op kantoor aansluitend bij Pottenbakkerij 3 hebben wij naasthet bureau een stop contact waarvan 1 geen stekker in kan ofiets geblokkeerd zit. Op pottenbakkerij 5 op zolder naast hetbed van client zit ook een kapot stopcontact. | Slijtage | op pottenbakkerij 3 is de wcd kapot en op 5 ook. Beiden moeten besteld worden.Bestellen 2 x dubbel wcd half opbouw met kindvriendelijke veiligheden. | 149.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03644 | SZ: DDr Willem Dreeslaan 4-4a-6 | 550251 | 42381 | 42464 | Gereed gemeld | verlichting defect | STORING | Zeeland/91343/47152 | *8-1-2016 (JH) aangemeld op locatie *12-1-2016 (JH) overgedragen ivm vervolgwerk | vervangen van dimmer en monteren van blindplaat. | Elektrisch defect, dimmer defect. | Nieuw schakelmateriaal bij groothandel opgehaald. Schakelaar laten vervallen.Oude dimmer verwijderd en nieuwe geplaatst en getest. | 349.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 550465 | 42382 | 42382 | Gereed gemeld | (JH) radiator defect | STORING | GO/91342/47152 | - | De verwarming in de badkamer van Gerald werkt niet.Gerald Ebbe woont op Westerschelde 4 | Anders | installatie bijgvuld en ontlucht ook zat het stifje van de thermostaat kraanvast deze weer gangbaar gemaakt. radiator word nu weer warm. | 131.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03575 | SZ: Pottenbakkerij 1 | 550534 | 42382 | 42410 | Gereed gemeld | (JB) Problemen met div. stopcontacten | STORING | ZHZ/91341/47152 | *12-1-2016 (JB) Gebeld voor afspraak. GGH *13-1-2016 (JB) Materiaal besteld bij de TU levering op Kropman Breda. en gevraagd of de WVB Breda dit regulier in wil plannen. | Wij hebben 2 stop contacten die niet helemaal goed meer zijn.Op kantoor aansluitend bij Pottenbakkerij 3 hebben wij naasthet bureau een stop contact waarvan 1 geen stekker in kan ofiets geblokkeerd zit. Op pottenbakkerij 5 op zolder naast hetbed van client zit ook een kapot stopcontact. | Slijtage | Onderdeel vervangen op zolder wcd vervangen op kantoor zat verkeerd gemonteerdplus lasdoos zat los in wand ook inzet plaat schakerlaaraan gepast wcd zatschuin over schakelaar wcd vervangen doos vast gezet | 260.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 550547 | 42382 | 42382 | Gereed gemeld | (IV) 1 radiatior word niet warm | STORING | ZHZ/91341/47152 | *12-1-2016 (IV) P Smout gebeld en Mischa (TD) ingesproken op voicemail Peter Smout heeft aangegeven dat J Segers heb gaat, planning omgezet. | Regeling staat op nominatie om vervangen te wordenKlep los van regeling halen enhandmatig openen. | Regeltchn. Install. | de klep met de interventie modul op de hand gezet 60% de regeling wordvervangen door kuijpers radiator word nu warm. | 307.76
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 550538 | 42382 | 42387 | Gereed gemeld | (IV) Boventemp. zwembad te laag | STORING | GO/91342/47152 | *11-1-2016 (IV) Met Patrick gebeld en met locatie gebeld. *13-1-2016 (IV) iom Patrick vrijdag middag ingepland. | Boventemp. zwembad moet hoger zijn dan de temperatuur in het zwembad. Ditisniethet geval. - Zwembad in de MeerpaalMet Ilse Kluit afgesproken te combineren met onderhoud. | Regeltchn. Install. geeft aan dat de temp. in zwemhal 34,35 C is, inblaas is31C, verwarmingsklep wordt 100% gestuurd vanuit regeling. | In Priva de gewenste aanvoer temperatuur ketelregeling verhoogt van 80 naar 85C, om ervoor te zorgen dat de verwarmingsbatterij van het zwembad meer warmtekrijgt en hierdoor een hogere inblaastemp. kan genereren, maar is niet denkbaardat we de 34 C zullen gaan halen met een buitentemp. van -10C. Dit is het max.wat we hierin kunnen betekenen. | 77.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 550999 | 42383 | 42383 | Gereed gemeld | (JB) Buitendeur "Oude Kunstwereld"kan niet op slot | STORING | GO/91342/47152 | - | Buitendeur Oude kunstwereld deur kan niet op slot.Hierachter staat duofiets plus dat iedereen van binnen of buitenterreinafkomstig hier in de avond of nacht naar binnen kan komen met allegevaar van dien. | Anders | Slot na gekeken. Niets kunnen vinden. Dit is een gewoon slot dus hier moet eentimmerman naar kijken. | 238.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 550799 | 42383 | 42384 | Gereed gemeld | (JH) stopcontact defect | STORING | GO/91342/47152 | *14-1-2016 (JH) let op nog afspraak maken | door het veelvuldig in en uit halen van de stekkers is er een ijzeren pinnetjeinhet stopkontakt verbogen en kan de stekker er niet meer in | Bedieningsfout/ondeskundigheid, door slecht omgaan met stekker erin en eruithalen aardpen krom | Reparatie uitgevoerd. aardpen terug gebogen en uitgelegd hoe ze stekker moetenverwijderen | 116.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 551347 | 42384 | 42384 | Gereed gemeld | Regelkast gaat niet meer in bedrijf | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Afwijking regeling | Regeltchn. Install. gaat niet meer in bedrijf, de gehele regeling ligt plat.Betreft regelkast CRK31. | Regelkast gaat niet meer in bedrijf d.m.v resetten, uitgezocht hoe dit wel tewerk gaat. Deze gereset d.m.v. hoofdschakelaar uit daarna weer aan, gevolgd doorpuls in, waardoor regelkast zichzelf weer herstelde en in bedrijf ging.Installatie werkt weer naar behoren en storingsvrij. | 280.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 551870 | 42387 | 42387 | Gereed gemeld | (MP) storing ww douche beneden | STORING | ZHZ/91341/47152 | *18-1-2016 Tel. aangemeld bij Mirjam (MP) | storing ww douche benedenGemeld door Mirjam Hoogerdijk 0186-645775 | Slijtage | Niet opgelost, het water is eraf geweest temperatuur boiler te laag om kraan tekunnen controleren. dit gaat om een electrische boiler | 88.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 551945 | 42387 | 42388 | Gereed gemeld | (JH) verwarmingsknop defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *18-1-2016 (JH) aangemeld op locatie | verwarming op de bovenste etage in de badkamer zit er geen beweging meer indeknop dus kunnen hem niet hoger of lager zetten | Slijtage | Functioneel herstel, knop uit de washok gehaald omdat deze toch niet gebruikthoef te worden. knop 20-1 vervangen | 150.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03473 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 6 | 551888 | 42387 | NULL | Gereed gemeld | (JH) lamp defect | STORING |  | *18-1-2016 (JH) voicemail ingesproken | 3e verdieping huis 6 in halletje bij ketelhuis en voorraadkamer, lamp bevindzich hoog, weinig ruimte om een trap neer te zetten. ruimte 12.7 | - | klant zou de lamp zelf vervangen zie SO546842 | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 551981 | 42387 | 42389 | Gereed gemeld | (MP) afvoer gootsteen 5e verdieping verstopt | STORING | ZHZ/91341/47152 | *18-1-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *18-1-2016 Adviesorder riool.nl aangemaakt (MP) | afvoer gootsteen 5e verdieping verstoptGemeld door Sandra Dam 0181-601694 | - | UItgevoerd door Riool.nl | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03581 | SZ: Rommerswalestraat 3 | 552718 | 42388 | 42388 | Gereed gemeld | (MP) Radiatoren worden niet warm | STORING | Zeeland/91343/47152 | *19-1-2016 Tel. aangemeld bij Andre Verhoeven (MP) | Radiatoren worden niet warmGemeld door Andre Verhoeven 0613685614 | Regeltchn. Install. deze is defect | Software/instelling aangepast, handmatig temperatuur verhoogd en klep open gezetvan radiatoren/vloerverwarming. Geen sleutel meer aanwezig. uit eindelijk TDtegen het lijf gelopen voor de deur te openen | 345.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03479 | SZ: Elvis Presleylaan 131 | 552987 | 42388 | 42389 | Gereed gemeld | (MP) noodverlichting 2e verdieping defect | STORING | Zeeland/91343/47152 | *19-1-2016 Monteur reeds op locatie aanwezig (MP) *20-1-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn (MP) | noodverlichting 2e verdieping defect. Gemeld door Raymond Goudswaard 0113-237663 | Elektrisch defect, vsa defect | Materialen besteld, afhalen tu roosendaal | 108.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 552713 | 42388 | 42389 | Gereed gemeld | (JB) Voordeur gaat steeds open | STORING | GO/91342/47152 | - | voordeur gaat steeds open.Graag met spoed i.v.m. weer.Klant/TD zelf geprobeerd op te lossen, niet gelukt. | Bedieningsfout/ondeskundigheid | Installatie gereset, daarna kreeg de deur een open comando ipv dicht,schakelaars op de dranger anders gezet en deur werkt weer zoals het moet | 283.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 552955 | 42388 | 42389 | Gereed gemeld | verwarmingsknop defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *18-1-2016 (JH) aangemeld op locatie | verwarming op de bovenste etage in de badkamer zit er geen beweging meerin de knop dus kunnen hem niet hoger of lager zetten | Slijtage | Onderdeel vervangen, 2 knoppen vervangen en gecontroleerd alles werkt weer | 114.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 552665 | 42388 | 42391 | Gereed gemeld | (JH) contactdoos zit los | STORING | Brabant/91344/47152 | *19-1-2016 (JH) aangemeld op locatie | antennedoos van tv zit los, komt uit de muur bij de woonkamer | Vandalisme, deze is losgetrokken door grof de stekker te verwijderen | Reparatie uitgevoerd, inbouw coax doos weer vast gezet doormiddel van schroevenvast te zetten | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03479 | SZ: Elvis Presleylaan 131 | 553429 | 42389 | 42391 | Gereed gemeld | (MP) noodverlichting 2e verdieping defect | STORING | Zeeland/91343/47152 | *19-1-2016 Monteur reeds op locatie aanwezig (MP) *20-1-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn (MP) | vervangen van VSA, ligt TU Roosendaal | Elektrisch defect, vsa defect | vsa defect lamp wasook stuk alle drie nagezien oude lamp vervangen werkt weer tddoor gegeven dat lamp vervangen moet worden geen storing aan armatuur meer | 309.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 553677 | 42389 | 42391 | Gereed gemeld | (JB) Spotjes woonkamer doen het niet | STORING | Zeeland/91343/47152 | *20-1-2016 (JB) Gebeld, geen gehoor (JB) Gebeld, wederom geen gehoor | Spotjes woonkamer doen het niet. Gisteren nog een monteurvoor geweest. | veel problemen geweest met verlichting spotjes nagezien contacten aan gedraaidook los contacten | Reparatie uitgevoerd alles nagezien gemetenspotjes losgehaald uit plafon allesgoed werkend gekregen | 199.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03566 | SZ: Paradijsvogelhoek 1-7 | 553331 | 42389 | 42391 | Gereed gemeld | (MP) stopcontact keuken werkt niet goed | STORING | ZHZ/91341/47152 | *20-1-2016 Tel. aangemeld bij Yoeri (MP) | Stopcontact keuken 21 werkt niet goed. Gemeld door Rita Vondeling0630684095. Afspraak maken voor op vrijdag met Yoerie 06 47083053 | Elektrisch defect. wcd defect aan de binnezijde tevens waterkoker defect | Reparatie uitgevoerd, nieuwe wcd geplaatst en advies gegeven om waterkoker wegte gooien | 110.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 553649 | 42389 | 42409 | Gereed gemeld | Lekkage uit electriciteitsdoos | STORING | ZHZ/91341/47152 | *20-1-2016 (JH) aangemeld op locatie | Lekkage uit electriciteitsdoos uit het plafond, water druppelt. S.v.p.contactopnemen. | Slijtage, gaatje in de leiding | water lekkage opgevangen in een pvc buis en zo in de afvoer laten lopen. 21-1word de lekkage definitief verholpen | 170.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 553741 | 42389 | 42390 | Gereed gemeld | (JH) Lekkage uit electriciteitsdoos | STORING | ZHZ/91341/47152 | *20-1-2016 (JH) aangemeld op locatie | Lekkage uit electriciteitsdoos uit het plafond, water druppelt. S.v.p.contactopnemen. | Slijtage | deel van de leiding vervangen geen lekkage meer | 250.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 553399 | 42389 | 42403 | Gereed gemeld | nazien luchtvochtigheid in gebouw | STORING | Zeeland/91343/47152 | *3-2-2016 vervolg op 558481 | Bij ons op de woning is de luchtvochtigheid 19% op andere dagen 30%.Onze cliënten hebben huidproblemen en wij als collega`s hebben last vandrogeogen, mond en vermoeidheid.De gezonde luchtvochtigheid is namelijk 60%.Bij een te lage luchtvochtigheid kunnen allerlei klachten voordoenzoalslongproblemen en huidirritatie, hoofdpijn enz.Ook is de temperatuur erg hoog.Dit is door ons niet te regelen.Graag zien we dat hier iets aan gedaan gaat worden.Marian Remijnse Team Schenge 41Dtevens gebouw aan de overkant heeft hetzelfde probleem. | Anders | Op de luchtbehandeling op de woning zit geen stoombevochtiger dus aan deluchtvochtigheid kan ik niets doen op dit moment. In gesprek met Rinus tot deconclusie gekomen dat we een luchtkwaliteits onderzoek moeten laten uitvoerendoor een labaratorium zodat we kunnen zien of de kwaliteit van de lucht in ordeis. | 84.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 554127 | 42390 | 42396 | Gereed gemeld | (IV) Luchtbehandelng storing | STORING | Zeeland/91343/47152 | *26-1-2016 overgedragen aan wilfried de bruijn | Luchtbehandelng storing | Vorststoring lbk Dasgbesteding, deze gaf aan vorststoring en retourdrukverschilopnemer lbk buitenbereik. | Regelkast gereset waardoor lbk weer in bedrijf ging. Drukverschilsensor wasbuiten bereik omdat de gehele kast uit stond waardoor er geen drukverschil overde opnemer was. Luchtbehandeling blijft in bedrijf en in keuken kan ook weergekookt worden. CV druk is boven 1 bar op gbs, maar alleen met de slang niethoger te krijgen, advies om hier volgende week een monteur met een perspomplangs te sturen om cv verder op druk te zetten. | 254.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 554166 | 42390 | 42390 | Gereed gemeld | (JH) Storing regelkast | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | De regelkast geeft 2 storingen.Druk Retour filter 35pf3storing vorst lbkdigitale input aan. | Regeltchn. Install. | Deze SO behoort bij 554166, gaat over dezelfde melding. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 554237 | 42390 | 42402 | Gereed gemeld | (JH) bel defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Op het appartement boven onze woning op de Oostdijk, bij bewoner Nadia, werkt dedeurbel niet. Dus de bezoekers bellen altijd bij haar buurvrouw.Deze graag werkende maken AUB | Slijtage bel defect. | draadloze bel besteld deze zsm vervangen | 117.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 553844 | 42390 | 42390 | Gereed gemeld | (MP) buitendeur blijft open/dicht gaan | STORING | GO/91342/47152 | *21-1-2016 Tel. aangemeld bij Linda (MP) *21-1-2016 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt iov Peter Smout (MP) *22-1-2016 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) | buitendeur blijft open/dicht gaanGemeld door Linda van Roosmalen 0187898842 | Softwarematig | Overgedragen aan derden,assa embloy aangestuurd. deur blijft na reset openen ensluiten continu | 378.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 553866 | 42390 | 42390 | Gereed gemeld | (MP) deurbel defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *21-1-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *21-1-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | deurbel defect. het knopje waarmee de bel wordt ingedrukt is eraf (deze ligtin het kozijn van het binnenraam van de keuken in het hoekje)nu kan de bel niet meer gebruikt worden.Gemeld door Arianne de Jong 0186-645775Tot 1200 aanwezig en anders na 1500, | Slijtage | Offerte maken voor vervanging hier moet nieuwe bel komen | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 554380 | 42390 | 42403 | Gereed gemeld | (MP) stopcontact eraf, hierdoor stroomstoring | STORING | GO/91342/47152 | *22-1-2016 Bon overgedragen aan Wilfried ivm vervolgwerk (MP) | stopcontact eraf getrapt, hierdoor stroomstoring | Vandalisme | Reparatie uitgevoerd, de afgetrapte wcd verwijderd en bedrading afgedopt enafgeplakt. Tevens aardlek automaat 3 weer bij gezet waardoor alles weervoorzienis van elektra. Er dient morgen een dubbele wcd opbouw geplaatst te worden metRA. in de gang van Krammer 1 in de buurt van het kantoor. | 289.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 554377 | 42390 | 42390 | Gereed gemeld | Lekkage uit boilerkamer | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Lekkage uit boilerkamer | Slijtage van recirculatieleiding boiler, waardoor lekkage in techniekruimte endaardoor beneden in kantoor. | Reparatie uitgevoerd, recirculatieleiding deel vernieuwd en boiler weer inbedrijf gesteld. | 322.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 554692 | 42391 | 42404 | Gereed gemeld | deurbel defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *21-1-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *21-1-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | messing drukknop ligt klaar bij TU Dordrecht | Slijtage | oude bel gedemonteerd en nieuwe geplaatst en electrisch aangesloten.gecontroleerd op werking | 83.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 554402 | 42391 | 42391 | Gereed gemeld | deurbel defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *21-1-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *21-1-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | drukknop ligt klaar bij TU Dordrecht | Slijtage | verkeerde materialen geleverd nieuwe besteld. | 102.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 554495 | 42391 | 42394 | Gereed gemeld | (JH) deur sluit niet bij brandalarm | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Mwpd 6 kamerdeur 6005, sluit de deur niet tijdens een brandalarm.Gaarne deurdranger nazien aub | Slijtage | Deur diverse malen getest. Deze gaat gewoon dicht. Alleen deur kontakt zathelemaal los, deze weer vast gezet. | 137.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 554827 | 42391 | 42395 | Gereed gemeld | bel defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | vervangen van draadloze deurbel. | Slijtage | bel vervangen en ingesteld | 159.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 554521 | 42391 | 42391 | Gereed gemeld | (JB) Dimmer woonkamer werkt niet | STORING | Zeeland/91343/47154 | - | De door kropman nieuw geinstaleerde dimmer woonkamer,gingniet uit nu niet meer aan. | Zekering was door gebrand, ook los coctact. Eerst matriaal gehaald in RoosendaalSchakelaar verkeerd geleverd door TU, toen om moeten ruilen in Middelburg. 420whalogeen spots op zekering klapt eruit naar paar keer schakelen voor veiligheiddimmer er tussen uit gehaald en wisselschakelaar geplaatst. | Onderdeel vervangen | 409.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03467 | SZ: Doelen 76-78 | 554396 | 42391 | 42391 | Gereed gemeld | (MP) Verwarming kamer Quentie werkt niet | STORING | Brabant/91344/47152 | *22-1-2016 Aangemeld op locatie (MP) | De verwarming op 1 van de kamers van onze cliënten op de benedenverdieping werktniet. Hij staat vol aan maar geeft geen warmte af. Graag zo spoedig mogelijkkomen repareren, zeker nu het vriest in de nacht. | ombouw geplaatst zonder gaten waardoor thermostaatkraan direct dicht liep | Reparatie uitgevoerd, triplex plaat verwijderd iom begeleiding omdat voordeze client geen ombouw nodig is. | 36.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 554785 | 42391 | 42396 | Gereed gemeld | (MP)temperatuurbegrenzer defect | STORING | GO/91342/47152 | *22-1-2016 Navraag Wilfried de Bruijn (MP) *27-1-2016 Navraag Wilfried de Bruijn ivm actie (MP) *27-1-2016 Peter Smout is door Wilfried de Bruijn aangestuurd (MP) | Graag de temperatuurbegrenzer voor de kamer van John v.d. Nieuwenhuizeop Deltaboulevard 76 (bovenetage) vervangen. Deze is defectGemeld door Louis IJsselstein 06-13171415Ligt op Hollands Diep op voorraad, | Slijtage | Onderdeel vervangen en gecontroleerd alles werkt nu weer | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 554394 | 42391 | NULL | Gereed gemeld | (MP) Verwarming werkt niet | STORING | Brabant/91344/47152 | - | De verwarming krijgt het huis niet opgewarmd. Er is geen storing (dat zie iknietop het venster), maar de radiator slaat even aan om daarna weer uit tegaan. Hetis in het hele huis koud. | Ketelstoring | Software aangepast boiler temperatuur verlaagd van 65 naar 53 graden omdat deketel de boiler niet op 65 graden krijgt, de temperatuur in het gebouw blijftdaardoor laag. Nu begint de temperatuur in het gebouw op te lopen. | 102.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 554392 | 42391 | NULL | Gereed gemeld | (MP) Temp. te hoog / lucht droog | STORING | Zeeland/91341/47152 | *22-1-2016 Iom Patrik Verheezen opdracht laten vervallen, klachten zijn bekend en besproken met Rinus Weezepoel. Patrik gaat lab. aansturen voor nemen luchtmonsters en meten luchtkwaliteit (MP) | Het is bij ons binnen veel te heet en een droge lucht.Ik heb regelmatig hoofdpijn onder het werk.Eigenlijk vindt iedereen het veel te warm.Specifieke ruimte van de melding- overal huiskamer en slaapkamers Iom Patrik Verheezen opdracht laten vervallen, klachten zijn bekend en besproken met Rinus Weezepoel. Patrik gaat lab. aansturen voor nemen luchtmonsters en meten luchtkwaliteit (MP) | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 554409 | 42391 | NULL | Gereed gemeld | (JH) droge lucht | STORING |  | *22-1-2016 zie SO550866 | We vermoeden dat er gezondheidsklachten zijn door de droge lucht in de woning.Bewoners hoesten meer als anders, het duurt ook langer voordat het over is.Zelf heb ik ook last van droge ogen, bleef langer verkouden dan normaal | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 554934 | 42392 | 42392 | Gereed gemeld | sleutel vast in slot | STORING | GO/91342/47152 | - | sleutel vast in slot | Begeleiding krijgt na 15 min draaien pas de deur van het kantoor open. | Mevr. door verwezen naar de bouwkundig aannemer omdat deze storing niet onderons pakket valt. | 43.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 555028 | 42394 | 42394 | Gereed gemeld | (JH) geen stroom | STORING | GO/91342/47152 | *25-1-2016 (JH) aangemeld op locatie | de stroom is eraf in de kamer van Simon.Zit ws in meterkast.AUB ZSM MET SPOED maken! | Elektrisch defect | Installatie gecontroleerd en opgezocht welke groep er uit lag. Er was geenzekering defekt, wel was er een zekering uitgedraaid. Hier nieuwe zekering ingedaan, waardoor er weer spanning op de groepis. Wie zekering eruit gehaaldheeft is niet bekent. | 131.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 555065 | 42394 | 42395 | Gereed gemeld | (JH) wcd defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *25-1-2016 (JH) aangemeld op locatie *26-1-2016 (JH) overgedragen ivm maken van offerte | Wandcontactdoos is van de muur afgekomen.Kan dit met spoed gemaakt worden ivm hoog/laag bed | Vandalisme | Offerte maken voor vervanging. op de slaapkamer zitten geen wcd met randaarde opde zelf gemaakte wcd zit een stekker aan ook zonder aardehet bed wat er op aangeloten zit is een verstelbaar bed met metalen delen dezemoeten dan geaard zijn is mogelijk dat deze ook in de 3140 inspektie staan wcdveilig gesteld door deze te verwijderen iom rob van vliet vervolg ivm nen 3140bevindingen | 134.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 555057 | 42394 | 42396 | Gereed gemeld | (JH) douche wordt niet warm | STORING | GO/91342/47152 | *25-1-2016 (JH) aangemeld op locatie | de doch in een slaapkamer wordt niet warm voor de zoveelste keergraag zo spoedig mogelijk verhelpen | Anders | Niet opgelost/geen probleem, temp kraan wordt 38 graden | 149.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 555022 | 42394 | 42396 | Gereed gemeld | (JH) geen warm water douche | STORING | GO/91342/47152 | *25-1-2016 (JH) geen gehoor | Vandaag was er weer koud water in de douche van 2 cliënten | Anders | Niet opgelost/geen probleem , niemand aanwezig om te vragen welke douches | 67.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 555281 | 42394 | 42394 | Gereed gemeld | (MP) opname stopcontact desmond richardson | STORING | GO/91342/47152 | *25-1-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | opname stopcontact desmond richardson | opname gedaan | Materialen besteld, 2 jung wcd wit en afdekraam 2 voudig jung, uitgezocht waarspanning af te halen is. | 160.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 555594 | 42394 | 42394 | Gereed gemeld | (MP) opname stopcontact desmond richardson | STORING | GO/91342/47152 | *25-1-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | vervangen wcd | opname gedaan | spu'len gehaald bij groothandel en wcd gemaakt op slaapkamer | 236.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 555053 | 42394 | NULL | Gereed gemeld | (JH) wc loopt niet door | STORING | GO/91342/47152 | *25-1-2016 (JH) aangemeld op locatie | Juan zijn wc loopt niet door | Vervuiling | Overgedragen aan riool.nl wc is verstopt en loopt heel moeilijk doorRiool.nl heeft het toilet ontstopt. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03467 | SZ: Doelen 76-78 | 555035 | 42394 | NULL | Gereed gemeld | (JH) cv storing | STORING |  | *25-1-2016 (JH) storing op dit moment niet meer aanwezig na contact met zuidwester | De verwarming op 1 van de kamers van onze cliënten op de benedenverdiepingwerkt niet. Hij staat vol aan maar geeft geen warmte af. Graag zo spoedigmogelijk komen repareren, zeker nu het vriest in de nacht. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 555024 | 42394 | NULL | Gereed gemeld | (JH) voordeur defect | STORING | GO/91342/47152 | *25-1-2016 (JH) besam aangestuurd | De voordeur klappert continue en de deur gaat automatisch open/dicht zonder datje de knop gebruikt. Er is al naar gekeken vrijdagmiddag door een meneer omdatKropman het niet lukte om te maken.Graag met SPOED hier naar kijken | - | Diverse metingen verrichtHerhaal bezoek noodzakelijkDeur volledig gecontroleerdNEN 2767 classificatie aangegevenPulsgevers afgesteld/getestReset uitgevoerdGegevens in elektronisch logboek bijgewerktNoodoplossing gemaakt | 317.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 555236 | 42394 | 42396 | Gereed gemeld | (MP)** bedieningsknop lift defect | STORING | GO/91342/47152 | *25-1-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *25-1-2016 Adviesorder Otis aangemaakt (MP) *2-2-2016 Mail ivm verzoek werkbon (MP) *9-2-2016 Mail verzoek werkbon (MP) | bedieningsknop lift defect, lift werkt niet meerGemeld door Aartje Huizer 0187898905 | - | Defect drukknop hersteld door Otis. | 275.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06381 | SZ: Toekanhoek 17 | 555732 | 42395 | 42396 | Gereed gemeld | (JH) knop radiator defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *26-1-2016 (JH) aangemeld op locatie | De knop van de verwarming op de slaapwacht is stuk. Hierdoor is detemperatuur niet meer in te stellen. | Bedieningsfout/ondeskundigheid | uitgelegd hoe de thermostaatknop werkt | 89.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 556172 | 42396 | 42401 | Gereed gemeld | (IV) Luchtbehandelng storing | STORING | Zeeland/91343/47152 | *26-1-2016 overgedragen aan wilfried de bruijn | Regelkast gereset waardoor lbk weer in bedrijf ging. Drukverschilsensor wasbuiten bereik omdat de gehele kast uit stond waardoor er geen drukverschil overde opnemer was. Luchtbhandeling blijft in bedrijf en in keuken kan ook weergekookt worden. CV druk is boven 1 bar op gbs, maar alleen met de slang niethoger te krijgen, advies om hier volgende week een monteur met een perspomplangs te sturen om cv verder op druk te zetten. | Vorststoring lbk Dasgbesteding, deze gaf aan vorststoring enretourdrukverschilopnemer lbk buitenbereik. | Installatie bijgevuld met de perspomp tot 1,5 mbar. | 163.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 556323 | 42396 | 42398 | Gereed gemeld | (JH) wcd defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *25-1-2016 (JH) aangemeld op locatie *26-1-2016 (JH) overgedragen ivm maken van offerte | Wandcontactdoos is van de muur afgekomen.Kan dit met spoed gemaakt worden ivm hoog/laag bed | Vandalisme | Wcd terug geplaatst | 205.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 556385 | 42396 | 42398 | Gereed gemeld | (JH) noodverlichting defect | STORING | GO/91342/47152 | - | VSA van de noodverlichting defectin de gang algemene ruimte | Slijtage | Onderdeel vervangen Vsa doorgebrand plus zekering stuk deze vervangen vsa opgehaald bij tu | 373.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 556408 | 42396 | 42397 | Gereed gemeld | (MP) verstopping afvoer | STORING | GO/91342/47152 | *27-1-2016 Iom Wilfried de Bruijn, SO aangemaakt en adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *29-1-2016 Werkbon Riool.nl gekoppeld (MP) | verstopping afvoer, telefonisch dgg Peter Smout in storingsdienst | Aanslag / papier / slib / vezels | Afvoer ontstopt met Pompfix | 116.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 556781 | 42397 | 42398 | Gereed gemeld | Temperatuurbegrenzer badk. B. Wolkenfelt stuk | STORING | GO/91342/47152 | - | Temperatuurbegrenzer badk. B. Wolkenfelt stuk | Bedieningsfout/ondeskundigheid | taco boven het plafond vervangen en afgesteld op 38 graden | 163.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03495 | SZ: Haringvliet 21 | 556609 | 42397 | 42398 | Gereed gemeld | (MP) slaapkamers worden niet warm | STORING | GO/91342/47152 | *28-1-2016 Tel. aangemeld bij Jeanet (MP) | slaapkamer Eddy Postuma en Gertjan Mensert worden niet warm Gemeld door JeanetSoldaat 0187898845 | Regeltchn. Install. | temperatuur vloerverwarming van max 30 naar 40 graden. | 121.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 556795 | 42397 | 42409 | Gereed gemeld | (IV) radiatoren lekken in slaapkamers | STORING | GO/91342/47152 | - | Afwijking cv-ketel | Anders | Reparatie uitgevoerd. Koppeling aangedraaid van radiator. Koppelingen in devloer moeten nog vervangen worden. Waarschijnlijk pijp 15 met VSH koppeling ziefoto's (zit in betonvloer). | 227.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 556569 | 42397 | 42398 | Gereed gemeld | (MP) thermostaatkraan badkamer vergrendelen | STORING | ZHZ/91341/47154 | *28-1-2016 Tel. aangemeld bij Judith (MP) | Thermostaatkraan badkamer vergrendelen ? Hij wordt kokend heet,gevaarlijk vooralbij cliënten die aan de thermostaat knop zitten!Gemeld door Judith Kruithof 0186 645750 | iemand heeft blokkade verwijderd | kraan afgesteld op 38 | 115.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 556901 | 42398 | 42401 | Gereed gemeld | Sterrenverichting ophangen | STORING | Zeeland/91343/47154 | - | Sterrenverlichting ophangen in rustruimte tussen 56e en 56f | Anders | materiaal opgenomen want er moet een nieuwe wcd bij gemaakt worden. zie mailwilfried. | 79.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 556905 | 42398 | 42401 | Gereed gemeld | projector ophangen in de rustruimte van 56 e/f | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | projector ophangen in de rustruimte van 56 e/f | Anders | Materialen opgenomen voor nieuwe wcd bij te maken. | 79.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 556911 | 42398 | 42398 | Gereed gemeld | verplaatsen stroomaansluiting hanglamp | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Graag hanglampen ophangen (en aansluiting) boven de eettafel op de groep.Hierbijook stroom brengen naar de lampen toe. Is niet aanwezig boven het systeemplafond | Anders | Offerte maken voor plaatsen zie mail voor info | 113.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 557021 | 42398 | 42401 | Gereed gemeld | (WdB) trekschakelaar defect werkkast 1e verdieping | STORING | ZHZ/91341/47152 | *29-1-2016 Monteur reeds op locatie aanwezig (MP) | trekschakelaar vervangen. | Onderdeel defect | Onderdeel vervangen en gecontroleerdalles werkt weer | 242.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 556963 | 42398 | 42398 | Gereed gemeld | (MP) trekschakelaar defect werkkast 1e verdieping | STORING | ZHZ/91341/47152 | *29-1-2016 Monteur reeds op locatie aanwezig (MP) *29-1-2016 SO overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | trekschakelaar defect. | Slijtage | gezocht naar verdeelkast om te zien of er zekering defect is. dit is niet hetgeval op de kabel 230V maar op trekschakelaar niet meer, schakelaar moetvervangen worden | 101.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 556898 | 42398 | 42401 | Gereed gemeld | (JH) noodverlichting defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *1-2-2016 (JH) overgedragen ivm bestellen materiaal | De noodverlichting in de gang op de begaande grond aan de rechterkant is stuk. | Elektrisch defect | print defect en accu uit 2011 beide moeten vervangen worden, advies is nieuwarmatuur | 109.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 557268 | 42400 | 42400 | Gereed gemeld | groepen uit bij keuken frietpan | STORING | GO/91342/47152 | - | frietpan kan niet worden gebruikt is belangrijk voor hun. | Elektrisch defect | Reparatie uitgevoerd groep QF4 was uit deze op nieuwe ingeschakelt en deaparaten gecontroleerd op sluiting geen sluiting aanwezig | 417.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03466 | SZ: Dijckpotingen 14 | 557337 | 42401 | 42401 | Gereed gemeld | (JH) verwarmingsknop zit los | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Verwarmings knop vervangen App 11 voorzijde | knop is terug gezet zonder vast te draaien | Reparatie uitgevoerd, knop vast gezet en gecontroleerd op werking | 88.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 557721 | 42401 | 42402 | Gereed gemeld | lichtpunt in schuurtje monteren | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | opname lichtpunt bijmaken in schuurtje Quinten Meijer, 0186-645790 | Anders | opname gedaan zie mail voor verdere info | 150.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 557537 | 42401 | 42409 | Gereed gemeld | (MP) noodverlichting gang werkt niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | *1-2-2016 Tel. aangemeld bij Tessa Hokke (MP) *3-2-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk, mat. voorraad breda (MP | noodverlichting gang richting slaapkamers werkt niet Gemeld door Tessa Hokke0186-645785 Op locatie is voor1100 uur of na 1500 een medewerker aanwezig | Slijtage | Materialen besteld, famostar armatuur | 93.61
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03451 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 557346 | 42401 | NULL | Gereed gemeld | *(JH) geen ww douche | STORING | ZHZ/91341/47152 | *1-2-2016 (JH) aangemeld op locatie | het water in de douche boven wordt niet goed warm.De thermostaatknop staat op zijn aller warmst gedraaid en dan is het netwarmgenoeg om te douchenmelden op goupsteijnstraat | kraan defect | Materialen besteld graag donderdag ochtend plaatsen tussen 8 en 9 | 161.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 557608 | 42401 | 42402 | Gereed gemeld | (JH) noodverlichting defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *1-2-2016 (JH) overgedragen ivm bestellen materiaal | De noodverlichting in de gang op de begaande grond aan de rechterkant is stuk. | Elektrisch defect | noodverlichtings armatuur vervangen | 252.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 557556 | 42401 | 42573 | Gereed gemeld | projector ophangen in de rustruimte van 56 e/f | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | projector ophangen in de rustruimte van 56 e/f | Anders | wcd bijgeplaatst en projector opgehangen | 366.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 557576 | 42401 | 42403 | Gereed gemeld | Sterrenverichting ophangen | STORING | Zeeland/91343/47154 | - | Sterrenverlichting ophangen in rustruimte tussen 56e en 56f | sterrenverlichting vast gezet. voeding aangepast. | 5 wcd's aangebracht. sterrenhemel aangesloten en getest | 420.61
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 557469 | 42401 | 42401 | Gereed gemeld | (MP) Verwarming staat op 4 werkt niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | *1-2-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | Verwarming staat op 4 werkt niet Gemeld door Mirella Post 0181-601666 | Regeltchn. Install. | Software/instelling aangepast regeling klep op 50% gezet ivm koude klachten | 50.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 557855 | 42402 | 42408 | Gereed gemeld | (JB) Filters zwembad defect | STORING | ZHZ/91341/47154 | *2-2-2016 (JB) De firma Hellenbreker aangestuurd. Ze zijn op donderdag 4-2 om 8.00 op locatie aanwezig. Dit per mail doorgegeven aan de locatie (opgegeven telefoonnummer mist 2 cijfers). *8-2-2016 (JB) Werkbon opgevraagd bij Hellebreker. *2-3-2016 (JB) Werkbon wederom opgevraagd. | Om de 3 dagen spoelen de filters van het zwembad op de bodemkoolstofkorrels uit en ligt de bodem bezaaid met zwarte korrels.Laatste paar keer komt er steeds meer zand mee naast de korrels.Kropman weet er van, maar moet Hellebrekers inschakelen. Dat kanalleen na invulling van het storingsformulier. Bij deze.Graag met spoed, aangezien huurders niet komen vanwege het probleemlopen we exploitatiekosten mis | - | - | 10413.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 557825 | 42402 | 42402 | Gereed gemeld | (JH) radiatoren blijven koud | STORING | ZHZ/91341/47152 | *2-2-2016 (JH) aangemeld op locatie | Het is ijskoud op het kantoor en koud in de oefenruimte. Verwarming staat op3maar voelt koud aan. lijkt niet aan te slaan. | Regeltchn. Install. | pomp krijgt geen sturing deze op HAND gezet | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03442 | SZ: Boezemkade 15 | 557829 | 42402 | NULL | Gereed gemeld | (JH) verlichting woonkamer defect | STORING |  | *2-2-2016 (JH) 2x gebeld geen gehoor &#x20;*3-2-2016 (JH) 2x gebeld geen gehoor &#x20;(JH) bon afgesloten ivm geen afspraak kunnen maken | licht in woonkamer werkt niet, schakelaar lijkt ontvreemd. boezemkade 1013031bb rdam | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 558038 | 42402 | 42403 | Gereed gemeld | lichtpunt in schuurtje monteren | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | opname lichtpunt bijmaken in schuurtjeQuinten Meijer, 0186-645790 | Anders | Reparatie uitgevoerd , verlichting in de schuur aangebracht | 472.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03549 | SZ: Nieuwstraat 47 | 558047 | 42402 | 42403 | Gereed gemeld | (MP) afdekplaatje op electr. punt bevestigen | STORING | Zeeland/91343/47152 | *2-2-2016 Tel. aangemeld bij Cecile (MP) | afdekplaatje op electr. punt bevestigenGemeld door Cecile Goud 0113-603049 | Afdekplaat was weg. | Blindplaat aangepast. zodat deze toch functioneerde. Plaatje gemonteerd engetest of de diverse deurbellen nog functioneerde. | 117.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03549 | SZ: Nieuwstraat 47 | 558006 | 42402 | 42404 | Gereed gemeld | (MP) afdekplaatje op electr. punt bevestigen | STORING | Zeeland/91343/47152 | *2-2-2016 Tel. aangemeld bij Cecile (MP) | afdekplaatje op electr. punt bevestigenGemeld door Cecile Goud 0113-603049 | afdekplaat van deurbel zoemer is weg. | afdek materiaal voor deze zoemer is niet meer te krijgen. Normale blindafdekraam opgezocht en besteld. | 201.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03498 | SZ: Haringvliet 8 | 557955 | 42402 | 42404 | Gereed gemeld | (JH)ruimte schakelkast wordt te warm | STORING | GO/91342/47152 | *2-2-2016 (JH) aangemeld op locatie | Bij de ruimte van de schakelkast komt meer hitte dan normaal. Het is in deaangrenzende kamers voelbaar.06-13685614 nr van TD | dit is in goes | Niet opgelost afspraak gemaakt met td dat dit morgen/maandag opgepakt word | 45.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 558147 | 42403 | 42403 | Gereed gemeld | (MP) noodverlichting gang werkt niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | *1-2-2016 Tel. aangemeld bij Tessa Hokke (MP) *3-2-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk, mat. voorraad breda (MP | noodverlichting gang richting slaapkamers werkt niet Gemeld door TessaHokke 0186-645785 Op locatie is voor1100 uur of na 1500 een medewerker aanwezig | Slijtage | Onderdeel vervangen, en gecontroleerd op werking | 113.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 558437 | 42403 | 42408 | Gereed gemeld | stopcontact eraf, hierdoor stroomstoring | STORING | GO/91342/47152 | *22-1-2016 Bon overgedragen aan Wilfried ivm vervolgwerk (MP) | Er dient een dubbele wcd opbouw geplaatst te worden met RA. in de gangvanKrammer 1 in de buurt van het kantoor. info Patrik Verheezen | Vandalisme | Reparatie uitgevoerd, nieuwe wcd geplaatst in gang krammer welke eraf getraptwas. Installatie deel getest op werking en in orde bevonden. | 44.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 558154 | 42403 | 42403 | Gereed gemeld | defecte noodverlichtingen | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | mail gehad van defecte noodverlichtingen, op deze locatie staat nog een offerte | Slijtage | Offerte maken voor vervanging. deze is al de deur uit alle 3 zijn afgebroken ipvverlichting | 50.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03451 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 558499 | 42403 | 42404 | Gereed gemeld | (JH) cv bijvullen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *3-2-2016 (JH) aangemeld op locatie | De thermostaat geeft aan FILL | Drukstoring | Installatie bijgevuld van 0.8 bar naar 2.0 bar, instalatie ontlucht | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03451 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 558125 | 42403 | 42404 | Gereed gemeld | (JH) geen ww douche | STORING | ZHZ/91341/47152 | *1-2-2016 (JH) aangemeld op locatie | Kraan van douche vervangen materiaal afhalen TU Dordrecht | kraan defect | kraan vervangsn en afgesteld op de blokkering op 38 graden | 297.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 558657 | 42404 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Geen CV & Warm water | STORING |  | - | Storing CV en geen ww. betreft de apartementen Kloosterlaan 317 B 1 BredaEr is iemand aanwezig in het pand Graag vanochtend dienstdoende terplaatse** (JB) LET OP ! DUBBELE MELDING! LIEP AL ONDER: SO558638, MEVROUWGESPROKEN EN WE GAAN VERDER OP DE 1e MELDING, DEZE VERVALT ** | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 558865 | 42404 | NULL | Gereed gemeld | (JH) wcd defect | STORING |  | *4-2-2016 (JH) voicemail (JH) aangemeld op locatie *5-2-2016 Klant geeft aan dat het al op de lijst staat met herstelpunten NEN 3140 | op de begane grond bij de ingang is een stopcontact kapot geraakt. deze is nuafgeplakt | - | Het stopcontact staat al op de lijst van herstel punten n.a.v. NEN 3140inspectie. Hiervoor is al een offerte uitgebracht. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03581 | SZ: Rommerswalestraat 3 | 558758 | 42404 | 42405 | Gereed gemeld | (JH) warmteklachten ruimte schakelkast | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | bij de ruimte van de schakelkast komt meer hitte dan normaal.het is in de aangrensende kamers voelbaar.06-13685614 nr van TD | Onderdeel defect, regeling doet niets meer waardoor cv ketel met de handingeschakeld staat | Instructie gegeven, men was bang dat het gevaarlijk was dat het warm werd in hetcv hok. uitgelegd dat het geen probleem is dat het warm is in dat hok. | 202.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 558638 | 42404 | 42404 | Gereed gemeld | (JH) geen cv en ww | STORING | Brabant/91344/47152 | *4-2-2016 (JH) aangemeld op locatie | De cv ketel werkt niet op de Kloosterlaan 317B1. Deze mensen zitten in de kou enhebben ook geen warm water. | Vervuiling | Verstopping verholpen . ketel zat dicht deze open gemaakt en daarna reset. alleswerkt weer | 118.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03498 | SZ: Haringvliet 8 | 559274 | 42405 | 42405 | Gereed gemeld | (EV) Storing verlichting | STORING | GO/91342/47152 | - | Storing verlichting is uitgevallen | Verlichting stond uit wisselschakelaar stuk nieuwe geplaatst geleverd door tdook los contact hotelschakelingalles opnieuw aangesloten alles werkt weer | Onderdeel vervangen | 328.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 559136 | 42405 | 42425 | Gereed gemeld | lekkage zwembadinstallatie | STORING | GO/91342/47152 | - | lekkage zwembadinstallatie,leiding afgebroken | slijtage | reparatie uitgevoerd door Hellebrekers | 303.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 559462 | 42407 | 42408 | Gereed gemeld | (MP) Verstopt / defect toilet | STORING | GO/91342/47152 | - | Verstopt toilet Hollandsdiep 31 | Anders , toilet op adres Hollands diep 31 is defect / verstopt. contactopgenomen met klant , deze vertelde mij dat het toilet verstopt zat en dat erook water onder het toilet doorkomt bij het doortrekken. | Aangezien het personeel vertrekt om 22:30 en voor de storing onder de toiletpotgekeken moet worden in overleg met de klant was het geen probleem deze storingoverdag uitvoeren. | 50.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 559466 | 42408 | 42409 | Gereed gemeld | (MP) *Verstopt / defect toilet | STORING | GO/91342/47152 | *8-2-2016 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *8-2-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *17-2-2016 Mail verzoek werkbon (MP) *23-2-2016 Werkbon gekoppeld (MP) | Verstopt toilet Hollandsdiep 31 | Papier / slib / vezels | Riiol ontstopt door Riool.nl.Afvoer gereinigd met Pompflix | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 559933 | 42408 | 42409 | Gereed gemeld | (MP) deur slaapkamer 6005 sluit niet bij brandalar | STORING | ZHZ/91341/47152 | *8-2-2016 Tel. aangemeld bij Ben de Neef (MP) *9-2-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | deur slaapkamer 6005 sluit niet bij brandalarm vrijloopdranger word nietaangestuurd Gemeld door Benjamin de Neef 06-20782069 | deurdranger defect | Materialen besteld mail wilfried | 176.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 560600 | 42409 | 42412 | Gereed gemeld | Deur slaapkamer 6005 sluit niet bij brandalar | STORING | ZHZ/91341/47152 | *11-2-2016 Donderdag de dranger besteld en is op gehaald. | Peter Smout opname gedaan en materialen besteld.De deurdranger moet wordenvervangen. | deurdranger defect | deurdranger vervangen deze niet kunnen testen of hij goed functioneerd omdatniemand van de td aanwezig was deze worden elke ochtend om half 9 automatischegetest dit houde ze in de gaten . | 689.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 560598 | 42409 | 42424 | Gereed gemeld | (IV) radiatoren lekt in slaapkamers | STORING | GO/91342/47152 | *17-2-2016 Deze werkzaamheden worden op SO558395 | Vervangen koppelingen vloer | Anders | Reparatie uitgevoerd vervangen van koppelingen en vrijhakken van lekkage | 643.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 560862 | 42410 | 42411 | Gereed gemeld | (MP) radiator boven in gang blijft doorbranden | STORING | ZHZ/91341/47152 | *10-2-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | radiator boven in gang blijft doorbrandenGemeld door Daphne Verkade 0181601673 | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, kraan zat vast deze weer los gemaakt en alles werkt weer | 136.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 560634 | 42410 | 42418 | Gereed gemeld | (EV) Stopcontact defect in de keuken | STORING | ZHZ/91341/47152 | *10-2-2016 (EV) Aangemeld per telefoon | Graag met lichte spoed naar onze stopcontact kijken in de keuken ik deedervanavond een oplader in en er kwam een grote steekvlam uit met eenbehoorlijkeknal nu is het zwart er om heen en de oplader is stuk maar ik wil dater evennaar gekeken word ivm veiligheid.In de keuken als je de huiskamer binnen komt dan aan de rechterkant om dehoek. | Anders | Offerte maken voor vervanging; op een oude perilex aansluiting hebben ze een 230wcd geplaatst achter een 400v c16 automaat. mogelijk is hieral offerte voor gemaakt na aanleiding van nen 3140 keuring op tekening staan nog2 b16 aardlekschakelaar reserve we hebben dan ongveer 25 mtr 3x2,5 kabel nodigen dubbel wcd half opbouw plus oude kabel eruit trekken voor 2 man werkperilex doos zit ingemetseld zou dan ook een 220v inbouw doos moeten worden ingemetseld bij vragen bel mijn maar | 219.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 560928 | 42410 | 42411 | Gereed gemeld | (EV) Stopcontact defect in de keuken | STORING | ZHZ/91341/47152 | *10-2-2016 (EV) Aangemeld per telefoon | Graag met lichte spoed naar onze stopcontact kijken in de keuken ikdeedervanavond een oplader in en er kwam een grote steekvlam uit meteenbehoorlijkeknal nu is het zwart er om heen en de oplader is stuk maar ik wildater evennaar gekeken word ivm veiligheid.In de keuken als je de huiskamer binnen komt dan aan de rechterkant om dehoek. | verkeerd aangeslloten 400 volt op 230 wcd | Wcd perilex aangepast nieuwe wcd geplaats op 230 automaat aangesloten allesgenummerd bedrading aangepast | 510.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 560834 | 42410 | 42411 | Gereed gemeld | (JH) cv gaat te vroeg uit | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De verwarming aan de van Schendelstraat gaat om ca. 17.30 uit. Dat is veeltevroeg vroeger was de verwarming tot 22.00 uur aan. Er zijn drie tot viermaalper weer activiteiten in de grote zaal.De verwarming moet dus gewoon aan blijven.Waarschijnlijk is dit bij het laatste onderhoud gebeurt. | Regeltchn. Install. | Software/instelling aangepast, iom begeleiding elke dag van 8:00-19:30 metuitzondering van maandag dan start hij om 7:00 | 75.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 561390 | 42411 | 42411 | Gereed gemeld | (EV) Storing regelkast - afzuigkappen werken niet | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | door een storing in de regelkast doet de afzuikappen in de restaurantkeukenhetniet. Daardoor kan men niet koken. | Vorststoring, batterij werd niet warm genoeg ivm te weinig water in het circuit | Installatie bijgevuld, deze stond 0.6 bar deze opfevuld tot 1.8 bar | 311.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03522 | SZ: Landhoofd 43 | 560945 | 42411 | 42412 | Gereed gemeld | (MP) radiator slaapkamer werkt niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | *11-2-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | De radiator van de slaapkamer wordt niet warm. De thermostaat bevind zicheenverdieping lager, en moet op 23 graden gezet worden ,om het in die kamerenebeetje warm te krijgen, maar in de huiskamer loopt het zweet je dan langsjerug .Slaapkamer Wilma Hendriks bovenste etageGemeld door Betty Jane Heezen 0181339298 | Anders | Installatie bijgevuld deze was bijna drukloos installatie gecontroleerd nu inorde, | 161.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 561502 | 42411 | 42412 | Gereed gemeld | Pomp objnr 14-18428 defect | STORING | ZHZ/91341/47154 | - | Pomp defect type Grundfos 25-60 130mm 230volt defect | Slijtage | Onderdeel vervangen. Nw pomp gemonteerd. ketel 1, 14-18428. | 402.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 561598 | 42411 | 42412 | Gereed gemeld | (EV) Storing automatische voordeur | STORING | GO/91342/47152 | *11-2-2016 (EV) Telefonisch doorgegeven door Danny Knuit | Storing automatische voordeur - deur gaat niet helemaal open | Anders | Installatie gereset Geeft vaker problemen is grotere deur ingekomen (zwaarder)ik heb een nieuwe leer rit gegeven heb oud collega van besam gesproken er blijktprint te zijn voor als er een zware deur inzit te zijn deur werk weer goed bijherhaling mischien beter om dorma er bij te laten komen om alles goed te lateninstellen ik heb geen handleiding gaat om dorma ed 250 automaat hij werkttrekkend | 160.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 561737 | 42412 | 42419 | Gereed gemeld | (EV) Warm water klachten | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Duurt erg lang voor warm water. Vooral als deze al even aan is geweest enweereven uit dan duurt het heel lang voordat je weer warm water hebt.Wastafel kraan in badkamer en losse douchekop | Slijtage | wastafel gekontroleerd hier niets aan kunnen ontdekken deze is goed douchekraangekontroleerd deze wiseld heel erg in temperatuur van warm naar koud is ook nietmeer af te stellen hier een nieuwe voor besteld.recirculatie ook gekontroleerdmaar dit is gewoon in orde 70 gr. | 101.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 561802 | 42412 | 42417 | Gereed gemeld | (EV) Warm water klachten | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Duurt erg lang voor warm water. Vooral als deze al even aan is geweest enweereven uit dan duurt het heel lang voordat je weer warm water hebt.Wastafel kraan in badkamer en losse douchekop | Slijtage | Reparatie uitgevoerd douchekraan vervangen en afgesteld. | 352.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 561669 | 42412 | 42419 | Gereed gemeld | (RA) Verwarmingsknop keuken is eraf | STORING | ZHZ/91341/47152 | *12-2-2016 (RA) Vervolgwerk doorgezet naar Jack. | De thermostaatknop van de verwarming in de keuken is eraf.huisnr 20 | Slijtage | thermostaatknop is afgebroken. Hier moet een nieuwe voor besteld worden. | 73.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 561879 | 42412 | 42426 | Gereed gemeld | (RA) Koolstofkorrels in het zwembad. | STORING | ZHZ/91341/47152 | *21-2-2016 (RA) Verzoek werkbon *26-2-2016 (RA) 2e Verzoek werkbon *5-7-2016 Kosten zijn verrekent op inkooporder 1016-06189 SO557855 Geen verrekenbare kosten, So admi gereed gemeld. | #NAME? | Koolstofkorrels in het bad.Strainers is defect. | Filterleeggezogen en strainers vervangen. Filter weer gevuld met nieuwe inhoud. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 562046 | 42412 | 42412 | Gereed gemeld | Groep overbelast en uitgesprongen | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Er is een groep uitgevallen door overbelasting. | Groep 6 was uitgevallen | De groep bijgezet en stroom gemeten. De groep trekt 11 ampere. deze groep mag 16ampere hebben. Echter zetten ze een frituurpan erop die 10 ampere trekt. Debegeleiders uitgelegd welke groep ze wel daarvoor mogen gebruiken. Tevensstopcontacten gelabeld op welke wel en welke niet de frituur gezet mag worden.installatie in orde. | 175.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 562056 | 42413 | 42413 | Gereed gemeld | Zwarte korrels in zwembad en stankklacht | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Zwarte korrels in zwembad en stankklacht | Defect in filters | Onderaannemer laten komen ( hellebrekers ) De monteur begeleid. Het probleem zithem hoogstwaarschijnlijk in de filters. Maandag word er contact opgenomen tussende firma hellebrekers en stichting zuidwester. Het zwembad kan tot die tijd nietmeer gebruikt worden. | 371.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 562259 | 42415 | 42550 | Gereed gemeld | Zwarte korrels in zwembad en stankklacht | STORING | ZHZ/91341/47152 | *30-6-2016 is op SO 557855 afgewerkt. *5-7-2016 staat nog inkoop open. deze annuleren of komt hier nog wel factuur? | Zwarte korrels in zwembad en stankklachtLeeghalen filter om oorzaak te onderzoeken tussen €3000-€4000 | - | Leeghalen zwembadfilter om oorzaak van koolstof in zwembad uit te zoeken en opte lossen. | 130.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03581 | SZ: Rommerswalestraat 3 | 562631 | 42415 | 42416 | Gereed gemeld | te hoge temp in ketelhuis waardoor ruimte ernaast | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | te warm in ketelhuis waardoor aangrenzende ruimte te warm isze zitten nu met hetraam open. Offerte regeling is uitgebrachtmaar nog geen akkoord. | regelaar defect | Software/instelling aangepast, ketel van 100 naar 80% en regelaar van 70 nar 60% | 72.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 562663 | 42415 | NULL | Gereed gemeld | (MP)** Lift stoing deuren gaan niet dicht | STORING | ZHZ/91341/47152 | *15-2-2016 Storing is tel. gemeld door mevr. Verheul bij Otis (MP) *15-2-2016 Op verzoek van Otis &gt; inkooporder aangemaakt (MP) *23-2-2016 Mail verzoek werkbon (MP) *29-2-2016 Mail verzoek werkbon (MP) *7-3-2016 Werkbon gekoppeld (MP) | Lift storing gemeld door Otis voor een opdrachtnummer.Gemeld door mevrouw Verheul 0186 64 57 33 | sensortijd problemen | Kooi en schachtdeuren schoongemaakt + deurmotor afgesteld deze klapte dicht. | 91.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 562182 | 42415 | 42432 | Gereed gemeld | (MP) leiding cv badkamer verroest | STORING | GO/91342/47152 | *15-2-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | leiding cv badkamer verroestGemeld door Ingrid Koopman 0187898905 | Slijtage | leidingen zijn slecht op de grens waar ze de vloer uitkomen op het moment dat iker was kon ik beneden er niet in om te kijken of de leidingen door de vloergingen of in de beton zitten graag hier nog een keer na laten kijken als eriemand in de buurt is. | 172.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 562135 | 42415 | 42461 | Gereed gemeld | (MP) leiding cv badkamer verroest | STORING | GO/91342/47152 | *15-2-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *1-4-2016 CD: Geen kosten, SO admi gereed gemeld | leiding cv badkamer verroestGemeld door Ingrid Koopman 0187898905 | Anders | hier gaat johan segers naar toe | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 562705 | 42415 | 42416 | Gereed gemeld | (JB) Branddeuren blijven niet openstaan. | STORING | ZHZ/91341/47152 | *15-2-2016 (JB) Klant gesproken, geen spoed, morgen meegeven aan Patrik Verheezen is prima. | Goedemiddag hr kropman, op marrewijkpad 2&amp;4 te Spijkenisse.Blijven alle brandeuren niet aan de deurmagneten kleven?Dus voor de duidelijkheid, ze willen NIET open blijven staatdmv de magneet. Ik denk dat er een zekering gesprongen is inde GTV-kast,maar daar mogen wij niet in komen. de GTV kast(en)van beide panden staat in de meterkast v marrewijkpad 2. Graagreparatie. | Elektrisch defect | Reparatie uitgevoerd, glaszekering vervangen in GTV25 op Marrewijkpad 2 teSpijkenisse, kleefmagneten werken nu weer naar behoren. | 38.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 562145 | 42415 | 42415 | Gereed gemeld | (MP) opname verplaatsen stopcontact | STORING | ZHZ/91341/47152 | *15-2-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | Client heeft elektrische rolgordijnen. De stekkers zitten in een stopcontact datboven zijn ballen bak hangt. Nu gaat hij de stekkers er steeds uit halen stoptdeze in zijn mond en wil ze ook weer terug stoppen!! kan er evt. een kastjeomheen komen zodat hij niet de stekkers er uit kan trekken? Of andere oplossing?Gemeld door Sandy Kranenburg 0186645780 | Anders | Overgedragen aan derden, men belt zelf wielhouwer | 135.76
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03523 | SZ: Landhoofd 44 | 562994 | 42416 | 42417 | Gereed gemeld | (RA) Radiator op bovenste verd. wordt niet warm | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Aanvullende informatie over uw melding- Deze melding heb ik vorige week al geplaatst en er is geweldig snelactieondernomen, super. Maar helaas is na 2 dagen ,opnieuw de radiator nietmeerwarm te krijgen op de bovenste verdieping.De radiator van de slaapkamer wordt niet warm. De thermostaat bevind zicheenverdieping lager, en moet op 23 graden gezet worden ,om het in die kamereenbeetje warm te krijgen, maar in de huiskamer loopt het zweet je dan langsjerug . Slaapkamer Wilma Hendriks en Cees Maas. | niet geconstateerd | installatie gecontroleerd radiatoren waren gewoon warm.Thermostaat gecontroleerddeze stond op diverse dagen dat hij om 19 uur op de nachtstand ging, ditveranderd in 23 uur, nu alles in orde. | 143.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 562891 | 42416 | 42431 | Gereed gemeld | (MP) radiator lekt op aansluiting | STORING | GO/91342/47152 | *16-2-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *17-2-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | Bij mevr. Kwekel lekt haar verwarming. Er heeft vanmorgen in een woestebuiiemand tegenaan gebonkt. Nu komt er wat water uit bij de voet.Gemeld door Christine Grevenstein 0187898885 vanaf 1300 aanwezig | leiding in betonnenvloer defect. dit komt door bonken client | Offerte maken voor vervanging zit in beton dit moet gehakt worden.hersteld op SO560598 | 124.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 563076 | 42416 | 42417 | Gereed gemeld | (JH) geen warm water | STORING | GO/91342/47152 | *16-2-2016 (JH) 2x gebeld geen gehoor | bij het atelier is er bij de wasbak waar ze verf in spoelen geen warmwatermeer..... dit is er wel altijd geweest???? willen jullie hier even naarkijken | Afwijking warm water | Reparatie uitgevoerd de hendel van de kraan zat los deze vast gezet nu weer ww. | 139.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 562857 | 42416 | 42416 | Gereed gemeld | (MP) temp cv woonkamer/keuken te hoog | STORING | Zeeland/91343/47152 | *16-2-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | temp cv woonkamer/keuken te hoogGemeld door Paola Verhagen 0113603073 | Regeltchn. Install. | Reparatie uitgevoerd, uitgezocht welke groepen te warm bleven, bij deze was deservomotor los, deze vastgezet en gecontroleerd alles werkt nu weer, | 185.61
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 563337 | 42417 | NULL | Gereed gemeld | (MP)* lift werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | *17-2-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *17-2-2016 Adviesorder Otis aangemaakt (MP) *17-2-2016 Otis gaat 17-2-2016 naar locatie (MP) *23-2-2016 Mail verzoek werkbon (MP) *9-2-2017 Komt geen factuur meer van Otis, inkooporder laten vervallen. SO admi gereed gemeld, geen kosten. | lift werkt helemaal nietGemeld door Imanda Davelaar 0187-898670 | Schachtdeurgrendel | Reparatie uitgevoerd | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 563659 | 42417 | NULL | Gereed gemeld | (MP) radiator lekt op aansluiting | STORING | Referentie: GO/91342/47152 | *16-2-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *17-2-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) *2-3-2016 dubbel aangemaakt kan komen te vervallen. | Bij mevr. Kwekel lekt haar verwarming. Er heeft vanmorgen in een woestebuiiemand tegenaan gebonkt. Nu komt er wat water uit bij de voet.Gemeld door Christine Grevenstein 0187898885 vanaf 1300 aanwezig | leiding in betonnenvloer defect. dit komt door bonken client | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 563433 | 42417 | 42418 | Gereed gemeld | Zwembad geeft flowswitchalarm en chloorwaarde laag | STORING | GO/91342/47152 | *17-2-2016 (RA) Overgedragen aan Patrik. | #NAME? | - | SToring op display geeft flowswitch storing aan. Bij meet unit van het groetbad was een afsluiter bijna dicht. Waarschijnlijk deze door derden dichtgestoten. Regelkraan opnieuw ingesteld. Alles werkt weer naar behoren en dechloorwaarde zal weer herstellen. | 245.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 563793 | 42417 | 42417 | Gereed gemeld | verwarming in de beide panden uitgevallen. | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De radiaoren worden nergens warm, ook alle staan ze op stand 5 is de meding. | Aaanvoer sensors meten te hoog temperatuur enzo worden de kleppen nietaangestuurd. | Reparatie uitgevoerd. Aanvoorsensors verplaatst naar een beter meetplek op deaanvoerleiding. | 297.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 563331 | 42417 | 42417 | Gereed gemeld | (MP) radiatoren maken veel lawaai woonkamer | STORING | ZHZ/91341/47152 | *17-2-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | radiatoren maken veel lawaai woonkamerGemeld door Lian van Meel 0181601674 | Anders | hier zijn ze de regeling aan het vervangen pompen staan maximaal en de meesteradiatoren staan dicht hier een deel van open gezet en pompen automatisch gezetgeluid is nu weg. | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 563335 | 42417 | 42417 | Gereed gemeld | (MP) radiatoren maken lawaai woonkamer/bijkeuken | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | radiatoren maken lawaai woonkamer/bijkeukenGemeld door Vera van Beek 0181-601675 | Anders | hier zijn ze de regeling aan het vervangen de pompen staan op maximaal dezeautomatische gezet en de radiatoren stonden ook bijna allemaal dicht hierdiverse van open gedraaid geluid is nu weg. | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03618 | SZ: v/d Vormhaven 8 | 563841 | 42418 | 42419 | Gereed gemeld | (EV) Storing warm water douches | STORING | ZHZ/91341/47152 | *18-2-2016 (EV) Aangemeld op locatie | Het water van de douche wordt zo heet dat je je verbrand ook al heb je hem op38 graden afgesteld.Het is dus wel spoed omdat bewoners niet kunnen douchen zonder gevaar te lopen. | slijtage | Douchekraan defect - TD zuidwester pakt dit verder op | 164.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06313 | SZ: Koningin Julianaplein 1 | 563848 | 42418 | 42419 | Gereed gemeld | (EV) Douche Onno de Vries koud | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Douche Onno de Vries wisseld warmwater. | slijtage | Mengventiel is defect, tijdens meten van de temp. blijft deze tussen 40 en 41 grMengventiel besteld heeft echter levertijd. | 161.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06313 | SZ: Koningin Julianaplein 1 | 564350 | 42419 | 42494 | Gereed gemeld | vervangen van mengventiel | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | vervangen van mengventiel. Douche Onno de Vries koud.controleren of dit nog vantoepassing is, ligt op de zaak | anders | Mengventiel vervangen. | 190.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03607 | SZ: Thorbeckelaan 1a | 564133 | 42419 | 42424 | Gereed gemeld | (JH) roosters gaan niet open | STORING | ZHZ/91341/47152 | *19-2-2016 (JH) aangemeld op locatie | het rooster in de woonkamer links, aan de voorkant, kan niet meer dicht enhetrooster op kantoor kan niet meer open | Slijtage, ventilatie roosters boven de ramen bewogen niet meer. die op de 1everdieping was zwaar vervuild en had een verbogen onderdeel. onderdeel rechtgebogen en rooster goed schoongemaakt,bij het rooster in de woonkamer zat deschroef van de bedieningsknop los deze vastgezet en rooster schoongemaakt. | Reparatie uitgevoerd, roosters functioneren weer naar behoren | 101.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 564359 | 42419 | NULL | Gereed gemeld | *JH) wasbak loopt niet goed door | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Wasbak van kamer C104 loopt niet goed meer door | vrijdag is er een nieuwe sifon geplaatst , helaas zit de verstopping in de muur. | stopkraantjes wasbak staan dicht, JH geinformeerd dat riool,nl hier moet komenontstoppen. ook die nieuwe sifon lekt op de aansluiting die de muur ingaat, ditmoet ook nog beter worden gemonteerd (lekdicht). | 67.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 564336 | 42419 | 42422 | Gereed gemeld | Vent systeem | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Ventilatie systeem heeft onderhoud nodig | anders, afzuiging douches zouden niet goed werken. | ventilatiebox itho onderzocht , deze zit aangesloten met een perilex stekker.als een ventilatorbox op deze manier zit aangesloten word er meestal gebruikgemaakt van een 3-standen schakelaar. standenschakelaar zit in keuken en stondop stand 0.. na deze op 2 te hebben gezet ging de afzuigbox harder draaien | 188.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 564223 | 42419 | 42422 | Gereed gemeld | (RA) Verwarmingsknop keuken is eraf | STORING | ZHZ/91341/47152 | *12-2-2016 (RA) Vervolgwerk doorgezet naar Jack. | de thermostaatventiel | Slijtage | knop opgehaald bij TU. Deze op locatie gemonteerd | 131.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 564483 | 42419 | 42419 | Gereed gemeld | (IV) Stroom uitgevallen op volkrak | STORING | GO/91342/47152 | - | Afwijking Elektra | Elektrisch defect | Avondsttoring Overgedragen aan Electro. Storing door gemeld aan de E monteurJurgen Van DenBroek. Jurgen maakt zelf een so en rondt het af. | 37.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 564485 | 42419 | 42419 | Gereed gemeld | Spanningsuitval Volkrakpad 10 | STORING | GO/91342/47152 | - | Tijdens het koken, is de spanning uit gevallen. Deze is niet meer te resetten. | Groep 13 was overbelast. Bijna de hele linkerkant zat zonder stroom. Frituur,waterkoker verlichting en veel meer was tegelijkertijd aan. Er zit veel te veelop deze groepen. Aan de andere kant van de gang zijn 2 groepen vrij. Het zouverstandig zijn om de groepenverdeling te verbeteren. | De juiste groep gezocht wat de boosdoener was. Kast moeten zoeken. Geen groepenaanduiding aanwezig en totaal geen documentatie! Geen meetpunten op dezekeringhouders! en op goed geluk zekering vervangen. Installatie getest. Allesin orde. | 292.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06381 | SZ: Toekanhoek 17 | 564560 | 42421 | 42421 | Gereed gemeld | (MP) CV ketel staat op storing. | STORING | ZHZ/91341/47152 | *22-2-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn (MP) | De radiatoren in de heel pand zijn koud, en de cv ketel staat op storing en kanniet gereset worden valt weer gelijk in storing. | Anders.Ruimte thermostaat hangt in de warmste plek van het gebouw. | ketel gereset en thermostaat hoger afgesteld op 30 graden. de radiatoren zijnvoorzien van thermostaatknoppen.De thermostaat moet naar de woonkamer verplaatst worden om dit probleem in detoekomst te voorkomen. | 416.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06381 | SZ: Toekanhoek 17 | 564594 | 42422 | 42429 | Gereed gemeld | (MP) CV ketel staat op storing. | STORING | ZHZ/91341/47152 | *22-2-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn (MP) | ketel gereset en thermostaat hoger afgesteld op 30 graden. Regeling moetnog weersafhankelijk ingesteld worden. | in eerste instantie gekeken wat ik nodig had voor het verplaatsen van dethermostaat. i.o.m. remeha instellingen veranderd en getest. thermostaat Remehaisense opnieuw ingesteld op weersafhankelijk stoken. | voetpunt temperatuur verhoogd naar 30grade. Advies gegeven dat iederethermostaat knop op 3 gezet moet worden. dan zou elk vertrek ongeveer gestooktworden naar 21 graden. | 224.18
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 564632 | 42422 | NULL | Gereed gemeld | Nazien pomp luchtbehandeling | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Afwijking regeling | Pompstoring | Er zit kortsluiting in de pomp van de groep luchtbehandeling, pomp dientvervangen te worden. Betreft een Grundfos Magna 32-100 F220, p/n96281018, 1x230V. automaat blijft uitspringen bij inschakelen. Dit is naar voren gekomentijdens ombouwen van de regelkast.Er is reeds prijs voor vervanging afgegeven aan Sjoerd de Wit. | 77.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03633 | SZ: Voorstraat 60 - 60a | 564622 | 42422 | 42423 | Gereed gemeld | (JH) cv bijvullen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *22-2-2016 (JH) aangemeld op locatie | Thermostaat in de huiskamer geeft aan "Installatie bijvullen".CV ketel in aanbouw geeft een tekening van een kraan aan. 1,5 bar | druk cv stond op 0.6 bar | cv systeem opgevuld tot 1.3 bar , dit is maximaal bij dit pand door hoogte engeen hydrofoor | 102.61
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 564637 | 42422 | 42425 | Gereed gemeld | v-snaren defect van afzuigventilator op dak | STORING | GO/91342/47154 | - | v-snaren defect van afzuigventilator op dak | Slijtage | V-snaren van afzuigventilatoren op het dak, zijn van alle 3 de daventilatorsvervangen. | 160.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 564611 | 42422 | 42423 | Gereed gemeld | (JH) water in douche is koud | STORING | ZHZ/91341/47152 | *22-2-2016 (JH) afspraak gemaakt vanaf 10 uur | Het water in de douche boven was vandaag koud aan de sluiskant. de douchebenedengaf lauw water | douche sluiskant geen warm water | Boiler temperatuur was 70 graden .. warm tapwater 65 en de recirculatie 62, hebook de douches getest deze waren ook warm / in orde . stromen gemeten dit wasook in orde (tekeningen / schema's niet netjes) ook zijn pompen en afsluiters inhet cv systeem buiten werking gesteld maar niets is gelabelt?. enige watmogelijk is , dat de boiler (electrisch 400l) leeg word getrokken als veelbewoners gaan douchen. dus onder capaciteit. | 101.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 564901 | 42422 | 42425 | Gereed gemeld | (RA) Lekkage leiding in plafond thv woonkamer | STORING | GO/91342/47152 | - | Leiding in plafond in gang bij dewoonkamerdeur.Eerder lekte het warm water, nu koud. Er is geen regelmaat in dit lekken aan tegeven. Krammer 3. | lekkage uit plafond , cv leidingen gaan naar lbk op dak en zitten door eenluchtkanaal. de cv leidingen zijn erg geroest. boven in de lbk geen leksporengevonden. | inspectieluik in kanaal maken om de cv leidingen verder te volgen, vervolgensleidingen vervangen of afdoppen. niet zeker of ze nog gebruikt worden. bij delbk op het dak staat de toevoer ventilator uit en de filters zitten potdicht ? | 113.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 564617 | 42422 | 42424 | Gereed gemeld | (JH) verwarming te warm | STORING | GO/91342/47152 | *22-2-2016 (JH) aangemeld op locatie | In de slaapkamer van JJ Sluimers staat de verwarming op 1 en toch isdeverwarming heel erg warm. In de slaapkamer is het dus erg warm. | Te warm in deze kamer, dit kwam door het pinnetje van de radiator kraan. | thermostaatknop losgehaald, deze gecontroleerd. pinnetje van kraan schoot alsnel los, deze gangbaar en schoon gemaakt. | 67.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 564600 | 42422 | 42424 | Gereed gemeld | (JH) radiator in douche werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | - | Kachel in de douche van Khalid Addi werkt niet | radiatoren in 4 woningen bleken niet te werken, eerder zijn er werkzaamheden aanhet cv systeem geweest. bij 1 kamer zat de radiator vol lucht, bij 2 stond hetvoetventiel dicht en bij de laatste stond de rad.knop op 0. | installatie ontlucht en gevuld tot 2bar, de problemen bij de 4 woningenverholpen , radiatoren funtioneren nu naar behoren. | 160.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 564603 | 42422 | NULL | Gereed gemeld | (JH) geen warm water | STORING | GO/91342/47152 | *22-2-2016 (JH) 2x gebeld geen gehoor | In de badkamer van M.Janssen werkte het warme water niet dus cliënt moestonderdouche van andere cliënt douchen wat niet wenselijk is. | Afwijking warm water , 1 boiler moet het hele complex voeden. als er veelgebruik van word gemaakt word de boiler leeg getrokken.Advies: Bijplaatsen nieuwe boiler/ grotere boiler plaatsen. | geen gebreken kunnen constateren, dit schijnt al langer te spelen , advies iszorgen voor meer capaciteit. 1 uur arbeid. | 67.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03498 | SZ: Haringvliet 8 | 564628 | 42422 | 42436 | Gereed gemeld | (JH) storing straatverlichting | STORING | GO/91342/47152 | *22-2-2016 (JH) aangemeld op locatie | Storing verlichting bij de Westerschelde , de straatverlichting is vandezuidwester. | sluiting in grondkabel | Het is bijna niet na te gaan waar dit probleem zit. 1/4 van het terrein zitzonder straat verlichting. Bij zeker 2 lantarenpalen is de situatie gewoongevaarlijk. het deksel op deze lantarenpalen is niet geschikt voor deze paal.Deze sluit niet af. het deksel pakte ik er zo uit, en keek tegen de blankekoperen delen aan waar 3x 25A op staat!Nijkamp word ingeschakeld om dit probleem op te zoeken en te verhelpen.. | 284.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03498 | SZ: Haringvliet 8 | 565206 | 42423 | 42431 | Gereed gemeld | (JH) storing straatverlichting | STORING | GO/91342/47154 | *22-2-2016 (JH) aangemeld op locatie | Storing verlichting bij de Westerschelde , de straatverlichting is vandezuidwester. Nijkamp ingeschakeld om grondleiding te inspecteren. | Er was een kabel in de grond op ongeveer 20 a 25 cm onder de tegel aan elkaargelast met AMP kabelschoentjes, en ingetaped. Dit had o.a. ook invloed op dedaaraan bevestigde mof. Mof was uitgebrand. | Er was een kabel in de grond op ongeveer 20 a 25 cm onder de tegel aan elkaargelast met AMP kabelschoentjes, en ingetaped. Dit had o.a. ook invloed op dedaaraan bevestigde mof. Mof was uitgebrand.sluiting die hier in zat. Bij diverse lantarenpalen de bedrading los moetenhalen om dingen uit te sluiten. Kabelmof verwijderd en kabelverbindingenhersteld. Installatie getest en lantarenpalen nagelopen. | 2682.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 565079 | 42423 | 42426 | Gereed gemeld | (JB) Thermostaatkraan defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *23-2-2016 (JB) Gebeld ggh. *24-2-2016 (JB) Gebeld ggh. *24-2-2016 (JB) Gebeld ggh. Melding vervalt. | Thermostaatkraan verwarming werkt niet.De thermostaatkraan woonkamer staat uit en verwarming is heet.Locatie: Woonkamer, als je naar buiten kijkt rechterdeel. | Niet duidelijk/reset gewenst | Niet opgelost/geen probleem, op adres aangebeld maar geen gehoor ook het bellenvan het bijgeleverde telefoon nummer hielp niet. naar hok td gelopen en hier ookniet verder mee gekomen. kon pand niet inkomen. Planning ook meerdere pogingengedaan om melder te pakken te krijgen, niet gelukt. Melding wordt afgesloten. | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 565154 | 42423 | 42424 | Gereed gemeld | (JB)& Thermostaat apartement is kapot en lekt | STORING | ZHZ/91341/47152 | *23-2-2016 (JB) Gebeld, het toestel wordt niet opgenomen. | Thermostaat apartement is kapot en lekt, hierdoor is het koud inde woning. | Onderdeel defect, thermostaatknop is gebroken , lekkage niet waar genomen ookgeen leksporen kunnen vinden. | er moet een nieuwe thermostaatknop besteld worden. | 77.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 565198 | 42423 | 42425 | Gereed gemeld | (MP) deurbel westerschelde 4 werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | *23-2-2016 Tel. aangemeld Connie Mastenbroek (MP) *24-2-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | deurbel westerschelde 4 werkt nietGemeld door Connie Mastenbroek 0187898670 | Onderdeel defect. deurbel/intercom is niet ideaal gemonteerd waardoor er waterin kan lopen, dit is ook gebeurd. | Niet opgelost/geen probleem. kon bel ook niet los krijgen hiervoor is eenspeciaal sleuteltje nodig. type moet worden achterhaald en een nieuwe moetworden besteld. nieuwe bel opvullen aan achterkant waardoor deze recht komt tehangen zou ook beter zijn tegen regenwater | 88.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 565848 | 42424 | NULL | Gereed gemeld | Nazien pomp luchtbehandeling | STORING |  | *24-2-2016 mail met prijs van €1275,00 voor vervangen van de pomp. *21-3-2016 Cd: SO admi gereed gemeld. Offerte gaat niet door aangezien pand gesloopt wordt *21-7-2016 werk wordt uitgevoert op 597790 |  | anders | Er is reeds prijs voor vervanging afgegeven aan Sjoerd de Wit. | 38.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 565858 | 42424 | 42424 | Gereed gemeld | (JB) Deuren haperen bij openen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *24-2-2016 (JB) Assa Abloy Besam aangestuurd om storing op te pakken. *7-3-2016 (JB) Werkbon opgevraagd bij Besam. | De voordeur en de tweede schuifdeur blijven haperen. | Slechte print | Gerepareerd. Getest en in orde | 311.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03566 | SZ: Paradijsvogelhoek 1-7 | 565895 | 42424 | 42425 | Gereed gemeld | (JH) wcd keuken zit los | STORING | ZHZ/91341/47152 | *24-2-2016 (JH) aangemeld op locatie *25-2-2016 (JH) overedragen aan wvb ivm bestellen materiaal | aan de linkerkant keuken 13 zit stopcontact erg los. Is gevaarlijk omdaterstekkers in gebruikt worden en daardoor nog losser gaat zitten.Locatie: Kolibriehoek 13 | Onderdeel defect, 2 dubbele stopcontacten zaten erg los , heb ze wel vasterkunnen zetten maar eigelijk zouden hier nieuwe moeten komen en dan moeten wordenafgekit | 2 nieuwe stopcontacten bestellen | 173.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 566036 | 42424 | NULL | Gereed gemeld | (JH) wasbak loopt niet goed door | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Wasbak van kamer C104 loopt niet goed meer door | vrijdag is er een nieuwe sifon geplaatst , helaas zit de verstopping in de muur. | wastafel ontstopt | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 566032 | 42424 | 42425 | Gereed gemeld | (JB) Thermostaat apartement is kapot en lekt | STORING | ZHZ/91341/47152 | *23-2-2016 (JB) Gebeld, het toestel wordt niet opgenomen. | Thermostaat apartement is kapot en lekt, hierdoor is het koud inde woning. | Onderdeel defect, thermostaatknop is gebroken , lekkage niet waar genomenookgeen leksporen kunnen vinden. | Onderdeel vervangen. radiatorkraan opgehaald bij TU en deze op locatiegemonteerd. | 154.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 566099 | 42424 | NULL | Gereed gemeld | (JH) regenpijp zit verstopt | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | ik heb een melding gehad van Goudensteintraat9 /Hellevoetsluis, dat deregenpijp aan bovenkant stuk was,omdat er regenwater over de goot kwam.Maar de regenpijp en aansluiting zagen er prima uit, deze was ook niet stuk,zoals gemeld was bij mij.Dus graag een ontstoppings bedrijf langsturen om de regenpijp goed te latenontstoppen daar.Gaat om regenpijp links naast voordeur.Telefoon betreffende woning is 0181-399941adres Goudensteinstraat9 Hellevoetsluisbegeleiding ismeestal tot 10u en Na 15u telefonisch bereikbaar | - | hemelwaterafvoer ontstopt storing verholpen | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 566423 | 42425 | 42430 | Gereed gemeld | (JH) geen warm water | STORING | GO/91342/47152 | *22-2-2016 (JH) 2x gebeld geen gehoor | controle capaciteit en regeling van de c.v. ketel | Afwijking warm water , 1 boiler moet het hele complex voeden. als er veelgebruikvan word gemaakt word de boiler leeg getrokken.Advies: Bijplaatsen nieuweboiler/ grotere boiler plaatsen. | Navraag leverancier, Remeha gebeld i.v.m. Quinta Pro 45 op 500 ltr boiler.Instelling P35 op 2 gezet, boilerregeling progressief, dit is de enigeinstelling om aan te passen op boiler. Indien problemen blijven aanhouden is ereen capaciteitsprobleem hetzij hoeveelheid ww of capaciteit van het toestel.Toestellen zijn geplaatst door Kuijpers GARANTIE !!!!! | 188.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 566437 | 42425 | 42426 | Gereed gemeld | (JH) geen warm water | STORING | GO/91342/47152 | - | De douche van Roel geeft geen warm water, zijn wastafel kraan na heel langopenstaan alleen lauw water. | Anders, warm water zou niet goed zijn in douches. | Niet opgelost/geen probleem, bij aankomst begeleiders op nr 17 gesproken. hetprobleem bleek al te zijn verholpen door TD zw | 140.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03538 | SZ: Marrewijkpad 17 | 566142 | 42425 | 42432 | Gereed gemeld | (MP) warmwater wastafel werkt niet goed | STORING | ZHZ/91341/47152 | *25-2-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *26-2-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm offerte (MP) | De wastafel kraan in de badkamer doet het nog steeds niet goed. Duurt erglangvoordat er warm water komt en als je de kraan dan weer uit doet en weerwarmwater wil, duurt het weer heel erg langGemeld door Heleen Bijlsma 0181601667 | douches en wastafels hebben wisselend warm water, ook duurt het lang voor hetwater warm word. boiler/cv gecontroleerd , hier werkt alles naar behorentemperaturen zijn goed , circulatiepomp o.k. leidingen in plafond gaan volgentoen bleek dat de circulatie leiding die bij huisnummer 13 naar beneden komtniet naar pand 17 gaat. | Nazien of recirculatie leiding aanwezig is. hiervoor eventueel tekeningenvoor opvragen. | 141.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 566380 | 42425 | NULL | Gereed gemeld | (JH) Liftdeur te langzaam dicht | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Liftdeur te langzaam dicht. | - | de storing aan de liftdeur is verholpen.officiele terugkoppeling volgt nog. | 45.61
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 566487 | 42425 | 42450 | Gereed gemeld | (RA) Lekkage leiding in plafond thv woonkamer | STORING | GO/91342/47152 | - | advies: leidingen vervangen of afdoppen. niet zeker of ze nog gebruikt worden.bij de lbk op het dak staat de toevoer ventilator uit | lekkage uit plafond , cv leidingen gaan naar lbk op dak en zitten dooreenluchtkanaal. de cv leidingen zijn erg geroest. boven in de lbk geenleksporen gevonden. | Opname gedaan, afsluiters verw. batterij staan dicht (PSmout gedaan), cvleidingen verw batt. gaan door luchtkanaal naar verwarmer lbk, deze zijn thvdoorvoering doorgerot. leidingen zijn langs luik lbk te vervangen, advies dit inunicor uit te voeren. Hiervan foto's gemaakt. Benodigd 4x overgang 1" x unicor,4x bocht 90 graden unicor, ongeveer 3,5 mtr unicor buis, doorvoeringen voorzienvan schutbuis om insnijding door kanaal te voorkomen. | 242.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03566 | SZ: Paradijsvogelhoek 1-7 | 566270 | 42425 | 42425 | Gereed gemeld | (JH) wcd keuken zit los | STORING | ZHZ/91341/47152 | *24-2-2016 (JH) aangemeld op locatie *25-2-2016 (JH) overedragen aan wvb ivm bestellen materiaal | vervangen van WCD | Onderdeel defect | 2x WCD gemonteerd | 134.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 566377 | 42425 | 42453 | Gereed gemeld | (WdB) deurbel westerschelde 4 werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | *23-2-2016 Tel. aangemeld Connie Mastenbroek (MP) *24-2-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | vervangen deurintercom.tevens vulringen/sil. kit meenemen | Onderdeel defect. deurbel/intercom is niet ideaal gemonteerd waardoor er waterinkan lopen, dit is ook gebeurd. | Bij aankomst bleek de intercom al vervangen te zijn , deze werkt naar behorenmaar wie deze geplaatst heeft is onduidelijk | 926.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 566978 | 42426 | 42429 | Gereed gemeld | (IV) geen warm water | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | - Op de rode, paarse en gele groep ( begane grond) komt er geen warm water uitdekraan. De boiler in de werkkast begane grond geeft ook geen warm water.melder: Velde, Janny van der, van Schendelstraat 9, Oud-Beijerland, ,maandag na8:30 uur ! | Afwijking warm water | Niet opgelost/geen probleem, boiler is leeggetrokken want alles werkt gewoon. | 103.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 566642 | 42426 | 42429 | Gereed gemeld | (MP) temp ww keuken/badkamer te laag | STORING | GO/91342/47152 | *26-2-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | het water in de keuken en in de douche wordt niet warm, blijft lauw.graag maken in aanwezigheid van de cliënt of van het personeel.Gemeld door Wil Pulleman 06-13835167 | Afwijking warm water | Inspectie uitgevoerd, temperaruur gemeten dit is 39 graden en dus in orde | 95.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 566644 | 42426 | 42426 | Gereed gemeld | (MP) radiatoren maken veel lawaai | STORING | ZHZ/91341/47152 | *26-2-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | De verwarming maakt in ieder kamer herrie lijkt lucht in te zittenDaarbij hoor je de afzuig systemen in de lucht ook ergdit zowel op mwp 11 als mwp 15Gemeld door Jolanda Krijnen 0181-601661 | Anders, radiatoren zouden herrie maken , van alles op hand gezet om de situatieweer te creeren maar kon zelf het geluid niet meer achterhalen. | afzuig roosters in kamers hoor je afzuigen dit is meden doordat het rooster inde meeste gevallen ingedraaid zit (geknepen) , geluid cv niet meer kunnenachterhalen. | 101.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 566694 | 42426 | 42426 | Gereed gemeld | (JB) Thermostaatkraan defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *23-2-2016 (JB) Gebeld ggh. *24-2-2016 (JB) Gebeld ggh. *24-2-2016 (JB) Gebeld ggh. Melding vervalt. | Thermostaatkraan verwarming werkt niet.De thermostaatkraan woonkamer staat uit en verwarming is heet.Locatie: Woonkamer, als je naar buiten kijkt rechterdeel. | van de 3 radiator kranen zat bij 2 het pennetje vast. | Reparatie uitgevoerd , bij 2 radiatorkranen het pennetje losgemaakt | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03467 | SZ: Doelen 76-78 | 566664 | 42426 | 42429 | Gereed gemeld | (JH) 1 radiator blijft doorbranden | STORING | Brabant/91344/47152 | *26-2-2016 (JH) afspraak na 15:00 uur | 1 radiator blijft doorbranden. | Vervuiling | thermostaatkraan voledig open gedraaid en gesloten om te testen, er bleek vuiltussen te zitten, alles werkt nu weer | 37.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 567088 | 42429 | 42429 | Gereed gemeld | (MP) verwarming werkt niet, mechanische ventilatie | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Afzuiging te hard in alle slaapkamers en de verwarming wordt niet warminwoonkamer ook al zet je hem op 5.Gemeld door Jeanette van der Wagt 0181-601662 | Regeltchn. Install. | Overgedragen aan derden, dit is voor fa kuipers die hebben regeling aangepast | 147.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 567308 | 42429 | NULL | Gereed gemeld | (MP) automatische buitendeur werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | *29-2-2016 Tel. aangemeld bij Jessica Zoethout (MP) *29-2-2016 Iom Wilfried de Bruijn &gt; adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *2-3-2016 Offerte AssaAbloy gekoppeld en doorgestuurd Wilfried de Bruijn (MP) *2-3-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | Een gedeelte van de automatische buitendeur DOK 16 gaat niet open.De hendel aan de binnenkant van de deur komt geen beweging in, waardoor de deurniet open kan.Gemeld door Jessica Zoethout 0187-898752 | mollest | herstellen van vergrendeling, deze was geforceerd.Advies vergrendeling te vervangen prijsopgave volgt. | 217.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 567866 | 42430 | 42431 | Gereed gemeld | (RA) CV ketel maakt een rammelend geluid | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Aanvullende informatie over uw melding- We hebben al even gekeken, het klinkt of er iets los op ligt te rammelen.Maardat was het helaas niet er is echt iets van binnen aan het trillenin de c.v. ruimte. | Slijtage | gasblok moet vervangen worden | 138.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 567759 | 42430 | 42430 | Gereed gemeld | (RA) SPOED Ventilatiesysteem zwembad uitgevallen. | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Ventilatiesysteem in het zwembad is uitgevallen (roosters langs het raam).Graagzsm contact opnemen. Chloordampen kunnen nu niet weg SPOED. | LBK op storing. | Installatie gereset, history nagezien en niets gevonden. | 122.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 567489 | 42430 | 42433 | Gereed gemeld | (JH) gootsteen is verstopt | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | de gootsteen vd keuken op marrewijkpad13 zit verstopt,heb deze geplopt zonder resultaat.vervolgens de sifon uitelkaar gehaald, deze was helemaal schoon, dus deverstopping zit z.w. dieper in de leiding. | - | Keukenafvoer ontstopt | 88.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 567572 | 42430 | NULL | Gereed gemeld | (MP) radiator woonkamer maakt lawaai/te heet | STORING | Referentie: ZHZ/91341/47152 | *1-3-2016 Tel. aangemeld bij Annemieke Hessels (MP) | De CV rechts voor in de woonkamer maakt heel veel herrie en is veel te heet!!!We hebben een cliënt die daar veel aan voelt.Gemeld door Annemieke Hessels 0181-601654 / 0181392937Iom Peter Smout locatie geinformeerd &gt; werkzaamheden voor Firma Kuijpers (MP) | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03536 | SZ: Marrewijkpad 9 | 568049 | 42431 | 42436 | Gereed gemeld | (RA) Radiator blijft heet, kamer 0905 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *2-3-2016 aangemeld per mail *3-3-2016 Vevolgwerk aan JvO overgedragen | Radiator blijft heet, kamer 0905 Let op, er is tot uiterlijk 10:00uur iemand opde woning. | Slijtage | Materialen besteld, graag maandag vervangen ivm werkzaamheden kuipers op zolder,vries apparaat nodiggaat om linkse radiator van de kamer | 126.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 568015 | 42431 | 42432 | Gereed gemeld | (RA) CV ketel maakt een rammelend geluid | STORING | ZHZ/91341/47152 | *2-3-2016 (RA) Speodlevering bij TU van gemaakt. extra kosten 15 euro. Afleveren Kropman Breda. Overgedragen aan Wilfried | vervangen van gasblok c.v. ketel. | Onderdeel defect | gasblok vervangen en afgesteld op co2 | 597.4
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 568229 | 42432 | 42450 | Gereed gemeld | (MP) leiding cv badkamer verroest | STORING | GO/91342/47152 | *15-2-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | leiding cv badkamer verroestGemeld door Ingrid Koopman 0187898905leidingen zijnslecht op de grens waar ze de vloer uitkomen op het moment dat iker was kon ikbeneden er niet in om te kijken of de leidingen door de vloergingen of in debeton zitten graag hier nog een keer na laten kijken als eriemand in de buurtis. | Slijtage | Leidingen zitten op de verdeler in de kast op 1e verdieping naast de badkamervolgens tekeningen, dit zijn kunststof leidingen en liggen in de beton, en vanafde de vloer gaat het met dikwandig 1/2" naar de radiator. De design radiatordient ook mee te worden vervangen deze heeft ook lekkage sporen.Rondom, weghakken en eerst kijken hoe het zitRadiator hoh 720mm L=1750mm Br=750 foto gemaakt. | 153.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 568214 | 42432 | 42432 | Gereed gemeld | (JB) Luchtbehandeling defect. | STORING | ZHZ/91341/47152 | *3-3-2016 (JB) Peter Smout aangestuurd, was al op de hoogte van de melding. | Luchtbehandeling van het zwem doet doet het niet meer | Regeltchn. Install. | Inspectie uitgevoerd, uit de regeling is geen historie te halen. bij aankomstdeed alles het. | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 568212 | 42432 | NULL | Gereed gemeld | (MP)***liftdeur gaat niet dicht piepend gelui | STORING | ZHZ/91341/47152 | *3-3-2016 Tel. aangemeld op locatie op nummer 20 (MP) *3-3-2016 Adviesorder Otis aangemaakt (MP) *8-3-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *15-3-2016 2e verzoek werkbon gestuurd (MP) *16-3-2016 Werkbon is nog niet ingeleverd door de monteur van Otis (MP) *21-3-2016 3e verzoek werkbon (MP) *24-3-2016 Telefonisch werkbon opgevraagd (MP) *30-3-2016 Mail verzoek werkbon (MP) *5-4-2016 Tel. verzoek werkbon &gt; Ankie gaat deze vandaag opsturen (MP) | liftdeur gaat niet dicht, maakt piepend geluidGemeld door Melissa Struijk 0181-392941 | Deurrol los. | Deurrol van de schachtdeur op de begane grond opnieuw vastgezet. | 91.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03538 | SZ: Marrewijkpad 17 | 568218 | 42432 | 42437 | Gereed gemeld | (MP) warmwater wastafel werkt niet goed | STORING | ZHZ/91341/47152 | *25-2-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *26-2-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm offerte (MP) | controle recirculatieleiding | anders | Wastafelkraan in badkamer van begrenzing afgehaald en wordt direct warm,circulatieleiding niet vast te houden qua temperatuur. Wastafelkraan iets hogerafgesteld, wel temp. schommelingen als er elders water wordt getapt, dit is ookhet geval op nr 13, hier zijn geen klachten. | 77.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 568250 | 42432 | 42433 | Gereed gemeld | (JH) gootsteen zit verstopt | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Op 1-3-16 is een bedrijf langsgeweest om de gootsteen in de keuken teontstoppen. Dit leek gelukt, maar 's avonds bleek de gootsteen weer niet doorte lopen. Probleem niet opgelost. | - | Gehele riolering gereinigdKeukenafvoer ontstoptKeukenafvoer vervangen/aangepast | 214.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 568316 | 42432 | 42432 | Gereed gemeld | (JB) Verwarming maakt herrie en is erg heet | STORING | ZHZ/91341/47152 | *14-3-2016 CD: Geen kosten, So admi. gereed gemeld. | SPOED:De verwarmingen op de woningen maken heel veel geluid (alsofde stortbak van de wc zich weer met water vult) Ook worden ze erg heet!Waarom is dit een spoedmelding?- Voor de cliënten gevaarlijk zij gaan er tegen aan zitten | Werkzaamheden Kuipers | Niets aan de hand, de klachten worden veroorzaakt door werkzaamhedenvan de firma Kuipers. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 568481 | 42432 | 42432 | Gereed gemeld | automaat blijft uitspringen | STORING | GO/91342/47152 | - | Delta boulevard 62, automaat blijft uitspringen | Elektrisch defect | Groep F6 blijft uitspringen, alle stekkers in de keuken en woonkamer verwijdert,groep ingeschakeld en bleef weer in. Stekkerblok op aanrecht zit vol water en isde veroorzaker. Deze verwijdert en weggegooid en installatie weer in bedrijfachtergelaten. Moet nader onderzocht worden. | 87.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 568527 | 42433 | 42433 | Gereed gemeld | Een groep 230v gaat niet meer in | STORING | GO/91342/47152 | - | Een 230v groep ging regelmatig uit. nu gaat de groep niet meer aan. | Na de melding van gisteren avond (4-3-2016) dat de groep F6 uit bleef vallen,heeft de dienstdoende (vannacht en deze ochtend) van nummer 62 geen uitval meergehad. | Installatie op aardsluiting getest en geen probleem gevonden. Op de wcd's (F6)zit te veel vermogen (vandaar het verlengblok).Achter de koelkast zit nog een wcd (F12) maar deze stond niet onder spanning, ikheb de groep nagelopen en in de kast zit een relais die niet geschakeld wordt.Het relais wordt handmatig aan gezet dmv een schakelaar in een keukenkastje,deze nagekeken zodat alles weer naar behoren werkt en dat ze in de keuken eenbeter verdeling ovewr de groepen hebben.Advies om groep bij te maken. | 256.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 568676 | 42433 | 42433 | Gereed gemeld | (MP) temp cv fysiotherapie niet te regelen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *4-3-2016 Tel. aangemeld bij Anoesjka Schenk (MP) | vandaag zijn de radiotoren lauw, alle staan max open, temperatuur komt niethogerdan 18,5 graden in de fysiotherapieruimte. Normaal altijd 1 radiatordicht, omdathet normaliter hier te warm is. Afgelopen week scheen 1 dag de zondan is het26,9 graden in de fysioruimte, 1 radiator is dan dicht zoals altijden de andereradiator heb ik toen op 2 gezet. Maar zo koud als vandaag is hetzelden!Vanochtend was het hier 15,6 graden.Gemeld door Anoesjka Schenk 0181392922 | Anders | installatie gecontroleerd, cv water is 65 gr aanvoer retour is 47 gr. detemperatuur is niet door ons te verhogen. hier moet ander bedrijf naarkijken. | 133.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03595 | SZ: Schoolstraat 16 | 568711 | 42433 | NULL | Gereed gemeld | (MP) verlichting gang 1e etage uitgevallen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *4-3-2016 Monteur reeds op locatie aanwezig (MP) | Verlichting gang etage 1 uitgevallenGemeld door Hr van der Mijn 0181-392937 | Elektrisch defect | Installatie gecontroleerd alles staat in maar geen spanning op de schakelaar.Hier dient een elektriciën voor te komen. | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03595 | SZ: Schoolstraat 16 | 568728 | 42433 | 42433 | Gereed gemeld | (MP) verlichting gang 1e etage uitgevallen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *4-3-2016 Monteur reeds op locatie aanwezig (MP) | Verlichting gang etage 1 uitgevallenGemeld door Hr van der Mijn 0181-392937 | Kapotte verborgen kruis schakeling achter kast in later gebouwde berging. | Installatie door gemeten en kabels van schakelaar gevolgd. 1 kabel was duidelijkvan een kruisschakelaar, maar bij meten op deze kabel klopte dit niet. Gezochtnaar deze kruisschakelaar. deze bevond zich achter een kast in een latergemaakte berging. De verlichting in deze berging schakeld met gang verlichtingmee. Kabel los gekoppeld en schakeling opnieuw aangepast naar een hotelschakeling. Als men de berging appart wil laten schakelen, zal er een nieuweschakelaar geplaatst moeten worden, en kabels mo gelegd moeten worden. | 489.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 568675 | 42433 | 42433 | Gereed gemeld | (JB) Aardlek staat uit | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | aardlekschakelaar 1t/m 4 slaat uit/ mogen deze zelf niet resettenSvp contact | elektrisch defect | aardlekschakelaar om gezet en installatie gecontroleerd niets kunnen vinden enaardlekschakelaar blijft ingeschakeld. | 67.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 568834 | 42433 | 42433 | Gereed gemeld | (MP) mist sleutel | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | men is sleutel kwijt | men vroeg om loper van de panden spijkenisse | Instructie gegeven, dat sleutel op marrewijkpad 3 is. | 31.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03581 | SZ: Rommerswalestraat 3 | 568835 | 42433 | 42433 | Gereed gemeld | (MP) apotheekkast defect | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | kast gaat niet meer dicht | Anders | Instructie gegeven, dat men een timmerman moet bellen | 31.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 568833 | 42433 | 42433 | Gereed gemeld | (MP) sleutel kwijt | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | door verdwijnen van de sleutel gaat de deur niet op slot | Bedieningsfout/ondeskundigheid | Instructie gegeven, sleutel van ander contact proberen | 37.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 568853 | 42434 | 42434 | Gereed gemeld | spanningsuitval Haringvliet 5 | STORING | GO/91342/47152 | - | Groep van keuken uit gevallen op haringvliet 5 | Gebruiker heeft in keuken 2x frietpan aangesloten | Zekering van groep 12 was aangesproken. Op deze groep zitten meerdere wcd's enverlichting. Op de wcd's in keuken heeft de klant 2 frietpannen aangesloten,hierdoor werd de groep overbelast en is de zekering gesprongen. Aan gegeven datde gebruiker volgende keer het andere stopcontact moet gebruiken bovenaanrechtblad, dit stopcontact zit op een andere groep.Storing heeft zich voorgedaan op haringvliet 5 maar de groepkast bevind zich opvolkerakpad 8. | 137.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 568866 | 42435 | 42451 | Gereed gemeld | (IV) * lift zit vast | STORING | GO/91342/47152 | *10-3-2016 7-3 inkoop achteraf naar Otis gestuurd. *22-3-2016 werkbon opgevraagd (IV) | lift zit vast en er is een opsluiting | Anders | Overgedragen aan derden, otis aangestuurd | 163.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 568867 | 42435 | 42435 | Gereed gemeld | geen verwarming deel woning | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | gisteren ook al monteur voor geweest | Regeltchn. Install. | Overgedragen aan derden, firma kuijpers aangestuurd | 50.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 568865 | 42435 | 42436 | Gereed gemeld | deel zonder vervarming | STORING | ZHZ/91341/47152 | *7-3-2016 (IV) Wilfried gevraagd welke partij in te kopen | woonkamers zonder vervarming op alle woningen 3-5-7-9 | Regeltchn. Install. | Overgedragen aan derden, sjoerd de wit firma kuijpers laten aansturenHoi Irving,Deze kan administratief gereed gemeld worden, vervolg is voor ons komen tevervallen. | 49.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03576 | SZ: Pottenbakkerij 3 | 568873 | 42435 | 42435 | Gereed gemeld | geen cv | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | op 3 geen cv en op 5 lekt de cv ketel | Slijtage | op 3 de bocht condensafvoer in cv ketel gereinigd en bijgevuld tot 1.8op 5 achter de syfon in afvoer de bocht gereingd en ketel gevuld tot 2.0 | 489.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03659 | SZ: Haringvliet 5T | 568864 | 42435 | 42435 | Gereed gemeld | meterkast op storingen | STORING | GO/91342/47152 | - | geen stroom in woonkamer | Elektrisch defect | Overgedragen aan derden, frank spronck aangestuurd | 37.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 568976 | 42436 | 42446 | Gereed gemeld | (JB)# Luchtroosters uitgevallen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *14-3-2016 (JB) Patrik Verheezen gebeld voor status, in gesprek. *17-3-2016 (JB) Patrik Verheezen gebeld, wordt niet opgenomen. | Net als vorige week ook al een aantal maal aan de hand was zijn deluchtroosters weer uitgevallen. Alle ramen zijn beslagen en hangter een chloordamp in de ruimte. Dit gaat via Kropman en/of Hellebrekers | Regeltchn. Install. Alles door gemeten. Display van Trend blijft op zwart staan.Pas na kast resetten krijg ik display. Datum's en storingslog kloppen niet. gaattot juni 2014 | Installatie gereset. na 10minuten gaat hij weer in storing. Weer gereset om tekijken wat hij doet. Installatie blijft storings vrij draaien. ineens valt ereen gedeelte van de sturingen uit, en langzaam vallen alle LBK's uit. Patrikverhezen zal kijken of hij iets aan de sturing kan vinden. | 245.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 568955 | 42436 | 42437 | Gereed gemeld | (MP) deurbel werkt niet, hangt in de hal bij lift | STORING | Zeeland/91343/47152 | *7-3-2016 Aangemeld via mail (MP) *8-3-2016 (JB) Bel + Batterijen besteld op verzoek Peter Smout, vandaag ophalen bij balie TU Middelburg. | deurbel werkt niet, hangt in de hal bij liftgemeld door Jeanet Wijkhuis0113-603078 | Slijtage | Onderdeel vervangen, bel opgehaald bij de groothandel. oude gedemonteerd ennieuwe bel geplaatst en op elkaar afgestemd | 184.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 568948 | 42436 | 42437 | Gereed gemeld | (MP) stopcontact keuken zit los | STORING | Zeeland/91343/47152 | *7-3-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *8-3-2016 (JB) 2x WCD besteld bij TU Middelburg, vandaag ophalen. Artikelnummer: 2833283 | stopcontact keuken zit losGemeld door Anja Rombouts 0113-603083 | Slijtage | wcd vervangen | 180.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 568910 | 42436 | 42436 | Gereed gemeld | aanpassen gasfornuis | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | betreft: gasfornuis keuken FGraag de ontsteker weer terug aanzetten op de F-kant (gasfornuis) de E-kantgaatop slot, dus is er geen noodzaak voor de afsluiting meer. | Anders | Reparatie uitgevoerd, plint keuken gedemonteerd en stekker fornuis er weer ingedaan. | 119.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 568958 | 42436 | 42451 | Gereed gemeld | (IV) Zwart water in het zwembad | STORING | GO/91342/47152 | *7-3-2016 (IV) 1016-13157 Hellebrekers Technieken 568958 aangestuurd *22-3-2016 (IV) Werkbon opgevraagd. Hellebrekers *28-4-2016 (IV) werkbon nogmaals opgevraagd (IV) Werkbon ontvangen. | Graag spoedig terug bellen , zwart water in het zwembadcall nummer 3797572 | - | Veel lucht in filter 2. werd aangezogen meter pomp gewenningsbadkeerklep sluit niet meetw pompen stonden uit. totale inst. uitgezeten opnieuw opgestart. Hierdoor voeding micro ss defectnieuwe voeding gemonteerd en keerklep meetw pomp gew.bad gemonteerd. | 846.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03536 | SZ: Marrewijkpad 9 | 569124 | 42436 | 42438 | Gereed gemeld | Radiator blijft heet, kamer 0905 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *2-3-2016 aangemeld per mail *3-3-2016 Vevolgwerk aan JvO overgedragen | vervangen van radiatorkraan kamer 9005, vriesapparaat nodiggaat om linkse radator van de kamer. Let op na 10.00 uur. | Slijtage | leiding bevroren en radiatorkraan vervangen. | 242.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03538 | SZ: Marrewijkpad 17 | 569238 | 42437 | NULL | Gereed gemeld | (MP) ventilatie op kantoor blijft continue draaien | STORING | Referentie: ZHZ/91341/47152 | *8-3-2016 Iom Peter Smout aan Zuidwester dgg dat dit voor Firma Kuijpers is (MP) | Op het kantoor van mwp 17, staat heel de nacht de ventilatie hard te blazen,dit is erg storend werken, en het lijkt kouder op kantoor.Graag wat zachter zetten.Gemeld door Petra de Weerd 0181601619 / 0181 601669Iom Peter Smout aan Zuidwester dgg dat dit voor Firma Kuijpers is (MP) | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 569380 | 42437 | 42444 | Gereed gemeld | (MP) Afvoer vaatwasser/keuken verstopt. | STORING | ZHZ/91341/47152 | *8-3-2016 Tel. aangemeld locatie (MP) *8-3-2016 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) | Afvoer van de vaatwasser en keuken verstopt.Call nr 3799347Graag dhr. Lau want persobeel is pas na 15,00 u aanwezig.Gemeld door Hr Lau 0181-410417 / 06-10614365 | Vet Zeep /Haar | Keukenafvoer gereinigd | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 569341 | 42437 | 42439 | Gereed gemeld | monteren van blindplaat plafond | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Op de 1e verdieping van de Oosterschelde 8 moet er een afdekplaatjeen kabelgootje geplaatst worden op het plafond op het einde van de gang. | Wettelijke keuring | Reparatie uitgevoerd, blindplaat en goot geplaatst. | 291.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 569516 | 42438 | NULL | Gereed gemeld | (MP) niet voldoende ww gezamelijke badkamer | STORING | GO/91342/47152 | *9-3-2016 Tel. aangemeld bij mevr Huizer (MP) *11-3-2016 Bon doorgestuurd naar wvb breda (MP) | S ochtends is er in de gezamenlijke badkamer al een paar dagen geen warm waterom te douchen. | Afwijking warm water | Overgedragen aan derden dit probleem speelt al vanaf het begin. door teveelwarmwater afname s'morgens is er te weinig capaciteit aanwezig | 67.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 569790 | 42439 | 42440 | Gereed gemeld | (MP) Thermostaatkraan douche te heet afgesteld | STORING | ZHZ/91341/47152 | *10-3-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | De thermostaat kraan in de douche boven is opnieuw afgesteld maar hij is nuenormheet en gevaarlijk voor onze bewoners. Tot 1400 aanwezig.Gemeld door Miranda van der Stoep 0186645733 | kraan defect | kraan vervangen en afgesteld op 38 graden | 515.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03608 | SZ: Thorbeckelaan 1b | 569784 | 42439 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Verwarming defect. | STORING | ZHZ/91341/47152 | *10-3-2016 Bon aangemaakt voor Fouad Sahli, tablet werkt niet (MP) | Thorbeckelaan 1B Spijkenisse.Verwarming doet het niet. | anders | Cenvax die geplaatst is werkt niet, geprobeert de aanvoertemp. hogerin te stellen maar regeling reageert hier niet op.Regeling niet door Kropman geplaatst en teruggekoppeld naar klant. | 284.21
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 569805 | 42439 | 42439 | Gereed gemeld | (JH) storing Ventilatie | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Storing zwembad / luchtventilatie systeem.Graag contact opnemen. | Regeltchn. Install. | Software/instelling aangepast, heel de lbk zwembad met interventiemodule op handAAN gezet | 72.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 569985 | 42439 | 42464 | Gereed gemeld | monteren stopcontact | STORING | GO/91342/47152 | - | betreft Oosthavendijk 36In de kamer van Marco Manse zijn 2 stopcontacten. Zou het mogelijk zijn om ereenbij te maken? In een stopcontact zit een timer, zodat hij 's nachts geentvkijkt.De meest linkse kamer op de 1e verdieping.Dit is ook op verzoek van de ouders. | Achterstallig onderhoud | bestaande inbouw stopcontact dubbel zonder randaarde met ombouw kast wil graagstopcontact er naast aftakken en naast de kast bij plaatsen. | 113.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 570402 | 42440 | NULL | Gereed gemeld | (MP) geen ww in badkamer Marielle Jansen | STORING | GO/91342/47152 | *11-3-2016 Tel. aangemeld bij silvia vroegindeweij (MP) | geen ww in badkamer Marielle Jansen, vaak in de ochtend, alleen dezebadkamer gemeld door silvia vroegindeweij 0187-898681 | Anders | Niet opgelost/geen probleem, maandagmorgen 1e werk nakijken het is alleen in deochtend | 101.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 570610 | 42440 | 42446 | Gereed gemeld | (MP) geen ww in badkamer Marielle Jansen | STORING | GO/91342/47152 | *11-3-2016 Tel. aangemeld bij silvia vroegindeweij (MP) (JB) in opdacht van MP verplaatst van 14-3 naar 15-3. | mengventiel vervangen | Slijtage | Onderdeel vervangen, donderdag controle op temperatuur men schrijft elke dag ophoe het gaat | 157.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 570744 | 42443 | 42446 | Gereed gemeld | (WdB) controle ww na vervangen van mengventiel | STORING | GO/91342/47152 | *11-3-2016 Tel. aangemeld bij silvia vroegindeweij (MP) (JB) in opdacht van MP verplaatst van 14-3 naar 15-3. | mengventiel reeds vervangen, na paar dagen controleren ofprobleem is opgelost. | Afwijking warm water | Software/instelling aangepast. temperatuur van 35 naar 38 gezet in de spitsurenvan douche. maandag ochtend ter controle. Men houdt op de lokatie zelf bijhoe het gaat. Maandag 21-3 controle bezoek inplannen. | 189.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 570935 | 42443 | 42444 | Gereed gemeld | (JH) douche water lauw savonds | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | in de avond uren is het douche water lauw | Regeltchn. Install. | Overgedragen aan derden, de regeling geeft maar 60 graden water dit moetaangepast worden door kuijpers | 202.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 570720 | 42443 | 42443 | Gereed gemeld | (IV) Zwembad / ph te laag en chloor te laag. | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Zwembad / ph te laag en chloor te laag. | Anders | melding chloor en ph gehalte te laag, tel. overleg Patrik Verheezen 2e metingwas goedInspectie uitgevoerd, navraag gedaan bij beweging en waarden zijn prima, nietsmeer aan de hand. | 99.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03618 | SZ: v/d Vormhaven 8 | 570742 | 42443 | 42443 | Gereed gemeld | (JH) verwarming doet het niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | *14-3-2016 (JH) aangemeld op locatie | de verwarming blijft koud en gaat niet meer aan. | Bedieningsfout/ondeskundigheid, afsluiters voor verwarmingsunit dicht | Extra onderhoud uitgevoerd, afsluiters geopent en alles werkt | 88.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 570725 | 42443 | 42451 | Gereed gemeld | (MP) geen cv huisnummers 20 en 22 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *14-3-2016 SO aangemaakt iom Fouad ivm tablet defect (MP) | Geen c.v. huisnummers 20 en 22Gemeld door Petra 0181-392947 |  | Reeds afgewerkt op papierenbon. | 327.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 570733 | 42443 | 42444 | Gereed gemeld | (MP) douchekop defect | STORING | GO/91342/47152 | - | De douchekop is lek. Er spuit ook aan de bovenkant water uitGemeld door Mariska Jongeneel 0187-898873 | Slijtage | Materialen besteld, 15-3 eerste werk knijpdouche vervangen | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 570768 | 42443 | 42444 | Gereed gemeld | (MP) douchekop defect | STORING | GO/91342/47152 | *14-3-2016 Iov Peter Smout douchekop besteld/afhalen TU Roosendaal (MP) | De douchekop is lek. Er spuit ook aan de bovenkant water uitGemeld door Mariska Jongeneel 0187-898873 | douchekop defect | Onderdeel vervangen | 96.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 570780 | 42443 | 42443 | Gereed gemeld | (RA)Geen CV en warm water | STORING | Referentie: GO/91342/47152 | *14-3-2016 CD: Geen kosten, SO admi. gereed gezet. | In Kompas is er geen warm water en het is koud. Geen kachel + warm water. | Geen probleem meer aanwezig. | Tijdens het maken van een bezoekafspraak gaf de melder, LeoniePeeman aan dat de CV en ww het inmiddels weer doet. Tel. afgehandeld | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 571059 | 42443 | NULL | Gereed gemeld | (MP) deur niet dicht te kriijgen | STORING | GO/91342/47152 | *15-3-2016 Navraag Fons van Dijk &gt; bon doorgezet Wilfried de Bruijn ivm evt. garantie (MP) | SL02497 deur niet dicht te kriijgen | Slijtage | Reparatie uitgevoerd deur moet opnieuw worden afgesteld assa abloy tijdelijkopnieuw vergrendeld | 416.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 571173 | 42444 | 42445 | Gereed gemeld | (WdB) vervangen isolatieband | STORING | GO/91342/47152 | - | vervangen van isolatieband van rookgasafvoer | Slijtage | Onderdeel vervangen, en gecontroleerd deze lekt nu geen rookgassen meer. td houddruk installatie in de gaten. | 682.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 571116 | 42444 | 42464 | Gereed gemeld | (RA) Geen CV en WW | STORING | GO/91342/47152 | - | Net als gisteren hebben we geen verwarming en geen warm water.Alsjeblieft een duurzame oplossing!!!!!Betreft Kompas | Slijtage | Installatie gereset,na reset blijkt rookgasafvoer lek, dit geeft een onveiligesituatie. sjoerd en joost willen de ketel aan laten. de ketel aangezet en op dedeur geplakt dat niemand de ruimte mag betreden. morgen proberen rookgasafvoerte repareren. | 134.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 571187 | 42444 | 42444 | Gereed gemeld | (RA) Douches worden alleen lauw | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De douches zowel in de boven als beneden badkamer zijn lauw, niet lekker omeronder te staan. Specifieke ruimte van de melding- Zowel in de boven als beneden badkamer. | Drukstoring | afsluiters dicht gezet van lbk deze lekt en drukvat moet vervangen worden | 49.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 571316 | 42444 | 42445 | Gereed gemeld | (WdB) vervangen van drukvat | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | vervangen van drukvat en auto. ontluchter | slijtage | drukvat en ontluchter vervangen. installatie gevuld en ontlucht | 373.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 571142 | 42444 | 42445 | Gereed gemeld | (JH) lekkage in de TD ruimte | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Er onstaat een plas water in de TD-ruimte. Patrick Verheezen is gisterwezenkijken en kon toen niets vinden. | Regeltchn. Install. | Niet opgelost/geen probleem, de kast staat op de hand ivm alarm op de BMC.waardoor de condities niet optimaal zijn | 81.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 571062 | 42444 | 42461 | Gereed gemeld | (MP) bel/intercom werken niet | STORING | Brabant/91344/47152 | *15-3-2016 Tel. aangemeld bij Daisy van Dijk (MP) (IV) Mw van Dijk heeft de afspraak naar de middag verplaatst. *21-3-2016 Bon overgedragen aan CT ivm vervolgwerk (MP) | Wanneer er bij de voordeur van Kloosterlaan 317b1 (bovenste appartement)wordtaangebeld, kun je via een intercom met een elkaar communiceren.De luidspreker daarvan werkt niet. Het is niet mogelijk elkaar te horen. Debel(zoemer) doet het maar soms. De buurvrouw heeft hetzelfde probleem.Gemeld Daisy van Dijk 0765258550 van te voren bellen, komt begeleiding ook naarlocatie !AFSPRAAK NA 13:00 uur besproken met mevrouw van Dijk. | Slijtage | Navraag leverancier, email sturen naar leverancier met fotos. moet offertekomen | 135
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 571090 | 42444 | 42657 | Gereed gemeld | Chemicalien dosering werkt niet meer | STORING | GO/91342/47152 | *15-3-2016 Vorige week dinsdag is hier door Hellebrekers ook al een nieuwe voeding ingezet. | Gemeld door de fa Kuipers, deze zijn bezig met de ombouwregeltechniek. | Hycon chemicalien doseerunit functioneert niet meer. | Ter plaatse gaan kijken en geconstateerd dat de voeding defect is, hiervoorhellebrekers ingeschakeld, deze hebben de voeding opgehaald bij leverancier enkomen plaatsen. De regeling functioneerd weer, volgens leverancier is voedingdefect gegaan door piekspanning. | 877.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 571695 | 42445 | 42464 | Gereed gemeld | (MP) geen warm water | STORING | GO/91342/47152 | *17-3-2016 Bon overgedagen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | Afwijking boiler | Bedieningsfout/ | niet genoeg warmte op de TSA naar de boilers warmte van de hoofdvoedingte laag 55 C dit op pakken waar de voeding vandaan komt en waarschijnlijkzwembad dit heeft Kujipers aangelegd dit intern oppakken (controle uitgevoerdbij de kunstwereld). | 303.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 571440 | 42445 | 42446 | Gereed gemeld | (MP) radiatorkranen werken niet | STORING | GO/91342/47152 | *16-3-2016 Tel. aangemeld op locatie(MP) *16-3-2016 Adviesorder TU aangemaakt, afhalen balie Roosendaal (MP) | joke tanis appartement boven gaan de verwarmingen niet meer laag,waarschijnlijkde draai knop kapot beiden verwarmingen. haar kamer is heelwarm, dat heteigenlijk niet gezond meer isGemeld door Anja van der Wekke 0187641717 | knoppen afgebroken | Onderdeel vervangen en gecontroleerd. | 85.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 571598 | 42445 | 42570 | Gereed gemeld | (WdB) monteren stopcontact | STORING | GO/91342/47154 | - | betreft Oosthavendijk 36In de kamer van Marco Manse zijn 2 stopcontacten.Vanuit het bestaande stopcontact extra stopcontact bijmaken |  | Reparatie uitgevoerd, dubbele wcd geplaatst | 86.29
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03566 | SZ: Paradijsvogelhoek 1-7 | 571716 | 42446 | 42446 | Gereed gemeld | (MP) lekkage radiatorkraan Kolbriehoek 13 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | kolibriehoek 13 in de hal lekt de draaiknop.Er ligt telkens een plasje met water.Gemeld door Brenda den Daas 0630684095 | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, wartel aangedraaid en gecontroleerd . lekkage verholpen | 74.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03609 | Stichting Zuidwester | 571771 | 42446 | NULL | Gereed gemeld | Verwarming grote zaal werkt niet, al 2 dagen | STORING | 223617.01 | - | De verwarming in de grote zaal werkt sinds 2 dagen niet meer. | - | order afgesloten, betreft verkeerde servicelocatie. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 571721 | 42446 | NULL | Gereed gemeld | (MP) klacht ww tijdens douchen | STORING | GO/91342/47152 | *17-3-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | Enkele cliënten klagen over koud water tijdens het douchen. Het betreft iniedergeval de kamers van Dieudonnee, Adlai en Henk. Andere kamers wellichtook, maarkunnen we nu niet controleren.Gemeld door Joni Kaandorp | Regeltchn. Install. | Overgedragen aan derden, cv ketels geven geen display en staan in de regeling opstoring aanvoertemperatuur tsa maar 55 graden | 67.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 571742 | 42446 | 42446 | Gereed gemeld | (MP) geen warm water | STORING | GO/91342/47152 | *17-3-2016 Bon overgedagen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) &#x20;&#x20;&#x20;&#x20;&#x20;&#x20; | Afwijking boilerniet genoeg warmte op de TSA naar de boilers warmte van de hoofdvoedingte laag 55 C dit op pakken waar de voeding vandaan komt en waarschijnlijkzwembad dit heeft kujipers aangelegt dit intern oppakken (controle uit gevoerdbij de kunstwereld). | Er kom een te lage cv temp vanuit de Meerpaal. | De cv installatie in de meerpaal bijgevuld zodat de storing op de regelkast wegis. Displays op de 2 cv ketels werken niet meer. Ook in de botter de cvinstallatie bijgevuld. De temp is iets omhoog gegaan maar blijf onder de60graden.Aangezien dat het probleem in de Meerpaal zit en de ketel nog onder garantievalt van Kuijpers hier niet aan gewerkt.Ook kan ik niet in het gbs omdat deze nieuw is en geen display heeft. | 305.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 571877 | 42446 | NULL | Gereed gemeld | (MP) deurbel defect van buitenhek | STORING | Referentie: GO/91342/47152 | *17-3-2016 Navraag Wilfried de Bruijn of Danny Knuit hiervoor gepland kan worden (MP) *17-3-2016 Danny Knuit was op locatie, in overleg met Marcel van TD opdracht naar Kropman vervallen. TD gaat dit zelf oppakken (MP) | Deurbel defect van buitenhekGemeld door Silvia Noteboom 0187-898950Danny Knuit was op locatie, in overleg met Marcel van TD opdracht naar Kropmanvervallen. TD gaat dit zelf oppakken (MP) | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 571709 | 42446 | 42460 | Gereed gemeld | vervangen mengventiel | STORING | GO/91342/47152 | - | Douche warm koud | mengventiel werk niet goed meer | mengventiel vervangen en afgesteld op 39'c. | 260.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 571821 | 42446 | 42450 | Gereed gemeld | (WdB) controle ww na vervangen van mengventiel | STORING | GO/91342/47152 | *11-3-2016 Tel. aangemeld bij silvia vroegindeweij (MP) (JB) in opdacht van MP verplaatst van 14-3 naar 15-3. | controle warmwater na aanpassingen |  | Definitief herstel, 3 maal gemeten op verschillende tijden temperatuur schommelttussen 37 en 40 graden op de wastafelktaan. douche blijft redelijk constant op38 graden. | 197.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 571748 | 42446 | 42447 | Gereed gemeld | (MP) lichtschakelaar defect naast deur Gerrit | STORING | ZHZ/91341/47152 | *17-3-2016 Tel. aangemeld bij Naomi (MP) *18-3-2016 Materiaal besteld bij TU Roosendaal (MP) | De schakelaar op de 1ste verdieping is kapot. De schakelaar bevindt zich naastdekamer deur van Gerrit!Gemeld door Naomi Hutchinson 0181-410642 | Vandalisme, hier is op geslagen | Materialen besteld, maandag ophalen TU roosendaal | 125.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 572408 | 42447 | 42450 | Gereed gemeld | (MP)Lichtschakelaar vervangen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *17-3-2016 Tel. aangemeld bij Naomi (MP) *18-3-2016 Materiaal besteld bij TU Roosendaal (MP) | De schakelaar op de 1ste verdieping is kapot. De schakelaar bevindt zich naastdekamer deur van Gerrit! Materiaal ligt klaar bij TU RoosendaalGemeld door Naomi Hutchinson 0181-410642 | lichtschakelaar defect | Onderdeel vervangen, alles werkt nu weer | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 572403 | 42447 | 42450 | Gereed gemeld | (JH) Keerklep defect | STORING | ZHZ/91341/47154 | - | vervangen van keerklep | Slijtage | Onderdeel vervangen, en gecontroleerd geen lekkage meer. | 193.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 572185 | 42447 | 42447 | Gereed gemeld | (JH) Keerklep lekt | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Keerklep 9 in ketelhuis leksleutel afhalen op schendelstr nr 14 | Slijtage | Functioneel herstel, afsluiter dicht gezet nu lekt hij niet meer , maandagafhalen TU roosendaal | 112.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 572220 | 42447 | 42451 | Gereed gemeld | vervangen mengventiel | STORING | GO/91342/47152 | - | Mengventiel op voorraad leggen. | Onderdeel defect | Het gebruikte mengventiel weer op voorraad gelegd op het Hollandsdiep, deze washier door monteur gepakt om storing bij Delta Boulevard op te lossen. | 38.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 572260 | 42447 | 42451 | Gereed gemeld | (MP)* electrische voordeur gaat niet open | STORING | GO/91342/47152 | *18-3-2016 Tel. aangemeld bij Atie van der Lely (MP) *18-3-2016 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *22-3-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) | De voordeur van HV gaat niet meer elektrisch open.Gemeld door Atie van der Lely 0187898842 | Nacht schoot schakelaar defect | Nacht schoot schakelaar gerepareerd | 201.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 572409 | 42447 | 42450 | Gereed gemeld | (JH) thermostaat knop begrenzen | STORING | GO/91342/47152 | - | Client zet de thermostaat knop steeds vol aan kan daar niet wat aan gedaanwordenmaandag komt peter smout langs voor zetten van thermostaat knopmisschien kan hijgelijk hiernaar kijken. | Bedieningsfout/ondeskundigheid | Instructie gegeven, dat deze oplosing niet werkt bij de client omdat hij debegrenzing stuk draait. advies is radiator ombouw te plaatsen | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 572136 | 42447 | 42450 | Gereed gemeld | (RA) Radiatorknop kwijt. Kamer Koen. | STORING | GO/91342/47152 | *21-3-2016 (RA) Vervolgwerk overgedragen aan wilfried | #NAME? | Vandalisme | Materialen besteld, een beschermknop geplaatst om radiator af te kunnen sluiten. | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 572475 | 42449 | 42450 | Gereed gemeld | (MP) thermostaat niet te regelen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *21-3-2016 Bon overgedragen aan CT ivm vervolgwerk (MP) | Afwijking regeling thermostaat niet te regelen | Anders | de regeling gecontroleerd stond op weersafhakelijk alleen de dag temperatuuraangepast, een watertemperatuur aan van 83 gr C buiten 9 gr C merk Remeha Senseadvies een transparant kast plaatsen met slot waardoor er niemand aan kanzitten. | 431.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 572485 | 42450 | 42464 | Gereed gemeld | monteren beschermkap thermostaat | STORING | ZHZ/91341/47152 | *21-3-2016 Bon overgedragen aan CT ivm vervolgwerk (MP) | monteren van kunststof beschermkap ivm dat iedereen aan de ruimtethermostaat zitte draaien. | bedieningsfout | beschermkap geplaatst en thermostaat geblokkeerd. Sleutel zit in de map enstandaard kropman code gebruikt | 358.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 572719 | 42450 | 42451 | Gereed gemeld | (RA) Radiatorknop kwijt. Kamer Koen. | STORING | GO/91342/47152 | *21-3-2016 (RA) Vervolgwerk overgedragen aan wilfried | vervangen van radiatorknop | Vandalisme | Onderdeel vervangen en 1 radiator voetventiel gesloten | 228.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 572628 | 42450 | 42452 | Gereed gemeld | (MP) leiding cv badkamer verroest | STORING | GO/91342/47154 | *15-2-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *29-3-2016 Sjoerd de Wit gemaild ivm vervolgwerk Wielhouwers | vervangen decorradiator en leidingwerkvloer vrijhakken ivm ingestorte schroefbussen | Slijtage | Reparatie uitgevoerd. nw radiator en nw aansluitingen van koper gemaakt.Sjoerd de Wit gemaild ivm vervolgwerk Wielhouwers | 1139.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 572540 | 42450 | 42451 | Gereed gemeld | (MP) radiator slaapkamer/badkamer niet warm | STORING | Zeeland/91343/47152 | *21-3-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | De radiator in het slaapgedeelte en inde badkamer van Nadia wordt niet warm!.Deradiaor in het woongedeelte wel.Graag kijken waarom de 2 radiators niet aanslaanGemeld door Corien van der Schraaf 0113-271678 | lucht in radiatoren | Installatie ontlucht daarna gevuld naar 2 bar en daarna weer ontlucht. | 148.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 572587 | 42450 | 42459 | Gereed gemeld | vervangen c.v. leidingen in kanaal LBK | STORING | GO/91342/47154 | *30-3-2016 Bij *30-3-2016 het inbedrijfstellen van de kast is gebleken dat de circulatiepomp kapot is, het *30-3-2016 gaat om pomp van het merk wilo RS 25/70r (inb. maat 170 en aansluitinegen 1 *30-3-2016 1/2'' draad) voor meer info zie foto. De pomp is voor t object 14-18441 en *30-3-2016 14-18444 LBK op dak. nieuwe SO574530 aangemaakt | c.v. leidingen in kanaal vervangen voor unicoredraadsnij-apparaat meenemen | slijtage | Reparatie uitgevoerd. Leidingen in de kanaal zijn vervangen door uponurbuis.Installatie gevuld. | 1138.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 573189 | 42451 | 42451 | Gereed gemeld | (MP) CV / verwarming werkt niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | CV / verwarming werkt niet | Ketelstoring | Niet opgelost/geen probleem. klant gebeld en met dat ik haar aan de lijn hadwerden de radiatoren weer warm. | 37.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 573336 | 42452 | 42479 | Gereed gemeld | (MP) bel/intercom werken niet | STORING | Brabant/91344/47152 | - | vervangen van intercomspullen liggen op de zaak | Printplaten defect, vochtschade. | Onderdeel vervangen, Buitenpost en binnenpost op 2de etage.. Getest enfunctioneel opgeleverd | 674.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 573495 | 42452 | 42452 | Gereed gemeld | (MP) Westerschelde 3-5 geen warm tapwater | STORING | GO/91342/47152 | - | rond etenstijd geen warm tapwater meer | Ketelstoring. geen warm water op de westerschelde panden , bij aankomst blekende ketels in storing te staan door lage systeem druk. | systeem gevuld tot 2bar .. ketels met code 0012 gereset .. leidingen / water algauw weer 50+ graden .. duurt even voor de indirect gestookte boilers weer warmzijn maar probleem is verholpen. | 299.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 573425 | 42452 | 42453 | Gereed gemeld | (MP) temp. ww douche niet constant | STORING | GO/91342/47152 | *23-3-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | Vorige week al een keer koud water gehad in de avond, nu gisteravond envanmorgenweer, tussendoor wel warm water gehad. Fa Kuijpers niet aan het werkvolgens locatie Gemeld door Veerle van Slooten 0187898848 | Slijtage | Overgedragen aan derden, ketel kuijpers staat nog uit | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 573485 | 42452 | 42453 | Gereed gemeld | (JH) thermostaatknop defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *23-3-2016 (JH) aangemeld op locatie | ws thermostaatknop kapot,verwarmingsknop staat uit,maar is loeiheet | Slijtage | Materialen besteld, 2 radiatorkraan en knop defect moet vervangen worden.morgen j drost laten vervangen vriesapparaat nodig | 120.29
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03484 | SZ: Goudestein/Oostdijk 46-48 | 573206 | 42452 | 42452 | Gereed gemeld | (MP) radiatorkraan badkamer/woonkamer defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *23-3-2016 Tel. aangemeld bij Don Saarloos (MP) | radiatorkraan badkamer/woonkamer defectGemeld door Don Saarloos 0181399941 | Slijtage | 1 knop vervangen en andere knop zat verkeerd waardoor men dacht dan hij openstond. deze omgedraaid. alles werkt weer | 101.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 573706 | 42453 | 42486 | Gereed gemeld | (JH) thermostaatknop defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *23-3-2016 | vervangen van twee stuks th kranenvriesapp. meenemen op de zaak | 2 radiatorkranen lieten door. | 2x radiator kraan en knop vervangen doormiddel van vriezen. daarna op werkinggecontroleerd. | 406.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 573520 | 42453 | 42453 | Gereed gemeld | (MP) temp. ww niet constant ruimte 5,7 | STORING | GO/91342/47152 | - | Client geeft aan dat hij een wisselende warmte qua douchewater heeft. Hetenemoment is het warm, het volgende moment is het koud.Kan dit verholpen worden?Gemeld door Liesbeth de Jong 0187601444 / 8676 | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, taco boven het plafond afgesteld op max 38 graden endouche moet op maximaal gezet worden. dan schommelt hij niet | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 573514 | 42453 | 42453 | Gereed gemeld | Geen warm water | STORING | GO/91342/47152 | *24-3-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | Gisteren monteur geweest. Nu wederom geen warm water.GRAAG OPPAKKEN DOOR VESTIGING | Slijtage | Overgedragen aan derden, ketels zijn van kuijpers e14 storing | 98.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 573717 | 42453 | 42459 | Gereed gemeld | (MP) afstandsbediening airco werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | *24-3-2016 Aangemeld via mail, telefoonnr in opdracht klopt niet (MP) *30-3-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | De afstandsbediening van de airco werkt niet op Want A. Hierdoor kunnen wedeairco niet gebruiken.Gemeld door Colinda de Blok 0187642883 / 8942 | Vandalisme , daar is mee gegooid | men wist niet waar het over ging. diverse airco's nagelopen en gecontroleerd 1afstandbediening defect.toshiba WH-H1JE2 | 167.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 573538 | 42453 | 42464 | Gereed gemeld | (JH) Storing intercom | STORING | ZHZ/91341/47152 | *24-3-2016 (JH) aangemeld op locatie &#x20;*30-3-2016 (JH) overgedragen aan wvb | Storing intercom van de slagboom, heel slecht/niet verstaanbaar. S.v.p. contactopnemen voor een afspraak, zijn vrijdag en maandag gesloten. | Slijtage/ molest | Offerte maken voor vervanging, buitenpost sss siedele defect. tevens ontbrekeneen aantal zaken om de unit afte sluiten. vermoedelijk door omstandersweggebnomen. Foto gemaakt en naar Marco Bijnen gestuurd. Post moet vervangenworden. | 67.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 573819 | 42454 | 42459 | Gereed gemeld | (JB) Afvoer gescheurd van badbrancard | STORING | ZHZ/91341/47152 | *25-3-2016 (JB) Afspraak per mail doorgegeven, geen telefoonnummer ontvangen. *29-3-2016 (JB) Op advies Peter Smout heb ik Riool.nl aangestuurd (afvoer verstopt, dus niet gescheurd). | Afvoer is gescheurd van de badbrandcard. | Vervuiling | Overgedragen aan derden, afvoer niet gescheurd maar verstopt. riool.nl aansturen | 227.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 573825 | 42454 | 42458 | Gereed gemeld | (JB) Douchekraan badkamer beneden blijft koud | STORING | ZHZ/91341/47152 | *25-3-2016 (JB) Per mail aangemeld, geen telefoonnummer. *29-3-2016 (JB) Aanvulling auto besteld bij de TU Roosendaal, wordt morgen door Peter afgehaald aan de balie. | Douchkraan beneden in de badkamer is nu volledig koud. | Onderdeel defect | Kraan vervangen en afgesteld op 38 graden | 333.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 573859 | 42454 | 42454 | Gereed gemeld | SPOED: Elektrisch slot defect | STORING | Niet bekend | - | Elektrisch slot defect. SPOED.VERKEERD OPGESTART, NIET HET JUISTE ADRES!! JB | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 573860 | 42454 | 42454 | Gereed gemeld | (JB) SPOED: Elektrisch slot defect | STORING | GO/91342/47152 | - | Elektrisch slot defect. SPOED.VERKEERD OPGESTART, NIET HET JUISTE ADRES!! JB | Onderdeel defect, slot kon ook van binnen worden geopend wat niet de bedoelingwas. bewoner heeft slot en deur behoorlijk lopen slopen en een nieuw slotplaatsen zou de uiteindelijke oplossing moeten worden , voor nu gezorgd datbewoner in ieder geval niet meer uit kamer kan. | Aan binnenkant slot de pen van de draainok weggehaald zodat deze nog een dummieword . van buiten af is de deur nog volledig te bedienen door begeleiding | 179.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 573885 | 42455 | 42455 | Gereed gemeld | (RA) Groep uit woning 17 | STORING | GO/91342/47152 | - | Groep uit woning 17 | Groep 5 &amp; 6 waren uit , dit was gebeurd toen men een extra oven in wcd hadgestopt. | Groep 5 &amp; 6 bijgezet en opgenomen vermogen gemeten 6 was 2.0amp 5 was 1.1 amp.groepen bleven netjes in. naar de oven gekeken , deze verbruikt 14.0amp dat isvrij veel voor normale 16A groepen en deze oven heeft waarschijnlijk de groepenoverbelast. | 314.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 573914 | 42456 | NULL | Gereed gemeld | Storing BMI | STORING | GO/91342/47152 | *29-3-2016 (JB) Bon beoordeeld, en advies doorgezet naar WVB Breda. Advies naar Sjoerd de Wit gemaild. | De branddeuren blijven dichtvallen, brandmeldcentrale staat in rust | 22:00uur : aankomstDe branddeuren zijn inderdaad dichtgevallen. Middels logboek de GTV opgezocht.GTV gaat na resetten direct weer " uit".Stromen gemeten van de afgaande kabels : 0.47A &amp; 1.10 A terwijl de voeding maar1A kan leveren.Afgaande kabel verdeeld over 2 uitgangen ipv 1Circa 6 weken geleden is de woonkamerdeur voorzien van een elecktrischedeurdrangerVertrek : 22:50uur | Klant zou op afstand zaken kunnen resetten / uitschakelen ?Indien dit mogelijk is, is er nooit zicht / terugkoppeling of de GTV weer in zoustaan.ADVIES : GTV vervangen voor zwaardere versie.LET OP : Maandelijkse OP controle lijkt sinds 6-2015 niet meer te wordenuitgevoerd volgens het logboek ?Wanneer dit wel wordt gedaan dient dit altijd in het logboek vermeld te worden. | 526.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 574088 | 42458 | NULL | Gereed gemeld | (MP) verstopping toilet en keukenafvoer | STORING | GO/91342/47152 | *29-3-2016 Tel. aangemeld bij Joop van Gulik (MP) *29-3-2016 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *5-4-2016 Werkbon riool.nl gekoppeld (MP) | verstopping toilet en keukenafvoer, afdeling schoolGemeld door Joop van Gulik 0653310201 | Papier | Afvoer ontstopt | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03467 | SZ: Doelen 76-78 | 574165 | 42458 | 42458 | Gereed gemeld | (MP) Gaslucht keuken | STORING | Brabant/91344/47152 | *29-3-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | Gaslucht bij keukenkastje.Gemeld door Suzanne Gommers 076-52 58 490 | Anders | Afsluiter uit de muur opnieuw met teflon verpakt, geheel afgezeept niets meer teruiken. | 100.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 574272 | 42458 | 42460 | Gereed gemeld | (JB) Afvoer gescheurd van badbrancard | STORING | ZHZ/91341/47152 | *25-3-2016 (JB) Afspraak per mail doorgegeven, geen telefoonnummer ontvangen. *29-3-2016 (JB) Riool.NL is morgen ter plaatse. *1-4-2016 (JB) Werkbon opgevraagd bij Riool.nl *18-4-2016 (JB) Werkbon opgevraagd bij Riool.nl (wederom) *29-4-2016 (JB) Werkbon voor de 3e keer opgevraagd, aangegeven dat wij de melding na maandag afsluiten. *3-5-2016 CD: Geen kosten, SO admi gereed gemeld | Afvoer is gescheurd van de badbrandcard | Vervuiling | Niet gescheurd. Syfon schoongespoten en 10 min water laten lopen,nu in orde. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 574313 | 42458 | 42458 | Gereed gemeld | (RA) Gedeelde stroomstoring | STORING | GO/91342/47152 | - | Gedeelde stroomstoring Appartementen 19 en 21Spoed. | Groep F5 is eruit geklapt. | Onderzoek gedaan. waarschijnlijk overbelasting aangezien beide appartementen opde zelfde groep zitten. Stroom gemeten, niks bijzonders. groep aangezet en geenproblemen verder geconstateerd. | 247.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 574002 | 42458 | 42460 | Gereed gemeld | *(JH) radiatoren blijven warm | STORING | ZHZ/91341/47152 | *29-3-2016 (JH) aangemeld op locatie | De kachels in de woonkamer staan allemaal uitgedraaid, maar voelen toch vrijwarmaan. | Slijtage, pomp heeft heel lang op maximaal gestaan door de verbouwing regeling | Materialen besteld, morgen afhalen TU roosendaal en het vriesapparaat is nodig | 167.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 573944 | 42458 | 42459 | Gereed gemeld | (WdB) monteren stopcontact Marco Manse | STORING | GO/91342/47154 | - | betreft Oosthavendijk 36, vragen naar Janine den OudenEr is in de verkeerde slaapkamer een stopcontact bij gemaakt. Het moet indemeest linkse kamer op de eerste verdieping. Dus de kamer aan de buitenmuur.Eris zelfs iemand langs geweest die foto's gemaakt heeft en waar ik de kamerheblaten zien. Er is er nu een bij gemaakt op de kamer er naast. Verder zat ereenkastje omheen die de ouders de week ervoor met veel moeite zelf gemaakthaddenen geverfd met de kleur van de muur. Deze is verdwenen. De muur isookbeschadigd, de ouders zijn hier boos over.Ik heb nog even nagevraagd maar ze willen graag dat er een stopcontact komtnaastde lichtschakelaar.Ik hoop dat het snel verholpen kan worden en ik hoop ook dat jullie hebben endater wat aan de muur gedaan kan worden!TU Roosendaal | Elektrisch defect | door miscomunicatie op verkeerde slaapkamer stopcontact bij geplaats. nu op deandere kamer ook een wcd geplaatst naast de deur. client van 1e slaapkamer heeftkastje zelf van de muur getrokken dit heb ik niet gedemonteerd. | 368.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 574215 | 42458 | NULL | Gereed gemeld | lekkage voedingsleiding nr. 9 | STORING | GO/91342/47152 | - | Lekkage gemeld door isoleerder, telefonisch opdracht SdW met PVe | slijtage | aftappen leidingen, pijp eruit geslepen. Nieuwe pijp er in gelast en gefit,installatie bijgevuld en ontlucht. Leidingwerk gemenied ,Moet nog geisoleerd worden. | 719.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 574341 | 42459 | 42464 | Gereed gemeld | afstandsbediening vervangen | STORING | GO/91342/47154 | *24-3-2016 Aangemeld via mail, telefoonnr in opdracht klopt niet (MP) *30-3-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | Leveren en ibs afstandbediening, | Vandalisme , daar is mee gegooid | Onderdeel vervangen en ingesteld. | 243.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 574535 | 42459 | 42523 | Gereed gemeld | (JH) Storing intercom | STORING |  | *24-3-2016 (JH) aangemeld op locatie &#x20;*30-3-2016 (JH) overgedragen aan wvb *10-6-2016 Geen verrekenbare kosten, offerte op SO574478 SO admi gereed gemeld | Storing intercom van de slagboom, heel slecht/niet verstaanbaar. S.v.p. contactopnemen voor een afspraak, zijn vrijdag en maandag gesloten. | Slijtage/ molest | offerte is verstuurd op SO574478 | 114.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 574515 | 42459 | 42460 | Gereed gemeld | Defecte wcd herstellen | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Er is 1 wcd defect deze moet herstel worden | Vandalisme, tegen aan gelopen met een kar | wcd en afdekraam vervangen | 114.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 574516 | 42459 | 42460 | Gereed gemeld | (JH) radiatoren blijven warm | STORING | ZHZ/91341/47152 | *29-3-2016 (JH) aangemeld op locatie | De kachels in de woonkamer staan allemaal uitgedraaid, maar voelen toch vrijwarmaan. | Slijtage, pomp heeft heel lang op maximaal gestaan door de verbouwing regeling | 2 radiatoren bevroren om thermostaatkranen te vervangen | 235.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03498 | SZ: Haringvliet 8 | 574485 | 42459 | 42460 | Gereed gemeld | (JB) Lekkende keerklep | STORING | GO/91342/47152 | *30-3-2016 (JB) Materiaal besteld en klaar laten leggen bij TU Roosendaal. | Lekkage keerklep in het ketelhuis van de werf.Let op! Materiaal ligt klaar bij TU Roosendaal! (JB) | slijtage | afsluiter water dicht gezet. keerklep vervangen water er op gezet engecontroleerd op lekkage. | 234.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03498 | SZ: Haringvliet 8 | 574382 | 42459 | 42459 | Gereed gemeld | (JB) Lekkende keerklep | STORING | GO/91342/47152 | - | Lekkage keerklep in het ketelhuis van de werf. | slijtage | Materialen besteld, morgen ophalen tu roosendaal | 67.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03478 | SZ: Elvis Presleylaan 129 | 574600 | 42460 | 42474 | Gereed gemeld | (MP) extra stopcontact tbv droger | STORING | Zeeland/91343/47152 | *31-3-2016 Navraag Wilfried de Bruijn ivm opname uitvoeren (MP) *1-4-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) *5-4-2016 tekeningen Zuidwester opgevraagd | extra stopcontact monteren tbv droger, bekijken of het mogelijk isgemeld door Elina Uitterhoeve 0113-237662 | Anders | als er tekeningen zijn kan ik kijken of er een extra groep daar kan komen. | 97.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03460 | SZ: Delta boulevard 15 | 574863 | 42460 | 42461 | Gereed gemeld | (JH) lekkende doucheknop | STORING | GO/91342/47152 | - | Douchekop blijft lopen, kraan is niet verder dicht te draaien.Kost cliënt nachtrust en er gaat een hoop water verloren. | Mechanisch defect | in 2 kamers de inbouw douchemengkraan lek.deze repareren of herstellen. | 77.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03587 | SZ: 's Heer H. Kind.str 4-4a/6-6a | 574669 | 42460 | 42461 | Gereed gemeld | (JB) Slecht doorlopende wastafel | STORING | Zeeland/91343/47152 | *31-3-2016 (JB) Opgegeven telefoonnummer klopt niet, via google ook juiste nummer niet kunnen vinden. (nummer wat ik vindt is niet meer in gebruik). | Wastafel op appartement van Arnold loopt slecht door.Hier is de TD bijgeweest en na het doorlopen van de gebruikelijkehandelingen is het nog niet opgelost. | Vervuiling | Overgedragen aan derden, syfon schoongemaakt maar het zit verder. riool.nlaansturen | 121.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03587 | SZ: 's Heer H. Kind.str 4-4a/6-6a | 574949 | 42461 | 42473 | Gereed gemeld | (JB) Slecht doorlopende wastafel | STORING | Zeeland/91343/47152 | *31-3-2016 (JB) Opgegeven telefoonnummer klopt niet, via google ook juiste nummer niet kunnen vinden. *1-4-2016 (JB) Monteur Kropman niet gelukt om ontstopping te verhelpen. Nu Riool.NL aangestuurd voor oplossen verstopping. (JB) Riool.NL is vanmiddag na 15:00 op locatie voor de onstopping. *12-4-2016 (JB) Navraag naar status gedaan, Riool.NL heeft melding doorgezet naar een lokale partij, echter hebben ze het verkeerde huisnummer meegegeven, 4-6 ipv 46 juist huisnummer is nu bekend, ze gaan vanmiddag nog langs. *18-4-2016 (JB) Werkbon opgevraagd bij Riool.NL | Wastafel op appartement van Arnold loopt slecht door.Hier is de TD bijgeweest en na het doorlopen van de gebruikelijkehandelingen is het nog niet opgelost. | Vervuiling | Verstopping verholpen. Gereed. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03460 | SZ: Delta boulevard 15 | 575128 | 42461 | NULL | Gereed gemeld | vervangen inbouwkranen | STORING | GO/91342/47152 | - | vervangen van twee stuks inbouwdelen tbv th mengkraanen afsluiter in de hal.LET OP: water in het hele pand moet afgesloten worden inoverleg aldaar en Sjoerd de Wit | Slijtage | Materialen besteld, afsluiter 22mm knel defect. Afspraak maken dat heel de lagedelta zonder water kan. | 593.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 575093 | 42461 | 42464 | Gereed gemeld | (JB) Stopcontact defect kamer Jesse Dikken | STORING | GO/91342/47152 | - | Bij Jesse Dikken op zijn slaapkamer is er een stopcontact kapot.Graag willen wij deze laten maken. | Vandalisme, de wcd was los geschroefd en los gekoppeld fase draad was los | Functioneel herstel, om het veilg achter te laten morgen moet alles vervangenworden | 67.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 574980 | 42461 | 42461 | Gereed gemeld | (MP) Boventtemp. zwembad resetten naar 32/33 gr. | STORING | GO/91342/47152 | - | Boventemp. zwembad resetten naar 32/33 graden.Gemeld door Ilse Kluit 0187898823 | Niet aanwezig. | Temp was bij aankomst +/- 34 graden, die is 2 graden boven de badtemp en is zoals ingesteld in de priva. Hieraan dus niets kunnen doen.Men vroeg ook of ik naar het chloorgehalte kon kijken omdat deze aan de lagekant was.Volgens Kuijpers die er aan het werk was stond de chloorpomp in storing maarheeft zijn eigen gereset. Ook heeft hij een spoeling gedaan waardoor er weerveel vers water in het bad gekomen. De chloorgehalte komt weer langzaam op dejuiste waarden, bij vertrek was deze al op gelopen naar 0,77. | 183.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 574947 | 42461 | 42461 | Gereed gemeld | (RA) Stroomuitval app 19 en 21 | STORING | GO/91342/47152 | *1-4-2016 (WdB) van Peter Smout naar Kees Kokx overgedragen. Tel. bijstand | In de appartementen 19 en 21 van het Hollands Diep is de stroom uitgevallen.Aanvullende informatie over uw melding- De stroom van allebei de appartementen is gedeeltelijk uitgevallen. Inde stoppenkast konden we geen afwijkingen ontdekken.Waarom is dit een spoedmelding?- Er is nu met verlengsnoeren gewerkt om de vissen in het aquarium teredden/koelkast deed het niet/diepvries ook niet, en verlengsnoeren over degrond is onveilig. | Elektrisch defect | Alle wcd's gecontroleerd in app 19 en 21, maar alles staat gewoon onderspanning. | 88.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 575145 | 42461 | 42464 | Gereed gemeld | (MP) stopcontact gesmolten | STORING | ZHZ/91341/47152 | *4-4-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | stopcontact gesmolten | Doordat de bewoners 2 frituurpannen a 2300 watt per stuk op de zelfde groephadden gezet is het stopcontact deels gesmolten. | Oude stopcontact verwijderd bij wasmachine en uitgewisseld met een anderstopcontact. Er moet een nieuwe enkelvoudige stopcontact besteld worden metaarde inbouw. Deze moet maandag in de dagdienst terug vervangen worden voor hetstopcontact in de woonkamer bij de eettafel waar tape op het stopcontact zit. | 101.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 575029 | 42461 | 42465 | Gereed gemeld | (IV) Cv blijft doorbranden | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | de cv blijft doorbrandencall nr. 3827258marrewijkpad 6 Spijkenisse- verwarming nog steeds heet na vervanging van de knop.Graag opnieuw een reparatie verzoek. | Pompstoring, radiatoren blijven warm. thermostaatlknoppen staan in stand nul. | Functioneel herstel, voetventiel dicht gedraaid. word maandag door Jac vOorschot verder opgepakt. firma kuipers is bezig geweest. Vermoedelijk hogepompdruk. | 265.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 575146 | 42461 | 42461 | Gereed gemeld | (JH) geen cv | STORING | GO/91342/47152 | - | geen cv | CV druk was 0 bar van het secundaire systeem. | Systeem gevuld tot 1,8 bar en ontlucht. installatie gecontroleerd op lekkages.geen zichtbare lekkages gevonden. systeem laten opwarmen. installatie is inorde. radiatoren getest, deze worden warm. | 187.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 575153 | 42462 | 42462 | Gereed gemeld | (JH) zoemend geluid e kast | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | zoemend geluid e kast | Het kastje op de 1e ver. boven de deur maakte een hard tikkend geluid. | Na onderzoek bleek het geluid te komen van het veercontact van de deur van hetkastje. zodra het deurtje open gaat word er een knopje geactiveerd dat aangeeftdat het deurtje open is. Echter doordat er draadjes door het veertje zaten stondhet veertje gebogen waardoor die steeds maakte en verbreekte. Draden tussen hetveertje weg gehaald en het veertje weer recht gebogen. deurtje weer dichtgermaakt. geluid is verdwenen. | 134.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 575216 | 42464 | NULL | Gereed gemeld | (IV) Cv blijft doorbranden | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | voetventiel is dicht gedraaid. Nazien pompdruk. | slijtage | Radiatorkraan vervangen omdat er een lasslak in de kraan zat waardoor de asafgebroken was. De kraan bovenaan de trap laat ook door en dient vervangen teworden(recht 1/2). Ikzelf heb tijdens bezoek niet kunnen bevinden dat de pompdoor de kranen heen drukt, dit nog bespreken. Wel dient er nog eendanfos kraan besteld te worden voor voorraad bus. | 347.4
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 575375 | 42464 | 42465 | Gereed gemeld | vervangen stopcontact | STORING | ZHZ/91341/47152 | *4-4-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | vervangen stopcontact | Slijtage | wcd vervangen en gecontroleerd deze werkt weer | 168.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 575327 | 42464 | 42465 | Gereed gemeld | (MP) opnieuw geen ww en verwarming | STORING | GO/91342/47152 | *4-4-2016 Aangemeld via mail ivm telefonisch niet bereikbaar (MP) *5-4-2016 Verzoek Peter Smout invullen SO (MP) | opnieuw geen ww en verwarming Locatie WS 16/Kompasgemeld door Marlies Baart 0187898653 | Slijtage | Installatie gereset, want installatie is drukloos geweest | 67.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 575471 | 42464 | 42465 | Gereed gemeld | (MP) geen warm water in kamer Ton | STORING | GO/91342/47152 | *4-4-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *4-4-2016 Materiaal besteld bij TU Charlois (MP) | diverse onderdelen vervangenliggen klaar bij TU Charlois | Slijtage | Onderdeel vervangen, leidingwerk aangepast. afgesteld op 38 graden. alles werktnu weer | 345.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 575249 | 42464 | NULL | Gereed gemeld | (MP) geen warm water in kamer Ton | STORING | GO/91342/47152 | *4-4-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | geen warmwater in kamer TonGemeld door Lianne de Klepper | Slijtage | Materialen besteld, morgen afhlen tu charlois | 157.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 575359 | 42464 | 42465 | Gereed gemeld | (JB) Stopcontact defect kamer Jesse Dikken | STORING | GO/91342/47152 | - | Bij Jesse Dikken op zijn slaapkamer is er een stopcontact kapot.Graag willen wij deze laten maken. | Vandalisme, de wcd was los geschroefd en los gekoppeld fase draad was los | Onderdeel vervangen, en gecontroleerd alles werkt weer. | 56.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 575630 | 42465 | 42501 | Gereed gemeld | zwembadregeling komt niet in | STORING | GO/91342/47152 | *12-4-2016 Leon gemaild om bon af te werken | zwembadregeling komt niet in | Regeltchn. Install. | Bij het opstarten van de zwembadinstallatie na onderhoud, kwam deze niet in.Hiervoor de firma Kuijpers laten komen aangezien zij deze regelkast aan hetvervangen zijn. | 45.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 575550 | 42465 | 42550 | Gereed gemeld | vervangen van leislofjes | STORING | GO/91342/47154 | - | veel speling op de leislofjes, deze vervangen. | slijtage | De geleiding van de kooideur vertoont aan de onderzijde veel speling. Deleidslofjes aan de onderzijde van de kooideurvleugels vervangen. | 461.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 575593 | 42465 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Storing intercom | STORING | ZHZ/91341/47152 | *5-4-2016 (JB) Service Locatie aangepast naar huisnummer 3, stond op nr 1 en kon daardoor historie niet zien, en de al reeds gepland werkzaamheden. ** (JB) Ik laat deze melding vervallen, loopt al onder SO574478 (CALC) ** | Vorige week monteur geweest voor intercom.Op dit moment piept de intercom al een paar dagen.Werkt niet goed. Graag contact opnemen | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 576293 | 42466 | 42510 | Gereed gemeld | (RA) Te heet in herenkleedkamer zwembad | STORING | ZHZ/91341/47152 | *7-4-2016 (RA) VVW @ WdB | In de kleedkamer van de heren bij het zwembad aan de bliekstraat is het tewarm.De temperatuur loopt daar op tot 32 graden. In de dames kleedkamer is hetveelkoeler. Bezoekers en zwembegeleiders komen met deze klacht. | Onderdeel defect | Radiatorkraan vervangen voor een nieuwe, alles werk weer naar behoren. | 259.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03442 | SZ: Boezemkade 15 | 576254 | 42466 | 42480 | Gereed gemeld | *(JH) deurbel defect en wcd mist | STORING | ZHZ/91341/47152 | *12-4-2016 (JH) wederom geen gehoor voor maken nieuwe afspraak | deurbel is defect en stopcontact mist in de woonkamer | Deurbel drukker is kapot gescheurd. | Niet opgelost. Ik stond met ontstoppingsbedrijf op de stoep te wachten. Niemandwas aanwezig. Intercom werkt niet. Met bewoner naar binnen gelopen en op de deurzelf aan gebeld. maar geen gehoor. Diverse telefoonnummers gebeld vanzuidwester. Maar ook zij krijgen niemand te pakken. Deurdrukker zal ikbestellen. Nieuwe afspraak dient gemaakt te worden. | 186.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 576284 | 42466 | 42467 | Gereed gemeld | (JH) lekkage plafond bij lichtpunt | STORING | GO/91342/47152 | - | Er druppelt water uit het plafond rondom een lichtarmatuur in de gang vandelta17 | Slijtage | Onderdeel vervangen, gehele pand drukloos gezet, afsluiter vervangen en 2binnenwerken van kranen | 151.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03460 | SZ: Delta boulevard 15 | 576087 | 42466 | NULL | Gereed gemeld | vervangen inbouwkranen | STORING |  | *3-5-2016 CD: Geen kosten, SO admi gereed gemeld | vervangen van twee stuks inbouwdelen tbv th mengkraanen afsluiter in de hal.LET OP: water in het hele pand moet afgeslotenreparatie is op SO 576284 uitgevoerd. | Slijtage | - | 91.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 575986 | 42466 | 42473 | Gereed gemeld | (JH) stoppen slaan er telkens uit | STORING | ZHZ/91341/47152 | *6-4-2016 (JH) aangemeld op locatie | #NAME? | Het strijkijzer alleen al verbruikte 2200W. Het lag niet aan het strijkijzer,omdat ze deze ook in een ander wcd gestoken had van een andere groep, en danbleef hij in. Bij een wcd van de zelfde groep sprong hij wel. Het probleem isook dat men totaal geen idee heeft wat de verdeling is qua groepen in dewoningen. | Instructie gegeven over de verdeling van de WCD's. Er was ook geen documentatiein de kast aanwezig. Dit is wel verplicht volgens NEN3140! Groepen verklaringgecopieerd. | 169.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 576017 | 42466 | 42467 | Gereed gemeld | (IV) Cv blijft doorbranden | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | vervangen van radiatorkraan.spullen ophalen TU Breda | snijdraadafval in leiding. | radiatorkraan vervangen naar aanleiding van vorige storing. | 312.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 576012 | 42466 | 42466 | Gereed gemeld | (MP) Lekkage waterleiding kelder | STORING | ZHZ/91341/47152 | *6-4-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | Lekkage in de kelder van een waterleiding.Gemeld door Hr Poetai 06-53120201 | Lekkage waterleiding. | Lekkage geconstateerd Tstuk.Met de heer B. de Neef gesproken ze zijn in het pand bezig om de waterleidingte laten aanpassen ivm legionella preventie.De opdracht gaat naar een ander bedrijf om dit uit te voeren.Reden omdat het een huurpand is.Als de lekkage voor de huurder is dan word er een nieuwe opdracht gegeven. | 111.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 576103 | 42466 | 42472 | Gereed gemeld | (RA) Verstopping wastafel 1e etage | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Op 1e etage wastafel verstopt / tevens de rubber ringetjes vervangen. | Verstopping van de afvoer als gevolg van aanslag door vet / zeep / haar.Overlooppijp zat los, deze lekte. | Afvoerleiding en sifon gereinigd en waterdicht gemonteerd. Verstopping isverholpen met 8mm veer. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 576405 | 42467 | 42468 | Gereed gemeld | (JB) Warme kraan defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *12-4-2016 (JB) locatie telefonisch niet te bereiken. | Warme kraan kapot | Anders | niemand aanwezig. Telefonisch ook niet bereikbaar. | 141.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 576320 | 42467 | NULL | Gereed gemeld | (JH) kabels wegwerken | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Op het kantoor en in de hal bij de ingang liggen meerdere kabels buitende kabelgoot. Dit begint een grote chaos te worden en geeft brandgevaar. Inhet achterste trappenhuis op de begane grond (naast kamer3) is een afdekplaatkapot. | Er zijn in de loop van tijd erg veel kabels er bij getrokken. Van bijna allekokers zijn de deksels kwijt. Sommige zijn van de brandbeveiliging, data,beveiliging e.d. | Als je K40 plintgoot neemt, hoeft er geen kabel los gekoppeld te worden, en kandit op een makkelijke manier weg gewerkt worden. Ook in de toekomst kunnen ervoorzieningen in gemaakt worden.Opname materiaal gedaan. | 203.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03498 | SZ: Haringvliet 8 | 576488 | 42467 | 42468 | Gereed gemeld | (MP) automatische ontluchter lekt ketelhuis kompas | STORING | GO/91342/47152 | *7-4-2016 Tel. aangemeld bij Joop van Gulik (MP) | lekkage van de automatische ontluchter in het ketelhuis van het kompasgemeld door Joop van Gulik 0653310201 | Onderdeel defect | storing overgezet naar J.Segers door Wilfried de Bruijn (MP) | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03442 | SZ: Boezemkade 15 | 576343 | 42467 | 42480 | Gereed gemeld | *(JH) douche is verstopt | STORING | ZHZ/91341/47152 | *7-4-2016 (JH) aangemeld op locatie &#x20;*12-4-2016 (JH) wederom geen gehoor voor maken nieuwe afspraak | Douche is verstopt. TD is hier geweest en kan hier niets aan doen. | - | Riool.nl kwam niet binnen ondanks gemaakte afspraak | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 576541 | 42467 | 42471 | Gereed gemeld | (JH) Bovenverdieping is de stroom uitgevallen | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Locatie: Schoolstraat 18 Hellevoetsluisstroomstoring bovenste etagekrijgen aardlek niet meer in | Regeltchn. Install. | Software aangepast | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 576554 | 42467 | 42467 | Gereed gemeld | geen spanning bovenste verdieping | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Verlichtingsprobleem/stroomst. | Anders Waarschijnlijk over Belasting hoofdaardlek uitgesprongen deze weer ingeschakeld | Aardlek bij gezet kamers nagelopen alles werkt | 320.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 576758 | 42468 | 42510 | Gereed gemeld | (JH) warmteklachten in herenkleedkamer | STORING | ZHZ/91341/47152 | *20-5-2016 Kuijpers gaat regeling vervangen, dus geen vervolg Kropman. | De temperatuur in de heren kleedkamer van het zwembad stijgt enorm. Ook de boventemperatuur in het zwembad stijgt gestaag. Er wordt aangegeven dat hetin kleedkamer bijna niet meer te doen is, vanwege tropische omstandigheden.Kan hier zsm naar gekeken worden aub. | Regeltchn. Install. | lbk gecontroleerd filter was vervuild deze vervangen deze lag op voorraad ookstond de regelklep 100% open waardoor er 70gr water over de lbk ging deze op 20%gezet via interventie modul hier moet we iemand naar de regeling kijken waaromdit is.Kuijpers gaat regeling vervangen, geen vervolg Kropman. | 114.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 576628 | 42468 | 42468 | Gereed gemeld | (MP) Temp. cv in avond te laag | STORING | ZHZ/91341/47152 | *8-4-2016 Tel. aangemeld bij Judith (MP) | De thermostaat staat waarschijnlijk niet goed ingesteld. 's Morgens is het indegehele woning lekker warm maar 's avonds ijskoud. De verwarming slaat nietaan.Wij kunnen dit zelf niet regelen omdat er een kastje met slot om dethermostaatzit. Melden bij Paradijsvogel, trap op en dan links.Gemeld door Judith Seip 0181620858 of 0630683998 | Anders | kloktijden aangepast ketel ging om 7 uur in nachtverlaging nu om 10 uur | 184.4
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 576982 | 42471 | 42472 | Gereed gemeld | *(JH) Slagboom blijft open staan | STORING | ZHZ/91341/47152 | *11-4-2016 (JH) inkooporder naar WPS geanulleerd | Slagboom gaat niet naar beneden.Blijft open staan. SPOED. | Slagboom partij WPS of assa abloy dient aangestuurd te worden. | Slagboom partij WPS of assa abloy dient aangestuurd te worden. Dit teruggekoppeld naar de zaak. Wel de volume aangepast van de interom omdat de klantklachten had dat die te hard stond en een pieptoon ontstond. | 113.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 576913 | 42471 | NULL | Gereed gemeld | (JH) radiator knop is defect | STORING |  | *11-4-2016 (JH) 2x gebeld geen gehoor *12-4-2016 (JH) wederom 2x gebeld *13-4-2016 (JH) geen gehoor *15-4-2016 (JH) geen gehoor *18-4-2016 (JH) opgelost op SO577591 | De knop van de verwarming in het kantoor is kapot, hij gaat er makkelijk af. Deverwarming stuur nu uit (hij is koud) echt staat de knop op stand 4. De knop iser los waardoor hij er snel afgetrokken wordt inclusief de veer. | - | is al opgelost op SO577591 | 6.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 576974 | 42471 | 42472 | Gereed gemeld | (MP) stopcontact los, tegenover hoofdingang 41 E/F | STORING | Zeeland/91343/47152 | *11-4-2016 Aangemeld via mail bij Hr Houterman (MP) *12-4-2016 Adviesorder TU Middelburg aangemaakt (MP) | Het stopcontact is los geraakt en steekt nu een stukje uit de muur.Stopcontact tegenover de hoofdingang van 41E/FGemeld door Willem Houterman | correctiering gebroken van de wanddoos. | Nieuwe correctiering gehaald. groep uitgezet en wcd gedemonteerd. nieuwe ringgeplaatst en wcd gemonteerd. groep bijgezet. installatie is in orde | 205.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 577083 | 42471 | 42472 | Gereed gemeld | (MP) temp. te hoog in diverse ruimtes | STORING | Zeeland/91343/47152 | *11-4-2016 Tel. aangemeld bij Wilma Vroegop (MP) | In de loop van de afgelopen weken wordt het in de muziekruimte Schengestraat39C,maar ook beneden Schengestraat 39 A en B en naast mij Schengestraat 39 Dsteedswarmer. Het terugzetten van de thermostaat helpt niet. Onvoldoendeventilatie?Het wordt nu echt te warm! Vanaf muziekruimte om1100 ruimte toegangGemeld door Wilma Vroegop 0113603026 | De regelaar van de regelkast is defect. Dit is al veel langer bekend | diverse interventie schakelaars zijn op de hand gezet vorige jaar winter omdatde regelaar defect is. Firma beveco is geweest op 25-11-2015. Deze meneer hadeen nieuwe regelaar bij maar mocht deze niet vervangen omdat er eerst eenofferte gestuurd moet worden. interventie schakelaars uitgezet en van de dxkoeler aangezet. het werd gelijk koel in het pand echter koelt het s'avonds afen word het dan weer te koud. dus met klant overlegt en alles terug gezet opverwarmen. mail gestuurd naar contract beheerder om actie te ondernemen. | 80.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 576908 | 42471 | 42471 | Gereed gemeld | (JH) deurbel defect | STORING | GO/91342/47152 | *11-4-2016 (JH) aangemeld op locatie | een bewoner van een andere woning ging uit zijn dak en heeft heel dedeurbeleruit getrokken | Vandalisme. Binnenwerk lag uit intercomzuil. Ook draadloze bel hing nog maarhalf bevestigs. | Reparatie uitgevoerd. Met veel moeite intercom weer vast gekregen. Draadloze belmet schroeven bevestigd en getest. Hier bleken de batterijen leeg, of bijna leegvan te zijn. Dit zouden ze zelf herstellen. | 153.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03457 | SZ: Delpratsingel 28 | 576898 | 42471 | 42471 | Gereed gemeld | (JH) Geen CV en WW | STORING | Brabant/91344/47152 | *11-4-2016 (JH) aangemeld op locatie | Geen CV en geen WW, storingsmelding F22 en F25 | Drukstoring. Keteldruk stond op minder dan 1 bar. ketel gaf aan dat hij opdroogkook beveiliging uit was gegaan. | Installatie bijgevuld. Systeem op 1,8 bar (koud) gevuld. Even de werking entemperaturen in de gaten gehouden om het goede functioneren te garanderen. | 68.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 576890 | 42471 | 42472 | Gereed gemeld | *(JH) Zwembadwater onder peil | STORING | GO/91342/47152 | *18-4-2016 (JH) terugkoppeling opgevraagd | Zwembad niveau onder peil, water in de kelder.GRAAG OPPAKKEN DOOR VESTIGING | - | zwembadwater weer op peil gebracht werkbon volgt nog | 712.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03498 | SZ: Haringvliet 8 | 576941 | 42471 | 42471 | Gereed gemeld | (MP) gtv werk niet, deuren die op brandalarm staan | STORING | GO/91342/47152 | *11-4-2016 Tel. aangemeld bij Joop van Gulik (MP) | gtv werkt niet, deuren die op het brandalarm staan werken niet meerlocatie compas in de ganggemeld door Joop van Gulik 0653310201 | Softwarematig. GTV doorgemeten en getest. Brandmeld contact open. I/O module nagekeken. Hoogstwaarschijnlijk fout in BMC Siemens software. | Overgedragen aan derden. siemens pakt dit morgen(12-4-16) op.Siemens is op locatie bezig met werkzaamheden, zij pakken dit zelf verder op,waarschijnlijk fout in de software (MP) | 135.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 577110 | 42471 | 42471 | Gereed gemeld | (MP) chloorwaardes zwembad te hoog | STORING | GO/91342/47152 | *11-4-2016 Aangemeld via e-mail ivm tel. niet bereikbaar (MP) | Chloorwaardes zwembad niet goedWaardes van het zwemwater blijven aan de hoge kant.er kan momenteel niet gezwommen wordenGemeld door Ilse Kluit 0187898823 | Regeltchn. Install. Fa. Hellebrekers is op dit moment bezig om dit probleem teverhelpen. Ook komt er soms een melding van "circulatie pomp badwater 1" nietbinnen. Fa. Kuijpers die dit geconstateerd heeft adviseerd om readcontact tevervangen . | Als men dit verholpen wil hebben, zal read contact besteld moeten worden. | 88.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 577135 | 42471 | 42521 | Gereed gemeld | vervangen van readcontact | STORING | GO/91342/47152 | *11-4-2016 Aangemeld via e-mail ivm tel. niet bereikbaar (MP) | vervangen van readcontact | Regeltchn. Install. Microswitch lijkt soms niet te werken, zodat het soms eenverkeerd signaal krijgt over de klepstand. | Definitief herstel. Microswitch opgehaald. Systeem veilig gesteld. Oudemicroswitch verwijderd. nieuwe geplaatst en afgesteld. Bedrading opnieuwaangesloten. Systeem gereset, en microswitch getest. | 478.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 577052 | 42471 | 42485 | Gereed gemeld | aanbrengen kabelgoot | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | aanbrengen kabelgoot | Er zijn in de loop van tijd erg veel kabels er bij getrokken. Van bijna allekokers zijn de deksels kwijt. Sommige zijn van de brandbeveiliging, data,beveiliging e.d. | Reparatie uitgevoerd. Groot gedeelte van de oude kokers weg gehaald. Nieuwe opmaat gemaakt en geplaatst. kabels gebundeldven zo veel mogelijk verwerkt in degoot. losse kabels zo veel mogelijk gebundeld. Bij telefoon centrale en routersniets aan de kabels gedaan. deze zijn dusdanig in de war, dat ik dit niet kanverbeteren tenzij ik de kabels los haal. Dit is nu geen optie i.v.m. dat dit ookkabels zijn van de beveiliging en brand beveiligings centrale. Koker achtergelaten dat deze na de ICT mensen eventueel geplaatst kan worden. | 917.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 577169 | 42472 | NULL | Gereed gemeld | (MP) radiatorknop/kraan los kantoor | STORING | ZHZ/91341/47152 | *13-4-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | De draaiknop zit los. Waardoor je nu niet weet op welke stand hij staatKantoor van schoolstraat 22Vanaf 15:00 uur is er altijd iemand op de woning aanwezig.Gemeld door Renella Haynes 0181392941 | Thermostaatknop valt uit elkaar | Er dient een nieuwe thermostaatknop besteld te worden en vervangen. artikel nrTU: 2740017T.B.V. kantoor schoolstraat 22 | 127.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 577214 | 42472 | 42473 | Gereed gemeld | *(JH) Slagboom blijft open staan | STORING | ZHZ/91341/47152 | *11-4-2016 (JH) inkooporder naar WPS geanulleerd &#x20;*15-4-2016 (JH) terugkoppeling opgevraagd &#x20;*21-4-2016 (JH) wederom terugkoppeling opgevraagd | Slagboom gaat niet naar beneden.Blijft open staan. SPOED. | Slagboom partij WPS of assa abloy dient aangestuurd te worden. | slagboom thermische uit. Deze ingeschakeld en getest. Werkt weer goed. | 148.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 577389 | 42472 | 42550 | Gereed gemeld | aanpassen zwembadwater temp. | STORING |  | *29-6-2016 klacht is tijdens onderhoud door Hellebrekers opgepakt en verholpen. | aanpassen zwembadwater temp. volgens mail d.d. 12-4 | - | - | 45.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 577591 | 42473 | 42478 | Gereed gemeld | (MP) radiatorknop/kraan los kantoor | STORING | ZHZ/91341/47152 | *13-4-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | De draaiknop zit los. Waardoor je nu niet weet op welke stand hij staatKantoor van schoolstraat 22Vanaf 15:00 uur is er altijd iemand op de woning aanwezig.Gemeld door Renella Haynes 0181392941 | Thermostaatknop valt uit elkaar | thermostaatknop vervangen | 102.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 577638 | 42473 | 42478 | Gereed gemeld | (JH) ventilatie dop defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *13-4-2016 (JH) geen gehoor | In de keuken van de foyer is de ventilatiedop van één ventilator losgeraakt.Dezehebben we eruit gehaald. graag nieuwe ventilatiedop bevestigen. | Slijtageventilatierooostertje defect | nieuw ventilatieroostertje gemonteerd | 73.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 577551 | 42473 | NULL | Gereed gemeld | (MP) radiatorkraan/knop defect kamer client | STORING | Referentie: GO/91342/47152 | - | radiatorkraan/knop defect kamer clientgemeld door mariska lokker 0187898871SO vervallen storing is reeds opgelost door de Technische Dienst (MP) | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03478 | SZ: Elvis Presleylaan 129 | 577870 | 42474 | 42489 | Gereed gemeld | extra stopcontact tbv droger | STORING | Zeeland/91343/47152 | *31-3-2016 Navraag Wilfried de Bruijn ivm opname uitvoeren (MP) *1-4-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) *5-4-2016 tekeningen Zuidwester opgevraagd | mogelijkheid bekijken extra stopcontact tbv drogerPeter is hieral bij geweest maar er is geen groepenverklaring op de lokatie,navraag bij Sjoerd de Wit gedaan maar die heeft ook geen tekeningen.Graag de E installatie bekijken of het mogelijk is om deze uit te breidenivm leidingwerk e.d.. | Anders | deze is op te lossen doos is bedraad , spullen besteld. | 120.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03538 | SZ: Marrewijkpad 17 | 577875 | 42474 | 42480 | Gereed gemeld | *(JH) Keuken verstopt | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Keuken verstopt.2 wasbakken zitten verstopt | - | wasbakken ontstopt | 213.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 577861 | 42474 | 42475 | Gereed gemeld | (RA) Geen WW op nr 44 en 46 | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | circulatiepomp met spoed bij Rensa ophalen en deze vervangen | Slijtage | cv-circulatiepomp bij Rensa in Breda opgehaald en in Goes op deze locatievervangen. De pomp zat HEEL erg vast. | 484.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 577735 | 42474 | 42489 | Gereed gemeld | (RA) Geen WW op nr 44 en 46 | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | We hebben geen warm water op hendrik 44 en bij de benedenburen op hendrik 46,Specifieke ruimte van de melding- op alle verdiepingenWaarom is dit een spoedmelding?- mensen kunnen niet douchen | Onderdeel defect. CV pomp in rechter ketel is stuk. | Materialen besteld | 278.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 578133 | 42475 | 42475 | Gereed gemeld | (RA) Geen warmwater | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Spoedmelding Geen ww in de douche | Regeltchn. Install..Installatie druk was aan de lage kant. Namelijk 0,9 bar.Deze bijgevuld naar 1,6 bar. Stooklijn stond begrensd op 38 graden. Op diversemanieren geprobeerd om dit te resetten, of te forceren. CV heeft geen probleem.Probleem komt uit regel installatie Cenvax. | Overgedragen aan derden. Kuijpers heeft de regelinstallatie kort geledenvervangen. Deze dit probleem op laten pakken. Na 1,5 uur pas gehoor gekregen datze om 21:00 aanwezig kunnen zijn. Door 2e persoon werd ik gebeld of ik dit zelfkon om programeren. | 329.21
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 578093 | 42475 | 42475 | Gereed gemeld | (MP) te warm in kamer 8109 8110 8111 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *15-4-2016 Aangemeld via mail ivm geen telefoonnummer in de opdracht (MP) *18-4-2016 Mail gestuurd Wilfried de Bruijn ivm evt aanpassen regeling fa Kuijpers (MP) | De kamers 8109, 8110, 8111 zijn altijd erg warm, terwijl geen verwarmingenaanstaan op deze kamers. De cliënten hebben er 's nachts hinder van en slapenerslecht van.Gemeld door Rozemarijn van Mil | De CV ruimte bevind zich naast een van deze slaapkamers. De dikke transportleidingen van het CV water lopen dwars door deze 3 slaapkamers heen. Al zijn deradiators dicht gedraaid, blijft er toch 80 graden aan water over de leidingencirculeren. Ook zijn deze kamers gevestigd aan de zuidzijde van het gebouw enis het hier warmer dan in de andere kamers.Om de klachten te beperken, zou misschien regeltechnisch iets aangepast kunnenworden. Zoals pomp en afsluiter regeling tijdens nachtelijke uren.Actie voor Kuipers i.v.m. nieuwe regeling. | Om de klachten te beperken, zou misschien regeltechnisch iets aangepast kunnenworden. Zoals pomp en afsluiter regeling tijdens nachtelijke uren. | 205
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03466 | SZ: Dijckpotingen 14 | 578153 | 42475 | 42475 | Gereed gemeld | (JH) Lekkage kraan | STORING | ZHZ/91341/47152 | *15-4-2016 (JH) Afspraak is gemaakt met klant | Keukenkraan blijft lopen (Lek) Keramische schijf is defect. | Slijtage | Onderdeel vervangen keuken mengkraan defect deze opgehaald bij de tech unie endaarna vervangen | 370.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 578265 | 42477 | 42479 | Gereed gemeld | (MP) client heeft lamp van de muur getrokken, | STORING | ZHZ/91341/47152 | *18-4-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | client heeft lamp van de muur getrokken. | Vandalisme | client had de lamp kapot getrokken waardoor lamp en fitting is afgebrokenvoetje eruit gehaald lamp moet nog vervangen worden phillips pl-s11w/830/2p | 342.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06381 | SZ: Toekanhoek 17 | 578269 | 42477 | NULL | Gereed gemeld | (MP) verwarming doet niets | STORING | ZHZ/91341/47152 | *18-4-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm bestelling driewegklep (MP) *19-4-2016 ivm met probleem met tablet deze nog niet beoordeeld | verwarming doet niets. | Slijtage | ketel 2 stond op storing deze opnieuw afgesteld ketel 1 is ook voor hetwarmwater maar omdat de klep slecht is draaid deze op niet op cv de temperatuurop de regeling op 24 gr gezet deze bij vervanging van de klep terug zetten op22gr foto van de klep naar Wilfried gestuurd zodat hij hem kan bestellen. | 340.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03595 | SZ: Schoolstraat 16 | 578331 | 42478 | 42478 | Gereed gemeld | (MP) stopcontact defect woonkamer | STORING | ZHZ/91341/47152 | *18-4-2016 Aangemeld via mail, ivm geen telefoonnummer in de melding (MP) | stopcontact defect woonkamergemeld door Kimm Feteris | Onderdeel defect | wcd vervangen | 227.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 578317 | 42478 | 42482 | Gereed gemeld | (JH) schroeilucht van de verlichting | STORING | ZHZ/91341/47152 | *18-4-2016 (JH) aangemeld op locatie | In de woonkamers hebben de mensen problemen met de verlichting.Mevr geeft aan dat er een schroeilucht vandaan komt.Men heeft bij verschillende lampen de kap eraf gehaald omdat deze bruin zijngeworden door verhitting. | Slijtagepl armaturen worden zodanig warm dat de binnenkant aan het wegbranden is | Materialen bestellen, 8x opbouw pl-armatuur 2x 7w wit. | 186.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 578451 | 42478 | 42510 | Gereed gemeld | (IV) Lekkage + verstopping | STORING | ZHZ/91341/47152 | *26-4-2016 (IV) vervolg overgedragen aan wvb. *2-5-2016 foto's opgevraagd bij de monteur | Gedeelte van plafond is naar beneden gekomen.Hier komt binnenkort een monteur voor.Dit is echter veroorzaakt door een lekkage (onbekend waarvan).tevens douche put verstopping nazien. | Slijtage.div lekkages BG/1e en verstopping douche 2e | Materialen besteld.tbv wasbak 1e etage nieuwe slang tussen boiler en kraannodig( 8mm buitendraad naar wartel 3/8 )zie fotos.deze nu tijdelijk dicht gezet.geen verstopping geconstateerd bij douches dezen lopen goed weg.oorzaak lekkageplafond 1e onbekend lopen geen leidingen of afvoeren tussen het houten plafonden vloer 2e is linolium dus ook water dicht. | 216.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 578521 | 42478 | 42479 | Gereed gemeld | vervangen van print c.v. ketel | STORING | Brabant/91344/47152 | *19-4-2016 navraag bij Vaillant hoe laat de print geleverd wordt bleek er helemaal geen bestelling va Kropman binnen gekomen te zijn. Print wordt nu bij monteur van Vaillant opgehaald | vervangen van print, deze ophalen bij monteur van Vaiilantbellen met 06-22 80 33 14 om af te spreken waar jij hem treft. | Slijtage. | Print vervangen, de ketel doet het, maar maakt nog steeds hard geluiden bij hethoog branden. De lekkege in de boiler en slijteg ketelbrander zorgen ervoor datketel niet meer stabil brandt. de pompen krijgen het zwaar te verduren doordatis constant wordt bijgevuld enzo de ketel ook, warmte kan niet niet snel wegdoor het waterdruk, door de automatisch bijvuller. Advies om voor nieuw syteemte kiezen voor verwarming en warmwater tegelijk. Zo kan het niet lang meer goedgaan. Ik heb de situatie nu even beholpen maar het watertemperatuur van de vatkan ik niet meer op 60 graden laten stijgen anders gaat het heel hard tekeer inde ketel. he water haalt maar net de 50 graden op ruststand. De cv kant doot hetook. Ik ben langer gebleven om de situatie voor klanten te behelpen want diehebben paar dagen niet kunnen douchen. Daardoor komen op deze bon exra uren(overuren) bij. Ik heb gewacht tot de boiler tot zo hoog mogelijk temperatuurbereikt. Advies om wisselaar te spoelen. | 749.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 578347 | 42478 | NULL | Gereed gemeld | navraag storing cv | STORING | Brabant/91344/47152 | - | Pomp in storing vd cv. | slijtage | circulatiepomp in de c.v. ketel zit muurvast, moet nog vervangen worden.Vaillant Type VP8 PWW130*230V | 322.61
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 578349 | 42478 | NULL | Gereed gemeld | navraag storing cv | STORING | Brabant/91344/47152 | - | Pomp heeft levertijd, via Vaillant geregeld dat we deze op kunnen halenbij hun monteur in Bavel. | Slijtage. Pomp was vast gelopen. Deze vervangen. Na montage blijkt de pomp nogniet te draaien. Print is stuk. | Onderdeel vervangen. Pomp bij monteur Vaillant opgehaald. Installatie veiliggesteld en water afgetapt. Oude pomp verwijderd en nieuwe aangesloten.Installatie weer gevuld en ontlucht. Afsluiters geopend en CV ingebruik genomen.CV werkt nog steeds niet. Alles door gemeten en gecontrolleerd. Op de print vande CV ketel, mis ik de nul van de pomp. Brand plekken op de print wijzen op eenkortsluiting. Print moet vervangen worden. Geinformeerd of deze te krijgen is.Hier zit helaas 1 dag levertijd op. | 833.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 578326 | 42478 | 42478 | Gereed gemeld | (MP) te weinig ww in douches | STORING | GO/91342/47152 | *18-4-2016 Tel. aangemeld bij Linda (MP) | er is dusdanig weinig water druk op de douches dat cliënten moeten rennen omnatte wordenGemeld door Marjolein Hanenberg 0187-898842 | Slijtage. douche koppen zitten gedeeltelijk verstopt met kalk. | . douche koppen los gedraaid en aan de schoonmaakster gegeven. | 243.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 578770 | 42479 | NULL | Gereed gemeld | (MP) toilet slaapkamer verstopt Riet Hoogkamer | STORING | GO/91342/47152 | *19-4-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *19-4-2016 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *3-5-2016 Werkbon gekoppeld (MP) | toilet op de slaapkamer van Riet hoogkamer loopt slecht doorgemeld door Marjolein Hanenberg 0187-898842 | papier | Toiletafvoer gereinigd | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03478 | SZ: Elvis Presleylaan 129 | 578936 | 42479 | 42485 | Gereed gemeld | extra stopcontact tbv droger | STORING | Zeeland/91343/47152 | *31-3-2016 Navraag Wilfried de Bruijn ivm opname uitvoeren (MP) *1-4-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) *5-4-2016 tekeningen Zuidwester opgevraagd | monteren van extra stopcontactspullen liggen op de zaak | Anders | Definitief herstel wcd aan gesloten plus aarde aangesloten lag los in lasdoosmeer tijd nodig gehaDd ivm wasmachines en droger stonden in de weg, moeilijktoegankelijk. | 105.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 578749 | 42479 | 42479 | Gereed gemeld | (JB) Vraag mbt de CV | STORING | Zeeland/91343/47152 | *19-4-2016 (JB) Klant gesproken na advies van Patrik Verheezen. Gereed. | Normaal gesproken staat er een cijfer in het display van de ketel.Op dit moment staat er een streepje.Mw wil weten of dit kwaad kan. Graag contact opnemen | druk stond op 0,4 bar | water bijgevult tot 1,8 bar | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 578953 | 42479 | 42482 | Gereed gemeld | (MP) zwembad start niet meer op | STORING | GO/91342/47152 | *21-4-2016 Mail Patrik Verheezen met verzoek invullen SO (MP) | zwembad start niet meer op na reinigen filters en vloklans | Regeltchn. Install. | Zwembad start niet meer op na reinigen filters. Contact gehad met kuijpers enmet telefonisch assistentie niet aan de praat gekregen.Uiteindelijk Kuijpers ter plaatse gekomen en er bleek een fout in de software tezitten. In bedrijfsteller heeft e.e.a. aangepast in de software en installatieweer in bedrijf en werkend achtergelaten. | 374.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 578662 | 42479 | 42510 | Gereed gemeld | (MP) buitendeur hapert bij open en dicht gaan | STORING | GO/91342/47152 | *19-4-2016 Aangemeld via mail ivm geen telefoonnummer in opdracht (MP) RA: Gebeld met hoofdkantoor om meer info op te vragen: Niemand aanwezig. *21-4-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm inplannen onderhoud (MP) | Onze buitendeur doet het niet meer, hij hapert bij open en dicht gaan.gemeld door nelleke perdijk | Anders. Eerst hoort rechter deur snel open te gaan, en elektrische slotplaat afte vallen. Nu gaat deze deur niet open en raken de deuren verstrikt in elkaar,en vallen vervolgens in storing | Overgedragen aan derden. Deuren diverse malen gereset, En door gemeten. Spanningop deur dranger wel aanwezig,. Om verdere schade aan deur en deurdranger tevoorkomen, onderhoud door KONE inplannen.zie foto | 134.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 578879 | 42479 | 42488 | Gereed gemeld | vervangen van PLS lamp | STORING | ZHZ/91341/47152 | *18-4-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | client heeft lamp van de muur getrokken. | Vandalisme | 26-4-16/11:35 . Niet opgelost. niemand aanwezig die er iets van af weet28-4-16 lamp vervangen | 124.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 578741 | 42479 | 42479 | Gereed gemeld | (JB) Water geen 60 graden (legionella gevaar) | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Van Schendelstraat 12-14 is naar controle legionellabeheer bereikt alenkele maanden het water niet de 60 graden. Dit kan een risico zijn vooreen legionella besmetting. Melding is al meerdere keren gemaakt. | Warmwater boiler houd het niet bij. Dit is een bekend probleem | De boiler houd het niet bij om de juiste temperatuur te verkrijgen. Dit iseen bekend probleem en al tijden een offerte gestuurd naar Sjoerd de wit vanzuidwester om een direct gestookte boiler te plaatsen. | 85.4
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 578767 | 42479 | 42481 | Gereed gemeld | afsluiter circulatieleiding vervangen | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | vanuit SO577861, geconstateerd tijdens storing c.v. ketel dat de afsluitervan de circulatieleiding lekt als deze afgekoeld is.spullen ophalen bij TU Roosendaal | Slijtage | Onderdeel vervangen en opnieuw geisoleerd | 257.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06381 | SZ: Toekanhoek 17 | 578753 | 42479 | 42486 | Gereed gemeld | vervangen van klepmotor | STORING | ZHZ/91341/47152 | *18-4-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm bestelling driewegklep (MP) | vervangen van klepmotor driewegklep | slijtage | Onderdeel vervangen, alleen ketel had storing 3-77 naar onderzoek blijktrookgasafvoer op opschot te liggen. voor nu de pijp ondersteund en vast getaped.donderdag rookgasafvoer vervangen. | 334.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06200 | SZ: Koninginneplein 12 | 579100 | 42480 | 42481 | Gereed gemeld | (RA) Spoedmelding; Kokend water uit kraan | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Begrenzer (taco) GEVAARLIJKE SITUATIE Water is kokend., Te bereiken op- 0186-645745- SPOED graag. GEVAARLIJKE SITUATIE. Cliënten verbranden hun handen. | Betreft keukenkraan niet thermostatisch. water temp komt nu direct uit close inboiler. | Om dit op te lossen dient er een taco tussen gezet te worden. Opname gedaan | 214.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 579009 | 42480 | NULL | Gereed gemeld | (MP) toilet bovenverdieping verstopt | STORING | GO/91342/47152 | *20-4-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *20-4-2016 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *21-4-2016 Order afsluiten vervolg gaat via Calc so door Wilfried de Bruijn (MP) *3-5-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *3-5-2016 Werkbon gekoppeld (MP) *3-4-2016 Sanibroyeur is vervangen op SO579343 (MP) | De wc boven van de jongens is verstopt, het kraantje heb ik uitgedraaid. Hetwater staat heel hoog.Gemeld door Denise Brooshoofd 0187-898862 | Vochtig toiletpapier | Afvoer diverse malen ontstopt met pompfix. Sanibroyeur is defect. | 157.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 579215 | 42480 | 42489 | Gereed gemeld | opname type Sanibroyeur | STORING | GO/91342/47152 | *20-4-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *20-4-2016 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) | opname type Sanibroyeur en doorgeven aan Wilfried | Onderdeel defect. motor is vast gelopen van pomp/vermaler. | Type vermaler opgezocht en besteld | 146.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 579000 | 42480 | 42482 | Gereed gemeld | (MP) afdekplaatje defect kamer 1505 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *20-4-2016 Aangemeld via mail (MP) | Op de kamer van Ella Brandt, kamer 1505, is een oud verkerkplaatje stukgegaan,je kijkt nu tegen draden aan, graag een afdekplaatje plaatsenGemeld door Petra de Weerd 0181601618 | Vandalisme. Afwerk materiaal was weg. Er stond een verkeerd adres op de bon. hebna rondvraag de juiste lokatie gevonden. men dacht dat ik voor een defecterolstoel kwam. | Reparatie uitgevoerd. Bij navraag TD blijkt dit systeem helemaal niet meer tewerken. Bij TD passend blindplaatje gehaald. oude systeem los gehaald, enblindplaat daar voor in de plaats bevestigd. | 141.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03501 | SZ: Hortensiastraat 46-48 | 579036 | 42480 | 42510 | Gereed gemeld | aanwijsbordjes vluchtroute defect | STORING | ZHZ/91341/47154 | - | In het kantoorpand van de Hortensia Oud-Beijerland zijn deaanwijsbordjesnooduitgang defect. | Slijtage | NV-001 NV-003 NV-004 NV-005 Geeft problemen met print naar een tijd gooit dezede verlichting uit heb ze brandend naar frabrikant gebelt deze zegt dat het eenprint probleem is en dat de tl na een tijd weer zal uit schakelen printen kunnenniet meer besteld worden graag prijs aan bieden voor vervang 1xrenovatie kit gat20 tu nr 86797981x armatuur tu 8594334 (go ppa 1)4 X picto Tu 85945651x blind 85946533x go wp armatuur 8594355 ong 4 uur voor montage aanpassen armaturen | 91.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 579001 | 42480 | 42480 | Gereed gemeld | (MP) CV Ketel bonkt bij opwarmen WW | STORING | Brabant/91344/47152 | *21-4-2016 Bon overgedragen aan Jack van Oorschot ivm vervolg (MP) | Ketel maakt bonkende geluiden bij het opwarmen ww boiler. | Slijtage | Dit gaat om de ketel waar ik gisteren voor was geweest om print te vervangen.bonnummer 578521. De begeleidster heeft vanmorgen gebeld dat de ketel weer heelhard geluiden maakt. zie bon van gisteren, vandaag heb ik gebeld met Jac VanOorschot en Patrik Verheezen en aan hun de situatie met de bevindingenuitgelegd. Zij gaan mee verder met het oplossen. | 79.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 578989 | 42480 | 42480 | Gereed gemeld | spoelen warmtewisselaar c.v. ketel | STORING | Brabant/91344/47152 | *19-4-2016 navraag bij Vaillant hoe laat de print geleverd wordt bleek er helemaal geen bestelling va Kropman binnen gekomen te zijn. Print wordt nu bij monteur van Vaillant opgehaald | Print vervangen, de ketel doet het, maar maakt nog steeds hard geluiden bij hethoog branden. De lekkege in de boiler en slijteg ketelbrander zorgen ervoor datketel niet meer stabil brandt. de pompen krijgen het zwaar te verduren doordatis constant wordt bijgevuld enzo de ketel ook, warmte kan niet niet snel wegdoor het waterdruk, door de automatisch bijvuller. Advies om voor nieuw syteemte kiezen voor verwarming en warmwater tegelijk. Zo kan het niet lang meer goedgaan. Ik heb de situatie nu even beholpen maar het watertemperatuur van de vatkan ik niet meer op 60 graden laten stijgen anders gaat het heel hard tekeer inde ketel. he water haalt maar net de 50 graden op ruststand. De cv kant doet hetook. Ik ben langer gebleven om de situatie voor klanten te behelpen want diehebben paar dagen niet kunnen douchen. Daardoor komen op deze bon exra uren(overuren) bij. Ik heb gewacht tot de boiler tot zo hoog moeglijk temperatuurbereikt. | Slijtage | Ketel ontluchter vervangen en toestel ontlucht, echter toestel blijft bonken enkookgeluiden maken. Hierbij diverse malen contact gehad met de fabrikant enprobleem zit in de wisselaar, deze dient gespoeld te worden. E.e.a. opgetuigd omwisselaar te spoelen, na spoelen druk weer op toestel gezet om lekkage teondervinden. Hierbij geconstateerd dat de wisselaar lek is en het water in deverbrandingsruimte loopt. Hierover contact gehad en onderdeel te duur voortoestel van 16 jaar oud. Advies wordt opgevolgd om toestel te vervangen morgen. | 880.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 578986 | 42480 | 42481 | Gereed gemeld | (MP) geen ww/druk op kraan keuken | STORING | GO/91342/47152 | *20-4-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | Sinds afgelopen weekend hebben wij geen warm water/druk meer op de warme kraaninde keuken.Kraan keuken Deltaboulevard 11Gemeld door Anneke Tameris 0187-898758Navraag bij servicedesk of firma kuijpers bezig is met werkzaamheden (MP)Volgens navraag op locatie nog steeds problemen, geen werkzaamheden bekend (MP) | Slijtage. kalk vorming | Reparatie uitgevoerd. mengventiel iets versteld tot gewenste hoeveelheid entemperatuur. | 155.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03442 | SZ: Boezemkade 15 | 579038 | 42480 | 42482 | Gereed gemeld | (JH) deurbel defect en wcd mist | STORING | ZHZ/91341/47152 | *12-4-2016 (JH) wederom geen gehoor voor maken nieuwe afspraak &#x20;*20-4-2016 (JH) afspraak gemaakt om 8 uur | deurbel is defect en stopcontact mist in de woonkamergraag om 8 uur op locatie | Deurbel drukker is kapot gescheurd. | Reparatie uitgevoerd beldrukkerbesteld en opgehaald bij groothandel. Vervolgensnieuwe beldrukker geplaatst, en getest. Van wcd in woonkamer is niets bekent | 246
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03442 | SZ: Boezemkade 15 | 579039 | 42480 | NULL | Gereed gemeld | (JH) douche is verstopt | STORING | ZHZ/91341/47152 | *7-4-2016 (JH) aangemeld op locatie &#x20;*12-4-2016 (JH) wederom geen gehoor voor maken nieuwe afspraak &#x20;*20-4-2016 (JH) afspraak gemaakt voor vrijdagochtend &#x20;*12-5-2016 CD: Geen kosten, SO admi gereed gemeld | Douche is verstopt. TD is hier geweest en kan hier niets aan doen. | - | op locatie weten ze niet van deze storing af | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 579433 | 42481 | 42488 | Gereed gemeld | vervangen van 8 stuks armaturen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *18-4-2016 (JH) aangemeld op locatie | vervangen van 8 stuks armaturen, liggen op de zaak. | Slijtagepl armaturen worden zodanig warm dat de binnenkant aan het wegbranden is | Onderdeel vervangen. Oude armaturen verwijderd en af gevoerd. Nieuwe armaturenaangepast en geplaatst. Verlichting getest. | 1199.18
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 579343 | 42481 | 42486 | Gereed gemeld | vervangen Sanibroyeur | STORING | GO/91342/47154 | *20-4-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *20-4-2016 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) | vervangen Sanibroyeur | Onderdeel defect. Pomp is vast gelopen. | Onderdeel vervangen. Sanibroyeur pomp opgehaald op de zaak.Oude Sanibroyeur verwijderd en afgevoerd. Nieuwe Sanibroyeur geplaatst enaangesloten. Afgekit en getest. | 1144.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 579653 | 42482 | 42485 | Gereed gemeld | (MP) controle ventilatie slaapkamer miva voorzijde | STORING | ZHZ/91341/47152 | *22-4-2016 Tel. aangemeld bij Paulien Jongkoen (MP) | De ventilatie op de slaapkamer van Rudi Storm.( beneden verdieping) blaastkoudelucht. Is dit normaal? ( rooster in plafond)Wanneer de cliënt op bed ligt kan hij daar last van hebben. Als het zo hoortgaanwe zijn bed verplaatsen.beneden verdieping miva kamer aan de voorkantGemeld door Paulien Jongkoen 0186645733 | Anders | Inspectie uitgevoerd, het bed staat onder een inblaasrooster dit is niet teverhelpen. Bed dient verplaatst worden om klachten te verhelpen. | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03659 | SZ: Haringvliet 5T | 579522 | 42482 | 42482 | Gereed gemeld | (MP) verstopping afvoer toilet, douche en keuken | STORING | GO/91342/47152 | *22-4-2016 Adviesorder riool.nl aangemaakt (MP) *22-4-2016 Adviesorder riool.nl laten vervallen, deze zijn niet aangestuurd door de monteur (MP) *22-4-2016 Monteur heeft rioolservice zuidholland aangestuurd (MP) | Rioolverstopping in, Toilet douche en keuken.Gemeld door mevr. vd Ochtend 0187 89 8880 | Rioolverstopping | Bon van gisteren rond 19:00 uur. Overgedragen aan Riool.nl. Graag nog een ORDERMAKEN VOOR RIOOL.NL | 91.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06200 | SZ: Koninginneplein 12 | 579505 | 42482 | 42489 | Gereed gemeld | monteren van Taco mengventiel | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | monteren van Taco mengventiel op keukenmengkraan | Betreft keukenkraan niet thermostatisch. water temp komt nu direct uit close inboiler. | Onderdeel vervangen en afgesteld op 38 graden | 399.76
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 579666 | 42482 | 42515 | Gereed gemeld | (MP) buitendeur hapert bij open en dicht gaan | STORING | GO/91342/47152 | *19-4-2016 Aangemeld via mail ivm geen telefoonnummer in opdracht (MP) RA: Gebeld met hoofdkantoor om meer info op te vragen: Niemand aanwezig. *21-4-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm inplannen onderhoud (MP) *26-4-2016 Onderdeel Kone €450,76 excl. montagetijd (springveer) (PV) Telefonisch akkoord SdW, gaat kosten verhalen op de woning ivm onjuist gebruik | Onze buitendeur doet het niet meer, hij hapert bij open en dicht gaan.gemeld door nelleke perdijk25-4-16 Contact gehad met Kone monteur, springveer is defect doordatgebruikers 1 deur vast in slot laten staan en dus niet open kan.storing is veroorzaakt door verkeerd gebruik van de installatie.Telefonisch akkoord SdW, Kone opdracht gegeven telefonisch voor herstelSdW gaat kosten verhalen op de woning. | molest | vervangen van springveer volgens opgave excl. montage. | 924.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 579552 | 42482 | 42482 | Gereed gemeld | (MP) chloorgehalte zwembad te hoog | STORING | GO/91342/47152 | - | Chloorgehalte is te hoog in het zwembad. Zwembad MeerpaalGemeld door Arjan van Gurp 0187-898821 | Pompstoring. Pomp installatie stond uit. Kuijpers heeft dit geconstateerd voormen hier aan de gang ging. | Installatie gereset. Toen Kuijpers klaar was met zijn werkzaamheden, is de RKkast gereset. Installatie ging weer in bedrijf. Waardes van installatie zijnweer zo als ingesteld. | 204.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 579558 | 42482 | 42482 | Gereed gemeld | (MP) geen stroom bij televisie slaapkamer 66 | STORING | GO/91342/47152 | *22-4-2016 Aangemeld via mail ivm geen tel. nr in opdracht (MP) | stroom TV doet het niet benden slaapkamer 66Gemeld door Jojanneke Goedegebuure | Vandalisme. Draad was losgetrokken uit stekker. | Reparatie uitgevoerd. WCD door gemeten. Hier staat wel 230V op. Stekker vanaudio meubel met schakeling nagekeken. Fase was los gegaan en hing bijna tegende aarde. Stekker hersteld. TV werkte nog niet. Maar dit was een probleem datlege batterijen heet. | 144.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 579938 | 42485 | 42485 | Gereed gemeld | (RA) Rode lamp brandt boven technische ruimte | STORING | GO/91342/47152 | *25-4-2016 (RA) VM 12:17 ingesproken | - De rode lamp boven de technische ruimte brand, als je hier naar binnenlooptzie je aan de linkerkant een kast waarop een rood lichtje brand(waarschijnlijkeen storing?) | Ketelstoring | Installatie bijgevuld, van 1 bar tot 1.8 en storing reset | 82.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 579790 | 42485 | 42485 | Gereed gemeld | (JH) lucht wordt niet ververst | STORING | GO/91342/47152 | *25-4-2016 (JH) aangemeld op locatie | De climate controle werkt onvoldoende. Temperatuur is prima, maar de luchtwordtniet ververst. Het voelt benauwd aan | Anders | Instructie gegeven, dat ventilatie werkt op temperatuur. men had devloerverwarming uit gezet waardoor de ventilatie zijn warmte probeert binnen tehouden. | 183.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 579919 | 42485 | 42489 | Gereed gemeld | (IV) aanwijsbordje defect | STORING | ZHZ/91341/47154 | - | Het aanwijsbordje op de gang op de tweede verdieping van Merel 9 is defect.opname Nieuw armatuur. de huidige had een 13w tl lamp | Slijtage | Offerte maken voor vervanging. | 150.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 580293 | 42486 | 42499 | Gereed gemeld | (RA) Verstopping douches en toiletten | STORING | ZHZ/91341/47152 | *9-5-2016 Terugkoppeling ontvangen maar nog niet de get wb. | Adres: Marrewijkpad 2 en 4 Spijkenisse.Verstopping douches en toiletten.Ze krijgen het zelf niet doorgestoken. | Doucheputten nr 2 en 4 verstopt als gevolg van aanslag doorvet / vuil / zeep / haar. | Doucheputten ontstopt met pompfix en 16mm veer.Advies is om een keer een camerainspectie uit te voeren ivm terugkerendeverstoppingen. | 145.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06381 | SZ: Toekanhoek 17 | 580233 | 42486 | 42488 | Gereed gemeld | aanpassen rookgasafvoer | STORING | ZHZ/91341/47152 | *18-4-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm bestelling driewegklep (MP) | aanpassen rookgasafvoer | rga zat in opschot | Onderdeel vervangen en gecontroleerd, alles werkt nu weer. | 257.92
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03633 | SZ: Voorstraat 60 - 60a | 580155 | 42486 | 42486 | Gereed gemeld | (IV) installatie bijvullen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *26-4-2016 nno 11:11 uur | De thermostaat in de woonkamer maakt de melding "installatie bijvullen".Voorstraat 60, Spijkenisse, 0181612655, | Ketelstoring | Installatie bijgevuld van 0.5 naar 1.4, moeten wachten op personeel om deur teopenen. | 137.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 580500 | 42488 | 42488 | Gereed gemeld | (RA) Lucht in radiator. Kamer Teepan | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Op de kamer van Teepan hoor je water stromen in de cv.1e verdieping.Op de locatie aanwezig tot 10uur. | Drukstoring. Radiatoren stonden vol met lucht. Deze radiatoren waren de laatsteop de installatie. | Installatie ontlucht op alle slaapkamers van de 1e verdieping. CV installatieweer bij gevuld. | 119.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 580565 | 42488 | 42489 | Gereed gemeld | (RA) Lampje brandt boven techn. ruimte | STORING | GO/91342/47152 | - | - het lampje brandt boven de deur als je naar de technische ruimte in 't zwembadgaat, ik weet niet waarvoor dit is | Regeltchn. Install. | Installatie gereset, rode lamp nu uit.advies op rode lamp(storingssignalering) uit te schakelen. men denkt aan storingzwembad terwijl dit een algemene storing is en niet alle storingen in deregeling zijn urgent. | 185.61
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 580471 | 42488 | 42489 | Gereed gemeld | (JB)Nieuwe electrische deur piept en kraakt | STORING | GO/91342/47152 | *28-4-2016 (JB) Assa Abloy Besam aangestuurd. *29-4-2016 (JB) Werkbon opgevraagd bij Besam. *20-5-2016 (JB) Werkbon wederom opgevraagd. *24-10-2016 Hier komt geen factuur meer van. Geen verrekenbare kosten, SO admi gereed gemeld ! | Nieuwe elektrische deur bij achter ingang ECZ (naar medische dienst) piepten kraakt enorm. Te horen in de PMT therapiezaal. | Slechte activering | Melding telefonisch opgelost. Gereed. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 580748 | 42489 | 42492 | Gereed gemeld | (RA) Vervangen therm. rad. afsluiter en knop hal | STORING | GO/91342/47152 | - | Radiator in de hal blijft doorbranden.Thermostatische radiatorkraan + knop vervangen. | Slijtage | leiding bevroren en thermostaatkraan vervangen. gecontroleerd op werking enlekkage. | 195.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 580739 | 42489 | 42489 | Gereed gemeld | (RA) Temp. douchekranen schommelt | STORING | GO/91342/47152 | - | De linker en Rechter douchekraan schommelt van 45 graden naar 55 graden. TDheeftnet gemeten moet met spoed iemand komen kijken | Slijtage | beide douches afgesteld op 38 graden | 65.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 580671 | 42489 | 42489 | Gereed gemeld | (JB) Storing airco SER ruimte | STORING | GO/91342/47152 | *29-4-2016 (JB) In overleg met Wilfried gelijk Compair aangestuurd. (JB) Compair gesproken, ze bellen mij terug. (JB) Werkbon incl prijs vervangen ontvangen, deze doorgezet naar WVB. | De airco van de SER staat in storing met code E5,E6,E7 en E8.De ruimtekoeling is noodzakelijk voor de aanwezige apparatuur. | Diverse defecten geconstateerd | A/C unit server ruimte rechts geeft storingen E5, E6, E7, E8, instgecontroleerd, Inv. Pcb en Service monitor PCB zijn sowieso defect,de kans is groot dat ook hierdoor de main pcb defect is, deze is geoxideerd.Echter zijn er van de buitenunit geen gegevens meer af te lezen en is deunit 13 jaar oud. Offerte voor vervanging volgt. | 194.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05946 | SZ: Dijckpotingen 13 | 580820 | 42489 | 42489 | Gereed gemeld | (MP) Aardlekschakelaar blijft uitspringen | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | linkse aardlekschakelaar blijft uitspringen | Aardlekschakelaar blijft uitspringen | aardsluiting opgezocht, deze zat in groep 4 berging/cvin deze ruimte staat ook een wasmachine waarvan de afvoerslang niet meer in deafvoer zat .op de vloer stond water en op de vloer lag ook een verlengsnoer tbv dewasmachine, deze lag dus in het water waardoor er een aardsluiting is ontstaan.alles schoon en droog gemaak, alles weer in orde | 255.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 580907 | 42492 | 42501 | Gereed gemeld | (RA) Storing WCD vaatwasser | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | - Hallo,Onze vaatwasser stopte er van de week ineens mee. dit lag volgensdevaatwasspecialist niet aan de vaatwasser maar aan de contactdoos inhetkeukenkastje.deze werkt niet naar behoren. Hij heeft hem nu in de rechter gedaan ipv indelinker.de man adviseerde Kropman te laten kijken omdat hij niet wist wat er aan dehandwas.Specifieke ruimte van de melding- keukenkastje waar de vaatwasser aangesloten is | geen spanning op wcd | Inspectie uitgevoerd, alle groepen staan in maar geen spanning.electricien moet kabel traceren | 164.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 580993 | 42492 | 42492 | Gereed gemeld | (RA) Storing WCD vaatwasser | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | E-installatie tracen ivm ontbreken goede tekeningen | Slijtage. Groep automaat functioneerde niet meer. | Onderdeel vervangen. Wat de groep van de vaatwasser zou moeten zijn, was hetniet. Tracer aangehangen en kabel gezocht. Dit bleek de oude close in boilergroep te zijn (gr.27) Er kwam spanning binnen, maar ging niet weg uit deautomaat in de E-kast. I.o.m. klant E-kast uit gezet en automaat vervangen.Installatie doorgemeten en getest. | 303.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 580904 | 42492 | 42492 | Gereed gemeld | (MP) ventilatiesysteem werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | *2-5-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | ventilatiesysteem werkt nietgemeld door ans kreeft 0187898843 | Regeltchn. Install. | Installatie gereset, alles nagemeten niets kunnen vinden. volgende storingfabrikant aansturen. JE storkair type WHR 9250 BKL | 90.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 580913 | 42492 | 42492 | Gereed gemeld | (MP) thermostaatknop afgebroken hal beneden | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | thermostaatknop afgebroken halgemeld door rowin van otterloo 0186645790 | Slijtage | Onderdeel vervangen uit voorraad bus. graag morgen nieuwe ophalen tu dord | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03501 | SZ: Hortensiastraat 46-48 | 580933 | 42492 | 42502 | Gereed gemeld | aanwijsbordjes vluchtroute defect | STORING | ZHZ/91341/47154 | - | In het kantoorpand van de Hortensia Oud-Beijerland zijn deaanwijsbordjesnooduitgang defect. | Slijtage. brandplekken op het printje van de armaturen geconstateerd. | Niet opgelost. Bij het demonteren van de oude armaturen hen het plaatsen van denieuwe armaturen blijkt de fabrikant een verkeerd armatuur geleverd te hebben.Nieuwe juiste bestel nummers opgezocht en door gegeven. oude armatuur weer teruggeplaatst en getest. | 349.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 581108 | 42492 | 42493 | Gereed gemeld | (MP) controle elektra kamer 1110 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | graag het elektra na kijken op kamer 1110 als we de knop van het lichtenbuiten aan doen gaat er niks branden en een extra stopcontact gemaakt dieverwijderd moet worden | Vandalisme. Vorige bewoners hebben aanpassingen gemaakt in de E installatie.Tijdelijke WCD en leidingwerk verwijderd. Installatie getest en door gemeten. | Definitief herstel | 67.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 581111 | 42492 | 42494 | Gereed gemeld | (MP) afdekplaatje leidingen is weg kamer 1110 | STORING | Referentie: ZHZ/91341/47152 | *13-5-2016 CD: Geen verrekenbare kosten, SO admi gereed gemeld | het afdekplaatje waar de uiteinde van leidingen zitten moet een afdek-plaatje op komen deze is weg. kamer 1110gemeld door sonja van adrichem 0181 601661 | Vandalisme. door vorige bewoners is dit weggehaald | Overgedragen aan derden TD zal dit herstellen | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 581133 | 42492 | 42494 | Gereed gemeld | vervangen van toilet | STORING | Brabant/91344/47152 | *2-5-2016 (JH) aangemeld op locatie | vervangen van toilet | Slijtage | nieuw duoblok geplaats. alles gecontroleerd geen lekkages en alles werkt. oudduoblok afgevoerd | 522.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 580957 | 42492 | NULL | Gereed gemeld | (JH) Lekkend toilet | STORING | Brabant/91344/47152 | *2-5-2016 (JH) aangemeld op locatie *10-6-2016 Van Riool.NL komt geen factuur meer, dit betrof een lekkage waarop een loodgieter is ingeschakeld. | Toilet lekt / appartement 2 | Slijtage | Toilet defect. Materialen besteld. | 63.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 581202 | 42493 | 42494 | Gereed gemeld | (JH) geen warm water | STORING | ZHZ/91341/47152 | *3-5-2016 (JH) aangemeld op locatie (JB) in overleg met Marco v Bijnen verplaatst van Peter naar Jurgen Jurgen gesproken. | geen warm water | Afwijking warm water. Van de boiler word veel gevraagd. Kapaciteit is te laag.Deze ochtend is de watertemperatuur 40 graden, en stijgt langzaam | Boiler is elektrisch, en kan het verbruik niet aan. Komt pas na lange tijdoptemperatuur. | 70.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 581522 | 42494 | 42503 | Gereed gemeld | (RA) HWA verstopt | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Verstopping HWA, links naast voordeur. | Hemelwaterafvoer verstopt als gevolg van ophoping door bladeren en vuil /stokjes. | Hemelwaterafvoer ontstopt en dakgoot rondom afvoer schoongemaakt. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 581454 | 42494 | 42494 | Gereed gemeld | (JB) Geen warm water | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Vanavond hebben we geen enkele bewoner kunnen douchen, omdat er helemaalgeen warm water was. Dit is niet fijn en komt veelvuldig voor in de avond! | Anders. Dit lijkt een combinatie te zijn van te weinig capaciteit en regelingdie de temperatuur in de boiler niet kan stabiliseren. Systeem staat ook van00:00 uur tot 4 uur uit. Om 7 uur zijn beide kanten van de woning weer clientenaan het wassen. Zo ook s'avonds om 18:30 uur. | Installatie gereset. Water warmt erg langzaam op. Heeft bijna 1,5 uur nodig omvan 55 graden naar 63 graden te gaan. Capaciteit lijkt te weinig te zijn. Ik hebop lokatie gevraagd of ze als proef het douchen van de clienten kunnen spreidenom zo een beter beeld te krijgen. | 225.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 581498 | 42494 | 42509 | Gereed gemeld | (JB) Verlichting schakelt niet om jusite tijd | STORING | ZHZ/91341/47152 | *11-5-2016 (JB) Jurgen vd Broek gebeld omdat bon leeg is. Jurgen is ingesprek. (JB) Bon overgedragen aan WVB Breda. | Goedemorgen Kropman,op alle panden op bliekstraat en marrewijkpaden te Spijkenisse, gaan delaatste tijd de lampen op de verkeerde tijd aan/uit. Wij hebben hierklachten overgehad.Ze springen iedergeval rond om 7.45 aan.Voor de woningen is dit vrij lastig omdat ze dan in het donker staan,met de cliënten, staat er in de melding.De lampen zijn automatisch geschakeld, hier zit vermoedelijk een storingin, of is ontregeld ws door spanningsdip.Na overleg met Sjoerd de Wit, moest ik contact opnemen met Danny Knuitv fa Kropman,om dit op te lossen, maar moest hiernog een officiele meldingvan maken, dus bijdezeDanny weet er al van.Graag reparatiegr Misha | Vandalisme. PC met regelsoftware is weg. | Overgedragen aan derden. Cenvax en Pupline zijn op bepaalde plaatsen aan elkaargekoppeld. Naar hoofd systeem gezocht met beschikbare tekeningen om probleem tekunnen vinden. Gebouw voor gebouw afgezocht. De hoofd computer waar voorheenalle storingen op E en WTB gebied binnen kwamen is weg! Hoogstwaarschijnlijkloopt hier ook heel het programma en syngronisatie van de tijd op. Zuidwestergaat achterhalen waar deze PC is gebleven. Pas dan kan gecontrolleerd worden ofsysteem nog/ weer goed functioneerd. | 586.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 581634 | 42494 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Stopcontact defect naast koelkast dokservice | STORING | GO/91342/47152 | - | Het stopcontact naast de koelkast op dokservice doet het nietMelding voor maandag ochtend 1e werk ivm langs weekend St ZW**(JB) Vervallen; dokservice valt niet onder Kropman ** | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 581702 | 42496 | 42500 | Gereed gemeld | *(JH) cv knop begrenzen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *6-5-2016 (JH) afspraak gemaakt na 10 uur | Thijs draait zelf aan de knop waardoor het op zijn kamer erg heet kan worden. | knopnbegrnzen | 9-5 niemand aanwezig10-5, knop vast gezet dat deze niet hoger kan dan 3 ongeveer 20 graden | 195.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 581727 | 42496 | 42510 | Gereed gemeld | (MP) geen warmwater | STORING | ZHZ/91341/47152 | *9-5-2016 Bon overgedragen Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | Afwijking regeling | Regeltchn. Install. | tijdelijk reparatie uitgevoerd de cenvaxregeling defect tijdelijk de pomp metaansluitsnoer aangeloten en de regelklep losgekopelt en met de hand open gezetde Remeha Quinta 45 kon ik niet doorverbinden omdat ik geen weerstand had van220 ohm 14-18428 de klant uitleg gegeven om tijdelijk in bedrijf te zetten. ditmoet door de zuid/wester teruggekoppeld worden. | 340.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 581704 | 42496 | 42500 | Gereed gemeld | (JH) water niet warm genoeg | STORING | ZHZ/91341/47152 | *6-5-2016 (JH) aangemeld op locatie | De nieuwe kranen in de badkamer worden niet warm genoeg en de kraan vandespoelbak duurt erg lang voordat deze warm word. Ook als je warm water hebtenje doet deze even uit moet je weer lang wachten op warm water. | water te koud | kranen nagelopen en afgesteld op 38 graden | 92.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03545 | SZ: Merel 15-19 | 581703 | 42496 | 42500 | Gereed gemeld | (JH) stopcontact doorgebrand | STORING | ZHZ/91341/47152 | *6-5-2016 (JH) aangemeld op locatie | Stopcontact doorgebrand boven bij de droger appartementen | Slijtage | wcd vervangen, automaat ingeschakeld, spanning aanwezig nu | 106.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 581746 | 42497 | 42499 | Gereed gemeld | (IV) geen warmwater | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Afwijking GBS | Softwarematig | geen warmwater tijdelijk de ketel doorverbonden en de ketelwater tempratuurlager gezet van 90 naar 80 dit moet maandag verder op gepakt wordenCenfax geeft geen aansturing voor de ketel warmwater waarschijdelijk buitentempratuur te hoog moeten anders worden ingereglt worden.De regeling is door de firma kuijpers geplaats. terug melden aan ZuidwesterDit is reeds doorgegeven | 227.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 581739 | 42497 | 42510 | Gereed gemeld | (MP) geen warm water | STORING | ZHZ/91341/47152 | *9-5-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolg (MP) | Afwijking regeling | Anders | tijdelijk de ketel doorverbonden en de ketelwatertempratuur terug gezet van90 naar 80 graden de Cenvax regeling moet op nieuwe ingeregeld worden doorde onderaannemer van Zuidwester as maandag | 250.61
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 581781 | 42498 | NULL | Gereed gemeld | (MP) geen warmwatér | STORING | GO/91342/47152 | *9-5-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | Afwijking regeling | Anders | Reparatie uitgevoerd tijdelijk ketel 1 door verbonden en opentherm los gekoppeltde cenvax regeling stuurt de ketels niet aan voor het ww moet maandag verder opgepakt worden tevens is bij ketel 2 de branderautomaat defect Remeha Quinta 85moet vervangen worden tevens water bijgevuld code 000 en de ventilator blijftdraaien. 14-19120. | 601.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 582049 | 42499 | 42500 | Gereed gemeld | vervangen branderautomaat | STORING | GO/91342/47152 | *9-5-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | vervangen van branderautomaat ketel 2 | slijtage | Onderdeel vervangen en ingesteld | 399.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 582079 | 42499 | 42503 | Gereed gemeld | (MP) noodverlichting maakt lawaai | STORING | ZHZ/91341/47152 | *9-5-2016 aangemeld via mail (MP) | vluchtroute verlichting op gang van os2 naar os8 op bovenste verdieping .Bromt , zoemt , en geluid draagt door naar appartementen en verdieping beneden .locatie gang bovenste verdiepinggemeld door Henny Wassink 0181410414 | Slijtage. Print toonde zware slijtage kenmerken. | Onderdeel vervangen. Armatuur vervangen, en getest (NV-013). Ander defectearmatuur na gekeken en geprobeerd te herstellen. Hiervan is de print ook stuk.(NV-008) nieuw materiaal opgezocht en besteld. wordt met 583963 opgepakt | 361.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 581916 | 42499 | 42534 | Gereed gemeld | ventilator vervangen. Temp te hoog in de huiskamer | STORING | GO/91342/47152 | *9-5-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *9-5-2016 Adviesorder Stork aangemaakt iom Wilfried de Bruijn (MP) *12-5-2016 Afspraak 24-5-2016 VM monteur Stork (MP) *26-5-2016 Tel. navraag bij StorkAir gedaan voor werkbon (MP) *27-5-2016 Tel. contact gehad met Hans de Bruin, ventilatormotor moet vervangen worden € 1126,00, mogelijk onder garantie, nog niet duidelijk. Uitvoering door StorkAir kan in week 23. Toevoerkanaal moet gecontroleerd worden omdat er mogelijk teveel druk word opgebouwd, waardoor er voor de 2e keer een motor defect is geraakt. Ligt op dit moment nog 1 motor op voorraad. Dit dgg aan Wilfried de Bruijn en bon overgedragen. | Het is heel warm op de woning/huiskamer het klimaat systeem doet het nietgemeld door coby bij de vaate 0187898843vervangen van ventilatormotorVerder is het advies om het toevoerkanaal te controleren omdat er mogelijkteveeldruk word opgebouwd in het kanaal, dit verklaart waarom er voor de 2ekeer eenmotor defect is geraakt.Ligt op de zaak. | Slijtage | Reparatie uitgevoerdop verzoek van fabrikant ventilator uitgewisseld. dit bleek niet te werken.regeling nagezocht en een slecht contact gevobden, dit gerepareerd maar moet welvervangen worden.oude ventilator weer teruggeplaatst | 374.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 582126 | 42499 | 42501 | Gereed gemeld | (MP) geen warm water keuken | STORING | GO/91342/47152 | *9-5-2016 Aangemeld via mail (MP) | Twee weken geleden is er iemand geweest om te kijken, die meldde toen dat hetaanhet kraantje lag, maar kort daarna hadden we al geen warm water en was dedruk erweer af.gemeld door cobie van huizen 0187-898758 | Slijtage | Materialen morgen afhalen tu roosendaal | 131.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 581900 | 42499 | 42501 | Gereed gemeld | (MP) lekkage watersokkel van bad | STORING | Zeeland/91343/47152 | *9-5-2016 Aangemeld via mail, tel. niet bereikbaar (MP) | lekkage watersokkel van badgemeld door tineke post 0113603048 | Slijtage | Overgedragen aan derden, dit betreft een hoog/laag bad van lopital, water komtuit de omkasting van de machine. geen afsluiters voor het bad | 153.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 582137 | 42499 | 42507 | Gereed gemeld | (JH) warmteklachten | STORING | Zeeland/91343/47152 | *9-5-2016 (JH) 2x gebeld geen gehoor &#x20;*10-5-2016 (JH) wederom geen gehoor &#x20;*12-5-2016 (JH) afspraak gemaakt op locatie | De klimaatbeheersing laat te wensen open. Het is extreem warm op de afdeling.het bterfet de ruimtes van schengestraat 39DOp de locatie aanwezig vanaf 10 uur. | Regeltchn. Install. | dit zit op dezelfde regeling als rommelswalesrraat 3. die is nog steeds defect | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 581885 | 42499 | 42510 | Gereed gemeld | (JH) verwarming blijft branden | STORING | GO/91342/47152 | *10-5-2016 (JH) overgedragen ivm vervolgwerk | (vloer) Verwarming blijft aan staan waardoor het erg warm is op een kamer. | Regeltchn. Install. | regeling gecontroleerd deze lijkt in orde maar hij geeft geen commando omafsluiter te dichten alleen maar een open sturing. dit moet na gekeken wordendoor firma Kuijpers. klep handmatig gesloten en pomp uitgezet. | 248.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06200 | SZ: Koninginneplein 12 | 582293 | 42500 | 42500 | Gereed gemeld | (RA) Geen warm water. | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Geen warm water. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, maximaal thermostaat boiler reset | 46.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 582367 | 42500 | 42501 | Gereed gemeld | (MP) monteren GROH CENTRMNGK THERM MICRO | STORING | GO/91342/47152 | *9-5-2016 Aangemeld via mail (MP) | monteren GROH CENTRMNGK THERM MICROligt 11-5 klaar bij tu roosendaal | Slijtage | Onderdeel vervangen, en afgesteld op 38gr | 268.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 582708 | 42501 | 42503 | Gereed gemeld | (JH) waterdruk te laag | STORING | GO/91342/47152 | *11-5-2016 (JH) aangemeld op locatie | De waterdruk op de kinderboerderij lijkt sinds een aantal weken een stuk minder.Wij gebruiken veel water op de KB voor water voor de dieren in de weides.Gaarne checken | Anders | Niet opgelost, hydrofoor is nog steeds niet aangesloten in de kelder. ditprobleem is bekend bij zuidwester | 99.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03442 | SZ: Boezemkade 15 | 582843 | 42502 | 42508 | Gereed gemeld | (RA) Doucheput verstopt op nr 21 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *16-5-2016 RA: Verzoek werkbon | Verstopte doucheput Boezemkade 21.Bewoners zeggen meermaals ontstopper geprobeerd te hebben. Blijft overlopen.Melden bij Ferry Grisel / Willy Vonk op nr 17. | Afvoer van de douchebak verstopt als gevolg van ophoping door zeep en haar. | Douchebak ontstopt met met pompfix. Verstopping is verholpen. | 116.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 583225 | 42503 | 42503 | Gereed gemeld | (JB) Geen warm water uit de boiler kamer 11 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *13-5-2016 (JB) Monteur aangemeld voor vandaag. (JB) SO per mail overgedragen aan WVB Breda/Wilfried. | Warm water uit de boiler doet het niet.Kamer 11 | maximaal thermostaat reset, advies is om boiler te vergangen.daalderop 10lclose-in type 07.02.24.631 bouwjaar 1996 | Functioneel herstel, reset van maximaal thermostaat maar is niet betrouwbaar. | 137.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 583311 | 42503 | 42508 | Gereed gemeld | vervangen van close in boiler | STORING | ZHZ/91341/47152 | *13-5-2016 (JB) Monteur aangemeld voor vandaag. (JB) SO per mail overgedragen aan WVB Breda/Wilfried. | vervangen van close-in boiler vanaf 9,00 uurKamer 11ligt klaar bij TU Dordrecht | maximaal thermostaat reset, advies is om boiler te vergangen.daalderop 10lclose-in type 07.02.24.631 bouwjaar 1996 | boiler vervangen en gecontroleerd deze word warm. | 447.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 583343 | 42503 | 42513 | Gereed gemeld | vervangen van keukenmengkraan | STORING | ZHZ/91341/47152 | *26-4-2016 (IV) vervolg overgedragen aan wvb. *2-5-2016 foto's opgevraagd bij de monteur | vervangenva keukenmengkraan,info Hans v/d Bos monteur Rijswijk 06 50647537ligt klaar TU Dordrecht | Slijtage.div lekkages BG/1e en verstopping douche 2e | kraan vervangen en boiler weer aangezet, gecontroleerd op lekkage. alles in ordenu | 485.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 583180 | 42503 | 42507 | Gereed gemeld | (RA) Stopkraan buitenkraan gaat niet meer open | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Stopkraan buitenkraan gaat niet meer open. Deze is voor de winter dichtgedraaidzit in plafond bijkeuken. Marrewijkpad 6. | Bedieningsfout/ondeskundigheid | Definitief herstel,kraan met hand opengedraaid. daarna paar keer open en dicht.buitenkraan werkt nu weer | 217.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 583217 | 42503 | 42508 | Gereed gemeld | (JH) knetterend geluid | STORING | ZHZ/91341/47152 | *13-5-2016 (JH) aangemeld op locatie | Indien we de drukknop van de verlichting indrukken dan hoor je eenknetterend geluid. I.v.m. het voorkomen van kortsluiting is het belangrijk dathier iets aan gedaan wordt. Er hangt een briefje bij om te voorkomen dat eriemand aanzit. | Onderdeel defect | Materialen besteld, graag morgen afhalen TU dordrecht | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 583381 | 42504 | 42504 | Gereed gemeld | (MP) Stroomstoring | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Stroomstoring | Elektrisch defect, ze hadden geen TV dus is er een monteur met de versterker aanhet werk gegaan. vervolgens is er een automaat/groep aangesproken. | geen probleem. Diane heeft de automaat in de groepenkast weer bijgezet maar wasbang dat dit gevaarlijk kon zijn , heb haar gerust gesteld dat als er echt watmis zou zijn de groep weer uit zou schakelen. | 37.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 583382 | 42504 | 42504 | Gereed gemeld | (MP) geen water in douche | STORING | GO/91342/47152 | - | Geen water in douche | Niet duidelijk/reset gewenst , smc belde dat hier geen water aanwezig was, klantgebeld maar die vertelde me vervolgens dat het alweer was opgelost | Niet opgelost/geen probleem | 37.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 583401 | 42505 | 42544 | Gereed gemeld | (MP) douchethermostaatkraan defect | STORING | GO/91342/47152 | *17-5-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm opname douchethermostaatkraan (MP) | Douche thermostaatkraan defect, opname voor vervanging. | Klant had de wastafel getest en deze had wel warm water . de mengkraan zoudefect zijn. | Kraan na gekeken. Binnenwerk van Grohe inbouw kraan opegnomen en word besteld | 263.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 583690 | 42507 | 42509 | Gereed gemeld | vervangen van thermo-element | STORING | GO/91342/47152 | *17-5-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm opname douchethermostaatkraan (MP) | vervangen thermo elementen, ligt klaar TU Roosendaal | Klant had de wastafel getest en deze had wel warm water . de mengkraan zoudefect zijn. | Onderdelen vervangen en afgesteld op 38 graden | 254.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 583572 | 42507 | 42507 | Gereed gemeld | (MP) wandcontactdoos van de muur gevallen | STORING | GO/91342/47152 | *17-5-2016 Wilfried de Bruijn gaat overleggen met Danny Knuit of hij deze kan meepakken (MP | Door vallende spullen is de contactdoos achter de droger er vanaf, deelektraligt nu open, stroom is er vanaf! wasruimtegemeld door yvette dubois 0187-898885 | Vandalisme. Afwerkrand van opbouw wand contact doos was af gebroken. | Onderdeel vervangen. Ander WCD opgezocht. Oude wcd doorgemeten, en verwijderd.Andere WCD geplaatst en getest. | 258.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 583580 | 42507 | 42510 | Gereed gemeld | (MP) thermostaatkraan wastafel defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *17-5-2016 Mail naar Mevr Spuy en servicedesk met verzoek contact op te nemen (MP) *18-5-2016 Tel. aangemeld bij Sandra, vanaf 1300 is er iemand aanwezig voor begeleiding (MP | De thermostaatkraan van de wastafel in de badkamer beneden werkt niet.De temperatuur blijft constant hetzelfde hoe je deze ook instelt.Ook draait de knop door.locatie badkamer begane grondGemeld door Sandra Spuy 0181310877 | Slijtage | Materialen besteld, morgwn eerste werk nieuwe kraan plaatsen. | 45.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 583745 | 42507 | 42508 | Gereed gemeld | (RA) Storing CV | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | TD is geweest heeft ketel gereset, maar eind van de middag gaf systeemweerstoring aan, geluid uit gezet. Td gaf aan dat Kropman het beter nu kankomencontroleren. Ketelhuis Schoolstraat 14. | Slijtage | Defect onderdeel vervangen. Alles werkt nu weer. | 122.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 583683 | 42507 | 42508 | Gereed gemeld | (JH) knetterd geluid | STORING | ZHZ/91341/47152 | *13-5-2016 (JH) aangemeld op locatie | Indien we de drukknop van de verlichting indrukken dan hoor je eenknetterendgeluid. I.v.m. het voorkomen van kortsluiting is het belangrijk dathier ietsaan gedaan wordt. Er hangt een briefje bij om te voorkomen dat eriemand aanzit. | Onderdeel defect | schakelaar vervangen en gecontroleerd. alles werkt nu weer | 50.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 583467 | 42507 | NULL | Gereed gemeld | (JH) stroomdraadjes wegwerken | STORING | ZHZ/91341/47152 | *18-5-2016 (JH) teruggekoppeld aan zuidwester | In de woning Schoolstraat 22, op de begane grond, boven de deurgang/appartementontbreekt er een kapje, er hangen nu stroomdraadjes bloot enop de eerste etagetussendeur trap/gang geld hetzelfde. | Vandalisme | 1 was een oude ontvanger van een bel deze verwijderd. andere moet doorgezetworden naar firma van de BMC | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 583878 | 42508 | 42510 | Gereed gemeld | (IV) Deurbel doet het niet goednr. I1605 470 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Wij hebben al eerder melding gemaakt over onze niet werkende deurbel. Dezeistoen gerepareerd, maar de bel werkt nog niet naar behoren. Soms is debelduidelijk te horen, maar hij blijft vaak hangen of iets dergelijks. Wehorendan een miniscuul 'ping' en verder niks. Of soms gaat de bel helemaal niet.Soms doet de bel het wel, maar ook in dat geval horen wij hem slecht. In degangis het goed te horen, maar in de keuken of woonkamer wordt het al lastig.Zekeromdat het een luidruchtige woning is. Het gevolg is nu dat bezoek moetkloppen.Is het mogelijk dat het geluid harder wordt gezet of dat de speaker/bel ook indebuurt van de woonkamer/keuken wordt gehangen? | Anders | Materialen besteld graag afhalen TU roosendaal, morgen afwerken | 105.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 583995 | 42508 | 42509 | Gereed gemeld | (JB) Deurbel doet het niet goednr. I1605 470 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Wij hebben al eerder melding gemaakt over onze niet werkende deurbel. Dezeistoen gerepareerd, maar de bel werkt nog niet naar behoren. Soms is debelduidelijk te horen, maar hij blijft vaak hangen of iets dergelijks. Wehorendan een miniscuul 'ping' en verder niks. Of soms gaat de bel helemaal niet.Soms doet de bel het wel, maar ook in dat geval horen wij hem slecht. In degangis het goed te horen, maar in de keuken of woonkamer wordt het al lastig.Zekeromdat het een luidruchtige woning is. Het gevolg is nu dat bezoek moetkloppen.Is het mogelijk dat het geluid harder wordt gezet of dat de speaker/bel ook indebuurt van de woonkamer/keuken wordt gehangen?MATERIAAL LIGT KLAAR BIJ TU ROOSENDAAL OP 19-5! | Anders | Reparatie uitgevoerd, nieuwe bel geplaatst en getest | 200.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 583894 | 42508 | NULL | Gereed gemeld | (MP) verstopping afvoer keuken | STORING | ZHZ/91341/47152 | *18-5-2016 Aangemeld via mail (MP) *18-5-2016 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *24-5-2016 WerkbonRioolNL gekoppeld (MP) | verstopping afvoer keukengemeld door carolien verbrugge 0181-601657 / 0181-601641 | Vet / Zeep / Haar | Keukenafvoer ontstopt. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 583963 | 42508 | 42514 | Gereed gemeld | (JH) noodverlichting defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Noodverlichting op eerste verdieping, boven de deur van Oosterschelde 2naarOosterschelde 8 . is defect . | Slijtage. Nood functie werkte wel. maar permanent bedrijf functioneerde niet.Print was stuk. Lamp voetje was ook verweerd | groep opgezocht en armatuur veilig gesteld. oud armatuur verwijderd en nieuwbodemdeel geplaatst. kappen terug geplaatst en getest. | 315.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 584616 | 42509 | 42513 | Gereed gemeld | (JB) Defecte noodverlichting | STORING | ZHZ/91341/47154 | *20-5-2016 Dit moet op planmatig onderhoud gezet worden | Hallo. op de bovenverdieping van kloosring 109 zijn al meer dan een jaarde noodverlichtingen kappot. hier is al meerder maal naar gekeken maar nogsteeds geen actie op ondernomen. het is een donker gat snachts en als erwat gebeurt hebben we een dik probleem. er moet echt wat aan gebeuren. !!! | Slijtage. Heel het binnenwerk was geheel verweerd. Bij het openen van de kapviel het binnenwerk naar beneden. | Onderdeel vervangen. 6 armaturen vervangen. Juiste groepen gezocht. GEEN GROEPENVERKLARING OF ANDERE DOCUMENTATIE AANWEZIG! Naar hoofdgebouw gegaan engroepenverklaring gecopieerd. NV lijst bij gewerkt. | 1722.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 584240 | 42509 | 42510 | Gereed gemeld | (MP) thermostaatkraan wastafel defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *17-5-2016 Mail naar Mevr Spuy en servicedesk met verzoek contact op te nemen (MP) *18-5-2016 Tel. aangemeld bij Sandra, vanaf 1300 is er iemand aanwezig voor begeleiding (MP *19-5-2016 (JB) Bestelling gedaan en klaar laten leggen op TU R'dam Charlois | De thermostaatkraan van de wastafel in de badkamer beneden werkt niet.De temperatuur blijft constant hetzelfde hoe je deze ook instelt.Ook draait de knop door.locatie badkamer begane grondGemeld door Sandra Spuy 0181310877 | Slijtage | kraan vervangen en afgesteld op 38 graden | 353.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 584913 | 42510 | 42513 | Gereed gemeld | (JH) warmteklachten zwembad | STORING | GO/91342/47152 | - | Veel mensen klagen over de hoge 'boventemperatuur' in het zwembad.Straks als het buiten nog warmer wordt, is het echt niet meer te doen inhetzwembad.Graag een aangenamere werksituatie. | instellingen | Niet opgelost/geen probleem, temperatuur is 2-3 graden warmer als temperatuurzwembad | 154.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 584688 | 42510 | 42510 | Gereed gemeld | (JH) lekkage radiator | STORING | GO/91342/47152 | *20-5-2016 (JH) aangemeld op locatie | in grote ruimte tandartskamer lekkage radiator | Anders | koppeling lekte van de retour deze aangedraaid en gecontroleerd is nu in orde. | 207.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 584771 | 42510 | 42510 | Gereed gemeld | (MP) geen ww in badkamer | STORING | GO/91342/47152 | *20-5-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | Geen ww in de badkamer.gemeld door andrea van zielst 0187-898873 | Slijtage | pomp was defekt een nieuwe opgehaald in rotterdam en deze gemonteerd nu weer inorde | 600.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 585264 | 42513 | 42514 | Gereed gemeld | (MP) div led lampen uit/groepen zijn aan | STORING | ZHZ/91341/47152 | *23-5-2016 Iom Wilfried de Bruijn afspraak voor 24-5 voor Jurgen vd Broek gemaakt (MP) *23-5-2016 Aangemeld via mail (MP) | bij binnenkomst via schuifdeuren (terreinkant)doen-de eerste 2 ledlampen links en rechts &amp;- in de gang/hal thv service balie naar het zwembad toe, doen de led lampenhetniet, maar de groepen staan aan? | Slijtage. Relais schakelt slecht. Blijft vaak hangen. | Materialen besteld. Juiste schakelaar gezocht welke een probleem zou zijn. K4van de kast in de gang naar het zwembad blijft hangen. Met een klein tikje wasdit verholpen. Deze zal vervangen moeten worden om herhaling van problemen tevoorkomen. | 105.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 585180 | 42513 | 42513 | Gereed gemeld | (MP) pompen zwembad uit, alarmmelding 5 op regelaa | STORING | GO/91342/47152 | *23-5-2016 Peter Smout is reeds op locatie aanwezig (MP) | pompen in het zwembad staan de gehele ochtend uitde regelaar geeft een alarmmelding nr.5 aan en de rode lamp brandtgemeld door Ilse Kluit 0187898823 | regeltechnische installatie | Installatie gereset, en gecontroleerd niets kunnen vinden, kuijpers aansturen.dit probleem komt vaker voor | 79.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 585069 | 42513 | 42578 | Gereed gemeld | (MP) aansturing rolluik/zonwering | STORING | GO/91342/47152 | *23-5-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | Bij Arne Dingemans is onlangs een nieuw rolluik geplaatst. deze is aangeslotenopde voormalige zonewering. het probleem is nu dat het rolluik automatischomhooggaat wanneer de sensor die erin zit geen zon detecteert. deze sensormoet dusworden uitgeschakeld zodat het rolluik gewoon dicht blijft 's avonds.locatie slaapkamer arne dingmansgemeld door caressa van lenten 0187898891 | Regeltchn. Install. Systeem was op een centraal zonwering systeem geschakeld vanSomfy. | Definitief herstel. Naar juiste motor schakelkast gezocht. Systeem om bedraadzodat de rest van de zonneweringen wel werken. Deze werken namelijk op een 4draads bus systeem. Naar hoofd Somfy kast gezocht. Luiken via centrale kastgestuurd om te kijken of de rest nog werkt, en de 2 betreffende rolluiken niet. | 308.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 585119 | 42513 | 42513 | Gereed gemeld | (MP) noodverlichting defect 1e verdieping | STORING | ZHZ/91341/47154 | *22-7-2016 Zie offerte 536962 | Noodverlichting kapot 1e verdieping.gemeld door cynthia hoogers 0186645780 | Slijtage. Ik ben alle NV armaturen langs gegaan in Kloosring 111. Al dezearmaturen zijn zo ver beschadigd, dat ik de kappen niet durf open te maken. Ikheb op 109 al diverse NV vervangen, en deze waren echt gevaarlijk. Dezearmaturen hangen ondersteboven aan een kabelgoot. Als de kap niet goed vast zit,valt de hele handel naar beneden. | Offerte maken voor vervanging.Zie offerte 536962 | 122.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 585289 | 42513 | 42549 | Gereed gemeld | (MP) noodverlichting defect 1e verdieping | STORING | Referentie: ZHZ/91341/47152 | *22-7-2016 Geen kosten, SO admi gereed gemeld | Noodverlichting kapot 1e verdieping.gemeld door cynthia hoogers 0186645780 | Slijtage. | Ik ben alle NV armaturen langs gegaan in Kloosring 111. Al dezearmaturen zijn zo ver beschadigd, dat ik de kappen niet durf open te maken. Ikheb op 109 al diverse NV vervangen, en deze waren echt gevaarlijk. Dezearmaturen hangen ondersteboven aan een kabelgoot. Als de kap niet goed vast zit,valt de hele handel naar beneden. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 585086 | 42513 | 42514 | Gereed gemeld | (MP) noodverlichting brand zeer zwak | STORING | ZHZ/91341/47154 | *23-5-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | noodverlichting brand zeer zwak + onderhoudlocatie kelder bij het voorraadhokgemeld door sylvia vd windt 010-4255950 | Slijtage. Buis was versleten. Accu was van half 2012 en was nog in orde. Maardeze zal op termijn ook vervangen moeten worden. | Onderdeel vervangen. Allebei de TL buisjes vervangen en getest. Het betreft NVarmatuur 20. Noodverlichting in dit pand valt volgens mij niet onder hetonderhoudscontract. Hiervoor zal men bij de huiseigenaar moeten zijn. | 92.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 585492 | 42514 | 42516 | Gereed gemeld | vervangen relais | STORING | ZHZ/91341/47152 | *23-5-2016 Iom Wilfried de Bruijn afspraak voor 24-5 voor Jurgen vd Broek gemaakt (MP) *23-5-2016 Aangemeld via mail (MP) &#x20;*30-5-2016 vervolg calculatie op 586501 | vervangen van relais tbv ledlampenophalen TU Breda | Slijtage. Railes schakeld slecht. Blijft vaak hangen. | Onderdeel vervangen Magneetschakelaar vervangen. Bij het vervangen van demagneet schakelaars blijken de andere 6 ook zware "warmte schade" te vertonen.Mijn advies is deze ook te vervangen. | 192.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 585566 | 42514 | 42522 | Gereed gemeld | (JB) Kookplaat defect | STORING | Zeeland/91343/47152 | *24-5-2016 (JB) Bon is gemeld via SMC i.p.v. rechtstreeks vanuit Zuidwester. *25-5-2016 (JB) Bon overgedragen aan WVB Breda / Wilfried. &#x20;*1-6-2016 Verzoek bij Marco om contact met Sjoerd op te nemen voor vervolg. Vervolg wordt uitgevoerd op SO587079, hiervoor telefonisch akkoord SdW | Electrische kookplaat werkt niet meer. Zou locatie Goes zijn.Danny is al ter plaatsen maar heeft een opdrachtbon nodig.Tevens is de GTV in storing. | Elektrisch defect | zekering 50 amp was door, is al eerder voorgekomen. Fase is waarschijnlijkoverbelast dit moet nagezien worden is veel apparaatuur bijgeplaatst. Ook degtv werkte niet lang moeten zoeken zat in kastje bij balie, stond huisraad voor.De brandcentrale stond in test dit is niet de bedoeling en een melderstond in drempelstoring dit moet door Ditronic nagezien worden gevaarlijkesituatie ivm doormelding bij brand staat uit melder moet schoongemaakt wordenen oplossing zoeken voor de overbelasting bij vragen graag bellen naar mijn voorvragen Lenny Tiber voor offerte voor nazien probleen over belastingbrandmeld contact was aangesproken ook opgelost | 438.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 585528 | 42514 | 42516 | Gereed gemeld | herstellen 2 stuks wcd's belevingsgroep | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | in het midden van de belevingsgroep bij de noodverlichting zitten er bovenhetsysteemplafond twee wcd's los, omdat de montageplaat kapot is.Aangemeld op:23-05-2016, onder nummer I1605 631.Door:Hoogenraad, Arthur, Schoolstraat 14, Hellevoetsluis, 0610096419 | Vandalisme. montageplaten waren van het plafond gerukt. bouten zaten nog in decentraaldoos. | Definitief herstel. opnieuw met langere bouten en sluitringen vast gezet.duurde even i.v.m. dat er geen parkeerplaats meer was in de buurt. | 281.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 585372 | 42514 | 42514 | Gereed gemeld | (RA) Geen ww bij douche beneden | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Geen warm water bij douche beneden.Evt. aanbellen op nr 16. | Onderdeel defect | kraan vervangen en afgesteld op 38 graden | 340.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03590 | SZ: Schengenstraat 39 | 585524 | 42514 | 42516 | Gereed gemeld | (RA) Warmteklachten op de afdeling | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | De klimaatbeheersing laat te wensen open. Het is extreem warm op de afdeling.- Alle ruimtes van Schengestraat 39DVanaf 8:30uur is er iemand aanwezig.Er is inmiddels opdrachtgegeven aan Beveko om onderstation 21 te vervangenuitvoeringsdatum is nog niet bekend. | Regeltchn. Install. | samen met michel nageken en uitleg gegeven over de regeling, hij weet nu hoe hijhem moet instellen mocht het te warm/koud zijn | 156.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 585584 | 42515 | 42516 | Gereed gemeld | (MP) geen afdekplaatjes uitluistersysteem | STORING | ZHZ/91341/47152 | *25-5-2016 Aangemeld via mail, geen tel. nr. in opdracht (MP) | Bij Irene Sweben op kamer zijn er geen afdekplaatjes op de ruimte waarvoorheenhet uitluistersysteem was , graag dit afdekken .Ook op de gang naast de kamer van Gilbert de Haas is een beschadigdeplaatgezien, graag reparerengemeld door tamara leentfaar 0181601671 | Vandalisme. Afwerk materiaal van schakelaar was stuk. En het oudeuitluistersysteem was al lang buiten gebruik. Toch hadden ze dit niet netjes afgewerkt. | Definitief herstel. Afwerk materiaal van schakelaar en blindplaat opgezocht.Daarna bij de 2 kamers het schakelmateriaal vervangen. | 67.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 585817 | 42516 | 42516 | Gereed gemeld | (MP) stopcontact defect linkerkant slaapkamer | STORING | ZHZ/91341/47152 | *26-5-2016 Aangemeld via mail, geen tel. nr. in opdracht (MP) | stopcontact per ongeluk kapot gemaakt met het verrijden van een hooglaagbedlinks als je de slaapkamer binnen komt slaapkamer van Gemma Gardeniergemeld door Claudia Looy | Vandalisme. waarschijnlijk met het bed tegen het Stopcontact gereden. | Definitief herstel. Schakelmateriaal opgezocht bij de TD. wcd en afwerkmateriaal vervangen. | 67.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 585924 | 42516 | 42516 | Gereed gemeld | Zwembadpompen op storing | STORING | GO/91342/47152 | - | Zwembadpompen op storing, overleg geweest tussen Patrik en de heer de Wit,verzoek om toch te rijden | Regeltchn. Install. | Installatie gereset, alles werkt weer. geen reden gevonden waarom installatie opstoring staat | 151.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 585846 | 42516 | 42516 | Gereed gemeld | (MP) buitenverlichting gedeeltelijk uitgevallen | STORING | Zeeland/91343/47152 | *26-5-2016 Bon iom Wilfried overgedragen (MP) | De buitenverlichting tussen de keuken en de Ramusstraat ,dat deel ishelemaaluitgevallen.gemeld door irene dommanschet 0113 603046 | Onderdeel defect | Definitief herstel Zekkering was door ook lataarnpalen nagezien en gemeten geenoorzaak kunnen vinden zekering vervangen heeft niks te maken met grote stroostoring atriaal vervang van td | 369.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 585864 | 42516 | 42516 | Gereed gemeld | aardlekschakelaar probleem | STORING | smc | *2-6-2016 SO is vervallen, Admin. gereed gemeld | Aardlekschakelaar springt er telkens uit.Geen stroom op contact.Betreft alleen de wandcontactdozen.Verlichting werkt WELDienstdoende is voor een andere melding op locatiehij kan deze storing direct opnemen. | - | SM251298 Klant heeft storing zelf verholpen en afgebeld. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 585928 | 42516 | 42516 | Gereed gemeld | (JB) Geen warm water douches | STORING | GO/91342/47152 | - | Konden niet douchen omdat deze alleen koud water hadden zowel opWS10 als WS8. Wastafels hebben wel warm water. | lucht in de waterleiding | op het laatste punt de warmwater kraan half uurtje goed laten lopen | 90.18
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 586214 | 42517 | 42520 | Gereed gemeld | warmwater geen 60gr. Legionellagevaar! | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Water geen 60 graden, Te bereiken op- 06-20782069Aanvullende informatie over uw melding- Van Schendelstraat 12-14 is naar controle legionellabeheer bereikt alenkelemaanden het water niet de 60graden.Dit kan een risico zijn voor een legionella besmetting.Melding is al meerdere keren gemaakt.Specifieke ruimte van de melding- Van schendelstraat 12-14Door:Neef, Benjamin de, van Schendelstraat 12, Oud-Beijerland, 0187898888, 0620782069Reden ontevredenheid:27-05-2016 11:44 Neef, Benjamin de:Water bereikt nog steeds niet de 60 graden. | Slijtage, regeling stond te koud ingesteld, door veroudering van installatie ziter kalkafzetting in waardoor warmte overdracht verminderd word | Software/instelling aangepast, boiler temperatuur verhoogd van 60 naar 70waardoor ketel meer vermorgen moet geven. pomp snelheid verlaagd om meer warmteoverdracht te creeren. | 271.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03476 | SZ: Duinlaan 47b | 586173 | 42517 | 42522 | Gereed gemeld | (JH) storing cv | STORING | ZHZ/91341/47152 | *27-5-2016 (JH) aangemeld op locatie | Het hele verwarmingssysteem staat in storing.hoge temperaturen in de slaapkamers. | Regeltchn. Install. | Functioneel herstel, regelaar opnieuw ingesteld. 1 themostaat defect. deze moetvervangen worden. inplannen vrijdag vanaf 11 uur | 237.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 586306 | 42519 | NULL | Gereed gemeld | (MP) waterdruk te laag op hele terrein | STORING | GO/91342/47152 | *30-5-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | Afwijking Sanitair | Anders | geen waterdruk bij Hollandsdiep en Delta Boulevard 76/80, de voedinggecontroleerd in reinwaterkelder samen met Ad Stander de bybass stond open vande brandkraan en de hydroforpompen stonden uit Dit was al van afgelopen woensdagdit morgen verder op pakken met dhr Wit, die de opdracht heeft gegeven voor hetaanpassen van de voedingen.Melding aan Sjoerd de Wit teruggekoppeld. | 591.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03496 | SZ: Haringvliet 2 | 586466 | 42520 | 42520 | Gereed gemeld | (JH) boiler werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | - | Nog geen warmtap water en kraan 'klappert' op groep 1 . Lampje op boiler gaatwelaan . | Afwijking warm water | Instructie gegeven en alles onlcht nu is er warm water | 108.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 586494 | 42520 | 42522 | Gereed gemeld | (RA) Lampen op slaapkamers zijn erg zwak | STORING | GO/91342/47152 | *31-5-2016 Van Rene teruggekoppeld dat hij met Croon heeft gesproken en dat deze *31-5-2016 terugkoppelde dat aangezien Kropman geen contract met Croon heeft, zie hier *31-5-2016 niet op gaan rijden. Jan-Willem de heer Arno Matsers 088-9233344 gebeld, maar *31-5-2016 niet bereikbaar/aanwezig ok geen mobiel bekend bij receptie. Aan Marco *31-5-2016 teruggekoppeld en Marco de H neemt dit met Sjoerd op. *1-6-2016 (RA)( Mail naar Zuidwester gestuurd (die docu) =&gt; Melding laten vervallen, Domotica zit niet in contract Kropman, is wel offerte voor gestuurd naar ZW. Actie ligt bij ZW. Eventueel mogelijk om noodoplossing/verlichting aan te brengen. Verzoek aan ZW om dit te overleggen met CT. | De lampen op de slaapkamers van Deltaboulevard 74 zijn erg zwak,bewoners zien haast niets. Soms gevaarlijk.(RA) Vervallen: zie mail naar Zuidwester 01-06-2016:Goedemorgen,Betreffende deze melding heb ik overlegd met ons contractteam. DeDomotica-installatie die de verlichting regelt zit niet in het contract vanKropman. Kropman heeft wel eerder een offerte uitgebracht om dit systeem tevervangen. De beslissing hierin ligt op dit moment bij Zuidwester. Op ditmoment kunnen we geen service/reparatie aan de installatie uitvoeren. Mocht hetwenselijk zijn dat Kropman toch een bepaalde noodvoorziening i.v.m. deverlichting moet gaan aanbrengen, wilt u dit dan overleggen met onscontractteam o.l.v. contractbeheerder Marco van den Heuvel (marco.van.den.heuvel@kropman.nl tel. 088 - 334 45 35), om de mogelijkhedenhierin verder te bespreken?Graag de huidige melding I1604 497 laten vervallen, deze hebben wijafgesloten. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 586557 | 42520 | 42521 | Gereed gemeld | vervangen van aansluitleiding radiator woonkamer | STORING | GO/91342/47152 | *30-5-2016 Tel. aangemeld bij Wout (MP) | vervangen van aansluitleiding radiator woonkamer | Anders | Reparatie uitgevoerd koppelingen vervangen in de vloer bij uitbouwe woonkamertevens installatie bijgevult en ontlucht | 630
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 586353 | 42520 | 42522 | Gereed gemeld | (MP) Lekkage radiator woonkamer | STORING | GO/91342/47152 | *30-5-2016 Tel. aangemeld bij Wout (MP) *31-5-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | lekkage radiator woonkamergemeld door Christine van Grevenstein 0187898885 | Slijtage | Materialen besteld via wilfried. word opgepakt door fons gelieve na10:00 pasbeginnen | 143.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 586520 | 42520 | 42521 | Gereed gemeld | (JH) stopcontact defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *30-5-2016 (JH) aangemeld op locatie | Op de badkamer is het stopcontact achter het bad kapot gegaan, graagz.s.mrepareren, ivm vocht | Slijtage | Onderdeel vervangen, blindplaat vervangen | 166.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 586530 | 42520 | 42530 | Gereed gemeld | vervangen twee stuks deurbellen | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | monteren van twee stuks draadloze deurbellen, info Peter Smoutophalen TU Dordrecht. | Vandalisme, ontvangers zijn ontvreemd | Definitief herstel. Deur gongs en batterijen opgehaald bij groothandel. 2 nieuwedeurknoppen gemonteerd en de 2 gongs geprogrammeerd. Instructie gegeven over dewerking van dit systeem, en de extra opties. Men had ook problemen met een wcwaar de doorspoelknop van los was. Deze heb ik weer vast gezet en af gesteld. | 343.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 586403 | 42520 | 42520 | Gereed gemeld | Deurbellen merel 9, 11 en 13 defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Hallo, De deurbellen op merel 9,11 en 13 werken niet bijzonder lastig kan ditmetspoed verholpen worden? Merel 11 en 13 zijn de appartementen. | Vandalisme, ontvangers zijn ontvreemd | 2 stuks draadloze bellen bestellen, morgen plaatsen. | 37.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 586352 | 42520 | 42521 | Gereed gemeld | (RA) Storing DX koeler | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | - Op de Scheldestraat 56 Goes is er een storing aan de DX Koeler LDK vanhetklimaatsysteem. Hierdoor staat de koeler uit.Specifieke ruimte van de melding- Op het dak van het gebouw Scheldestraat 56 Goes | Drukstoring | Installatie gereset, en druk afgelezen op automaat deze blijft nu stabiel | 155.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 586795 | 42521 | 42522 | Gereed gemeld | vervangen van 8 stuks armaturen | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | vervangen van 8 stuks armaturen Kloosring 111 | Slijtage. Test armatuur op gehaald. | Onderdeel vervangen. Test uit gevoerd. Dimming is niet mogelijk. | 354.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 586825 | 42521 | 42551 | Gereed gemeld | Verlichtings kappen | STORING | GO/91342/47152 | *31-5-2016 Overleg met Sjoerd de Wit | Vervangen van verlichtingskappen | Onderdeel defect | Herstel drie kappen stuk ook bij een paar onderbak heb 8 armaturengerepareerd is nu hersteld | 504.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 586955 | 42522 | 42522 | Gereed gemeld | (MP) douche en warmwater kraan is lauw tot koud | STORING | GO/91342/47152 | *1-6-2016 Aangemeld op locatie (MP) | Vanaf vanmiddag lauw tot koud water op de woningDouche en warmwater kraan is lauw tot koudgemeld door Tanja Mellisant 0187898682 | Niet duidelijk/reset gewenst | Niet opgelost/geen probleem, overal warm water | 44.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03496 | SZ: Haringvliet 2 | 587078 | 42522 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Lekkage airco | STORING | geen | *1-6-2016 (JB) Monteur telefonisch aangemeld op locatie | Lekkage van de airco unit bij de ICT.** (JB) Melding vervalt, de storing is op Haringvliet 2 te Rotterdam, niet inMiddelharnis dus. Deze melding loopt al, dus deze mag vervallen ** | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03496 | SZ: Haringvliet 2 | 587197 | 42522 | 42524 | Gereed gemeld | (RA) Herhaaldelijk koud water bij keukenblok | STORING | GO/91342/47152 | - | Herhaaldelijk koud water bij keukenblok dagbestedingsgroep. | Afwijking warm water | Inspectie uitgevoerd, temperatuur op keukenblokjes begrenst op 40 graden. alleende cappaciteit van de boiler is te klein voor deze dagnesteding waardoor dezeklacht terug blijft komen | 122.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03476 | SZ: Duinlaan 47b | 586996 | 42522 | 42524 | Gereed gemeld | (JH) storing cv | STORING | ZHZ/91341/47152 | *27-5-2016 (JH) aangemeld op locatie | Vervangen ruimtethermostaatligt op de zaak | Regeltchn. Install. | thermostaat vervangen en ingesteld regeling storingsvrij achter gelaten | 156.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 587125 | 42522 | 42523 | Gereed gemeld | vervangen van 8 stuks armaturen | STORING | ZHZ/91341/47154 | - | uitwisselen van 4 stuks lampen (rest op nalevering)andere Philips model uitwisselen met Kloosring 111 | Philips armatuur verwijderd. Lumiance armatuur aangepast en aangesloten.Verlichting getest. | Verlichting getest en vergeleken. | 677.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 586963 | 42522 | NULL | Gereed gemeld | (MP) linker buitendeur gaat niet mee open | STORING | GO/91342/47152 | *1-6-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *1-6-2016 Iom Patrik Verheezen &gt; adviesorder Kone aangemaakt (MP) *17-6-2016 Werkbon Kone gekoppeld (MP) | linker buitendeur gaat niet mee opengemeld door serena van eekelen 0187-898660 | Technische storing. | Deur gereset werkte weer naar behoren. | 202.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 586972 | 42522 | 42522 | Gereed gemeld | (MP) ventilatie/afzuiging werkt niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | *1-6-2016 Tel. aangemeld bij Laura (MP) | Kapotte niet functionerende afzuigingEnige tijd terug is bij ons de centrale afzuiging schoongemaakt maar dezeisdefect/functioneert niet.Voor meer informatie teamleider Wilma vd Boogert of Ben de Neef.gemeld door laura van der Veen 0181410417 | Anders | Reparatie uitgevoerd, ventilator zat in verkeerde perilex wcd waardoor dezecontinu laag blijft. deze verplaatst en nu gaat hij naar hoog. als schakelaar instand 2 staat | 230.21
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 587118 | 42522 | 42523 | Gereed gemeld | (JH) Warmteklachten | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Het klimaat in het zwembad is niet meer te doen. Ik heb dit al 2xeerderaangegeven via topdesk, maar helaas is er nog niets veranderd.Deboventemperatuur is veel te warm en lijkt zelfs stijgende. Sommigen willennietmeer komen zwemmen totdat het verholpen is. Ook zijn er inmiddels klachtenoverbijna flauwtes en onwel worden. Er moet nu drastisch wat gebeuren metspoed!!! | Regeltchn. Install. | Software/instelling aangepast, installatie volledig automatisch gezet. allesblijft draaien | 125.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 587231 | 42523 | 42529 | Gereed gemeld | (JH) keuken kraan zit los | STORING | ZHZ/91341/47152 | *2-6-2016 (JH) aangemeld op locatie | In appartement 25 zit de kraan op het aanrecht helemaal los. Deze kan erzoafspringen` | Slijtage, moer zat los | Reparatie uitgevoerd, kraan vast gezet. | 284.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 587282 | 42523 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Storing ventilatie | STORING | ZHZ/91341/47152 | *2-6-2016 (JB) Mogelijk dubbele melding, vraag uitgezet bij melder. (JB) Dit is volgens Misha een ander probleem, monteur gepland. (PV)Contact gehad met locatie is een dubbele melding (JB) Stiekem toch wel een dubbelen melding... Dit heeft Patrik besproken met de locatie. Administratief gereed. | @PETER SMOUT: Volgens Misha 06-10617289 is dit een andere melding!Goedemorgen, op Oosterschelde 2/4/6 Briellehebben ze in de douches last van ernstige schimmelvorming in dedouches.In de woonkamer zit een 3 standen schakelaar voor de mechanischeventilatie.- Zet je hem aan doet alleen de afzuiging in het plafon vande keuken het.-Maar verders doet geen een afzuigkanaal het. deze afzuigkanalenzitten o.a. in de douche beneden/ douche 1e&amp;2e verdiepingen/ gang1e verdieping-de motor van de afzuiging zit als het goed is in de cv hok op de2e verdieping, deze hoor je wel draaien.Maar omdat al de andere afzuigkanalen het niet doen is er iets nietgoed, en onstaat er schimmelvorming.Graag oplossen, dit ivm gezondheidsrisico's v cliënten.**(JB) DUBBELEN MELDING --&gt; Zie potloodje ** | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 587441 | 42523 | 42524 | Gereed gemeld | (MP) douchewater is niet constant van temp. | STORING | GO/91342/47152 | *2-6-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | Temp ww douche van Emiel van Egmond niet constant, wastafel werkt wel goedgemeld door Lara van Kempen 0187-898760 | Slijtage, magneet ventil defect boven het plafond. | Materialen besteld bij wilfried, na 10 uur dinsdag oplossen. | 67.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 587323 | 42523 | 42523 | Gereed gemeld | (JB) Pompen zwembad in storing | STORING | GO/91342/47152 | *2-6-2016 (JB) Danny Knuit gaat naar locatie voor resetten pompen, Patrik Verheezen die gaat er voor zorgen dat Kuijpers naar locatie gaat. | De pompen van het grote zwembad staan uit en alarmregeling 5 brandtin de technische ruimte. Hiervoor moet Kuijpers benaderd worden. | Regeltchn. Install. | Installatie gereset en bij installatie gebleven tot deze in rust was patrikverhezen pakt de storing op met firma kuijpers | 171.4
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 587326 | 42523 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Pompen zwembad in storing | STORING | GO/91342/47152 | *2-6-2016 (JB) Danny Knuit gaat naar locatie voor resetten pompen, Patrik Verheezen die gaat er voor zorgen dat Kuijpers naar locatie gaat. &#x20;Hiervoor Inbedrijfsteller Kuijpers benaderd, maar afspraak dient via P. Heinis gemaakt te worden. Deze gecontact mar moet hierover 3-6 terugbellen. Hij dient eerst met C van Muizenberg te overleggen. | De pompen van het grote zwembad staan uit en alarmregeling 5 brandtin de technische ruimte. Hiervoor moet Kuijpers benaderd worden. | Drukstoring | Met Kuijpers ter plaatse geweest en zwembad installatie getest, stond weer opstoring bij aankomst. Dsa storing zwembadpomp 1. Alles doorgemeten en in ordebevonden, tevens relais 21k11 vervangen. Uiteindelijk geconstateerd dat deluchtdruk na filterspoeling zo laag was dat de pneumaat te langzaam open ging endaardoor in dsa storing gaat. Druk van compressor gecontroleerd en hogeringesteld en eerder aan laten springen. Advies is om compressor te voorzien vandrukreduceer zodat deze ingesteld kan worden en de compressor hoger kan draaienwaardoor te lage druk niet meer voor kan komen en dus ook de storing wegblijft.(prijsopgave ligt al bij SdW) | 466.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03460 | SZ: Delta boulevard 15 | 587848 | 42524 | 42527 | Gereed gemeld | (MP) storing elektrisch slot | STORING | GO/91342/47152 | *6-6-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | storing elektrisch slot | Slot van buitendeur Delta 15 blijft in vrijloop staan, waardoor deur niet sluit. | Reparatie uitgevoerd, geen spanning op slot buitenderur. GTV's op delta 17 en 13nagezien en zijn alle in orde echter geen spanning op slot delta 15. Geen ideedoor wlke gtv deze wordt gestuurd is de enige deur met problemen. Maandag dientdit verder uitgezocht te worden door E-monteur. | 348.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 587665 | 42524 | 42528 | Gereed gemeld | vervangen van magneetklep | STORING | GO/91342/47152 | *2-6-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | Vervangen van magneetklepspullen ophalen TU Roosendaal | Afsluiter laat door. | Materialen eerst opgehaald bij de groothandel. Perlator vervangen in de badkamervan Frans Jager.Magneetklep in plafond in de gang vervangen, deze is voor de badkamer van emielvan egmond.alles werkt weer naar behoren. | 417.18
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 587659 | 42524 | 42527 | Gereed gemeld | (MP) Installatiedruk te laag | STORING | Zeeland/91343/47152 | *3-6-2016 Tel. aangemeld bij locatie (MP) *3-6-2016 Iom Peter Smout afspraak voor maandag 6-6 gemaakt is niet urgent (MP) | Installatiedruk te laag. GOE-BERGGIL 700.gemeld door hr verhoeven 06-13685614 | Regeltchn. Install. | bijgevuld en alles gereset alles werkt weer | 183.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 587810 | 42524 | NULL | Gereed gemeld | (MP) Liftstoring | STORING | Referentie: GO/91342/47152 | *3-6-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *3-6-2016 Adviesorder Otis aangemaakt (MP) *6-6-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *17-6-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *26-6-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *1-7-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *5-7-2016 Mail door Raoul Tangerink met verzoek werkbon naar Otis gestuurd (MP) *14-7-2016 Tel. contact gehad met Otis, bellen vandaag terug over de werkbon (MP) *20-7-2016 Mail gestuurd naar Ralph.clignett@otis.com en theo.vinken@otis.com met verzoek werkbon (MP) *31-8-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *31-8-2016 Reactie Theo Vinken &gt;chef monteur is op vakantie tot 23-9, gaat verzoek bij *31-8-2016 zijn vervanger doen hr volkers voor de werkbon (MP) *2-9-2016 Storing is telefonisch afgemeld volgens Otis, zie ook bijgevoegde *2-9-2016 mail. Nu de *2-9-2016 inkooporder laten vervallen en de SO afgesloten. Volgens mij is Otis de werkbon *2-9-2016 kwijt en kan niet meer achterhalen wat er gedaan is. (MP) *13-9-2016 Geen verrekenbare kosten, SO admi gered gemeld. | Liftstoring op de Van Schendelstraat 14 Oud BeijerlandDe lift doet het de ene keer wel en de andere keer niet. Mensen moeten naarboven met verstandelijk gehandicapte clienten, is niet fijn als de lift vastkomt te zitten.gemeld door jaqueline van oudenaren 0187-898888Storing is telefonisch afgemeld volgens Otis, zie ook bijgevoegde mail. Nu deinkooporder laten vervallen en de SO afgesloten. Volgens mij is Otis de werkbonkwijt en kan niet meer achterhalen wat er gedaan is. (MP) | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 587851 | 42524 | 42613 | Gereed gemeld | (MP) deur van lift gaat af en toe niet open | STORING | ZHZ/91341/47152 | *6-6-2016 Bon gekoppeld ivm inkoop op SO587810 (MP) *2-9-2016 Storing is telefonisch afgemeld volgens Otis, zie ook bijgevoegde *2-9-2016 mail. Nu de *2-9-2016 inkooporder laten vervallen en de SO afgesloten. Volgens mij is Otis de werkbon *2-9-2016 kwijt en kan niet meer achterhalen wat er gedaan is. (MP) | deur van lift gaat af en toe niet open, is vandaag gemeld nog geen monteurgeweest.Storing is telefonisch afgemeld volgens Otis, zie ook bijgevoegdemail. Nu de inkooporder laten vervallen en de SO afgesloten. Volgens mij is Otis de werkbon kwijt en kan niet meer achterhalen wat er gedaan is. (MP) | Anders | Klant gebeld over probleem, er was vanmiddag gemeld en zou een monteur langskomen, echter nog niemand geweest. Zaterdag e.e.a. uitgezocht er is vrijdag 3-6een inkoop gedaan naar OTIS maar nog niemand geweest. OTIS aangestuurd op 4-6-16met het verzoek om langs te gaan, inkoopnummer van vrijdag doorgegeven om hierop uit te voeren. | 87.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 587595 | 42524 | 42524 | Gereed gemeld | (MP) sluisdeur werkt niet goed/aanpassen instellin | STORING | ZHZ/91341/47152 | *3-6-2016 Monteur is reeds op locatie, pakt storing op (MP) *3-6-2016 Aangemeld via mail (MP) | de binnen sluisdeur gaat pas open als de buitendeur gesloten is terwijldeinstellingen goed staan.wij kunnen dit niet anders instellen, nu lijkt het of de deur op wind/koustandstaat.Maar dit is niet veilig in noodsituaties, bv bij een escalatieGemeld door Carina van Rooyen 0181392918 | Elektrisch defect | Overgedragen aan derden assa abloy aangestuurt probleem zit in de regeling | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 587612 | 42524 | 42529 | Gereed gemeld | (MP) sluisdeur werkt niet goed/aanpassen instellin | STORING | ZHZ/91341/47152 | *3-6-2016 Monteur is reeds op locatie, pakt storing op (MP) *3-6-2016 Aangemeld via mail (MP) *3-6-2016 Iom Fons van Dijk &gt; adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *8-6-2016 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) *8-6-2016 Mail gestuurd wanneer vervolgbezoek is gepland (MP) | de binnen sluisdeur gaat pas open als de buitendeur gesloten is terwijl deinstellingen goed staan.wij kunnen dit niet anders instellen, nu lijkt het of de deur op wind/kou standstaat.Maar dit is niet veilig in noodsituaties, bv bij een escalatieGemeld door Carina van Rooyen 0181392918 | Slechte activering. | Noodoplossing gemaakt, electrisch afgesteld. Deur werkend achter gelaten.Vervolgbezoek noodzakelijk. | 230.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 587727 | 42524 | 42537 | Gereed gemeld | (MP) noodarmatuur nk004 werkt niet | STORING | GO/91342/47154 | *3-6-2016 Alleen SO aangemaakt iov Danny Knuit (MP) | Noodarmatuur nr NK004 doet het niet. Danny Knuit weet er vangemeld door hanny schagen 0187898881 | Onderdeel defect | Definitief herstel de binnenwerk uitgewisseld en raport bij gewerkt armatuuropgehaald | 374.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 587872 | 42525 | 42526 | Gereed gemeld | (MP) pand loopt op meerdere plaatsen onder water | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | pand loopt op meerdere plaatsen onder water | Slijtage | Dak lekt van pand na hevige regenval, hierover contact gehad met SdW engebruikers moeten contact opnemen met Wielhouwer of deze iets voor hen kanbetekenen. Later op de avond nog contact opgenomen met de locatie, deze vondenhet niet nodig dat we nog langs kwamen, situatie was onder controle en geengevaar wat betreft de veiligheid. Pand heeft een plat dak en er is achterstalligonderhoud vanuit woonkompas werd mij verteld. | 87.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 587891 | 42526 | 42526 | Gereed gemeld | (IV) gedeeltelijke stroomstoring | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | gedeeltelijke stroomstoring | Elektrisch defect | Groep 2 en 4 blijven uitspringen in de meterkast. Klant telefonisch gesproken enopgelost, verlengsnoeren waren het probleem waardoor de problemen zijn opgelost,deze zijn verwijderd waardoor de groepen weer in bleven. | 43.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 587892 | 42526 | 42526 | Gereed gemeld | (MP) deur wasmachine gaat niet open | STORING | GO/91342/47152 | - | deur wasmachine gaat niet open | Anders | Gebruiker gebeld, er blijkt was van een client in de wasmachine te zitten maardeur gaat niet open. Gebruiker verteld dat Kropman voor witgoed geen storingenrijd. Dat ze morgen een witgoedspecialist dient in te schakelen. | 58.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 588028 | 42527 | 42528 | Gereed gemeld | chloor problemen zwembad | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Nick belde dat ze in het zwembad een probleem hebben met de chloorwaarde, graagnazien. En er hangt een vreemde lucht in de zwemhal. | Lucht in de chloorleiding. | Chloorleiding ontlucht en controle op de waarden uitgevoerd. Waarden zijn weergoed om te zwemmen. | 389.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03460 | SZ: Delta boulevard 15 | 587912 | 42527 | 42527 | Gereed gemeld | (MP) storing elektrisch slot | STORING | GO/91342/47152 | *6-6-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | Reparatie uitgevoerd, geen spanning op slot buitenderur. GTV's op delta 17 en 13nagezien en zijn alle in orde echter geen spanning op slot delta 15. Geen ideedoor wlke gtv deze wordt gestuurd is de enige deur met problemen. Maandag dientdit verder uitgezocht te worden door E-monteur. | Slot van buitendeur Delta 15 blijft in vrijloop staan, waardoor deur niet sluit. | Definitief herstel handmelder (ontgrendeling deur ) was ingedrukt deze weerbijgezet | 174.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 588188 | 42527 | 42528 | Gereed gemeld | (MP) lamp toilet beneden bewoners defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Lamp beneden toilet doet het niet goed, flikkert. WaarschijnlijkhetvoorschakelapperaatBetreft toilet bewoners | Slijtage. niet alleen het voorschakelapparaat is stuk. Ook de condensator isstuk. | Materialen besteld. Nieuw armatuur opgezocht en besteld. Deze zal donderdaggeplaatst worden. | 201.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 588545 | 42528 | 42530 | Gereed gemeld | vervangen van armatuur | STORING | ZHZ/91341/47154 | - | vervangen van armatuur | Slijtage. niet alleen het voorschakelapparaat is stuk. Ook de condensator isstuk. | Definitief herstel. Groep uit gezet. Oude armatuur verwijderd. nieuwe aangepast,aangesloten en bevestigd. Armatuur getest. | 803.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 588523 | 42528 | 42530 | Gereed gemeld | (MP) noodverlichting werkt niet 2e verd. trap/toil | STORING | ZHZ/91341/47152 | *7-6-2016 Iom Wilfried de Bruijn &gt; afspr. Jurgen vd Broek gepland (MP) *7-6-2016 Noodverlichting reparatie/vervanging akkoord, info Patrik Verheezen (MP) *7-6-2016 Aangemeld op locatie (MP) *9-6-2016 Mail gestuurd Wilfried de Bruijn ivm offerte (MP) *10-6-2016 Pand zit niet bij ons in de scoop, veel achterstallig onderhoud is een pand van woonkompas | noodverlichting werkt niet2e verdieping bij de trap/toilet en keuken.gemeld door Dagmar Toxopeus 0104255950 | Defect onderdeel vervangen. | Defect onderdeel vervangen. | 187.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 588543 | 42528 | NULL | Gereed gemeld | diversen schakelaars vervangen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *2-6-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | - Schakelaar van het licht vervangen in de badkamer op de begane grond, endeventilatie schakelaar bij het gasfornuis van de keuken beneden, dit inopdrachtvan Ben de Neef. | standenschakelaar hoekje uit.wipschakelaar gescheurd op de wip | Materialen besteld, zie debrief | 139.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 588514 | 42528 | NULL | Gereed gemeld | (JH) roet uit luchbehandelingkanaal | STORING | I1606 160 | - | Luchtbehandeling in het zwembadroet uit luchtkanaal | - | is Leon hammels meebezigis dubbel gemeld door zuidwester | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 588312 | 42528 | 42529 | Gereed gemeld | (JH) temperatuur te hoog zwembad | STORING | GO/91342/47152 | *7-6-2016 (JH) aangemeld op locatie | kropman is pas geweest, maar we krijgen verschillende klachten en voor ons isditook geen goede werksituatie | Regeltchn. Install. | Niet opgelost/geen probleem, temperatuur is 34 graden. en zwemwatertemperauur is32 graden. de norm is 2 graden boven de zwemwatertemperatuur. | 156.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 588334 | 42528 | 42530 | Gereed gemeld | (MP) Roetdeeltjes uit filter zwembad | STORING | GO/91342/47152 | *7-6-2016 Aangemeld via mail, tel. niet bereikbaar (MP) *8-6-2016 Mail gestuurd Leon/Patrik met verzoek invullen SO (MP) *14-6-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn imv vervolgwerk (MP) Calc. op SO 589967 | er komen steeds roetdeeltjes uit de filters van het zwembad. Roosters zijnal diverse malen schoongemaakt dus het probleem zit ws verder in het systeemMedewerker schoonmaak heeft hier meer werk aan dan noodzakelijk en het iseen ongezonde situatie voor luchtwegen voor iedereen.gemeld door trudy compagne 0613912322 | Vervuiling door de jaren heen. | De luchtkanalen zijn door de jaren heen vervuild. Men kan de roosters eraf halenen dan zo ver als kan reinigen, echter dit is een tijdelijke oplossing. Wil menvan het probleem af zijn dient het kanaal helemaal inwendig gereinigd te worden. | 90.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 588493 | 42528 | NULL | Gereed gemeld | vervangen van binnenwerk th kraan | STORING | GO/91342/47152 | *2-6-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | vervangen van binnenwerk th kraan | Regelventiel werkt niet meer naar behoren. | Thermo element van grohe douchekraan vervangen en afgesteld op 40'c. | 181.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 588300 | 42528 | 42528 | Gereed gemeld | (MP) airco kamer Nadia werkt niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | *7-6-2016 Tel. aangemeld bij Linda (MP) *7-6-2016 Begeleiding is aanwezig tussen 12 en 2 (MP) | Op het appartement van Nadia is de airconditioning stuk, dit is niet uittehouden vanwege dit warme weer.gemeld door ronald roosburg 0181-399941 | mobiele airco | Niet opgelost, mobiele airco blaast koude lucht maar niet genoeg om de ruimtekoel te krijgen. | 43.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03498 | SZ: Haringvliet 8 | 588327 | 42528 | 42530 | Gereed gemeld | (MP) ruimte temp. zwembad meerpaal te hoog | STORING | GO/91342/47152 | *7-6-2016 Aangemeld via mail, afspraak iom Patrick Verheezen (MP) | de warmte in het zwembad gedeelte van de Meerpaal is te extreem. Er is voordemedewerker mogelijk om zijn werkzaamheden fatsoenlijk uit te kunnen voeren.(boenen van het tegelwerk ed)gemeld door trudy compagne 06 13912322 | Anders | Meting nagezien in Priva en nagemeten in zwembad, het is nu 34C van deboventemp. van het zwembad. Afspraak is dat de boventemp. 2 C hoger is dan dewatertemp. Aangezien het zwemwater 32C is, is 34C voor de ruimtetemp. binnen hetgestelde kader. Na navraag bleek dat het een aantal weken geleden extreem warmwas, maar is nu niet het geval. Afwachten wat de temp. doet, nu is er voor ditmoment geen probleem. Tevens cv druk cv Meerpaal bijgevult ivm drukstoring. | 77.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03581 | SZ: Rommerswalestraat 3 | 588373 | 42528 | NULL | Gereed gemeld | vervangen van hoofdstroom relais | STORING | Zeeland/91343/47152 | *2-6-2016 Tel. aangemeld bij Michael Rausch (MP) *2-6-2016 Adviesorder Otis aangemaakt, met verzoek met spoed bezoeken (MP) *3-6-2016 Otis gaat 3-6 NM naar de locatie, afspraak gemaakt met Jacco (MP) | vervangen van hoofdstroom relais door Otis | slijtage | Hoofdstroomrelais is door Otis vervangen | 682.76
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 588404 | 42528 | 42528 | Gereed gemeld | (JB) Geen water uit de kraan | STORING | ZHZ/91341/47152 | *7-6-2016 (JB) Monteur aangemeld op locatie voor vanmiddag. | Er komt geen helemaal geen water uit de warm water kraanwe hebben dus geen warm water. Betreft alle lokalen en het keramiek lokaal. | Anders, kraan die geplaatst is . dat is de verkeerde | Materialen besteld, morgen plaatsen. wilfried pakt dir op | 154.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 588500 | 42528 | 42529 | Gereed gemeld | vervangen van mengkraan | STORING | ZHZ/91341/47152 | *7-6-2016 (JB) Monteur aangemeld op locatie voor vanmiddag. | vervangen van mengkraanophalen TU Breda | Anders, kraan die geplaatst is . dat is de verkeerde. | Definitief herstel. Boiler af getapt. Kraan vervangen. Leiding werk aangepast.Boiler gevuld en gecontroleerd. | 404.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 588979 | 42529 | 42530 | Gereed gemeld | (RA) Verlichting voorraadhok defect. | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De verlichting in het voorraadhok is kapot.Het is voorzien van een tl-buis.Het probleem ligt niet aan de buis of de starter. | Slijtage. condensator was versleten. | Definitief herstel. TL armatuur gemodificeerd en getest. | 122.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 589001 | 42529 | 42529 | Gereed gemeld | (MP) verstopping in pand | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | verstopping in het gehele pand | Vervuiling | Overgedragen aan derden, riool.nl aangestuurd | 31.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06313 | SZ: Koningin Julianaplein 1 | 588946 | 42529 | 42529 | Gereed gemeld | (RA) Stroomstoring | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Electra is uitgevallen. Aardlek doet het niet.Meneer wil graag geholpen worden om het probleem op te lossen. | Elektrisch defect | Reparatie uitgevoerd, aardlek ingezet en gecontroleerd alles blijft in. | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 589006 | 42530 | NULL | Gereed gemeld | (MP) verstopping in pand | STORING | ZHZ/91341/47152 | *9-6-2016 Adviesorder riool.nl aangemaakt (MP) *17-6-2016 Werkbon riool.nl gekoppeld (MP) | verstopping in het gehele pand | Anders | Riolering ontstopt. | 181.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 589197 | 42530 | NULL | Gereed gemeld | (MP) lamp defect plafond ingang hal | STORING | Zeeland/91343/47152 | *9-6-2016 Aangemeld via mail (MP) *10-6-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | Een van de lampen is kapot(plafond)Lamp voor de ingang naar de hal.Verwisselen van de lamp maakt geen verschilGemeld door Anneke Jeras 0113246800 | Slijtage | Overgedragen aan derden voorschakel apparaat defect art: 245070138 bouw 2010ID 4470683-0038 deze bestellen nog diversen foto's gemaakt peter smout heeftdeze al eerder besteld, | 157.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 589039 | 42530 | 42530 | Gereed gemeld | (MP) wcd hing los in gang tussen E en F | STORING | Zeeland/91343/47152 | *9-6-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | Op de gang tussen E en F in, hangt de contactdoos los aan de muur.gemeld door anneke van den nieuwenhof 0113271678 | Elektrisch defect | Reparatie uitgevoerd WCD (enkele) op nieuwe gemonteerd adaptorring in inbouwdoosvast gezet met pluggen en schroeven advies met gebruik van de WCD met stekkerlos maken WCD vasthouden om schade te voorkomen. | 272.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 589101 | 42530 | 42530 | Gereed gemeld | (MP) geen warm water op woning 15 en 17 | STORING | GO/91342/47154 | - | geen warm water op woning haringvliet 15-17gemeld door Joop van Gulik 0653310201 | Slijtage, ketelpomp vast, kapot. | Onderdeel vervangen. Nw pomp uit Breda laten komen en de oude vervangen. Nw pompwerd opgehaald en gestuurd dus moest erop wachten. Nw pomp gemonteerd eninstallatie weer gevuld en ontlucht. Alles draait weer. | 1095.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 589210 | 42530 | 42545 | Gereed gemeld | (MP) geen warm water op woning 15 en 17 | STORING | GO/91342/47152 | - | pomp ophalen Wasco Breda en wegbrengen naar Middelharnis | Slijtage | Onderdeel vervangen. Pomp opgehaald bij Wasco Breda en naar Haringvliet 17 inMiddelharnis gebracht. | 137.21
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03477 | SZ: Elvis Presleylaan 127 | 589351 | 42531 | 42535 | Gereed gemeld | (JH) deurbel is kapot | STORING | Zeeland/91343/47152 | *10-6-2016 (JH) aangemeld op locatie | de deurbel is kapot | Elektrisch defect, kabelbreuk in drukknop | Reparatie uitgevoerd, bel opnieuw aangesloten | 142.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 589566 | 42531 | 42534 | Gereed gemeld | (IV) airco druppelt water, | STORING | GO/91342/47152 | (IV) *10-6-2016 op het vaste nummer wordt niet opgenomen, mobiel niet compleet voor maandag ingepland. | Kamer van H. Scholte airco druppelt water, Te bereiken op 0187898871De airco van Henk druppelt al een paar dagen water. Kan hier naar gekekenDam, Lennart van, Deltaboulevard 17, Middelharnis, 0187898977, 064824638 | filter vervuild | filters gereinigd de binnenunit vriest in. nu werkt alles weer. | 47.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 589456 | 42531 | 42531 | Gereed gemeld | brandlucht nabij verlichting woonkamer | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | brandlucht nabij verlichting woonkamer Kloosring 111Melding rechtstreeks ivm problemen met server Zuidwester. | Slijtage. Bij het demonteren van de armaturen zijn bij alle armaturen duidelijkbrandplekken zichtbaar. | Onderdeel vervangen. Opname gedaan voor vervangen van deze armaturen. 6Armaturen vervangen. Materiaal opgezocht voor het realiseren van het dimbaarmaken van de 2 hanglampen in de kamer. | 635.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 589516 | 42531 | 42535 | Gereed gemeld | vervangen van diversen armaturen | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | vervangen van diversen armaturen | Slijtage. Armaturen hadden sporen van slijtage door warmte ontwikkeling. | Definitief herstel. Armaturen opgehangen. Draden getrokken om bij de hanglampeneen vaste fase te kunnen krijgen. Het klik aan klik uit systeem geinstalleerd engeprogrameerd. Alles getest. Schakelaar geinstalleerd en geprogrammeerd. | 428.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 589418 | 42531 | 42531 | Gereed gemeld | (JH) Lekkage radiator hvlokaal | STORING | GO/91342/47152 | - | Betreft locatie Antonis van der Nootstaat 2 Spijkernisse, lekkage radiatorhandvaardigheidslokaal, er loopt behoorlijk veel water uit. | Niet duidelijk/reset gewenst | Inspectie uitgevoerd radiator nagezien geen water gevoeld en geen leksporen.installatie is ook nietvan kropman | 105.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 589561 | 42531 | 42535 | Gereed gemeld | (JH) snaar breuk lbk 2 | STORING | Zeeland/91343/47152 | *10-6-2016 (JH) voicemail inegsproken | Mijn computer geeft aan dat er een snaar gebroken van afzuiging LBK in gebouw2aan de Schengestraat 39 Goes | Drukverschilstoring, luchtslang op ld schakelaar zat er heel los op waardoor dPmaar 24 was en storing op dP toetreed. | Reparatie uitgevoerd, slang ingekort en opnieuw gemonteerd. nu een dP van 49 | 101.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 589320 | 42531 | 42551 | Gereed gemeld | (MP) noodverlichting defect 2e verd. buitenzijde | STORING | ZHZ/91341/47154 | *26-6-2016 mail gestuurd Danny Knuit ivm invullen SO (MP) | 2e verdieping zit aan buitenkant vd technische ruimte noodverlichting, dezeiskapotgraag reparatiebliekstraat3/Spijkenisse / buitenkant technische ruimte / 2e verdiepinggemeld door misha vijfhuizen 06 1016 7289 | Slijtage | Definitief herstel armatuur was stuk kap was heel slecht armatuur was niet meerte krijgen bij van Lien Famostar vpa pro plus geplaatst kabel was te kort bijbeiden armaturen heb lengte van uit binnen terug getrokken ook tijd nodig gehadom de groepen na te lopen dat er geen computer op zaten buiten verlichting zitop twee verschillende groepen | 309.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 589580 | 42532 | 42532 | Gereed gemeld | (MP) stroomstoring | STORING | Referentie: ZHZ/91341/47152 | *21-6-2016 Geen kosten, SO admi gereed gemeld. | op 2 kamers geen stroom meer waardoor bed niet werkt | stroomstoring | Overgedragen aan jurgen v/d broek | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 589583 | 42532 | 42532 | Gereed gemeld | (MP) 2 kamers geen spanning | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | in 2 kamers is geen spanning. bedden kunnen niet bediend worden | Elektrisch defect. Nachtlampje lijkt de boosdoener. | Installatie gereset. Groep 15 weer bij gezet. Installatie door gemeten. Allesfunctioneerd weer. Nachtlampje door gemeten. Lampje is stuk. Binnenwerk van ditlampje ook. | 260.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 589589 | 42532 | 42532 | Gereed gemeld | (MP) stroomkabel defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *13-6-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | client heeft kabel kapot getrokken | Vandalisme coax en intermet kabel los getrokken. en kabel van sleutelschakelaar | Functioneel herstel, blindplaat binnen gezet en coax opnieuw aangesloten.deurmagneet los gekoppeld en boven in de goot gelegd omdat k25 goot ook van demuur getrokken is en kwijt.dinsdag komt er iemand voor de lampen dan gelijk oplossen 2 blindplaten enafdekraam 2voudig.1 k25 goot wit | 219.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 589780 | 42534 | 42535 | Gereed gemeld | (MP) stroomkabel defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *13-6-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | 2 blindplaten en afdekraam 2voudig.1 k25 goot witclient heeft kabel kapot getrokken is in het weekend door Peter Smouttijdelijk opgelost. | Vandalisme coax en intermet kabel los getrokken. en kabel van sleutelschakelaar | Definitief herstel. Koker vervangen. Sleutelschakelaar aangesloten en getest ofGTV weer werkt. CAI verwijderd. Data verwijderd. Blind plaatjes geinstalleerd enafgewerkt. | 319.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 589646 | 42534 | NULL | Gereed gemeld | (MP) afdekplaatje afgebroken, stopcontact werkt we | STORING | Referentie: ZHZ/91341/47152 | - | Het afdekplaatje is gebroken, stopcontact zelf werkt nog goed.Slaapkamer Carlo Konijnendijk Marrewijkpad 15Danny Knuit heeft telefonisch contact gehad met de TD van Zuidwester,deze hebben de storing zelf opgelost. Opdracht aan Kropman kan vervallen. (MP) | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03538 | SZ: Marrewijkpad 17 | 589692 | 42534 | NULL | Gereed gemeld | (MP) bij voordeur magneet voordeur defect | STORING | Referentie: ZHZ/91341/47152 | *13-6-2016 Aangemeld bij Renate van der Mijn (MP) | Bij de voordeur is het rode knopje van de magneet eruit gekomen, en er n u af.Onderdelen liggen op de aanrecht in de keuken.gemeld door Renate van der Mijn 0181601667, 0628304110.Opdracht vervallen iov Misha TD Spijkenisse, zie bijgevoegde mail (MP) | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 589828 | 42534 | 42535 | Gereed gemeld | (MP) close in boiler aansluiten | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | in de fysio ruimte zit een close in boiler. Hiervan is op vrijdag 3 junidestekker eruit getrokken. Echter zie ik geen stopcontact waar de stekkerweeringestoken kan worden. Graag weer aansluiten. | Bedieningsfout/ondeskundigheid | stekker in wcd gedaan in keukenkastje | 154.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 589898 | 42534 | 42535 | Gereed gemeld | vervangen van vsa in de hal | STORING | Zeeland/91343/47152 | *9-6-2016 Aangemeld via mail (MP) *10-6-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | vervangen van vsa in de hal | Slijtage | VSA vervangen en gecontroleerd alles werkt weer. | 205.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 589742 | 42534 | 42536 | Gereed gemeld | (MP) airco in lokaal 1 werkt niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | *13-6-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *13-6-2016 Begeleiding is vanaf 0930 aanwezig (MP) | airco in lokaal 1 werkt nietgemeld door Ilja Frelier 0181-601628Vanaf 930 begeleiding aanwezig (MP) | airco was vervuild | Wisselaar, ventilator en filter gereinigd. | 82.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 589787 | 42534 | NULL | Gereed gemeld | Erg droge lucht in de woning | STORING | GO/91342/47152 | - | Erg droge lucht in de woning | regeltechnisch | Volgens onze gegevens zit er in het pand geen luchtbehandelingsysteem, hierdooris het niet mogelijk om op die manier de luchtvochtigheid te beheersen. Eenaparte luchtbevochtiger zal in overleg met huisvestiging besproken moetenworden.Mochten we hierin nog moeten betekenen horen wij het graag. | 68.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 589990 | 42535 | 42536 | Gereed gemeld | (MP) lichtschakelaar kamer 1110 defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *14-6-2016 Aangemeld op locatie (MP) | De licht schakelaar van kamer 1110 is kapot.Deze zit achter de deur. | Vandalisme, deur komt er continu tegenaan | Onderdeel vervangen, nieuwe schakelaar geplaatst | 104.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 589935 | 42535 | NULL | Gereed gemeld | (MP) temp. ww niet constant badkamer Brian | STORING | Referentie: GO/91342/47152 | - | douche wordt warm en koud.badkamer Brian Wolkenfeltgemeld door Bianca van der Hoek 0187898843 / 898857.TD zuidwester gaat probleem eerst zelf bekijken, laat ons weten als bezoekKropman nodig is (MP) Zie ook gekoppelde documenten.SO en opdracht laten vervallen (MP) | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 590075 | 42535 | 42536 | Gereed gemeld | (MP) temp. ww douche niet constant | STORING | GO/91342/47152 | *14-6-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | Douche geeft wisselend warm en koud water. Hier is afgelopen vrijdag naargekeken door de TD maar storing is niet verholpen. Betreft alleen douche.Badkamer C. Essalhi | Anders | Niet opgelost. niemand aanwezig om kamer aan te wijzen, td is ook in bespreking | 114.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 590382 | 42536 | NULL | Gereed gemeld | (MP) temp. ww douche niet constant | STORING | GO/91342/47152 | *14-6-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *15-6-2016 Opnw aangemeld voor 16-6-2016 VM (MP) *16-6-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | Douche geeft wisselend warm en koud water. Hier is afgelopen vrijdag naargekeken door de TD maar storing is niet verholpen. Betreft alleen douche.Badkamer C. Essalhi | Slijtage mengventiel | Materialen besteld voor het vervangen van het mengventiel.Ook materialen opgenomen voor het aanpassen van de waterleidingen in debadkamer. | 217.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 590223 | 42536 | 42541 | Gereed gemeld | vervangen van ventilatieschakelaar keuken | STORING | ZHZ/91341/47152 | *2-6-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | ophalen spullen TU Roosendaal | standenschakelaar hoekje uit.wipschakelaar gescheurd op de wip | schakelaar opgehaald bij de tu | 136.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 590196 | 42536 | NULL | Gereed gemeld | gebruik personenlift | STORING |  | *21-6-2016 Geen kosten, SO admi gereed gemeld | - Maanden terug is Jan Kars hier op de woning geweest en vond een stofzuiger inde lift. Deze wordt idd door cliënten gebruikt wanneer ze hun kamersschoonmaken en de stofzuiger is soms erg zwaar om de trap o en af te tillen.Hij heeft toen besloten de lift af te sluiten waardoor er geen gebruik meer vankon worden gemaakt.. Tot op heden is dit nog steeds zo en ondervindt vooral ElsBravenboer onze interieurverzorgster hier erg veel last van. Ze heeft eenschoonmaakkar en moet nu via SS22 met de kar naar beneden om zo weer terug tegaan naar onze woning. Ze heeft al meerdere malen aangegeven dat ze het graagweer teruggedraaid ziet worden, maar tot nu toe met geen respons.Specifieke ruimte van de melding- hele woningAangemeld op:14-06-2016, onder nummer I1606 358.Door:Went, Haya, Schoolstraat 20, Hellevoetsluis, | anders | Sjoerd de Wit geinformeerd wie hiervoor aan te sturen, hij heeft dit met delokatie zelf besproken. | 45.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 590683 | 42537 | NULL | Gereed gemeld | (MP) Geen Chloor | STORING | ZHZ/91341/47152 | *16-6-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *17-6-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | Geen chloor in het zwembad , graag terug bellen | Chloorpomp zuigt lucht aan. | Bij aankomst chloorwaarden gemeten en deze was 1.03.De chloorpomp zuig wel wat lucht aan en dient gereviseerd te worden doorHellebrekers.Leiding nog wel ontlucht. | 154.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 590671 | 42537 | 42548 | Gereed gemeld | (MP) geen warm water in de woning | STORING | Zeeland/91343/47152 | *16-6-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | Geen warmwater in woning, ketel in storing volgens melder.ook op nr 46 geen warmwaterAanwezig tot 1330 en na 1530 op locatie.Gemeld door Irene Dommanschet 0113 603046 | Geen spannings op gasklep. | Op de ketel was geen gasdruk aanwezig, dit kwam doordat er geen spanning op degasklep stond waardoor deze dicht stond. Deze klep zit in de kast in de"muziekkamer" en heb deze na enige tijd zoeken gevonden. In opdracht van JoostEvenhuis deze direct aan gesloten zodat de klep weer open staat. | 200.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 590866 | 42537 | 42542 | Gereed gemeld | (RA) Div. Noodverlichting repareren | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | - Noodverlichting knippert- toekanhoek 27. En toekanhoek 17 boven op de overloop0181620858 bellen op locatie | 2 armaturen defect | Armaturen opgenomen. Maandag vervangen. | 213.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 590674 | 42537 | 42538 | Gereed gemeld | (MP) stopcontact kapot kamer 0707 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *16-6-2016 Aangemeld via mail, geen tel.nr. in opdracht (MP) | stopcontact is kapot kamer 0707gemeld door Thea Groen | afdekplaat wcd afgebroken | wcd vervangen | 118.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 590864 | 42537 | NULL | Gereed gemeld | (WdB) Deurmagneet werkt niet rmt 4006 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *17-6-2016 (RA) Dannt Vorwerk pewr mail aangemeld voor 21--6 tussen 12-14uur | - kamerdeur beneden blijft niet open want magneet is kapot.- of de voeding is stuk of de magneet,want alle groepen doen het, maar toch doet hij het niet op de betreffendekamer4006 marrewijkpad4 / Spijkenissegraag reparatie | Slijtage door veelvuldig gebruik. Geproduceerd in 2013. | Materialen bestellen voor vervanging aub. Maasland kleefmagneet 12/24V Modelno:17SSMDT | 194.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 590627 | 42537 | 42537 | Gereed gemeld | (MP) afvoer wasbakken/wasmachine verstopt | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Rioleeringverstopping | Riolering verstopt bij wasmachine en wastafels | Vandaag nog ontstoppingsbedrijf aansturen, dat wenst de klant. | 37.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 590638 | 42537 | NULL | Gereed gemeld | (MP) afvoer wasbakken/wasmachine verstopt | STORING | ZHZ/91341/47152 | *16-6-2016 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *17-6-2016 Riool.nl is 17-6 VM op locatie (MP) | Rioleeringverstopping | Vet/zeep/haar | Keukenafvoer ontstopt. | 159.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 590991 | 42538 | 42541 | Gereed gemeld | (WdB) vervangen van mengventiel | STORING | GO/91342/47152 | *14-6-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *15-6-2016 Opnw aangemeld voor 16-6-2016 VM (MP) *16-6-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | vervangen van mengventiel en verplaatsen van tweewegklepjesophalen TU Roosendaalzie ook mail van Leon | Slijtage mengventiel | mengventiel vervangen, tevens magneetklep verplaatst, deze bleken defect te zijndeze nu ook vervangen. afgesteld op 38graden | 482.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 591021 | 42538 | 42549 | Gereed gemeld | (RA) 2st. Noodverlichting vervangen | STORING | ZHZ/91341/47154 | - | - Noodverlichting knippert- toekanhoek 27. En toekanhoek 17 boven op de overloop0181620858 bellen op locatie(RA) Verlichting eerst ophalen bij TU Roosendaal | Slijtage | 2 stuks noodverlichting vervangen | 489.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 591010 | 42538 | NULL | Gereed gemeld | reviseren chloorpomp | STORING | ZHZ/91341/47152 | *16-6-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *17-6-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) *17-10-2016 Hier komt geen factuur meer van. Is nl gefactuureerd op SO584899 inkooporder 1016-28723. Zie mail in documenten. SO admi gereed gemeld | reviseren chloorpomp | Chloorpomp zuigt lucht aan. | nazien klacht chloorpomp door Hellebrekers. | 144.4
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 591063 | 42540 | 42540 | Gereed gemeld | (IV) Stichting Zuidwester | STORING | GO/91342/47152 | - | Automatische deur vergrendeling ontgrendeld niet meer nadatde klink uit de deur getrokken is tijdens een escalatie met client | Vandalisme | Klant gebeld en bleek dat het om een deurklink gaat. bij ons rond gebeld en nalang rond vragen bleek dat een ander firma door klant gebeld moet worden omdathet niet om de elktrische slot gaat maar om de deurklink. ik heb dat aan deklant uitgelegd en gemeld als het na vervangen van de klink de slot niet werktalsnog terugbelt naar ons. | 50.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 591255 | 42541 | 42545 | Gereed gemeld | vervangen contacten ventilator | STORING | GO/91342/47152 | *9-5-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *9-5-2016 Adviesorder Stork aangemaakt iom Wilfried de Bruijn (MP) *12-5-2016 Afspraak 24-5-2016 VM monteur Stork (MP) *26-5-2016 Tel. navraag bij StorkAir gedaan voor werkbon (MP) *27-5-2016 Tel. contact gehad met Hans de Bruin, ventilatormotor moet vervangen worden € 1126,00, mogelijk onder garantie, nog niet duidelijk. Uitvoering door StorkAir kan in week 23. Toevoerkanaal moet gecontroleerd worden omdat er mogelijk teveel druk word opgebouwd, waardoor er voor de 2e keer een motor defect is geraakt. Ligt op dit moment nog 1 motor op voorraad. Dit dgg aan Wilfried de Bruijn en bon overgedragen. | vervangen contacten ventilator in de aansluitkast | Slijtage | Onderdeel vervangen en installatie gecontroleerd | 232.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 591244 | 42541 | 42549 | Gereed gemeld | (WdB) Vervangen van ventilatieschakelaar keuken | STORING | ZHZ/91341/47152 | *2-6-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | vervangen van ventilatieschakelaar keuken | standenschakelaar hoekje uit.wipschakelaar gescheurd op de wip | schakelaar en standenschakelaar vervangen | 146.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 591088 | 42541 | 42541 | Gereed gemeld | (MP) geen ww op nummer 44 en 46 | STORING | Zeeland/91343/47152 | *20-6-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *21-6-2016 SO overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | Zowel hendrik 46 als hendrik 44 geen warm water in huis.woning hendrik 46gemeld door marja van den Hoven 0113603048 | Bedieningsfout/ondeskundigheid, knop van verlengblok uit geduwd, 1 uur moetenwachten op een sleutel!! | Functioneel herstel, knop weer ingedrukt en letels reset alles werkt nu weer.gasklep moet nog wel goed aangesloten worden. | 208.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 591581 | 42542 | 42548 | Gereed gemeld | vervangen van deurmagneet | STORING | ZHZ/91341/47152 | *17-6-2016 (RA) Dannt Vorwerk pewr mail aangemeld voor 21--6 tussen 12-14uur | vervangen van deurmagneet | Slijtage door veelvuldig gebruik. Geproduceerd in 2013. | deurmagneet vervangen en gecontroleerd op werking, deze is weer in orde | 142.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 591683 | 42543 | 42548 | Gereed gemeld | (JH) verlichting blijft branden | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | het kantoor moet een rustruimte worden maar daar gaat het licht aan opbewegingen dit is niet gewenst als iemand ligt te rusten en het gaat ineens aan.ermoet een drukknop komen die jezelf aan en uit kan zetten. | Anders | boven het plafond bewiginssensor losgekoppeld. wipschakelaar - wcd geplaatst enaangesloten licht is weer te bedienen via schakelaar | 93.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 591653 | 42543 | 42543 | Gereed gemeld | (RA) Afzuigkap werkt niet goed. | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | - De afzuigkap in de keuken zuigt niet voldoende af.Hierdoor is er vandaag een brandmelding ontstaan, daar de rook nietvoldoende werd afgevoerd.Dhr. J Kars is op locatie geweest en heeft dit ook geconstateerd. Namelijk datde kookdamp zowel links als rechts om de kap heen gaat.De filters zijn absoluut schoon! Dat kan dan ook de oorzaak niet zijn.Graag afzuigkap repareren of vervangen. | Anders | ventilator gecontroleerd deze draait gewoon goed. Schoepen gereinigd, waren nietzo heel vuil.filters van de afzuigkap wel gereinigd hier zat vet in verder is alles in orde. | 163.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 592000 | 42544 | 42545 | Gereed gemeld | (MP) hal beneden werkt noodverlichting niet | STORING | ZHZ/91341/47154 | *23-6-2016 Tel. aangemeld bij Cynthia (MP) *23-6-2016 Adviesorder TU aangemaakt, afhalen Roosendaal (MP) | beneden in gang werk noodverlichting nietgemeld door natasja raaijmakerstot 10 uur of na 15 uur aanwezig. | Slijtage | armatuur vervangen en gecontroleerd. deze genummerd als NV 001 | 294.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 592006 | 42544 | 42545 | Gereed gemeld | (MP) ventilatiesysteem toilet beneden ligt los | STORING | ZHZ/91341/47152 | *23-6-2016 Tel. aangemeld bij Cynthia (MP) | Ventilatiesysteem in toilet beneden ligt er naasttoilet ruimte benedenTot 10 uur aanwezig en na 1500 | los gesneden/ getrokken | Reparatie uitgevoerd, it rooster terug geplaatst | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 592011 | 42544 | 42547 | Gereed gemeld | (MP) wisselschakelaar kelderverlichting werkt niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | *23-6-2016 Navraag bij Wilfried ivm inplannen elektramonteur of peter (MP) *23-6-2016 Tel. aangemeld op locatie, foto niet beschikbaar, mevr. vd windt is nu op vakantie (MP) *26-6-2016 Adviesorder TU aangemaakt, afleveren Kropman Breda (MP) | Tevens heb ik geconstateerd dat de wisselschakelaars van dekelderverlichtingniet goed is aangesloten waardoor die bij een bepaalde standniet werkt.De schakelaar van de kelderverlichting boven aan de keldertrap moetvervangenworden. | Slijtage | Onderdeel vervangen, en gecontroleerd alles werkt weer. graag onderdelenbetellen uit debrieftekst voorraad auto | 130.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 591973 | 42544 | 42548 | Gereed gemeld | (IV) keuken en woonkamer blank | STORING | ZHZ/91341/47152 | *27-6-2016 nog geen rapport ontvangen van riool .nl | Probleem is op de Goudesteinstraat 9 Hellevoetsluis.Bij harde regen staat . de keuken en woonkamer staan blank.Zo was het ook vanochtend het geval.Graag met spoed contact opnemen.locatie tel nummers0181-3272180181-399941 | verstopping keuken afvoer | keuken afvoer ontstoptServicewagen incl. bediening (1 man) | 126.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 592287 | 42545 | 42549 | Gereed gemeld | (MP) radiator woonkamer tuindeuren blijft doorbran | STORING | ZHZ/91341/47152 | *24-6-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *26-6-2016 SO overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | radiator in de woonkamer naast tuindeuren staat constant aan. Dichtdraaienlukt niet wat nodig is want het is erg heet en benauwd op de woning. | Slijtage | Materialen besteld maandag ophalen en vervangen. vriesapperaat nodigvoetventiel dichtgezet. | 78.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 592384 | 42545 | 42545 | Gereed gemeld | (MP) ventilatiesysteem werkt niet | STORING | Zeeland/91343/47152 | *24-6-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | ventilatiesysteem werkt niet meer. ook de afzuigkap is niet meer aangemeld door Jose Horvath 0113603033, 0638488178 | Regeltchn. Install. | Installatie gereset de lage druk op het dak regeling nagezien afzuiging werktebij andre ook op systeem ook alles in rust | 102.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 592401 | 42545 | NULL | Gereed gemeld | (MP) stopcontact berging gymzaal werkt niet | STORING | Referentie: ZHZ/91341/47152 | *24-6-2016 Aangemeld op locatie (MP) | In de berging bij de gymzaal geeft een stopcontact geen stroom meer. Zo kunnenwe het luchtkussen helaas niet meer gebruiken. Kan hier zsm naar gekeken wordenaub.Hallo,Ik was in de veronderstelling dat de interne Techniche Dienst hier voor zoukomen.Het probleem is inmiddels opgelost, dus iemand langs sturen is niet meer nodig.Sjors van den Bulck | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 592525 | 42545 | 42548 | Gereed gemeld | (MP) electrische buitendeur gaat niet open Want B | STORING | GO/91342/47152 | *24-6-2016 Tel. aangemeld bij Gerda van Stee (MP) *24-6-2016 Adiesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *24-6-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | AssaAbloy is geweest voor de elektrische deur, omdat die niet open ging.Hijheeft de stroom toevoer gecontroleerd en die is niet goed. sterker nog erishelemaal geen stroomtoevoer. de stoppen in de meterkast zijn er ook uit. | Niet duidelijk/reset gewenst | Niet opgelost/geen probleem bij aankomst stond groep in. al de gehele dag in | 47.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 592445 | 42545 | 42549 | Gereed gemeld | (MP) electrische buitendeur gaat niet open Want B | STORING | GO/91342/47152 | *24-6-2016 Tel. aangemeld bij Gerda van Stee (MP) *24-6-2016 Adiesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *28-6-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *30-6-2016 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) | De electrische buitendeur van de ingang van Want B gaat niet open.Gemeld door Gerda van Stee 0187898938 / 8936 | Geen spanning op wcd. | Zekering in meterkast klapt er steeds uit. Kortsluiting. | 148.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 592446 | 42545 | 42548 | Gereed gemeld | (IV) WCD defect | STORING | GO/91342/47152 | - | het stopcontact boven het aanrecht in lokaal 5b doet het niet.0187898936 | Niet duidelijk/reset gewenst | Niet opgelost/geen probleem groep stond weer in | 51.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03593 | SZ: Schoolstraat 14 1 t/m 3 | 592737 | 42548 | 42548 | Gereed gemeld | (IV) CV geeft een storing | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | CV geeft een storing, Al twee keer ge-reset | e14 | Installatie gereset 5 x op laten starten en nagemeten alles werkt weer | 105.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 592613 | 42548 | 42548 | Gereed gemeld | (MP) radiator woonkamer tuindeuren blijft doorbran | STORING | ZHZ/91341/47152 | *24-6-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *26-6-2016 SO overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | radiator in de woonkamer naast tuindeuren staat constant aan. Dichtdraaienluktniet wat nodig is want het is erg heet en benauwd op de woning. | Slijtage | leiding bevroren en kraan + knop vervangen. gecontroleerd op lekkage en werking | 179.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 592816 | 42548 | NULL | Gereed gemeld | (MP) opname deurbel | STORING | GO/91342/47152 | *28-6-2016 Adviesorder TU Roosendaal aangemaakt (MP) | De deurbel bij het hek ontbreekt in zijn geheel. Graag een hufterproofexemplaar.gemeld door jan vermeulen 0187898871 | Vandalisme, eraf gehaald met een schroevendraaier en draad doorgeknipt | Materialen besteld, morgen afhalen TU roosendaal | 84.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 593075 | 42549 | 42550 | Gereed gemeld | (MP) opname deurbel | STORING | GO/91342/47152 | - | De deurbel bij het hek ontbreekt in zijn geheel. Graag een hufterproofexemplaar.gemeld door jan vermeulen 0187898871 | Anders | Onderdeel vervangen, en ingesteld | 116.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03476 | SZ: Duinlaan 47b | 592933 | 42549 | 42564 | Gereed gemeld | (MP) buitenlamp defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *28-6-2016 SO aangemaakt iom Danny Knuit, hij gaat dit zelf plannen/uitvoeren (MP) | Afgelopen maandag is er een elektricien van Kropman in de Boegspriet geweestendie heeft een buitenlamp volledig afgekeurd.Het schijnt dat voor het vervangen van zo een lamp er een aanvraag gedaanmoetworden.Ik heb met hem afgesproken dat die aanvraag door ons gebeurt, met vermeldingvanzijn naam.Dan kan de betreffende instantie binnen Zuidwester contact met hem opnemen.De elektricien heet Danny Knuit. | Slijtage | Herstel armatuur gehaald op zaak vervangen voor vpa pro slag vast enled | 233
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 593079 | 42549 | 42550 | Gereed gemeld | (MP) Heet water uit koude kraan - Westerschelde 2 | STORING | GO/91342/47152 | *28-6-2016 (EV) SO aangemaakt wegens onderbezetting op de coördinatie. Dit is in overleg *28-6-2016 gegaan met Christiaan de Jongh. *28-6-2016 (EV) Storing aangemeld per mail aan i.davelaar@zuidwester.org *28-6-2016 Adviesorder TU Roosendaal aangemaakt (MP) | Als de koud water kraan word opgedraaid van de beide wasbakken komt er heetwateruit. Specifieke ruimte van de melding - Grote badkamer westerschelde 2 | keerklep in taco defect | taco vervangen em afgesteld op 38 graden, water blijft nu koud als koudwaterkraan open gaat | 210.29
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 592864 | 42549 | NULL | Gereed gemeld | (MP) Heet water uit koude kraan - Westerschelde 2 | STORING | GO/91342/47152 | *28-6-2016 (EV) SO aangemaakt wegens onderbezetting op de coördinatie. Dit is in overleg *28-6-2016 gegaan met Christiaan de Jongh. *28-6-2016 (EV) Storing aangemeld per mail aan i.davelaar@zuidwester.org | Als de koud water kraan word opgedraaid van de beide wasbakken komt er heetwateruit. Specifieke ruimte van de melding - Grote badkamer westerschelde 2 | Slijtage | Materialen besteld,afhalen TU roosendaal, | 237.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 593316 | 42550 | 42552 | Gereed gemeld | (MP) deurbel ontvanger defect, draad los | STORING | GO/91342/47152 | - | de deurbel ontvanger is kapot, er zit een draadje los. heb het zelfgeprobeerdmaar lukt niet.ontvanger ligt in de keukengemeld door sjanie giljam 0187898881 | Slijtage | Materialen besteld, klika bel bestellen graag tu rossendaal ophalen morgen | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 593226 | 42550 | 42552 | Gereed gemeld | (MP) woning 4 (MP) toilet beneden lekkage sifon | STORING | Zeeland/91343/47152 | *29-6-2016 Aangemeld via mail, geen tel.nr. beschikbaar (MP) | toilet op de benedenverdieping (woning 4) heeft lekkage aan de onderkantbijsifon. Zijn tot 10 uur aanwezig op de locatie.gemeld door r. goudswaard | Niet duidelijk, geen lek spoor op toilet of wasbak | Niet opgelost/geen probleem, pot diverse malen doorgespoeld en wasbak latenlopen geen lekkage gevonden. | 124.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 593290 | 42550 | NULL | Gereed gemeld | (MP) douchemengkraan lekt kamer J Lampe | STORING | GO/91342/47152 | *29-6-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *1-7-2016 Adviesorder TU afleveren Kropman Breda aangemaakt (MP) | Douchekraan lekt (nog steeds of weer)Douchekraan lekt (binnenwerk stuk kalk)gemeld door pitou spruit 0187898860 | Slijtage | binnenwerk kraan vervangen en gecontroleerd alles werkt weer. | 206.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03522 | SZ: Landhoofd 43 | 593653 | 42551 | 42551 | Gereed gemeld | (MP) Geen warm water | STORING | ZHZ/91341/47152 | *1-7-2016 SO overgedragen aan Wilfried de Bruijn (MP) | lauw / koud water | Afwijking warm water , lauw / koud water. na onderzoek bleek de boiler sensordefect. ook lekt de automatische ontluchter deze moet in het vervolg ookvervangen worden | Niet opgelost , Sensor moet worden opgezocht en worden besteld (SIKA :WXNEFIT0000009 NB 611.038A 05/09 572) de automatische onluchter (3/8") kan danook besteld / vervangen worden , deze staat ingeblockt. | 255.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 593388 | 42551 | 42551 | Gereed gemeld | (IV) Stichting Zuidwester | STORING | GO/91342/47152 | - | Lekkage | Anders, lekkage onder noodverlichting . | Niet opgelost, lekkage speelt al langer , het hout tegen de muur staat al bol enheeft sporen van schimmel. water komt van het dak (bouwkundig) het is eenplastic dak. lek geeft geen gevaar voor de noodverlichting tegen de muur. verderonderzoek doen kropman / dakbedekkerd.d. 30-6 reparatie teruggekoppeld naar eigen TD na tel. contact metPatrik Verheezen. | 255.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 593620 | 42551 | 42552 | Gereed gemeld | (MP) deurbel ontvanger defect, draad los | STORING | GO/91342/47152 | *30-6-2016 (EV) Aangemaakt ivm onderbezetting coördinatie iom Christiaan de Jongh | de deurbel ontvanger is kapot, er zit een draadje los. heb het zelfgeprobeerdmaar lukt niet.ontvanger ligt in de keukengemeld door sjanie giljam 0187898881 | Slijtage | Onderdeel vervangen en gecontroleerd de bel werkt weer | 132.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 593625 | 42551 | 42552 | Gereed gemeld | (IV) Veiligheidsklepje van stopcontact | STORING | GO/91342/47152 | *30-6-2016 (EV) Aangemeld op locatie per telefoon (EV) Aangemaakt ivm onderbezetting coördinatie iom Christiaan de Jongh *5-7-2016 (IV) Peter SMout getracht te bellen maar nno 18:27 uur | In badkamer naast locatie 2B van Dagbesteding het want -B.KLEPJE VAN STOPCONTACT ZIT NAAST DE WASTAFELBADKAMER | Vandalisme, afgebroken | Functioneel herstel, voor nood het klepje terug geplaatst nieuwe maandagplaatsen | 130.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03607 | SZ: Thorbeckelaan 1a | 593394 | 42551 | 42555 | Gereed gemeld | (MP) stopknop verwijderen kamer danny verhoef | STORING | ZHZ/91341/47152 | *30-6-2016 Tel. aangemeld bij Marjan (MP) *1-7-2016 Afspraak gewijzigd en dgg per mail aan locatie (MP) | Op de kamer van Danny Verhoef zit een stopknop waarmee we de stroom vanzijn televisie kunnen uitschakelen. Deze knop moet er worden afgehaald.clientenkamer benedenverdieping Danny Verhoef. | Anders | Materialen besteld, morgen afhalen tu dordrecht. eerste werk plaatsen | 67.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03575 | SZ: Pottenbakkerij 1 | 593401 | 42551 | 42552 | Gereed gemeld | (MP) cv-ketel valt regelmatig uit, storing 5 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *30-6-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | CV ketel boven viel uit (water bij vullen?).Storing 5 stond op het display.Vandaag viel de ketel uit en vorige week.Gevolg geen warm water.Na resetten deed hij het weer.gemeld door esmee nieuwpoort 0180625009 / 06-51306988zijn vanaf 1500 tot 2200 aanwezig | Drukstoring, bij laaglast kreeg ketel te veel gas | Reparatie uitgevoerd, branderdruk laaglast aangepast. cv ketel werkt weer | 186.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03576 | SZ: Pottenbakkerij 3 | 593651 | 42551 | 42552 | Gereed gemeld | (MP) Geen warm water | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | geen warm water. storing zou overdag opgepakt worden , klant was beloofd dat eriemand om 15:00 langs zou komen. helaas is er niemand geweest | Afwijking warm water | Niet opgelost. klant wil zsm met deze klacht geholpen worden | 37.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 593897 | 42552 | NULL | Gereed gemeld | (MP) thermostaatkraan veel te warm | STORING | Zeeland/91343/47152 | *1-7-2016 Tel. aangemeld bij Stefan (MP) *4-7-2016 Adviesorder TU Dordrecht afhalen aangemaakt (MP) | Storing thermostaatkraan badkamer huisnr.56eDeze staat veel te warm.gemeld door hr verhoeven 06-13685614 / 0113-603089 | Afwijking warm water | Onderdeel vervangen, nieuwe thermostaatknop geplaatst. | 162.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 593707 | 42552 | NULL | Gereed gemeld | (MP) tussendeur blijft niet op slot, groen lampje | STORING | GO/91342/47152 | *1-7-2016 Iom Patrik Verheezen adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *1-7-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *1-7-2016 Iov Patrik Verheezen, inkoop AssaAbloy laten vervallen en Jurgen vd Broek aansturen (MP) *1-7-2016 Tel. en via mail dgg aan AssaAbloy en inkoop dat order vervalt (MP) *1-7-2016 SO overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | De tussen deur blijft niet meer op slot met de magneet..... het groenelampjebrand niet... bij de andere deur wel.locatie dok sfeer en meer, halgemeld door esther bogerman 0187898633 | Elektrisch defect. Print van terugmeld contact is stuk | Materialen besteld. Magneet na gekeken. Print is stuk. Op de magneet, sluitplaat en print is geen type of merk te vinden. Electro bedrijf en bouwbedrijfdie aan dit gebouw gewerkt hebben weten niets, of zijn niet berijkbaar. Viagoogle gaan zoeken naar het juiste type, en bij de betreffende firma printbesteld. zie debriefteksten. | 301.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 593861 | 42552 | 42565 | Gereed gemeld | vervangen van printplaat deurmagneet | STORING | GO/91342/47152 | *1-7-2016 Iom Patrik Verheezen adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *1-7-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *1-7-2016 Iov Patrik Verheezen, inkoop AssaAbloy laten vervallen en Jurgen vd Broek aansturen (MP) *1-7-2016 Tel. en via mail dgg aan AssaAbloy en inkoop dat order vervalt (MP) | De tussen deur blijft niet meer op slot met de magneet..... het groenelampjebrand niet... bij de andere deur wel.vervangen van printplaat deurmagneet, info Jurgen van den Broekspullen liggen op de zaak | Onderdeel defect | Print moest ook nog gesoldeerd worden heb ook de ontgrendeling vastgezet, zatook bij rechtse magneet een los contact deze ook vastgezetook reserve print geleverd print opgehaald in breda | 699.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03522 | SZ: Landhoofd 43 | 593672 | 42552 | NULL | Gereed gemeld | vervangen van boilerset en auto. ontluchter | STORING | ZHZ/91341/47152 | *1-7-2016 SO overgedragen aan Wilfried de Bruijn (MP) | vervangen van boilerset en auto. ontluchter | Afwijking warm water , lauw / koud water. na onderzoek bleek de boiler sensordefect. ook lekt de automatische ontluchter deze moet in het vervolg ookvervangen worden | onderdelen vervangen en gecpntroleerd. ook bleek te thermostaat ingesteld testaan dat ketel geen warm water gaf. dit aangepast uitleg gegeven overthermostaat. maandag binnenwerk 3 wegklep vervangen deze gaat stroef en laatdoor. | 327.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03522 | SZ: Landhoofd 43 | 593757 | 42552 | 42555 | Gereed gemeld | vervangen binnenwerk driewegklep | STORING | ZHZ/91341/47152 | *1-7-2016 SO overgedragen aan Wilfried de Bruijn (MP) | vervangen binnenwerk driewegklep | Afwijking warm water , lauw / koud water. na onderzoek bleek de boiler sensordefect. ook lekt de automatische ontluchter deze moet in het vervolg ookvervangen worden | Onderdeel vervangen, binnenwerk vervangen en gecontroleerd. | 222.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03518 | SZ: Kolibriehoek 17 | 593928 | 42553 | 42553 | Gereed gemeld | (MP) deur opent niet goed | STORING | ZHZ/91341/47152 | *4-7-2016 Navraag bij Wilfried de Bruijn ivm ontbrekende SL (MP) | deur opend niet goedKolibriehoek 17Referentie: ZHZ/91341/47152 | Mechanisch defect, deur was tegen slot geslagen door de wind en was hierdoorkrom gebogen. | Reparatie uitgevoerd, slot recht gebogen en gesmeerd , deze vervolgens opwerking getest en hij werkte weer naar behoren. | 286.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 594245 | 42555 | NULL | Gereed gemeld | (MP) opname monteren buitenlamp | STORING | ZHZ/91341/47152 | *4-7-2016 Navraag bij Wilfried de Bruijn welke monteur plannen (MP) | De woning zit in de avond altijd in het donker. Nu willen ze graag eenbuitenlamp. | Anders | opname gedaan en materiaal besteld | 74.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03460 | SZ: Delta boulevard 15 | 594132 | 42555 | 42556 | Gereed gemeld | (MP) 3 lampen in de gang defect | STORING | GO/91342/47152 | *4-7-2016 Aangemeld via mail, geen tel. nr in opdracht (MP) *5-7-2016 Adviesorder TU Roosendaal aangemaakt (MP) | Achter in de gang, bij de elektrische deur zijn 3 lichten kapot.Gang van hollandsdiep 7Gemeld door angelique bezemer | Elektrisch defect | morgen afhalen tu roosendaal graag | 204.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03607 | SZ: Thorbeckelaan 1a | 594074 | 42555 | 42556 | Gereed gemeld | (MP) onderdelen vervangen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *30-6-2016 Tel. aangemeld bij Marjan (MP) *1-7-2016 Afspraak gewijzigd en dgg per mail aan locatie (MP) *4-7-2016 Adviesorder aangemaakt TU Dordrecht afhalen (MP) | Onderdelen vervangen kamer Danny Verhoefafhalen tu dordrecht |  | stopknop verwijderd en stekker aan kabel van de tv gemaakt. | 215.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 594521 | 42556 | 42558 | Gereed gemeld | (RA) 2 buitenlampen defect | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Twee buitenlampen defect, buiten op het Oude Den Berg,- Kant wasserij en ingang oudbouw | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, zekering lantaarn defect deze vervangen. kap van de lampook gerepareerd. | 317.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03460 | SZ: Delta boulevard 15 | 594500 | 42556 | 42557 | Gereed gemeld | (MP) Vervangen onderdeel / afhalen TU Roosendaal | STORING | GO/91342/47152 | *4-7-2016 Aangemeld via mail, geen tel. nr in opdracht (MP) *5-7-2016 Adviesorder TU Roosendaal aangemaakt (MP) | Achter in de gang, bij de elektrische deur zijn 3 lichten kapot.Gang van hollandsdiep 7Gemeld door angelique bezemer | Elektrisch defect | vsa vervangen. | 178.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 594608 | 42556 | 42557 | Gereed gemeld | (JH) douche wordt niet warm | STORING | GO/91342/47152 | - | het water in de douche wordt niet echt goed warm.douche Urich Bispham | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, temperatuur verhoogd van 35 naar 38 graden | 211.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 594614 | 42556 | 42557 | Gereed gemeld | (JH) waterafsluiter defect | STORING | GO/91342/47152 | *5-7-2016 (JH) aangemeld op locatie | het waterslot van erika is kapot. | Niet duidelijk/reset gewenst | Niet opgelost/geen probleem, hij sluit alleen de douche af , plafond geopend omte zien waar afsluiters zitten. alles werkt gewoon | 137.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 594421 | 42556 | 42557 | Gereed gemeld | monteren buitenlamp | STORING | ZHZ/91341/47154 | *4-7-2016 Navraag bij Wilfried de Bruijn welke monteur plannen (MP) | monteren buitenlamp ivm struikelgevaar | Anders | Reparatie uitgevoerd, buitenlamp gemonteerd | 315.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 594384 | 42556 | 42557 | Gereed gemeld | (JB) (sleutel)bediening rolluiken plaatsen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *5-7-2016 (JB) Afspraak gemaakt voor 2e gedeelte ochtend op 8-7. Niet zonder overleg met locatie verplaatsen! | Graag een kastje of evt. met een sleutel bediening, van de rolluiken regelen.Bedieningsknopjes beschermen aan buitenkant van slaapkamer.Zodat mede cliënten hier niet aan kunnen komen.Op de slaapkamer van Teepan.Kloosring 111 | Anders | Reparatie uitgevoerd, bediening was draadloos deze in de werkkast gehangen nu | 73.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 594986 | 42558 | NULL | Gereed gemeld | nazien roestplekken verdeelbuis douches | STORING | GO/91342/47152 | - | nazien roestplekken verdeelbuis douches | Anders | Situatie bekeken, hierbij is de afdekkap van de doucheleidingen rvs gecorrodeerddoordat de zwemhal extreem vochtig is door de defecte toevoerventilator. Adviesis om als straks alles weer in bedrijf is de kap mogelijk te polijsten om decorrosie te verwijderen. Kap is nu aangetast door hoge luchtvochtigheid i.c.m.de chloor. | 203.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 595114 | 42558 | 42559 | Gereed gemeld | vervangen van stopcontact | STORING | GO/91342/47152 | *30-6-2016 (EV) Aangemeld op locatie per telefoon (EV) Aangemaakt ivm onderbezetting coördinatie iom Christiaan de Jongh *5-7-2016 (IV) Peter SMout getracht te bellen maar nno 18:27 uur | vervangen van stopcontactspullen tu Roosendaal | Vandalisme, afgebroken | wcd vervangen. | 278.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 595199 | 42559 | NULL | Gereed gemeld | (JH) wateroverlast en schimmelvorming op kantoor | STORING | ZHZ/91341/47152 | *8-7-2016 (JH) aangemeld op locatie &#x20;*14-7-2016 (JH) overgedragen aan de wvb | Vorige week tijdens een enorme regenbui kwam het water onder de deur vanhetkluis hok in de gang.Ook op ons kantoor is het dan enorm vochtig.Het ruikt na een regenbui nog lang muf.Collega's klagen over hoofdpijn als te lang op kantoor zitten. Hier zijalmeerdere meldingen van gemaakt. | Anders, bouwkundig probleem | Overgedragen aan derden, water komt binnen via de gevel omdat gebouw onderstraat niveau ligtTeruggekoppeld naar Sjoerd de Wit. | 236.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 595380 | 42561 | 42561 | Gereed gemeld | (MP) Groep uitgevallen badkamer | STORING | GO/91342/47152 | - | De groep van onder andere de badkamer verlichting is uitgevallen. | Er was een stofzuiger in een stopcontact gestopt die sluiting maakte. | Woning Delta Boulevard 80. Groep F3 bijgezet en ampere gemeten over de groep.Geen bijzonderheden. Stofzuiger is weggegooid. | 327.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 595393 | 42561 | 42561 | Gereed gemeld | (MP) Vaatwasser gaat niet uit | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Vaatwasser staat in storing, klant kon stekker er niet uit trekken. | E15 storing, Pomp fout. | Stekker proberen te vinden, niet te vinden met inbouw vaatwasser. Gr 6 kunnenuitzetten maar zitten nog veel meer installaties op. Tekeningen in E - kastkloppen totaal niet. Storing vaatwasser kunnen oplossen dus groep in gelaten.Geen problemen meer. | 310.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 595384 | 42561 | 42561 | Gereed gemeld | (MP) Stroomstoring volkerapad 10 | STORING | GO/91342/47152 | - | stroom storing volkerapad 10 | Groep 5 uitgeklapt | Onderzoek gedaan. Bewoners hadden 2 frituurpannen ( 2x 3200 watt) aanstaan. Eengroep mag maar 3600 watt hebben. Hierdoor zekering eruit geklapt.Begeleiders uitgelegd wat ze wel en wat niet op 1 groep mogen zetten enuitgelegd. | 327.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03607 | SZ: Thorbeckelaan 1a | 595605 | 42562 | NULL | Gereed gemeld | (MP) thermostaatkraan maakt lawaai | STORING | ZHZ/91341/47152 | *11-7-2016 Aangemeld via mail, tel. niet bereikbaar (MP) *13-7-2016 Adviesorder TU Roosendaal aangemaakt tbv voorraad Peter Smout (MP) | heb de thermostaat &amp; element voor waterhoeveelheid vernieuwdmaar de kraan blijft piepen??het piepen word erger naarmate je de watertempratuur verhoogt, bij koud waterishet niet te horen, vandaar ik de thermosthaat vernieuwd hebbadkamer boven 1a, aan de kant van de trapgemeld door suzanne korz 0181601559 voor 10 of na 15 uur aanwezig | Slijtage,kraan inwendig verkalkt | kraan opengemaakt. deze niet te repareren en nieuwe kraan geplaatst enafgesteld.morgen kraan afhalen tu roosendaal, voorraad bus | 424.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 595537 | 42562 | 42562 | Gereed gemeld | (MP) Thermostaatkraan defect | STORING | Zeeland/91343/47152 | *11-7-2016 Tel. niet aangemeld, niet opgenomen, monteur gaat wel naar het adres monteur is in Goes aan het werk (MP) | Thermostaatkraan defect.Gevaarlijke situatie, temperatuur kan nu zó hoog worden opgedraaiddat er kokend heet water uit de kraan komt. | Afwijking warm water | Reparatie uitgevoerd thermostaat kraan op maximaal 8 gr afgesteld. | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 595444 | 42562 | 42562 | Gereed gemeld | Storing DX koeler | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Storing aan de DX koeler doorgegeven via mail | Koelmachinestoring | Reparatie uitgevoerd v-snaar opnieuw gespannen deze stond over de poelie tedraaien waardoor er te weinig flo over de baterij ging waardoor de koeling opstoring ging alles draait nu naar behoren. | 240.61
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03590 | SZ: Schengenstraat 39 | 595446 | 42562 | 42562 | Gereed gemeld | Storing snaarbreuk | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Storing snaarbreuk gemeld via de mail. | Anders | Installatie gereset ferquentieregelaar stond op storing lbk gecontroleerd draaitnu goed. | 363.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 595441 | 42562 | 42564 | Gereed gemeld | (JH) vluchtwegaanduiding defect | STORING | GO/91342/47152 | - | Gaarne z.s.m. de vluchtwegaanduiding in de gang op Hollandsdiep 33 plaatsen,dezeontbreekt al ruim 4 maanden!gang HD33 | Slijtage | Herstel, gat gemaakt in plafon plaat renovatie kit gemonteerd nieuwearmatuur geplaatst | 465.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 595555 | 42562 | 42565 | Gereed gemeld | (JH) storing noodverlichting | STORING | GO/91342/47152 | - | boven op de gang, bromt er een noodverlichting!Het lijkt wel een compressor die aan staat.Cliënten vinden het vooral in de nacht eng.. | Slijtage | armatuur losgekoppeld en morgen vervangen, materiaal klaarleggen tu roosendaal | 76.18
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03522 | SZ: Landhoofd 43 | 595824 | 42563 | NULL | Gereed gemeld | (JH) stop vliegt er steeds uit | STORING | ZHZ/91341/47152 | *12-7-2016 (JH) 2x voicemail ingesproken &#x20;*14-7-2016 (JH) overgedragen aan de wvb | de stoppenkast is vanmorgen storing ontstaan: bleek dat er eenaardlekschakelaaruit gesprongen is. Op deze stop zit een rodeafkeuringssticker, van oktober 2015.Na overleg met Ben de Neef heb ik deze stop wel omgezet en deed alles hetweer,maar ik heb de opdracht gekregen om hiervan melding te doen.De stop is eruit geslagen bij gebruik van de wasmachine in de garagevanlandhoofd 43. | afgekeurd | aardlek moet vervangen worden, materiaal afleveren kropman breda. zie debriefinplannen voor een woensdag. dan zijn ze er hele dag amders tot 10 uur of na15:00 | 96.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 596029 | 42563 | 42563 | Gereed gemeld | (MP) slot defect | STORING | GO/91342/47152 | - | Slot van kamer defect. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, ter plaatse geweet en slot diverse malen getest in bijzijnvan de begeleiding, en niets gevonden. Waarschijnlijk heeft de bewoner het slotniet geheel dichtgedraaid. advies om td morgenochtend het slot te latenvervangen om de bewoner gerust te stellen. Td al een mail getuurd. | 285.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 596221 | 42564 | 42565 | Gereed gemeld | (JH) storing noodverlichting | STORING | GO/91342/47152 | - | vervangen van armatuurmateriaal ligt bij de TU roosendaal | Slijtage | Definitief herstel bedrading aangepast nieuwe armatuur gemonteerd nv026 raportaangepast | 595.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 596118 | 42564 | 42564 | Gereed gemeld | (RA) Noodverlichting voordeur zwak | STORING | ZHZ/91341/47154 | *13-7-2016 Tel aangemeld =&gt; nno =&gt; aanmelding per mail. | Noodverlichting voordeur zwak | Slijtage | Definitief herstel tl kapot is noodverlichting centraal gevoed | 148.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 596065 | 42564 | 42570 | Gereed gemeld | (RA) Verstopping keukenafvoer | STORING | ZHZ/91341/47152 | *15-7-2016 (RA) Verzoek werkbon *19-7-2016 (RA) 2e verzoek werkbon | De keukenafvoer zit verstopt. Al geprobeerd met ontstopper, is niet gelukt. | Bij aankomst geen verstopping meer aangetroffen. | Bij aankomst geen verstopping meer aangetroffen. Keuken afvoergoed getest. Werking in orde. | 77.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 596210 | 42564 | 42566 | Gereed gemeld | (MP) Temp. te hoog en droge lucht | STORING | Zeeland/91343/47152 | *13-7-2016 Tel. aangemeld op locatie bij Sissy Smal (MP) | Bij binnenkomst is het erg warm en hangt er een erg droge lucht.locatie leefruimteGemeld door Sissy Smal 0113603025Vanaf 10 uur op locatie aanwezig.de inblaastemperatuur lbk is 12,44 graden celcius sensor 28TT1En de inblaas relatieve vochtigheid is 24,89 % KH sensor 28MT1Ook zijn er sensoren buiten bereik tbv lbk. | Anders | diverse instellingen aangepast zoals de nachtventilatie kwam bij 23 gr in dezeterug gezet op 22 gr.ook de inblaastemperatuur naar 21 gr gezet deze stond op 22 gr.de luchtvochtigheid staat ingesteld op 50% dit was het ook binnen dus hier nietsaan veranderd. | 67.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06200 | SZ: Koninginneplein 12 | 596302 | 42564 | 42565 | Gereed gemeld | (MP) geen warm water | STORING | ZHZ/91341/47152 | *13-7-2016 Aangemeld via mail, tel. niet bereikbaar (MP) | We krijgen geen warm water uit de kraan. Ook het lampje van de boiler brandniet.Denk dat het probleem daar ligt.locatie keukengemeld door Marjan Geerts 0186-645745 | Onderdeel defect | Materialen besteld, morgen afleveren zaak, maandag 9 uur nieuwe plaatsen. | 48.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06200 | SZ: Koninginneplein 12 | 596469 | 42565 | 42569 | Gereed gemeld | (MP) vervangen electrische boiler | STORING | ZHZ/91341/47152 | *13-7-2016 Aangemeld via mail, tel. niet bereikbaar (MP) *14-7-2016 Adviesorder TU afleveren Kropman Breda 15-7 aangemaakt (MP) | Vervangen electrische boiler locatie keukengemeld door Marjan Geerts 0186-645745Boiler word vrijdag 15-7 afgeleverd bij Kropman Breda | Anders. | boiler geplaatst en gecontroleerd. | 325.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 596504 | 42565 | 42618 | Gereed gemeld | (MP) systeem td geen communicatie met locatie | STORING | Zeeland/91343/47152 | *21-9-2016 vervolg op 622777 | Het systeem hier bij de TD krijgt geen gegevens binnen van dewoningSchengestraat 41gemeld door michael rausch 0657778142 | Regeltchn. Install. | Op pc bij TD geen communicatie in Trend met Schengenstraat 39 en 41. OpSchengenstraat 39 was aardlek 2 uitgevallen waarachter de patchkast geschakeldzit, deze omgezet waardoor er weer comm. is. Op Schengenstraat 41 wel comm. opde router in de regelkast vanuit regelaar en uitgaande kabel, maar geen comm.via pc td. Advies hier ict van zuidwester na te laten zien od e.e.a. juistgepached is. Tevens op Rommerwale 1 en Schengenstraat 39 storing gecombineerdetemp/vochtopnemer, S+S Regeltechnik KFTF-20 I, spluss.de. Advies deze tevervangen zodat deze weer de juiste waarden aangeven. | 562.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 596543 | 42565 | 42566 | Gereed gemeld | (MP) buiten/vluchtdeur piept en slot gaat uit slot | STORING | Zeeland/91343/47152 | *14-7-2016 Datum Opmerking *14-7-2016 Opdracht laten vervallen, is voor TD Zuidwester, dit iom Wilfried de Bruijn *14-7-2016 (MP) *14-7-2016 14-07-16 Tel. contact met Michael Rausch, storing moet wel door Kropman worden *14-7-2016 opgepakt. *14-7-2016 Mail gestuurd naar Jack/Patrik met vraag wie aansturen (MP) | de buiten/vluchtdeur naar de brandtrap piept telkens en schiet uit het slotnooduitganggemeld door Connie van de Moere 0113-603075 / 0113246836Voor deze melding kun je morgen Johan segers aansturen, sleutel kan hijophalenbij het servicepunt Rommerswalestraat 1 in Goes (zelfde terrein). | Anders | Deur gecontroleerd deze is in orde deur gaat zo niet open deze gaat alleen openals men de noodknop indruk hij gaat piepen als de deur niet goed aangetrokken isdit uitgelegd aan de leiding. | 221.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03522 | SZ: Landhoofd 43 | 596476 | 42565 | 42571 | Gereed gemeld | vervangen van aardlekschakelaar | STORING | ZHZ/91341/47152 | *12-7-2016 (JH) 2x voicemail ingesproken &#x20;*14-7-2016 (JH) overgedragen aan de wvb | vervangen van aardlekschakelaar ivm afkeurop woensdag hele dag andere dagen voor 10.00 uurligt klaar TU Roosendaal | afgekeurd | Definitief Herstel automaat opgehaald in roosendaal brandcentralen in test gezetaardlek uitgewisseld getest | 262.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03473 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 6 | 596427 | 42565 | 42565 | Gereed gemeld | (MP) storing 9 nefit ecomline classic | STORING | Zeeland/91343/47152 | *14-7-2016 Adviesorder TU Roosendaal aangemaakt (MP) *14-7-2016 Peter heeft afspraak met Michael Rausch gemaakt (MP) | 2 douches begane grond huis 6 worden niet warm of snel koud.kamer 3.5 en 3.2Specifieke ruimte van de melding- w.dreeslaan 6 goes 3.2 3.5(Technische Dienst is hierbij geweest en de ketel geeft code 9 aan. Storinginelectronica UBA. Het gaat om een nefit ecomline classic. Kropmannummer14-18765. Hier al contact over gehad met Peter Smout. Hij weet er alvan.Groet, Michael Rausch) | ketel drukloos | bijgevuld tot 1.8 bar,td zag code 0-9 dit betekend uba defect, uit voorzprg uba opgehaald code was 0-Ydat is ruststand. | 423.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 596720 | 42566 | NULL | Gereed gemeld | (MP) Wc verstopt, stroomt over | STORING | Referentie: ZHZ/91341/47152 | - | Wc stroomt over door gevolg verstopping.Gemeld door mevrouw van Oudenaren 0181-601662SO vervallen, zie SM256751 (MP) | - | - | 53.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 596640 | 42566 | NULL | Gereed gemeld | (MP)opname aansluiting voor electrische deur | STORING | Referentie: GO/91342/47152 | *15-7-2016 Aangemeld op locatie (MP) | opname aansluiting voor electriche deurlocatie kwekerijgemeld door martijn kokke 0187898976 /898985Opdracht vervallen, word door Zuidwester zelf opgepakt, dit is tel. dgg doorde heer Kokke (MP) | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 596645 | 42566 | NULL | Gereed gemeld | (MP) opname/aanvraag stopcontacten tbv kwekerij | STORING | Referentie: GO/91342/47152 | *15-7-2016 Aangemeld op locatie (MP) | aanvraag voor stop contacten t.b.v. de kweeklampen in de kwekerijlocatie kwekerijgemeld door martijn kokke 0187898976 /898985Opdracht is vervallen, word door Zuidwester zelf opgepakt, dit is tel. dggdoor de heer Kokke (MP) | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03659 | SZ: Haringvliet 5T | 596715 | 42566 | NULL | Gereed gemeld | (MP) verstopping keukenafvoer | STORING | GO/91342/47152 | *15-7-2016 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *15-7-2016 Klant geinformeerd (MP) *20-7-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *25-7-2016 Werkbon RioolNL gekoppeld (MP) | verstopping keukenafvoergemeld door Jamaine Ernest 0187898880 | Vet /Zeep/Haar | Keukenafvoer ontstopt. | 227.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 596759 | 42567 | 42567 | Gereed gemeld | (IV) Stichting Zuidwester plafondlift zit vast | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | plafondlift zit vast | Mechanisch defect | Het betreft een plafondlift in de kamer van de client, melder gesproken engezegd dat dit soort installaties niet onder Kropman vallen. Is een installatievan Arjo Huntlech en naar hun doorverwezen. Melder zou met hun contact opnemen. | 43.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 596810 | 42569 | NULL | Gereed gemeld | (JH) radiator blijft branden | STORING | GO/91342/47152 | *21-7-2016 (JH) teruggekoppeld aan zuidwester | Op een slaapkamer van de cliënt staat de kachel uit, maar hij blijftwarmaanvoelen, dus ook warmte afgeven. Dit is niet heel prettig met dit warmeweer.bij binnenkomst 1e kamer rechts | radiatorgroep vraag 40 graden | Overgedragen aan derden, firma kuijpers aansturen stooklijn staat te hoog.stekker van pomp eruit gehaald. | 95.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06313 | SZ: Koningin Julianaplein 1 | 596924 | 42569 | 42569 | Gereed gemeld | (JH) boiler staat uit | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | de boiler op de bovenverdieping staat uitivm salmonella moet hij aan staan aldus de deskundige | Anders, stekker eruit | Boiler stond uit? stekker in wcd gedaan en gecontroleerd de boiler word warm. | 136.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03595 | SZ: Schoolstraat 16 | 597322 | 42570 | 42577 | Gereed gemeld | (MP) * Lift storing urgent. | STORING | ZHZ/91341/47152 | *19-7-2016 Otis gaat 20-7 zvm naar de locatie (MP) *26-7-2016 (IV) Werkbon opgevraagd bij Otis per mail. *3-8-2016 (IV) Geen reactie gehad, Raoul gemaild. *5-8-2016 (IV) weer over gedragen aan pollie *31-8-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *31-8-2016 Reactie Theo Vinken &gt; ligt bij Ralph Clignett, deze is op vakantie tot 23-9 (MP) *2-9-2016 Werkbon Otis gekoppeld (MP) | Lift deuren doen niks meer. Urgentgemeld door anouk eland 0181-392937 | Dagstuk stond scheef, hierdoor sloten de deuren niet. | Deze gesteld en gericht. | 144.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 597314 | 42570 | 42571 | Gereed gemeld | (MP)temp te hoog activiteitenruimte | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Het is nog steeds heel warm in de ruimte. aktiviteitenruimtegemeld door irene courtin 0113603025Peter Smout is hier vorige week bij geweest en heeftdiverse instellingen aangepast zoals de nachtventilatie kwam bij 23 gr in dezeterug gezet op 22 gr.de luchtvochtigheid staat ingesteld op 50% dit was het ook binnen dus hier nietsaan veranderd. | Drukstoring | Het betreft hier Schengenstraat 39/Rommerswalestraat 3 deze storing is gemelddoor Irene Courtin en ook Sissy Smal die werken op deze locatie.Bij verder nazien van het systeem staat DXkoeler tbv luchtbehandeling in storing Hoge druk circuit 1, deze op de regelaarvan het koelgedeelte gereset, installatie werkt weer naar behoren.Tevens in de regeling de de luchtinblaas van 25 graden naar 22 graden gezettevens de retour van 22 graden naar 20 graden gezet.Bij de systeem computer op oude werkplek Rob hangt een briefje wat er versteltis in het systeem. | 69.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 597189 | 42570 | NULL | Gereed gemeld | (WdB) Verwarming staat te loeien | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Verwarming staat uit. Toch staat deze volop te loeien. | Slijtage. Er laten 2 stuks thermostaatkranen door. | 2 stuks thermostaatkranen moeten worden vervangen. 2 st. Danfoss® haaks 1/2"en thermostaatknoppen. Vriesapparaat nodig. | 84.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 597249 | 42570 | NULL | Gereed gemeld | (MP) CV Storing blijft doorbranden | STORING | Referentie: GO/91342/47152 | *19-7-2016 Tel. aangemeld bij Kim (MP) | De cv blijft doorbranden in 1 lokaal.gemeld door Kim 0645007695 Melden bij Kim zit bij de receptieZijn vanaf 830 aanwezig op de locatie.Vervallen is uitgevoerd via SO597189 (MP) | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 597343 | 42570 | NULL | Gereed gemeld | (JH) airco defect | STORING | I1607 477 | *19-7-2016 (JH) aangemeld op locatie | De airco werkt niet naar behoren op het appartement, de slang gaat er iederekeer af ook na vast tapen van de slang .het is zonder airco niet te doen op hetappartement.bovenste etage appartement deur aan de linkse kant | - | Iom Wilfried teruggemeld dat dit voor de TD is | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 597163 | 42570 | 42572 | Gereed gemeld | (JB) Chloornivo te laag. | STORING | GO/91342/47152 | *19-7-2016 (JB) Hellebrekers aangestuurd en locatie gebeld, maar er wordt niet opgenomen. *25-7-2016 (JB) Werkbon opgevraagd bij Hellebrekers. | Chloor gehalte te laag in het zwembad te laag. 0,4/0,3 | Doseerpomp stond stil | De grote doseerpomp stond stil doordat de aansluiting vande pompbeveiliging geen goed contact maakte. Dezeweer goed gemonteerd zodat de pomp weer ging doseren. | 333.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 597541 | 42571 | 42573 | Gereed gemeld | (JH) noodverlichting defect | STORING | GO/91342/47152 | - | armatuur bestellen voor Danny, omdat hij voor herstelling uit voorraad heeftgebruikt. | - | Levering voorraad gebruikte materialen Danny. | 208.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 597442 | 42571 | 42571 | Gereed gemeld | (JH) noodverlichting defect | STORING | GO/91342/47152 | - | noodverlichting bij de kantoor deur is er af getrokken, we hebben de kap nogwel.graag terug zetten. | Vandalisme | Definitief herstel armatuur was gesloopt heb een slag vaste armatuur teruggeplaatst spanning kon er niet direct af ook met td kozijn aangepast zat zeerkleine armatuur op deze vervangen voor een famostar wpa-1 ook rapportenaangepast | 337.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 597563 | 42571 | 42573 | Gereed gemeld | (WdB) noodverlichting vervangen | STORING | GO/91342/47152 | - | bestelde materialen WPA1 voor danny zijn voorraad bestellen. | - | materialen voor danny voorraad omdat hij deze uit voorraad heeft gebruikt. | 208.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 597521 | 42571 | 42571 | Gereed gemeld | (JH) noodverlichting vervangen | STORING | GO/91342/47152 | - | Noodverlichting is vandaag al vervangen door Denny Knuit | Vandallisme | Definitief herstel gesloopt door client kozijn aangepast en nieuwe armatuurgeplaatst slagvast bedrading aangepast en raporten aangepast | 101.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 597542 | 42571 | 42571 | Gereed gemeld | (JH) kapje van noodverlichting eraf | STORING | GO/91342/47152 | *21-7-2016 (JH) wordt ingevukd vandaag | een client heeft vannacht het kapje van de vluchtroute eraf gesloopt, enmeegenomen naar zijn kamer.Deltaboulevard 19 deur nabij kantoor. | Anders alles nagelopen was dubbele melding | Kapje vervangen | 91.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03575 | SZ: Pottenbakkerij 1 | 597411 | 42571 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Wastafelkraan geeft alleen warm water | STORING | ZHZ/91341/47152 | *20-7-2016 (JB) Monteur aangemeld op locatie. (JB) Monteur gebeld om melding door te geven maar neemt niet op. | Thermosstaat van de wastafel is defect.Eenmaal aangedraaid geeft hij alleen nog maar warm water. | Onderdeel defect , kraan zat vast op zijn warm stand , ook lekt hij enorm op dehals en draaid hij door zijn beveiliging heen. | Materialen besteld , nieuwe kraan selecteren en deze vervangen | 73.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03575 | SZ: Pottenbakkerij 1 | 597531 | 42571 | 42573 | Gereed gemeld | vervangen van therm. wastafelmengkraan | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | vervangen van therm. wastafelmengkraan | Onderdeel defect | kraan vervangen en temperatuur afgesteld. | 476.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 597811 | 42572 | 42576 | Gereed gemeld | (MP) hal 1e verdieping stopcontact los | STORING | Zeeland/91343/47152 | *21-7-2016 Tel. aangemeld bij Hannie (MP) | in de hal op de eerste verdieping van de Schengestraat is eenstopcontactlosgeraakt. Het is niet kapot denk ik. De losse onderdelen liggen opdecomputerkast van Schengestraat 41Dhal 1e verdiepinggemeld door hannie van den dool 0113 603076 | Vandalisme eraf gereden met kar | Reparatie uitgevoerd, wcd weer terug geplaatst | 177.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03590 | SZ: Schengenstraat 39 | 597849 | 42572 | 42577 | Gereed gemeld | (JB)# Warm in het gebouw | STORING | Zeeland/91343/47152 | *21-7-2016 (JB) Locatie gesproken, aangegeven dat wij morgen monteur sturen. *22-7-2016 (JB) Het bleek dat Patrick Verheezen ook op locatie zat vandaag, dit was niet te herleiden in de planning (ter info). *26-7-2016 (JB) Patrik gaat in overleg met Breveco/Zuid Wester over hoe dit op te lossen. Met Patrik afgesproken dat ik donderdag/vrijdag wat van hem hoor. Ik heb ook de locatie gebeld om dit door te geven, zodat ze weten dat wij er nog wel mee bezig zijn. *27-7-2016 (JB) Patrick wacht nog op reactie vanuit Zuidwester, hij houdt mij op de hoogte. | Warm in het gebouw, dit was voorheen nooit zo.Svp installatie nazien. | instalatie start in de morgen niet automatisch op.wel staan alle ramen en deuren open. | Overgedragen aan derden, beveco regeling aanpassen. | 115.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 597852 | 42572 | 42573 | Gereed gemeld | (JH) cimate control werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | *21-7-2016 (JH) aangemeld op locatie | Sinds vandaag werkt de climate controle weer niet meer | Koelmachinestoring | Reparatie uitgevoerd,koelmachine uitgeslagen. dit komt omdat unit zwart/grijsgeverfd is. unit bijgezet en geconrroleers alles werkt weer | 116.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 597727 | 42572 | 42573 | Gereed gemeld | (MP) middelste douche geeft alleen koud water | STORING | ZHZ/91341/47152 | *21-7-2016 Aangemeld via mail, locatie tel. niet bereikbaar (MP) *22-7-2016 Adviesorder TU Roosendaal aangemaakt tbv voorraad bus Peter Smout (MP) | Graag hier zo snel mogelijk na kijken. we hebben alle douches nodig endemiddelste douche geeft alleen maar koud water!!Badkamer. Middelste doucheGemeld door Kimberley van Sliedregt 0181-601657 | Slijtage | kraan vervangen en afgesteld op 38 graden, graag maandag kraan afhalen turoosendaal | 320.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 597681 | 42572 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Verstopping wastafels bgg | STORING | GO/91342/47152 | *21-7-2016 (JB) Locatie gebeld (Tech. Dienst) en monteur aangemeld voor vandaag. | Op 2 slaapkamers zijn de wastafels verstopt begane grond. | Vervuiling in 2 kamers op de BG zit de wasbak vertopt. de sifons zijn niet hetprobleem , de leiding in de muur zit verstopt en deze zal ontstopt moetenworden. | Overgedragen aan derden ,ontstoppingsbedrijf moet worden ingeschakeld. | 171.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 597863 | 42572 | 42576 | Gereed gemeld | (JB) Verstopping wastafels bgg | STORING | GO/91342/47152 | *21-7-2016 (JB) Locatie gebeld (Tech. Dienst) en monteur aangemeld voor vandaag. (JB) Riool.NL aangestuurd. Chantal zet de inkoop door. *22-7-2016 (JB) Riool.NL gesproken, ze gaan vandaag naar de locatie. Ze nemen zelf contact op met de locatie om tijd af te stemmen. *25-7-2016 (JB) Werkbon opgevraagd bij Riool.NL *1-8-2016 (JB) Werkbon ontvangen en gekoppeld. Gereed. | Op 2 slaapkamers zijn de wastafels verstopt begane grond. | Vervuiling in 2 kamers op de BG zit de wasbak vertopt. de sifons zijn niet hetprobleem , de leiding in de muur zit verstopt en deze zal ontstopt moetenworden. | 2x wastafel geveerd en 1 loze leinding in het schoonmaakhok.Alles loopt weer. Gereed. | 168.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 597806 | 42572 | 42577 | Gereed gemeld | (MP) watertemperatuur blijft onder 60 graden, legi | STORING | ZHZ/91341/47152 | *21-7-2016 Tel. aangemeld bij Benjamin (MP) | In de woning van Multatulipad 1¦3 te Oud- Beijerland blijft dewatertemperatuurver onder de 60 graden.Dit kan risico op legionella opleveren.Graag de installatie nakijken | Slijtage | temperaturenzijnallemaal tussen de 65gr en 70gr alleen is er eentemperatuurmeter defekt deze moet vervangen worden. | 84.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 598029 | 42573 | 42576 | Gereed gemeld | (MP) verklikker monteren op badkamerdeur | STORING | Zeeland/91343/47152 | *22-7-2016 Iov Patrik Verheezen SO aangemaakt voor monteur (MP) *22-7-2016 Aangemeld via mail (MP) *25-7-2016 (JB) Opdracht per mail overgedragen aan Wilfried. | Op Schengestraat 41 e/f moet een verklikker op de badkamerdeur komen (ziedemelding van 21 juni jl)Client gaat nu 's nachts in bad zonder toezicht, verdrinkingsgevaar is nietuitte sluiten. Verklikker moet hoorbaar zijn bij de nachtdienstbadkamer van Talitha/ Sjaak | Anders | Inspectie uitgevoerd, de verklikker moet in ander gebouw hoorbaar zijn. dit moetondergebracht worden bij de partij van het afluistersysteem. | 284.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03577 | SZ: Pottenbakkerij 5 | 597884 | 42573 | 42573 | Gereed gemeld | (MP) lekkage verwarming badkamer zolder | STORING | ZHZ/91341/47152 | *22-7-2016 Aangemeld via mail, peter was vanochtend al gepland op huisnr 1 (MP) | het moet de badkamer op zolder zijn pottenbakkerij 5!!! niet 1. Kon hetnietaanpassen in systeemlocatie badkamer op zoldergemeld door Alessia Joostensz | Slijtage | Materialen besteld, maandag ophalen tu roosendaal | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03577 | SZ: Pottenbakkerij 5 | 597958 | 42573 | 42576 | Gereed gemeld | vervangen onderdelen afhalen tu roosendaal | STORING | ZHZ/91341/47152 | *22-7-2016 Aangemeld via mail, peter was vanochtend al gepland op huisnr 1 (MP) *22-7-2016 Adviesorder afhalen TU Roosendaal aangemaakt (MP) | vervangen onderdelen afhalen tu roosendaallocatie badkamer op zoldergemeld door Alessia Joostensz |  | voetventiel en puntstuk vervangen installatie weer gevuld nu weer in orde. | 181.61
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 598034 | 42573 | NULL | Gereed gemeld | (MP) keukenkraan en leiding zitten los | STORING | Referentie: Zeeland/91343/47152 | - | De keukenkraan zit los en de leiding zit ook loslocatie KEUKENgemeld door Ingrid de Groot 0651297303Opdracht is fout aangemaakt, betreft het adres De Schuur 14, 4421 DJ teKapelle staat niet bij de SL, melder gaat eerst contact opnemen met de TD (MP)Belt maandag terug voor maken afspraak,** (JB) Wij zijn niet meer gebeld. Vermoedelijk door TD opgelost. Vervallen ** | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 598092 | 42574 | 42574 | Gereed gemeld | (IV) storing branddeur | STORING | Zeeland/91343/47152 | *28-7-2016 iom jw pastoor oh partij van bmc aangestuurd | deur valt niet in zijn slotSM257593Nieuwe melding: branddeur ontgrendeldnr. I1607 606 | anders | Overgedragen aan derden | 91.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 598084 | 42574 | 42640 | Gereed gemeld | (IV) verstopping op scheldestraat 56c | STORING | GO/91342/47152 | *25-7-2016 riool.nl aangestuurd. | verstopping wasbak keuken | Vervuiling | telefonisch contact gehad met de woning er blijkt meer heel slecht telopen/verstopt te zijnriool.nl aangestuurdRiolering ontstopt, geen verstopping meer. | 302.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 598086 | 42574 | 42574 | Gereed gemeld | (IV) groep uitgesprongen door friteuse | STORING | GO/91342/47152 | - | friteuse stond aan groep sprong uit | Anders friteuse groep | Installatie gereset groep aangezet getest | 323.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 598094 | 42575 | 42575 | Gereed gemeld | (IV) nooddeur gaan open | STORING | Zeeland/91343/47152 | *26-7-2016 Patrik Verheezen heeft e.e.a. met Sjoerd de Wit besproken. | deurvalt niet in de grendelsot | Anders | Functioneel herstel de haakslot valt elektrische dicht en dan weer openvermoedelijk deur krom en contacten worden niet gemaak probeert alles af testellen magneet slot werkt weer blijkt dat het haaksloten niet meer werken opmeerdere deuren daarom zitten er ook magneet sloten op maandag contact met tdom te kijken hoe dit op te lossen is .client heeft met grote kracht de deur open gedrukt was ontsnapt en door depolitie terug gebracht ik denk dat er een waarschuwings alarm op de deurgemonteerd moet worden en ook bouwkundig de deur en kozijn nazien | 515.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 598109 | 42575 | 42576 | Gereed gemeld | (IV) gebelt vragenover nooddeur | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | stond nog stoel voor de deur en vragen over dat de man kon ontsnappen | Anders | Instructie gegeven de magneet slot werkte had in de nacht alles uitgelegtochtend dienst vroeg waarom de stoel voor de deur stond dit was niet door mijngedaan wakker gebelt zelfde uitgelegd als ik ook in de nacht al had gedaan gamorgen td bellenvoor overleg | 154.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 598183 | 42576 | 42577 | Gereed gemeld | (WdB) Verwarming staat te loeien | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | vervangen van twee stuks therm. kranen. Spullen liggen bij TU Dordrecht klaarinfo Theo Winkels 06-113 675 93 (Kropman Rijswijk)VRIESAPPARAAT meenemen | Slijtage. Er laten 2 stuks thermostaatkranen door. | installatie bevroren en 2 stuks th. kranen en knop vervangen. | 508
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 598438 | 42577 | NULL | Gereed gemeld | electrisch slot van nooddeur defect | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | electrisch slot van nooddeur defect | - | - | 327.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 598490 | 42577 | 42579 | Gereed gemeld | vervangen van temp. meter | STORING | ZHZ/91341/47152 | *21-7-2016 Tel. aangemeld bij Benjamin (MP) | vervangen van temp. meterLigt op de zaak | Slijtage | installatie afgetapt en thermometer vervangen | 145.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 598495 | 42577 | 42594 | Gereed gemeld | (RA) Verstopping keuken en ketelhuis | STORING | GO/91342/47152 | *5-8-2016 (RA) 05-08 Verzoek werkbon *10-8-2016 (RA) 2e verzoek werkbon | Verstopping keuken en ketelhuis, Hollandsdiep 31. Melden bij Joop van GulikMH; Adm. gereed. Onjuiste boeking. Zie verder inhoudelijk. | Verstopping afvoer als gevolg van aanslag door vuil en vet. | Afvoer ontstopt. Afvoer loopt weer naar behoren. | 205.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 598557 | 42577 | 42578 | Gereed gemeld | (JH) douche wordt te warm | STORING | GO/91342/47152 | *27-7-2016 (JH) ondanks afspraak konden we niet naar binnen omdat client vakantie heeft | De douche van Henk Scholte wordt te heet. | , | Niet opgelost. client ligt op bed en heeft vakantie MAG niet gestoord worden. NA12:00 oppakken als iemand in de buurt is. | 153.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 598763 | 42578 | NULL | Gereed gemeld | Uitluistersysteem losgeknipt kamer Ryan | STORING | GO/91342/47152 | *27-7-2016 (JB) In overleg met Wilfried deze SO aan hem overgedragen, hij gaat in overleg met Zuidwester om te kijken wie dit op kan/gaat pakken. | het uitluistersyteem in het plafond is doorgeknipt eneruit gehaald door de cliënt. Kamer Ryan Berkhoudt. | anders | wordt door derden opgepakt. | 98.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 598765 | 42578 | NULL | Gereed gemeld | Deurbellen werken niet | STORING | Zeeland/91343/47152 | *31-8-2016 PV naar toe geweest om te kijken hoe en wat | - De deurbellen van 56 b,c,d,e,f zijn kapot dit betekend dat wij heel vaakgebeldworden via de telefoon. Kunnen deze gemaakt worden zodat de woning waarbezoekkomt bij de goede kan aanbellen.Specifieke ruimte van de melding- Aan de buitenkant van de schuifdeur aan de straatkant | Slijtage | Overgedragen aan derden, dit zit met camera en intercomRinus Weezepoel hierover gemaild | 155.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06313 | SZ: Koningin Julianaplein 1 | 598747 | 42578 | 42579 | Gereed gemeld | vervangen van keukenmengkraan | STORING | ZHZ/91341/47152 | *27-7-2016 (IV) Overgedragen aan WVB | vervangen van keukenmengkraanTU Dordrecht | Slijtage, kraan niet recht te zetten | keukenmengkraan vervangen. | 315.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06313 | SZ: Koningin Julianaplein 1 | 598712 | 42578 | NULL | Gereed gemeld | (IV) waterkraan staat krom | STORING | ZHZ/91341/47152 | *27-7-2016 (IV) Overgedragen aan WVB | de waterkraan staat krom, slechtziende cliënten verwachten dit niet.Te bereiken op- 0181-678787Specifieke ruimte van de melding- cateringgroep | Slijtage, kraan niet recht te zetten | Materialen besteld morgen afhalen tu dordrecht en plaatsen. | 131.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 598984 | 42579 | 42599 | Gereed gemeld | (RA) Verstopping wasbak achterste badkamer E- kant | STORING | Zeeland/91343/47152 | *8-8-2016 (RA) Verzoek werkbon *13-8-2016 (RA) 2e verzoek werkbon *16-8-2016 (RA) 3e verzoek werkbon *17-8-2016 (RA) Werkbon ontvangen | Verstopping wasbak achterste badkamer E- kant | Verstopping als gevolg van ophoping door aanslag van zeep/haar. | Sifon schoongemaakt en afvoer doorgeveerd met 16mm. veer.Verstopping is verholpen. | 168.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 598911 | 42579 | 42620 | Gereed gemeld | (MP) verklikker monteren op badkamerdeur | STORING | Zeeland/91343/47154 | *22-7-2016 Iov Patrik Verheezen SO aangemaakt voor monteur (MP) *22-7-2016 Aangemeld via mail (MP) *25-7-2016 (JB) Opdracht per mail overgedragen aan Wilfried. | Op Schengestraat 41 e/f moet een verklikker op de badkamerdeur komen (ziedemelding van 21 juni jl)Client gaat nu 's nachts in bad zonder toezicht, verdrinkingsgevaar is nietuit te sluiten. Verklikker moet hoorbaar zijn bij de nachtdienstbadkamer van Talitha/ Sjaakspullen worden door Zuidwester/Medicon geleverd en door Kropman gemonteerdzie gekoppelde mail op SO598029 | Anders | Bij aankomst moeten wachten totdat de clienten klaar waren met wassen. Nieuwedeurcontact gemonteerd en aangesloten op de paneel in de woonkamer.Samen met Medicon ingesteld en getest in de software. Alles werkt naar behoren. | 595.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03581 | SZ: Rommerswalestraat 3 | 598858 | 42579 | NULL | Gereed gemeld | (JB)# Warm in het gebouw | STORING | Zeeland/91343/47152 | *21-7-2016 (JB) Locatie gesproken, aangegeven dat wij morgen monteur sturen. *22-7-2016 (JB) Het bleek dat Patrick Verheezen ook op locatie zat vandaag, dit was niet te herleiden in de planning (ter info). *26-7-2016 (JB) Patrik gaat in overleg met Breveco/Zuid Wester over hoe dit op te lossen. Met Patrik afgesproken dat ik donderdag/vrijdag wat van hem hoor. Ik heb ook de locatie gebeld om dit door te geven, zodat ze weten dat wij er nog wel mee bezig zijn. *27-7-2016 (JB) Patrick wacht nog op reactie vanuit Zuidwester, hij houdt mij op de hoogte. *14-10-2016 Iov MvH So losgekoppeld ivm facturatie | Warm in het gebouw, dit was voorheen nooit zo.Svp installatie nazien. | regeltechnisch | -setpunt melding snaarbreuk verlaagd van 20 Pa naar 10Pa-tijdvertraging melding snaarbreuk verhoogd van 300 seconden naar 900 seconden | 768.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 598890 | 42579 | 42583 | Gereed gemeld | (JH) douche wordt te warm | STORING | GO/91342/47152 | *27-7-2016 (JH) ondanks afspraak konden we niet naar binnen omdat client vakantie heeft | De douche van Henk Scholte wordt te heet. |  | Reparatie uitgevoerd, douche afgesteld op 38 graden | 103.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 599135 | 42580 | NULL | Gereed gemeld | chloorgehalte te laag zwembad | STORING | GO/91342/47152 | - | nazien te laag chloorgehalte door Hellebrekers | anders | Bij aankomst bleken alle waardes goed. Navraag bij personeel bleek dat degebonden chloorwaarde onder 0,5 was. Ze dachten dat dit niet goed was, vandaarde melding. | 424.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 599098 | 42580 | 42580 | Gereed gemeld | Retour luchtbehandeling restaurant niet in bedrijf | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Retour luchtbehandeling restaurant niet in bedrijf | Regeltchn. Install. | Reparatie uitgevoerd, regelkast stond in storing rookmelding, deze opgezocht engecontroleerd. Afzuig werd niet aangestuurd omdat de stuurspanning 12f9 er uitlag, deze weer in gezet en syteem draait weer naar behoren. Installatie is weerstoringsvrij en in bedrijf. | 229.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 599255 | 42583 | NULL | Gereed gemeld | (JH) lbk staat uit | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Afgelopen vrijdag is het defect aan het luchtbehandeling systeem gemaakt.Dezewerkte in eerste instantie goed. Zo net binnen gekomen en het systeem isnietin werking. Chloordampen hangen in de ruimte. Graag met spoed kropmanmonteurlaten komen. Wij kunnen niet zwemmen totdat het verholpen is. | Anders . lbh stond uit . | Installatie gereset . heb de lbh op de interventiemodules IN gezet deze werkt nuweer , probleem zit in de regeltechniek. dit moet door een andere firma wordenopgelost (kuipers) | 177.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 599460 | 42583 | 42583 | Gereed gemeld | (IV) Stopcontact badkamer E losnr. | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Stopcontact badkamer E losnr. Schengenstraat 41e- badkamer Sjaak en Talitha- Cliënt heeft dit los getrokken | Vandalisme | Reparatie uitgevoerd, wcd weer vastgezet en gecontroleerd | 256.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 599271 | 42583 | 42586 | Gereed gemeld | (JH) kraan zit los | STORING | GO/91342/47152 | *1-8-2016 (JH) aangemeld op locatie | de kraan in de keuken zit los. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, kraan opnieuw vast gezet en recht. | 99.21
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03523 | SZ: Landhoofd 44 | 599564 | 42583 | 42586 | Gereed gemeld | (JH) stortbak loopt traag vol | STORING | ZHZ/91341/47152 | *1-8-2016 (JH) aangemeld op locatie | De stortbak van het toilet loopt erg traag vol nadat je deze hebt gespoeld. | Onderdeel defect | Onderdeel vervangen, vlotter mee genomen om een vergelijkbare te vinden omdatdit een bouwmarkt toilet was.gebrit vlotterkraan geplaatst alles werkt weer. | 361.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03538 | SZ: Marrewijkpad 17 | 599611 | 42584 | 42585 | Gereed gemeld | (JB) Stopcontact in badkamer defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *2-8-2016 (JB) Afspraak gemaakt voor morgen einde ochtend met meldster. | Het plaatje van het stopcontactplaatje van het stopcontact naast dewastafel ligt er helemaal uit, er zit ook een beschermklep op dezeis stuk. | Anders | gerepareerd door de td bij aankomst | 133.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 599590 | 42584 | 42594 | Gereed gemeld | (IV) Geen koud water in de douche | STORING | ZHZ/91341/47152 | *2-8-2016 wilfried gevraagd dit te bestellen | Geen koud water in de douche- Geen koud water te verkrijgen in de douche van cliënt. Ze douchte nu metheetheet water | Slijtage | kraan vervangen en afgesteld. | 577.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 599597 | 42584 | 42585 | Gereed gemeld | *(JH) schuideur gaat niet open | STORING | ZHZ/91341/47152 | *3-8-2016 (JH) terugkoppeling opgevraagd | Schoolstraat 14 Hellevoetsluis gaan de deuren niet meer open.De Schuifdeur van Schoolstraat 14 gaat niet meer open, alle lampjes branden enhet klikje van op slot wordt niet gehoord | - | Medewerkers weten nergens van en geven aan geenproblemen te hebben met de deuren. | 201.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 599945 | 42585 | 42590 | Gereed gemeld | *(JH) wasmachine afvoer loopt over | STORING | GO/91342/47152 | *3-8-2016 (JH) aangemeld op locatie | als er gewassen word loopt de bijkeuken vol met water | Vervuiling | buis schoongemaakt maar vervuiling zit verder. riool.nl aansturen. | 89.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 599970 | 42585 | 42591 | Gereed gemeld | (RA) Verstopping badkamer | STORING | ZHZ/91341/47152 | *8-8-2016 (RA) Verzoek werkbon | - Mathenesserlaan 433 te Rotterdam- Urgent- Verstopping badkamer, daardoor lekkage keuken en gang | Doucheput verstopt als gevolg van aanslag en ophoping door zeep en haar. | Doucheput verstopping verholpen met pompfix. Afvoer loopt weer. | 169.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03522 | SZ: Landhoofd 43 | 615016 | 42586 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Aardlekschakelaar klapt er uit | STORING | Referentie: ZHZ/91341/47152 | - | Vanmorgen door gebruik van droger is de aardlekschakelaar er uitgeklapt. Er is pas naar gekeken, en iets vernieuwd. Ik wet nietof er nu weer naar gekeken moet worden?** (JB) In overleg met Peter Smout teruggelegd per mail bij Zuid Wester.Verzoek om TD te laten kijken, vermoedelijke is de droger de veroorzaker** | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 615079 | 42586 | 42653 | Gereed gemeld | *(JH) wasmachine afvoer loopt over | STORING | GO/91342/47152 | *3-8-2016 (JH) aangemeld op locatie &#x20;*16-8-2016 (JH) terugkoppeling opgevraagd &#x20;*6-9-2016 (JH) terugkoppeling opgevraagd | als er gewassen word loopt de bijkeuken vol met water | Vervuiling | afvoer ontstopt | 323.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 615051 | 42586 | 42590 | Gereed gemeld | aanpassen verlichting liftkooi | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | i.o.v. Michael Rausch aanpassen verlichting lift Schengenstraat 41aspullen liggen op de zaak | Defecte lamp | Reparatie uitgevoerd, kooiverlichting aangepast | 440.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 615117 | 42586 | 42587 | Gereed gemeld | (JB) Noodverlichting boven huiskamerdeur defect | STORING | Zeeland/91343/47152 | *4-8-2016 (JB) Gebeld met opgegeven nummer, is niet het juiste nummer. (JB) Nieuwe nummer ontvangen 0113-603048 deze wordt niet opgenomen. Monteur ingepland voor morgen einde ochtend. | Noodverlichting boven huiskamerdeur brand niet.TL vervangen, geen succes.In overleg met Patrick Verheezen monteur ingepland. | Elektrisch defect | armatuur gecontroleerd en opgenomen, opgehaald bij grootehander ennoodverlichting vervangen. | 483.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 599998 | 42586 | 42594 | Gereed gemeld | (MvB) Aut. deurdrangers nakijken | STORING | GO/91342/47152 | *8-8-2016 vvw @ wvb Breda | - De slaapkamer deur bij Lilian hapert.Hij gaat niet meer in z'n geheel open.*- De slaapkamer deur bij Corné van Dam hapert.Gaat niet meer helemaal open. | Anders | Overgedragen aan derden, assa abloy moet ze controleren hij doet het nu welalleen in uit stand moet de oliedruk afgesteld worden. | 132.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 615237 | 42587 | 42594 | Gereed gemeld | (RA) Verstopping badkamer/toilet personeel | STORING | GO/91342/47152 | *10-8-2016 (RA) Verzoek werkbon | Badkamer en toilet personeel staat blank water loopt niet weg waarschijnlijkeen verstopping?? | Riolering verstot door ophoping van papier. | Riolering doorgesloten met hogedruk. Verstopping is verholpen. | 262.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03618 | SZ: v/d Vormhaven 8 | 615201 | 42587 | 42594 | Gereed gemeld | (JH) afdekplaatje lichtschakelaar is er af | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | afdekplaatjes lichtschakelaar in de badkamer is eraf. Moet opnieuwgemonteerdworden. Het plaatje is er nog wel, hoeft w.s. niet vervangen te wordenmaaropnieuw monteren. | Anders | maandag niemand aanwezigNiet opgelost/geen probleem, bij aankomst zat plaatje erop | 160.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03618 | SZ: v/d Vormhaven 8 | 615206 | 42587 | 42592 | Gereed gemeld | (JB) Radiatorknop afgebroken app. 26 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *5-8-2016 (JB) Locatie hele poos in gesprek, monteur aangemeld per mail. *5-8-2016 (JB) Locatie gemaild met verzoek ons te bellen, wij krijgen ze niet aan de lijn, op locatie niemand aanwezig. | Appartement nr 26. In de woonkamer is de stelknop van de radiatorafgebroken. Er moet een nieuwe gemonteerd worden. | Slijtage | Bij aankomst was er niemand aanwezig. Met service centrum Utrecht gebeld,maardeze krijgen de klant ook niet te pakken.. afgesproken dat Utrecht een nieuweafspraak gaan maken. | 105.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03618 | SZ: v/d Vormhaven 8 | 615266 | 42587 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Radiatorknop afgebroken app. 26 | STORING | Referentie: ZHZ/91341/47152 | *5-8-2016 (JB) Locatie hele poos in gesprek, monteur aangemeld per mail. *9-8-2016 (JB) Geen reactie meer ontvangen vanuit de vestiging. Ik laat de mleding vervallen. | Appartement nr 26. In de woonkamer is de stelknop van de radiatorafgebroken. Er moet een nieuwe gemonteerd worden. | Slijtage | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 615323 | 42588 | 42588 | Gereed gemeld | (RA) Storing router maakt herrie | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Vandaag router geplaatst en die maakt ontzettende herrie. | Anders. Niet voor Kropman. | Om voor vanavond de stekker eruit te halen en morgen of maandag het bedrijfbellen wie router geplaatst heeft. | 37.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03478 | SZ: Elvis Presleylaan 129 | 615361 | 42590 | 42594 | Gereed gemeld | stroom storingen, slaapwachtruimte | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Betreffende:stroom storingen, Te bereiken op- 0113-237662Aanvullende informatie over uw melding- vorige week ging de lamp in de slaapwachtruimte (kantoor) kapotzaterdag morgen ging vanzelf de lamp in het gangetje van de slaapwacht aan(opzijn noodverlichting)dit ging na 5 minuten ook weer uit..de lamp in het kantoor slaapwacht ging zaterdag avond niet aan, het leek ofhijweer kapot was.toen een collega zondagmiddag in de slaapwachtruimte kwam stond de lamp aan.zondagavond sprong de stop op de woning elvis 129 en ging de stroom op kamer 2en3 eraf.ook de aardlek sprong eruit.deze terug kunnen zetten en tot op dit moment geen storingen maar lijkt ofdestroom op dit moment niet betrouwbaar is.Specifieke ruimte van de melding- slaapwacht en elvis presleylaan 129Aangemeld op:08-08-2016, onder nummer I1608 181.Door:Huissen, Irma, Elvis Presleylaan 129, Goes, 0113246836, | Onderdeel defect | Definitief herstel bedrading nagezien probleem geconstateerd contact in lampvoetje was vervuilt schoon gemaakt en recht gebogen bij herhaling plafonierevervangen | 252.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 615432 | 42590 | 42597 | Gereed gemeld | (RA) Verstopping afvoer badbrancard | STORING | ZHZ/91341/47152 | *11-8-2016 (RA) Verzoek werkbon | #NAME? | Afvoer verstopt als gevolg van ophoping door plastic onderdelen. | Plastic verwijderd met waterstofzuiger. Verstopping is verholpen. | 119.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03551 | SZ: Noordeinde 1 | 615518 | 42590 | 42592 | Gereed gemeld | (JB) Verstopping gootsteen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *8-8-2016 (JB) Riool.NL aangestuurd en melder hiervan op de hoogte gebracht per mail. Aangegeven dat ik nog laat weten wanneer/hoe laat ze er zijn. *9-8-2016 (JB) Gebeld om aan te melden, maar er wordt niet opgenomen. *10-8-2016 (JB) Melding gereed. Werkbon opgevraagd bij Riool.NL | Ik heb de zwanenhals ontstopt, deze zat tjok vol troep, maar bleefverstopt zitten. Dat betekent dat ook verder in de leiding ookverstopt zit graag hiervoor een ontstoppingsbedrijf langs sturen. | - | Leiding gereinigd vanuit de keuken. Getest. In orde. | 116.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 615631 | 42591 | 42591 | Gereed gemeld | (JB) Stopcontact hang los, gevaarlijke situatie | STORING | GO/91342/47152 | *9-8-2016 (JB) Klant gesproken, advies gegeven dit bij TD neer te leggen. Klant geeft aan dat dat te lang gaat duren, en of dat wij dit aub op willen pakken. Ingepland voor morgenmiddag bij Peter Smout. (JB) Opdracht gekoppeld. | Stopcontact in de woonkamer/keuken zit los.Stopcontact naast de deur naar de woonkamer. | hollewand dozen uit de muur getrokken | Reparatie uitgevoerd,dozen terug geplaatst en vast gezet. | 50.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 615552 | 42591 | 42591 | Gereed gemeld | (RA) Geen warm water | STORING | GO/91342/47152 | - | - In de keuken heeft DB 11 geen warm water.Ivm de hygiëne is dit erg wenselijk, dat dit snel verholpen wordt. DB 11 zitalgeruime tijd zonder warm water, en er is al verschillende kereneentopdeskmelding gemaakt. | Slijtage, hoekstopkraan blijft dicht zitten | DB11 zonder water gezet en hoekstopkraan vervangen.alles werkt nu weer | 171.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 615575 | 42591 | 42600 | Gereed gemeld | (MvB) Aut. deurdrangers nakijken | STORING | GO/91342/47152 | *8-8-2016 vvw @ wvb Breda | - De slaapkamer deur bij Lilian hapert.Hij gaat niet meer in z'n geheel open.*- De slaapkamer deur bij Corné van Dam hapert.Gaat niet meer helemaal open. | Anders | Pulsgevers afgesteld/getestDiverse metingen verrichtDeursticker gecontroleerdNEN 2767 classificatie aangegevenDeur volledig gecontroleerdDeur werkend achtergelaten | 384.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03522 | SZ: Landhoofd 43 | 615775 | 42592 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Elctra problemen | STORING | Referentie: ZHZ/91341/47152 | *10-8-2016 (JB) Voicmail ingesporken dat wij morgenochtend langskomen. (JB) Ook aangemeld per mail voor de zekerheid. *11-8-2016 (JB) Marco van Bijnen benaderd voor een plan van aanpak. Gevraagd morgen contact te zoeken met mij. *17-8-2016 (JB) Aantal pogingen gedaan locatie te pakken te krijgen, ik laat de melding vervallen. | Wij hebben op het Landhoofd 2 ovens deze springen allebei regelmatigin de reset modus. Nu net geleerd hoe we dit eenvoudig kunnen oplossen,maar de ovens springen in de stand doordat er een korte stroomonderbrekingis. Nu kan het naar mijn idee niet de bedoeling zijn en goed voor deapparaten dat dit vrij regelmatig gebeurd. is het mogelijk dat op beidewoningen toch het electriciteitsnetwerk goed nagekeken wordt.We hebben wel meer "rare" dingenen gehad ook. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 615937 | 42593 | 42593 | Gereed gemeld | (JB) Lekkage linkerkraan wasbak | STORING | ZHZ/91341/47152 | *11-8-2016 (JB) Monteur telefonisch aangemeld op locatie bij collega meldster. | Lekkage vanuit de wasbak van de linker kraan. Het lekt bij de overgangvan het grijze naar het witte gedeelte (zie foto). | Slijtage, sok verschoven | Reparatie uitgevoerd, sok met manchet los gemaakt en opnieuw vast gezet | 114.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 615983 | 42593 | 42593 | Gereed gemeld | Herrie uit het ketelhuis in het DOK | STORING | GO/91342/47152 | *11-8-2016 Op verzoek van de heer de Wit monteur aangestuurd voor nakijken probleem. | Geluidsoverlast Er komt heel veel herrie uit het ketelhuis in het DOK, het lijkterop dat erleidingen behoorlijk trillen..??!! | Regeltchn. Install.er zit geen werkschakelaar bij de pompen. dit maakt het heel moeilijk om tecontroleren waar de herrie vandaan komt. heel de installatie plat moeten leggenen elke keer opnieuw op moeten starten en wachten bij pomp wanneer deze aangaat. | pomp van warmteoverdracht warmtepomp stond op constante druk stand 2 dezeverlaagd naar standje 1. bedrijf wat gebpuwd heeft terug laten komen om opnieuwin te regelen | 344.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 615902 | 42593 | 42600 | Gereed gemeld | (JH) frontje contactdoos vervangen | STORING | Zeeland/91343/47152 | *11-8-2016 (JH) in afwachting foto zuidwester | derde kamer in de woning 56F, aan de linkerwand.Graag zo spoedig mogelijk maken i.v.m. nieuwe cliënt die er binnenkortkomtwonen. | Vandalisme | onderdeel bij leverancier opgehaald en geplaatst i.o.m. Michael Rausch van deTD. | 225.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03633 | SZ: Voorstraat 60 - 60a | 616200 | 42594 | 42594 | Gereed gemeld | (RA) SPOED Geen warm water | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Geen ww op de 1e en 2e etage wel in de aanbouw. | Bedieningsfout/ondeskundigheid, Bij een verhuizing zijn materialentegen de schakelaar van de boiler gezet, waardoor deze was uitgeschakeld. | Reparatie uitgevoerd, boiler stond uitgeschakeld . deze in gezet en gevuld tot1.3 bar | 249.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 616340 | 42597 | 42618 | Gereed gemeld | *(RA) Verstopping 2e douche | STORING | ZHZ/91341/47152 | *17-8-2016 (RA) Verzoek werkbon *18-8-2016 (RA) 2e verzoek werkbon *19-8-2016 (RA) Telefonisch werkbon opgevraagd. =&gt; Werkbon is nog niet binnen. Riool.nl is op 18-08 op locatie geweest. Werkbon wordt verzonden naar: servicenw@kropman.nl. Overgedragen aan Jeffrey. TO DO: Werkbon nog te ontvangen en koppelen en tekst invullen. Bedankt pik. &#x20;*6-9-2016 (JH) terugkoppeling opgevraagd | - de 2e douche om de hoek in de gang loopt putje niet weg, na 1 client staatdouche volals je deksel eraf haalt loopt het iets weg | - | vanaf douche gereinigd.veer vast door urinesteen.veer dubbel in bocht, bocht kapot.leiding gerepareerd en alles droog gemaakt. | 214.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 616265 | 42597 | 42597 | Gereed gemeld | (JB) Te warm in tech. ruimte. | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | In de kast boven als je de trap op komt gang helemaal uitloopt en laatste deurlinks zit een kast met daarin een hoop draden en Switches. Deze kast word tewarm, dit is en niet goed voor de prestatie die de bedrading moet leveren, nietgoed voor de levensduur van de Switches en het is potentieel BRANDGEVAARLIJKdoordat alles sneller slijt door het voortdurend warm is, er moet echt iets vankoeling in die kast komen, ook omdat de gang en de twee slaapkamers die erdicht bij zitten erg warm worden hierdoor. | Bedieningsfout/ondeskundigheid, vriend van een medewerkster zit in het vak endie zei dat het niet veilig was | Inspectie uitgevoerd, en uitleg gegeven, de ruimte was 28 graden. dit is niet tewarm en de installatie lijdt daar niet onder | 172.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 616356 | 42597 | 42599 | Gereed gemeld | (JB) Douche wordt plotseling heet | STORING | GO/91342/47152 | *15-8-2016 (JB) Afspraak gemaakt voor 16-8 vanaf 10:00 met Lara. | douche van Desmond Richardson wordt af en toe erg heet.Delta Boulevard 11Afspraak vanaf 10:00 ! | Slijtage | Onderdeel vervangen, en afgesteld op 38 graden. lekkage uit de kraan omdatafsluiters niet werkte. | 353.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 616334 | 42597 | 42597 | Gereed gemeld | (JH) waardes zwembad te laag | STORING | GO/91342/47152 | - | de waardes in het zwembad zijn niet goed | Regeltchn. Install. | Bij aankomst stond de hele installatie stil, deze gereset. In het gbssysteemgeen oorzaak kunnen vinden van het probleem. De installatie draait weeren de chloor waarden is weer aan het herstellen. | 264.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 616451 | 42598 | 42599 | Gereed gemeld | Waardes zwembad te laag(vervolg) | STORING | GO/91342/47154 | *16-8-2016 De storing wasnog niet verholpen 616334 | de waardes in het zwembad zijn niet goed | Regeltchn. Install. | Installatie staat werderom stil. Na overleg Hellebrekers ingeschakeld en samende oorzaak gevonden (suppletieklep is defect) en diverse verbeterpunten gevondenvoor het gbs. Installatie draai, maar moet handmatig bijgevuld worden na elkespoeling. Suppletieklep is besteld en word in de loop van de week geleverd | 1039.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 616538 | 42598 | 42599 | Gereed gemeld | Waardes zwembad te laag(vervolg) | STORING | GO/91342/47152 | *16-8-2016 De storing wasnog niet verholpen 616334 | de waardes in het zwembad zijn niet goedhandmatich bijvullen i.v.m. defecte klep | Regeltchn. Install. | Buffervat handmatig bijgevuld ivm kapotte klep. | 446.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 616441 | 42598 | 42600 | Gereed gemeld | (JB) Verstopping van afvoer | STORING | GO/91342/47152 | *16-8-2016 (JB) In overleg met Peter Smout gelijk Riool.NL aangestuurd. Inkoop door laten zetten door Neville en opdracht gekoppeld aan SO. Tevens aangemeld per mail ivm geen telefoonnummer in aanmelding. *18-8-2016 (JB) Werkbon opgevraagd bij Riool.NL *31-8-2016 (JB) Voor de 2e maal werkbon opgevraagd. Werk is gereed. *1-9-2016 (JB) Werkbon ontvangen. Verwerkt en gekoppeld. Gereed. | Bij het doorspoelen/ leeglopen van de vaatwasser komt het water inde wasbak van de keuken terug omhoog. | Afvoer verstopt. | Riool.nl en monteur samen op 5 meter hoogte de afvoer ontstopt.Gereed. | 376.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 616559 | 42598 | NULL | Gereed gemeld | (JH) geen warm water | STORING | GO/91342/47152 | - | De kraan van de wastafel bij Benjamin van Rhijn geeft geen warm water. Kanhiernaar gekeken worden? | hoekstopkraan stond dicht | na openen werd het water te heet men wil dit beveiligen tot 38 graden,zie debrief voor bestelling, morgen plaatsen. | 157.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 616581 | 42598 | 42599 | Gereed gemeld | Vaatwasser werkt niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Vaatwasser werkt niet | Mechanisch defect , vaatwasser stond in storing , vaatwasser uit keuken moetenhalen en open gemaakt. probleem lag aan het filtertje in de slang. ook pomp envlotter schoongemaakt. | Installatie gereset , om unit spanningloos te maken moet je de wasser uit dekeuken halen met het loshalen is er water in de vlotter gelopen waardoor hijE:15 gaf , wasser verder open moeten maken om het droog te maken. wasser staatop 2 planken deze maken het lasting om unit terug te plaatsen omdat er danslangen ect tussen komen, spanning in groepenkast uitschakelen was ook eenopgave omdat de groepen op tekening totaal niet kloppen. vaatwas groepen zoudenk11 en k12 zijn uiteindelijk alles uit moeten schakelen om er achter te komendat hij op groep 6 zit bij de buren. . na alle handelingen een testprogrammalaten draaien en dit deed de machine prima , toen de vaat eenmaal ingeladen wasdeed het originele probleem zich weer voor. hier een vaatwas specialist opinschakelen | 495.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03633 | SZ: Voorstraat 60 - 60a | 616571 | 42598 | 42599 | Gereed gemeld | (JB) Diepe verstopping wasbak | STORING | ZHZ/91341/47152 | *16-8-2016 (JB) Mevr gebeld dat Riool.NL is aangestuurd, Neville heeft inkoop doorgezet. *18-8-2016 (JB) Werkbon opgevraagd bij Riool.NL *5-9-2016 (JB) Voor 2e maal de werkbon opgevraagd. | De wasbak in de middelste kamer van de zolderverdieping (kamer Yvonne deNooijer) loopt slecht door. Svp repareren. De verstopping zit verder inde leiding. | Verstopt | Wastafels ontstopt. Getest en werkt weer naar behoren. | 168.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 616547 | 42598 | 42599 | Gereed gemeld | (JH) Spoedmelding ivm liftopsluiting | STORING | Referentie: ZHZ/91341/47152 | *16-8-2016 (RA) Melding door Zuidwesterlocatie rechtstreeks aan Otis spoedlijn ivm opsluiting. Otis hiervoor een inkooporder gestuurd en melding aan Servicedesk Zuidwester gedaan. Werkbon Otis nog te ontvangen. SO overgedragen aan Jeffrey. *18-10-2016 Zie documenten voor kopie facturen van Otis (2x) | Telefonische spoedmelding door dhr. Ben de Neef in verband metliftopsluiting. Dhr. De Neef heeft met de spoedlijn van Otis gebeld.Graag Otis van een opdracht voorzien. | - | - | 481.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 616640 | 42599 | 42600 | Gereed gemeld | (JH) noodverlichting defect | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Bij binnenkomst H44,boven aan de trap is de noodverlichting uitDe lamp werkt als we de test knop indrukken maar brand verder niet. | Slijtage | noodverlichting vervangen en gecodeerd | 295.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03633 | SZ: Voorstraat 60 - 60a | 616754 | 42599 | 42600 | Gereed gemeld | (RA) Radiator en wasbak lekt | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | - Wasbak lekt kamer midden 2e verdieping. Er is gisteren naar gekeken. Lektnogsteeds. Y. de Nooijerradiator lekt 2e etage, kamer naast wc. Boven aan trap, rechts. Netnieuwevloerbedekking in kamer! | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, radiator aangedraaid en gecontroleerd geen lekkage meerwasbak was al opgelost bij aankomst. | 247.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 616609 | 42599 | 42599 | Gereed gemeld | Vaatwasser werkt niet | STORING |  | *17-8-2016 Firma Service Equipe Nederland B.V. geeft aan dat het een te kleine vaatwasser technische dienst gebeld en die zoeken het uit of het wel voor kropman is Deze komt te vervallen. TD geeft aan dat deze voor de TD van zuidwester is *15-9-2016 Geen verrekenbare kosten. SO Admi gereed gemeld. | Vaatwasser werkt nietMelding is E:15Deze komt te vervallen. TD geeft aan dat deze voor de TD van zuidwester is | Mechanisch defect , vaatwasser stond in storing , vaatwasser uit keuken moetenhalen en open gemaakt. probleem lag aan het filtertje in de slang. ook pomp envlotter schoongemaakt. | - | 22.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 616637 | 42599 | 42600 | Gereed gemeld | (JH) geen warm water | STORING | GO/91342/47152 | - | De kraan van de wastafel bij Benjamin van Rhijn geeft geen warm water. Kanhiernaar gekeken worden? | hoekstopkraan stond dicht | 2 stuks micro onderblokken geplaatst en afgesteld pp 38graden. | 429.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 616656 | 42599 | 42600 | Gereed gemeld | (MvB) Herstellen afvoer badkamer | STORING | GO/91342/47152 | - | Herstellen afvoer badkamer. | Slijtage | stuk los gestookt en nieuw t-stuk erop gelijmd | 167.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 616670 | 42599 | 42600 | Gereed gemeld | (MvB) Douchemengkraan kl badkamer vervangen | STORING | GO/91342/47152 | - | Krammer 3Douchemengkraan in kleine badkamer vervangen. | Slijtage | kraan vervangen en afgesteld op 38graden | 360.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 616830 | 42600 | NULL | Gereed gemeld | (JH) Verstopping keuken | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Locatie Marwijkpad 8Flinke verstopping in de keukenspoelbak water loopt niet weg | - | keukenafvoer ontstopt | 168.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 616936 | 42601 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Airco appartement boven werkt niet | STORING | Referentie: ZHZ/91341/47152 | - | Airco op de appartement boven werkt niet.(RA) Vervallen, is mobiel aircootje, merk Bokkie Wokkie2000® | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 616969 | 42601 | 42601 | Gereed gemeld | (RA) Temp ww te heet op badkamer F | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | #NAME? | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, kraan afgesteld op 38 graden op de begrenzing | 256.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 617221 | 42604 | 42605 | Gereed gemeld | (MP) uitloop van kraan keukenblok afgebroken | STORING | GO/91342/47152 | *22-8-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *23-8-2016 SO overgedragen aan Marco van Bijnen ivm vervolgwerk (MP) | Uitloop van de kraan keukenblok is afgebroken.Graag met spoed repareren a.u.b.Specifieke ruimte van de melding- Sfeer en meer 1 | uitloop is door een client afgebroken. | Uitloop is afgebroken en er zit nog een stuk in de behuizing. nieuwe kraanbesteld (tu 9264279) voor vervanging. | 142.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03538 | SZ: Marrewijkpad 17 | 617154 | 42604 | NULL | Gereed gemeld | (MP) lamp gang tegenover woonkamer knippert | STORING | Referentie: ZHZ/91341/47152 | - | De gang lamp tegenover de woonkamer knippert.Specifieke ruimte van de melding- ganggemeld door renate van der mijn 0181601667, 0628304110Storing vervallen is reeds opgelost door de TD, zie ook mail van melder (MP) | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 617208 | 42604 | 42606 | Gereed gemeld | (JB) Diverse verstoppingen | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | hr kropman, graag met spoed ontstoppingsbedrijf langssturen- de achterste douche staat, blank &amp; wc ernaast is ook verstoptop 1e etage- deze afvoeren staan nl met elkaar in verbinding- dit probleem is nu precies hetzelfde met achterste douche en wc,bij de buren op no 8gezien op deze panden sinds vorige week donderdag steeds verstoppenzijn geweest nu graag de boel goed ontstoppen, want probleem zit wcverder in de afvoerleiding. Op no 6 is de hele dag iemand aanwezig | - | Riolering ontstopt. | 205.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 617126 | 42604 | 42604 | Gereed gemeld | (MP) temp ww douche + keuken te hoog | STORING | GO/91342/47152 | - | zowel het douchewater als het keukenwater wordt te heet in de hete stand.Graag tandje terug om verbranding te voorkomen.Specifieke ruimte van de melding- alle waterkranen en douches zowel op Krammer 3 als Krammer 1gemeld door annemarie wisse 0187 898893 | Instelling niet goed meer | De instelling van de keukenkraan, 2 wastafelkranen plus een douchekraanaangepast.deze kranen afgesteld op max 41'c/42'c. | 262.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 617129 | 42604 | 42605 | Gereed gemeld | (MP) douchekop lekt in kleine badkamer | STORING | GO/91342/47152 | *23-8-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | De douchekop lekt nog steeds in de kleine doucheSpecifieke ruimte van de melding- kleine badkamergemeld door annemarie krammer 0187-898893 | Slijtage | Gezien de staat van de douchekraan een nieuwe besteld, de huidige laat door.De nieuwe kraan wordt later geplaatst. | 109.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 617465 | 42605 | 42606 | Gereed gemeld | (MP) douchekop lekt in kleine badkamer | STORING | GO/91342/47152 | *23-8-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | De douchekop lekt in de kleine doucheSpecifieke ruimte van de melding- kleine badkamergemeld door annemarie krammer 0187-898893Dochekop moet worden vervangen | Slijtage | Nieuwe kraan opgehaald bij de groothandel en ter plaatsen gemonteerd.Kraan opnieuw ingesteld op temperatuur. | 233.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 617374 | 42605 | 42606 | Gereed gemeld | (MP) pomp grote bad werkt niet, water en waarden | STORING | GO/91342/47152 | *23-8-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *23-8-2016 Leon Hamels stond vandaag al gepland, hij pakt storing op (MP) | de pomp van het grote bad loopt niet en het water is daardoor weer gezakt endewaardes ookSpecifieke ruimte van de melding- zwembad meerpaalgemeld door arjan van gurp 0187-898820 0187898823 | Onderdeel defect | Op 23-8-2016 de buffer handmatig gevuld en gezocht naar de nieuw geleverde klep.Op 24-8-2016 de supletieklep vervangen en getest, deze werkt weer naar behoren. | 238.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 617423 | 42605 | 42606 | Gereed gemeld | (MP) uitloop van kraan keukenblok afgebroken | STORING | GO/91342/47152 | *22-8-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *24-8-2016 leon is vergeten om de kraan welke hij vervangen heeft op zijn bon te vermelden. | Uitloop van de kraan keukenblok is afgebroken.Kraan moet worden vervangenSpecifieke ruimte van de melding- Sfeer en meer 1 | uitloop is door een client afgebroken. | Nieuwe kraan (grohe 9264-279) opgehaald bij de groothandel en ter plaatsengemonteerd en werkt weer naar behoren. | 363.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 617317 | 42605 | 42605 | Gereed gemeld | (JB) Lekkende airco + raar geluid | STORING | ZHZ/91341/47152 | *23-8-2016 (JB) Afspraak gemaakt met collega meldster, we kunnen vandaag gewoon terecht. | Op de kamer van Jan Spruijt staat een airco die water lekt en volgensde nachtdienst een vreemd geluid maakt. Zij maken hier dus geen gebruikmeer van.Kamer is op de eerste verdieping aan het einde van de gang links. De kamermet een blauwe safespace (bed) er in. | Anders | dit is mobiele airco hier mag de td naar kijken. filtertje gereinigd. | 178.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06381 | SZ: Toekanhoek 17 | 617353 | 42605 | NULL | Gereed gemeld | (JH) thermostaatkraan blijft warm | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De thermosstaatkraan op nr 27 (badkamer) blijft te heet en is bijna nietkouderte zetten. | Slijtage | Materialen besteld, morgen ophalen tu dordrecht en morgen plaatsen. | 144.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03590 | SZ: Schengenstraat 39 | 617922 | 42607 | 42611 | Gereed gemeld | (MP) klimaatsysteem werkt niet, te warm | STORING | Zeeland/91343/47152 | *26-8-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | klimaat beheersing doe het niethet is in onze dagbesteding ruim veel te warm meer dan 27 gradengemeld door Elly Nieuwpoort 0113603021/22 | Drukstoring | Installatie gereset, op nr 56 koelmachine in lage druk. 407c is het koelgasgraag koelmonteur alle koelmachines na kijken,op nummer 39 geen signaal uit regeling deze reset alles werkt nu weer. | 196.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 617872 | 42607 | 42615 | Gereed gemeld | (MP) lift staat stil, deuren dicht, reageert niet | STORING | Zeeland/91343/47152 | *25-8-2016 Tel. aangemeld bij Michael Rausch (MP) *25-8-2016 Adviesorder Otis aangemaakt (MP) *31-8-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *2-9-2016 Werkbon Otis gekoppeld (MP) *2-9-2016 Geen handtekening op de werkbon, volgens Otis omdat de medewerkers te druk waren met patienten (MP) *9-12-2016 Zie documenten voor kopie factuur Otis | Lift staat stil.gemeld door michael rausch 0657778142 | Werkzaamheden derden. | Schindler op intern + extern brandweerbedrijf. Siemens was bezig met brandmeld-centrale gebouw. Na niet goed afgeronde brandbedrijfprocedure, lift in storing. | 91.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 617933 | 42607 | 42608 | Gereed gemeld | (JH) geen warm water | STORING | GO/91342/47152 | - | Gisteren is mijn kraan in de keuken gemaakt, sindsdien geen warm water meer.Ookgroep 2 van Sfeer en Meer zit zonder warm water. De andere groepen hebbenhetwel.Hopelijk kunnen jullie me verder helpen! | Afwijking warm water | Reparatie uitgevoerd, boiler stond uit deze aan gezet. beidevkeukens staan op 1close in boiler | 67.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 617966 | 42607 | 42608 | Gereed gemeld | (JH) klimaatcontrole is afgeslagen | STORING | GO/91342/47152 | - | De klimaatcontrole is afgeslagen, wordt weer hartstikke warm in de woning.AUB kom vlug!!!! | Koelmachinestoring | Reparatie uitgevoerd, koelmachine uitgeslagen deze weer inget en deze werkt nuweer. | 185.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 617869 | 42607 | NULL | Gereed gemeld | (MP) verlichting valt uit in douche en technische | STORING | GO/91342/47152 | *25-8-2016 Aangemeld op locatie via mail, geen tel.nr in opdracht (MP) *26-8-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Licht valt uit, wanneer het weer bijgezet word blijft het een poosjebranden en valt dan weer uit. Krammer 3 douche en technisch ruimte.locatie grote badkamergemeld door Esther Alders | Door een sluiting/aardfout springt aardlek schakelaar 6 (fase 3) | In groepenkast LB spring smorgens aardlek schakelaar 6 (fase 3), achter dezeaardlek zitten groep 39, 42 en 45. Op groep 42 zit de verlichting van debadkamer, een woning en div. noodverlichting. Op groep 39 zitten 4 wcd's in detechnische ruimtes achter de verdeler. Groep 45 staat aangeduid op de groepenverklaring als "reserve", echter op deze groep zit wel een kabel. De tekeningenzijn zo gedateerd dat ik hier niets uit op heb kunnen maken. Alle 3 de groepenzijn gemeten met een megger. Groep 39 en 42 geven normale waarde, groep 45 geeftbij de meting tussen fase - aarde meer dan 1000 MOhm, tussen nul - aarde meerdan 1000MOhm en tussen fase-nul 0 ohm. in deze groep zit vermoedlijk een fout,doordat tekeningen gedateerd zijn kan ik niet achter halen wat er op zit. Klantgeeft aan dat de badkamer en de woning de enige 2 ruimte zijn waar ze geenstroom hebben. In overleg met klant besloten om groep 45 uit te laten staan,zodat op later tijdstip geconstateerd kan worden wat er op deze groep zit enkropman hier dan verder op kan handelen. | 190.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 618058 | 42608 | 42611 | Gereed gemeld | (JH) stopcontact defect | STORING | GO/91342/47152 | - | kastje van stroom van Marian koelewijn, werkt de stekker niet.krijgen de stekker niet in stopcontact, blokkeert. (rechter stopcontact) | Slijtage | In kamer van Marian Koelewijn zit een wcd, stekker is niet meer in wcd tekrijgen, oorzaak is dat de kinderbeveiliging vast zit. Klant heeft tijdelijk destekker in een ander wcd gestoken. Ook is de wcd van binnen wat zwart. Wcd dientvervangen te worden. het betreft een wcd van het merk Jung ( Artikelnummer TU:9307037). | 61.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 618164 | 42608 | 42613 | Gereed gemeld | (JH) stopcontact defect | STORING | GO/91342/47152 | - | kastje van stroom van Marian koelewijn, werkt de stekker niet.krijgen de stekker niet in stopcontact, blokkeert. (rechter stopcontact)Herstellen van WCD | Slijtage | Wcd vervangen in kastje op kamer van Marian Koelewijn. | 144.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 618053 | 42608 | NULL | Gereed gemeld | klimaatsysteem werkt niet, te warm | STORING | Zeeland/91343/47152 | *26-8-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Koelmachine nakijken op Rommerswalestraat 1 Lage druk | Drukstoring | Installatienr. : 312679.001Installatie storingsvrij aangetroffen.Na verder onderzoek blijkt dat de installatie wordtniet vrijgegeven, samen met Patrick Verhezen (kropman) evennaar de regeling gekeken maar deze is niet toegankelijk .Diverse passwoord geprobeerd maar is niet gelukt omde installatie op gang te krijgen. | 349.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03590 | SZ: Schengenstraat 39 | 618051 | 42608 | NULL | Gereed gemeld | klimaatsysteem werkt niet, te warm | STORING | Zeeland/91343/47152 | *26-8-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Koelmachine nakijken op Schengenstraat 39 Lage druklle koemachines nakijken | Drukstoring | Installatienr. : 313137.001nazien lage drukstoring | 255.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 618052 | 42608 | 42618 | Gereed gemeld | klimaatsysteem werkt niet, te warm | STORING | Zeeland/91343/47152 | *26-8-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Koelmachine nakijken op Schengenstraat 41 Lage druk | Drukstoring | 313136.001Machine storingsvrij aangetroffen , iom Patrick Verheezen(Kropman) moest even gecontroleerd worden.Installatie gecontroleerd op werking , deze draait naar behorendraaiende storingsvrij achtergelaten. | 121.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 618039 | 42608 | NULL | Gereed gemeld | klimaatsysteem werkt niet, te warm | STORING | Zeeland/91343/47152 | *26-8-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Koelmachine nakijken op Scheldestraat 56-56a t/m f. Lage druk . 407c is het koelgasAlle koelmachines nakijken | Drukstoring | Installatienr. : 313138.001Machine storingsvrij aangetroffen , iom Patrick Verheezen(Kropman) moest even gecontroleerd worden.Installatie gecontroleerd op werking , deze draait naar behorendraaiende storingsvrij achtergelaten | 144.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 618275 | 42611 | 42615 | Gereed gemeld | FW: Klimaatbeheersing 41D FW: Temperatuur!! | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | diverse klachten, loopt al geruime tijd, zie document | Regeltchn. Install. | gemeten in de woning 41D, deze bedraagt 20 gr celcius.Koeling wordt nagekeken door Thermofrost, deze partij ook begeleidt op delocaties, wachtwoorden proberen te achterhalen echter niet de juiste waardoor weniet in de koelregelingen kunnen komen. Schengenstraat 39 koudemiddel bijgevoegdivm tekort en pendelen compressor. Bij binnekomst woning 41d stonden alle ramenen deuren open, hierdoor werkt het systeem ook niet zoals het is bedoeld. Adviesgegeven aan de gebruikers.Warmteklachten komen waarschijnlijk van de beperkte koelcapaciteit i.c.m. dehoge buitentemp. en open zetten van de woning en het probleem met de zonweringdie niet werkt als het te hard waait waardoor deze niet uitgestuurd worden.Zonwering problemen zijn bekend bij huisvesting. Luchtvochtigheid in de winteris te laag &lt;30% dit is niet wenselijk, echter op deze lbk zit geenbevochtigingsunit en zal het probleem op een andere manier opgelost dienen teworden. | 681.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 618308 | 42611 | 42615 | Gereed gemeld | (MP) temp. klacht kamer gerard lansbergen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *31-8-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) *1-9-2016 Door gezet naat Patrick. Patrick gaat dit probleem bespreken met de zuidwester | De slaapkamer van Gerard Lansbergen bevindt zich op de eerste verdieping aanheteinde van de gang en dan de laatste kamer aan de linkerkant. Is ook dekamer waareen tv'tje hangt aan de muur.Wat ik me heb laten vertellen is dat deze kamer voorheen nooit gebruiktmeermocht worden als slaapkamer aangezien het hier erg warm kan worden omdathetnaast de 'machine' kamer zit. Deze kamer is vanaf 2012 toch in gebruikgenomenen het is inderdaad abnormaal warm en zeker in de zomer. Ik heb het ideedat debewoner hier last van ondervind. Kan het klimaat op deze slaapkameronderzochtworden?gemeld door miranda van der stoep 0186645733 | Anders | De kamer grenst aan de cv-ruimte, hierdoor is de muur 27'ca30'c. dit komtdoordat de cv-ruimte zelf meer dan 30'c is.Ondanks de afzuiging in de cv-ruimte is er geen beluchting.Gezien de temp in het cv-hok ook slecht is voor de elektronica, dient de temp erverlaagd te worden. En eventueel de muur isoleren. | 108.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 618304 | 42611 | 42612 | Gereed gemeld | (MP) temp. ww te hoog beneden en boven badkamer | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De temperatuur van de douchekranen van zowel de beneden als boven badkamerstaannog steeds te warm ingesteld. Hier is nog niet lang geleden al naargekeken enhet leek toen beter maar het is weer/ nog steeds te warm.gemeld door miranda van der stoep 0186645733 | Regeltchn. Install. | Beide kranen ingesteld op max +- 40'c, dit in overleg met personeel. | 118.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06381 | SZ: Toekanhoek 17 | 618330 | 42611 | 42612 | Gereed gemeld | thermostaatkraan blijft warm | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De thermosstaatkraan op nr 27 (badkamer) blijft te heet en is bijna nietkouderte zetten.De thermosstaatkraan moet worden vervangen. | Slijtage | Kraan opgehaald bij groothandel en ter plaatsen gemonteerd.De kraan begrensd en afgesteld op ongveer 42'c.Alles werkt weer naar behoren. | 356.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06313 | SZ: Koningin Julianaplein 1 | 618344 | 42611 | 42613 | Gereed gemeld | (MP)lekkage overstortventiel in keukenkast | STORING | ZHZ/91341/47152 | *31-8-2016 SO is overgenomen door Marco van Bijnen ivm bestellen materiaal (MP) | water komt uit overstort ventiel, lekt vervolgens keukenkast inmerk overstortventiel: Flamco-is in keuken/kantine b.g.g.thv voorkant pandis heledag begeleiding aanwezig in dit pandv.a. 9u tm 15uurtel 0181 678 787Specifieke ruimte van de melding- keuken/kantine b.g.g./ t.h.v. voorkant pandgemeld door misha vijfhuizen 0181-678787 | overloop gescheurd | Inlaatcombinatie vervangen door 1 uit voorraad bus. Nieuwe inlaatcombinatiebesteld. | 144.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 618444 | 42611 | 42611 | Gereed gemeld | (MP) verlichting valt uit in douche en technische | STORING | Referentie: GO/91342/47152 | *25-8-2016 Aangemeld op locatie via mail, geen tel.nr in opdracht (MP) *26-8-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) *29-8-2016 op hold. eerst afwachten van terug melding klant water er niet meer werkt *19-9-2016 Komen geen kosten meer op, iom MvB So admi gereed gemeld | groep 45 uitgezet. uitzoeken wat er achter zit.In groep 45 zit een storing in | Door een sluiting/aardfout springt aardlek schakelaar 6 (fase 3) | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 618497 | 42612 | 42612 | Gereed gemeld | (JH) branddeur is open te krijgen | STORING | Zeeland/91343/47152 | *30-8-2016 (JH) aangemeld op locatie &#x20;Contact met PV opgenomen om dit met Sjoerd te bespreken. &#x20;Sjoerd geinformeerd en hij stuurt wielhouwer aan. | de branddeur is vanavond weer open gegaan en een client is hierdoor weerontsnapt | electrisch geen defect. | Deur electrisch getest en werkt naar behoren, doordat de deur/kozijn niet rechtzijn of deur niet goed in kozijn valt kunnen de electrische schoten niet dichtlopen. Bij bediening van de klinkt lopen dag en nacht schoot open. na enige tijdlopen deze ook weer dicht. echter doordat ze niet in de kommen kunnen vallenlopen deze weer open en is de deur vrij. Boven in de deur zit nog een pal die ervoor moet zorgen dat deuren alleen bij brand open kunnen, deze is wel naarbuiten en daardoor is de deur ook dicht. Op het moment dat de GTV aangesprokenword gaat de deur open, doordat de deur niet helemaal sluit kunnen alle schotenniet sluiten en blijft de deur open. Dit verhaal is mede gedeeld aan detechnische dienst, bij de verzorgende aan gegeven dat ze de deuren moetencontroleren of ze werkelijk dicht zijn. Technische dienst van zuidwester dienendit verder op te pakken. Technische dienst vraagt of kropman dit direct kanterug koppelen naar Sjoerd de Wit van Zuidwester. | 178.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 618866 | 42613 | 42618 | Gereed gemeld | (IV) slecht doorlopende gootsteen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *31-8-2016 riool.nl aangestuurd (IV) | Kloosring 109 1e verdieping 2e kamer vanaf de sluis aan de tuim kant.- een van de gootstenen van een van onze cliënten loopt niet goed door,afgelopen weekend heb ik om legionella te voorkomen de kranen door laten lopenmaar zijn wasbak stroomde bijna over.het gaat om de kamer van Michel van koppen staat boven de deuren aangegevenals jullie onder dienst tijd komen kunnen we de kamer laten zien en open makenaangezien deze client zijn kamer altijd op slot draait. | - | wastafel afvoer geveerd en gespoeld, verstopping verholpen. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 618887 | 42613 | NULL | Gereed gemeld | (JH) noodverlichting defect | STORING | GO/91342/47152 | - | lamp vervangen maar noodverlichting brand nog niet | Slijtage | telefonische contact gehad met Joop Gulik, Joop geeft aan dat VSA vervangen moetworden, ze hebben niets meer op voorraad liggen. Uitgezocht welke VSA er inmoet, Joop gaf ook aan dat ze graag 2 VSA's op voorraad willen hebben liggen. 3stuks VSA Trid. pc. combo. (art: 2833271) bestellen, Artikelnummer door gegevenaan Marco van Bijnen | 72.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 618950 | 42613 | 42615 | Gereed gemeld | (JH) noodverlichting defect | STORING | GO/91342/47154 | - | lamp vervangen maar noodverlichting brand nog nietVSA moet worden vervangen en twee st op voorraad | Slijtage | vsa vervangen en 2 opvoorraad gelegd. | 474.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 618828 | 42613 | 42613 | Gereed gemeld | (JH) Leiding geraakt | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Door een leiding heen geboord in de keuken | Door de leiding geboord. | Leiding was uitgehakt bij aankomst.Leiding door gezaagd en een sok er tussen gezet, materiaal ter plaatsen uitvoorraad Westerschelde gepakt.Alles werkt weer naar behoren. | 200.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 619261 | 42615 | 42615 | Gereed gemeld | (JH) noodverlichting laten branden | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | In het gangetje bij kamer 11 hangt een noodverlichting die alleen aangaatwanneerde stroom uitvalt. Omdat we op dit moment onvoldoende licht hebben vande anderelamp om goed camerabeeld te hebben vroeg ik me af of het mogelijk isom deze lampaltijd te laten branden. | geen licht voor camera | Niet opgelost hier moet een nieuw armatuurtje voornworden besteld en wordenaangesloten op de dichtsbijzijnde lamp .te bestellen opbouw plafondarmatuur (bestaande zijn vierkant pl)5mtrkabel2mtr p25 | 56.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 619264 | 42615 | 42615 | Gereed gemeld | (JH) lampen verwijderen | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | de lampen van het kantoor moeten eraf gehaald worden i.v.m. schilderenplafond.Daarna komen er andere lampen voor terug. | ivm schilderwerkzaamheden armaturen demonteren | Niet opgelostarmaturen gedemonteerd (2x36w tl)advies opple led armatuur 125x30 2stuks met opbouwrand | 236.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 619270 | 42615 | NULL | Gereed gemeld | (JH) afdekplaatje defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | afdekplaatje kapot badkamer 1ste verd | Slijtage | ivm oud schakelmateriaal moet ook de schakelaar worden vervangente bestellen; 1x gira blindplaat1x gira schakelaar1x 2voudig afdekraamst55 wit | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 619272 | 42615 | 42615 | Gereed gemeld | (JH) wisselschakelaar defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De wisselschakelaars staan verkeerd afgesteld in het trappenhuisachter(BG/kelder) en in de kelder bij de wasmachines | Elektrisch defect | schakelaar verkeerd aangesloten | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 619414 | 42615 | 42678 | Gereed gemeld | Armaturen terug plaatsen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *14-10-2016 Iov MvH So losgekoppeld ivm facturatie | de lampen van het kantoor moeten eraf gehaald worden i.v.m. schilderenplafond.Daarna komen er andere lampen voor terug.Verlchtingsarmaturen (nieuw) terug monteren.(Krijgen nog te horen wanneer het schilderen gereed is) | ivm schilderwerkzaamheden armaturen demonteren | Definitief herstel. Bodem van nieuwe armaturen geplaatst. Nieuwe armaturen aanmoeten passen omdat deze anders niet in nieuw bodem deel passen. | 918
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 619421 | 42615 | 42627 | Gereed gemeld | defecte afdekplaatje vervangen | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | afdekplaatje kapot badkamer 1ste verddefecte afdekplaatje vervangen | Slijtage | schakelaar en blindplaat vernieuwd | 148.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 619540 | 42617 | NULL | Gereed gemeld | (MP) kraan van wastafel defect | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Kraan van wastafel defect | Vandalisme | Contact gehad met de melder en er heeft een client aan de wastafelkraan gehangenwaardoor deze is gaan lekken. Begelieding heeft de stopkraantjes onder de wasbakal dichtgedraaid en lekt niet meer. Omdat er geen nieuwe kraan voorhanden is,doorgegeven dat we hier maandag voor langs komen. Het betreft appartement 56E. | 43.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 619556 | 42618 | 42618 | Gereed gemeld | Kraan van wastafel defect | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Kraan van wastafel defectDeze kraan moet worden vervangen | Vandalisme | kraan vervangen. | 263.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 619746 | 42618 | 42619 | Gereed gemeld | (JH) electriciteit uitgevallen | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Voor de tweede keer in korte tijd is onze elektriciteituitgevallen.Waarschijnlijk door kortsluiting in de keuken.De beheerder heeft weer enkele schakelaars omgezet, maar we willen graag datereen deskundige naar kijkt. | Vandalisme. melding was van verkeerd adres. | Niet opgelost/geen probleem. dit is een pand wat gehuurd word door zuid-wester.dit is niet voor Kropman. hier zal een andere firma voor moeten rijden. | 68.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03495 | SZ: Haringvliet 21 | 619583 | 42618 | 42619 | Gereed gemeld | (JH) ventilatiebak maak veel lawaai | STORING | GO/91342/47152 | *5-9-2016 (JH) aangemeld op locatie | De ventilatiebak op de slaapkamer van mevr. Schouten maakt erg veel lawaai. | Vervuiling | Extra onderhoud uitgevoerd, rooster zat verstopt deze schoon gemaakt. | 100.61
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 620074 | 42619 | 42620 | Gereed gemeld | (JH) wc's verstopt | STORING | GO/91342/47152 | - | er zijn een aantal wc's verstopt | Vervuiling | De technische dienst terplaatse heeft zelf geprobeerd doormiddel van toiletontstopper de verstopping op te heffen dit is niet gelukt.Riool.NL aansturen svp | 70.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 620019 | 42619 | 42619 | Gereed gemeld | (IV) Stroom storing | STORING | GO/91342/47152 | *6-9-2016 klant niet bereikbaar, Jurgen wel aangestuurd die loopt al op het terein. &#x20; | Er is maar 1 fase stroom. | Vandalisme. bij de sloopwerkzaamheden is zeer waarschijnlijk een kabel geraakt. | Functioneel herstel. beschadiging opgezocht. tijdelijke noodvoorzieningenaangebracht. noodstroom agregaat laten plaatsen. deze aangesloten. NSA werktniet. geregeld dat er een andere NSA komt. dit heeft meer dan 2 uur geduurd!Andere NSA aangesloten en getest. | 664.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 620067 | 42619 | 42619 | Gereed gemeld | (IV) Stroom storing | STORING | GO/91342/47152 | *6-9-2016 klant niet bereikbaar, Jurgen wel aangestuurd die loopt al op het terein. | Er is maar 1 fase stroom. | Elektrisch defect | Functioneel herstelverdere info zie bon Jurgen vd Broek | 705.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 620051 | 42619 | 42621 | Gereed gemeld | (JH) warmteklachten | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Ik heb hier al eerder een melding van gemaakt, en toen vertelde ze me daterniets aan gedaan kon wordenMaar de cliënt blijft klagen dat het ontzettend heet is. Vooral s,nachts kandetemperatuur oplopen tot rond de 30 graden.Het zou wel heel fijn zijn als hier toch eens naar wordt gekeken. | Anders | Niet opgelost/geen probleem, het is 27 graden in huis. radiatoren staan uit.over de verdeler gaat ook geen warmte. het pand is inpandig. warmte lijkt van deburen te komen. dat zijn winkels en bewoners. | 105.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03634 | SZ: Westerschelde(centraal) 1 - 10 | 619833 | 42619 | NULL | Gereed gemeld | (MP)snoezel woonkamer stopcontactenbalk | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Zou er misschien in de snoezel in de woonkamer een stopcontactenbalkgemaaktkunnen worden, net als bij het bureau??We hebben nml maar 2 stopcontacten in de muur en veel meer stekkers.snoezelhoek woonkamergemeld door petra de jong 601654 | Aanpassen elektra | In de snoezelhoek dient een goot gehangen te worden met wcd's. Hiervoor is hetvolgende nodig: 1x van geel wandgoot 3m lang plus deksel, 2x tweevoudig wcdcompleet, 1x viervoudig wcd compleet, 5 m kabel 3x2.5, waco's.De afgesproken indeeling is: [ oo oo oooo ]. | 158.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03659 | SZ: Haringvliet 5T | 620124 | 42620 | 42620 | Gereed gemeld | (MP) lekkage cv-leiding bij drukvat + afsluiter le | STORING | GO/91342/47152 | *7-9-2016 Tel. aangemeld bij Joop van Gulik (MP) | cv buis doorgeroest 15mm bij drukvat en afsluiter leklekkage ketelhuisgemeld door joop van gulik 0653310201 | Slijtage | CV buis naar de aansluitgroep herstelt, en installatie bijgevuld tot 1,8 bar enontlucht.Afsluiter naar de TSA boiler lekte deze aangedraaid, lekt niet meer. | 258.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06313 | SZ: Koningin Julianaplein 1 | 620137 | 42620 | 42621 | Gereed gemeld | (MP)lamp hangt aan draad, werkkast 1e etage | STORING | ZHZ/91341/47152 | *7-9-2016 Iom Wilfried de Bruijn ingepland bij Jurgen vd Broek (MP) | in de werkkast op de 1e etage hangt een lamp aan een draad. is gevaarlijkwerkkast 1e etagegemeld door Nicolien van Bree 0181-678787 | Lamp niet goed gemonteerd. | Lamp goed gemonteerd. | 84.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 620089 | 42620 | 42620 | Gereed gemeld | Stroom storing | STORING | GO/91342/47152 | *6-9-2016 klant niet bereikbaar, Jurgen wel aangestuurd die loopt al op het terein. | Er is maar 1 fase stroom.Uitzoeken waar de kabel defect is en dan herstellen | Vandalisme. bij de sloopwerkzaamheden is zeer waarschijnlijk een kabel geraakt. | Materialen besteld. fa. Nijkamp met meetwagen is op lokatie geweest om kabel enbreuk te zoeken. Langs bijde kanten kabel door gemeten op diverse manieren. Ditwas bijna onmogelijk omdat kabel compleet door was, en alleen nog met aarde inverbinding was. Een laatste hoop om de kabel te vinden uit gevoerd d.m.v. eenpaar Kilo Volt over de diverse aders te sturen. Dit leverde wel het gewensteresultaat op. Kabel schiet van trafo ruimte door afgebroken fundering heen. Daaris hij kapot getrokken. Aan de kant van de Haringvliet stak nog 3 cm door defundering naar een mantelpijp. Er zal een compleet nieuwe kabel getrokken moetenworden.uitleg gegeven over gebruik NSA. | 1596.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 620290 | 42620 | 42621 | Gereed gemeld | vervangen van voedingskabel | STORING | Projectcode 446, kostencode 1.5.1. | *6-9-2016 klant niet bereikbaar, Jurgen wel aangestuurd die loopt al op het terein. | vervangen van voedingskabel | Vandalisme. Kabel is stuk getrokken. I.o.m. adviseur kabel ingemeten om het bouwterrein heen. diverse geulen gegraven met fa. Nijkamp om in de trafo ruimte tekunnen komen. In de werf zelf gekeken of men hier nog binnen kon komen omdat dekruipruimte dicht geslibt is. alternatieven gezocht. | Niet opgelost. . zie ookzaaktekst. Vrachtwagen gelost met kabel. | 6464.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 620109 | 42620 | 42620 | Gereed gemeld | (JH) kortsluiting kamer 2.12 | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | In slaapkamer 2.12 heeft cliënte steeds geen elektriciteit. Licht doet hetniet.stopkontacten werken niet. Stop slaat er steeds uit als zij alleen maarhaartelefoon aansluit.Kreeg ook een lichte schok in haar hand en aansluiting van telefoon is nu stuk | Niet duidelijk/reset gewenst | Ter plaatsen wcd plus licht gecontroleerd en er is overal spanning. Na verhaalclient conclusie getrokken dat de oplader van de client de oorzaak is geweest. | 115.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 620429 | 42621 | 42626 | Gereed gemeld | (MP) stroom valt regelmatig uit kamer Ferdaws | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | op de kamer van Ferdaws valt af en toe het stroom uit. Jullie zijn algeweesthiervoor, maar ligt niet aan haar oplader. Dit gebeurd vaker. Moeten dandestop weer terug zetten. Graag heir nog naar kijkenkamer ferdaws 1e verdiepinggemeld door hanny walhout 0113271678 | Niet duidelijk. kamer na gekeken. Door ontbreken van tekeningen en documentatieis storing erg moeilijk te zoeken. | Niet opgelost/geen probleem. Wcd's door gemeten. totaal amperage door gemeten.Dit was maar een paar Ampère. het is niet duidelijk of deze groep 5 ook nogergens anders voor komt. met duspel diverse ruimte's door gemeten maar nietskunnen vinden. Ik weet niet of er nog meer verbruikers in de wcd's gestokenworden die ik misschien niet gezien heb. en mogelijk problemen veroorzaken. | 314.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 620482 | 42621 | NULL | Gereed gemeld | (MP)waterslot defect erika vd vorm | STORING | GO/91342/47152 | - | het waterslot van erika vd vorm van deltaboulevard 64 is kapothal van deltaboulevard 64gemeld door sharon speksnijder 0187898885 | Slijtage | Materialen besteld, zie debrieftekst. graag maandag repareren. afhalenroosendaal. | 204.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 620362 | 42621 | 42627 | Gereed gemeld | vervangen van voedingskabel | STORING | Projectcode 446, kostencode 1.5.1. | *6-9-2016 klant niet bereikbaar, Jurgen wel aangestuurd die loopt al op het terein. | Er is maar 1 fase stroom.Uitzoeken waar de kabel defect is en dan herstellen | Vandalisme. bij de sloopwerkzaamheden is zeer waarschijnlijk een kabel geraakt. | Reparatie uitgevoerd | 404.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 620495 | 42621 | 42660 | Gereed gemeld | vervangen van voedingskabel | STORING | Projectcode 446, kostencode 1.5.1. | *6-9-2016 klant niet bereikbaar, Jurgen wel aangestuurd die loopt al op het terein. | Jurgen van den Broek ass. met leggen van nieuwe voedingskabel. | Vandalisme. bij de sloopwerkzaamheden is zeer waarschijnlijk een kabel geraakt. | kabel getrokken en kabelwagen opgehaald in tiel | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03634 | SZ: Westerschelde(centraal) 1 - 10 | 620443 | 42621 | 42622 | Gereed gemeld | snoezel woonkamer stopcontactenbalk | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | In de snoezelhoek dient een goot gehangen te worden met wcd's. Hiervoor is hetvolgende nodig: 1x van geel wandgoot 3m lang plus deksel, 2x tweevoudig wcdcompleet, 1x viervoudig wcd compleet, 5 m kabel 3x2.5, waco's.De afgesproken indeling is: [ oo oo oooo ].spullen ophalen TU Dordecht | Aanpassen elektra | Reparatie uitgevoerd kabelgoot geplaatst | 496.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 620531 | 42622 | NULL | Gereed gemeld | (MP)radiatorknop van radiator in gang bij voordeur | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De verwarmingen knop is van de verwarmingen plaat in de gang bij de voordeurgemeld door pea van der sterren 0181310877 | Vandalisme | Materialen besteld, graag woensdag ophalen tu dord, w de bruijn heeftvhembesteld | 84.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 620672 | 42622 | 42625 | Gereed gemeld | (MP)waterslot defect erika vd vorm | STORING | GO/91342/47152 | - | het waterslot van erika vd vorm van deltaboulevard 64 is kapothal van deltaboulevard 64gemeld door sharon speksnijder 0187898885 | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, waterslot gerepareerd | 454.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03478 | SZ: Elvis Presleylaan 129 | 620726 | 42622 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Hendel van kraan zit los | STORING | Zeeland/91343/47152 | *9-9-2016 (JB) Gebeld voor afspraak, maar opgegeven 06-nummer is niet bereikbaar. Nu zonder afspraak ingepland voor a.s. maandag middag. *13-9-2016 (JB) Nieuwe afspraak is verzorgd door Patrik Verheezen voor 14-9 in de middag. Dit zo in de planning gezet bij Peter Smout. | De hendel van de kraan zit los. Er is een groen kunststof klemmetje(waarmee de hendel op de kraan intern is geborgd) afgebroken.!! Sleutel kan opgehaald worden bij Rommerswalestraat 1 te Goes!!Andre Verhoeven TD | Anders | Niet opgelost niemand aanwezig 14.10uur | 134.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 620546 | 42622 | NULL | Gereed gemeld | (JH) wc's verstopt | STORING | GO/91342/47152 | *14-10-2016 Iov MvH So losgekoppeld ivm facturatie | er zijn een aantal wc's verstopt | Vervuiling | ontstoppen van riolering van toiletgroep, alles functioneerd weer normaal. | 366.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 620666 | 42622 | 42627 | Gereed gemeld | (MP)noodverlichting defect 1e verd trappenhuis ach | STORING | ZHZ/91341/47154 | *14-9-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | noodverlichting 1ste verd trappenhuis achter noodverlichting is uitArmatuur kapot. Verdieping lager is deze ook stuk1ste verd trappenhuis achtergemeld door sylvia vd windt 0104255950 | Slijtage | 2 noodverl.armaturen zijn defect door ouderdom, 2 nieuwe decentralenoodverl.armaturen bestellen.1 vluchtweg armatuur moeten lampjes van vervangen worden, verder zijn de meestenood/vluchtweg armaturen al voorbij het einde van de levensduur. | 291.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 620988 | 42625 | 42627 | Gereed gemeld | vervangen radiatorknop van in gang bij voordeur | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | vervangen radiatorknop van in gang bij voordeur | Vandalisme | Onderdeel vervangen, knop vervangen | 247.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 620994 | 42625 | 42627 | Gereed gemeld | (JH) warmteklachten kleedlokalen | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Vanmorgen in het zwembad cliënten geholpen met omkleden, werd er aardigberoerdvan van de warmte.Hier graag wat aan doen. | Niet duidelijk | Zwemhal is aangrenzend aan kleedruimtes, temp. zwemhal is 35,5 C gemeten. In dekleedruimte is het 30,9 C gemeten. Mede doordat de aangrenzende zwemhal van eendusdanig hoge temperatuur is, is zo warm. Echter in combinatie met de extreemhoge buitentemp. is het dat de mensen het overal te warm vinden. Koelingplaatsen lijkt mij geen optie i.v.m. het omkleden van natte clienten, en dusvatbaar zijn voor grote temp. verschillen. De ventilatie van de zwemhal en vande kleedruimten werkt naar behoren, dit gecontroleerd.Indien klacht blijft bestaan mag Zuidwester aangeven wat ze er mee willen.Inblaastemp. kleedruimtes verlaagt van 28 naar 26,5 C,Meer kunnen we met de huidige installatie niet betekenen dan deinblaastemperatuur te verlagen. | 291.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 621054 | 42626 | NULL | Gereed gemeld | (MP)airco werkt niet nachtdienstruimte | STORING | GO/91342/47152 | *14-9-2016 SO overgenomen door Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | Sinds de stroomproblemen werkt de airco van de werf niet meer. Wij kunnensnachts geen deuren en ramen open zetten ivm ongedierte dus aub gauw maken!!locatie nachtdienstruimte werf | Koelmachinestoring | Overgedragen aan carrier. display geeft niks meer aan, Was gemonteerd met tape | 211.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 621064 | 42626 | NULL | Gereed gemeld | (MP)ketel/boiler staat in storing E10 reset werkt | STORING | GO/91342/47152 | *14-9-2016 SO overgenomen door Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | de ketel/boiler staat in storing E10, deze al gereset maar dat helpt niet.hebbennu geen warm waterlocatie werkkast werfgemeld door marjo brouwer 0187898888 | Slijtage | Materialen besteld bij wilfried, dit word vervangen door p verhezen.mantel van de ketel gelaten om schroef van de pomp iets losser te laten en bijlekkage water in de wasbak druppelt. ketel werkt nu wel maar niet betrouwbaar | 120.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 621203 | 42626 | 42650 | Gereed gemeld | (MP)airco werkt niet nachtdienstruimte | STORING | GO/91342/47152 | *14-10-2016 Iov MvH So losgekoppeld ivm facturatie | Sinds de stroomproblemen werkt de airco van de werf niet meer. Wij kunnen snachts geen deuren en ramen open zetten ivm ongedierte dus aub gauw maken!!locatie nachtdienstruimte werf | storing | herstel aircostoring door Carrier. | 531.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 621211 | 42626 | 42627 | Gereed gemeld | vervangen van circulatiepomp | STORING | GO/91342/47152 | - | vervangen van circulatiepomplocatie werkkast werf | Ketelstoring | Reparatie uitgevoerd , pomp van ketel vervangen ern getest op werking. | 392.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 621127 | 42626 | NULL | Gereed gemeld | terugbrengen haspelwagen | STORING | GO/91342/47152 | *6-9-2016 klant niet bereikbaar, Jurgen wel aangestuurd die loopt al op het terein. | terugbrengen haspelwagen naar Boels TielMH; afgesloten. Kosten meegenomen in SO620297 |  | haspelwagen teruggebracht naar Boels Tiel. | 22.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 621159 | 42626 | NULL | Gereed gemeld | (JH) ventilatie systeem woonkamer kapot | STORING | GO/91342/47152 | - | De ventilatoren doen het weer niet, het is weer mega warm en vochtig indewoonkamer waardoor het niet leef/werkbaar is. Graag met Spoed komen!!misschien idee het gebeuren op het dak wit te maken zodat hij minder warm wordendus niet uit slaat??? | Koelmachinestoring bij extreme hoge buiten temp. | Reparatie uitgevoerd, automaat terug ingezet. | 163.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03497 | SZ: Haringvliet 6 | 621315 | 42627 | NULL | Gereed gemeld | Airco | STORING | 2497 | - | Airco werkt niet. Urgent.tel klant werkt niet | - | Wilfried heeft carrier op advies peter smout al ingeschakeld. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03478 | SZ: Elvis Presleylaan 129 | 621357 | 42627 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Hendel van kraan zit los | STORING | Zeeland/91343/47152 | *9-9-2016 (JB) Gebeld voor afspraak, maar opgegeven 06-nummer is niet bereikbaar. Nu zonder afspraak ingepland voor a.s. maandag middag. *13-9-2016 (JB) Nieuwe afspraak is verzorgd door Patrik Verheezen voor 14-9 in de middag. Dit zo in de planning gezet bij Sven Tromp. | De hendel van de kraan zit los. Er is een groen kunststof klemmetje(waarmee de hendel op de kraan intern is geborgd) afgebroken.!! Sleutel kan opgehaald worden bij Rommerswalestraat 1 te Goes!!Andre Verhoeven TD | Kraan is van binnen afgebroken. kraan dient vervangen te worden. | Opname gegevens t.b.v. nieuwe kraan. Dit word verder opgepakt door de zaak.Wilfried de bruijn. | 220.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03478 | SZ: Elvis Presleylaan 129 | 621440 | 42627 | 42628 | Gereed gemeld | vervangen keukenmengkraan | STORING | Zeeland/91343/47152 | *9-9-2016 (JB) Gebeld voor afspraak, maar opgegeven 06-nummer is niet bereikbaar. Nu zonder afspraak ingepland voor a.s. maandag middag. *13-9-2016 (JB) Nieuwe afspraak is verzorgd door Patrik Verheezen voor 14-9 in de middag. Dit zo in de planning gezet bij Sven Tromp. | vervangen keukenmengkraan | Kraan is van binnen afgebroken. kraan dient vervangen te worden. | Kraan opgehaald bij de groothandel en op het adres gemonteerd. Hiervoor nogextra spullen gehaald omdat de aansluiting niet helemaal overeen kwam met deoude kraan.Gelijk een reparatie uitgevoerd aan de afvoer , deze was lek en werkt nu naarbehoren. | 377.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 621326 | 42627 | 42628 | Gereed gemeld | (JH) kapje wcd defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | plastic bescherming van stopcontact is kapotruimte 4105 | Onderdeel defect | Reparatie uitgevoerd, wcd vervangen | 197.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 621334 | 42627 | 42641 | Gereed gemeld | reparatie glycolleiding | STORING | ZHZ/91341/47152 | *14-9-2016 Gisteren niet tel. bereikbaar, nu ook niet tel. bereikbaar op opgegeven telefoon nummer (MP) | ass. Patrik Verheezen | Anders | Koppelingen 28mm en 35mm lek tbv satelietkoeler, deze zijn nu vervangen ensysteem staat weer onder druk 2,0 Bar.Groepsruimte 7 | 565.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 621297 | 42627 | NULL | Gereed gemeld | (MP) lekkage airco | STORING | ZHZ/91341/47152 | *14-9-2016 Gisteren niet tel. bereikbaar, nu ook niet tel. bereikbaar op opgegeven telefoon nummer (MP) *14-9-2016 SO overgenomen door Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | Betreft lokaal 7 (eerste etage).Meneer heeft afgelopen maandag een spoedmelding gemaakt van lekkage airco.Is echter niet teruggebeld, ook nog geen monteur geweest.gemeld door hr vijfhuis 06-10167289 | Onderdeel defect, knelwartel gescheurd | Functioneel herstel, dit dichtgetaped om installatie te laten koelen, ditoppakken bij minder warm weer omdat systeem leeg moetglycol gevuld. opvangen en terug pompen.buisdiameter 28, af te tappen in technische ruimte naast de lift. | 142.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 621312 | 42627 | 42641 | Gereed gemeld | reparatie glycolleiding | STORING | ZHZ/91341/47152 | *14-9-2016 Gisteren niet tel. bereikbaar, nu ook niet tel. bereikbaar op opgegeven telefoon nummer (MP) | Betreft lokaal 7 (eerste etage).vervangen van leidingdeel, perspomp, glycol en speciekuipen meenemen. | Slijtage, knelkoppeling moeren gescheurd, hierdoor lekkage. | Reparatie uitgevoerd, systeem leeg gepompt en knelkoppelingen in lokaal 7vervangen. materialen zie bon P Smits. | 994.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 621690 | 42628 | NULL | Gereed gemeld | (MP)deur in brasserie gaat niet op slot | STORING | GO/91342/47152 | *16-9-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) teruggekoppeld naar eigen TD zie mail. | Deur in brasserie gaat niet op slot. (deur 23 op Tekening) | In de brasserie zitten 4 deuren met een electrische slot, Na sluiten van de deurvalt de nachtschoot niet in de kom. | op de deur zit een 3 pins electrisch slot. Het betreft een slot van Assa Abloy.Eerder is een collega ook al in de avond uren bij deze deur geweest. Als de deurgesloten word valt de dagschoot naar binnen onder de dagschoot zit een kleinschootje deze dient naar binnen gedrukt te worden. als dag schoot en schooteronder alle 2 naar binnen zijn en daarna alleen de dagschoot weer naar buitenkomt springt de deur op z'n nachtschoot en is de deur gesloten. Dit gebeurdniet, de schoot onder de nachtschoot komt te ver naar buiten. Eerder is er aliemand bij geweest en hebben ze de kom in het kozijn wat meer naar buiten gezet.De deur is heel erg krom en sluit daardoor alleen aan boven en onder zijde. Erdient opnieuw naar de sloten gekeken te worden. Tijdelijk de deur vergrendelddoor de schoot onder de dag schoot in de stand naar binnen vast te zetten (ditis een tijdelijke oplossing).Meet een bouwkunduge voor ingeschakeld worden is teruggekoppeld naar TD. | 213.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 621636 | 42628 | 42636 | Gereed gemeld | (IV) storing lift tussen dijk 32 en dijk 34 | STORING | GO/91342/47152 | *23-9-2016 Otis B.V. ingekocht 15-09-2016 *9-12-2016 Storingsmelding niet bekend bij Otis, So laten vervallen. | nadat de lift gebruikt is om de dweilkar ed naar boven te brengen, blijft hijmet gesloten deur op en neer gaan na een kwartier hebben we hem opnieuw open endicht gedaan en toen bleef hij weer gewoon staan | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 621536 | 42628 | NULL | Gereed gemeld | (MP) ventilator badkamer werkt niet op schakelaar | STORING | Brabant/91344/47152 | *19-9-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | De ventilator (afzuiging) in de badkamer van appartement 8 gaatnormaalgesprokenaan bij bediening van de lichtknop.Dat gebeurt niet.Er is dus geen ventilatie/ afzuiging.Specifieke ruimte van de melding- Badkamer appartement 8gemeld door daisy van dijk 0765258550 | Slijtage | vervangen van opbouw afzuigventilator wit met trekschakelaardiameter 100 bij de oude ventilator was de schakelaar defect. | 84.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 621704 | 42629 | 42640 | Gereed gemeld | (MP)electrische buitendeur gaat niet open | STORING | GO/91342/47152 | *16-9-2016 Tel. aangemeld bij Lian Wierikx (MP) *16-9-2016 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *26-9-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *27-9-2016 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) | De elektrische buitendeur aan de rechterkant van de Meerpaal, de ingang voorpoli en tandarts gaat niet meer van slot. Het is een elektrische deur diealleen dmv een knop te openen en te sluiten is. Ik heb meerdere kerengeprobeerd door de knop van 0 naar 1 te zetten om hem te openen maar hij blijftop slot. Graag snel actie want nu kan er niemand naar de poli.gemeld door lian wierikx 0187898803 | Storing deurautomaat. | Slot gerepareerd. | 212.92
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 622353 | 42632 | NULL | Gereed gemeld | (MP)noodverlichting defect 1e verd trappenhuis ach | STORING | ZHZ/91341/47152 | *14-9-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) *14-10-2016 Iov MvH So losgekoppeld ivm facturatie | 2 noodverl.armaturen zijn defect door ouderdom, 2 nieuwe decentralenoodverl.armaturen bestellen.1 vluchtweg armatuur moeten lampjes van vervangen worden, verder zijn de meestenood/vluchtweg armaturen al voorbij het einde van de levensduur. | Slijtage | Definitief herstel oppapiere bon afgewerkt 2016 | 863.21
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 621971 | 42632 | 42632 | Gereed gemeld | (MP)stopcontact los in woonkamer/keuken | STORING | ZHZ/91341/47152 | *19-9-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | het stopcontact in de woonkamer/keuken zit los dit is een opbouw en hangt nulosgevaarlijkin de huiskamer als je binnen komt achter het muurtje rechts van je.gemeld door sonja van adrichem 0181601664 | Centreerring losgekomen. | Centreerring verpaatst en 2 nieuwe gaten gebruikt. Wcd zit weer vast. | 133.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 622269 | 42632 | 42634 | Gereed gemeld | (JB) SPOED: Lift in storing | STORING | GO/91342/47152 | *19-9-2016 (JB) Na 20 minuten in de wacht te hebben gestaan bij Otis, toch iemand aan de lijn gekregen (20 minuten lang was ik de eerst wachtende....). Ze hebben de melding aangemaakt en geven aan binnen max. 3 uur op locatie te zijn. Dit betekend uiterlijk 17:30 op locatie. Dit telefonisch door gegeven aan de locatie en dit was akkoord. *21-9-2016 (JB) Werkbon opgevraagd bij Otis. *27-9-2016 (JB) 2e verzoek tot aanleveren werkbon gedaan richting Otis. *9-12-2016 Zie documenten voor kopie factuur Otis | SPOED: Liftdeur staat open op de begane grond.Deze sluit niet / werkt niet. Nu kunnen de cliënten niet naar boven en naarbeneden dus GROTE SPOED! | mechanisch probleem | motor oververhit, lift functioneerd weer. | 136.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03607 | SZ: Thorbeckelaan 1a | 622070 | 42632 | 42636 | Gereed gemeld | Lekkage Rookgasafvoer | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Gemeld door Scios controleur | Slijtage van verloop rookgasafvoer | Reparatie uitgevoerd, verloop van 100 naar 80mm vervangen van linker ketel 1 enenkele lippenring prevantief vervangen in RGA. | 143.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 622433 | 42633 | NULL | Gereed gemeld | (JH) electrische deur | STORING | GO/91342/47152 | *22-9-2016 (JH) teruggekoppeld aan zuidwester | Vorige week vrijdag ging de buitendeur aan de rechter kant van de Meerpaalnietmeer van slot. Dit is vrijdag verholpen maar nu gaat hij wel van slot maargaatniet automatisch helemaal open. Hij gaat ongeveer een 50 cm open en gaatdanweer dicht, niet handig, want een rolstoeler kan niet naar binnen. Maar hetisook vast niet de bedoeling dat we handmatig de deur verder open duwen. Dithebik nu wel gedaan, omdat hij niet verder open ging. Graag actie. | Anders | Overgedragen aan derden, kone aansturen via wielhouder deur valt in garantie | 199.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 622515 | 42633 | NULL | Gereed gemeld | (JH) kraan blijft gloeiend heet | STORING | GO/91342/47152 | - | de kraan boven de wastafel in de badkamer beneden op dijk 32 word gloeiendheet,is erg gevaarlijk | Slijtage | Functioneel herstel, warm water toevoer dicht gedraaid en spullen besteld. ziedebrief. | 48.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 622577 | 42633 | 42634 | Gereed gemeld | (JH) kraan blijft gloeiend heet | STORING | GO/91342/47152 | - | de kraan boven de wastafel in de badkamer beneden op dijk 32 word gloeiendheet,is erg gevaarlijk | Slijtage | kraan vervangen en onderblok geplaatst, afgesteld op 38graden. | 304.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 622657 | 42634 | 42634 | Gereed gemeld | (JB) Sleutel waterslot blijft vast zitten | STORING | GO/91342/47152 | *21-9-2016 (JB) Gebeld, wordt niet opgenomen, bel zo weer. (JB) Opdracht gekoppeld. | Als we een sleutel in het slot doen kunnen we de sleutel er nietuit halen en dan mist het zijn doel. bij het voormalige waterslotvan Ard op woning 60 kon dat wel. Hopelijk kan dit nog aangepastworden en anders moeten jullie dat slot vervangen want die doethet wel. | niets defect bij aankomst | Bij aankomst op locatie bleek e.e.a. al te zijn opgelost door de technische dienst. | 63.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 622694 | 42634 | 42634 | Gereed gemeld | (JH) radiator doet het niet | STORING | GO/91342/47152 | - | - Kachel gaat niet aan na openzettenSpecifieke ruimte van de melding- badlkamer Khalid Addi Deltaboulevard 80 | Anders | Niet opgelost/geen probleem, cv word via reveling niet vrij ggeven ivmtemperatuur buiten. | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 622696 | 42634 | 42634 | Gereed gemeld | (JH) lampen defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Lampen in de kamers doen het nietKamers 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14 | Elektrisch defect | Reparatie uitgevoerd,aardlekschakelaar terug ingeschakeld. alles werkt nu weer. | 132.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 623123 | 42636 | NULL | Gereed gemeld | (IV) Afvoer keuken verstopt | STORING | ZHZ/91341/47152 | *23-9-2016 riool.nl aangestuurd (IV) | Afvoer keuken verstopt. | verstopping | keukenafvoer ontstopt | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 623316 | 42639 | NULL | Gereed gemeld | (MP)warmwaterknop 1e vedieping washok defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *26-9-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *27-9-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | De knop van het warm water in het washok doet het niet meer.eerste verdieping washok.gemeld door petra speelman 0181-410642 | Slijtage | Materialen besteld, morgen afhalen charlois | 118.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03590 | SZ: Schengenstraat 39 | 623516 | 42639 | NULL | Gereed gemeld | Storing dx koeler | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Storing dx koeler Schengenstraat 39 en Scheldestraat 56 | Koelmachinestoring | DX Koeler Schengenstraat 39 geen melding aanwezig, regelaar gereset en storingverdwenen. Scheldestraat 56 regelaar gaf aan lagedruk storing circuit 1, dezegereset, dient echter wel nagezien te worden door koelmonteur. Echter hebben weal een aantal passworden gekregen om in de koelregelaars te komen, echter geenvan de toegangscodes zijn juist. Alko gaf aan nummer 0005, 7000 en 0109, adviesom ALKO op locatie te krijgen om samen met Kropman in de regelaars te komen enkoelmonteur erbij zodat ook de drukken in de circuits gemeten kunnen gaanworden, dit word nu wel een langlopend verhaal alles bij elkaar, ik heb hierdiverse malen contact over gehad met Kees Bitter van Alko. | 316.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03607 | SZ: Thorbeckelaan 1a | 623623 | 42640 | 42640 | Gereed gemeld | (MP) CV installatie lekkage woonkamer | STORING | ZHZ/91341/47152 | *27-9-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | Waterlekkage in de woonkamer. Lekkage cv installatietot 12:00 aanweziggemeld door hr vd meijn 0181601555 | Slijtage | Onderdeel vervangen, soldeerkap vervangen voor knelkap 35 | 168.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03607 | SZ: Thorbeckelaan 1a | 623649 | 42640 | 42640 | Gereed gemeld | (MP) CV installatie lekkage woonkamer | STORING | ZHZ/91341/47152 | *27-9-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | Waterlekkage in de woonkamer. Lekkage cv installatietot 12:00 aanweziggemeld door hr vd meijn 0181601555 |  | knelkap vanuit Breda naar Spijkenisse gebracht i.v.m. niet opmvoorraad bijGroothandel. | 142.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 623743 | 42640 | 42641 | Gereed gemeld | (MP)afzuiging badkamers werkt niet/huisnr 66 + 68 | STORING | GO/91342/47152 | *27-9-2016 Aangemeld op locatie (MP) | alle afzuiging op deltaboulevard 66 en 68 doen het niet in de badkamerslocatie alle badkamersgemeld door annet horselenberg 0187898933 8868 en 8884 | Niet duidelijk/reset gewenst | beide woningen gecontroleerd bij beide draait de ventilator en werkt deafzuiging in de badkamers. | 123.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 623796 | 42640 | NULL | Gereed gemeld | (JH) rechter douche nazien | STORING | GO/91342/47152 | - | De rechter douche van DB19 wordt of loeiheet of blijft ijskoud. Hier is aleerdereen melding van gedaan maar nog niet gerepareerd. | Slijtage | thermostaat is niet meer te regelen hier moet een nieuwe voor besteld worden ziefoto s (alleen thermostaat gedeelte) moet vervangen worden. | 67.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 624104 | 42641 | 42642 | Gereed gemeld | douchekoppen vervangen | STORING | GO/91342/47152 | - | De beide douchekoppen van DB19 vervangen. | Slijtage | Thermoelement vervangen van de douchekraan. | 388.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03473 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 6 | 624150 | 42641 | NULL | Gereed gemeld | (MP) geen warm water in woning | STORING | Zeeland/91343/47152 | *29-9-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | in huis 6 geven de kranen geen warm watergemeld door Jurgen van Nijnatten 0113271678Tot 1000 uur of na 1500 uur is er iemand op locatie aanwezig | Drukstoring | Installatie bijgevuld, installatiedruk bij aankomst was 0 bar en toestel gingniet in bedrijf. Installatie bijgevult tot 2 bar en toestel weer in bedrijf.Airclon van Nefit ecomline blijft wat lekken, advies om binnenwerk Airclon tevervangen omdat al meerdere malen de druk is weggevallen. | 137.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 623959 | 42641 | 42641 | Gereed gemeld | reparatie glycolleiding | STORING | ZHZ/91341/47152 | *14-9-2016 Gisteren niet tel. bereikbaar, nu ook niet tel. bereikbaar op opgegeven telefoon nummer (MP) | ass. Patrick Smits | slijtage | Reparatie uitgevoerd. patrick geholpen.zie bon patrick. | 320.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 623875 | 42641 | 42641 | Gereed gemeld | (MP)controle wcd bij wastafel | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Kamer Arnold, bij wastafel: rook brandlucht, stekker elektrischetandenborstellijkt de oorzaak. Graag controle van het stopcontactdoos, want hetkan ook daaraan liggen.kamer Arnold, wastafelmeubel, stopcontact naast de lamp boven spiegelgemeld door Lianne Zuijdweg 0113271678 | Anders | Niet opgelost/geen probleem heb wcd tandenborstel op wcd aangesloten geen brandgeur waargenomen wel bedrading vast gezet verders niks kunnen waarnemen bij dewcd maar er is brand geweest .op eerste en tweede is ook geur waargenomen mogelijk uit luchtbehandelingleiding ingelicht dat ze de geur in de gaten moeten houden oplader gaan ze voorde zekerheid vervangen | 169.92
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03473 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 6 | 624232 | 42642 | 42649 | Gereed gemeld | vervangen van airclon | STORING | Zeeland/91343/47152 | *29-9-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | vervangen van airclonligt op de zaak | Drukstoring | Reparatie uitgevoerd, binnenwerk Airclon vervangen en installatiedruk op 2 bargezet. Tevens installatiedruk 4a ook weer op 2 bar gezet. Volgende keer bijalle drie de woningen de expansievaten vervangen hiervan zijn de voordrukkenzeer laag. | 214.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03496 | SZ: Haringvliet 2 | 624246 | 42642 | 42662 | Gereed gemeld | (MP)vluchtwegaanduiding aanbrengen | STORING | GO/91342/47152 | *18-10-2016 Tel. contact gehad met Leon Hamels, hij gaat SO invullen (MP) *19-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Graag de ontbrekende vluchtwegaanduiding in de gang boven de deur aanbrengenlocatie gang HV 2gemeld door louis ijsselstein 0187898775, 0613171415 | Anders | Noodverlichting bij te plaatsen. Hiervoor zijn nodig:8m k25 goot wit uitbreidingsdoos wit, schroeven 4x40 + pluggen, 1xdoos waco's, 1x noodverlichtingsarmatuur voot op een muur, en installatiedraadbruin/blauw/geelgroen. Om de werkzaamheden uit te voeren is 1 monteur een 1/2dag bezig. | 120.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 624354 | 42642 | NULL | Gereed gemeld | (JH) wasbak aansluiten | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | we hebben een wasbak weer terug opgehangen, die er jaren niet heeft gehangen.ditincl muurkranen- toen we het water er weer op deden,kwam er uit de betreffende kraan geen water??? ondanks beide muurkranen &amp;kraanzelf open stonden- en de rest vd kranen boven wel water geven.hebben een vermoeden dat er ergens een kogelkraan zit van deze leidingen,diedicht staat,kunnen niet ontdekken welke het nu is.-volgens onze leidingzoeker gaat de waterleiding naar beneden.graag ervoor zorgen dat de betreffende kraan weer water geeft.gaat om kamer 2111 op marrewijkpad2 spijkenisse(kamer naast techn ruimte, boven) | Anders | gecontroleerd of er ergens afsluiters zitten via tekkening niets kunnen vindenmet micia afgesproken dat begin volgende week iemans langs kom om deze op tezoeken wilfried plant deze in. | 161.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 624472 | 42643 | NULL | Gereed gemeld | geen water op fonteinkraan | STORING | ZHZ/91341/47152 | *14-10-2016 Iov MvH So losgekoppeld ivm facturatie | we hebben een wasbak weer terug opgehangen, die er jaren niet heeft gehangen.ditincl muurkranen- toen we het water er weer op deden,kwam er uit de betreffende kraan geen water??? ondanks beide muurkranen &amp;kraanzelf open stonden- en de rest vd kranen boven wel water geven.hebben een vermoeden dat er ergens een kogelkraan zit van deze leidingen,diedicht staat,kunnen niet ontdekken welke het nu is.-volgens onze leidingzoeker gaat de waterleiding naar beneden.graag ervoor zorgen dat de betreffende kraan weer water geeft.gaat om kamer 2111 op marrewijkpad2 spijkenisse(kamer naast techn ruimte, boven)evt info Patrik Verheezen | Uitval toelev. energie/water | Inspectie uitgevoerd, geen kogelkraan kunnen vinden ook geen tekeningenbeschikbaar. tekeningen opvragen om het op te sporen. | 154.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 624417 | 42643 | NULL | Gereed gemeld | (MP)kraan 2e verdieping loopt door app. merel 13 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De kraan op de tweede verdieping in het appartement loopt een klein beetjedoorna gebruik van warm water. De trap op en dan het rechter appartement.Specifieke ruimte van de melding- appartement merel 9 (Merel 13) | Slijtage | kraan gecontroleerd deze blijf druppen en is niet te repareren hier moet eennieuwe op mail naar wilfried gestuurd met foto. | 133.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 624534 | 42643 | 42647 | Gereed gemeld | vervangen van keukenkraan | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De kraan op de tweede verdieping in het appartement loopt een klein beetjedoorna gebruik van warm water. De trap op en dan het rechter appartement.Specifieke ruimte van de melding- appartement merel 9 (Merel 13)ligt op de zaak | Slijtage | Onderdeel vervangen. Keukenkraan vervangen op 2e ver. en de sifon van de keukenbg lekte, die heb ik ook verholpen. | 222.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 624475 | 42643 | NULL | Gereed gemeld | (MP)2 douches werken niet zwembad | STORING | GO/91342/47152 | *4-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | in het zwembad is er 1 douche waar bijna geen water uitkomt, een andere is kapotlocatie zwembad meerpaalgemeld door arjan van gurp 0187-898821 | Slijtage | douche s gecontroleerd bij een is de douchekop weg deze opnieuw bestellen ziefoto | 133.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 624573 | 42643 | 42650 | Gereed gemeld | (MP)airco werkt niet in lokaal 1,2,3 en 4 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *10-10-2016 Tel. contact met mevr de rooij 0181-601625, storing is niet verholpen, mail gestuurd naar WVB met verzoek afspraak maken vervolg (MP) | Op lokaal 1 2 3 4 doet de airco het niet.gemeld door mieke de rooij 0181 601625 | Koelmachinestoring | Koelmachine is gereset onder bon nummer 624936, waardoor machine weerstoringsvrij was, bedrijf getest en koelwater temp. is nu 9C.Lokalen zijn allen bezet kan hier nu niets doen. Indien klachten aan blijvenhouden afspraak maken dat lokalen vrij worden gepland i.v.m. werkzaamheden.Gezien de huidige buitentemp. gaat systeem nu niet in bedrijf. | 114.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03618 | SZ: v/d Vormhaven 8 | 624422 | 42643 | NULL | Gereed gemeld | (MP)verstopping afvoer keuken | STORING | ZHZ/91341/47152 | *30-9-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *30-9-2016 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *30-9-2016 Riool.nl is op locatie geweest, maar is niemand aanwezig, telefonisch ook geen medewerker te bereiken welke toegang kan verlenen. Riool.nl gaat dinsdag 4-10-2016 om 8 uur naar de locatie. Dit doorgegeven via de mail naar de melder en naar de servicedesk van Zuidwester. (MP) *10-10-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *14-10-2016 Werkbon Riool.nl gekoppeld (MP) | afvoer van de gootsteen zit verstoptkeuken nummer 28gemeld door Mandy Brooshoofd 0180615046melden op nummer 22tussen 0900/1500 niemand op locatie aanwezig, maar kan wel afspraak geplandworden | Vet/Zeep/Haar | Leiding keuken geveerd en gespoeld. Afvoer werkt weer naar behoren. | 264.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03595 | SZ: Schoolstraat 16 | 624509 | 42643 | 42646 | Gereed gemeld | (MP)stekkerblok woonkamer defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *30-9-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | stekkerblok woonkamer defectgemeld door serena heijdra 0181-392937spullen ophalen TU Dordrecht | Vandalisme | niew wcd bij de tu gehaald en geplaatst. | 267.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03595 | SZ: Schoolstraat 16 | 624413 | 42643 | NULL | Gereed gemeld | (MP)stekkerblok woonkamer defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *30-9-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | stekkerblok woonkamer defectgemeld door serena heijdra 0181-392937 | Vandalisme | afdekkap van jung is kapot deze doorgegeven aan wilfried via de mail. | 124.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 624681 | 42646 | NULL | Gereed gemeld | (MP)aanpassen geluid deurbel | STORING | ZHZ/91341/47152 | *4-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | de deurbel van onze woning is heel erg hard, cliënten schrikken erg alshijgebruikt wordt, kan hier iets aan gedaan worden?Specifieke ruimte van de melding- hal voordeurgemeld door martine van der weijde 0186645750 | Storend hardgeluid. | Een nw deurbel bestellen. eentje met instelbaar geluid. de bestaand werkt meteen 12/14 volt trafo bedraad. ( zie foto ) het geluid van deze bel is nietverstelbaar. | 153.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 624708 | 42646 | NULL | Gereed gemeld | (MP)deur piept elke keer,alleen geluid en klik | STORING | Zeeland/91343/47152 | *10-10-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *11-10-2016 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) *30-1-2017 30-1-17 Komt geen factuur van volgens Besam *31-1-2017 SO admi gereed gemeld | De deur piept elke keer, het lijkt dan net alsof de deur opgaat, maar je hoortalleen dat geluid en dan een klik. Dit herhaalt zich om de zoveel minuten.dit is op woning 41A!!!de elektrische buitendeur/nooduitganggemeld door anna boers 0113-603072 | Anders. | Telefonisch opgelost. | 53.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 624936 | 42646 | 42650 | Gereed gemeld | (MP)veel te warm op 1e etage en lokaal 5 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Het is op het AC op de 1e etage en op lokaal 5 ontzettend warm!!!Niet gezond!Specifieke ruimte van de melding- Gang en lokaal 5 | Koelmachinestoring | Koelmachine stond op storing 46, flowstoring, deze gereset en proef gedraaiddoormiddel van lokaal stand aan. Koelwater 9C en geeft nu geen problemen meer.In lokaal gemeten maar is nu lastig omdat er al clienten rond lopen, afwachtenof klachten terug komen anders hiervoor afspraak maken zodat lokaal vrij geplanddient te worden. | 100.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 624684 | 42646 | 42649 | Gereed gemeld | (MP)radiator werkt niet kamer client | STORING | GO/91342/47152 | - | radiator van client doet het niet.Kamer clientgemeld door mariska lokker 0187-898871 | Anders. installatie lek onder vloer. | Functioneel herstel. vulautomaat tijdelijk geplaatst. | 492.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03466 | SZ: Dijckpotingen 14 | 624691 | 42646 | 42647 | Gereed gemeld | (MP)lamp in berging werkt niet app. 13 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *4-10-2016 Mail gestuurd naar melder en servicedesk met verzoek contact opnemen voor een nieuwe afspraak (MP) | Lamp in berging, doet het niet; ook niet bij het wisselen van een anderelamp.Ergens sluiting mss?Specifieke ruimte van de melding- App.13 bergkast rechts op slot.gemeld door manuela rolandus 0181-410498 - 06-12212849 | Anders | Niet opgelost. Niemand van zw aanwezig. er was een vrouw in het pand dieadministratief bezig was maar zij had geen sleutels van de bergkast. In dewasruimte waar ketels staan werkt de lamp gewoon. er moet een nw afspraakgemaakt worden. | 147.29
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 624673 | 42646 | 42646 | Gereed gemeld | (MP)ontgrendelknop slot los kamer 6006 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | op kamer 6006 ( Jeroen Gijzen) zit aan de binnenzijde van de kamerdeontgrendelknop van het magneetslot los. | Vandalisme | de ontgredelknop was helemaal los hier nieuwe pluggen in gedaan en opnieuwgemonteerd. | 260.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 625141 | 42647 | NULL | Gereed gemeld | (MP)klimaatklacht veel te warm algemene ruimte | STORING | Zeeland/91343/47152 | *4-10-2016 Melder kan juiste SL niet selecteren, storing is op Rommerswalestraat 1b (MP) *4-10-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *6-10-2016 SO is overgenomen door Wilfried de Bruijn ivm vervolg (MP) | In oktober hier op de groep, 25 graden. echt heel warm..... niet goedvooralgeheel welbevinden van clientengemeld door jorina twigt 0113-603024 | Regeltchn. Install. | installatie gecontroleerd er staat niets op storing waarschijnlijk stooklijn tehoog maar kan niet in de regeling omdat niemand geen code heef. patrick pakt ditmorgen op. | 246.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06313 | SZ: Koningin Julianaplein 1 | 625111 | 42647 | NULL | Gereed gemeld | (MP)wcd hangt los kantoorgroep | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | stopcontact kantoorgroep hangt loskantoorgroep begane grondgemeld door debby ploeg 0181678787 | wanddoos is defect + ringen. | Er moet een nieuwe wanddoos geplaatst worden aangezien de binnenkant helemaalafgebroken is en tevens de ringen. | 302.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 625416 | 42648 | 42661 | Gereed gemeld | (MP)klimaatklacht veel te warm algemene ruimte | STORING | Zeeland/91343/47152 | *4-10-2016 Melder kan juiste SL niet selecteren, storing is op Rommerswalestraat 1b (MP) *4-10-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *14-10-2016 Iov MvH So losgekoppeld ivm facturatie | In oktober hier op de groep, 25 graden. echt heel warm..... niet goedvooralgeheel welbevinden van clientengemeld door jorina twigt 0113-603024Johan Segers is hierbij geweest kan alleen niet in de regelingin overleg met Patrik Verheezen kijken of we in de Beveco regeling kunnen. | Regeltchn. Install. | Inspectie uitgevoerd, nu 23 graden binnen alleen badkamer was warmer dit komtomdat hij tegen de technische ruimte aan zit die is ontzettend warm. | 125.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 625290 | 42648 | 42648 | Gereed gemeld | (IV) Cv storing code E14 remeha | STORING | ZHZ/91341/47152 | *5-10-2016 (IV) aangemeld op locatie | Cv ketel geeft storingscode E14 aan14-720 remeha 3x reset maar blijft ontstekingstoring houdenhuisnummer 14 Hoofdgebouw.Graag zo snel mogelijk | ketelstoring | storing e14 ketel gecontroleerd de kabel van de ontsteekpen lag los deze weergemonteerd ketel draaid nu weer goed. | 213.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 625228 | 42648 | NULL | Gereed gemeld | (MP)verstopping keukenafvoer links | STORING | ZHZ/91341/47152 | *5-10-2016 Tel. aangemeld op locatie vandaag gehele dag aanwezig (MP) *5-10-2016 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *10-10-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *11-10-2016 Werkbon Riool.nl gekoppeld (MP) | De wasbak in de keuken op merel 9 aan de linkerkant blijft verstopt moetontstopt worden ook lekken de sifons nu heb hier nu een pannetje onderstaan.Kunnen beiden wasbakken en leidingen goed gereinigd worden.locatie keuken merel 9gemeld door ria muller 0186-618350 | Anders. | In beide keukens 15 minuten water laten doorlopen, geen verstopping.Gisteren wel een monteur geweest, die heeft spoelbak ontstopt, niet bekend vanwelk bedrijf. TD Zuidwester ? | 168.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 625322 | 42648 | 42650 | Gereed gemeld | (JB) Douche te heet badkamer beneden | STORING | ZHZ/91341/47152 | *5-10-2016 (JB) Via via via bij de melder uitgekomen. Afspraak gemaakt voor morgenochtend. (JB) Opdracht gekoppeld. *6-10-2016 0181-601673 afspr verplaatst naar vrijdag. | De douche bij de badkamer beneden wordt heet. | Afwijking warm water | Reparatie uitgevoerd, knop van temp. begrenzing ontbrak bij aankomst, dezeopgehaald bij de TD om probleem op te lossen.Graag opnieuw bestellen om deze weer terug tye geven Grohe 47255000. Douchekraan afgesteld op 38C op de max. temp. stand, kraan is weer in orde. Wachttijdivm gebruik ruimte. | 145.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03501 | SZ: Hortensiastraat 46-48 | 625424 | 42648 | NULL | Gereed gemeld | (MP)verwarming kantoor werkt niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | *5-10-2016 Tel. aangemeld bij hr rommens (MP) *5-10-2016 Vanaf 8 uur aanwezig op locatie (MP) | verwarming op kleine kantoor Hortensiastraat werkt nietlocatie kantoor Hortensiastraatgemeld door gerard rommens 06 10368566 | niet uitgevoerd.!!! geen uren voor rekenen. | Niet opgelost. Bon verkeerd geopend. de uren staan op de bon van zuidwestermiddelharnis. voor deze bon geen uren rekenen zetten bij de ander bon al. | 53.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03466 | SZ: Dijckpotingen 14 | 625235 | 42648 | 42650 | Gereed gemeld | (MP)lamp in berging werkt niet app. 13 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *4-10-2016 Mail gestuurd naar melder en servicedesk met verzoek contact opnemen voor een nieuwe afspraak (MP) | Lamp in berging, doet het niet; ook niet bij het wisselen van een anderelamp.Ergens sluiting mss?Specifieke ruimte van de melding- App.13 bergkast rechts op slot.gemeld door manuela rolandus 0181-410498 - 06-12212849Woensdag en vrijdagmiddag vanaf 1400 aanwezig. | Anders | storing zoekenlamp fitting gerepareerdlamp doet het weerzie foto | 218.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03473 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 6 | 625309 | 42648 | 42649 | Gereed gemeld | (MP)verwarming werkt niet Irene huis 6 | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | de verwarming doet t niet op de woning van Irene ( huis 6 )huis 6 1e verdiepinggemeld door Hanny Beulens 0113-271678Tot 1000 uur en na 1500 aanwezig op locatie | Anders | Reparatie uitgevoerd, stift van Danfoss therm. kraan los gemaakt eninstallatiedruk bijgevult tot 2 bar. deze was 0,7 bar.Ketel weer in bedrijf en radiator wordt warm. Logboek ingevuld. | 136.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03497 | SZ: Haringvliet 6 | 625548 | 42649 | 42653 | Gereed gemeld | reinigen filter airco kantoor | STORING | GO/91342/47152 | - | De medewerkers nachtdienst klagen dat de airco in de kantoren niet goedfunctioneert. Tevens graag de airco reinigen. | Anders | Airco nagekeken en ingesteld. Filters op verzoek gereinigd. | 240.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 625499 | 42649 | 42650 | Gereed gemeld | (MP)verwarming werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | - | De radiators op delta 17 zijn allemaal koud. Rond 07:30 leek het alsof zeleegliepen aan het geluid te horen.hele woninggemeld door lennart van dam 0187-898871 | Lekkage onder de vloer. | Functioneel herstel. Weer veel ontlucht in tr en in pand bnnen. installatietijdeijk verholpen. | 378.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 625484 | 42649 | 42650 | Gereed gemeld | (MP)stopcontacten onder bureau Vincent werken niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | stopcontacten hele reeks in slaapkamer Vincent Timmermans onze zijn bureaudoethet nietlocatie Miva slaapkamergemeld door daphne verkade 0181-601673 | Ondeskundigheid | Reparatie uitgevoerd, wcd's onder bureau krijgen spanning d.m.v. snoer enstekker van andere wcd, deze zat er niet in, tevens zat de stekker van de radioniet in de wcd zodat deze geen spanning kreeg en het niet deed. Stekkers eringedaan en alles deed het weer. Wachttijd client lag nog op bed. | 175.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 625658 | 42649 | 42650 | Gereed gemeld | (MP)noodverlichting defect gang beg. grond kamers | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | lampje van de noodverlichting is kapotgang beganegrond bij kamer 1,2 en 3gemeld door arjo van der meijde 010-4255950 / 06-53120201 | defekte lichtbron | 1 st tl 8 watt kleur 84 vervangen | 63.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 625510 | 42649 | NULL | Gereed gemeld | (MP)electrische bel voordeur werkt niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | *6-10-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | De elektrische bel van de voordeur werkt niet. Batterijen zijn niet op, lijktwelof er geen contact word gemaakt.locatie hoofdingang pandgemeld door arjo van der meijde 010-4255950 / 06-53120201fotos gemaakt | intercom werkt af en toe met de cominicatie van de mobiele telefoon | storing zoekenbelinstallatie is in intercominstallatie gekoppeld aan een telefooncentraleals men bij de voor deur aan belt gaat er een mobiele telefoon afintercom buiten bij de voordeur zit met antie inbraak schroeven gemonteerdklant neemt contakt op met artur hoogenraad ict | 161.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 625511 | 42649 | NULL | Gereed gemeld | (IV) verwarming blijft koud | STORING | Referentie: GO/91342/47152 | *6-10-2016 nno 10:02 uur gesproken 10:30 *20-10-2016 Geen verrekenbare kosten, SO admi gereed gemeld | verwarming blijft koudbetreft het planbureaumoet voor 16:00 uur | - | opgelost op 625499 door F Sahli | 53.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06313 | SZ: Koningin Julianaplein 1 | 625643 | 42649 | 42654 | Gereed gemeld | (MP)wcd hangt los kantoorgroep | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | monteren van stopcontact | wanddoos is defect + ringen. | Onderdeel vervangen, opbouw wcd geplaatst. | 305.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 625747 | 42650 | 42660 | Gereed gemeld | (IV) Keukenafvoerverstopping | STORING | ZHZ/91341/47152 | *7-10-2016 (IV) riool.nl ingekocht, 06 van klant continue in gesprek. *17-10-2016 (IV) werkbon opgevraagd. | etage 2 lokaal 8 Afvoer keuken verstoptSvp contact ivm maken afspraak | verstopping keukenafvoer | Ontstoppen van keukenafvoer, verstopping verholpen | 168.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 625955 | 42650 | 42656 | Gereed gemeld | (MP)2 douches werken niet zwembad | STORING | GO/91342/47152 | *4-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) *7-11-2016 | in het zwembad is er 1 douche waar bijna geen water uitkomt, een andere is kapotlocatie zwembad meerpaalgemeld door arjan van gurp 0187-898821 | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, materialen vervangen en filter gereinigd in de douchekop | 80.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 626039 | 42653 | 42653 | Gereed gemeld | (JH) douche geeft alleen heet water | STORING | GO/91342/47152 | - | De douche in de kamer van Piet van Aken geeft alleen heet water en is niet intestellen met de thermostaatkraan | knop los | Reparatie uitgevoerd, opnieuw afgesteld op 38 graden. | 199.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 626197 | 42653 | NULL | Gereed gemeld | (MP)airco werkt niet in lokaal 1,2,3 en 4 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *10-10-2016 Tel. contact met mevr de rooij 0181-601625, storing is niet verholpen, mail gestuurd naar WVB met verzoek afspraak maken vervolg (MP) *14-10-2016 Iov MvH So losgekoppeld ivm facturatie | Op lokaal 1 2 3 4 doet de airco het niet. Info Patrik Verheezentevens units nazien. | Koelmachinestoring | Inspectie uitgevoerd, koelmachine werkt is nu uitgeschakeld door de regelingwegens temperatuur. | 135.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 626042 | 42653 | 42654 | Gereed gemeld | (JH) radiator gaat niet aan | STORING | ZHZ/91341/47152 | &#x20;&#x20;*10-10-2016 (JH) aangemeld op locatie | Ook nadat ik de radiator heb ontlucht slaat deze niet aan als we hem aanzetten.Toekanhoek nr 23. Kamer B punt | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, thermostaat kraan gangbaar gemaakt deze zat vast | 78.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 626379 | 42654 | 42655 | Gereed gemeld | (MP)lekkage chloorpomp | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | lekkage aan chloorpomp | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, nieuwe o-ringen geplaatst maar blijft lekken achterchloordoseer pomp onder meerfunctieventiel. Hellebrekers Technieken aangestuurden heeft lekkage opgelost. Chloor wat gelekt heeft opgeruimd. | 154.92
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 626594 | 42654 | 42655 | Gereed gemeld | (MP)spanningsuitval deltaboulevard 19 | STORING | GO/91342/47152 | *12-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Delta boulevard 19 spanings uitval | Molest, Client heeft noodverlichtingsarmatuur van de muur getrokken | Client heeft op Deltaboulevard 19 een noodverlichtingsarmatuur boven deur tussenwoonkamer en gang van de muur getrokken, betreft nummer NV-006. Noodverlichtingis dus danig defect dat deze vervangen dient te worden, behuizing, print en accuzijn defect. Tijdelijk op blote bekabeling lasdozen geplaatst en denoodverlichting aan andere kant van de deur weer werkend gemaakt. Installatieverder op mankementen gecontroleerd en weer ingeschakeld. Noodverlichting zatachter aarlek 4 in kast LB, LET OP!! achter deze aardlek zitten 9 eindgroepen.Klant vraagt om noodverlichting MET SPOED te vervangen!! | 180.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 626408 | 42654 | NULL | Gereed gemeld | (JH) kachel badkamer defect | STORING | GO/91342/47152 | - | De kachel in de badkamer doet het niet van Khalid Addi | Onderdeel defect | Materialen besteld. op zaak breda aan laten komen | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 626355 | 42654 | 42654 | Gereed gemeld | (JH) buitendeur gaat maar 20cm open | STORING | GO/91342/47152 | - | de voordeur gaat maar 20 cm open, graag met spoed repareren | Anders. | Reparatie uitgevoerd. deurdranger bleef vasthangen. de deurdranger is waarschijnlijk te zwak voor deze grote deur.!!!! | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 626721 | 42655 | 42656 | Gereed gemeld | (MP)Thermostatische radiatorkraan kamer dennis hor | STORING | GO/91342/47152 | *13-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Graag zou ik een thermostaat kraan willen op de radiator in Dennis Horsmanzijnappartement. Heeft nog een normale draaiknop, maar dit werkt niet voor hem.Hetis bloed heet in zijn kamer en kan daardoor slecht slapen. Met thermostaatkanhij dit zelf goed regelenSpecifieke ruimte van de melding- Appartement Dennis Horsmangemeld door leen mastenbroek 0187898860, 0622212929 | opname om radiatorkraan te vervangen | Materialen bestellen zie debrieftekst klaarleggen zaak bredavriesapparaat nodig | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 626913 | 42655 | NULL | Gereed gemeld | (JH) Kleefmagneten werken niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Gisteren heeft men een oefening gehad, toen sloot een deur niet.Bij nakijken is kop van kleefmagneet gevallen waardoor de draden bloot hangen.Op dit moment werkt niets meer, alle kleefmagneten buiten werking e.d.Graag met spoed contact opnemen | Kleefmagneet lag los op de grond, vermoedelijk is het bovendeel los gekomendoordat ze de schuifdeur dicht getrokken hebben zonder op de rode ontgrendelknopte drukken. | Op de vloer zit een haakse kleefmagneet, deze magneet kun je ontgrendelen dmveen rode druk knop. Het bovendeel van de kleefmagneet lag los op de grond. derode ontgrendelknop is defect en dient vervangen te worden. Foto's opgestuurdnaar Marco van Bijnen. Bedrading afgedopt van kleefmagneet en beide gtv's weeraangezet. Alle sloten werken weer. | 239.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03522 | SZ: Landhoofd 43 | 626887 | 42655 | 42657 | Gereed gemeld | (JH) lamp bij brandmelder stuk | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Er klopt iets niet met de elektra, bolletje vervangen, maar doet het niet.Hetzit erg dicht op de brandmelder. We durven nergens aan te klooien | sljitage | storing zoekenlampfitting gerepareerd | 268.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 627196 | 42656 | 42656 | Gereed gemeld | (MP)Kleefmagneten slaapkamer defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *13-10-2016 Tel. aangemeld bij Michael Rausch (MP) | Er is gisteren iemand geweest voor de GTV,maar de kleefmagneten van de slaapkamers werkennog steeds niet.gemeld door michael rausch 06-5777 8142 | Elektrisch defect. De GTV installatie in deze 2 woningen zijn verspreid over 2GTV kasten met ieder z'n eigen schakelingen. 2 schakelingen van de GTV100 kwamenniet meer bij. | Definitief herstel. Bedrading hersteld en gereset. | 196.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 626997 | 42656 | 42656 | Gereed gemeld | (MP)temp. water kraan keuken niet constant | STORING | GO/91342/47152 | - | Het water uit de kraan in de woonkamer/keuken behoudt geen constantetemperatuur.Draai je koud open komt er warm uit, wisselend met lauw en na eenpaar minutenkoud.keuken deltaboulevard 13gemeld door joni kaandorp | temp wisseling | Inspectie uitgevoerd, geen warm water uit de kraan als ik koud aan zet.ze zijn met werkzaamheden bezig geweest aan het water | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 627086 | 42656 | 42662 | Gereed gemeld | vervangen van radiatorkraan kamer dennis hor | STORING | GO/91342/47152 | *13-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | vervangen van radiatorkraan met vriesapparaatsleutel via TD om de deur te laten openen.Specifieke ruimte van de melding- Appartement Dennis Horsmanevt info Peter Smout | opname om radiatorkraan te vervangen | installatie bevroren en knop vervangen | 218.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 627093 | 42656 | 42662 | Gereed gemeld | vervangen van radiatorkraan | STORING | GO/91342/47152 | - | vervangen radiatorkraan in de badkamer van Khalid Addi | Onderdeel defect | installatie bevroren en thermostaatkraan uitgewisseld | 283.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03479 | SZ: Elvis Presleylaan 131 | 627080 | 42656 | NULL | Gereed gemeld | (MP)GVTS 50 in meterkast werkt niet | STORING | Zeeland/91343/47152 | *14-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Doordat de GVTS 50 in de meterkast het niet doet vallen de deurenautomatischdicht. Dat is voor cliënten erg vervelend en niet wenselijkgemeld door rinus weezepoel 06-1118094 | Onderdeel defect | Functioneel herstel, 2 sloten los gekoppeld wegens defect.graag 1 doosje zekering traag 2a bestellen voorraad bus.contact gehad met td middelharnis om 2 sloten aan p smits te geven die legt zeop de zaak.bij 1 deur moet kozijn aangepast worden dit kan met bijteltje uit gekapt worden. | 206.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 627077 | 42656 | NULL | Gereed gemeld | (MP)verwarming rustruimte wordt niet warm | STORING | ZHZ/91341/47152 | *13-10-2016 Tel. aangemeld bij Jopie van Tol (MP) *13-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | verwarming rustruimte wordt niet warmDe verwarming staat op 5 maar word niet warm.locatie rustruimtegemeld door jopie van tol 0181601622 | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, thermostaatknop los getikt deze dient vervangen worden.vriesapp nodig 2e verd groep 9 rustruimte linkerkant | 70.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 627221 | 42656 | NULL | Gereed gemeld | radiatorkraan rustruimte vervangen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *13-10-2016 Tel. aangemeld bij Jopie van Tol (MP) *13-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | radiatorkraan rustruimte vervangen met vriesapparaat | Slijtage | dit als eerste doen op de werkdag er lag iemand te rusten. | 160.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06200 | SZ: Koninginneplein 12 | 627092 | 42656 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Cv doet het niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | *13-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Cv in storing.gemeld door mevr vd maden 0186-645740 | Ketelstoring | bijgevuld tot 1.8 bar en service melding reset. contact gezocht met s de wit viapatrick wij mogen oh doen graag seviceset c bestellen S101675 en monteurinplannen | 112.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 627330 | 42657 | NULL | Gereed gemeld | (MP)verstopping keukenafvoer appartement 23 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *14-10-2016 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *17-10-2016 Werkbon riool.nl gekoppeld (MP) | verstopping zit nl dieper in afvoerleidinggraag ontstopbedrijf langsturen- afspraakmaken hiervoor kan tot 10uur s ochtends en na 15:30 tel 0181-619421-gaat om apartement no 23- afvoer van keukengemeld door Jessica Rost 0181 619421Tel. gemeld door Soraya, verstopping is verholpen, opdracht vervallen (MP)Tel. melding marco van bijnen verstopping is niet verholpen, alsnog oppakken (MP | Vet/zeep/haar | Leiding via keukenafvoer geveerd en gespoeld. Afvoer werkt weer naar behoren. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03479 | SZ: Elvis Presleylaan 131 | 627311 | 42657 | 42661 | Gereed gemeld | sloten vervangen | STORING | Zeeland/91343/47152 | *14-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Doordat de GVTS 50 in de meterkast het niet doet vallen de deurenautomatischdicht. Dat is voor cliënten erg vervelend en niet wenselijkgemeld door rinus weezepoel 06-1118094 | Onderdeel defect | Reparatie uitgevoerd, 2 sloten gemaakt en kozijn uitgehakt | 137.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 627278 | 42657 | NULL | Gereed gemeld | (MP)radiatoren werken niet | STORING | Referentie: GO/91342/47152 | - | radiatoren doen het nietverwarming doet het nietgemeld door Lizanne van der Mooren 0187898859 / 898871Tel. overleg met Wilfried de Bruijn, zijn monteurs van projecten bezig met dereparatie van een leiding onder de vloer. Verwachting is dat dit halverwegevandaag gereed is. (MP) | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 627272 | 42657 | 42657 | Gereed gemeld | (MP)elektra groep vaatwasser uit | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Krijg de schakelaar niet meer omhoog in de meterkast van de vaatwasserMeterkast ganggemeld door jessie essers 601662 | Anders | Niet opgelost/geen probleem kunnen vinden vaatwasser in verschillende peogrammasgezet en gemeten niets kunnen vinden | 67.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 627276 | 42657 | 42657 | Gereed gemeld | (MP)lichtschakelaar los toilet einde van gang | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De lichtschakelaar kan je in z'n geheel naar alle kanten bewegen, er zit ookeengat boven.Toilet aan de einde van de ganggemeld door ben stolk 0181601601 | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, weer vast gezet | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 627491 | 42658 | 42658 | Gereed gemeld | (MP)Geen ww en cv | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | op locatie is er geen ww en cv | Ketel stond in E36 storing. | Gasdruk gecontroleerd en ontstekingspen gecontroleerd. Geen problemen.Ketel gereset en gecontroleerd. installatie functioneert weer naar behoren. | 134.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 627498 | 42658 | 42658 | Gereed gemeld | Geen warm water en cv | STORING | GO/91342/47152 | - | Geen warmwater en geen cv | Diverse systemen stonden helemaal leeg. | Hoofdinstallatie gevuld in technische ruimte naast zwembad. van 0 bar naar 1,8bar.installatie gevuld bij techische ruimte krammer van 0 bar naar 1.8 bar.boiler systeem gevuld van 0,4 naar 1,8 bar.Cv systeem in technische ruimte delta boulevard 13 gevuld van 0 bar naar 1.6bar.Gehele cv systeem is op temperatuur.water uit boiler moet nog opgewarmt worden echter dit is niet binnen een uurwarm.Met klant besproken dat als ze morgen ochtend nog geen warm water hebben dat zekunnen bellen. | 329.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 627485 | 42658 | 42658 | Gereed gemeld | (MP)Buitendeur gaat niet open. | STORING | GO/91342/47152 | *17-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Buitendeur gaat maar max 10 cm open. | De deur is verbreed, hierdoor kan de deurdranger het niet goed aan. | Dit probleem is al vaker voorgekomen dus hierbij nogmaals advies punt om eensterkere deurdranger te laten plaatsen.Installatie hard reset gegeven dan functioneert de deur weer naar behoren.Installatie nagelopen. | 277.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 627507 | 42659 | 42659 | Gereed gemeld | (MP)Geen warmwater multatulipad 1-3 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Geen warm water | Ketel in E14 | Ontsteking gaf wel vonk en vlam echter was de ionisatie veelste laag. Pen inorde. Travo in orde.Stekkers gecontroleerd. Ketel functioneert weer naar behoren. ( ionisatie ookweer in orde ) | 128.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 627838 | 42660 | 42662 | Gereed gemeld | (MP)afdekplaatje monteren op contactpunt hal | STORING | ZHZ/91341/47152 | *17-10-2016 Aangemeld op locatie (MP) | Graag een nieuw afdekplaatje op contactpunt in hal MWP13 achter bruine bank.Locatie Hal mwp13gemeld door gwenny teeuwen 0181-601665 | Vandalisme, blindplaat afgebroken | Reparatie uitgevoerd, nieuwe blindplaat gezet | 107.18
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 627676 | 42660 | 42660 | Gereed gemeld | (MP)waterleiding gesprongen/// SPOED!!!!!! | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Marwijkpot 2 SpijkenisseDe warmwaterleidiing van de boiler is gesprongen.gemeld door hr vijfhuizen 06-10167289 | Slijtage | lekkage in de circulatie leiding hier stuk van vervangen met materialen die oplokatie waren. | 67.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 627573 | 42660 | 42661 | Gereed gemeld | (MP)wcd gescheurd kamer van Apeldoorn | STORING | ZHZ/91341/47152 | *18-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm bestellen materiaal (MP) | stopcontact ingebouwde contactdoos gescheurd.slaapkamer bovenverdieping cliënt T. v Apeldoorn naast de wasbakgemeld door mirjam fase 0186645790 | Vandalisme, met de deur gesmeten | Onderdeel vervangen. wcd en afdekraam vervangen. | 141.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 627565 | 42660 | 42668 | Gereed gemeld | nazien electr. dranger buitendeur | STORING | GO/91342/47152 | *17-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) *30-1-2017 Komt geen factuur van volgens Besam *31-1-2017 SO admi gereed gemeld | De deur is verbreed, hierdoor kan de deurdranger het niet goed aan.offerte bij Assa Abloy aanvragen | De deur is verbreed, hierdoor kan de deurdranger het niet goed aan. | huidige electrische dranger is onvoldoende te verstellen, offerte voor nieuwevolgt. | 159.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 627569 | 42660 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Geen ww // SPOED!!! | STORING | GO/91342/47152 | *17-10-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *20-10-2016 Geen kosten, so admi gereed gemeld | Geen wwDelta Boulevard 19 en 17gemeld door mevr van dam 0187-898950 | - | is al op SO 627588 opgepakt. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 627588 | 42660 | NULL | Gereed gemeld | controle systeem druk | STORING | GO/91342/47152 | - | controle systeem druk | Diverse systemen stonden helemaal leeg. | Installatie bijgevuld, waardoor installatie weer in bedrijf kwam. Tevensterreinleiding ingeblokt en afgeperst en hierbij zichtbare drukdalinggeconstateerd (hierbij TSA op delta 13 en de krammer 5 afsluiters dicht gezet).Dit besproken met SdW en Joost Evenhuis, Pelmolen gaat hier over nadenken.Tijdelijk hierbij een vulautomaat met watermeter gehangen zodat we kunnenmonitoren hoeveel water er wordt bij gevuld. Contact opnemen met Sdw over hoe enwat we nu gaan doen. | 745.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 627681 | 42660 | 42704 | Gereed gemeld | (MP)toilet spoelt niet door kamer Ilse | STORING | GO/91342/47152 | *18-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | De wc van Ilse spoelt niet door, geen water als knop ingedruktbadkamer Ilse van Oosterhoutgemeld door Astrid de Klein 0187898860 | schakelaar in kantoor stond uit | knop aangezet en getest deze werkt nu weer. niet geheel betrouwbaar.indien klacht terugkomt Grohe service hiervoor aansturen. | 118.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 627803 | 42660 | 42661 | Gereed gemeld | (MP)toilet verstopt bij poli | STORING | GO/91342/47152 | *17-10-2016 Tel. aangemeld bij Joop van Gulik (MP) *17-10-2016 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *27-10-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *7-11-2016 Gereedmelding RioolNl gekoppeld (MP) | wc verstopt bij poligemeld door joop van gulik 0653310201 | verstopping | Leiding via invalide toilet geveerd en alle 3 toiletten lopen weer prima. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 627596 | 42660 | 42661 | Gereed gemeld | (MP)Linkerlift staat stil | STORING | ZHZ/91341/47152 | *17-10-2016 Monteur Otis is 17-10 NM op locatie (MP) *27-10-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *31-10-2016 Werkbon Otis gekoppeld (MP) | Linkerlift staat stil.gemeld door misha vijfhuizen 06 1016 7289 | bedieningsfout | van linker lift ging deur niet meer dicht, schachtdeurgrendel hersteld.Installatie is weer operationeel. | 68.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03634 | SZ: Westerschelde(centraal) 1 - 10 | 627822 | 42660 | 42669 | Gereed gemeld | (MP) transport pomp geeft sensor storing | STORING | GO/91342/47152 | *18-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | transport pomp geeft sensor storinglocatie ketelhuisgemeld door joop van gulik 0653310201 | Pompstoring | Grundfos Magna3 40-120F 250 geeft storing interne sensorfout (88), maar is nuweg, uit de loglijsten uit de pomp gelezen dat deze regelmatig terug komt.Hiervoor dient de foto van het typeplaatje gemaild te worden naar grundfos.Eerste serie heeft software probleem zei Grundfos.PV stuurt deze door zodat Grundfos dit kan beoordelen. | 154.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03641 | SZ: Westerschelde 7 | 627583 | 42660 | 42684 | Gereed gemeld | voordeur gaat niet open, met knop | STORING | GO/91342/47152 | *17-10-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *5-12-2016 Inkooporder Assa Abloy vervalt, daar Besam naar storing is geweest ! | Voordeur weigert om open te gaan nadat je hem van het slot hebt gehaald en opde knop druk.gemeld door yvonne bins 0187-898872 | slijtage | betreft voordeur Westerschelde 7 , schanieren zijn versleten. Advies deze telaten vervangen door WielhouwerIn opdracht van Sjoerd de Wit Wielhouwer aangestuurd per mail. | 251.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 628082 | 42661 | 42671 | Gereed gemeld | Werkzaamheden correctie, binnendelen GKS | STORING | ZHZ/91341/47154 | *10-10-2016 Tel. contact met mevr de rooij 0181-601625, storing is niet verholpen, mail gestuurd naar WVB met verzoek afspraak maken vervolg (MP) *14-10-2016 Iov MvH So losgekoppeld ivm facturatie | Alle binnendelen gekoeld watersysteem, twee trappen/Frionet meenemen.Lokaal 1 = Vrijdagochtend in de gymzaal.Lokaal 2 = Vrijdagochtend in de gymzaal.Lokaal 3 = Voordat de cliënten er zijn (vanaf 9.45 u komen de cliënten) ofvanaf15.15 u dan zijn de cliënten naar huis. (Ze kunnen dan eerder thuiskomen).Lokaal 4 = Kan eventueel heel de dag in het restaurant zijn dus kanaltijdingepland wordenLokaal 5 = Voordat de cliënten er zijn (vanaf 9.45 u komen de cliënten) ofvanaf15.45 u dan zijn de cliënten naar huis.Lokaal 6 = In de ochtend zijn ze boodschappen doen of in de middag zijn ze inhetrestaurant aan het werk.Lokaal 7 = Vanaf 12.00 u zijn ze in het restaurant en kunnen ze eventueel heeldemiddag blijven.Lokaal 10 = In de ochtend zijn ze boodschappen doen en in de middag snoezelenDe aircoÆs op de gangen kan het beste denk ik voordat de cliënten er zijnofnadat de cliënten naar huis zijn.De airco in de snoezelruimte kan in de ochtend, tussen de middag. | Defecten na onderhoud | Tijdens oh zijn er 2 lekkages geconstateerd in het glycol systeem, lokaal 1 enlokaal 3. 2x gescheurde koppelingen. een 28mm en 35mm verloopt naar 28mm.om te maken moeten er besteld worden:2x knie 28 knl2x sok 35 knl2x breekverloop 35x28 messing knl.de t stuk 35 kan verwijderd worden omdat de aftakking is kom te vervallen.daarna moet er dampdicht geisoleerd worden in beide lokalenEr moeten ook vaten geregeld worden voor de glycol op te vangen en glycolpompmenemen.i.v.m de lekkage heb ik nu de koelmachine op dak uitgezet en de hoofdafsluitersin tr 1e verd. dicht gedraaid. | 1317.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03590 | SZ: Schengenstraat 39 | 627906 | 42661 | 42661 | Gereed gemeld | (MP)lekkage afsluiter/aftapkraan badkamer 1e verd | STORING | Zeeland/91343/47152 | *18-10-2016 Peter Smout neemt contact op met melder om afsluiter dicht te zetten (MP) | In de badkamer op de eerste verdieping van Schengestraat 39, zit eenafsluiterboven het plafond. Tegel is er uit, dan wel vertoond deze sporen vanlekkage.Aan deze afsluiter zit een aftapkraan en deze lektLocatie badkamer, Schengestraat 39, 1ste verdiepinggemeld door andre verhoeven 0613685614 | Slijtage | Onderdeel vervangen, aftapkraan vervangen. | 115.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 628035 | 42661 | 42688 | Gereed gemeld | (MP)lekkage plafond badkamer j woods | STORING | GO/91342/47152 | *18-10-2016 Tel. aagnemeld op locatie (MP) *10-11-2016 Losgekoppeld ivm facturatie Behoort bij SO 627900 | nadat Marcel van de TD het vaste plafond heeft verwijderd nazien lekkage | Niet duidelijk/reset gewenst | Niet opgelost td heeft lek in dak gevonden | 68.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 627900 | 42661 | NULL | Gereed gemeld | (MP)lekkage plafond badkamer j woods | STORING | GO/91342/47152 | *18-10-2016 Tel. aagnemeld op locatie (MP) *18-10-2016 SO is overgenomen door Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | Vanmorgen zagen we een flinke lekkage bij het plafond in de badkamer vanJ.Woods.locatie Badkamer J. Woodsgemeld door cobie van huizen 0187898758 | Anders | Overgedragen aan derden, td moet plafond gat in maken en dan kunnen wij hetrepareren | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 628025 | 42661 | NULL | Gereed gemeld | (MP)wcd gescheurd kamer van Apeldoorn | STORING | ZHZ/91341/47152 | *18-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm bestellen materiaal (MP) | stopcontact ingebouwde contactdoos gescheurd.slaapkamer bovenverdieping cliënt T. v Apeldoorn naast de wasbakgemeld door mirjam fase 0186645790 | Vandalisme, met de deur gesmeten | spullen besteld voor voorraad bus | 49.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 628296 | 42662 | 42667 | Gereed gemeld | (MP)Aanpassen elektra in voorraadkast | STORING | ZHZ/91341/47152 | *19-10-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *25-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | In onze voorraad worden de batterijen opgeladen.Nu is bij de woningschouw gebleken dat dit een onveilige constructie is.Kan dit veilig gemaakt worden?gemeld door annemieke hessels 0181601654Inspectie geweest van de woning, geen veilige situatie, verschillende verleng-snoeren op elkaar aangesloten. Opname uitvoeren voor aanpassingen. | op wcd in wand zit nu een verlengsnoer die wordt gebruikt voor diverse opladers | omdat dit een inb. wcd is, vanuit plafond nieuwe wcd's bijmaken bij kluisjebenodigde materialen; 2x opb.wcd 3voudig met montageplaat p25, 2mtr p25 en mtrymvk 3x2.5 | 89.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 628175 | 42662 | 42662 | Gereed gemeld | radiatorkraan rustruimte vervangen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *13-10-2016 Tel. aangemeld bij Jopie van Tol (MP) *13-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | radiatorkraan rustruimte vervangen met vriesapparaat | Slijtage | installatie bevroren en kraan+knop vervangen | 99.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 628314 | 42662 | 42663 | Gereed gemeld | (JH) lekkende kraan | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | in de oefenruimte is er een lekkende kraan bij de wasbak. | Slijtage | Binnenwerk kraan is defect, advies vervangen.Mag een gewone wastafelkraan zijn geen probleem. | 83.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 628543 | 42663 | 42668 | Gereed gemeld | vervangen wastafelkraan | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | vervangen wastafelkraan, info Patrick Smits. Water tijdelijk in heel pand afsluiwastafelkraan ligt op de zaak | Slijtage | wastafelkraan vervangen en boven het plafond afsluiter geplaatst | 274.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 628496 | 42663 | 42667 | Gereed gemeld | (JB) Losse draad uit plafond snoezelruimte | STORING | ZHZ/91341/47152 | *20-10-2016 (JB) Aangemeld per mail op locatie. | Er hangt een electrische draad los in de snoezel boven de radio,direct links bij binnenkomst. Waarvan is dat? En kan het kwaad.... | Wettelijke keuring | kabel gecontroleerd en deze was van een trafo boven het plafond die niet meer ingebruik isheb deze verwijderd | 56.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 628564 | 42663 | 42667 | Gereed gemeld | (JB) Circulatiemeter boiler staat laag | STORING | ZHZ/91341/47152 | *20-10-2016 (JB) Melding in overleg met Marco van Bijnen ingepland op a.s. maandag bij Peter Smout. Dit per mail aangemeld. | Circulatiemeter staat laag bij de boiler Bliekstraat 1 te Spijkenisse.installatieruimte Bliekstraat 1 | Afwijking warmwater | Stekker erin gedaan en de pomp draait weer. Tempertuurstijgt. | 56.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 628430 | 42663 | 42667 | Gereed gemeld | (RA) Te veel verlengsnoeren in voorraadhok | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Uit het schouw rapport is gebleken dat wij te veel verlengsnoeren met daarinteveel stekkers hebben aangesloten. Even bekijken of er iets aangepast kan ofmoet worden. Locatie voorraadhok. Mag over de hele dag. | op 2voudig wcd zit nu een verlengsnoer met diverse opladers | bij bestaande wcd (opbouw) bijplaatsen met 4wcd's, zodat er 6 wcd's beschikbaarzijnbenodigheden;2x opb. wcd met montageplaat p25 | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 628505 | 42663 | 42664 | Gereed gemeld | (JH) water wordt niet warm | STORING | GO/91342/47152 | - | Het water uit de kraan in de keuken wordt niet warm. | Laagtemperatuur ww doordat teveel lucht in het TSA systeem zat. | Veel ontlucht en installate weer bijgevuld na TSA. ww is nu op 63 gr. teover en55 gr rc. | 218.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03496 | SZ: Haringvliet 2 | 628476 | 42663 | 42670 | Gereed gemeld | (MP)vluchtwegaanduiding aanbrengen | STORING | GO/91342/47152 | *18-10-2016 Tel. contact gehad met Leon Hamels, hij gaat SO invullen (MP) *19-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Graag de ontbrekende vluchtwegaanduiding in de gang boven de deur aanbrengenlocatie gang HV 2gemeld door louis ijsselstein 0187898775, 0613171415 | Anders | Materialen opgehaald op de zaak. Het plaatsen van een noodverlichtings armatuurin de centrale hal. Voeding vanaf de noodarmatuur bij de deur gehaald. | 625.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 628765 | 42664 | NULL | Gereed gemeld | (JH) tl bak defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De TL bak is kapot. De plastic kap is gescheurd. | Anders | Armatuur defect, hiervoor dient een nieuwe besteld te worden. Aangezien Mijntablet elke keer vast loop/ geen internet heb, deze op de zaak uit te zoeken.Verlichting doet het nog wel. | 235.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 628668 | 42664 | NULL | Gereed gemeld | (JH) raam stopcontact defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De omlijsting van het stopcontact bij het raam is kapot.mwp 3 kamer 0308 | stekker te hard in/uit stopcontact duwen | Diverse materialen moeten worden besteld en vervangen. Morgen ophalen bij TU. | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 628809 | 42664 | NULL | Gereed gemeld | (JH) storing overspanningsbeveiliging | STORING | GO/91342/47152 | - | Ondanks dat het schermpje in de gang bij de voordeur dit aangeeft, doet alleshetin huis. Maar nu merkte ik vandaag ook op dat het ging piepen. Nietconstant maarzo af en toe. Geen idee wat dit betekent, maar ga het toch maarmelden.Specifieke ruimte van de melding- In de hal bij de voordeur, schermpje links aan de muur. westerschelde4 | in display bij westerschelde 3 &amp; 4 staat storing overspanningsbeveiliging | overspanningsbeveiliging nagekeken ( deze zit in de groepenkast op nummer 3)alle 4 de modules zijn in orde, verder gecontroleerd wat er aan de hand is.het contact van de osb is gesloten en deze gaat via het domoticasysteem, in decentrale van het domoticasysteem gekeken en ook daar komt het contact goedbinnenals je de printplaat van de centrale aanraakt dan schakelt er een relais, watniet de bedoeling is.na een paar keer dit gedaan te hebben is ook ineens de melding uit het display.uitzoeken wie de domoticasysteem onderhoud en na laten kijken wat het probleemis in de centrale. | 161.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 628929 | 42666 | NULL | Gereed gemeld | (MP)knop van radiator defect | STORING | GO/91342/47152 | *24-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm bestellen materiaal (MP) | Knop van radiator defect waardoor deze warm blijft. | Vandalisme | Reparatie uitgevoerd, knop op radiator gezet. Graag 2 stuks knop opnieuwbestellen voorraad bus. | 478.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 629227 | 42667 | 42668 | Gereed gemeld | (JH) verwarming blijft branden | STORING | GO/91342/47152 | - | J. Lampe is tijdelijk uit geplaatst, nu is zijn verwarming vol an aan. Erzit geen knop op om zachter te zetten, wil je dit verhelpen? | Vandalisme, knop eraf geslagen | Onderdeel vervangen, nieuwe thermostaatknop geplaatst | 159.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 629012 | 42667 | NULL | Gereed gemeld | (JH) pompen staan stil | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Pompen staan waarschijnlijk al langere tijd stil.Chloorwaarde 0.0Met spoed kropman langs laten komenEr kan nu niet gezwommen worden. | regeling doet niets | Overgedragen aan derden, hellebrekers aansturen | 189.18
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 629123 | 42667 | 42710 | Gereed gemeld | *(JH) pompen staan stil | STORING | ZHZ/91341/47154 | *2-11-2016 (JH) terugkoppeling opgevraagd | Pompen staan waarschijnlijk al langere tijd stil.Chloorwaarde 0.0 | regeling doet niets | Buffer GB te laag. suppl. klep ging niet open.relais defect deze omgewisseld met een andere.installatie weer in bedrijf. | 629.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 629058 | 42667 | 42669 | Gereed gemeld | (MP)schakelaar badkamer defect | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Schakelaar in de badkamer is stukgemeld door mavis slosse 0651884277 | Anders | Overgedragen aan derden, rommerswalestraat 1 nagelopen niets gevonden. rinuswezenpoel gesproken dit is op een ander pand niet voor kropman. | 90.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 629000 | 42667 | NULL | Gereed gemeld | (MP)temp. woning te hoog | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Op beide woningen, maar m.n. op E is het altijd te warm, tussen de 23 en24graden.Tussen de 21 en 22 graden zou warm genoeg zijn.locatie groepsruimtegemeld door anneke van den nieuwenhof 0113271678 | Regeltchn. Install. | Overgedragen aan derden, beveco aansturen, kan tijd in de regeling nietaanpassen en temperatuur wijziging word om pin gevraagd die niet aanwezig is.gelieve alle woningen te controleren | 107.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 628955 | 42667 | 42667 | Gereed gemeld | (RA) LIFTOPSLUITING 3PERSONEN | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Opsluiting in de lift op nr 12 /Otis | Impulseur liftkooi aangesproken. | Brandweer Dordrecht ingeschakeld door Otis om 3 personen te bevrijden.Controle lift. Lift getest en is weer werkzaam. | 91.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03590 | SZ: Schengenstraat 39 | 629389 | 42668 | NULL | Gereed gemeld | nazien geluid stromend water personeelstoilet | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Op het medewerkers toilet van de dagbesteding op Schengestraat 39 b, iseengeluid te horen van een "lopende kraan". Het blijkt dat de watermeterdraait,op het moment dat er niemand in het gebouw aanwezig is. Er is dus sprakevanwaterverbruik. Dit geluid is ook te horen op het moment dat er niemand inhetgebouw aanwezig is, maar stopt op het moment dat de hoofdafsluiter vandewaterleiding wordt dicht gezet. Maw. er is sprake van waterverbruik ophetmoment dat er niemand aanwezig is. Nu is het zo dat er al geruime sprake isvanwater in de kruipruimte van dat zelfde gebouw. Dit water gaat ook niet weg.Ditlijkt me meer dat "toevallig". Het lijkt me goed om hier eens wat verdernaarte kijken.gemeld door Andre Verhoeven 0613685614 | Anders | Inspectie uitgevoerd, waterleiding niet te zien wel te horen. graag 2 personeninplannen vpor inspectie onder de vloer. tevens een pompwagen om kruipruimteleeg te zuigen deze staat vol water | 79.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 629255 | 42668 | 42670 | Gereed gemeld | raam stopcontact vervangen | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | raam stopcontact vervangenspullen liggen bij TU Roosendaal | stekker te hard in stopcontact geduwd | Reparatie uitgevoerd, nieuwe wcd en raam geplaatst | 156.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 629290 | 42668 | 42671 | Gereed gemeld | *(JH) pompen wederom defect | STORING | ZHZ/91341/47154 | *2-11-2016 (JH) terugkoppeling opgevraagd | Gisteren heb ik de melding gemaakt over defecte zwembadpompen. Reparateurgeweest eind van de middag en zwembad weer in bedrijf gezet. Helaas bijbinnenkomst vanochtend eveneens een defect aan de pompen. Staan weer stil en erkan wederom niet gezwommen worden. | slijtage | compressor thermisch uitgeschakeld (schakelaar pompen)pneumaat van filter(reinwater) lekt lucht in dicht stand.moet worden gereviseerd.ook lekt drukregelaar bij het op druk komen van de installatie. | 278.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 629428 | 42668 | NULL | Gereed gemeld | (MP)te weinig warmwater in ochtend | STORING | GO/91342/47152 | *25-10-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | In de ochtend hebben we minimaal warm water als we de helft van debewonershebben gedoucht.Locatie badkamer.gemeld door jannemarie breen 0187898840 | Slijtage, 3wegklep reageerd heel slecht | Materialen besteld, vrijdag ochtend klep vervangen en controleren op werking | 67.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 629454 | 42668 | 42671 | Gereed gemeld | vervangen van klepmotor | STORING | GO/91342/47152 | *25-10-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | vervangen van klepmotor | Slijtage, 3wegklep reageerd heel slecht | Onderdeel vervangen, klep vervangen en getest water blijft nu 63 graden op zijnretour | 367.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 629573 | 42668 | NULL | Gereed gemeld | (MP)radiator werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | *26-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | In 1 kamer functioneert de radiator niet. | Radiatorkraan zit verstopt. | Radiator was ijskoud. overige radiatoren wel gewoon warm. Radiatorkraan zitverstopt. deels gangbaar kunnen maken waardoor de radiator klein beetje warmwerd. Tevens systeem gevuld tot 2 bar ( was 1 bar )uit de aftapper kwam ook troep.kraan dient vervangen te worden.zie debrief tekst.Moet wel met spoed opgepakt worden. | 324.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 629291 | 42668 | 42670 | Gereed gemeld | Aanpassen elektra in voorraadkast | STORING | ZHZ/91341/47152 | *19-10-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *25-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | vanuit plafond nieuwe wcd's bijmaken bij kluisjespullen liggen op de zaak | op wcd in wand zit nu een verlengsnoer die wordt gebruikt voor diverse opladers | Reparatie uitgevoerd, 6 extra wcd bij geplaatst | 356.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 629241 | 42668 | 42668 | Gereed gemeld | (MP)verlichting uitgevallen gang bg, 1e en 2e verd | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De verlichting van de gangen voor de cliëntenkamers op alle drie de verdiepingenis uitgevallen.Voor zover te beoordelen zijn er geen groepen uitgevallen en staanalle aardlekschakelaars goed.Voor de rest werkt alles ook normaal.Graag spoedgemeld door e bos 010-42558950 / 0653120201 | Regeltchn. Install. | Reparatie uitgevoerd. alle groepen in het pand nagemeten op een defect nietsgevonden. geen spanning op de lampen, overleg gehad met Sjoerd en de verhuurderdie hebben mij gewezen op een schemerschakelaar in de kelder. deze ingesteld engecontroleerd verlichting schakeld weer. | 180.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 629300 | 42668 | 42670 | Gereed gemeld | aanpassen electra in voorraadhok | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Uit het schouw rapport is gebleken dat wij te veel verlengsnoeren met daarinteveel stekkers hebben aangesloten. Even bekijken of er iets aangepast kan ofmoet worden. Locatie voorraadhok. Mag over de hele dag. | op 2voudig wcd zit nu een verlengsnoer met diverse opladers | van 2 wcd naar 6 wcd gemaakt | 199.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 629353 | 42668 | NULL | Gereed gemeld | (MP)deurmagneet zit los | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | de deur tussen de gang en de woonkamer word opengehouden dmv een magneet,dezezit los in de vloer...Locatie benedengemeld door arianne de jong 0186645780 | keilbouten zijn uit de vloer getrokken | Wielhouwer aansturen om deur weer gangbaar te maken die schuift niet meer en ommagneet vast te zetten met stevige montagekit op de vloer of om magneet 1a2 cmop te schuiven en opnieuw te bouten. | 172.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 629760 | 42669 | 42670 | Gereed gemeld | (MP)monteren afdekraam | STORING | ZHZ/91341/47152 | *26-10-2016 Materiaal besteld TU Dordrecht iov Peter Smout (MP) | De lichtsensor in de wc beneden mist de afdekrand. De metalen plaat achterdesensor is nu zichtbaarSpecifieke ruimte van de melding- Wc beneden (niet de badkamer)gemeld door esmeralda huisman 0186645780 | Vandalisme, afdekraam nergens meer te vinden | Onderdeel vervangen, nieuw afdekraam geplaatst | 111.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 629648 | 42669 | NULL | Gereed gemeld | (MP)lichtsensor toilet beneden mist afdekrand | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De lichtsensor in de wc beneden mist de afdekrand. De metalen plaat achterdesensor is nu zichtbaarSpecifieke ruimte van de melding- Wc beneden (niet de badkamer)gemeld door esmeralda huisman 0186645780 | Vandalisme, afdekraam nergens meer te vinden | Materialen besteld, morgen ophalen tu dordrecht. | 86.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 629634 | 42669 | 42678 | Gereed gemeld | vervangen van radiatorkraan | STORING | GO/91342/47152 | *26-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | In 1 kamer functioneert de radiator niet.vervangen van radiatorkraan en spoelen radiatordeze zit vol troepspullen ophalen in TU Dordrechtl, let op bevriezingsapparaat meenemeninfo Sven Tromp | Regelingsprobleem | Reparatie uitgevoerdDe 3wegklep ontkoppelt en zo voor 100% alles laten draaientot eind winter. | 351.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 629785 | 42669 | NULL | Gereed gemeld | aanpassen waterslot | STORING | GO/91342/47152 | - | het waterslot bij Charif graag bijstellen zodat alles uit kan, ook zijn wcen wasbak | Anders | Inspectie uitgevoerd, boven het plafond gekeken om het aan te passen dit luktniet ivm 32*3 leiding boven het plafond deze besteld bij Wilfried. | 319.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03495 | SZ: Haringvliet 21 | 629787 | 42669 | 42671 | Gereed gemeld | (MP)waterstop badkamer links werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | - | De waterstop in de badkamer werkt niet meer.badkamer linksgemeld door astrid van der veer 0187898845 | Onderdeel defect | Materialen besteld, wilfried heeft de info | 67.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 629610 | 42669 | 42681 | Gereed gemeld | (MP)lift maakt veel lawaai, verlichting knippert | STORING | GO/91342/47152 | *26-10-2016 Opdracht is aangemaakt op verkeerd adres, moet Oosthavendijk 32 zijn (MP) *26-10-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *26-10-2016 Adviesorder Otis aangemaakt (MP) *7-11-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *9-12-2016 Zie documenten voor kopie factuur Otis | Vannacht hoorden we harde klappen in de lift en het licht flikkerde dit bleefduren.Nu heb ik de stroom er af gehaald[stop er uit gedraaid in de meterkast]gemeld door wil breure 0187898888 - 0187-898861 | - | Door monteur gemeld probleem SchachtdeurleidslofBedrijfsstatus Installatie is operationeel | 167.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 629639 | 42669 | NULL | Gereed gemeld | (MP)temp. woning te hoog | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Op beide woningen, maar m.n. op E is het altijd te warm, tussen de 23 en24 graden.Tussen de 21 en 22 graden zou warm genoeg zijn.locatie groepsruimtegemeld door anneke van den nieuwenhof 0113271678 | Regeltchn. Install. | Advies Beveco aansturen, kan de regeling niet aanpassen en bijtemperatuurwijziging word om pin gevraagd die niet aanwezig is.Gelieve alle woningen te controleren. | 199.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 629894 | 42670 | 42670 | Gereed gemeld | (MP)boiler lekt | STORING | ZHZ/91341/47152 | *27-10-2016 Tel. aangemeld door Wilfried de Bruijn (MP) | boiler lektlocatie bmi kastgemeld door susan van baarle 0181392918 | Slijtage. De booiler van het warmewater voozining keuken lekte aan de onderkantbij de elektra aansluiting. De aansluitkast onder was hellemaal nat,warschijnlijk bij het opwarmen spoot ie in de kast. | Na overleg met de gebruiker (klant) is er besloten om gelijk een nw boiler telaten ophalen bij leverancier en die te monteren. boiler is opgehaald inRidderkerk en is gemonteerd en getest. (klaar) | 1335.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 629914 | 42670 | 42670 | Gereed gemeld | ophalen boiler Rensa Ridderkerk | STORING | ZHZ/91341/47152 | *27-10-2016 Tel. aangemeld door Wilfried de Bruijn (MP) | ophalen boiler Rensa Ridderkerken Fouad ass. | Onderdeel defect | Ophalen van de boiler en het assisteren met het omhoog en omlaag halen van denieuwe en oude boiler. | 157.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 629870 | 42670 | 42681 | Gereed gemeld | (MP)toilet verstopt begane grond naast lift | STORING | ZHZ/91341/47152 | *27-10-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *27-10-2016 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *7-11-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) | toilet verstopt begane grond naast liftgemeld door Linda Kap 0181392938 | Papier/vezels | Toilet gedemonteerd en leiding geveerd, toilet loopt weer goed door.4 nieuwe potschroeven geboord. | 219.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 629864 | 42670 | NULL | Gereed gemeld | (MP)temp. verwarming niet hoog genoeg | STORING | GO/91342/47152 | - | De kachel wordt bij ons niet echt warm als je hier zit te eten is hetgewoonkoud!Kunnen jullie hiernaar kijken?locatie brasseriegemeld door jessica zoethout 0187898752 | te koud in het pand | Navraag leverancier, inlogcodes en software aanvragen bij bouwbedrijf tibo. | 125.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 630010 | 42670 | 42671 | Gereed gemeld | (MP) geen warm water douche desmond | STORING | GO/91342/47152 | - | De douche van Desmond wordt niet warm, deze bevind zich op Deltaboulevard 11locatie badkamergemeld door nadia boules 0187-898758 | Bedieningsfout/ondeskundigheid, bij vervangen binnenwerk opdracht gekregen omhem voorbij de veiligheidspal op 38 max te zetten. | Niet opgelost/geen probleem, over veiligheidspal gedraaid en meet 38 graden | 109.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 629856 | 42670 | NULL | Gereed gemeld | (MP)VSA defect lichtbak keuken | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Er is een lichtbak met 4 tl-buizen in de keuken die niet meer werkenTd heeft er nieuwe tl buizen ingedaan maar werkt nog niet. Misschienvoorschakelapparaat?locatie keuken begane grondgemeld door E Bos 010-4255950 / 06-53120201 | Anders | Definitief herstel op papiere bon 2016 | 90.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 630278 | 42671 | 42681 | Gereed gemeld | (MP)verstopping toilet 1e verdieping | STORING | ZHZ/91341/47152 | *28-10-2016 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *7-11-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) | verstopping toilet 1e verdiepinggemeld door colinda de jonge 0181601675 | - | Ontstoppen van toilet. | 213.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 630093 | 42671 | 42674 | Gereed gemeld | (MP)temp. ww niet constant grote badkamer | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Het water bij de douche (staand) geeft regelmatig warme/koude stralen.Vandaagstond een cliënt eronder en sprong er diverse keren onder vandaag. Naerbij tehebben gestaan, voelden wij geregeld extra warme stralen ertussen doorterwijlthermostaat op 38 staat.locatie grote badkamergemeld door sandra westendorp 0181601661 | Slijtage, kraan reageerd te traag waardoor het wäter ineens heet word | kraan vervangen en afgesteld op 38 graden | 417.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 630175 | 42671 | 42674 | Gereed gemeld | aanpassen waterslot | STORING | GO/91342/47152 | - | het waterslot bij Charif graag bijstellen zodat alles uit kan, ook zijn wcen wasbak | Anders | waterslot verplaatst | 314.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03495 | SZ: Haringvliet 21 | 630189 | 42671 | 42674 | Gereed gemeld | vervangen van magneetklep | STORING | GO/91342/47152 | - | vervangen van magneetklepophalen TU Dordrecht | Onderdeel defect | magneetklep vervangen en gecontroleerd | 390.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 630233 | 42671 | NULL | Gereed gemeld | (MP)temp. verwarming niet hoog genoeg | STORING | GO/91342/47152 | - | De kachel wordt bij ons niet echt warm als je hier zit te eten is hetgewoonkoud!Kunnen jullie hiernaar kijken?locatie brasseriegemeld door jessica zoethout 0187898752Navraag leverancier, inlogcodes en software aanvragen bij bouwbedrijf tibo. | te koud in het pand | Navraag leverancier, inlogcodes en software aanvragen bij bouwbedrijf tibo.Verzoek gemaild naar Sjoerd | 114.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 630099 | 42671 | NULL | Gereed gemeld | Vandalisme; radiatorknop van radiator, kamer C108 | STORING | ECZ/91341/47152 | *31-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm bestellen materiaal (MP) | verwarmingsknop ligt erafbovenverdieping kamer C108gemeld door Jaqueline Vermeulen 0181392938 | Vandalisme, knop afgebroken | Onderdeel vervangen, nieuwe thermostaatknop geplaatst. | 337.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03590 | SZ: Schengenstraat 39 | 630410 | 42674 | 42681 | Gereed gemeld | inspectie waterleiding kruipruimte | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Inspectie uitgevoerd, waterleiding niet te zien wel te horen. graag 2 personeninplannen vpor inspectie onder de vloer. tevens een pompwagen om kruipruimteleeg te zuigen deze staat vol water | Slijtage | vrijdag de kruipruimte leeg gepompt met Martens en op namen gedaan voorreparatie maandag reparatie gedaan in kruipruimte aansluiting op toilet bg | 3323.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 630448 | 42674 | 42745 | Gereed gemeld | (MP)lift opnieuw uitgeschakeld, maakt veel lawaai | STORING | GO/91342/47152 | *31-10-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *31-10-2016 Adviesorder Otis aangemaakt (MP) *7-11-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) | Afgelopen week heb ik ook al een melding gemaakt dat de lift s,nachts heleharde klappen geeft.Afgelopen nacht was het weer raak heb wederom de stroom eraf gehaald ivmgeluidsoverlastpersonenlift in de hal tussen dijk 32 en dijk 34gemeld door wil breure 0187-898861 0187-898862 | - | Door monteur gemeld probleem InspektieBedrijfsstatus Installatie is operationeel | 205.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 631142 | 42675 | 42689 | Gereed gemeld | herstellen gescheurde koppelingen | STORING | ZHZ/91341/47154 | *10-10-2016 Tel. contact met mevr de rooij 0181-601625, storing is niet verholpen, mail gestuurd naar WVB met verzoek afspraak maken vervolg (MP) *14-10-2016 Iov MvH So losgekoppeld ivm facturatie | Tijdens oh zijn er 2 lekkages geconstateerd in het glycol systeem, lokaal 1 enlokaal 3. 2x gescheurde koppelingen. een 28mm en 35mm verloopt naar 28mm.om te maken moeten er besteld worden:2x knie 28 knl2x sok 35 knl2x breekverloop 35x28 messing knl.de t stuk 35 kan verwijderd worden omdat de aftakking is kom te vervallen.daarna moet er dampdicht geisoleerd worden in beide lokalenEr moeten ook vaten geregeld worden voor de glycol op te vangen en glycolpompmenemen.i.v.m de lekkage heb ik nu de koelmachine op dak uitgezet en de hoofdafsluitersin tr 1e verd. dicht gedraaid. | aanvullend onderhoud | Reparatie uitgevoerd. Glycol afgetapt, 2 lekkages gerepareerd, 4 koppelingenvenieuwd en weer glycol gevuld en ontlucht. | 1620.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 631054 | 42675 | 42678 | Gereed gemeld | (JH) circulatie pomp defect | STORING | ZHZ/91341/47154 | - | Bliekstraat 1 is de circulatie pomp defect.ophalen TU Dordrecht | Anders | Circulatiepomp tbv warmwater is vervangen deze was defect, tevens een 1/4"afsluitertje mee vervangen.Pomp bij groothandel opgehaald. | 383.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 631149 | 42675 | NULL | Gereed gemeld | (JH) lichtomzetschakelaar defect | STORING | GO/91342/47152 | - | Liftomzetschakelaar in voorste badkamer is kapot | Schakelaars zijn kapot doordat men er tegen aan rijdt met de bedden. | In de badkamer zijn twee schakelaars defect, hiervoor nieuwe bestelden;jung 2xtu.nr. 5304512x tu.nr. 77039602x tu.nr. 7701378 | 112.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 631403 | 42676 | 42677 | Gereed gemeld | vervangen van twee stuks lichtschakelaar | STORING | GO/91342/47152 | - | vervangen van twee stuks lichtschakelaarophalen TU Roosendaal | Schakelaars zijn kapot doordat men er tegen aan rijdt met de bedden. | Materialen opgehaald bij de groothandel en ter plaatsen gemonteerd.Alles werkt weer naar behoren. | 246.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 631379 | 42676 | 42677 | Gereed gemeld | (JH) stopcontact is defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Het stopkontakt op de slaapkamer bij Ellie Koch is kapot, het betreft diebovenhaar bed zit. | Wcd defect | Wcd behuizing gescheurd. Mee genomen wcd komen niet overeen. Ter plaatsen in devoorraad een oude afdekraam gevonden en deze vervangen met de defecte afdekraam.Alles werkt weer naar behoren. | 126.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 631405 | 42676 | NULL | Gereed gemeld | vervangen van armatuur | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De TL bak is kapot. De plastic kap is gescheurd.ophalen TU Roosendaal |  | Materialen opgehaald bij de groothandel en ter plaatsen gemonteerd. Echter blijkbij het uitpakken van het armatuur geen kap bij te zitten. Deze is besteld enword nog geplaatst. De plafondplaat wel gemonteerd en deze werkt wel. De woningis gesloten van 7-11-2016 t/m 11-11-2016 ivm leggen nieuwe vloer. | 188.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 631471 | 42676 | 42678 | Gereed gemeld | electrische deurdranger defect | STORING | GO/91342/47152 | *18-11-2016 d.d. 18 nov. heeft Sjoerd mij gevraagd om deze offerte naar de woning zelf *2-12-2016 Is in opdracht op SO 638482 | elektrische deurdranger werkt niet meer van de buiten deurbij aankomst Peter Smout bellen voor toelichting. | Bedieningsfout/ondeskundigheid, deurdranger te zwak | Overgedragen aan derden, offerte is al bij sjoerd de wit | 272.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 631413 | 42676 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Het duurt lang voor er ww is. | STORING | ZHZ/91341/47152 | *4-11-2016 vvw @ WdB | het duurt erg lang voor de kraan warm water geeft, dit geldt voor zowel dekranenen ook voor de alle douche graag op kort termijn naar kijken aub- Alle kranen/douche boven en beneden | Pompstoring | Recirculatiepomp ww is defect, hiervoor dient een nieuwe besteld en geplaatst teworden.De oude pomp [object nummer14-19071] is een grundfos up15-14b 1x230v. Tu bestelnummer is 8315652. | 114.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03496 | SZ: Haringvliet 2 | 631674 | 42677 | 42677 | Gereed gemeld | (MP)ketelhuis Krammerlaan ketel uitgevallen | STORING | GO/91342/47152 | - | Op de krammerlaan gaf de ketel een storing waardoor de kachels nietverwarmdwordenKetel hok Krammerlaangemeld door rico van beveren 0187898860 | Ketelstoring | Bij aankomst stond de ketel in e-14 storing deze gereset en hij ging gelijk weerbranden. Ketel nagekeken maar niets kunnen vinden.Ketel werkend achter gelaten, bij herhaling dient de su print vervangen teworden. | 257.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03545 | SZ: Merel 15-19 | 631649 | 42677 | NULL | Gereed gemeld | (MP)wasbak kamer kevin los | STORING | ZHZ/91341/47152 | *3-11-2016 Leon Hamels is reeds op locatie aanwezig (MP) *3-11-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | De wasbak in de kamer van Kevin zit los.1ste verdieping laatste kamer links.ps. in de week van 7 november is de woning niet begaanbaar ivm vervangenvloeren.gemeld door Caren Fix 0186619749 | Anders | Wastafel hangt los, en dient vast gemaakt te worden. Hiervoor zijn nodig 2 stuksschanierpluggen Tu.nr. 1988636 en een tube witte kit Tu.nr. 837815 om dewastafel af te kitten. Van 7-11-2016 tot 11-11-2016 word er in de woning devloer bedekking vervangen, dus rekening houden met toegang. | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 631611 | 42677 | 42678 | Gereed gemeld | vervangen van armatuur | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De TL bak is kapot. De plastic kap is gescheurd.ophalen TU DordrechtKap plaatsen |  | Nieuwe TL bak geplaatst in de keuken bij NR:9. | 163.18
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 631752 | 42677 | 42683 | Gereed gemeld | opsporen afsluiter waterleiding | STORING | ZHZ/91341/47152 | *14-10-2016 Iov MvH So losgekoppeld ivm facturatie | graag ervoor zorgen dat de betreffende kraan weer water geeft.gaat om kamer 2111 op marrewijkpad2 spijkenisse(kamer naast techn ruimte, boven)evt info Patrik Verheezentekeningen liggen op de zaak | Uitval toelev. energie/water | 7-11-20116: Leidingen opgespoord deze zaten onder een brandwerende koofaangebracht door ASK Nummer BG77 E op 15-11-2013, deze is nu geheel verwijderdivm benadering leidingen.9-11-2016 Leidingen koud en warmwater tbv kamer 2111 herstelt, tevens beideleidingen 10 minuten gespoeld. | 976.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03590 | SZ: Schengenstraat 39 | 631587 | 42677 | 42678 | Gereed gemeld | inspectie waterleiding kruipruimte | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | assisteren bij inspectie |  | Ophalen dompelpomp bij Fa:Boels | 295.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 631585 | 42677 | NULL | Gereed gemeld | (MP)storing ww + diverse radiatoren niet warm + ke | STORING | Referentie: Brabant/91344/47152 | *4-11-2016 Afspraak is aangepast door Peter Smout (MP) *9-11-2016 Monteur was te laat voor afspraak, begeleiding niet meer aanwezig of bereikbaar, locatie gaat nu afspraak maken via technische dient (MP) *17-11-2016 Klant divese malen geprobeerd te bereiken voor een nieuwe afspraak, reageert niet, ook niet op ingesproken voicemail (MP) | Op de Kloosterlaan 317 B2 sputtert het hete water als je de kraan open draait.Op het appartement op de eerste verdieping zijn de radiatoren koud en op detweede etage zijn ze warm. Gelieve de c.v.-ketel na te kijken en de radiatorente ontluchten, ook op Kloosterlaan 317 B1. | anders | diversen malen gebeld met de locatie lukt niet om een afspraak te makendeze gaat nu afspraak maken via technische dient | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03590 | SZ: Schengenstraat 39 | 631961 | 42678 | 42681 | Gereed gemeld | inspectie waterleiding kruipruimte | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | herstellen waterleiding | Lekke koppeling. | Reparatie uitgevoerd, kruipruimte wederom leeggezogen en lekke waterleidinggerepareerd, druk erop gezet en gecontroleerd op lekkage. Spullen opgeruimd enwoning weer opgeruimd en gedweild. | 790.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03590 | SZ: Schengenstraat 39 | 631931 | 42678 | 42682 | Gereed gemeld | inspectie waterleiding kruipruimte | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | herstellen waterleiding |  |  | 124.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03545 | SZ: Merel 15-19 | 631837 | 42678 | 42692 | Gereed gemeld | (WdB) wasbak kamer kevin opnieuw vastzetten | STORING | ZHZ/91341/47152 | *3-11-2016 Leon Hamels is reeds op locatie aanwezig (MP) *3-11-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | De wasbak in de kamer van Kevin zit los.1ste verdieping laatste kamer links.ps. in de week van 7 november is de woning niet begaanbaar ivm vervangenvloeren.gemeld door Caren Fix 0186619749 | Anders | Wastafel hangt los en dient vast gemaakt te worden. Hiervoor zijn nodig 2 stuksschanierpluggen.Van 7-11-2016 tot 11-11-2016 word er in de woning devloer bedekking vervangen, dus rekening houden met toegang.spullen liggen op de zaakdit is niet vast te zetten met tuimelplug hier moet complete beugel voor komen.elke kamer zit de wasbak hetzelfde. | 180.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 631994 | 42678 | 42681 | Gereed gemeld | (JH) verwarming defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Op het appartement van MvS doet de verwarming het niet. Ze heeft hemvanmorgenaangezet en nu nog steeds ijskoud. Kan hier naar gekeken worden. Clientgeeftaan het koud te hebben op haar kamer. | Niet duidelijk/reset gewenst | Niet opgelost. bij aankomst deed alles het. | 147.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03497 | SZ: Haringvliet 6 | 631806 | 42678 | 42678 | Gereed gemeld | (JH) verwarming werkt niet naar behoren | STORING | GO/91342/47152 | - | Het wordt niet warm in het kantoor van de nachtdienst. | Regeltchn. Install.geen warmtevraag in de avond | Software aangepast, klokprogramma gewijzigd. schakelpunt om 22.00 bijgezet om denachtdienst te voorzien van verwarming | 86.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 631980 | 42678 | NULL | Gereed gemeld | vervangen van recirculatiepomp | STORING | ZHZ/91341/47152 | *4-11-2016 vvw @ WdB | het duurt erg lang voor de kraan warm water geeft, dit geldt voor zowel dekranenen ook voor de alle douche graag op kort termijn naar kijken aub- Alle kranen/douche boven en beneden | Pompstoring | Onderdeel vervangen, wel blijft de circulatie weg uitzoeken of er afsluiterdicht staat ergens. | 373.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 631900 | 42678 | 42681 | Gereed gemeld | (MP)radiator blijft doorverwarmen hoodingang meerp | STORING | GO/91342/47152 | *7-11-2016 SO overgenomen door Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | bij de hoofdingang van de meerpaal blijft een kachel branden als hij uit staatlocatie hal meerpaalgemeld door arjan van gurp 0187-898814 | Slijtage | Materialen besteld, 2e servicebezoek noodzakelijk. | 107.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 631965 | 42678 | 42681 | Gereed gemeld | vervangen radiatorkraan | STORING | GO/91342/47152 | - | bij de hoofdingang van de meerpaal blijft een kachel branden als hij uit staatlocatie hal meerpaalgemeld door arjan van gurp 0187-898814 | Slijtage | Onderdeel vervangen, radiatorkraan vervangen | 347.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03431 | SZ: A. van Bronkhorstlaan 169 | 631797 | 42678 | 42678 | Gereed gemeld | (JH) douche wordt te warm | STORING | GO/91342/47152 | - | Douche Frans Jager wordt te warmNA 10 uur | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, afgesteld op 38 graden. | 109.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 632281 | 42681 | 42682 | Gereed gemeld | (MP)vloerverwarming slaapkamer werkt niet kamer oo | STORING | GO/91342/47152 | - | De vloerverwarming in de slaapkamer van mevrouw I van Oosterhout werkt nietnaarbehoren. Kan hier naar gekeken worden?Specifieke ruimte van de melding- slaapkamer van mevr. I.v.Oosterhoutgemeld door astrid de klein 0187-898860 | Onderdeel defect, thermostaat schakelt niet | Materialen besteld, afhalen tu roosendaal. morgen repareren. | 121.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 632289 | 42681 | 42682 | Gereed gemeld | (MP)verwarming kamer 0705 werkt niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Op kamernummer 0705 doet de kachel het niet. Het wordt niet warm terwijl het op2staat.Specifieke ruimte van de melding- Slaapkamer 0705gemeld door petra de jong 0181601654 | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, thermostaatkraan los gemaakt en gecontroleerd. deze werktnu weer. | 102.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 632276 | 42681 | 42682 | Gereed gemeld | Vandalisme; (MP)toiletbak toilet blijft doorlopen | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Graag eerst overleg personeel of eventueel op een andere manier doorgetrokkenkanworden.Met bestaande drukknop steeds het zelfde probleem.locatie wc benedengemeld door Cynthia hoogers 0186645780 | Vandalisme, stortbak uit de beugels getrokken/ geduwd | Reparatie uitgevoerd, bak recht gehangen en vlotter afgesteld | 56.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 632249 | 42681 | 42683 | Gereed gemeld | (MP)Radiatoren worden niet warm | STORING | Zeeland/91343/47152 | *10-11-2016 SO overgedragen aan WVB ivm bestellen materiaal (MP) | De verwarmingen moeten ontlucht (woonkamer)worden maken veel geluid, op sommigekamers word het slecht warm.Zoals kamer Safira.woonkamer kamer safiragemeld door petra van dalen 0113246836 | Radiatorkranen blijven plakken. | Diverse kranen weer gangbaar gemaakt omdat de zittingen bleven plakken. Hetgeluid van de kranen in de woonkamer is van het dichtlopen van de kranen,hieraan niets kunnen doen In het pand zie ik alleen maar thermostaatkranen engeen avdo gezien.Aan ketel 14-18619 was een lekkage, hiervoor de sifon van de ketel vervangen.Deze uit de voorraad van de bus gepakt en dient hiervoor weer besteld te worden. | 330.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 632551 | 42682 | 42682 | Gereed gemeld | (MP)Lift storing | STORING | Zeeland/91343/47152 | *8-11-2016 Tel. aangemeld bij Michael Rausch (MP) *8-11-2016 Adviesorder Otis aangemaakt (MP) &#x20; | Lift doet het niet.gemeld door hr michael rausch 0657778142 |  | Door monteur gemeld probleem: NoodeindschakelaarBedrijfsstatus: Installatie is operationeel | 108.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 632387 | 42682 | 42682 | Gereed gemeld | (MP)Geen cv en ww | STORING | ZHZ/91341/47152 | *8-11-2016 Tel. aangemeld op locatie bij Brenda (MP) | Geen cv en ww.gemeld door mevr knikman 0186645733 | Niet duidelijk/reset gewenst | Niet opgelost/geen probleem bij aankomst was alles warm en was de boiler aan hetopladen. | 77.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06313 | SZ: Koningin Julianaplein 1 | 632663 | 42682 | 42683 | Gereed gemeld | (JH) lekkende boiler 2e etage | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | de warmwater boiler 80 Liter aansluiting lekt. water en stroomafgesloten.Lekkage is boven afvoer (wasbak)2e etage zeefdruklokaal (oostzijde) | Onderdeel defect | morgen materiaal afhalen tu breda en morgen oplossen | 147.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 632352 | 42682 | NULL | Gereed gemeld | Dimmer plaatsen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *21-12-2016 MH; kosten laten vervallen. Hier is enkel telefonisch overleg geweest n.a.v. aramaturen welke wij hier hebben vervangen. | Er is nieuwe kantoorverlichting aangebracht. Of er ook een dimmer geplaatst kanworden.Overleg met klant | Anders | Niet opgelost/geen probleem op papiergedaan 2016 | 79.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 632376 | 42682 | 42682 | Gereed gemeld | (MP)lift maakt nog steeds harde klappen | STORING | GO/91342/47152 | *8-11-2016 Tel. aangemeld bij Anne Brinkman (MP) *8-11-2016 Adviesorder Otis aangemaakt (MP) *8-11-2016 Storing eerst tel. gemeld, gaat vandaag opnieuw monteur naar locatie (MP) *9-2-2017 Zie documenten voor kopie factuur Otis. Hier volgt later een andere voor ivm ontbreken opdrachtnummer Kropman. | Lift maakt nog steeds harde klappen in de nachtgemeld door Anne Brinkman 0187-898863 | - | Door monteur gemeld probleem InspektieBedrijfsstatus Installatie is operationeel | 114.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 632643 | 42682 | 42684 | Gereed gemeld | (MP)vloerverwarming slaapkamer werkt niet kamer oo | STORING | GO/91342/47152 | *8-11-2016 Adviesrorder TU roosendaal aangemaakt (MP) *10-11-2016 Peter gaat vandaag terug naar locatie voor controle temperatuur (MP) | De vloerverwarming in de slaapkamer van mevrouw I van Oosterhout werkt nietnaarbehoren. Kan hier naar gekeken worden?Specifieke ruimte van de melding- slaapkamer van mevr. I.v.Oosterhoutgemeld door astrid de klein 0187-898860 | Onderdeel defect, thermostaat schakeld niet | Reparatie uitgevoerd, thermostaat vervangen vloer temperatuur loopt langzaam opmorgen of vrijdag controleren of temperatuur juist is,10-11 gecontroleerd vloer warmt op | 253.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 632370 | 42682 | 42682 | Gereed gemeld | (MP)buitendeur werkt niet op sleutel | STORING | GO/91342/47152 | *8-11-2016 Tel. aangemeld bij Esther Jajcevic (MP) *8-11-2016 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *9-11-2016 SO overgedragen aan WVB ivm offerte reparatie (MP) | de electrische buitendeur van de hoofd ingang van de Meerpaal reageert niet opde sleutel. Men is nu via het zwembad naar binnengekomen.Graag inspectie en reparatie van het slot.locatie hoofdingang Meerpaalgemeld door Esther Jajevic 0187898825, 0683377138Tel. navraag bij Patrik Verheezen ivm garantie (MP) | slijtage | buitensensor is defect. Ingang Meerpaal.Advies deze te vervangen. | 160.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 632710 | 42683 | NULL | Gereed gemeld | vervangen van buitensensor toegangsdeur | STORING | ECZ91341/47152 | *8-11-2016 Tel. aangemeld bij Esther Jajcevic (MP) *8-11-2016 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *9-11-2016 SO overgedragen aan WVB ivm offerte reparatie (MP) | vervangen van buitensensor toegangsdeur, ingang Meerpaal. | slijtage | vervangen sensor, installatie werkend achtergelaten. | 904.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06313 | SZ: Koningin Julianaplein 1 | 632894 | 42683 | 42684 | Gereed gemeld | (JH) lekkende boiler 2e etage | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | de warmwater boiler 80 Liter aansluiting lekt. water en stroomafgesloten.Lekkage is boven afvoer (wasbak)2e etage zeefdruklokaal (oostzijde) | Onderdeel defect | Nieuwe slang gemonteerd, nu geen lekkage meer.Spullen bij groothandel opgehaald, File op A16. | 293.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03641 | SZ: Westerschelde 7 | 632898 | 42683 | 42684 | Gereed gemeld | (MP)Verwijderen deurmagneet | STORING | GO/91342/47152 | - | verwijderen van deurmagneetdeurmagneet die geen functie heeft want er is geen deur meerdeze zit bij Hans en Sjanie bij hun halletje,gemeld door annemarie visbeen 0187898872 | Niet duidelijk | magneet is al verwijderd | 104.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03641 | SZ: Westerschelde 7 | 632902 | 42683 | NULL | Gereed gemeld | (MP)aansluiting tv verplaatsen | STORING | Referentie: GO/91342/47152 | - | De Tv willen we van ene muur naar de muur tussen de gangdeuren in hebben. Dusgaarne het snoer daar naartoe leggen en tv verhangen aublocatie Huiskamergemeld door annemarie visbeen 0187898872Opdracht is vervallen, reeds opgepakt door de TD van Zuidwester (MP) | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 633075 | 42684 | 42684 | Gereed gemeld | (MP)verstopping herentoilet | STORING | ZHZ/91341/47152 | *10-11-2016 Tel. aangemeld bij Dion Broeders (MP) *10-11-2016 Adviesorder RioolNL aangemaakt (MP) *17-11-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) | Verstopping herentoilet. Toilet op slot gedaan.gemeld door Dion Broeders 0186645701 | vervuiling | verstopping herentoilet verholpen, riolering fuctioneerd weer normaal. | 137.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03590 | SZ: Schengenstraat 39 | 633170 | 42684 | 42689 | Gereed gemeld | (IV) Deurbel defect | STORING | Zeeland/91343/47152 | *10-11-2016 tel niet bereikbaar *15-11-2016 (IV) geen oplossing en oorzaak tekst? | Deurbel defect Muziekruimte Schengestraat 39C | Onderdeel defect | Materialen besteld, graag draadloze bel bestellen met ontvanger met stekker,buren hebben hetzelfde probleem graag 2x hetzelfde | 141.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 633061 | 42684 | NULL | Gereed gemeld | Afzuigkap blijft draaien | STORING | Zeeland/91343/47152 | - |  | Anders | Betreft Schengenstraat 41D, hier blijft de afzuigkap draaiengaat niet uit, uitzoeken hoe deze geschakeld wordt.Telefonisch gemeld door SdW en J Heshof., de afzuig kan niet uitgezet worden.wel gezien op tekening dat er klep zit in de koof donderdag verder uitzoeken. | 113.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 633218 | 42684 | 42698 | Gereed gemeld | (RA) Toiletten verstopt bij medische kant Meerpaal | STORING | GO/91342/47152 | *24-11-2016 (RA) Werkbon zit achter de factuur. Twee bezoeken geweest en mandaat is overschreden. Totaalbedrag is 415,78. Hiervan geen melding ontvangen. Zit ook een andere inkooporder vast aan de factuur. Op de factuur staat wel het juiste inkoopordernumer. | De toiletten bij de medische kant van de Meerpaal zijn weer verstopt... | Bezoek 11-11-2016:Verstopping nog niet kunnen traceren, leiding is te lang om nu te kunnenreinigen.Bezoek 14-11-2016:Verstopping aangetroffen op ± 50mtr. Leidingwerk lijkt verzakt te zijn op 24mtr. | Bezoek 11-11-2016Leidingwerk buiten opgraven gestart en gestart met localiseren verstopping.Nog niet kunnen vinden, leiding opgraven is geen optie ivm dikke laag RepakLeiding werk is voor nu te lang. Maandag terug met extra veren.Bezoek 14-11-2016:Verder gegaan met verhelpen verstopping en geveerd vanaf invoer toilet.Verstopping aangetroffen op 50mtr. en doorgeveerd. Leidingwerk lijkt verzaktte zijn thv 24mtr. Verstopping is nu verholpen. ADVIES: tv inspectie om deverzakking nader te onderzoeken. | 244.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 633190 | 42684 | NULL | Gereed gemeld | (MP)radiatoren kantoor+kamers niet warm | STORING | ZHZ/91341/47152 | *11-11-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | We merken dat nu we de radiatoren weer open hebben staan deze niet goedwarm worden. Zowel op kantoor als op de kamers van de cliëntenlocatie kamer 12 en kantoorgemeld door kenny weijgers 010 4255950/0650801715 | Diverse radiatorkranen zaten vast door langdurig geen gebruik | Radiatorkranen gangbaar gemaakt. Cv installatie gevuld tot 1.8 bar in kelderhoger komt de waterdruk niet. Echter volgens remeha regeling is de buitentemp 18graden terwijl dit in werkelijkheid 6 graden is. Buitenopnemer niet te traceren.Cv installatie werkt hierdoor dus niet optimaal. Hier moet naar gekeken wordenin de regeling. | 115.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 633099 | 42684 | NULL | Gereed gemeld | Vandalisme; (MP)deurdranger defect trappenh. 2e et | STORING | ZHZ/91341/47152 | *11-11-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | De deurdranger in het trappenhuis achter op de 2de etage is kapot. Deze graagmetspoed oplossen ivm de brandveiligheidlocatie gang 2de tussen lange gang en trappenhuis achtergemeld door sylvia van der windt 0104255950 | deurdranger is van de deur afgebroken | Hiervoor moet een nieuwe deurdranger besteld worden. oude deurdranger is eendaihatsu NHN no 73,Deze bestaat niet meer. Met dorma contact gehad en de Dorma TS 83 deurdrangerzou een goede vervanger zijn. | 106.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 633193 | 42684 | 42692 | Gereed gemeld | (MP)vervangen van microtherm | STORING | ZHZ/91341/47152 | *10-11-2016 Adviesorder TU Dordrecht aangemaakt (MP) *29-11-2016 MH; 29/11 PS geproken. Hij geeft aan dat er nog onderdelen in Spijkenisse liggen welke naar breda moeten komen. | Bij G ladage is vandaag water aangesloten, graag een stop op het warme waterwantde client heeft niet door dat het te warm staat, wel dank voor hetweeraansluiten van het water!locatie slaapkamer G ladage 1e etagegemeld door Daphne Verkade 0181601673 | Wettelijke keuring | thermostaat geplaatst, en afgesteld op 38 graden max. | 369.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 632988 | 42684 | 42684 | Gereed gemeld | (MP)temp ww is niet te regelen | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Bij G ladage is vandaag water aangesloten, graag een stop op het warme waterwantde client heeft niet door dat het te warm staat, wel dank voor hetweeraansluiten van het water!locatie slaapkamer G ladage 1e etagegemeld door Daphne Verkade 0181601673 | Wettelijke keuring | Functioneel herstel, stopkraan warm dicht gezet. morgen of maandag thermostaatplaatsen. | 80.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 633380 | 42685 | 42704 | Gereed gemeld | controle buitenvoeler | STORING | ZHZ/91341/47152 | *11-11-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Volgens Remeha regeling is de buitentemp 18graden terwijl dit in werkelijkheid 6 graden is. Buitenopnemer niet te traceren.Cv installatie werkt hierdoor dus niet optimaal. Hier moet naar gekeken wordenin de regeling. Info Sven Tromp.Eventueel nieuwe buitenvoeler plaatsen, spullen liggen op de zaakLadder meenemen. | Buitenvoeler is verweerd. | Materialen besteld. Buitenvoeler gezocht, en gevonden op het dak tegen deschoorsteen. Maar volgens Remeha is de gemonteerde sensor niet geschikt voorgeplaatste regeling. Nieuwe buitensensor opgezocht en besteld. | 345.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 633404 | 42685 | 42696 | Gereed gemeld | vervangen van deurdranger trappenhuis | STORING | ZHZ/91341/47152 | *11-11-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | De deurdranger in het trappenhuis achter op de 2de etage is kapot. Deze graagmetspoed oplossen ivm de brandveiligheidlocatie gang 2de tussen lange gang en trappenhuis achtergemeld door sylvia van der windt 0104255950Indien geleverd op de zaak. | deurdranger is van de deur afgebroken | Definitief herstel. Deurdranger opgehaald. Oude resten van vorige deurdrangerverwijderd. Nieuwe deurdranger geplaatst en afgesteld op juiste sluittijd. | 400.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03476 | SZ: Duinlaan 47b | 633311 | 42685 | 42704 | Gereed gemeld | Lekkage aan sifon ketel en aan waterleiding | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Lekkage aan sifon ketel en aan waterleidingspullen ophalen TU Roosendaal | Slijtage | Functioneel herstel, sifon ingepakt met teflon tape deze moet wel vervangenworden. lekkage verholpen. hier moet wel ta ventiel komen. | 518.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 633432 | 42685 | NULL | Gereed gemeld | wc lekt in badkamer sjaak en thalita 41E | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Lekkage | Storing doorgekregen van Wielhouwer, deze konden geen installateur te pakkenkrijgen, vandaar via Stefan naar Kropman. | Ter plaatse diverse spoelingen gedaan toilet, echter niets gezien. Overleg gehadmet Andre en lekt dan wel en dan niet, gisteren stond het water in de gang. Geenaansluitset voorradig en dus in overleg met Andre en Stefan de toevoer van destortbak dichtgezet en zodat tijdelijk met een emmer doorgespoeld moet worden.Er dient een nieuwe aansluitset (lange set) tbv een hangtoilet besteld engeplaatst te worden. Andre heeft een mail naar de afdeling gestuurd en ik hebnog een briefje op de toilet geplakt zodat dit duidelijk is. | 378.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 633591 | 42687 | 42687 | Gereed gemeld | (MP)verstopping douche client | STORING | GO/91342/47152 | - | Er is een verstopping in de douche bij een client. | Anders | Storingcoordinatie; gevraagd of dit op maandag opgepakt kon worden dit wasniet het geval riool.nl aangestuurd die pakken dit verder op. | 103.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 633598 | 42687 | 42687 | Gereed gemeld | (MP)verstopping afvoer vaatwasser/wasmachine | STORING | GO/91342/47152 | - | Verstoping van de vaatwasser en wasmachine water komt terug uit de gootsteen. | Anders | riool.nl aangestuurd die gaan het oppakken want kon niet wachten tot andere dagivm dat de gehele afdeling hier gebruik van maak.. | 50.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 633631 | 42688 | 42689 | Gereed gemeld | (MP)verstopping afvoer vaatwasser/wasmachine | STORING | GO/91342/47152 | *14-11-2016 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *17-11-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) | Verstoping van de vaatwasser en wasmachine water komt terug uit de gootsteen. | Vervuiling | Keukenafvoer ontstopt, loopt werk goed weg. | 195.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 633739 | 42688 | 42690 | Gereed gemeld | (MP)trekschakelaar defect douche begane grond | STORING | ZHZ/91341/47152 | *14-11-2016 Mail gestuurd WVB Breda met navraag 16-11 Fouad Sahli beschikbaar (MP) | De trekschakelaar in de doucheruimte is kapot, de bevestiging van hettrekkoordis afgebroken. Schakelaar vervangen aub.Specifieke ruimte van de melding- doucheruimte begane grondgemeld door e bos 010-42558950 / 0653120201spullen liggen op de zaak | Slijtage. bevestigings oogje was af gebroken. dit met nieuw oogje proberen teherstellen. | Materialen besteld. Bij het maken van een nieuw oogje, is de rest ook afgebroken. Schakelaar is helemaal verweerd. Nieuwe vervangende opgezocht enbesteld. | 178.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 633620 | 42688 | 42689 | Gereed gemeld | (MP)verstopping douche client | STORING | GO/91342/47152 | *14-11-2016 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *17-11-2016 mail verzoek werkbon gestuurd (MP) | Er is een verstopping in de douche bij een client. | vervuiling | verstopping grondriool gedeeltelijk opgelost, na het weekend met spuitwagen50 mtr doorspuiten. Indien klacht zich herhaald advies voor camera-onderzoeki.v.m. verzakking van hoofdriool. | 447.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 633730 | 42688 | 42689 | Gereed gemeld | (MP)radiatoren voorste gedeelte woning niet warm | STORING | GO/91342/47152 | - | De verwarming op het kantoor, de slaapkamers van E. van Egmond en van J.Boeterworden niet goed warm. Ook de verwarming op het kantoor borrelt heel erg,enwordt alleen bij de knop warm op stand 5, het warme water lijkt niet doortelopen de rest van de verwarming in.Specifieke ruimte van de melding- Kantoor, slaapkamers E van Egmond en J Boetergemeld door kim smit 0187898758 | Anders | Reparatie uitgevoerd. spindel van de thermostaatkraan was blijven plakken bijeen radiator. | 124.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 633690 | 42688 | 42689 | Gereed gemeld | (MP)vastzetten thermostaat ww badkamer Jordi | STORING | GO/91342/47152 | - | Thermostaat in Jordi zn badkamer verzet hij steeds. Waardoor hij onder eenhelehete of juist koude douche staat. Zou deze vastgezet kunnen worden op37graden? | Anders | Douchekraan op 37 gr. begrensd. | 191.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 633704 | 42688 | 42689 | Gereed gemeld | (MP)radiatoren woonkamer worden niet goed warm | STORING | GO/91342/47152 | - | Beide radiotoren in de woonkamer staan helemaal open, maar het wordt nietecht warm. Ze zijn lauw.locatie woonkamer dijk 36gemeld door janine den ouden 0187898863 | Regeltchn. Install. Aanvoertemperatur niet goed afgesteld cenvax. | Aanvoertemp. in de regeling goed afgesteld op 55 gr. verder heb veel radiatorenmoeten opendraaien en convectoren die dicht stonden. uiteindelijk pand warm. ikkwam 2 radiatorkranen tegen die kapot waren, merk Herz gewoon aan uit half inch.een bij ingang voorkant 34 onder de garderobe en een op 1e verd. ook bij 34 bijde traphal. dezelfde maat en merk. | 249.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 633706 | 42688 | 42689 | Gereed gemeld | vervangen van aansluitset hangtoilet | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | vervangen van aansluitset hangtoilet, info Patrik Verheezenspullen liggen bij TU Roosendaal | Storing doorgekregen van Wielhouwer, deze konden geen installateur te pakkenkrijgen, vandaar via Stefan naar Kropman. | Reparatie uitgevoerd, toilet geplaatst. | 218.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 633723 | 42688 | NULL | Gereed gemeld | (MP)radiator kamer Mia werkt niet goed | STORING | Zeeland/91343/47152 | *18-11-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | - Naar mijn idee doet de verwarming van Mia het niet.Hierdoor is het niet behaagelijk op haar kamerSpecifieke ruimte van de melding- kamer Miagemeld door tineke post 0113271678 | Anders, gordijnen hangen over de radiator en kasten staan tegen thermostaatknop. | Materialen besteld, 2 thermostaatkranen recht en knoppen met afstandvoeler. mengaat zelf de gordijnen inkorten. vriesapparaat nodig. | 175.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 633679 | 42688 | 42688 | Gereed gemeld | (MP)Lekkage ketel SPOED | STORING | GO/91342/47152 | *14-11-2016 Monteur reeds op locatie aanwezig (MP) *15-11-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Lekkage ketel. Monteur Fouad is op locatie. Graag contact vanuitde planning met Fouad van Kropman | Verbindingbuis tussen de pneumatix en pneumatixvat is kapot grschuurd. | Locatie TR 2e verd boven de zwembad.Om te repareren moet een grootdeel installatie afgetapt worden omdat nietmogelijk is in te blokken. Wil men het volgende keer makkelijk maken om de vatenapart in te blokken moet dan gelijk een afsluiter tussen de vaten en deinstallatie gebouwd worden. Dat leidingdeel is dan 11/2`` staal en moet daarvooreen kogelkraan en een 3d elig koppling bin bui 11/2 besteld worden en dedraadsnijmachine 2`` menemen. Werk voor 2 man half dag. De hele cv installatiemoet dan uit en dat geldt ook voor het repareren van het stuk buis tussen devaten.Reparatie stuk buis is nodig:Een stuk buis 1`` staal gegalv. van 1 mtr.Draadsnijmachine tot 11/4``Hennep en kit of touw.De TD hebben nu een spic. type om de lekkende stuk heen gedaan en de lek isminder nu druppelwijs. | 101.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 633849 | 42688 | 42717 | Gereed gemeld | nazien klepmotoren | STORING | ZHZ/91341/47152 | *10-10-2016 Tel. contact met mevr de rooij 0181-601625, storing is niet verholpen, mail gestuurd naar WVB met verzoek afspraak maken vervolg (MP) *14-10-2016 Iov MvH So losgekoppeld ivm facturatie | nazien klepmotoren koudwatersysteem. |  | Klepmotoren nagekeken. | 68.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 634184 | 42689 | 42692 | Gereed gemeld | vervangen leidingdeel expansie-automaat | STORING | GO/91342/47154 | *14-11-2016 Monteur reeds op locatie aanwezig (MP) *15-11-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Verbindingbuis tussen de pneumatix en pneumatixvat is kapotvervangen leidingdeel expansie-automaat | in de ijp zat teveel roest in, warscijnelijk uit de installatie, en daardoor ispijpje opgevreten door de roestproc. | Reparatie uitgevoerd. nieuwe stuk buis gemaakt van dikwandig gegalv. staal.installatie moest in groot deel afgetapt worden en zijn vlinderkleppen die nietafsluiten zo was nergens in te blokken en waren we lang bezig met aftappen envullen, ik heb nu een kogelkraan geplaatst in de leiding naar het vat dat hetvolgende keer als er bij de vat gewerkt moet worden dan die wel te blokken is. | 752.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 634369 | 42690 | 42690 | Gereed gemeld | vervangen leidingdeel expansie-automaat | STORING | GO/91342/47152 | *14-11-2016 Monteur reeds op locatie aanwezig (MP) *15-11-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | ass. Fouad | Tido op lokatie af gezet | Definitief herstel | 109.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 634374 | 42690 | 42691 | Gereed gemeld | (JH) radiator doet het niet goed | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | op de kamer waar Heleen komt te wonen, doet de 2e radiator het niet goed.Hijwordt haast niet warm. Zij komt de 21 nov bij ons wonenLET OP VOOR 10 UUR !! | slijtage | diverse radiatoren nagelopen en losgemaakt. knoppen omgedraaid en advies gegevenom sommige spullen te verplaatsen. | 90.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 634377 | 42690 | 42691 | Gereed gemeld | (JH) deurbel doet het niet meer | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | De deurbel doet het niet meer. Monteur van Kropman zou deze meenemen tegelijkmetdie van de buren. | bel defect | Onderdeel vervangen, bel vervangen | 129.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03590 | SZ: Schengenstraat 39 | 634375 | 42690 | 42691 | Gereed gemeld | (WdB) Deurbel defect | STORING | Zeeland/91343/47152 | *10-11-2016 tel niet bereikbaar *15-11-2016 (IV) geen oplossing en oorzaak tekst? | Deurbel defect Muziekruimte Schengestraat 39C | Slijtage | nieuwe bel geplaatst. | 177.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 634402 | 42690 | 42690 | Gereed gemeld | (JH) koud water uit kraan | STORING | GO/91342/47152 | - | Maandag is er een nieuwe kraan bij Ton geplaatst, al die tijd heeft hijwarm kunnen douchen tot vanavond, hij geeft alleen koud water, wat we ookproberen. | geen warm water | Reparatie uitgevoerd, waterslot geopend en nu doet alles het. | 130.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 634441 | 42690 | 42690 | Gereed gemeld | (MP)trekschakelaar defect douche begane grond | STORING | ZHZ/91341/47152 | *14-11-2016 Mail gestuurd WVB Breda met navraag 16-11 Fouad Sahli beschikbaar (MP) | De trekschakelaar in de doucheruimte is kapot, de bevestiging van hettrekkoordis afgebroken. Schakelaar vervangen aub.materiaal afhalen TU Spaanse Polder | Slijtage. | Definitief herstel. Oude schakelaar gedemonteerd. Nieuwe geplaatst en getest. | 161.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 634479 | 42690 | 42696 | Gereed gemeld | vervangen buitenvoeler | STORING | ZHZ/91341/47152 | *11-11-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | vervangen buitenvoeler, zit op het dak tegen de schoorsteen.spullen liggen op de zaak | Temperatuur sensor geeft verkeerde waarde aan. Hierdoor werkt de cv regelingniet naar behoren. | Definitief herstel. Temperatuur sensor op het dak vervangen. In meet enregelkast instellingen gecontroleerd of hij nu wel de juiste waarde aangeeft. | 259.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 634593 | 42690 | 42692 | Gereed gemeld | (RA) Verwarming staat te bonken, hels kabaal | STORING | GO/91342/47152 | - | - Het is een hels kabaal boven, de verwarming staat echt niet te tikken maartebonken!!Cliënten hebben er last van!Ook in de nacht, w.s. ontluchten...Huinummer 32 | Anders | Inspectie uitgevoerd, er hoeft niets ontlucht te worden. leidingen cv lopen doorhouten platen en radiatoren zijn bevestigd zonder kunstof. | 56.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 634607 | 42690 | 42690 | Gereed gemeld | (MP)geen warm water | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | geen warm water | Afwijking warm water | Niet opgelost/geen probleem, half uur naar de melding telefoon gehad dat menweer warm water had.omgedraaid richting huis | 86.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 634404 | 42690 | 42691 | Gereed gemeld | (JB) ZEER URGENT: Verstopping wc en douche | STORING | ZHZ/91341/47152 | *16-11-2016 (JB) Gebeld met locatie en aangegeven dat wij Riool.NL met spoed aansturen. (JB) Gesproken met Riool.NL, melding is de eerstvolgend die ze oppakken. Dit gaat dus goed. Locatie op de hoogte. | Marewijkpad 4 &amp; 2De douche en wc zijn verstopt.Ontlasting loopt de gang op. | vervuiling | buitenriool ontstopt, alles loopt weer weg. | 149.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 634890 | 42691 | 42692 | Gereed gemeld | (MP)radiator lekt op kraan douche boven links | STORING | GO/91342/47152 | - | Boven in de (linker) douche is de verwarming lek. Hij lekt bij de draai knop.Hetstinkt ook heel erg.Specifieke ruimte van de melding- Douche bovengemeld door anne brinkman 0187898863 | Slijtage | Onderdeel vervangen, prescor in de radiator vevvangen door aftapkraan, ketelshebben boven een veiligheidsventiel. | 175.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 634670 | 42691 | 42692 | Gereed gemeld | (MP)vewarming kantoor fysio/pmt werkt niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | verwarming werkt niet, het is koud op kantoorlocatie kantoor fysio/pmtgemeld door Evelien Langbroek 0181601634 | Regeltchn. Install. | Reparatie uitgevoerd, pompen aan gezet en 1 radiator kraan los gemaakt. | 193.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 634906 | 42691 | 42691 | Gereed gemeld | aanpassing buitendeur | STORING | GO/91342/47152 | *17-11-2016 Iom Wilfried de Bruijn adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *17-11-2016 Tel. aangemeld bij Saskia van der Meijs (MP) *28-11-2016 Offerte AssaAbloy ontvangen, SO overgedragen aan WVB ivm vervolg (MP) *30-1-2017 Zie documenten voor kopie factuur Besam | De buitendeur gaat met een drukknop open en na een bepaalde tijd weer dicht.Als er iemand tussen de deur staat gaat hij ook dicht. Kan er iets geplaatstworden dat de deur niet dicht gaat als er iemand tussen staatLocatie deur aan de kant van Westerschelde 9gemeld door saskia van der meijs 0187898940 | anders | offerte uitgebracht voor veiligheidsensoren te plaatsen. | 818.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 634895 | 42691 | 42695 | Gereed gemeld | (MP)noodverlichting knippert boven deur sfeer en m | STORING | GO/91342/47152 | *29-11-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | het groene lichtbordje wat de vluchtroute aangeeft gaat dagelijks aan enuit.....lijkt iets met de stroom te zijnSpecifieke ruimte van de melding- boven de deur van sfeer en meer 2 in de halgemeld door esther bogerman 0187898633 | printplaat defect | Materialen moeten besteld worden , printplaat v lien OLN-1/ZT/LED/DZ | 165.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 634678 | 42691 | 42691 | Gereed gemeld | (MP)Electrische buitendeur hapert regelmatig | STORING | GO/91342/47152 | *17-11-2016 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *4-12-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *5-12-2016 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) *5-12-2016 Werkbon vervolg AssaAbloy gekoppeld (MP) | Electrische buitendeur hapert regelmatig, waardoor mensen niet naar binnen ofbuiten kunnen.gemeld door esther bogerman 0187898633 | Storing deurautomaat/slechte activering. | Fout niet teruggevonden. Deur volledig gecontroleerd.Meer tijd nodig.Pulsgevers afgesteld/getest, reset uitgevoerd, deur werkend achtergelaten. | 213.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 635056 | 42692 | 42698 | Gereed gemeld | (MP)radiator kamer Mia werkt niet goed | STORING | Zeeland/91343/47152 | *18-11-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | vervangen van van twee stuks radiatorkranen met afstandsvoelerspullen liggen op de zaak, vriesapparaat meenemen | Anders, gordijnen hangen over de radiator en kasten staan tegen thermostaatknop. | Onderdeel vervangen en gecontroleerd, alles word nu warm. | 318.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 635045 | 42692 | NULL | Gereed gemeld | Storing aan lift LE8180 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Storing aan lift LE8180 | slijtage | Werkzaamheden uitgevoerd volgens servicebonnummer 2424244 | 149.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 635046 | 42692 | NULL | Gereed gemeld | Storing aan lift LE8189 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Storing aan lift LE8189 | - | Werkzaamheden uitgevoerd volgens servicebonnummer 2502910 | 126.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 635047 | 42692 | NULL | Gereed gemeld | Storing aan lift LE8189 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Storing aan lift LE8189 | - | Werkzaamheden uitgevoerd volgens servicebonnummer 2450470 | 141.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 635048 | 42692 | NULL | Gereed gemeld | Storing aan lift LE8191 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Storing aan lift LE8191 | bedieningsfout | Werkzaamheden uitgevoerd volgens servicebonnummer 2530448 | 104.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 635049 | 42692 | NULL | Gereed gemeld | Storing aan lift LE8183 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Storing aan lift LE8183 | - | Werkzaamheden uitgevoerd volgens servicebonnummer 2601274 | 173.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 634966 | 42692 | 42692 | Gereed gemeld | (MP)controle/uitschakelen verlichting | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Boven in onze snoezel kamer doet een client altijd de lichtknopjes aan,waardoorje een brommend geluid hoort. Maar er brandt dan geen licht. Hier zitde discobal aan gekoppeld maar hij doet het van de rest niet. Het zijn de 4knopjes bijelkaar en dan gaat het om de onderste 2Graag zou ik willen dat de stroom daar vanaf gaat i.v.m. veiligheid.Specifieke ruimte van de melding- snoezelruimte bovengemeld door lilian nuis 0186645790, 0642649343 | Slijtage | Schakeldraad losgekoppeld. | 120.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 634968 | 42692 | 42692 | Gereed gemeld | (MP)te koud in woonkamer | STORING | ZHZ/91341/47152 | *18-11-2016 Tel. dgg aan Sjoerd de Wit, dat vervolgwerk van de Firma Kuijpers nodig is, zie ook tekst onder oplossing van de monteur (MP) | Radiatoren woonkamer, kraan op 5, blijft fris/koud in woonkamergemeld door lilian nuis 0186645790, 0642649343 | Regeltchn. Install. diverse fouten in de regeling | michel polhout heeft sjoerd de wit gesproken om Kuijpers aan te sturen,boiler staat te laag ingesteld op 60gradencv 1 stond afgesteld op max 65 graden dit verhoogd naar 90cv 2 heeft geen comunicatie met cenvax. deze met hand ingezet op max 60 graden. | 163.61
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 635010 | 42692 | 42695 | Gereed gemeld | nazien recirculatieleiding | STORING | ZHZ/91341/47152 | *4-11-2016 vvw @ WdB | Onderdeel vervangen, wel blijft de circulatie weg uitzoeken of er afsluiterdicht staat ergens.Tekeningen opgevraagd liggen op de zaak. | Pompstoring | Reparatie uitgevoerd, stopkraan onder de pomp bleef plakken deze los gemaakt engecontroleerd circulatie word nu warm. | 337.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03479 | SZ: Elvis Presleylaan 131 | 634970 | 42692 | 42696 | Gereed gemeld | (MP)lekkage condensafvoer cv-ketel | STORING | Zeeland/91343/47152 | *18-11-2016 Tel. aangemeld bij Anoek van der Does (MP) | PVC buis van de verwarmingsketel die naar de keuken loopt is gebarsten. Inhe verleden gemaakt met tape, maar deze laat losSpecifieke ruimte van de melding- Achterdeur hal buis van verwarmingsketel naar keukengemeld door anoek van der does 0113-237661 | Bedieningsfout/ondeskundigheid | is geen lekkage, dit was isolatie c.v. installatie wat los laat.Dit hersteld. | 81.76
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 635033 | 42692 | 42692 | Gereed gemeld | Storing aan lift LW4184 | STORING | GO/91342/47152 | - | Storing aan lift LW4184 | slijtage | Werkzaamheden uitgevoerd volgens servicebonnummer 2434640 | 179.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03641 | SZ: Westerschelde 7 | 635388 | 42693 | 42693 | Gereed gemeld | (IV) geen warm water in de woning | STORING | GO/91342/47152 | - | geen warm water in de woning | Slijtage, klep defect sqs35.00 | Functioneel herstel, de klep was niet handmatig te openen deze brak af.transportdop erop geplaatst en met de hand geopend boiler wordt warm. | 268.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 635401 | 42693 | 42693 | Gereed gemeld | Stichting Zuid-Wester | STORING | Brabant/91344/47152 | - | storing e4 ketel op 317 b3 | Slijtage | ionisatiepen vervangen. daarna deed hij nog niks ketel geopend om te zien of ergeen pakking gescheurd was. pakking daana vervangen en ketel reset. alles werktnu weer. | 237.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03641 | SZ: Westerschelde 7 | 635502 | 42695 | NULL | Gereed gemeld | (JH) geen warm water | STORING | I1611 518 | - | Wij hebben geen warm water, het wordt niet warmer dan een beetje lauw. Te koudom onze cliënten mee te douchen. Kan hier met spoed wat aan gedaan worden! | - | Was al opgepakt in het weekend | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 635495 | 42695 | 42696 | Gereed gemeld | (JH) bel is verdwenen | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Ik had een aanvraag gedaan omdat de bel aan de buitendeur stuk was, maar nuishij helemaal verdwenen. Komt er wel weer een nieuwe in, want het probleemdatwe hadden, blijft natuurlijk op deze manier | Anders | Overgedragen aan derden, dit probleem heeft kropman bij zuidwester gelegd en diebij medicom die moeten dit terug koppelen aan td | 67.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 635761 | 42695 | 42704 | Gereed gemeld | (JH) deur valt moeilijk in slot | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | deur valt steeds moeilijker in slot. | Slijtage | Overgedragen aan derden, dit moet opgepakt worden door timmerman de deur moetgesteld worden. | 56.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03575 | SZ: Pottenbakkerij 1 | 635476 | 42695 | 42695 | Gereed gemeld | (JH) geen verwarming | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Cv doet niks meer. Kunnen hem niet meer resetten. Doet niks. | Ketelstoring | Reparatie uitgevoerd, automatische ontluchter zat vast deze los gemaakt enontlucht. | 140.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 635507 | 42695 | 42696 | Gereed gemeld | (JH) verwarming defect | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Ook de verwarming van Sien (andere voorkamer)slaat niet aan omdat haar bedervoor staat.Graag hier ook de thermostaatknop verzetten | Bedieningsfout/ondeskundigheid | Inspectie uitgevoerd en thermostaatkraan van 2 naar 4 gedraaid dan word deconvector wel warm | 90.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 635631 | 42695 | 42704 | Gereed gemeld | (JH) douche nazien | STORING | GO/91342/47152 | - | Ilse laat haar douche lopen 's nachts terwijl de knoppen in het kantooruitstaan. Dit is niet goed. | Onderdeel defect, magneetklep defect. | Materialen besteld, morgen word dit opgelost. | 107.18
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 635654 | 42695 | 42696 | Gereed gemeld | vervangen van 2 st. magneetkleppen | STORING | GO/91342/47152 | - | Ilse laat haar douche lopen 's nachts terwijl de knoppen in het kantooruitstaan. Dit is niet goed.vervangen van 2 st. magneetkleppenophalen TU Dordrecht | Slijtage magneetkleppen kapot kw mengwater. | Onderdeel vervangen. 2 stuks magneetklep vervangen, aangesloten en getest. | 513.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 635634 | 42695 | 42704 | Gereed gemeld | (JH) afzuiging zit verstopt | STORING | GO/91342/47152 | - | de afzuiging van de afzondering is verstopt en maakt een zeer raar monotoomgeluid. | Slijtage, condens pomp uit zijn lagers | condenspompje vervangen en getest. | 222.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 635496 | 42695 | 42697 | Gereed gemeld | (JH) koud water | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Humprey en richard hebben koud water op hun kamer.Bij Karin is net de kou af, dit geld ook voor de kamer van Arie. | Vandalisme. In alle kamers waren de warm warer afsluiters onder de wastafelgrootendeels of helemaal dicht gedraaid. | Definitief herstel. op alle kamers de afsluiters weer open gedraaid. | 158.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03501 | SZ: Hortensiastraat 46-48 | 635648 | 42695 | 42697 | Gereed gemeld | RA) CV ketel nakijken | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Vanmorgen was de CV ketel uit. nu weer aan de praat gekregen. Is het mogelijkomde ketel na te kijken? | Anders. Cv ketel was gereset, maar foutcode was niet genoteerd. | Definitief herstel. Cv ketel functioneerd weer goed. Pomp gecontroleerd, 3-wegklep gecontroleerd, thermostaat gecontroleerd, boiler en ontstekinggecontroleerd. Alles functioneerd goed. Op de ketel een briefje gehangen om inhet vervolg dat als de CV ketel in storing gaat, de foutcode te noteren en doorte geven. | 158.92
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 635666 | 42695 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Toilet 1e etage verstopt | STORING | ZHZ/91341/47152 | *2-12-2016 29-11 verzoek werkbon 02-12 verzoek werkbon | Toilet op de eerste etage verstopt. | - | doorspuiten riolering 1e verd. indien klacht terugkomt advies omcamera-inspectie uit te laten voeren. | 137.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 635629 | 42695 | 42697 | Gereed gemeld | (RA) Verwarming staat te bonken, hels kabaal | STORING | GO/91342/47152 | - | - Het is een hels kabaal boven, de verwarming staat echt niet te tikken maartebonken!!Cliënten hebben er last van!Ook in de nacht, w.s. ontluchten...Huinummer 32 | Anders | Nogmaals naar gekeken. Hout moet van de leidingen gehaald worden om spanningvan leiding te halen en tikken te verminderen. Bouwkundig oppakken. | 165.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03545 | SZ: Merel 15-19 | 635513 | 42695 | 42697 | Gereed gemeld | (JH) stopcontact los | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Stopcontact los onder de bhv kast in de gang merel 15. Geen direct gevaarmaar moet wel vastgezet worden. | Vandalisme. Diverse wandcontactdozen zaten los. Dit door op verkeerde manierde stekker uit het Stopcontact te trekken | Definitief herstel. Sommige bevestigingspunten waren beschadigd. Hierdoor heb ikhet stopcontact direct op de muur bevestigd. Ander WCD in keuken ook hersteld. | 176.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 635644 | 42695 | 42697 | Gereed gemeld | (JH) geen warm water | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | we hebben geen warm water erg lauw water, kraan beneden wordt niet warm genoeg | Niet duidelijk/reset gewenst | Niet opgelost/geen probleem, temperatuur gemeten in keuken deze is 63graden enin badkamer had ik 38 graden. niemand aanwezig om probleem precies uit teleggen. | 137.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 636031 | 42696 | 42704 | Gereed gemeld | (JH) kapotte verlichting | STORING | GO/91342/47152 | - | Al 2 weken geleden hebben we aangegeven dat een deel van de verlichting bijonsin de gang het niet doet!! Als de verlichting op nachtverlichting staat, isdeachterste helft van de gang totaal donker!! Er zijn 2 essentiële lampenkapot.Graag zo snel mogelijk vervangen!! | Slijtage. EVSA met gecombineerde noodunit is stuk. zo ook op een andere gang inhet gebouw. | Materialen besteld. Nood unit is niet meer te krijgen. Alternatief gezocht enbesteld. | 248.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 635831 | 42696 | NULL | Gereed gemeld | (IV) Geen warmwater | STORING | GO/91342/47152 | *25-11-2016 Geen kosten, So admi gereed gemeld | op de krammerlaan 5 geen warmwater. | geen warmwater op krammer 5 | Ben om 8:26 uur gebeld dat storing verholpen is | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 635814 | 42696 | 42710 | Gereed gemeld | (IV) Geen warmwater | STORING | GO/91342/47152 | - | op de krammerlaan 5 geen warmwater. | geen warmwater op krammer 5 | Melding binnen gekomen 07:30. oppakken in dagdienst. | 15.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 635935 | 42696 | 42704 | Gereed gemeld | Plaatsen vulautomaat | STORING | GO/91342/47152 | - | Plaatsen vulautomaat i.v.m. leeglopen cv systeem. | Drukstoring | Reparatie uitgevoerd, wederom vulautomaat geplaatst omdat het systeem weerhelemaal leeg was. Waardoor er op de Delta Boulevard en de Krammer geen ww meerwas. Probleem van leeglopen blijft aanwezig waarvoor we nu een vulautomaatgeplaatst hebben. Is echter een tijdelijke oplossing i.v.m. kwetsbaarheid vanvulslang bij open installatie, er dient nog een definitieve oplossing gezocht teworden. | 168.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 635813 | 42696 | 42710 | Gereed gemeld | IV) Geen warmwater | STORING | GO/91342/47152 | - | op de delta boulevard geen warm water. | geen warmwater op delta boulevard | melding binnengekomen om 07:30. oppakken in dagdienst. | 15.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 635828 | 42696 | NULL | Gereed gemeld | (IV) Geen warmwater | STORING | GO/91342/47152 | *25-11-2016 Geen kosten, So admi gereed gemeld | op de delta boulevard geen warm water. collectief | geen warmwater op delta boulevard | Ben om 8:26 uur gebeld dat storing verholpen is | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 636041 | 42696 | 42698 | Gereed gemeld | Noodverlichting werkt niet | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Noodverlichting werkt niet, Te bereiken op- 0657778142Aanvullende informatie over uw melding- Noodverlichting werkt niet naar behoren in de gangSpecifieke ruimte van de melding- gangAangemeld op:22-11-2016, onder nummer I1611 584.Door:Rausch, Michael, ?s-Hr Hendrikskinderenstr 44, Goes, | Onderdeel defect | armatuur vervangen en gecodeerd. | 372.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 636046 | 42696 | 42698 | Gereed gemeld | Noodverlichting werkt niet | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | noodverlichting vlucht route huiskamer, Te bereiken op- 0113603048Aanvullende informatie over uw melding- noodverlichting in huiskamer h46 voor de serre is kapot.Specifieke ruimte van de melding- huiskamer vlak voor de serreAangemeld op:18-11-2016, onder nummer I1611 517.Door:Hoven, Marja van den, ?s-Hr Hendrikskinderenstr 46, Goes, 0113271678 | armatuur defect | armatuur vervangen en gecodeerd | 372.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 635989 | 42696 | 42704 | Gereed gemeld | (JH) buitenverlichting defect | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Bij beide parkeerplaatsen werken de palen niet meer. Meerdere over hethele terrein. | Defecte lamp | Inspectie uitgevoerd, hier moet hoogwerker voor komen. | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 635993 | 42696 | 42704 | Gereed gemeld | (JH) buitenverlichting defect | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Er is 1 spotje in de straat die niet werkt. Ook niet na vervanging van lamp. | Onderdeel defect | Materialen besteld, armatuur defect. wilfried heeft gegevens | 90.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 635959 | 42696 | 42704 | Gereed gemeld | (JH) buitenverlichting defect | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | op 56f branden er 2 buitenlampen niet en op 56e doet 1 lamp het niet. | Bedieningsfout/ondeskundigheid | Niet opgelost, dit is voorheen door td gedaan. I.o. overgedragen aan TD. | 90.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 635961 | 42696 | NULL | Gereed gemeld | (JH) buitenverlichting defect | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | buitenverlichting onder het balkon voor 41b aan de tuinkant is kapot,graag repareren | Defecte lamp | Lampen bestellen, 1 doos plc 18w 830 2p | 67.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03641 | SZ: Westerschelde 7 | 635907 | 42696 | 42697 | Gereed gemeld | vervangen van klepmotor | STORING | GO/91342/47152 | - | Was foute klepmotor (24V ipv 230V geleverd)info FouadKlepmotor ophalen TU Dordrecht | Slijtage, klep defect sqs35.00 | Onderdeel vervangen en getest. | 90.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 635906 | 42696 | 42699 | Gereed gemeld | (RA) Geen cv op de benedenverdieping | STORING | Brabant/91344/47152 | *22-11-2016 (RA) 10:16 vm ingesproken of we morgen einde dag mogen komen. terugbelverzoek gedaan. | Geen verwarming op de benedenverdieping. | Bedieningsfout/ondeskundigheid, client weigert radiator op 3 te zetten. | advies gegeven hoe dit probleem op te lossen. cv een doorverbinding leggen inaanvoer en retour en thermostaat verwijderen en brug leggen. ze gaan zelf metmanagers overleggen. | 123.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 636421 | 42697 | 42698 | Gereed gemeld | (JH) buitenverlichting defect | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | buitenverlichting onder het balkon voor 41b aan de tuinkant is kapot,graag repareren | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen en gecontroleerd | 243.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 636434 | 42697 | NULL | Gereed gemeld | nazien diversen armaturen terreinverlichting | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | terreinverlichting, Te bereiken op 0113-603073nu het vroeg donker is valt het op hoe donker het op het terrein is. Deelsomdatde verlichting het niet doet of dat er geen verlichting is. Met name bijdeafvalcontainers en richting washok, loop je een donker gat in. Verlichtingop hetparkeerterrein Schengestraat is al enige tijd kapot. Zouden jullie eenseenrondje willen doen om te kijken waar evt verlichting bij kan of waar eenlampjevervangen moet worden? Bedankt!!Specifieke ruimte van de melding- terreinAangemeld op:23-11-2016, onder nummer I1611 607.Door:Domburg, Sas van, Schengestraat 41b, Goes, 0113246836, | Anders. plaatsen en soort verlichting opgenomen. materiaal opgenomen. | Aanbrengen van extra verlichting.offerte is op SO639588 gemaild naar Dhr. van Weezepoel. | 177.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 636279 | 42697 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Plaatsen van waterslot | STORING | GO/91342/47152 | *23-11-2016 (JB) Peter Smout belde hierover, was al op locatie voor andere klus, deze erbij gezet. | Graag een waterslot op de douche van Juan Lampe. Zit nu voor crisisbij ASVZ en komt 24-11 terug en het zou fijn zijn als dit voor dietijd gerealiseerd kan worden. | Regeltchn. Install. | opname gedaan voor waterslot, zie debrief. | 120.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 636423 | 42697 | 42698 | Gereed gemeld | Plaatsen van waterslot | STORING | GO/91342/47152 | *23-11-2016 (JB) Peter Smout belde hierover, was al op locatie voor andere klus, deze erbij gezet. | Graag een waterslot op de douche van Juan Lampe.via voedingsleiding kruipruimte.verlicting voor kruipruimte op de zaak meenemenspullen ophalen bij TU Dordrecht | Regeltchn. Install. | Het plaatsen van een waterslot in de woning. Eerst materialen opgehaald bij degroothandel. (2e monteur vanwege werken in besloten ruimte). | 554.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 636308 | 42697 | 42698 | Gereed gemeld | Plaatsen van waterslot | STORING | GO/91342/47152 | *23-11-2016 (JB) Peter Smout belde hierover, was al op locatie voor andere klus, deze erbij gezet. | Graag een waterslot op de douche van Juan Lampe.via voedingsleiding kruipruimte.verlicting voor kruipruimte op de zaak meenemenspullen ophalen bij TU Dordrecht | Regeltchn. Install. | Reparatie uitgevoerd. de waterslotten geplaatst onder de vloer in de aanvoer vande douch. de sleutel van de schakkelaar afgegeven bij begelijdster. | 940.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03476 | SZ: Duinlaan 47b | 636437 | 42697 | 42711 | Gereed gemeld | Lekkage aan sifon ketel en aan waterleiding | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Lekkage aan sifon ketel en aan waterleidingmaterialen bij P.Verheezen op bureau | Slijtage | Vervangen van de ketelsifon ivm lekkage.Ballofix in de badkamer ook vervangen ivm lekkage. | 404.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 636285 | 42697 | 42703 | Gereed gemeld | Radiator knop defect | STORING | GO/91342/47152 | *23-11-2016 (JB) Melding op verzoek Peter Smout gelijk overgedragen aan Wilfried. | Knop kapot op de beneden slaapkamer middelste | Slijtage | Onderdeel vervangen. Radiatorkraan vervangen op slaapkamer van Karin middelsteslaapkamer bg woning 36. cv installatie bijgevuld totaal tot 2 bar bij 78 gr.temperatuur ketels. | 249.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 636688 | 42698 | 42699 | Gereed gemeld | (JB)* Douche loopt slecht door | STORING | ZHZ/91341/47152 | *24-11-2016 (JB) Riool.NL aangestuurd voor ontstoppen. *25-11-2016 (JB) Werkbon opgevraagd. *28-11-2016 (JB) Werkbon ontvangen, verwerkt en gekoppeld. Gereed. | Douche rechts eerste verdieping loopt erg slecht weg.Water blijft staan. Je kunt je niet afdrogen want heelde douche staat blank. | Verstopt met zeep/haar | Ontstopt. Gereed. | 168.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 636670 | 42698 | NULL | Gereed gemeld | (IV) water van douche wordt niet warm genoeg | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | het water van de douche boven en beneden wordt niet warm genoeg, sommigecliëntenvonden dit niet prettig. Marrewijkpad 8, Spijkenisse, , | Recerculatiepomp ww kapot, vastgelopen en is niet te herstellen. | Nw pomp bestelen met spoed omdat t met douchen een probleem is. | 272.4
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 636493 | 42698 | 42698 | Gereed gemeld | (RA) Bijvullen CV | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Op de thermostaat van de verwarming staat fill,ik neem aan dat de verwarming bijgevuld moet worden dus graag hulp hiervoorSpecifieke ruimte van de melding - zolder tweede verdieping | Drukstoring | Installatie bijgevuld tot 2 bar | 116.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 636660 | 42698 | 42710 | Gereed gemeld | vervangen van buitenschijnwerper | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Er is 1 spotje in de straat die niet werkt. Ook niet na vervanging van lamp.schijnwerper wordt in week 49 op de zaak geleverd. | Onderdeel defect | Definitief herstel. spot vervangen. Schroefdraad opnieuw moeten tappen. | 619.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03575 | SZ: Pottenbakkerij 1 | 636594 | 42698 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Noodlamp defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *24-11-2016 (JB) monteur per mail aangemeld, en opdracht gekoppeld. *1-12-2016 (JB) Melding per mail overgedragen aan Wilfried. | Noodlamp van binnen gebroken op Pottenbakkerij 1LET OP 1e werk | Vandalisme. tl buis was in stukken. behuizing was op diverse plaatsen losgeschoten. Het lijkt wel of deze met veel geweld is beschadigd. | Materialen besteld. Buisje vervangen. gebroken glas opgeruimd. binnenwerkproberen te herstellen. Noodverlichting getest, maar deze functioneerd nietmeer. Nieuwe opgezocht en besteld. Type Kagenaar EK-1 Tu nr.:3633260 | 243.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 636919 | 42699 | 42702 | Gereed gemeld | vervangen van recirculatiepomp | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | vervangen van recirculatiepompophalen TU Roosendaal | Recerculatiepomp ww kapot, vastgelopen en is niet te herstellen. | pomp vervangen en deel van de leiding ivm lekkage. | 470.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03545 | SZ: Merel 15-19 | 636870 | 42699 | NULL | Gereed gemeld | diversen wastafels muurbeugels plaatsen | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | diversen wastafels muurbeugels plaatsen | Anders | wasbak van kevin goed vast gezet en begeleiding gevraagd of dit in orde was zo.nu meerdere kamers alles vastzetten, afspraak is op donderdag ochtend gemaakt. | 434.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 636835 | 42699 | 42706 | Gereed gemeld | Lekkage oplaadboiler | STORING | GO/91342/47152 | - | lekkage warmte wisselaar, Te bereiken op- 0187-641717Aanvullende informatie over uw melding- Kropman(monteur Patrick) heeft al foto's gemaakt en weet ervanSpecifieke ruimte van de melding- stookruimteAangemeld op:25-11-2016, onder nummer I1611 653.Door:Kaim, Arjen, Doelenstraat 1a, Oude-Tonge, 0187898880 | Slijtage | Boilerwisselaar uitgewisseld, boiler weer gevud en ontlucht. De oplaadpomp ende rec. pomp zaten vast, die heb ik verholpen en die draaien weer. | 1029.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 637063 | 42701 | NULL | Gereed gemeld | (MP)gedeeltelijke stroomstoring in 4 4a en 6 | STORING | Zeeland/91343/47152 | *28-11-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | gedeeltelijke stroomstoring in 4 4a en 6 | Vandalisme. Fase 3 van de energie leverancier lag er uit. | Functioneel herstel. Endures is zekering komen vervangen. men geeft al aan datselectiviteit niet klopt. Hoofd zekering is 3x25A. Afgaand is al 2 groepen 3F20A. Er zijn 3 onderverdelers met de bijbehorende 16A groepen. Na 15 minutenging zelfde fase er weer uit. Het valt me op dat er veel op aan gesloten zit.Kast moet goed door gemeten worden met profitester. Droger en wasmachine op 1groep. En nog diverse andere vreemde gevallen. Moeilijk oorzaak te vinden doordat er geen tekeningen en maar een slechte groepen verklaring aanwezig was. | 1248.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 637212 | 42702 | 42702 | Gereed gemeld | (JH) Waterkraan van een bewoner zit erg los | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Waterkraan van een bewoner zit erg los en lekt regelmatig.Kamer 9 , 1e verdieping | kraan was mee gewrongen | Reparatie uitgevoerd, kraan vast gezet en uitleg gegeven over het druppelen. ditis overdrukkraan. | 129.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 637419 | 42702 | 42702 | Gereed gemeld | (MP)afvoer keuken verstopt | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | afvoer keuken verstopt, men wilt het vanavond opgelost hebben | Vervuiling, sateprikkers en etensresten in de afvoer | Verstopping verholpen, afvoer schoongemaakt en goed doorgespoeld. | 378.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03442 | SZ: Boezemkade 15 | 637193 | 42702 | 42712 | Gereed gemeld | (JB) Stopcontact defect kamer 11 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *28-11-2016 (JB) Monteur per mail aangemeld op de locatie. Opdracht gekoppeld. | Het Stopcontact in de slaapkamer op nr. 11 werkt niet. Mogelijkheeft het in het verleden kortsluiting gehad. Client geeft aandat, door het gebruiken van het stopcontact de rest van de stoppener soms ook uit vliegen.+In de woonkamer is de behuizing van een enkele schakelaar kapot | Anders | Niemand aanwezig 12:40 28-11. patrick verhezen afspraak laten maken. | 145.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 637162 | 42702 | 42702 | Gereed gemeld | (JH) ventilatiesysteem maakt herrie | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Ventilatiesysteem maakt veel herrieappartement 23 toekanhoek | Anders, geluidsklacht | Instructie gegeven hoe ventilatie systeem werkt, deze maakt geen vreemdegeluiden. | 109.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 637632 | 42703 | NULL | Gereed gemeld | (JH) geen spanning op deur | STORING | Brabant/91344/47152 | - | De Voordeur kan elektronisch worden geopend.De elektrische schoot werkt niet meer, vermoedelijk krijgt hij geenspanningmeer. Overdag is niemand aanwezig, bel bovenstaand nummer voor eenafspraak.Let op het huisnummer is 317 B2half uur van te voren Peter de Haas bellen 06-48639437 | Het gaat om een intercom installatie waar het slot van open blijft. | Graag terug koppelen naar de vestiging breda want het gaat hier om een huisintercom installatie.Het gaat om een Central Audio 3750-00 systeem waar wel spanning op deinstallatie staat. Er was nu ook een bewoner thuis en hebben getest de intercominstallatie werkt en het slot gaat ook gewoon open als de bewoner deze openstuurt alleen soms kan je hem gewoon open duwen. Dus in overleg met de heer haasbesloten om het slot en de kabel te vervangen.Dus graag een nieuw slot meenemen ( 12V universeel slot met lange sluitplaat )deze vervangen en ook de kabel ( 4x0,8 ) vervangen omdat het soms wel voor komten soms niet.Graag een afspraak maken als er ook een bewoner aanwezig is. | 326.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 637471 | 42703 | NULL | Gereed gemeld | Afzuigkap blijft draaien | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Betreft Schengenstraat 41D, hier blijft de afzuigkap draaiengaat niet uit, uitzoeken hoe deze geschakeld wordt.Telefonisch gemeld door SdW en J Heshof., de afzuig kan niet uitgezet worden.wel gezien op tekening dat er klep zit in de koof donderdag verder uitzoeken. | Anders | Inspectie uitgevoerd, alle toegankelijke brandkleppen gecontroleerd, alles staatopen. de afzuig is centraal geregeld dit zou opnieuw ingeregeld moeten wordenivm personeel dat zelf roosters sluit of open zet.Gegevens opgevraagd. | 386.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 637722 | 42703 | 42719 | Gereed gemeld | vervangen van printplaat noodverlichting | STORING | GO/91342/47152 | *29-11-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | vervangen van printplaat noodverlichtingSpecifieke ruimte van de melding- boven de deur van sfeer en meer 2 in de halgemeld door esther bogerman 0187898633print wordt verwacht in week 49 | printplaat defect | Onderdeel vervangen, print vervangen. | 254.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 637583 | 42703 | NULL | Gereed gemeld | (MP)kamer Andre verwarming werkt niet goed | STORING | GO/91342/47152 | *1-12-2016 SO overgenomen door Marco van Bijnen ivm vervolg (MP) | De kamer van Andre is erg koud. We hebben de kachel vorige week al hogergezet,maar het blijft koud daar. Kan er naar gekeken worden?Specifieke ruimte van de melding- slaapkamer Andre Kleiweg | Slijtage | Functioneel herstel. Afsluiter zat dicht. deze weer gangbaar gemaakt. Het lijkter op dat er meer aan de hand is. Volgende dag controleren of maatregelengeholpen hebben. | 188.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 637505 | 42703 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Toilet verstopt. | STORING | ZHZ/91341/47152 | *12-12-2016 (RA) Riool.nl heeft werkbon gemaild voor 635666, maar volgens mij is dit de werkbon van 637505 te zien aan de werkdatum | Wederom toiletgroep boven verstopt. | vervuiling | toilet ontstopt | 190.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03536 | SZ: Marrewijkpad 9 | 637477 | 42703 | 42704 | Gereed gemeld | (JH) verwarming blijft branden kamer 0911 | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | kamer 0911 hier blijft de verwarming aan, deze is niet te regelen met deknop graag nakijken. | Radiatorkraan defect. | De radiatorkraan is defect en dient vervangen te worden. Hiervoor zijn nodig 1xrad kraan tu.nr. 1773092 1x tu.nr. 2740017.Ook moet men een vriesapparaat meenemen, en een afspraak maken wanneer de kraanvervangen kan worden. | 86.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 637490 | 42703 | 42709 | Gereed gemeld | gedeeltelijke stroomstoring in 4 4a en 6 | STORING | Zeeland/91343/47152 | *28-11-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) *5-12-2016 in overleg met klant niet meer nodig. Alleen zekering verzwaren van 25 naar 35 Amp *19-12-2016 MH; Deze kosten kunnen niet worden doorberekend op deze SO. Afsluiten. | gedeeltelijke stroomstoring in 4 4a en 6Uitzoeken Opname groepen verklaring | Vandalisme. Fase 3 van de energie leverancier lag er uit. | - | 185.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 638013 | 42704 | 42705 | Gereed gemeld | (MP)Verwarming kantoor werkt niet goed | STORING | GO/91342/47152 | *30-11-2016 Aangemeld op locatie (MP) | De verwarming in het kantoor wordt niet goed en geheel warm.Locatie kantoorgemeld door Kim Smit 0187898758 | Niet duidelijk/reset gewenst | Inspectie uitgevoerd,bij aankomst werkte alles. mogelijk lucht in de installatieomdat men ook sprak over ruis in de radiator. | 135.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 637881 | 42704 | 42710 | Gereed gemeld | (JH) Kachels eerder aan | STORING | GO/91342/47152 | - | Ik heb zo'n 3 á 4 weken geleden een melding gemaakt of de kachels in deMeerpaaleerder aan kunnen gaan dan pas om 8.00 uur. Het is hier stervenskoudbinnen. Pastegen 9.00 uur begint het wat warmer te worden. Wij hebben hiersoms cliënten dieal om 8.00 uur naar poli komen en die zich dan uit moetenkleden in deze kou.Daarom wil graag met klem vragen of de kachels in de poligedeelte al om 7.00 uuraan kunnen gaan, dan kunnen cliënten hier zonderkippenvel zich uitkleden bij dedokter. | Regeltchn. Install. | Software/instelling aangepast, tijdprogramma aangepast van 8.00 uur naar 06:30uur opstarten i.v.m koudeklachten. Watermeter nagezien ivm weinig afname, dezeheeft een minimale afname nodig om te draaien. Nog 2 stuks lekkage gezien aandrukmetrs installatie, deze gemaild na SdW of dit nog onder garantie valt. | 263.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 637959 | 42704 | 42705 | Gereed gemeld | (JB)* Lift defect | STORING | GO/91342/47152 | *30-11-2016 (JB) Otis ingekocht. Opdracht gekoppeld. *1-12-2016 (JB) Storing is opgelost, werkbon opgevraagd. | Lift gaat niet naar boven als je binnen op de knopjes drukt.Maar als je boven buiten staat komt hij wel. Dus binnen ietskapot. | slijtage | Kooidrukknop 1e verd. hersteld | 167.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 638051 | 42704 | 42705 | Gereed gemeld | kamer Andre verwarming werkt niet goed | STORING | GO/91342/47152 | - | De kamer van Andre is erg koud. We hebben de kachel vorige week al hogergezet,maar het blijft koud daar. Kan er naar gekeken worden?Specifieke ruimte van de melding- slaapkamer Andre Kleiweg | kast staat voor thermostaat | Instructie gegeven, dat de kast verplaatst moet worden om thermostaat vrij temaken. | 149.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 637997 | 42704 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Div. verwarming werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | - | De verwarming op de slaapkamer van Trudie Simons, Lege slaapkameren Arna Nieuwland doen het niet. | Slijtage | Functioneel herstel. Er zit een fout in de installatie. Als je bij de buren decv aan zet, gaat op de andere kamer pas de CV werken. Bij diverse kamers stondhet voetventiel dicht. Deze weer geopend. Deverse kamers niet werkende gekregen.O.a. op 8. Dit zal nog na gekeken moeten worden. | 188.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 637986 | 42704 | 42705 | Gereed gemeld | (JH) stopcontact is defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Op de slaapkamer van Elly Koch is het stopcontact wat boven haar bed zitkapot,kan dit gemaakt worden (het afdekplaatje is er deels af) | Vandalisme. Wand contact doos was stuk getrokken. | Definitief herstel. In voorraad hok van TD reserve schakel materiaal gehaald, enhiermee het kapotte gedeelte vervangen. | 176
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03575 | SZ: Pottenbakkerij 1 | 638204 | 42705 | 42712 | Gereed gemeld | Noodlamp vervangen | STORING | ZHZ/91341/47152 | *24-11-2016 (JB) monteur per mail aangemeld, en opdracht gekoppeld. *1-12-2016 (JB) Melding per mail overgedragen aan Wilfried. | Noodlamp vervangenLigt op de zaak, | Vandalisme. tl buis was in stukken. behuizing was op diverse plaatsen losgeschoten. Het lijkt wel of deze met veel geweld is beschadigd. | armatuur vervangen en gecodeerd. | 172.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 638246 | 42705 | 42705 | Gereed gemeld | (JB) Div. verwarming werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | - | De verwarming op de slaapkamer van Trudie Simons, Lege slaapkameren Arna Nieuwland doen het niet. | leidingen in de vloer zijn fout gemonteerd | Functioneel herstel, kraan in andere ruimte open gedraaid en nu word radiatorwel warm. pomp snelheid verhoogd om meer stroming te krijgen over de radatoren. | 169.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 638529 | 42706 | NULL | Gereed gemeld | met hoogwerker buitenverlichting vervangen | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Bij beide parkeerplaatsen werken de palen niet meer. Meerdere over hethele terrein. | Defecte lamp | Materialen besteld. D.m.v. ladder lampen opgezocht en besteld. Schakelingenuitgeprobeerd om te zien wat er stuk was. | 740.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 638461 | 42706 | NULL | Gereed gemeld | (IV) Koude klachten | STORING | Zeeland/91343/47152 | *9-12-2016 overgedragen aan wvb | De verwarmingen op de kamers en in de huiskamer,keuken en gangen gevenwieinigwarmte .Het is niet behagelijk te krijgen.Omdat het morgen vrijdag is en de clienten het fijn vinden het weekend ineenbehagelijke temperatuur te zitten. | Regeltchn. Install. Stooklijn te laag. | Stooklijn aangepast, convectoren en radiatoren overal gemeten, voetventielenontstopt en kranen verholpen. er moeten nw thermostaatknoppen geplaatst wordenop de bijde woonkamers en een slaapkamer. in totaal 6. zie foto. tegelijjk tijdmoeten de convectoren schoongemaakt worden onder de kappen met stofzuiger omdatdie dicht zijn door de stof. ook alle voetventielen nakijken en open endichtdraaien ivm vuil in de installatie. ik had niet genoeg tijd om ook debovenste verd. te doen, het was daar ook koud. aangzin de koude lucht daarvanoveral valt moet die verdieping ook nagekeken worden en kranen verhelpen enconvectoren schoonmaken. doordat ik nu de stooklijn heb aangepast is het eenstukje beter maar moeten de punten alsnog behandeld worden wil men het goedlaten functioneren. de warmtebron is goed en functineert goed.De Bg moet ook noghelemaal nagekeken worden. de klacht kwam van de bewoners en de begeleiders vandaar. er moet een monteur voor een dag gepland worden daarvoor. | 380.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 638535 | 42706 | NULL | Gereed gemeld | toilet badkamer in de woning 41E lekt | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Samen met Stefan van Wielhouwer lekkage aan toilet bekijken. | Anders | Functioneel herstel, pot los gemaakt rubbers ingevet en uitgezocht hoe het nu opte lossen, hier zit nu invalide toilet. als men nieuwe pot wil en mag kan hetaangepast worden. | 349.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03575 | SZ: Pottenbakkerij 1 | 638646 | 42708 | 42708 | Gereed gemeld | (MP)koud water | STORING | ZHZ/91341/47152 | *5-12-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | koud water | Ketelstoring, code 1 | Reparatie uitgevoerd, pomp los gmaakt en ontlucht 2 radiatoren open gezet omdoorstroming te krijgen.pomp moet vervangen worden, advies nieuwe ketel aanbieden. | 385.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03575 | SZ: Pottenbakkerij 1 | 638858 | 42709 | NULL | Gereed gemeld | vervangen van circulatiepomp c.v ketel | STORING | ZHZ/91341/47152 | *5-12-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | vervangen van circulatiepomp c.v ketelTU Dordrechttevens nazien c.v. ketel op nr. 3 | Ketelstoring, code 1 | pomp vervangen, ketel op nr 3 is lek en ketel op 1 versleten zsm nieuweplaatsen. | 376.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 638974 | 42709 | 42716 | Gereed gemeld | 7e client kamer 56C client woont op 56D | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | deur gaat niet goed in zijn elektrische sluiting. | Mechanisch defect | Overgedragen aan derden. Deur trekt krom, en haalt op dit moment de eindsensoren niet. Bij verandering van weer zal dit probleem zich weer voordoen.Buitendeuren sluiten nu niet af. Cliënten kunnen zo naar buiten wandelen. Ditmoet met Sjoerd de Wit besproken worden. | 206.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 638774 | 42709 | 42709 | Gereed gemeld | (MP)verwarming op rode en gele groep werkt niet go | STORING | ZHZ/91341/47152 | *5-12-2016 Tel. aangemeld bij Liesbeth Nugteren (MP) | Verwarmingen zijn vorige week verplaatst en sinds die tijd moet hij erghoogstaan en wordt de onderkant niet goed warm.Specifieke ruimte van de melding- rode en gele groepgemeld door liesbeth nugteren 0186645712 | Anders | Inspectie uitgevoerd, knoppenop 5 gezet dan word de onderkant wel warm. dit evenzo laten staan, men moet zelf nu de stand op thermostaat vinden die voor henbehaaglijk is. radiatoren zijn NIET door kropman verplaatst. | 184.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 638925 | 42709 | NULL | Gereed gemeld | (JH) cv doet het niet | STORING | GO/91342/47152 | - | Kachel op de slaapkamer van Ryan Berkhoudt werkt niet. | Onderdeel defect | radiatorkraan thermostatisch danfoss 1/2 recht en knop moet besteld worden,vriesapparaat reserveren. | 200.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 638981 | 42709 | 42712 | Gereed gemeld | (JH) koud water | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | ik had net de rapportage gelezen ze hadden vanmorgen weer koud water, probleemistoch niet opgelost | Slijtage, kranen versleten aan de binnenkant | Onderdeel vervangen, kranen vervangen en afgesteld | 808.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 638782 | 42709 | NULL | Gereed gemeld | (MP)lamp defect chillkamer | STORING | ZHZ/91341/47152 | *6-12-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | De lamp in de chillkamer is stuk, is het mogelijk dat zo/n lamp noggemaaktwordt? Zie foto.Specifieke ruimte van de melding- chillruimte keldergemeld door kenny weijgers 0104255950 | Gloeilampen zijn defect van beide spots. | Beide lampen dienen besteld en vervangen te worden.zie debrieftekst.5 bestellen,2 vervangen3 op voorraad. | 83.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 638787 | 42709 | NULL | Gereed gemeld | (MP)lamp defect gang 2e verdieping | STORING | Referentie: ZHZ/91341/47152 | - | lamp gang 2de verdieping knippert, graag lamp vervangen. Gaat om de vierkantelamp met TL balkjes.Specifieke ruimte van de melding- lange gang 2de verdiepinggemeld door kenny weijgers 0104255950Storing is vervallen, zie bijgevoegde mail van Zuidwester (MP) | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 638746 | 42709 | NULL | Gereed gemeld | (MP)verwarming maakt enorm veel lawaai | STORING | Referentie: GO/91342/47152 | - | Het is een hels kabaal boven, de verwarming staat echt niet te tikken maar tebonken!!Cliënten hebben er last van!Ook in de nacht, w.s. ontluchten...Specifieke ruimte van de melding- slaapkamers bovengemeld door jeanine taylor 0187898861In overleg met Peter Smout, klant geinformeerd dat de technische dienst vanZuidwester de pvc leidingen moet verwijderen, dit is reeds bekend bij de TD (MP) | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 639272 | 42710 | 42711 | Gereed gemeld | vervangen lamp defect chillkamer | STORING | ZHZ/91341/47152 | *6-12-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | De lamp in de chillkamer is stuk, is het mogelijk dat zo/n lamp nogophalen TU Bredagemeld door kenny weijgers 0104255950 | Gloeilampen zijn defect van beide spots. | Definitief herstel. Lampen vervangen. 3 reserve lampen af geleverd. | 195.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03536 | SZ: Marrewijkpad 9 | 639109 | 42710 | 42712 | Gereed gemeld | kamer 0911, radiatorkraan vervangen. tot 8.30 sleu | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | radiatorkraan vervangen in kamer 0911, vriesapparaat meenemen | Radiatorkraan defect. | installatie bevroren en kraan+knop vervangen | 312.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 639175 | 42710 | 42712 | Gereed gemeld | cv doet het niet | STORING | GO/91342/47152 | - | Kachel op de slaapkamer van Ryan Berkhoudt werkt niet. | Slijtage | installatie bevroren en kraan en knop vervangen. | 163.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 639279 | 42710 | 42711 | Gereed gemeld | circulatiepomp lekt | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Circulatie pomp lekt. | Pompstoring | pomp lekte deze vervangen nu in orde. | 381.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 639282 | 42710 | 42712 | Gereed gemeld | met hoogwerker buitenverlichting vervangen | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Bij beide parkeerplaatsen werken de palen niet meer. Meerdere over hethele terrein. | Defecte lamp. Lampen waren versleten. | Definitief herstel. 6 lampen d.m.v. hoogwerker vervangen. Schakeling overbruchtom lampen te testen. | 626.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 639298 | 42710 | NULL | Gereed gemeld | (JO) Warmteklachten miva toilet | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | 3 MIVA's AC, Te bereiken op 018-1601611Het is erg benauwd in de 3 MIVA's op het AC. Het is warm en stinkt vaak.Zou demechanische ventilatie daar wat harder aan kunnen?Specifieke ruimte van de melding:2 MIVA's op de 1e etage en 1 MIVA op de 2e etage van het AC | Brandkleppen dicht | Afzuigventilator staat hand in. Twee brandkleppen stonden dicht en deze opengezet.Verder niks kunnen zien, en in overleg met P Verhezen afgesproken om samenverder te kijken. | 208.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 639451 | 42711 | 42711 | Gereed gemeld | Vastzetten beplating kanaal buiten op dak | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Los geraakte beplating vastzetten van kanaalgemeld door L Hamles bij werkzaamheden op het dak | beplating los | Plaat werk weer vast gezet met behulp van zelftappers. | 182.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 639360 | 42711 | NULL | Gereed gemeld | (MP)nooddeur gang klikt regelmatig | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Klikt regelmatig. Is pas nagekeken door firma.Specifieke ruimte van de melding- gangetje woning.gemeld door anita meijaard 0113603072 | Anders, deur krom | Overgedragen aan derden, bouwkundig probleem, deur gaat niet meer open nu.overleg gehad met michel(td) en stefan(wielhouwer) dit ook melden bij sjoerd dewit. | 109.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 639500 | 42711 | 42712 | Gereed gemeld | (IV) Koud op achterste kamers | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | - de achterste kamers, van Kees en Ad, zijn in de ochtend koud, de anderekamersop normale temperatuur. Daar ook verzorging in de kamers plaatsvindt,zou hetaangenamer zijn als het warmer is.Specifieke ruimte van de melding - SlaapkamersSchengestraat 41c, | Bedieningsfout. Kamer thermostaten stonden op 5 graden. Deze op 21 graden gezet.Meneer heeft ook een hoekwoning en kan daarom ook kouder aanvoelen. | Definitief herstel. Servo motor kleppen gecontroleerd of deze werken. Dezewerken wel op de thermostaat. Circulatie pomp van vloer verwarmings verdelerwerkt ook goed, en draaid maximaal. CV water loopt met 28 graden over de vloer.THERMOSTAAT NIET OMLAAG DRAAIEN! | 182.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 639361 | 42711 | 42711 | Gereed gemeld | (MP)verwarming werkt niet goed div. ruimten | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De verwarmingen door het hele huis zijn niet allemaal warm.Sommige vertrekken zijn koud.Kan hier naar gekeken worden?Specifieke ruimte van de melding- toekanhoekgemeld door corrie van brandwijk 0181620858 | Drukstoring | Installatie bijgevuld tot 1.7 bar en ontlucht.op de ketel staat oh 2-2016 door firma verkaart. | 189.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 639414 | 42711 | 42716 | Gereed gemeld | Dok 16 koude klachten | STORING | GO/91342/47152 | - | Koude klachten gemeld door SdW, op locatie gaan kijkenof we met de wachtwoorden in het systeem kunnen komen | Regeltchn. Install. | Met de verkregen wachtwoorden kreeg ik geen toegang tot het systeem.Hierdoor niets kunnen bekijken en kunnen aanpassen.Hier is Joost evenhuis bijgeweest met Tibo-veen omtrent inloggen in systeemZij hebben hier aanpassingen in gemaakt. | 222.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 639485 | 42711 | NULL | Gereed gemeld | (JH) afzuiging zit verstopt | STORING | GO/91342/47152 | - | de afzuiging van de afzondering is verstopt en maakt een zeer raar monotoomgeluid. | Slijtage, condens pomp uit zijn lagers | Materiaalkosten | 194.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 639667 | 42712 | 42712 | Gereed gemeld | (IV) Kookplaat uitgevallen. | STORING | GO/91342/47152 | - | Locatie de Goudensteijnstraat 9 HellevoetsluisKookplaat uitgevallen. | Anders | Kookplaat doet niets gebeld met de leiding en gevraagd wat er was de automatenklapten er steeds uit afgesproken dat ik dit op neem met de td van de zuidwester.Deze pakken het op en lossen dit op. | 113.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 639655 | 42712 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Verwarming woonkamer wordt niet warm | STORING | ZHZ/91341/47152 | *8-12-2016 (JB) Gebeld --&gt; Voicemail. Zo weer proberen. (JB) Geen contact kunnen leggen, melding ingepland bij Peter voor morgenochtend, dan zit hij al in Oud Bijerland voor een andere melding. | De kachels in de woonkamer staan op stand nmr 5 en t is nog niet warm.Het is in de woonkamer gewoon koud.misschien dat er iets met de ketel is ofzo!?? | regeling niet goed en communicatie melding | Overgedragen aan derden, kuijpers nog niet steeds geweest.!!!18-11 al aangestuurd, nogmaals bij Sjoerd gemeld. | 144.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 639832 | 42712 | NULL | Gereed gemeld | (JH) Stroomstoring op de kinderboederij. | STORING | GO/91342/47152 | - | Stroomstoring op de kinderboederij.Mw. Antoinette 0187898888 | automaat in trafohuisje is eruit gesprongen. In het trafohuisje zit eengroepenkast met 3 automaten. De automaat van de kinderboerderij is een B25. nahet uittrekken van de prikkabel ging de automaat in het trafohuis eruit. | Na het inzetten van de automaat blijft alles weer in. In de groepenkast in dekinderboerderij zitten allemaal B16 automaten. deze automaten zijn nietaangesproken maar gelijk de automaat in het trafohuisje. Dit is niet de eerstekeer dat de automaat in het trafohuisje eruit springt. Advies is om deinstallatie nader te onderzoeken om deze storing in het vervolg te voorkomen. | 261.92
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 639945 | 42713 | NULL | Gereed gemeld | nader onderzoek stroomstoring kinderboederij. | STORING | GO/91342/47152 | - | Na het inzetten van de automaat blijft alles weer in. In de groepenkast in dekinderboerderij zitten allemaal B16 automaten. deze automaten zijn nietaangesproken maar gelijk de automaat in het trafohuisje. Dit is niet de eerstekeer dat de automaat in het trafohuisje eruit springt. Advies is om deinstallatie nader te onderzoeken om deze storing in het vervolg te voorkomen.Graag e.e.a. met Franck Spronck. | automaat in trafohuisje is eruit gesprongen. In het trafohuisje zit eengroepenkast met 3 automaten. De automaat van de kinderboerderij is een B25. nahet uittrekken van de prikkabel ging de automaat in het trafohuis eruit. | Overgedragen aan derden. Op de kinderboerderij in de E-kast gekeken of hier ietsopviel. Geen tekeningen aanwezig. In trafo huis voeding door gemeten. Verdelingvan vermogen over de fase's is erg slecht. L1 van 0,3A tot 0,6A. L2 van 3A tot3,4A. L3 van 6 tot 22A. Het probleem is dat er geen tekeningen voor handenzijn, en dus ook niet duidelijk is wat er naar een andere fase over gezet kanworden zonder dat dit ergens gevolgen voor heeft. Graag de nodige documentatieaanvragen. | 300.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 639883 | 42713 | 42717 | Gereed gemeld | (JH) kamer J. swart koudeklachten | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | kamer J. swart , koude lucht toevoer te sterk | Vandalisme. Er zijn geen verschillen in temperatuur in deze ruimte t.o.v. andereruimtes. | Niet opgelost/geen probleem.Temperaturen van de vloer en ventilatie vergelekenmet andere ruimtes. Deze is niet anders dan de andere (vloer 23,5 Graden, lucht21 graden.. Het probleem is voornamelijk dat de mensen in deze ruimte uren stilliggen op het bed, of stil zitten voor het raam. Misschien is deze ruimtetemperatuur via het GBS apart iets hoger in te regelen. | 149.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03659 | SZ: Haringvliet 5T | 640067 | 42714 | 42714 | Gereed gemeld | (MP) geen water in de badkamer | STORING | GO/91342/47152 | - | geen water in de badkamer. | donderdag kranen geplaatst en sindsdien doen de douches het niet,men heeft aan de thermostaat lopen draaien ipv de aan/uit knop | Inspectie uitgevoerd, kraan open gezet en men verteld hoe het werkt. | 388.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 640094 | 42715 | 42715 | Gereed gemeld | (MP)storing elektra | STORING | GO/91342/47152 | - | Afwijking Elektra | Elektrisch defect | van kmr 3 en 4 lagen de automaten er uit deze terug ingezet in gecontroleerd nuin orde | 393.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 640415 | 42716 | 42720 | Gereed gemeld | (JO) Verwarming blijft warm behandelruimte | STORING | GO/91342/47152 | - | In onze behandelruimte blijft de verwarming gloeien terwijl hij uit staat. Hetisdaar nu erg warm.Het gaat om de eerste fysio behandelruimte links (oude hydrobad ruimte) | Onderdeel defect | installatie bevroren en kraan vervangen. | 452.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 640161 | 42716 | 42716 | Gereed gemeld | (JH) thermostaatknop afgebroken | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Tijdens het verschuiven van een bank is de thermostaatknop van de cvafgebrokenin kamer 9. De verwarming blijft nu constant aan staan. | door schuiven van meubilair knop gebroken | Onderdeel vervangen, nieuwe knop geplaatst. | 152.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 640346 | 42716 | 42717 | Gereed gemeld | (JH) afsluiter dichtzetten | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Meneer vraagt of er een afsluite dicht kanvoor de badkamer zonder dat het hele systeemafgesloten hoeft te wordenMeneer is darr nu aan het werkgraag zsm terug bellen | Bedieningsfout/ondeskundigheid | Contact gehad met dhr. Pieter Drenth sloop- en loodgietersbedrijf, deze is hierbezig en telefonisch contact gehad hierover om te vertellen hoe hij hier deradiatoren kan afsluiten en aftappen. Hierover nadien contact gehad met SdW hoehet kan dat er een weinig gekwalificeerd nu aan het werk is met de gevolgen vandien. Dhr. Drenth heeft geen verstand van ketelhuizen geeft hij aan.De vraag was of wij 'even' konden komen om de radiator eraf te halen,telefonisch uitleg gegeven daar blijft het bij. | 233.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 640343 | 42716 | NULL | Gereed gemeld | (MP)radiator rechterzijde word niet warm | STORING | ZHZ/91341/47152 | *13-12-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Verwarming wordt licht lauw, misschien ontlucht worden? linker verwarmingwordtwel goed warm.i.v.m. cliënt met ondertemperatuur spoed! het is te koud op het lokaalmomenteelSpecifieke ruimte van de melding- lokaal1 dagbestedinggemeld door marja laffeber 0181601601 / 1666 | Slijtage | Materialen besteld, thermostaat kraan haaks verkeerd 1/2' en knop bestellen zaakbreda aan laten komen en vriesapparaat nodig. gelieve op vrijdag ochtend dan isde groep in de gymzaal | 102.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 640302 | 42716 | 42720 | Gereed gemeld | reinigen convectoren en voetventielen | STORING | Zeeland/91343/47152 | *9-12-2016 overgedragen aan wvb | Stooklijn aangepast, convectoren en radiatoren overal gemeten, voetventielenontstopt en kranen verholpen. er moeten nw thermostaatknoppen geplaatst wordenop de bijde woonkamers en een slaapkamer. in totaal 6. zie foto. tegelijjk tijdmoeten de convectoren schoongemaakt worden onder de kappen met stofzuiger omdatdie dicht zijn door de stof. ook alle voetventielen nakijken en open endichtdraaien ivm vuil in de installatie. ik had niet genoeg tijd om ook debovenste verd. te doen, het was daar ook koud. aangzin de koude lucht daarvanoveral valt moet die verdieping ook nagekeken worden en kranen verhelpen enconvectoren schoonmaken. doordat ik nu de stooklijn heb aangepast is het eenstukje beter maar moeten de punten alsnog behandeld worden wil men het goedlaten functioneren. de warmtebron is goed en functineert goed.De Bg moet ook noghellemaal nagekeken worden. de klacht kwam van de bewoners en de begeleiders vandaar. er moet een monteur voor een dag gepland worden daarvoer. | Regeltchn. Install. Stooklijn te laag. | Alle convectoren en radiatoren in de gangen en in de opgegeven kamers nagelopen,temperaturen gemeten, getest, voetventielen, kranen ontstopt en waar het nodigschoongemaakt. Er moeten nog steeds thermostaatknoppen besteld worden voor de2 woonkamers 1e verd 3 stuks. 2 stuks vor kamer van Safira 1e verd. 1 stuk voorin de gang BG tegenover bergkast, staat op vrv met stift. 1 stuk voor kleinconvector badkamer BG en een compleet kraan+knop danfos voor de groot convectorbadkamer BG, en moet ook de vriesapparaat mee, de kraan is namelijk helemaalkapot. | 639.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 640668 | 42717 | 42720 | Gereed gemeld | (MP)radiator rechterzijde word niet warm | STORING | ZHZ/91341/47152 | *13-12-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Verwarming wordt licht lauw, misschien ontlucht worden? linker verwarmingwordtwel goed warm.i.v.m. cliënt met ondertemperatuur spoed! het is te koud op het lokaalmomenteelSpecifieke ruimte van de melding- lokaal1 dagbestedinggemeld door marja laffeber 0181601601 / 1666 | Slijtage | installatie bevroren en kraan vervangen. | 375.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 640442 | 42717 | 42717 | Gereed gemeld | (MP)Radiator afkoppelen op nummer 22 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *13-12-2016 SO aangemaakt en overgedragen naar WVB (MP) 1/2 uur WVB ivm bellen om afpraak/toestemming te krijgen | Er moet een radiator afgekoppeld worden in badkamer op nr 20 en 22e.e.a. in overleg met Sjoerd en Susan op de lokatie. | Anders | Instructie gegeven hoe systeem drukloos moet. n zelf niks betekenen omdat deleidingen ook verlegd moeten worden en dit niet direct gebeurd. men gaat datallemaal zelf doen. ze wilde alleen weten joe het werkt. | 278.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03590 | SZ: Schengenstraat 39 | 640584 | 42717 | 42718 | Gereed gemeld | (MP)temp. cv rustruimte is te laag | STORING | Zeeland/91343/47152 | *13-12-2016 Aangemeld op locatie (MP) | de thermostaat in rust ruimte staan op 24 maar in de ruimte is het mar 19.8.dit is al 2wekendit veel te koud vloer voelt ook koud aan. in de grote ruimte is dit niet.Specifieke ruimte van de melding- schengestraat 39B rust ruimtegemeld door anne marie van willigen 0113603021/22 | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, regelklep vloerverwarming was blijven plakken, deze losgetikt warmte gaat nu over de set heen,deze zit in werkkast achter de rustruimte. | 305.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 640536 | 42717 | 42723 | Gereed gemeld | (MP)reservoir toilet loopt niet goed vol blauwe gr | STORING | ZHZ/91341/47152 | *13-12-2016 Tel. aangemeld bij Jolanda (MP) *14-12-2016 SO is overgenomen door WVB ivm bestelling materiaal (MP) | Als je achter elkaar naar het toilet gaat, spoelt het toilet niet goed door.Hetreservoir lijkt zich te langzaam te vullen.Specifieke ruimte van de melding- Toilet boven naast de blauwe groepgemeld door mariska van der bie 0186-645711 | Slijtage | 13-12 opname gedaan15-12 stopkraan werkt niet afspraak gemaakt voor maandag.19-12 vlotter vervangen. | 471.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 640443 | 42717 | NULL | Gereed gemeld | Elektrisch slot vervangen | STORING | Brabant/91344/47152 | - | Nieuw slot plaatsen | Het gaat om een intercom installatie waar het slot van open blijft. | Niemand aanwezig. | 70.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03545 | SZ: Merel 15-19 | 640514 | 42717 | 42725 | Gereed gemeld | diversen wastafels muurbeugels plaatsen | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | diversen wastafels muurbeugels plaatsen | Anders | Reparatie uitgevoerd beugels geplaats. | 404.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 640633 | 42717 | 42718 | Gereed gemeld | nader onderzoek stroomstoring kinderboederij. | STORING | GO/91342/47152 | - | nader onderzoek stroomstoring kinderboederij. | automaat in trafohuisje is eruit gesprongen. In het trafohuisje zit eengroepenkast met 3 automaten. De automaat van de kinderboerderij is een B25. nahet uittrekken van de prikkabel ging de automaat in het trafohuis eruit. | Definitief herstel. Alles in kaart gebracht. Verdeling van vermogen was ergslecht. Dit beter verdeeld en alles op tekening gezet. | 566.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 640852 | 42718 | NULL | Gereed gemeld | (JH) Stroomprobleem linkerprinter in linkervleugel | STORING | GO/91342/47152 | - | In oktober is er een stroomprobleem geweest bij de linkerprinter in delinkervleugel. Er ligt nu een haspel naar het andere stopcontact. Melding isdestijds gedaan bij de gemeente, zij geven echter nu aan dat dit iets is watbij Zuidwester ligt. Zouden jullie op korte termijn hier wat aan kunnen doena.u.b? De huidige situatie is niet gewenst ivm de veiligheid. | - | wordt door eigen td opgepakt | 22.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 640792 | 42718 | 42718 | Gereed gemeld | Dok 16 koude klachten | STORING | GO/91342/47152 | - | verkregen wachtwoorden via Sjoerd:-GBS via pc kantoor gebrukersnaam: tibo, wachtwoord: welkom-Priva gebruikersnaam: tibo, wachtwoord: 1964-warmtepomp wachtwoord: 201200-paneel op de muur wachtwoord: 2012 | Regeltchn. Install. Warmtepomp staat in storing. Vreemd genoeg verwarmt de CVniet bij. Ook volgens PRIVA is er geen storing. Warmtepomp is zijn netwerkverbinding kwijt. | Installatie gereset. Druk in het "bron" gedeelte is te laag (0,85 Bar).Circulatie pomp hiervan stottert. Moeilijk om hier iets uit te zoeken. Geentekeningen aanwezig. En ook op de leidingen ontbreken de benamingen. Geen vulaansluiting gevonden om dit eventueel te herstellen. Ook is het completeverwarmings verhaal van de warmtepomp en vloerverwarming niet toegankelijk viaPRIVA. | 271.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 641010 | 42719 | 42719 | Gereed gemeld | (JO) Geen warmwater | STORING | GO/91342/47152 | *15-12-2016 Sleutels ophalen Westerschelde 7 of anders bij TD, begeleiders zijn op curcus | Er komt eerst zeer warm water en even later word het koud en blijft het koudSpecifieke ruimte van de melding - badkamer Trudie (staat op haar deur!!!!)Sleutels ophalen Westerschelde 7 of anders bij TD, begeleiders zijn op curcus | Slijtage | Onderdeel vervangen, kraan vervangen en afgesteld op 38graden. | 427.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 641071 | 42719 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Deuren vallen niet dicht bij brandmelding | STORING | Zeeland/91343/47152 | *15-12-2016 (JB) Monteur per mail aangemeld voor 16-12 einde ochtend/begin middag. | Er zijn een stuk of 8 deuren die niet dichtvallen bij een brandmeldinghetgeen vooral hier wel essentieel is. Kan het zijn dat dit met deluchtbehandeling heeft te maken? Het is namelijk allemaal in dezelfdewoning. Lijstje is in mijn bezit. | Anders. Alle genoemde deuren na gekeken en opnieuw afgesteld. Soms heeft hetgeholpen. Maar eigenlijk is overal het zelfde probleem: Overdruk. De lucht kanniet uit deze ruimtes weg. | Overgedragen aan derden. Als de ramen open staan vallen wel alle deuren in hetslot. Men zou bouwkundig roosters moeten plaatsen die de overdruk verhelpen. Ofde luchtbehandelings installatie beter afstellen voor een betere balans inluchtdruk. | 389.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 641062 | 42719 | NULL | Gereed gemeld | (JO) Afzuigkappen werken niet goed | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *15-12-2016 (JO) Geen contact met locatie kunnen krijgen nr 20: 0181392947 / nr 22: 0181392941, deze nummers van Laurentius gekregen. LET OP! Op locatie alleen iemand aanwezig voor 10:00 uur of na 15:00 uur *21-12-2016 (JO) SO overgedragen aan wvb ivm vervolgwerk | de afzuigkappen op Schoolstraat 20/22 werken niet goed op stand 3 graag hiernaarkijken, want als ze gaan frituren kan het alarm afgaan. Info via 0610614365LET OP!! Voor 10:00 uurTelefoonnummer 20: 0181392947 / telefoonnummer 22: 0181392941(staat van afzuigkap bekijken ivm ouderdom volgens melder) | Ventilatormotorstoring, deze doen te weinig | Inspectie uitgevoerd, opname gedaan wat er nu zit. offerte maken voor groterebox. | 198.92
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03466 | SZ: Dijckpotingen 14 | 641028 | 42719 | 42719 | Gereed gemeld | (RA) SPOED: Stroomstoring in de winkel | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Gedeeltelijke stroomstoring in de winkel. Er staat een vriezer te ontdooien | Koelmachinestoring | Functioneel herstel, vriezer(winkel 5) uit de wcd gehaald en de rest allemaalweer bij gezet. men belt zelf het bedrijf van de vriezer. | 146.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03545 | SZ: Merel 15-19 | 641127 | 42719 | 42723 | Gereed gemeld | (MP)wastafelkraan schoonmaakhok lekt | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | kraan in schoonmaakkast 1ste verdieping is voortdurend aan het lekkenAanvullende informatie over uw melding- uitloop van de kraan is geoxideerd, is 23 jaar oud, vervanging nodig.Specifieke ruimte van de melding- schoonmaakkast 1ste verdiepinggemeld door esther klein 0186617710 | Slijtage | kraan en s koppelingen vervangen. | 317.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 641367 | 42720 | 42720 | Gereed gemeld | (MP)diverse noodverlichting defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *19-12-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Aanvullende informatie over uw melding- -defect noodverlichting keuken-defect noodverlichting trappenhuis/nooduitgangSpecifieke ruimte van de melding- keuken bg , trappenhuis bggemeld door arjo van der meijde 0104255950 | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen. accu staat geen datum op deze moet vervangen worden.dva 360a/1 v lien 2x | 201.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 641347 | 42720 | 42720 | Gereed gemeld | (MP)chloorwaarde te laag | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *16-12-2016 Iom Patrik Verheezen &gt;adviesorder Hellebrekers aangemaakt, gaan NM naar de locatie (MP) *16-12-2016 Tel. aangemeld bij misha vijfhuizen (MP) *20-12-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *21-12-2016 Werkbon Hellebrekers gekoppeld (MP) | Ik ben zonet opgebeld, door de begeleiding vh zwembad,op bliekstraat3Spijkenisse,dat de chloorwaarde te laag is.de waarde is nu 0.19 en het hoort .050 zijn.Graag met hoge urgentie repareren-mijn tel is 06 1061 7289 ik werk alleen vanochtend.-collega Lau kun je bereik via Middelharnis 0187-898888Specifieke ruimte van de melding- zwembad bliekstraat 3 spijkenissegemeld door misha vijfhuizen 06 1061 7289 | Anders. | 11:15 Controle metingen gedaan. Meting bad chl 0,93 geb 0,22Micro 4 chl 0,92 display 0,84Om 8:00 had badpersoneel 1e meting 0,19 en bij 2e meting 0,69 vrij.Dosering is in orde. | 246.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 641398 | 42720 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Ketel doet het niet | STORING | GO/91342/47152 | - | Ketel doet het niet.gemeld door jessica 0187-898752 | Regeltchn. Install. | warmte pomp stond op storing deze gaf aan lage druk deze bij gevuld en geresettoen ging hij draaien lbk s gecontroleerd deze blazen nu 20 tot 21 gr in dat isgoed.ook restaurant gecontroleerd hier hangt de opnemer boven het koffiezetapparaatdie warmte afgeef en hier hangt ook de regelaar van de vloerverwarming hetkoffiezetapparaat gaan ze zondag verzetten zodat ze vrij komen te hangen.ook moet er een up date gedaan worden voor de warmtepomp maar hier is een codevoor nodig die wij niet hebben. | 402.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 641403 | 42720 | 42720 | Gereed gemeld | Dok 16 koude klachten | STORING | GO/91342/47152 | - | verkregen wachtwoorden via Sjoerd:-GBS via pc kantoor gebrukersnaam: tibo, wachtwoord: welkom-Priva gebruikersnaam: tibo, wachtwoord: 1964-warmtepomp wachtwoord: 201200-paneel op de muur wachtwoord: 2012Regeltchn. Install. Warmtepomp staat in storing. Vreemd genoeg verwarmt de CVniet bij. Ook volgens PRIVA is er geen storing. Warmtepomp is zijn netwerkverbinding kwijt.D.D. 16-12: wederom koud in het restaurant volgens Joost Evenhuis ligt hetaan het thermisch pakket van de bronpomp. | Regeltchn. Install. Warmtepomp staat in storing. Vreemd genoeg verwarmt de CVniet bij. Ook volgens PRIVA is er geen storing. Warmtepomp is zijn netwerkverbinding kwijt. |  | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05945 | SZ: Dijckpotingen 11 | 641298 | 42720 | 42720 | Gereed gemeld | (MP)Verstopping toilet | STORING | ZHZ/91341/47152 | *16-12-2016 Fouad Sahli heeft geen SO aangemaakt, kon locatie niet vinden, verkeerde gemeente dgg is Vierpolder ipv Brielle (MP) *16-12-2016 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *19-12-2016 Werkbon Riool.NL gekoppeld (MP) | Toilet op Dijckbotingen 11 Brielle zit verstopt.gemeld door mevr bensink 06-40413438indien niet aanwezig, melden op nr 9 | Papier/slib/vezels | Toilet gedemonteerd en leiding geveerd tot en met hoofdriool, alles loopt weerprima. | 173.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03633 | SZ: Voorstraat 60 - 60a | 641649 | 42721 | 42721 | Gereed gemeld | (MP)lekkage water/cv leiding | STORING | ZHZ/91341/47152 | *19-12-2016 (JB) Fouad heeft zijn verbruikte materialen nog doorgebeld, deze toegevoegd aan de oplostekst. | Lekkage water / Cv leding. | Drie lekkages, afvoersifon ketel, afvoer overstort ketel, hoofd afvoer wasverstopt bij de bocht in de vloer en de inlaatcombinatie van de boiler lektebij het overstorttoeletje. foto aanwezig. | Reparatie uitgevoerd. sifon van de ketel verholpen, stuk buis +bocht van deoverstort ketel vervangen en nw inlaat combinatie gemonteerd, daarvoor moest deboiler leeg en weer gevuld en ontlucht worden. de repparatie is compleetuitgevoerd omdat de lekkage anders niet verholpen kon worden en het lekte in deslaapkamer in de ketelkast.Verbruikt materiaal:1x Inlaat Combinatie Boiler 15 (Chroom)4x Bocht 322x Sok 321x 1 meter PVC 32 | 467.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 641652 | 42721 | 42721 | Gereed gemeld | (MP)toilet 1e verdieping verstopt | STORING | GO/91342/47152 | - | Toilet 1e verd. verstopt, ontlasting blijft in pot drijven en moet met spoedopgelost worden. | Vorststoring Rioleering. toilet verstopt 1e verd. door de klant gemeld als hoogprio. ivm hygiene. | Overgedragen aan derden. Riool.nl gebeld en naartoe gestuurd. Factuur aan dezebon koppelen. | 53.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03538 | SZ: Marrewijkpad 17 | 641664 | 42722 | 42722 | Gereed gemeld | (MP)tillift kapot | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Kapot til lift. | Anders. Lift geeft storingspiep bij elke keer dat op knop gedrukt wordt. | Overgedragen aan derden. Na lang zoeken en bellen, ben ik erachter gekomen dathet door ons wordt gedaan. Eindelijk een nummer gevonden en gebeld voor deklant, het wordt opgepakt doo ArjoHountleigh. Eigelijk moet door de klant zelfworden gebeld maar ze heeft lang gezocht zonder resultaat, toen ze me weerbelde heb ik haar verwezen naar de keuringsplaatje en daar stond het nummervan het bedrijf die het bijhoudt. | 154.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 641713 | 42723 | 42724 | Gereed gemeld | (MP)knop radiator ruimte 0706 werkt niet | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | de knop van de verwarming op kamer 0706 gaat erg moeizaam. is lijkt tekomendoordat deze vies is. misschien moet deze alleen een keer schoongemaaktworden.ons lukt het niet om deze schoon te maken. | knop was heel vies. en beplakt | Onderdeel vervangen, knop was dusdanig vervuild dat deze niet meer gangbaar was.nieuwe knop geplaatst. | 223.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 641791 | 42723 | NULL | Gereed gemeld | vervangen twee stuks accu's noodverlichting | STORING | ZHZ/91341/47152 | *19-12-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | accu staat geen datum op deze moet vervangen worden.dva 360a/1 v lien 2x |  | wordt op SO 643004 opgepakt. | 121.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03522 | SZ: Landhoofd 43 | 642001 | 42723 | NULL | Gereed gemeld | (JH) noodverlichting defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | In de hal beneden op Landhoofd 43 hangt een noodverlichting. Deze had "normaal"gesproken een groen lampje, wat constant was. Nu knippert een oranje lampje.Wij weten niet wat hiervan de consequentie is? Niet werkend bij uitval vanverlichting?Ik heb Ben de Neef gevraagd wat te doen ,en hij denkt dat er een storing in kanzitten en adviseert mij om deze melding te maken. | - | noodverlichting gereset alles werkend achtergelaten | 33.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 641683 | 42723 | 42725 | Gereed gemeld | (MP)toilet 1e verdieping verstopt | STORING | GO/91342/47152 | *19-12-2016 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) | Toilet 1e verd. verstopt, ontlasting blijft in pot drijven en moet met spoedopgelost worden. | storing Rioleering. toilet verstopt 1e verd. door de klant gemeld als hoogprio. ivm hygiene. | afvoer toilet ontstopt. | 170.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 642012 | 42723 | NULL | Gereed gemeld | (JO) Douche personeelkleedkamer werkt bijna niet | STORING | I1612 431 | *19-12-2016 (JO) Gebeld met locatie, geeft zelf aan dat dit voor TD is (douchekop/filter) Mail terug gestuurd naar Zuidwester | De douche in de personeelskleedkamer in het zwembad werkt bijna nietMelder Arjan van Gurp 0187-898821 | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 641723 | 42723 | NULL | Gereed gemeld | uitwerken groepenverklaring | STORING | GO/91342/47152 | - | uitwerken groepenverklaring | - | gegevens verzameld e.e.a afgerond. | 22.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 641727 | 42723 | 42725 | Gereed gemeld | vervangen van diversen th. knoppen en afsluiter | STORING | Zeeland/91343/47152 | *9-12-2016 overgedragen aan wvb | vervangen van diversen th. knoppen en afsluiterspullen ophalen TU Roosendaal | Regeltchn. Install. Stooklijn te laag en bijna alle kranen en voetvetielen doorvuil verstopt. | Reparatie uitgevoerd. Compleet convectorkraan vervangen in badkamer BG d.m.vbevriezen van de aanvoerleiding. kraan is vervangen en hij doet t weer. ook hebik de thermostaatknoppen vervangen | 720.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 642046 | 42723 | 42723 | Gereed gemeld | (MP)geen ww | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Geen ww | Ketelstoring | Melder gebeld en er bleek vanochtend al geen ww te zijn, echter omdat er vandaagniemand aanwezig was niet gemeld.De melder telefonisch naar techniekruimte begeleid en boiler laten resetten dezestond in storing. Ongeveer een uur later teruggebeld en er was weer warm waterbeschikbaar. Klant duidelijk gemaakt bij storing direct te bellen en niet tot deavond (19:30 uur) te wachten. | 140.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 641976 | 42723 | NULL | Gereed gemeld | Elektrisch slot vervangen | STORING | Brabant/91344/47152 | - | Nieuw slot plaatsenOpname slot | Het gaat om een intercom installatie waar het slot van open blijft. | Materialen besteld. Slot door gemeten. Als er 12 volt op staat ontgrendeld hij.Maar bij het wegvallen van de spanning, vergrendeld hij niet.Slot is stuk. Vervanger met de zelfde afmetingen en voltage opgezocht enbesteld. | 213.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 642060 | 42724 | NULL | Gereed gemeld | Elektrisch slot vervangen | STORING | Brabant/91344/47152 | - | Nieuw slot plaatsenOpname slot | Het gaat om een intercom installatie waar het slot van open blijft. | Het slot is vervangen | 251.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 642620 | 42724 | NULL | Gereed gemeld | Koudeklachten Dok 16 | STORING | GO/91342/47152 | *21-12-2016 (WdB)diversen telefoontjes o.a. Sjoerd en Peter | Kijken of we ketel hand in kunnen zetten op ca 50C.Java update wordt door ICT ZW opgepakt. | Regeltchn. Install. | Functioneel herstel, ketel hand aan gezet 50 graden. warmtepomp gereset endraaid nu 2 uur en druk zakt naar 1 als temperatuur lager word. vloer word nuwarm, bron moet bijgevuld worden, patrick besteld vloeistof. | 380.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 642691 | 42724 | 42725 | Gereed gemeld | (RA) Verwarming werkt niet goed | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Betreft A. van der Nootstraat 2 SpijkenisseVerwarming kantoor / computerruimte werkt niet goed | Anders | Overgedragen aan derden, dit is niet voor Kropman, de leidingen zijn pasvernieuwd door de gemeente. die terug laten komen. lijkt op teveel weerstand inhet systeem. | 140.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 642264 | 42724 | 42725 | Gereed gemeld | (JO) Onvoldoende warmwater achterste badkamer | STORING | GO/91342/47152 | *21-12-2016 (JO) SO overgedragen aan WVB | In de achterste badkamer is er na het douchen van 2 cliënten geen warmwatermeer. Was gisteren ook al zo. Willen jullie hier zsm naar kijken?!Melder Jannemarie Breen: 0187898840 | Afwijking warm water | kraan vervangen en afgesteld. graag nieuwe kraan bestellen vorraad bus. | 171.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 642056 | 42724 | NULL | Gereed gemeld | (MP)storing warm water | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *22-12-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Het duurt erg lang voordat het water warm wordt.Dit is in de gehele woning.Specifieke ruimte van de melding- Gehele woninggemeld door sandra spuy 0181310877 | Elektrisch defect, groep 10 ligt eruit | schakelaar op zolder uit gezet en daarna blijft de groep in, het vermoeden isdat deze van dakventilator is. deze is alleen te bereiken met hoogwerker. GEENgroepenverklaring en GEEN toegang tot alle ruimtes. mail marco voor infohoogwerker. | 190.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03523 | SZ: Landhoofd 44 | 642055 | 42724 | NULL | Gereed gemeld | (MP)verwarming op zolder wilma hendriks werkt niet | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *24-1-2017 Navraag gedaan bij Peter, SO staat niet meer in tablet, volgens Peter is Wilfried hier ook mee bezig geweest. Mail gestuurd naar Wilfried met verzoek statusupdate (MP) | verwarming op de zolder bij Wilma Hendriks op 44 doet het niet. Zit in de kou.Heel af en toe slaat hij 's nacht wel aan. Overdag is het koud.Specifieke ruimte van de melding- slaapkamer Wilma zolder voorkant op 44gemeld door els van overbeeke 06 22435358 | bedieningsfout | van de ruimtethermostaat het klokprogramma opnieuw geprogrammeerdalles werk weer normaal | 228.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 642980 | 42725 | NULL | Gereed gemeld | *(JO) Verstopping wasbak | STORING | ZHZ/91341/47152 | *21-12-2016 (JO) Adviesorder aangemaakt voor Riool.nl *4-1-2017 (JO) Werkbon opgevraagd *12-1-2017 (JO) Werkbon gekoppeld | ik heb op Oosterschelde 2 geweest, ivm verstopping wasbak.maar krijg hem zelf niet ontstopt.heb het met een plopper en elec veer geprobeerd, maar verstopping zit te diepin de leiding.Specifieke ruimte van de melding- oosterschelde2/brielle/ 1e verdieping /1e kamer rechts /als je trap op komt | verstopping, zeep/haar | leiding 2 mtr gereinigd,wastafel loopt goed door | 168.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03497 | SZ: Haringvliet 6 | 642889 | 42725 | NULL | Gereed gemeld | buitenverlichting doet het niet | STORING | GO/91342/47152 | - | buitenverlichting doet het niet, gemeld door Joop van Gulik | Anders. Kabel is hoogstwaarschijnlijk beschadigd. Of een mof die kort geledengemaakt is, is niet goed. Oorzaak niet kunnen vinden. | Functioneel herstel. Lantarenpaal die in de buurt stond open gemaakt en 1 kabelafgekoppeld. Alles werkt weer.Maar het binnenwerk van deze lantarenpaal is inslechte staat. Bij het inschakelen van de verlichting klettert het. Het adviesis om de zekeringshouder te vervangen. | 293.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 642919 | 42725 | NULL | Gereed gemeld | (JO) Onvoldoende warmwater achterste badkamer | STORING | GO/91342/47152 | *21-12-2016 (JO) SO overgedragen aan WVB | In de achterste badkamer is er na het douchen van 2 cliënten geen warmwatermeer. Was gisteren ook al zo. Willen jullie hier zsm naar kijken?!Melder Jannemarie Breen: 0187898840 | materiaal | onderdeekl terug op voorraad bus. | 315.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 643029 | 42725 | NULL | Gereed gemeld | nacontrole temperatuur Dok 16 | STORING | GO/91342/47152 | *21-12-2016 (WdB)diversen telefoontjes o.a. Sjoerd en Peter | nacontrole temperatuur Dok 16 | Regeltchn. Install. | Installatie bijgevuld, brongedeelte bijgevuld met glycol deze was te laag,overschot op locatie laten staan ongeveer 20 ltr. Tevens was automaat pompverwarmer lbk eruit, na te hebben nagezien blijkt dat het thermisch pakket teklein is nl 0.63A terwijl de pomp op max. 1.65A trekt, betreft EATON PKZM, dezedient verzwaard te worden. Via link in priva warmtepomp en vloerverwarming niette benaderen, ip adressen onjuist, dit laten herstellen door TIBO Veen. | 496.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 643300 | 42726 | 42726 | Gereed gemeld | (MP)geen cv beide woningen | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Geen cv op beide woningen | Drukstoring, installatie drukloos | Installatie bijgevuld, installatie was drukloos door werkzaamheden van derdenaan de nieuwe badkamers. Deze hadden het leidingwerk aangepast. Ook viel op datde oude aansluiting aangesloten blijft op het systeem en weggetimmerd wordachter een betegelde koof hetgeen voor lekkage kan gaan zorgen, dit ter info.Nadat installatie was bijgevult, de regelkast gereset waardoor deze weer inbedrijf ging. Installatiedruk bijgevult tot 2 bar. | 442.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 643211 | 42726 | NULL | Gereed gemeld | (JH) Buitenverlichting defect | STORING | I1612 508 | *23-12-2016 Opdracht laten vervallen iov Peter Smout, eea iom kantoor Breda (MP) *23-12-2016 Mail gestuurd naar melder en servicedesk, dat deze voor TD Zuidwester is (MP) | Buiten verlichting aan de dagbesteding werkt niet meer. Begaande grond deuiterste rechts en eerste verdieping de 2de van rechts | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 643086 | 42726 | 42726 | Gereed gemeld | (MP)verstopping afvoer bad/douche | STORING | GO/91342/47152 | *22-12-2016 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *6-1-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *6-1-2017 Mail klant dat problemen niet zijn verholpen(MP) | Als de stop uit het bad wordt gehaald komt het water via het doucheputje naarboven, waardoor de badkamer blank staat. het water loopt dan heel langzaam viaeen ander putje weg.Specifieke ruimte van de melding- Badkamer Dijk 32gemeld door iris van der hil 0187-898861 | vervuiling | afvoer ligbad ontstopt met pompfix | 191.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 643526 | 42727 | 42727 | Gereed gemeld | (MP)Lekkage CV lekt uit ketel, grote plas onder ts | STORING | GO/91342/47152 | *23-12-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | Lekkage cv installatie, lekt uit ketel, ligt grote plas onder tst | Anders | Reparatie uitgevoerd, wartel aangedraaid op de toevoer. geen lekkage meer. | 245.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 643664 | 42727 | NULL | Gereed gemeld | Stichting Zuidwester | STORING | GO/91342/47152 | *27-12-2016 (RA) vvw @ WdB | Boiler defect, op adres niet bekend in ons systeem Verboomstraat 46d teRotterdam | Afwijking warm water | Niet opgelost, contact gehad met de melder hieruit blijkt dat de boiler dikwijlsleeg is. Ze moet dan een klok aanzetten waarna er naar een uur weer wwbeschikbaar is. Volgens mij betreft het een elektrische boiler die leeg getaptword, echter is het adres niet bekend en is niet bekend waar de boiler ondervalt (vehuurder of energieleverancier) dit dient eerst nagevraagd te worden.Is op SO 645196 opgelost. | 96.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 643461 | 42727 | 42731 | Gereed gemeld | (MP)Verwarming maakt herrie | STORING | GO/91342/47152 | *23-12-2016 Aangemeld via mail, tel. niet bereikbaar (MP) | Verwarming maakt storend geluid, hinderlijk voor deelnemers en personeel.Graagspoedig actie.Specifieke ruimte van de melding- Kluswerkgemeld door Co Ottevanger 0187898636 0619290008 | Verdeler achter getimmerde omkasting bij ruimte dakluik maakt lawaai. | Reparatie uitgevoerd, omkasting open geschroefd en klepje op de verdeler van dekoelleiding zat los waardoor er lawaai ontstond.Deze weer opnieuw vast geklikt en geluid is verdwenen. | 225.4
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 643441 | 42727 | 42733 | Gereed gemeld | (WdB) vervangen thermisch pakket Dok 16 | STORING | GO/91342/47152 | *21-12-2016 (WdB)diversen telefoontjes o.a. Sjoerd en Peter | het thermisch pakket te klein is nl 0.63A terwijl de pomp op max. 1.65Atrekt,betreft EATON PKZM, dezedient verzwaard te worden.Ligt op de zaak.Via link in priva warmtepomp en vloerverwarming niette benaderen, ip adressen onjuist, dit laten herstellen door TIBO Veen.Therm. pakket bevind zich in de besturingk. van de luchtbehandeling op het dak | Regeltchn. Install. | Definitief herstel. PKZ opgehaald. PKZ vervangen en ingesteld. Systeem gereseten getest. | 299.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 643719 | 42730 | 42730 | Gereed gemeld | Stichting Zuidwester | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Stroomstoring | Waarschijnlijk sluiting in de vaatwasser. | Er Kwam geen spanning meer binnen op de woning. In de verdeelkast van allewoningen was de groep van LK4B ook uit gevallen. deze weer in gezet en in de 56book alles weer in gezet. Alle spanning staat weer op de woning. Waarschijnlijkzit er sluiting in de vaatwasmachine, hieraan is in week 51 gewerkt. Het isonbekend of dit probleem hieraan al opgelost is. Stekker van de vaatwasser eruitgehaald. | 332.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 643854 | 42731 | 42737 | Gereed gemeld | (JH) noodverlichting defect | STORING | GO/91342/47152 | - | Graag de vluchtwegaanduiding in de gang van groep B op Volkerakpad 2repareren,deze doet het niet. | Slijtage | Materialen besteld,morgen afhalen tu roosendaal. zie debrief | 194.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 643850 | 42731 | 42745 | Gereed gemeld | (PV) Defecte meetwaterpomp gewenningsbad | STORING | GO/91342/47152 | - | Defecte meetwaterpomp gewenningsbad, Hellebrekers ingeschakeld. | slijtage | vervangen van meetwaterpomp | 840.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 643831 | 42731 | 42733 | Gereed gemeld | (JH) radiator blijft doorbranden | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De linker kachel in de woonkamer staat uit, maar is toch bloedheet. Hiermoeteven naar gekeken worden. | Radiatorkraan defect | Radiatorkraan is intern defect en dient vervangen te worden. Hiervoor is eenvriesapparaat nodig en moet een thermostaat kraan met knop besteld te worden. | 189.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 643962 | 42732 | 42733 | Gereed gemeld | (JO) Vluchtwegaanduiding defect brasserie | STORING | GO/91342/47152 | - | Graag de vluchtwegaanduiding in de brasserie boven de schuifdeurenrepareren,deze valt geregeld uit en gaat dan weer brandenMelder Louis IJsselstein: 06-13171415 | Elektrisch defect. Defecte print | Definitief herstel. Armatuur opgehaald bij TU. Armatuur vervangen. | 325.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 643907 | 42732 | 42754 | Gereed gemeld | (PV) Nazien omloopklep kruisstroomwisselaar | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *17-1-2017 Offerte systemair en 4 uur begeleiding Kropman i.v.m. afkoppelen elektra *19-1-2017 offerte uitgebracht op 653115 | Afwijking werking, kleppensectie defect, tandwielen afgebrokenPrijs ontvangen en deze gekoppeldOfferte maken voor vervanging | Regelklep defect | Luchtklep in lbk defect, deze dient gemaakt te wordenHiervoor info overgedracht aan P Verheezen.Wordt vervangen op SO653115. | 354.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03581 | SZ: Rommerswalestraat 3 | 643982 | 42732 | 42738 | Gereed gemeld | (JO) 2 lampen flikkeren en brom uit sprinkler | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Het licht (2 lampen) flikkert en er komt een brommend geluid uitdesprinklerinstallatie aan het plafond. Specifieke ruimte van de melding:grote wc op afd. fysiotherapie,1'verdieping Rommerswalestraat 3, GoesMelder Marjon Kruithof: 0113 603064 | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, brommend geluid kwam uit de bewegingsmelder. dezevervangen en afgesteld. | 241.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 644029 | 42733 | 42733 | Gereed gemeld | (JH) radiator blijft doorbranden | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De linker kachel in de woonkamer staat uit, maar is toch bloedheet. Hiermoet even naar gekeken worden. | Radiatorkraan defect | Materialen opgehaald bij de groothandel en extra gereedschap op de zaak.Kraan vervangen dmv beviezing. Alles werkt weer naar behoren. | 293.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 644023 | 42733 | 42733 | Gereed gemeld | (RA) Geen ww na spoelen legionella | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | We hebben sinds vanavond, na het spoelen voor legionella geen warm water meer. | Boiler is waarschijnlijk leeg getapt. | Bij aankomst gaven alle kranen warm water. waarschijnlijk is er een groteafnamen geweest waardoor de boiler geen was.De frequentie regelaar van de afvoer ventilator stond uit, deze weer aan gezet | 258.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 644321 | 42734 | 42739 | Gereed gemeld | *(JH) Toilet verstopt. | STORING | Zeeland/91343/47152 | *5-1-2017 (JH) terugkoppeling opgevraagd | Toilet verstopt.Tel voor na 16:00 : 0113603083 | - | Ontstopt door riool.nl | 168.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 644355 | 42735 | NULL | Gereed gemeld | (MP)storing geluid uit elektrakastje | STORING | GO/91342/47152 | *2-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Andersstoring geluid uit elektrakastje | eaton relais maakt een brommend geluid | Er komt een brommend geluid uit een elektrakastje, de vraag was of het kwaadkon. Voor de zekerheid te plaatsen geweest en geconstateerdde er een eaton xanura relais [deze is voor de kookplaat] bromt. Deze moetbesteld en vervangen te worden. | 516.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 644385 | 42736 | 42736 | Gereed gemeld | (MP)deurdranger defect door client | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Deurdranger vernielt door client, deze dient uit veiligheids reden weg gehaaldte worden. | Deurdranger gesloopt door client. | Dranger opnieuw vast kunnen zetten aan de deur zodat deze bij brand gewoon dichtkan vallen.Omdat de dranger voor het glas hing was het gevaar dat er een ongeluk kongebeuren als deze er door ging. | 283.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 644906 | 42737 | 42737 | Gereed gemeld | het is nog steeds ijskoud in de woonkamer | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | - Er zou een bedrijf komen om de regelaar van de kachel hoger in te stellen.Maar ik vraag me af of dat dit gebeurd is. We zitten hier kou te leiden al zo 6weken.Ik vind dit een hele grote schande, er word meerdere keren melding van gedaan.Maar jullie laten ons letterlijk en figuurlijk in de kou zitten. | - | Overleg gehad met Sjoerd. Telefoon nummer van Kuijpers door gegeven via SMSaan Sjoerd. Kuijpers moet dit verder oppakken | 70.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 645064 | 42737 | 42737 | Gereed gemeld | (MP)temp ww doucheruimte niet hoog genoeg en te re | STORING | GO/91342/47152 | - | De cliënten klagen weer regelmatig over de temperatuur van het water.Het is niet meer warm en ook niet te regelen.Specifieke ruimte van de melding- doucheruimte Krammer 1gemeld door paula van moorsel 0612520343, 0612520343 | Afwijking warm water | Installatie bijgevuld. secundaire circuit stond op 0.3 bar deze gevuld tot1.7bar. | 124.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 645222 | 42737 | NULL | Gereed gemeld | (MP)lekkage warm waterleiding in gang | STORING | GO/91342/47152 | *2-1-2017 Tel. aangemeld bij Joop van Gulik (MP) *4-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | lekkage van de warme waterleidingSpecifieke ruimte van de melding- ganggemeld door joop van gulik 0653310201 | Slijtage | Materialen besteld, 4 nl koppelingen 20*2 en henco buis 20 *2 en 2 sok 22koof moet verwijderd worden en 2 man nodig om buis te verwerken ivm werken op 2verdiepingen. | 207.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 645094 | 42737 | 42737 | Gereed gemeld | (MP)verwarming kantoor en woonkamer maakt tikkend | STORING | GO/91342/47152 | *3-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | - verwarming in kantoor en woonkamer begint soms spontaan te tikken. Wanneerdeknop omgedraaid wordt , houdt tikken op.Specifieke ruimte van de melding- woonkamer en kantoor HD 33gemeld door erna van es 0187 898672 | Anders | Offerte maken voor inregelen verwarming. pomp draaid op 100% deze drukt despindel terug open. na meten of de pomp op minder vermogen kan draaien enbijpass zoeken omdat overal thermostaatkranen zitten.Is op SO 652347 opgelost. | 93.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 644432 | 42737 | NULL | Gereed gemeld | Storing geluid uit elektrakastje | STORING | GO/91342/47152 | *2-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Bekijken of er een alternatief mogelijk is via Eaton is gestopt met dit produkt. | eaton relais maakt een brommend geluid | Eaton gebeld, het systeem was verkocht aan een ander bedrijf, deze gebeld enhadden het systeemk ook verkocht. Nu wel de juiste persoon gevonden. De AIXbestaat niet meer is nu FIX geworden. | 188.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 644915 | 42737 | 42737 | Gereed gemeld | (MP)slaapkamers Jan en Arjo radiator niet te regel | STORING | GO/91342/47152 | - | Aanvullende informatie over uw melding- Op de slaapkamers van Jan en Arjo is de radiator niet te regelen.Het is er te warm.Zou hier misschien iets aan te doen zijn?Specifieke ruimte van de melding- slaapkamer Jan en Arjo | Slijtage, knoppen los | Reparatie uitgevoerd, radiatorknoppen weer vast gezet. | 124.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 644974 | 42737 | 42737 | Gereed gemeld | (MP)geen ww bij Josien en Johan | STORING | GO/91342/47152 | - | Het water is lauw tot koud bij Josien en Johan op de kamerSpecifieke ruimte van de melding- woning | Afwijking warm water | Niet opgelost/geen probleem, water was op temperatuur. | 34.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 645196 | 42737 | 42737 | Gereed gemeld | (IV) geen ww, nazien boiler (Rotterdam !) | STORING | GO/91342/47152 | - | Storing in ROTTERDAM Verboomstraat 46dgeen ww, nazien boiler (Rotterdam !)voor 9 of na 15 uur !! | na enige tijd geen warmwater | het is een daalderop duo boiler met dag en nacht stroom.nachtstroom doet het waarschijnlijk niet meer.Nu de boiler via lus op dag aangesloten waardoor boiler nu altijd oplaad.nacht aansluiting losgenomen in boiler | 264.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 644446 | 42737 | NULL | Gereed gemeld | (MP)te warm op locatie, zowel winter als zomer div | STORING | Zeeland/91343/47152 | *3-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Al verschillende malen hebben we melding gemaakt van het feit dat het opbeidewoningen, 41e/f, te warm is. Zowel in de zomer als in de winter. Tussen de23,5en 24 graden is het onprettig om te werken, maar ook de cliënten klagen overdewarmte.Specifieke ruimte van de melding- alle ruimtengemeld door anneke van den nieuwenhof 0113271678 | Regeltchn. Install. | Overgedragen aan derden, pincode nodig om in regeling van beveco te komen.geen communicatie regeling op afstand, tijd klopt niet, geen pincode aanwezig | 277.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 645099 | 42737 | 42740 | Gereed gemeld | (JH) noodverlichting defect | STORING | GO/91342/47152 | *2-1-2017 Adviesorder TU Roosendaal aangemaakt (MP) | Graag de vluchtwegaanduiding in de gang van groep B op Volkerakpad 2repareren,deze doet het niet. | Slijtage | Definitief herstel. Bij het willen vervangen van het armatuur, trof ik eenkapotte versleten kabel aan. Deze moeten vervangen. Armatuur vervangen engetest. Pictogram overgeplaatst. | 387.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 645544 | 42738 | NULL | Gereed gemeld | (JH) warmteklachten in het pand | STORING |  | *3-1-2017 (JH) ON HOLD iom M. van den Heuvel | Het word heel warm in het complex/ | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 645651 | 42738 | 42738 | Gereed gemeld | (MP)liftstoring | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | liftstoring | lift staat in storing | otis aangestuurd | 110
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 645636 | 42738 | NULL | Gereed gemeld | (JH) waterslot defect | STORING | GO/91342/47152 | - | Waterslot Henk Oost defect | Anders | plafond open gemaakt om waterslot te kontrolen leidingen lopen onder de vloerhier een afspraak voor maken om met 2 man onder te gaan | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 646094 | 42739 | 42740 | Gereed gemeld | (MP)lekkage warm waterleiding in gang | STORING | GO/91342/47152 | *2-1-2017 Tel. aangemeld bij Joop van Gulik (MP) *4-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Materialen besteld, 4 nl koppelingen 20*2 en henco buis 20 *2 en 2 sok 22koof moet verwijderd worden en 2 man nodig om buis te verwerken ivm werken op 2verdiepingen. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, stuk recirculatieleiding vervangen. | 813.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 645662 | 42739 | NULL | Gereed gemeld | (MP)stoppen 1 t/m 4 slaan door | STORING | ZHZ/91341/47152 | *4-1-2017 Tel. aangemeld bij Monique (MP) *5-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Stoppen 1 t/m 4 slaan door. Kabel losgetrokken ULS door clientSpecifieke ruimte van de melding- stoppenkastgemeld door cynthia hoogers 0186654780 | Vandalisme. De zelfde persoon (Victory) die de afgelopen tijd 2 glazen deuren +z'n eigen slaapkamerraam heeft kapot gemaakt.Al 2 keer alle kabelkokers van de muur getrokken heeft.1 hanglamp van het plafond getrokken heeft.Een deurdranger van de deur gesloopt heeft.3 deurmagneten en 2 meeluister units onklaar gemaakt heeft.En mij tijdens mijn werkzaamheden heeft geprobeerd te electricuteren!Heeft nu weer toe geslagen.P25 kokers met een totale lengte van ongeveer 8,5 meter van de wand getrokken.Bij deze daad heeft hij kortsluiting veroorzaakt. | Functioneel herstel. De 2 meeluister verbindingen niet kunnen herstellen. AlleP25 kokers provisorisch hersteld met de wetenschap dat dit er binnenkort tochweer afgetrokken word. 3 sleutelschakelaars opnieuw aan moeten sluiten. 1 bewustafgebroken sleutel uit de sleutelschakelaar gepeuterd, zodat deze weerfunctioneerd. Mijn advies is om boven waar hij rond zwerft de P25 die binnenhandbereik zit te vervangen met aluminium kabelkoker. Dit gaat over een totalelengte van 28 Meter. | 629.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 645664 | 42739 | NULL | Gereed gemeld | (MP)temp ww badkamers is te laag | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *4-1-2017 Tel. aangemeld bij Monique (MP) *5-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Wij hebben al dagen lauw water tijdens het douchen.Specifieke ruimte van de melding- badkamersgemeld door cynthia hoogers 0186645780 | Regeltchn. Install. Er is een 400 liter elektrische boiler geplaatst door derdenDeze komt zeer slecht op temperatuur. | Overgedragen aan derden. De uit tredende kant van de boiler gaat met 57 °C weg.En komt met 54°C weer terug. Boiler zelf geeft aan rond de 68°C te produceren.Hij is al maximaal ingesteld. Boiler lijkt onvoldoende capaciteit te hebben. | 58.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 645657 | 42739 | 42739 | Gereed gemeld | (MP)liftstoring | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *4-1-2017 Adviesorder Otis aangemaakt (MP) *15-1-2017 mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *29-1-2017 Werkbon terugestuurd, geen handtekening/geen duidelijke omschrijving (MP) | liftstoring | lift staat in storing | zoe werkon 2656912 van Otis | 116.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 646161 | 42739 | 42744 | Gereed gemeld | (JH) warmteklachten | STORING | GO/91342/47152 | - | In Sjon zijn kamer is het erg warm ondanks dat de thermostaat laag staat ookinTine haar kamertje | Slijtage | Materialen besteld, heeft j v d broek vervangen | 233.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 646700 | 42740 | 42741 | Gereed gemeld | (JH) warmteklachten | STORING | GO/91342/47152 | - | In Sjon zijn kamer is het erg warm ondanks dat de thermostaat laag staat ookinTine haar kamertje | Slijtage. Knop van de temperatuurbegrenzer van de vloerverwarming is stuk | Definitief herstel. Knop bij groothandel opgehaald. Knop met voeler vervangen opvloerverwarmingsverdeler. Systeemdruk was aan de lage kant (0,9 Bar). Dezebijgevuld tot 1,4 Bar. Systeem ontlucht. | 244.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 646339 | 42740 | 42740 | Gereed gemeld | (JH) koudeklachten | STORING | GO/91342/47152 | - | De elektrische verwarming op de Kinderboerderij doet het niet boven.Het is boven koud, wij drinken boven koffie. | electrische kachel(los) defect | Overgedragen aan td die bestellen ze zelf | 51.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 646721 | 42740 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Geen cv | STORING | Referentie: ZHZ/91341/47152 | *6-1-2017 Door Sjoerd gebeld om daar toch naar toe te gaan omdat Kuijpers niet te pakken is. Even later is deze klacht via Peter Smout afgemeld na overleg met Sjoerd (RA) 11:34 gebeld door Peter Smout dat Kropman niet meer heen hoeft, na woorden- wisseling met Sjoerd de Wit. Sjoerd gaat andere partij aansturen. =&gt; Uit tablet van Johan Segers gehaald. | Kloostering 113 + 115 te Oud BeijerlandGeen verwarming. betreft bovenverdiepingNa 15:00uur aanwezig | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03538 | SZ: Marrewijkpad 17 | 646498 | 42740 | 42740 | Gereed gemeld | (JO) Stopcontacten defect bij aanrecht 3x | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | De stopcontacten bij het aanrecht zijn kapot (3 stopcontacten)Dit is sinds gisterenavond.Specifieke ruimte van de melding- Huiskamer mwp 17, bij het aanrechtMelder Tina van Lenten: 0181601667(JO) Electricien pakt dit op van TD | - | - | 54.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 646514 | 42740 | 42740 | Gereed gemeld | (JO) Temp warmwater niet constant | STORING | GO/91342/47152 | *5-1-2017 (JO) Word opgepakt door TD | Client geeft aan dat hij de gehele week bij het douchen met vlagen koudwater heeft.Specifieke ruimte van de melding - Badkamer clientMelder Mariska Lokker: 0187898871(JO) Word opgepakt door TD zuidwester, mail doorgestuurd | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 646395 | 42740 | 42744 | Gereed gemeld | (JH) waterslot defect | STORING | GO/91342/47152 | - | Waterslot Henk Oost defectspullen ophalen bij TU Breda | Anders | 230 v magneetklepjes vervangen onder de vloer | 803.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 646874 | 42741 | 42741 | Gereed gemeld | (JH) geen stroom in appartementen | STORING | GO/91342/47152 | - | In alle appartementen is er wel stroom in de keukens, maar rest van dekamersniet. | Vandalisme. Groep was uit gegaan door kortsluiting. De helft van een stekker zatnog in een stekkerblok. Cliënt was zelf aan het knutselen gegaan. Hij had vaneen ander Apparaat de snoer verwijderd en op een andere snoer weer verbonden enafgetaped met schilderstape. | Definitief herstel. Snoeren en Apparaat weg laten halen. Resten van stekkerverwijderd. Groep opgezocht en weer bij gezet. Gecontroleerd of er weer overalspanning op stond. | 229.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 647119 | 42741 | 42744 | Gereed gemeld | (IV) Cv storing | STORING | GO/91342/47152 | - | Een gedeelte van het pand is te heet en het andere gedeelte is te koud.aanvoer is verlaagd afgelopen week wegens tropische warmte.gevolg is gedeeltelijk tropisch en ander gedeelte koud.huisnummer 16 a Westerschelde | Regeltchn. Install. | Functioneel herstel, klepjes vloerverwarming zo goed als mogenlijk vast gezet.hier moet een oplossing voor komen, tevens is de regeling van warmtepomp/cv nogsteeds niet in orde en kan ik niets betekenen om temperatuur te regelen. | 879.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 647026 | 42741 | NULL | Gereed gemeld | (IV) Cv storing | STORING | GO/91342/47152 | - | Een gedeelte van het pand is te heet en het andere gedeelte is te koud.aanvoer is verlaagd afgelopen week wegens tropische warmte.gevolg is gedeeltelijk tropisch en ander gedeelte koud.huisnummer 16 a Westerschelde | Regeltchn. Install. | Inspectie uitgevoerd, nogmaals geprobeerd in te loggen. geen comunicatie naar deserver. maandag met collega vloerverwarming helemaal nalopen of thermostatenwerken met de vloerverwarming en de groepen te nummeren. | 189.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 647170 | 42741 | 42779 | Gereed gemeld | liftopsluiting E8189 Van Schendelstraat 9 | STORING | ZHZ/91341/47152 | *17-2-2017 Geen verrekenbare kosten, SO admi gereed gemeld | liftopsluiting E8189 Van Schendelstraat 9 | slijtage | De afdichtingen van de hydraulische stuurblok lekken en dienen opnieuw verpaktte worden. Opgelost op SO 647173. | 47.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 647437 | 42742 | NULL | Gereed gemeld | (MP)radiatoren lauw | STORING | ZHZ/91341/47152 | *9-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | radiatoren lauw | Regeltchn. Install. | Functioneel herstel ketel naar 80gr gezet en klep 100% open en spanning erafgehaald. maandag meet en regel opzetten om regeling na te kijken fout ligt bijKuijpers. | 246.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 647441 | 42742 | NULL | Gereed gemeld | (MP)client heeft afvoer wastafel afgebroken | STORING | ZHZ/91341/47152 | *9-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | client heeft de afvoer van wastafel afgebroken | Vandalisme, client heeft hem afgebroken | Definitief herstel, afvoer uit de personeelstoilet gehaald ,maandag nieuwe laten plaatsen. | 180.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03522 | SZ: Landhoofd 43 | 647434 | 42742 | 42742 | Gereed gemeld | (MP)geen cv wel ww | STORING | ZHZ/91341/47152 | *9-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | geen cv wel ww | Slijtage | ww uitgeschakeld en alleen op cv laten werken. binnenwerk en motor moetvervangen worden. s59216 en s113643 | 295.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03457 | SZ: Delpratsingel 28 | 647445 | 42742 | 42742 | Gereed gemeld | (MP)geen cv | STORING | Brabant/91344/47152 | *9-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm opmerking monteur onder oplossing (MP) | geen cv | Ketelstoring f22 | Functioneel herstel, cv bijgevuld tot 2 bar en diverse malen getest. ketel doethet nu weer deze is alleen niet betrouwbaar(al 2jaar) | 297.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 647480 | 42743 | 42743 | Gereed gemeld | (MP)divese gaten en kabels losgetrokken | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *9-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Diverse goten en kabels losgetrokken | Vandalisme, client heeft diverse kabelgoten en kabels kapot getrokken. | tijdelijk nieuwe goten geplaatst en losse bekabeling van afluisterinstallatielos op de kabelgoot gelegd. bekabeling van cilindersloten is beschadigd maar nogwel functioneel, de bekabeling zal bij het eerst volgende incident wel kapotgaan. goten dienen vervangen te worden door metalen zoals al aangegeven is doorJurgen van den Broek!! Glaasje van nooddrukker van de toegangscontrole (tussendeur op 1e etage) vervangen. Afvoerleiding van spoelbakje op het toilet is ookeraf getrokken, deze dient opnieuw besteld te worden. De kraan van de wasbak isdicht gezet. | 590.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 647504 | 42744 | 42744 | Gereed gemeld | (MP)client heeft afvoer wastafel afgebroken | STORING | ZHZ/91341/47152 | *9-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | vervangen van twee vloerbuizen van wastafels, info Peter Smout.spullen ophalen TU Roosendaal | Vandalisme, client heeft hem afgebroken | Materialen opgehaald bij de groothandel en ter plaatsen gemonteerd.Alles werkt weer naar behoren. | 244.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03522 | SZ: Landhoofd 43 | 647516 | 42744 | 42744 | Gereed gemeld | vervangen van klepmotor 3 wegklep | STORING | ZHZ/91341/47152 | *9-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | vervangen van klepomotor/binnenwerk 3-wegklepspullen ophalen Rensa Breda | Slijtage | Binnenwerk en motor van de driewegklep vervangen, deze eerst opgehaald bij degroothandel.Alles werkt weer naar behoren. | 357.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 647708 | 42744 | NULL | Gereed gemeld | (JO) Weer geen warm water | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *19-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | vanmorgen tot 8.00 hadden we lauw water, rond 8.30 was het water koud, ermoetiets gedaan worden, dit is al de zoveelste keer!Melder Tonja Vonk 0181601675 | geen slecht warmwater | soms slecht warmwater.Al langere tijd is er soms geen warm water. Dit is ongeveer vanaf oktobernovember vorig jaar aan de gang.Probleem is op alle badkamers. Badkamer op de beganegrond bij nr 8 is meestal debadkamer die het al eerste ontdekt.Nu zijn alle temperaturen goed. warm water 62graden op de recirculatieleidingDe aanvoer op de verdeler 74 gradenDe retour op de verdeler 70 graden.Op de regelaar in de kast zijn wel meerdere stoingen terug te lezen over eenniet gehaalde aanvoer temperatuur op de radiatorgroepen.Laatste melding hiervan is op 7-1-2017 om 19:45 hoelang of om wat voortemperaturen dit ging is niet bekent.Vaak is het wel 's morgens maar ook op andere momenten.Nu op diverse tappunten heet waterDe leiding heeft zelf geen sleutel van de technische ruimte om eventueel opthermometers te kunnen kijken wat de temperatuur doet. ( aanvoer retourwarmwater)Advies om temperaturen in de technische ruimte te registreren dmv logging. Dankan er mogelijk sneller een oplossing worden gevonden.(aanvoer te koud, boilerte klein ,capaciteit, intern of extern probleem)En er moeten tekeningen van de waterleidingen komen. | 162.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 647729 | 42744 | 42746 | Gereed gemeld | (JO) Lamp hal bij voordeur defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | *9-1-2017 (JO) Doorgestuurd naar wvb ivm werkhoogte van 4,5m | De lamp in de hal bij de voordeur is kapot. We kunnen die niet zelfvervangenomdat het plafond hier te hoog is voor onze trap. Ik weet niet of ereenPL-lamp of een E-27 lamp in zit. LET OP HOOGTE IS 4,5MMelder E. Bos 010-4255950 / 06-53120201 | Anders. Lamp was stuk. Ook het armatuur was een fraai stukje antiek. | Definitief herstel. Begeleiding op lokatie hebben een IKEA armatuurtje opgehaaldmet lamp. Ik heb het oude armatuur verwijderd. Plafond situatie aan moetenpassen i.v.m. dat er geen goede ophanging mogelijk was. Nieuw armatuuropgehangen en aangesloten. | 324.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 647947 | 42744 | 42745 | Gereed gemeld | motorkap doorvoering lek/defect | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | motorkap doorvoering lek/defect | Slijtage | Onderdeel vervangen. Motor en regenkap vervangen en elektrische aangesloten. | 527.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 648093 | 42744 | NULL | Gereed gemeld | (MP)verwarming slaapkamer benjamin werkt niet | STORING | Referentie: GO/91342/47152 | - | verwarming van Benjamin doet het niet. Staat op 5 maar geeft geen warmte af,voelt ijskoud aanSpecifieke ruimte van de melding- slaapkamer Benjamingemeld door naomi van der laanStoring is reeds verholpen door TD Zuidwester, opdracht is vervallen (MP) | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 647627 | 42744 | NULL | Gereed gemeld | (MP)temp ww badkamer erika vd vorm niet warm | STORING | GO/91342/47152 | - | De douche bij erika vd vorm wordt niet meer goed warmSpecifieke ruimte van de melding- badkamer erika vd vormgemeld door manon padmos | Slijtage | Hier moet een nieuwe kraan komen. Dit doet td Zuidwester. | 95.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 647636 | 42744 | 42745 | Gereed gemeld | (MP)temp ww badkamer erik van loon te laag | STORING | GO/91342/47152 | - | - De thermostaatkraan werkt niet goed het water blijft lauwSpecifieke ruimte van de melding- Badkamer Erik v Loongemeld door dini slingerland 0187-898887 | Regeltchn. Install. | Reparatie uitgevoerd, taco opnieuw afgesteld op 40 graden op de wastafel. | 93.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 647707 | 42744 | 42744 | Gereed gemeld | (MP)Voordeur gaat niet open met knop of sleutel | STORING | GO/91342/47152 | *9-1-2017 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *15-1-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *29-1-2017 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) | De voordeur gaat niet open als je op de knop drukt of met de sleutel opent. Hijblijft hangen.Specifieke ruimte van de melding- voordeur woninggemeld door Jannemarie Breen 0187898840 | Anders. | Eindpositie afgesteld, deursnelheid afgesteld, deur opnieuw afgesteld. | 151.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 647594 | 42744 | NULL | Gereed gemeld | (MP)temp. cv slaapkamers Kees en Ad te laag | STORING | Referentie: Zeeland/91343/47152 | - | de achterste kamers, van Kees en Ad, zijn in de ochtend koud, de andere kamersop normale temperatuur. Daar ook verzorging in de kamers plaatsvindt, zou hetaangenamer zijn als het warmer is.Specifieke ruimte van de melding- Slaapkamersgemeld door Wendy Zuijdwegt 0113603075Storing is vervallen iov Peter Smout is opgelost door TD Zuidwester, is stroom-storing geweest (MP) | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 647554 | 42744 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Ventilatie werkt niet. | STORING | Zeeland/91343/47152 | *9-1-2017 (JB) Gebeld voor aanmelden monteur, maar kom uit in de voicemail. Nu per mail de monteur aangemeld. *10-1-2017 Peter Smout uit de planning gehaald vanwege SO in tablet Technische dienst pakt dit op | Luchtventilatiesysteem werkt niet in gehele pand Schengestraat 41.In het pand hangen veel nare geurtjes en de temperatuur is hoog! | - | Opgelost door de TD. Wij zijn niet op locatie geweest.Geen kosten, SO admi gereed gemeld. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 647527 | 42744 | NULL | Gereed gemeld | (MP)slaapkamer beneden radiatorknop los | STORING | Referentie: ZHZ/91341/47152 | - | Op de verwarming van de slaapkamer is de knop los. Kan hierdoor niet meer aanof uit gedraaid wordenSpecifieke ruimte van de melding- Slaapkamer beneden Toekanhoek 21gemeld door soraya nederhand 0181620858Opdracht vervallen iov Peter Smout, deze storing word opgepakt door technischedienst van Zuidwester (MP) | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03659 | SZ: Haringvliet 5T | 648298 | 42745 | 42745 | Gereed gemeld | (MP)geen ww in woning | STORING | GO/91342/47152 | - | Er is geen warm water in de woningSpecifieke ruimte van de melding- heel de woninggemeld door conny van kampen 0187642883 | Afwijking warm water | dit is opgepakt door td. er is warm water nu. | 58.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 648246 | 42745 | NULL | Gereed gemeld | (MP)voordeur alleen met sleutel nog te openen | STORING | Referentie: Zeeland/91343/47152 | - | Na een brandalarm is de voordeur van huis 4 alleen nog met behulp van eensleutel te openen en niet met de deurkruk waardoor hij niet meer werkt alsvluchtweg.Specifieke ruimte van de melding- voordeur huis 4gemeld door rini de meulmeester 0118651501 / 0113271678Begeleiding is vanaf 1500 aanwezig, anders evt. sleutel bij TD (MP)Melding is vervallen, opgelost door medewerker van Zuidwester (MP) | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 648515 | 42745 | 42757 | Gereed gemeld | (RA) Automatische buitendeur reageert niet op sens | STORING | GO/91342/47152 | *14-1-2017 (RA) Verzoek werkbon | De elektrische buitendeur reageert niet als je aan komt lopen. Hij gaat nietautomatisch open. Graag snel actie ivm rolstoelers die nu niet zelfstandig naarbinnen kunnen.Groetjes Lian | Gebruikersfout. Programmaschakelaar stond op deverkeerde stand. | Schakelaar in juiste positie gezet en werking deur getest.Werking was weer in orde. Deur elektronisch afgesteld enprogrammaschakelaar in alle standen getest en in orde bevonden.Deur in bedrijf en storingsvrij achtergelaten. Er was geen contactpersoonaanwezig die de werkbon kon aftekenen. | 151.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 648294 | 42745 | 42745 | Gereed gemeld | Chloorwaarde te laag in zwembad | STORING | GO/91342/47152 | *10-1-2017 Storing telefonisch gemeld door Arjan (beweging) *16-1-2017 Kloppen geboekte uren van Leon Hamels wel ??? Of worden er te weinig uren doorbelast ?? | Chloorwaarde zwembad is 0,5 | Flow over meeting niet goed. | Het filter voor de meetsetpomp was helemaal dicht, deze gedemonteerd engereinigd.Alles werkt weer naar behoren. | 518.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 648420 | 42745 | 42745 | Gereed gemeld | (MP)storing warm water | STORING | GO/91342/47152 | *10-1-2017 Storing is door TD bij Peter Smout gemeld (MP) | storing warm waterGemeld door TD bij Peter Smout | Slijtage | Onderdeel vervangen, thermostaat van kraan vervangen. tijdens het afsuiten vanwater brak de afsluiter deze er tussen uit gehaald en een reparatiesok gezet. | 232.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 648671 | 42745 | 42748 | Gereed gemeld | (MP)radiatoren lauw | STORING | ZHZ/91341/47152 | *9-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Functioneel herstel ketel naar 80gr gezet en klep 100% open en spanning erafgehaald. maandag meet en regel opzetten om regeling na te kijken fout ligt bijKuijpers.Kropman definitieve oplossing bekijken. | Regeltchn. Install. | Controle bezoek uitgevoert, bij aankomst bleek Kuijpers installatietechniekgisteren geweest te zijn om e.e.a. in de regeling goed te zetten.Regeling bekeken en is normaal in bedrijf en geeft geen storingen meer aan.Hiervan geen terugkoppeling gehad van Zuidwester dat ze Kuijpers haddenaangestuurd om e.e.a. op te lossen. | 167.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 649151 | 42746 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Overstort boiler lekt | STORING | ZHZ/91341/47152 | *13-1-2017 RA: MAteriaal bestellen @ Wilfried | Van de boiler is de overstort lek | Slijtage | Onderdeel vervangen, inlaatcombinatie vervangen, graag nieuwe bestellen voorraadbus. | 209.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 648890 | 42746 | 42748 | Gereed gemeld | (JB) Koudeklachten gymzaal | STORING | GO/91342/47152 | *11-1-2017 (JB) Melding in overleg met Jack ingepland bij Patrik. Klant gebeld, voicemail, nu alleen per mail aangemeld voor morgenochtend. Moet door Patrik uitgevoerd worden ivm Priva. | Op dit moment krijgen we veel klachten van groepen die de gymzaal tekoud vinden voor hun cliënten. We zouden graag zien dat onze zaalwarmer gemaakt kan worden. Een tweede vraag is of de kachel van hetweekend aan kan blijven. | Regeltchn. Install. | Ingelogd oip project ter plaatse en i.v.m kerkdienst het klokprogramma zaterdagen zondag aangezet i.v.m koudeklachten gymzaal, tevens inblaastemp opgehoogdnaar 22.3C. Gymzaal is eigenlijk niet gemaakt qua comfort om hier activiteitente houden waarbij men stil zit. | 155.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 648934 | 42746 | 42746 | Gereed gemeld | (JO) Metingen waardes zwembad niet goed | STORING | GO/91342/47152 | - | De waardes van het gebonden chloor zijn veel hoger dan het vrije chloor. Ikhebhierover al telefonisch contact gehad met Leon van KropmanMelder Ilse Kluit 0187898823 | Anders | Diverse keren het water getest met de meter van de ZuidWester en van kropman.Hieruit geen waardes gemeten die buiten de normen zijn.Waarschijnlijk zitten er meet pillen tussen die niet helemaal goed zijn. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 648944 | 42746 | 42760 | Gereed gemeld | (JO) Display piept Domotica entree woning | STORING | GO/91342/47152 | *11-1-2017 (JO) Aangemeld per email | in de hal bij entree woning gaat met enige regelmaat het domotica systeempiepenin een soort alarmerende toon.Ik kan geen melding vinden op het display die afwijken van normaal.Is wel erg storend.Specifieke ruimte van de melding - hal entree westerschelde 10Melder Marike Versluis 0618541367 | papier afgewerkt | Definitief herstel | 309.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 649627 | 42747 | NULL | Gereed gemeld | Ruimtethermostaat 0.03 heeft geen communicatie | STORING | GO/91342/47152 | - | Afwijking regeling | Regeltchn. Install. geeft storing ruimteopnemer 3. | Reparatie uitgevoerd, thermostaat 3die in de kast gemonteerd zit gedemonteerd enkabel nagezien. thermostaat 2 zit achter kar gemonteerd, de kast dientverwijdert te worden eer we er bij kunnen om e.e.a. te bekijken. Om thermostatente verplaatsen hebben we thermostaatkabel nodig 4*0.8mm2 en twee man om nieuwebekabeling te trekken.20-1 ter plaatse geweest, kast was niet weggehaald, deze zelf naar vorengehaald. Alle bedrading doorgemeten en thermostaten opnieuw gepaired, echterzonder resultaat. Contact gehad met jocobenelux echter deze hebben wel hetsyteem maar niet met thermostaten zonder display. Probleem zit waarschijlijk inthermostaat, overleg gehad met JE hierover en Kropman moet deze bestellen.Betreft Mohlenhoff RB 74202-00N4 Alpha 2 ruimtethermostaat met draaiknop wit.Indien deze binnen is deze gaan plaatsen, regelaar is nu in noodbedrijf en gaatautom. open en dicht sturen. | 537.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 649425 | 42747 | 42779 | Gereed gemeld | (JO)Waardes zwembad weer te laag | STORING | GO/91342/47154 | *22-1-2017 (RA) SO in uitvoering gezet. Bij inzet van alleen onderaannemer de SO niet exporteren naar buitendienst, maar Status handmatig op "In uitvoering" zetten. In de inkooporder altijd vermelden: "De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van regie". *2-2-2017 (JO)Overgedragen Hellebrekers aangestuurd door wvb *28-2-2017 Zie documenten voor Kopie factuur Hellebrekers | Na diverse metingen zijn de waardes van het chloor te laag, ook in demachinekamer zijn de waardes gezakt. Zie onderstaande:setpoint zwembad 1.00/ meting: 0.41setpoint gew.bad 0.80/ meting: 0.35 | - | - | 1825.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 649519 | 42747 | NULL | Gereed gemeld | (MP)geen ww badkamer charif essalhi | STORING | GO/91342/47152 | - | Als de douche bij andere cliënten aan staan heeft Charif geen warm water!!Graagzo snel mogelijk oplossenSpecifieke ruimte van de melding- badkamer Charif Essalhi | Slijtage | Materialen besteld, hier moet speciale taco voor besteld worden van watts '1 | 69.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03494 | SZ: Haringvliet 19 | 649481 | 42747 | NULL | Gereed gemeld | (MP)te warm in woning, thermostaat op 20 grd | STORING | GO/91342/47152 | - | Het is erg warm op de woning en de thermostaat staat op 20 graden maar ditkan niet kloppen. De lucht is ook erg droog.Specifieke ruimte van de melding- woninggemeld door greta van zanten 0187898846 | Onderdeel defect, thermostaat schakelt op verkeerde temperatuur | Functioneel herstel, thermostaat laag gezet.nieuwe moet besteld worden.regeling cv installatie terug op auto gezet(stond op coninu) aanvoer temperatuurvloerverwarming verlaagd van 50 naar 45 graden. | 121.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 649582 | 42747 | 42748 | Gereed gemeld | (MP)kamer 6005 deurdranger defect | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | Tevens slaapkamerdeur 6005 sluit net niet goed tijdens een brandalarm(drangermoet nagekeken/afgesteld wordenop kamer 6005 is de elektrische dranger kapot graag naar kijken zonodigvervangengr lau | Slijtage | Materiaal besteld. Deurdranger Spanningsloos gemaakt. Het binnenwerk stuurt hethydraulische systeem niet vrij. Instellingen geprobeerd te wijzigen. Dit hadgeen effect. Elektriche gedeelte in dranger is defect. Nieuwe deurdrangeropgezocht en besteld. | 193.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 650057 | 42748 | 42754 | Gereed gemeld | vervangen kamer 6005 deurdranger | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | vervangen kamer 6005 deurdranger | Slijtage. elektrisch meganisme was stuk. | Definitief herstel. Oude deurdranger verwijderd. Nieuwe geplaatst. Deze opnieuwafgesteld qua sluittijden. Diverse malen getest. | 756.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 649764 | 42748 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Overstort boiler lekt | STORING | ZHZ/91341/47152 | *13-1-2017 RA: MAteriaal bestellen @ Wilfried | leveren inlaatcombinatie voorraad bus Peter | anders | aanvullen voorraad | 64.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03494 | SZ: Haringvliet 19 | 649777 | 42748 | 42752 | Gereed gemeld | vervangen van ruimtethermostaat | STORING | GO/91342/47152 | - | vervangen van ruimtethermostaatligt op de zaak | Onderdeel defect, thermostaat schakelt op verkeerde temperatuur | thermostaat vervangen en gecontroleerd op werking. | 248.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 649724 | 42748 | 42788 | Gereed gemeld | (WdB) vervangen van Taco mengventiel | STORING | GO/91342/47152 | - | vervangen van Taco mengventiel, tevens 1 stuks op voorraad leggen bij de TD | Slijtage | Taco vervangen en afgesteld | 410.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 649782 | 42748 | 42830 | Gereed gemeld | douche Charif is weer koud | STORING | GO/91342/47152 | - | douche Charif is weer koud, er is reeds een nieuwe mengventiel bestelddit is een special, ± 4 weken levertijd. Nazien of een tijdelijke oplossinggemaakt kan worden.Terugslagkleppen controleren op vervuiling. | slijtage | keerkleppen gezien, ventiel ingesteld nu warmwater als er in het pand geringeafname is van warmwater. Zodra de nalevering binnen is nieuw ventiel monteren.Is op SO 649724 opgepakt.Geen verrekenbare kosten, SO admi gereed gemeld | 70.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03477 | SZ: Elvis Presleylaan 127 | 649771 | 42748 | NULL | Gereed gemeld | Electra storing. | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Elvis presleylaan 127 GoesElectra storing | - | Aardlek sprong er steed uit. Verlichting buiten nagezien IP44. Zat water in bijschuur. Bij de bijkeuken grootste probleem, was verlichting aan de zijkantlosgekoppeld en op zijn kop gehangen.Aanbieding voor vervangen van 3 stuks armaturen IP65 is reeds verstuurd. | 453.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06200 | SZ: Koninginneplein 12 | 650063 | 42748 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Trillingen in ventilatiesysteem | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *22-1-2017 (RA) vvw @ WdB | - de buurvrouw direct boven heeft al langer dan een jaar dag en nacht lastvan trillingen in huis, nadat bij ons de ventilatie uitgezet was warendeze trillingen weg. Kan hier naar gekeken worden.Het systeem is volgens mij ook nog nooit schoongemaakt.Specifieke ruimte van de melding- deburenhandwerk | Anders. mevrouw hoort de resonantie van de luchtverplaatsing door het luchtkanaal. | Niet opgelost/geen probleem. Door een schacht in haar berging looptwaarschijnlijk een lucht kanaal. Het lage geluid is nauwelijks te horen. Maar dehoge toon van haar eigen ventilatie die boven het geluid van dit kanaal uitkomt,hoort ze niet. Misschien verstandig om in haar berging het kanaal beter teisoleren tegen geluid? Boven het plafond de geplaatste buis ventilatoren nagekeken. deze zijn echter muis stil.Gerard Rommens gesproken, oplossingstekst doorgestuurd en gaat in gesprekmet de bovenbuurvrouw. | 189.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 649770 | 42748 | 42748 | Gereed gemeld | Storing verlichting gang | STORING | GO/91342/47152 | *18-1-2017 wordt d.d. 19-1 door JW en PvH in overleg met Zuidwester besproken. | Woning Westerschelde 9 ( storing op verlichting )In de gang is geen verlichtingKan op de slaapkamer niet uitgeschakeld worden | regeltechnisch probleem | Noodoplossing. In de middag ook bij geweest. Op 9 konden alle kamers op1 na uit. Met nood schuiven op kamer na noodoplossing groep uitzetten. WCDblijven in alleen verlichting gaat uit. Op 10 gingen de lichten uit met schuiverop een kamer na. De leiding van 10 wilde de groepen uit hebben. Problemenal vaker geweest, wij kunnen niet in de software. Dat was HVL. Graag HVL Croonaansturen. Dit blijft terug komen. | 426.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 650653 | 42751 | 42776 | Gereed gemeld | liftinstallatie E8189 deur niet open | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | deur gaat niet open van liftinstallatie E8189 | - | storing verholpen Otis | 213.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03590 | SZ: Schengenstraat 39 | 650449 | 42751 | 42751 | Gereed gemeld | (MP)temp. in pand veel te hoog | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | de temperatuur voor al op de B kant is erg warm loop op tot 25 gradenSpecifieke ruimte van de melding- Schengestraat 39 Bgemeld door anne marie van willigen 0113603021/22 | Regeltchn. Install. | installatie gecontroleerd de lbk stond in vorst storing deze gereset installatiedraaid nu weer goed. | 235.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 650899 | 42751 | 42753 | Gereed gemeld | (JH) koudeklachten kamer Marian | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | wij hebben op 1 kamer in ons huis waar het gewoon steenkoud is altijd bij marianwe zitten niet aan de centrale verwarmingsknoppen maar het is echt heelkouddaar. | Slijtage. er liep niet zo veel warm water over de vloer | Definitief herstel. Thermostaten op deze vleugel allemaal op 21°C gezet.Gecontroleerd of alle servo motoren hier op reageerde. Alle klepjes nagekekenop functioneren. Temperatuur in kamer loopt weer rustig op. LET OP! Als detemperatuur iets te hoog of te laag is naar wens, ga dan met 2°C per keerregelen. Systeem werkt erg traag. Mensen op lokatie hiervan op de hoogtegebracht. | 314.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 650807 | 42751 | 42753 | Gereed gemeld | Water uit lbk zwembad | STORING | ZHZ/91341/47152 | - | Afwijking LBK | Regeltchn. Install. | Reparatie uitgevoerdlle brandkleppen en aanzuigopening en afblaas gecontroleerd,regeling nagemeten en hieruit bleek dat afvoer luchtklep 1201cl05 niet juistdoor de regeling word gestuurd. Deze klep tijdelijk elektrisch losgekoppeld enhand open gezet, waardoor er geen overdruk meer op onderdruksifon staat, en naarmijn inziens het water normaal weg kan lopen.Er wordt als het goed is dit jaar een nieuwe regeling geplaatst en hierin dientmeegenomen te worden dat deze gecontroleerd dient te worden op werking. | 439.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 650134 | 42751 | 42751 | Gereed gemeld | (MP)temp ww badkamer Ton blijft koud | STORING | GO/91342/47152 | - | Douche op Ton zijn kamer blijft koud. Water verwarmt niet. Graag hierz.s.m.indien mogelijk naar kijken, dit is sinds vrijdag.Specifieke ruimte van de melding- Ton zijn kamer, 66gemeld door jennifer rommelsekraan is reeds vervangen in november | Anders | kraan gecontroleerd deze is in orde maar stond verkeerd deze kraan is maximaal38 gr afgesteld en deze knop stond niet goed deze goed gezet en gecontroleerd isin orde. | 180.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03494 | SZ: Haringvliet 19 | 650278 | 42751 | 42751 | Gereed gemeld | (MP)ventilatie climate controle maakt veel lawaai | STORING | GO/91342/47152 | - | de ventilatie van de climate controle maak erg veel herrie. Hij staat op heeldewoning hard te blazen en een 'donzend' geluid te maken wat ook op deslaapkamersvervelend is. Kan hier wat aan gedaan worden.Specifieke ruimte van de melding- heel de woninggemeld door jaccoline van de zanden 0187898846 | Anders | installatie gecontroleerd en draait nu gewoon. | 128.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 650123 | 42751 | 42751 | Gereed gemeld | (MP)temp ww douche j verhagen niet constant | STORING | GO/91342/47152 | - | De douche wisselt snel van warm naar ijskoud, ook als deze op zijn heetstestandstaat. Dit is maar bij 1 kamer, de rest van de kamers ervaren geenproblemen.Specifieke ruimte van de melding- J. Verhagengemeld door nikki reuter 0187 898661 of 0187 898888 | Anders | kraan gecontoleerd met thermometer blijf stabiel wel de thermostaat een paarkeer warm en lauw gezet nu in orde. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 651414 | 42752 | 42754 | Gereed gemeld | (MP)temp ww badkamer Ton nog niet warm/constant | STORING | GO/91342/47152 | *17-1-2017 Aangemeld tel. en via mail bij mevr de klepper (MP) | temp ww badkamer Ton nog niet warm/constantgemeld door lianne de klepper 0187898868 | Anders, keerklep uit de taco | nieuwe taco (uit eigen voorraad Zuidwester) geplaatst en afgesteld op 38 graden | 128.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 651484 | 42752 | 42752 | Gereed gemeld | (MP)chloorgehaalte zwembad te hoog | STORING | GO/91342/47152 | *17-1-2017 SO aangemaakt iov Patrik Verheezen &gt;Peter Smout reeds op locatie geweest (MP) | het chloorgehalte is te hoog in het zwembadSpecifieke ruimte van de melding- zwembad meerpaalgemeld door arjan van gurp 0187-898821 | Regeltchn. Install. | Functioneel herstel, pomp verlaagd van 0.500ml naar 0.300 ml | 58.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 651381 | 42752 | 42753 | Gereed gemeld | vervangen van drukopnemer | STORING | GO/91342/47152 | - | vervangen van drukopnemerophalen bij Wasco Breda | Drukstoringdrukopnemer defect | Onderdeel vervangen en installatie weer naar oude instellingen gezet.binnenhuis installaties nog bijgevuld en gecontroleerd op lekkage. | 551.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 651248 | 42752 | 42752 | Gereed gemeld | (MP)geen cv en ww op locatie | STORING | GO/91342/47152 | *17-1-2017 SO is overgenomen door WVB ivm vervolgwerk (MP) | Er is geen kachel en geen warm water op Delta 11 t/m 19Zo snel mogelijk want de cliënten zitten nu in de kou | Regeltchn. Install. | Functioneel herstel, drukopnemer in priva de waarde verranderd waardoorinstallatie nu warm word. binnenhuis installatie nagelopen om druk tecontroleren. | 139.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 651268 | 42752 | NULL | Gereed gemeld | (MP)geen cv en ww op locatie | STORING | Referentie: GO/91342/47152 | *17-1-2017 SO is overgenomen door WVB ivm vervolgwerk (MP) *14-2-2017 SO admi gereed gemeld, is vermoedelijk dubbel aangemaakt. | Er is geen cv en ww. Krammer 1 t/m 5Zo snel mogelijk want de cliënten zitten nu in de kou. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03593 | SZ: Schoolstraat 14 1 t/m 3 | 651867 | 42752 | 42780 | Gereed gemeld | vervangen van electrische boiler | STORING | Voorne-P/91346/47154 | *17-1-2017 (JB) Telefonisch aangemeld. | vervangen van boiler | boiler defect | Definitief herstel. Defecte boiler ingeblokt en afgetapt. boiler gedemnoteerd enafgevoerd. Nieuwe boiler geplaatst en aangepast zodat ze zuinig water kunnenverwarmen. En als het nodig is, extra vermogen in kunnen schakelen. Boiler weergevuld in ingebruik genomen. | 1120.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03593 | SZ: Schoolstraat 14 1 t/m 3 | 650988 | 42752 | 42780 | Gereed gemeld | (JB) Boiler laat niet voldoende op. | STORING | Voorne-P/91346/47154 | *17-1-2017 (JB) Telefonisch aangemeld. | Het lijkt er op dat de boiler niet voldoende oplaad. En hij zou danautomatisch weer op moeten warmen het rode lampje brand wel maar hijwarmt niet op. | boiler defect | nieuwe boiler moet besteld worden info wilfried | 169.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 651417 | 42752 | 42758 | Gereed gemeld | (MP)Schuifdeur voordeur blijft open staan | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *17-1-2017 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *29-1-2017 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) *9-2-2017 Zie documenten voor kopie factuur Besam | De schuifdeur blijft af en toe open staan. Is handmatig niet dicht te schuiven.Graag met spoed laten kijken. Als hij helemaal niet meer dicht gaat hebben weeen probleem.Specifieke ruimte van de melding- voordeur van Schendelstraat 9gemeld door hannie verheul 0186-645701 | Fout niet teruggevonden | Controle uitgevoerd. Deur werkend achtergelaten. | 163.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03641 | SZ: Westerschelde 7 | 652395 | 42753 | NULL | Gereed gemeld | (MP)aanpassen lichtknop achterste badkamer | STORING | GO/91342/47152 | *24-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | In onze voorste badkamer hebben wij een lichtknop waarmee we het lichtkunnenuitzetten. Dit willen wij ook graag in onze andere badkamer. Zodatonzecliënten in beide badkamers kunnen snoezelen. Zou dit gerealiseerdkunnenworden?Specifieke ruimte van de melding- Achterste badkamergemeld door ramona de penning 0187898872 | Bedieningsfout/ondeskundigheid, de aanpassing die gedaan is door iemand isgevaarlijk. de blauwe(NUL) en groen/geel(AARDE) is gebruikt als schakeldraadhier gaat 230v overheen. | Inspectie uitgevoerd, beide badkamers moet aangepast worden. 5 meter kabel perbadkamer. | 69.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 652343 | 42753 | 42758 | Gereed gemeld | (MP)Lift werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | *18-1-2017 Adviesorder Otis aangemaakt (MP) | lift doet het nietSpecifieke ruimte van de melding- lift van westerscheldegemeld door laura langendoen 0187-898905 | - | verhelpen schachtdeurgrendel storing, lift is weer operationeel. | 140.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 652843 | 42753 | 42754 | Gereed gemeld | (JH) koudeklachten kleedruimtes | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | Het was vandaag erg koud in de dames omkleedruimte van het zwembad. De aircowasgoed aan het blazen. Hoe wij normaal klaagden dat het te warm en benauwdwas, ishet nu weer net iets te fris.In de herenkleedruimte was het ook wat kouder, maar minder erg als bij de dames.Zouden jullie hier naar kunnen kijken? | Regeltchn. Install. | Functioneel herstel, klep los gegooid en voor 50% ongeveer geopend | 249.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 652846 | 42753 | 42761 | Gereed gemeld | (JB) Wijkende schuifdeur | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *19-1-2017 (JB) Besam aangestuurd. *26-1-2017 (JB) Werkbon ontvangen en verwerkt. Gereed. | wijkende schuifdeur aan de straatkant voorkant bliekstraat.Vanaf het midden tot onderkant schuifdeur wijkt het. | Loopwerk deur | Loopwerk hersteld.Deur werkend achtergelaten. | 295.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 652710 | 42753 | 42758 | Gereed gemeld | (MP)intercom slagboom werkt niet | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *18-1-2017 Iov Marco van de Heuvel &gt; adviesorder WPS aangemaakt (MP) *29-1-2017 Werkbon WPS gekoppeld (MP) *29-1-2017 SO overgedragen aan WPS ivm vervolgwerk (MP) | De intercom van de slagboom doet het niet. Mensen aan de poort horen ons welmaar wij horen niemand.Specifieke ruimte van de melding- servicebaliegemeld door sylvia lasschuit 0181-601663 | Anders. | intercompost buiten defect deze moet vervangen worden | 719.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 652347 | 42753 | NULL | Gereed gemeld | (MP)temp ww niet constant + div. radiatoren tikken | STORING | GO/91342/47152 | *24-1-2017 SO is overgenomen door WVB ivm vervolgwerk (MP) | Op HD 33 klagen diverse cliënten dat er soms warm en dan weer koud water is indeochtend.Tijdens het douchen veranderd de temperatuur.Tevens tikken nog steeds diverse verwarmingen s'morgensvroeg op HD33Specifieke ruimte van de melding- Hollandsdiep 33gemeld door bart pronk 0682009374 | aanvoer en retour verkeerd aangesloten. | diversen leidingen op de verdeler zitten de aanvoer en retour omgewisseldspullen besteld. | 255.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 652391 | 42753 | NULL | Gereed gemeld | omwisselen aanvoer en retour op verdeler | STORING | GO/91342/47152 | - | omwisselen aanvoer en retour op verdelerPeter Smout is daar om 8,00 uur om uitleg te geven | Anders | diverse radiatoren werden via de retour gevoed. onderzoek gedaan naar welkeradiatoren op deze manier werden gevoed en ook op de verdelers gecontroleerdwelke slang welke radiator voedt. Bij veranderen van verdeler bleek dat er heelweinig speling op de Rehau slang zat. Hierdoor de verdeler op een andere manierveranderd. De cv installatie weer bij gezet en de radiatoren gecontroleerd of zeop de goede manier warm worden. Moet nog een verdeler veranderen. gecontroleerdop lekkages. | 779.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 652867 | 42754 | NULL | Gereed gemeld | (MP)radiator kamer Jorge werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | *24-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | De kachel op de slaapkamer van Jorge van Diggelen doet het niet.Specifieke ruimte van de melding- slaapkamer Jorge van Diggelengemeld door marion verloop 0187-898950 | Slijtage | graag maandag thermostaatkraan recht 1/2 en knop vervangen. vriesapparaat nodig.vanaf 9 uur is jorge werken. | 34.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 652944 | 42754 | 42767 | Gereed gemeld | (MP)alarmregeling 2, verkeerde waarden gemeten | STORING | GO/91342/47152 | - | Vanochtend verkeerde waardes gemeten en beneden geeft het apparaatAlarmregeling2 aan!Specifieke ruimte van de melding- Zwembad Middelharnisgemeld door ilse kluit 0187898823 | Regeltchn. Install. | Functioneel herstel, pomp verlaagd van 0.300 naar 0.100 | 148.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03551 | SZ: Noordeinde 1 | 653415 | 42754 | NULL | Gereed gemeld | (JH) druppels uit ventilatie | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | Er komen druppels water uit de ventilatiedop van het afzuigsysteem | Slijtage. ventilatie functioneerd niet meer. | Offerte maken voor vervanging. water is condensatie. Ventilatie werkt niet meer.Ventilator staat op het dak,. Dit is ongeveer 6 meter hoog. Met bezemsteelventilator proberen te verdraaien via luchtkanalen. Dit had geen effect.Ventilator vervangen, en schakeling na zien. Hoogwerker of steiger nodig! | 279.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 653154 | 42754 | 42758 | Gereed gemeld | (MP)deur blijft open staan, deur stuurt ook in de | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *19-1-2017 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *29-1-2017 Werkbon AssaAblloy gekoppeld (MP) | de deur blijft regelmatig open staan. Er is meerdere keren per nacht eeninbraak melding. Dit komt waarschijnlijk doordat de deur dan ook open probeertte gaan maar niet kan omdat hij op slot zit. Die storingen moeten stoppen. Hetkost teveel geld omdat de beveiliging steeds in actie moet komengemeld door hannie verheul 0186-645701 | Print. | Reset uitgevoerd. Deur werkend achtergelaten. | 163.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 654021 | 42755 | 42851 | Gereed gemeld | (MP)Lift bij receptie staat vast op 2e verdieping | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *10-3-2017 Zie documenten voor kopie factuur Otis. | Lift LE 8181 bij receptie staat vast op 2e verdiepinggemeld door sylvia lasschuit 0181601558 | - | verhelpen van klacht aan spanwiel snelheidsbegrenzerkabel, lift is operationeel. | 23.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 653855 | 42755 | 42851 | Gereed gemeld | Ruimtethermostaat 0.03 vervangen | STORING | GO/91342/47152 | *9-2-2017 Inkooporder mag worden afgesloten, komen geen verzendkosten meer. | Ruimtethermostaat 0.03 vervangen | Regeltchn. Install. geeft storing ruimteopnemer 3. | Reparatie uitgevoerd, bedrading opgelengd i.v.m. het er niet uit krijgen uit deflexibele buis die gemonteerd zit en thermostaten aan de buitenzijde van degeplaatste kasten geplaatst. Tevens ruimtethermostaat 3 vervangen i.v.m. geencommunicatie. Alles werkt weer naar behoren en is benaderbaar in de pc. | 855.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 653758 | 42755 | 42759 | Gereed gemeld | (MP)afvoer bad verstopt/werkt niet goed | STORING | GO/91342/47152 | *20-1-2017 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *8-2-2017 Werkbon Riool.nl gekoppeld (MP) | Als op onze woning het bad leegloopt, staat de hele badkamer blank.Hier zijn ze al meerdere malen bij wezen kijken maar het is nog niet opgelost.aangezien er meerdere cliënten na elkaar in bad gaan, is het erg vochtig in debadkamer en loop je constant in badwaterSpecifieke ruimte van de melding- badkamer beneden op dijk 32gemeld door mirna van seters 0187-898861 | Vet/zeep/haar | Afvoer via douche afvoer geveerd en met bad gespoeld alles loopt weer goed door. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 653573 | 42755 | 42759 | Gereed gemeld | (IV) Airco werkt niet goed kamer Niek | STORING | GO/91342/47152 | *20-1-2017 i.o.m. patrick, loopt daar toch al rond. aangemeld bij mw. Roos. | Airco werkt niet goed kamer Niek | Niet duidelijk. | Delta Boulevard 17. kamer van Niek. airco doet het weer, was geen actie meernoodig. | 229.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 654074 | 42755 | 42766 | Gereed gemeld | omwisselen aanvoer en retour op verdeler | STORING | GO/91342/47152 | - | omwisselen aanvoer en retour op verdelerPeter Smout is daar om 8,00 uur om uitleg te geven | Anders | het omwisselen van de aanvoer en retour op verdeler t.b.v. radiatoren vanwoonkamer. Installatie weer bijgezet en gecontroleerd of de radiatoren via deaanvoer warm worden. Dit is nu het geval. Gecontroleerd op lekkages en tekeninggemaakt hoe dat de radiatoren gevoed worden. Deze tekening in de technischeruimte achtergelaten. | 479.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 654135 | 42757 | 42757 | Gereed gemeld | (MP)waterplas bij plint, waarschijnlijk lekkage | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | Zaterdag 12:10, melding: Raar waterplasje bij de plint, waarschijnlijklekkage. | Niet duidelijk | Niet opgelost/geen probleem. Klant belde dat waarschijnlijk een lekkage in dekamer is, maar wist niet zeker. ze hebben de plek met doek gedroogd, en was ookdroog gebleven. ik had na de melding mv van der maade gebeld en met haarafgesproken als de plas water is terug dat ze met storingnummer belt, en ze hadniet gebeld, dus ik ga vanuit dat het nu goed is. | 39.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 654151 | 42757 | NULL | Gereed gemeld | (MP)4 sloten maken lawaai | STORING | GO/91342/47152 | *23-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | op Volkerakpad 8 maken 4 sloten lawaai. Cliënten kunnen niet slapen. | Slijtage. Diverse sloten zijn aan het brommen als je ze op slot draait. | Overgedragen aan derden. Enkele sloten nagekeken. Ik kan het probleem nietdirect vinden. Op het terrein naar een reserveslot gezocht. Hiervoor veelmoeite moeten doen i.v.m. afgesloten bouwterrein. geen reservesloten aanwezigom te testen of het aan het slot zelf ligt. Tijdelijk bij een kamer de klink aande binnenzijde vervangen met een knop. Mijn vermoeden is dat de voeding van dezesloten niet goed (meer) is. Slot moet op een gestabiliseerde DC voeding van 24Vaangesloten zijn. maar ik kan deze niet vinden. | 666.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 654243 | 42757 | 42757 | Gereed gemeld | (MP)sloten van 4 deuren maken lawaai | STORING | GO/91342/47152 | *23-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk via SO654151 (MP) | Sloten van 4 deuren maken zoomgeluid bij dichtgaan. Storing kon niet wachtentot morgen ivm slapende klanten. | Elektrisch defect | Overgedragen aan de Collega Jurgen vd Broek. | 52.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 655075 | 42758 | NULL | Gereed gemeld | (MP)gtv per koerier ivm zoemen sloten | STORING | GO/91342/47152 | *24-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | spoed gtv per koerier ivm zoemen sloten iom pastoor sjoerd de wit | Slijtage | Definitief herstel per koerier 2maal gtv besteld 1x reserve bij td afgeleverdgtv vervangen deurdrangers zitten nog los bedrading kon slaapkamer niet opmorgen terug voor aansluiten storing opgelost wel moet de bedrading in lasdozenfatsoenlijk aangesloten worden en bij storing ligt bij td een nieuwe reserve gtv | 2396.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 654575 | 42758 | 42758 | Gereed gemeld | (MP)sloten van 4 deuren maken lawaai | STORING | GO/91342/47152 | *23-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk via SO654151 (MP) Calculatie aangemaakt 654686 | Sloten van 4 deuren maken zoomgeluid bij dichtgaan. Storing kon niet wachtentot morgen ivm slapende klanten. | Elektrisch defect | Offerte maken voor vervanging lasdozen na gezien alle lasdozen moeten opnieuwafgewerkt worden veel losse lassen gtv voeding is niet betrouwbaar gtv vervangenvoor gtv 250 werk voor 2 man onder regie ivm zoeken lasdozen gegevensdoorgegeven aan jan willem pastoor voor offerte bij meerdere drangers losgemaaktiom joop om zoemen van slot minder te maken werkte niet .omdat het twee afgaande kabels zijn vanuit gtv en beide adressen sloten zoemendenk ik gtv probleem | 415.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 654309 | 42758 | NULL | Gereed gemeld | (JO)verwarming op de slaapwachtkamer defect | STORING | Zeeland/91343/47152 | *23-1-2017 (JO) aangemaild per email *25-1-2017 (JO) overgedragen aan wvb | De verwarming op de slaapwachtkamer doet niets meer, de vloer issteenkoudondanks dat de thermostaat op 20 graden staat(Slaapwachtkamer op de bg van Schengestraat) | Onderdeel defect | Vloerverwarmingset gecontroleerd en temperaturen gemeten van de groepen. er zijnmotorkoppen kapot van de wth set. graag die bestelen en laten monteren. Groep 1en groep 4, hangen nu los aan de set. verder heb ik de aanvoervoelerschoongemaakt. nu draaithet goed op die 2 groepen na, die blijven nu voortijdelijk continu open. foto met type nummer van de motor bij (mij) Fouadvragen, stuur ik het op. | 245.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03551 | SZ: Noordeinde 1 | 654387 | 42758 | 42760 | Gereed gemeld | (JH) druppels uit ventilatie | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | opname ventilator/regelingHoogwerker wordt om ± 8.00 uur geleverd | Slijtage. ventilatie functioneerd niet meer. | Materialen besteld. Ventilatie kanalen gereinigd. Ventiellen gereinigd.Ventilator nagekeken. Lagers zijn stuk. Hij maakt veel herrie. Deze maar weeruitgezet.Hoogwerker weer veilig gesteld tegen vandalisme.. Ventilator bij TU gehaald.oude ventilator op het dak verwijderd en afgevoerd. Nieuwe geplaatst eningesteld. Deze getest. | 1302.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 654291 | 42758 | 42759 | Gereed gemeld | (MP)electrische boiler kamer 14 werkt niet | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *27-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | De close-in boiler op kamer 14 warmt niet meer op. Het ligt niet aandewandcontactdoos.Specifieke ruimte van de melding- Kamer 14 op de tweede verdiepinggemeld door e bos 010-4255950 / 06-53120201 | maximaaltherm boiler was geactiveerd. | Installatie gereset. boiler gereset, als het nog een keer gebeurt dan moet deboiler vervangen worden. dan gelijk een nw boiler meenemen close-in 10 ltrdaalderop zonder aansluitset. bij kamer 8 is een uitloop van de keukenkraangeknikt bij het volgende bezoek meenemen. | 154.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 654360 | 42758 | 42758 | Gereed gemeld | (MP)Verstopping afvoer wastafel | STORING | Brabant/91344/47152 | *23-1-2017 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *29-1-2017 Werkbon Riool.nl gekoppeld (MP) | De wasbak keuken zit verstopt.gemeld door hr van elewoud 076 525 85 90tot 1245 na 1515 aanwezig op locatie | Vet/zeep/haar. | Leiding doorgeveerd | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 654417 | 42758 | 42758 | Gereed gemeld | (IV) Stroomstoring | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Gedeeltelijke stroomstoring in de middelste woning.na 15:00 uur !uitzoeken welk apparaat storing veroorzaakt, TD niet beschikbaar | Anders | Niet opgelost/geen probleem gebeld met Marcel die was op lokatie waterkoker wasdefect is door Zuidwester opgelost | 58.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 655073 | 42758 | 42759 | Gereed gemeld | (JO)Geen warmwater douche Davy en Roel | STORING | GO/91342/47152 | - | Water in de douche van Davy en Roel wordt niet warm | Afwijking warm water. | Thermostaat bijgestel, met 1,5 graden verhoogd zat maar net tegen 39 gr aan inkamer van Roel. Bij de kamer van Davy heb de temperatuur gemeten en was over de40 gr. dus heb ik verder geen actie genoemen. De begeleider stond bij met hetafstellen. | 69.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 655162 | 42759 | 42760 | Gereed gemeld | radiatorkraan vervangen kamer Jorge | STORING | GO/91342/47152 | *24-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | graag maandag thermostaatkraan recht 1/2 en knop vervangen. vriesapparaat nodig.vanaf 9 uur is jorge werken. |  | leidingen bevroren en kraan+knop vervangen. | 324.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 655618 | 42759 | 42760 | Gereed gemeld | (MP)stroomstoring alle kamers van clienten | STORING | GO/91342/47152 | *25-1-2017 SO is overgenomen door WVB (MP) | stroomstoring alle kamers van clienten | na in steken van cd-speler, is de stroom uitgevallen | telefonisch contact gehad met Inna , zij vertelde dat ze bij een client eencd-speler moest aansluiten en dat daarna de stroom weg was.in de groepenkast stonden een paar automaten uit en deze heeft ze terugaangezet, stroom was weer terug.op de kamer van de client zit schijnbaar "best veel" ingestoken in de wcd's.als het probleem nogmaals voor doet vanavond, dan word ik gebeld en wordt degroep niet terug ingeschakeld. | 23.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 655616 | 42759 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Deuren gaan niet meer op slot | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *25-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Alle deuren van de kamers van de clienten gaan niet meer op slotSMC heeft verkeerd adres in SM gezet (MP) | Voeding van kleefmagneten defect, dit is waarschijnlijk gekomen door dat deaarddraad onder spanning staat (230V). | Tijdelijk 2 kleefmagneten van deuren die op slot moeten terug onder spanninggezet dmv een adaptor (die in de goot ligt voor een camera)Deze voeding MOET woensdag 25 januari vervangen worden en ook MOET het probleemvan de aarde die onder spanning staat, dan worden opgelost | 722.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 655342 | 42759 | 42759 | Gereed gemeld | (MP)Afzuiging keuken werkt niet | STORING | Zeeland/91343/47152 | *24-1-2017 Tel. aangemeld op locatie (MP) | Afzuiging keuken doet het niet.gemeld door hr rausch 0113-603050 | Regeltchn. Install. Ventilatiesystemen gaan diverse keren vandaag in storing. | Functioneel herstel. In het logbestand van RK1 staat dat de sensoren 28TT1 &amp;28MT1 regelmatig over hun grenswaardes gaan. Ook staat er een snaarbreuk meldingin. Op het moment dat ik de storing aan het onderzoeken ben, is de installatiestoringsvrij. Het valt wel op dat het de hele dag erg mistig was buiten(filters?). Voor de rest niets kunnen vinden. | 316.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 655165 | 42759 | 42760 | Gereed gemeld | Deur drangers weer aansluiten | STORING | GO/91342/47152 | *24-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Deur drangers weer terug aansluiten | Slijtage | Definitief herstel alle sloten nagelopen deurdrangers getest opnieuw aangeslotenwel zou de bedrading in de lasdozen fatsoenlijk en deugelijk aangesloten moetenworden dit kan nog problemen en storingen kunnen geven in de toekomst gtvreserve ligt bij de arts in gtv ruimte naast brandmeld centrale | 303.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03641 | SZ: Westerschelde 7 | 655156 | 42759 | 42760 | Gereed gemeld | aanpassen bekabeling achterste badkamer | STORING | GO/91342/47152 | *24-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | beide badkamers moet aangepast worden. 5 meter kabel perbadkamer. | Bedieningsfout/ondeskundigheid, de aanpassing die gedaan is door iemand isgevaarlijk. de blauwe(NUL) en groen/geel(AARDE) is gebruikt als schakeldraadhier gaat 230 Volt overheen. | Reparatie uitgevoerd, voorste badkamer bedrading aangepast en achterste badkamernieuwe kabel gelegd en dubbele schakelaar geplaatst. | 424.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 655797 | 42760 | 42765 | Gereed gemeld | vervangen van twee stuks klepmotor vloerverwarming | STORING | Zeeland/91343/47152 | *23-1-2017 (JO) aangemaild per email *25-1-2017 (JO) overgedragen aan wvb | (Slaapwachtkamer op de bg van Schengestraat)vervangen van twee stuks klepmotor vloerverwarminginfo Fouad | Onderdeel defect | 2 st klepmoters van vloerverwarming vervangen. | 327.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 655986 | 42760 | 42761 | Gereed gemeld | (MP)radiatoren blijven lauw, worden niet goed warm | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | De verwarming blijft koudSpecifieke ruimte van de melding- alle radiatoren blijven lauwgemeld door margo poldervaart | Bedieningsfout/ondeskundigheid, temperatuur in de ketel stond op 60gr | temperatuur in de ketel verhoogd van 60 naar 80 graden. | 180.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 655892 | 42760 | NULL | Gereed gemeld | (MP)stopcontact thv wasbak kamer D108 | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *31-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Stopcontact ten hoogte van de wasbak plaatjemoet worden vervangen,Specifieke ruimte van de melding- Kamer D108gemeld door silvia van der hor 0181-392947 | Vandalisme, er zit niets in de buurt wat per ongeluk de wcd kan afbreken | wcd vervangen en afdekraam enkelvoudig. | 128.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 656046 | 42760 | 42760 | Gereed gemeld | (MP)geen cv | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | er is geen cv maar wel warm water | Cv installatie stond drukloos | Bij aankomst stond het cv systeem drukloos. Het systeem weer gevuld. installatieis weer in bedrijf.Drukloos geweest ivm werkzaamheden badkamer.Dit is vaker gebeurt volgens het logboek | 177.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 655639 | 42760 | 42760 | Gereed gemeld | Voeding defect kleefmagneet | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | stroomstoring alle kamers van clientenVoeding defect kleefmagneet | na in steken van cd-speler, is de srroom uitgevallen | nieuwe 12vdc voeding in kast gemonteerd tbv kleefmagneten | 515.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 655703 | 42760 | 42775 | Gereed gemeld | Uitzoeken voeding 230v Molest | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *9-2-2017 vervolg offerte op 656096 | Uitzoeken voeding 230v vanwege molest | na in steken van cd-speler, is de srroom uitgevallen | voeding van noodverlichting nagekeken, op de aarddraad staat ruim 200Vna alle bekabeling terug gevolgd te hebben, blijkt dat er ooit eenschemerschakelaar is tussen geplaatst om deze in de avond/nacht te latenbranden. men heeft hier de bestaande 3 aderige bekabeling voor gebruikt en dusde geel/groene ader gebruikt voor de schakeldraad.maar op deze voeding zit niet alleen noodverlichting, maar ook een wcd tbvcamera en de voeding voor de kleefmagneten.tijdelijk de aarde los gehaald van het wcd tbv camera omdat deze niet eengeaarde stekker heeft en dat de voeding van de kleefmagneten, omdat deze nudubbel geisoleerd is.advies om de bekabeling te vervangen voor 4x2.5mm | 515.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 656053 | 42760 | NULL | Gereed gemeld | (MP)diverse lampen en wcd zonder spanning | STORING | Zeeland/91343/47152 | *26-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | diverse lampen en wcd's zonder spanning, 1 zekering kapot onder de groepenkast | Elektrisch defect diverse lampen en wcd's spanningsloos | een van de hoofdzekeringen (fase 3) gesprongen, deze vervangen en de stroomgemeten. op dit moment is het 7A. zekering waarde is 25A.de kast waar de zekeringen in Delta in zitten waren de zegels al verbroken, dezemoet opnieuw worden verzegeld. | 359.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 656028 | 42760 | NULL | Gereed gemeld | (MP)kraan wastafel douche lekt | STORING | GO/91342/47152 | - | kraan wastafel douche badkamer lektgemeld door ada aerssens 0651298625 | Slijtage | Overgedragen aan derden. Ik ben bij mevrouw langs geweest. maar niemand wasaanwezig. Ook heb haar gebeld, maar kreeg niemand aan de lijn. Voicemailingesproken. Ook in de winkel gevraagd naar deze mensen. Contact opgenomen metMichael van de technische dienst. zij zouden dit verder oppakken. | 250.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 656030 | 42760 | NULL | Gereed gemeld | (MP)controle doucheafvoer niet goed gemaakt | STORING | GO/47152 | *25-1-2017 Tel. aangemeld bij ada Aerssens (MP) *31-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | water loopt over drempel douche de kamer ingemeld door ada aerssens 0651298625 | Anders | gebeld niemand deed open afspraak voor maken | 77.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 656091 | 42761 | NULL | Gereed gemeld | herstellen verzegeling diversen hoofdzekeringen | STORING | Zeeland/91343/47152 | *26-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | herstellen verzegeling diversen hoofdzekeringen | Elektrisch defect diverse lampen en wcd's spanningsloos | Definitief herstel zegels vervangen hoofdzekeringen moeten verzwaart worden ditis al gemeld bij zuidwester door nuts bedrijf .is niet selectief hoofd zekeringis 25amp de kracht groep 20 amp is ook kookgroepen op kamers bij gekomen .is al meerdere keren uitgeklapt laatste weken graag spoed fotos gemaakt b20 k1en k2 is waarschijnlik voor de andere 2 groepen kasten dit moet ook nagezienworden als het afdoende is waarschijnlijk is dit ook al bij nen 3140geconstanteerd | 354.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 656061 | 42761 | NULL | Gereed gemeld | (MP)rad.knop los radiator links achterdeur woonkam | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *31-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | De knop van de verwarming in de woonkamer was van de rad.. deze er zelf opgezetmaar zit niet goed vast. het betreft hier de kachel links bij deachterdeur vande woonkamerSpecifieke ruimte van de melding- woonkamer links bij de achterdeurgemeld door rene fokkinga 0181392941 | Onderdeel defect | Knop vervangen. | 113.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03595 | SZ: Schoolstraat 16 | 656551 | 42761 | NULL | Gereed gemeld | (MP)geen warm water | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *27-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | geen warm water | Gasgestookte boiler geeft A 11 storing | Onderzoek gedaan naar de storing.Pomp gecontroleerd, leidingen gecontroleerd op lucht, service afsluitergecontroleerd, aanvoersensor en bekabeling doorgemeten.Componenten functioneren naar behoren. Met fabrikant gebeld en situatieuitgelegd. Enigste wat overblijft wat de storing kan veroorzaken is dat deboiler/wisselaar verkalkt is. Deze dient doorgespoeld te worden.Dit in de dagdienst met SPOED oppakken. Beide huizen hebben nu geen warmwater!!! | 240.18
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 656193 | 42761 | 42790 | Gereed gemeld | (RA) Storing aut. schuifdeur voorkant gebouw | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *12-2-2017 (RA) verzoek werkbon *22-2-2017 13-02 mail ontvangen van Besam, maar werkbon zat niet in de bijlage, 22-02 2e verzoek werkbon gedaan. *24-2-2017 (RA) Werkbon ontvangen | Schuifdeur aan de voorkant van het gebouw gaat niet meer open, inmiddelsmelding gemaakt via Joop van Gulik/servicedesk, zou spoed van gemaakt worden!Assa Abloy is 23-1 geweest en heeft de deur werkend achtergelaten. Deze staat nuwederom in storing. | Slechte activering van de sensor. | Sensor en slot afgesteld en werking getest. Deur werkend enstoringsvrij achtergelaten. | 163.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 656296 | 42761 | 42761 | Gereed gemeld | (JB) Geen warm water op lokaal 8, 2e etage | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *26-1-2017 (JB) Telefoonnummer in gesprek, monteur zit in de buurt, melding zonder afspraak ingepland. | Er is geen warm water op lokaal ook als we hem lang laten doorlopenkomt er geen warm water. Lokaal 8, 2e etage. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, kraan opnieuw afgesteld | 93.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 656059 | 42761 | 42761 | Gereed gemeld | (IV) De verlichting in de woonkamer brandt niet. | STORING | GO/91342/47152 | - | Boven Werken schakelaars nietDe verlichting in de woonkamer brandt niet. | Elektrisch defect | Overgedragen aan derden is domtica had uitgelegd 2 weken geleden hoe degebruikers de verlichting konden schakelen .is vanuit zuidwester een overleg over geweest domitica werkt niet goed meer wijhebben geen inlog codes ect | 65.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 656509 | 42761 | 42762 | Gereed gemeld | (RA) Koudeklachten slaapkamer André | STORING | GO/91342/47152 | - | - het is nog steeds koud op de slaapkamer.er is al naar gekeken , de kast staat van de thermostaat af zoals gezegdmaarvanmorgen was het nog koud.Slaapkamer André | Regeltchn. Install. | Functioneel herstel klepjes los gemaakt,geen 24v op klep motoren terwijl thermostaat wel 24v doorgeeft | 174.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 656064 | 42761 | 42761 | Gereed gemeld | (MP)verwarming word niet volledig warm app. 29 | STORING | Voorne-P/91346/47154 | *27-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | De verwarming wordt maar voor de helft warmSpecifieke ruimte van de melding- appartement 29gemeld door judith seip 0181-620858 | Drukstoring | Installatie bijgevuld van 1.0 naar 1.9 barafspraak maken om lek te zoeken dit is 2e x in korte tijd dat ik gevuld heb. | 69.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 656763 | 42762 | NULL | Gereed gemeld | controle drukverlies c.v. installatie | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *27-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | controle drukverlies c.v. installatienog afspraak maken judith seip 0181-620858 | ontgasser defect | spullen besteld | 256.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 656986 | 42762 | 42765 | Gereed gemeld | nazien relais ivm Koudeklachten slaapkamer André | STORING | GO/91342/47152 | - | - het is nog steeds koud op de slaapkamer.er is al naar gekeken , de kast staat van de thermostaat af zoals gezegdmaarvanmorgen was het nog koud.Slaapkamer AndréInfo Peter Smout | Anders | Materialen besteld toen ik begon was er op de theromstaat geen spaning in deregel kast alles nagelopen relais nagezien contackten aangedraad was weer 24volt instalatie werkte nog niet johan segers heeft mijn geholpen die zag dat depomp niet werkte lampje op printje pomp werkte niet pomp gegevens dezevervangen graag iemand van meet en regel mocht niet alles gelijk werken kunnenze dat nakijken | 653.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 656906 | 42762 | NULL | Gereed gemeld | (JO)Kleedkamers zwembad te koud | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *27-1-2017 (JO) I.o.m Sjors van den Bulck kan deze maandagochtend opgepakt worden! *2-2-2017 (JO) Overgedragen aan wvb | Cliënten zitten te rillen op de bank. Personeel werkt met truien en vestenaan.De kou is ondragelijk wordt er gezegd. Van de zomer waren en nog veelproblemenrondom extreme hitte. Nu dus het contrast hiervan. | Regeltchn. Install. | Reparatie uitgevoerd, bij aankomst was de inblaastemp. 20,2C, controle gedaannaar warmtetoevoer verw. batterij en gecontateerd dat de pomp,niet aan stond,deze aan gezet en aanzuigluchtklep weer opengezet en inblaastemp. is weer 25Cin de kleedruimtes.Echter drukverschilopnemer toevoer defect van 14-27579 geeft niets aan, dezedient vervangen te worden, betreft huba 650.920111010, 0-3mbar 0-10V out, 24Vac. | 400.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03595 | SZ: Schoolstraat 16 | 656599 | 42762 | NULL | Gereed gemeld | nader onderzoek verstopping boiler | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *27-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Onderzoek gedaan naar de storing.Pomp gecontroleerd, leidingen gecontroleerd op lucht, service afsluitergecontroleerd, aanvoersensor en bekabeling doorgemeten.Componenten functioneren naar behoren. Met fabrikant gebeld en situatieuitgelegd. Enigste wat overblijft wat de storing kan veroorzaken is dat deboiler/wisselaar verkalkt is. Deze dient doorgespoeld te worden.Dit in de dagdienst met SPOED oppakken. Beide huizen hebben nu geen warmwater!!!Gasgestookte boiler geeft A 11 storing | Boiler geeft storing A11, wisselaar boiler verstopt. | Wisselaar van de boiler gespoeld volgens beschrijving fabrikant en toestelnadien weer in gebruik genomen en ww is weer 70 C, logboek ingevuld. Ee dienennog rubber dopjes tbv meetpunt in rga besteld te worden en vervangen te worden. | 382.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 656574 | 42762 | 42762 | Gereed gemeld | (MP)kachel op slappkamer 2 & 3 werken niet | STORING | GO/91342/47152 | - | kachel op slaapkamer 2 &amp; 3, staan al een aantal dagen op 5 maar wordt niet warmSpecifieke ruimte van de melding- slaapkamer 2 &amp; 3gemeld door dianne de koning | Regeltchn. Install. | Software aangepast pompsnelheid aangepast. | 74.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 656570 | 42762 | 42762 | Gereed gemeld | (MP)radiatoren kamer Jorge niet warm | STORING | GO/91342/47152 | - | De verwarming op de kamer van Jorge van Diggelen wordt niet warm.Specifieke ruimte van de melding- Kamer links om de hoek naast inganggemeld door margaret de geus 0187898960 | Niet duidelijk/reset gewenst | Niet opgelost/geen probleem, radiator was warm bij aankomst. | 34.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 656760 | 42762 | 42762 | Gereed gemeld | (MP)ontbreken 2 schroefjes uit electrisch slot | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | Er ontbreken schroefjes uit een slot waarmee je een elektrischedeurvergrendeling bedient. Denk dat de cliënt deze eruit gehaald heeft.Als er daar ook stroom op kan zitten deze graag vandaag nog maken. Kans isgrootdat hij het ander straks er af/uit gaat trekken (het slot) en wanneer erstroomop staat gevaar!!(zijn maar twee schroeven maar deze heb ik niet meer. Anders kon ik ze erzelfwel in doen.Specifieke ruimte van de melding- Slaapkamer tegenover de trap 1e verdieping.gemeld door sandy kranenburg 0186645780 | Vandalisme | Reparatie uitgevoerd. Slot weer met 2 rvs inbuskop schroeven 4mm vastgezet.(klaar) | 147.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 656944 | 42762 | 42765 | Gereed gemeld | (MP)beschermhoesje elektra kapot gemaakt | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | Een cliënt heeft het beschermhoesje van elektriciteit draden kapot gemaaktdezedraden liggen nu dus in het zicht kunnen jullie deze makenSpecifieke ruimte van de melding- slaapkamer 1512gemeld door rachelle farenhout | Vandalisme. Cliënt heeft plaatje van oude zusteroproep installatie van de muurgetrokken | Definitief herstel. Technische dienst had weinig tijd om mij met materiaal tehelpen. Gelukkig had ik nog 1 afwerkraam in de auto. Oude schakelmateriaalverwijderd en nieuwe geplaatst. | 303.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03467 | SZ: Doelen 76-78 | 657097 | 42764 | 42764 | Gereed gemeld | (MP)lekkage in kast van bovenverdieping | STORING | Brabant/91344/47152 | - | lekkage in kast vanaf boven verdieping | De koudwater leiding t.b.v. Wastafel ruimte A 105 spoot water uit de koppeling | Systeem ingeblokt. Koppeling los gehaald en een nieuwe knelring ertussen gezet.koppeling weer aangedraaid. Lekkage is verholpen. | 318.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 657217 | 42765 | 42766 | Gereed gemeld | (MP)radiatoren kamer van ommeren blijven doorverwa | STORING | GO/91342/47152 | - | De radiatoren op de kamer van R. van Ommeren blijven heel warm, ondanks datzeuit staan. zowel de radiator op zijn kamer als in zijn badkamer blijftwarm.Vooral 's nachts is dit erg vervelend voor hemSpecifieke ruimte van de melding- kamer r.v. ommerengemeld door jannelies roon 0187898661/898660 | Slijtage. Beide radiatorknoppen waren beschadigd. Daarom sloot afsluiter nietgoed meer af. | Definitief herstel. Nieuwe radiatorknoppen gehaald, en hiermee defectevervangen.Werking getest. | 209.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 657212 | 42765 | NULL | Gereed gemeld | (MP)radiator ruimte 0513 blijft doorverwarmen | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *2-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | de verwarming staat uit maar is heetSpecifieke ruimte van de melding- 0513gemeld door carolien verbrugge 0613775145 | Vandalisme. Knop was een beetje los gestoten. Hierdoor sloot de knop niet af. | Functioneel herstel. Knop opnieuw vast gezet. Maar deze knop is eigenlijk nietgeschikt voor de afsluiter die op dit moment gemonteerd zit. Nieuwe knop zalbesteld moeten worden om dit in de toekomst te voorkomen. | 123.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 657153 | 42765 | 42766 | Gereed gemeld | (MP)wcd defect slaapkamer hr van Apeldoorn | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | Stopcontact op de kamer van dhr. van Apeldoorn is kapot.Het stopcontact bevindt zich direct achter de deur.Specifieke ruimte van de melding- Slaapkamer bovengemeld door cynthia buitendijk 0186645790 | Vandalisme. WCD was kapot gestoten. | Definitief herstel. Schakelmateriaal opgehaald bij TD. Kapot materiaalverwijderd. Groep opgezocht en vrij geschakeld. Nieuw materiaal geplaatst. Groepweer in gezet. | 215.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 657209 | 42765 | NULL | Gereed gemeld | (MP)frontje wcd keuken defect | STORING | Zeeland/91343/47152 | *31-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Het frontje van het stopcontact in de keuken (onder de keukenkastjes links)isdefect. Het zit nu vast geplakt met tape, lijkt me niet echt veilig.Graag reparatie.Specifieke ruimte van de melding- Keukengemeld door josephine zoeteweij 0113-603076 | Slijtage | wcd gecontroleerd afdekkap is stuk hier moet een nieuwe voor besteld worden 1 xwcd afdekkap wit | 34.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 657291 | 42765 | 42765 | Gereed gemeld | (MP)afvoer keuken verstopt | STORING | Zeeland/91343/47152 | *30-1-2017 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *31-1-2017 Inkooporder laten vervallen, storing is verholpen door klant (MP) SO admi gereed gemeld | Gootsteen is verstopt- Is nog steeds niet verholpen!- Keukengemeld door nora hoornick 0113603083 | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 657328 | 42765 | NULL | Gereed gemeld | nazien relais ivm Koudeklachten slaapkamer André | STORING | GO/91342/47152 | - | - het is nog steeds koud op de slaapkamer.er is al naar gekeken , de kast staat van de thermostaat af zoals gezegdmaarvanmorgen was het nog koud.Slaapkamer AndréInfo Peter Smout | Slijtage | zie bon danny | 96.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 657418 | 42765 | 42829 | Gereed gemeld | nazien regeling en circ. pomp vlv | STORING | GO/91342/47154 | *17-2-2017 Moeten uren S. Balvert ook worden db of zijn deze foutief geboekt? | nazien regeling en circ. pomp vlv | Vloerverwarming slaapkamers, woonkamer en badkamer wordt niet warm. | Circ.pomp vloerverwarming defect deze is vervangen. Max. thermostaat is defectdeze moet nog vervangen worden (WTH max thermostaat zie foto) tijdelijkdoorverbonden. De vloerverwarming zit op de groep radiatoren aangesloten.Circ.pomp radiatoren werd niet aangestuurd oorzaak draadbreuk in de start/stopdit is weer in orde. De regelklepje op de vloerverwarming zaten los op deverdeler deze weer vast gezet. De ruimtethermostaten in de ruimte gecontroleerd,van de woonkamer en slaapkamer 2 los contact opnieuw aangesloten.Kamerthermostaat van de badkamer 1 is defect deze moet vervangen worden (WTHtermostaat zie foto) | 1410.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 657188 | 42765 | 42766 | Gereed gemeld | (MP)afdekplaatje lamp woonkamer weg | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *2-2-2017 SO is overgenomen door WVB ivm vervolgwerk (MP) | Er is ooit in de woonkamer wateroverlast geweest bij de lamp. Nu hangt ditlosaan het plafond zonder afwerking.Graag zien wij er een lamp voor terug, of een afdekplaatje.Specifieke ruimte van de melding- Woonkamer van schendel 12gemeld door corinda van gurp | Slijtage. Lampen en armatuur stuk. 1 armatuur is weg. | Functioneel hersteld. Armatuuren na gekeken. op laatste kamer rechts op 1everdieping was 1armatuur stuk, en 2 lampen. lampen opgehaald en vervangen. Nieuwbinnenwerk besteld. In de woonkamer is het armatuur weg. Hier in overleg met TDeen ander type opgezocht en besteld. | 174.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 657890 | 42766 | 42829 | Gereed gemeld | Verlichting herstellen | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | Een nieuw verlichtingsarmatuur vervangen in de woonkamerEen binnen werk van armatuur plaatsen in een slaapkamer (info Jurgen v/d/Broek) | Slijtage. Lampen en armatuur stuk. 1 armatuur is weg. | Definitief herstel. Armatuur op slaapkamer gemodificeerd. Omgebouwd tot LEDarmatuur. In de woonkamer op de lege plek een nieuw Philips armatuur geplaatst. | 407.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 657972 | 42766 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Nog steeds koud in pand | STORING | GO/91342/47152 | *31-1-2017 Iom Patrik Verheezen nieuwe SO aangemaakt (MP) *2-2-2017 Mail gestuurd Patrik Verheezen met verzoek invullen SO (MP) *6-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Klant wil graag zsm contact.Er is vandaag een monteur geweest deze heeft niet opgelost.gemeld door mevr bogeman 0187898633 | Koelmachinestoring | Warntepomp op lagedruk storing, echter word de cv ketel niet aangestuurd, dezewas al handmatig aan gezet en nu de temp. verhoogt naar 45C ivm vloerverwarming.Controle gedaan en systeem wordt langzaam warm omdat de aanvoer en retour opdezelfde leiding zitten aangesloten waardoor er als het ware een open verdeleris gecreeerd. Hierdoor gaat het erg langzaam met de temp. maar loopt wel op,klant verteld tot morgen te wachten. Andere dag gebeld met locatie en pand isweer warm, warmtepomp dient nog wel nagekeken te worden.vervolgwerk op SO658753. | 143.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 657770 | 42766 | NULL | Gereed gemeld | (MP)radiatoren niet warm, aanvoerleiding niet warm | STORING | GO/91342/47152 | *2-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | de kachel geeft geen warmte, de buizen zijn koudSpecifieke ruimte van de melding- brasseriegemeld door carina capelle 0187-898888 | Koelmachinestoring | Warmtepomp geeft lagedrukstoring 701, type SWP451, R410a. Tijdelijk de cv ketelhand in gezet op 35C waardoor er weer warmte in het pand komt.Warmtepomp dient koeltechnisch nagezien te worden, en voor de zekerheid perspomptbv glycol meegeven. Druk in bronnen is 1,2 Bar moet voldoende zijn. | 104.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 657780 | 42766 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Veel water in isolatie in de gang 2e verd. | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *31-1-2017 Tel. aangemeld bij Lau (MP) *2-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | in de gang op de 2e verdieping op pj bliekstraat3 zit er veel water inde isolatie zie foto's graag hier naar kijkenSpecifieke ruimte van de melding- pj bliekstraat 3 2e verdiepinggemeld door Laurentius Antonius van der Mijn 0610614365 | Anders | Overgedragen aan derden, water komt van het dak af. hier is ooit pur gespoten. | 174.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 657967 | 42766 | 42830 | Gereed gemeld | (MP)droge lucht dagbestedingsruimte | STORING | Zeeland/91343/47152 | *31-1-2017 Aangemeld via mail, geen tel. nr in melding (MP) | #NAME? | Mechanisch defect | Materialen besteld bij wilfried | 162.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 657760 | 42766 | 42851 | Gereed gemeld | vervangen van keukenmengkraan Kamer 8 | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *27-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) *30-3-2017 (WdB) WO per abuis beoordeeld, deze terug opengezet. | Anders | maximaaltherm boiler was geactiveerd.Vandalisme. Ik krijg van client geen toestemming om deze kraan te vervangen. | Niet opgelost/geen probleem. I.o.m. begeleiding kraan niet vervangen, en kraanmee terug genomen. | 162.21
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 657949 | 42766 | NULL | Gereed gemeld | (MP)koud water bij gebruik douche boven verdieping | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *31-1-2017 Tel. aangemeld bij Carlijn (MP) *2-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Koud water bij het gebruik van de doucheSpecifieke ruimte van de melding- boven verdiepinggemeld door carlijn felsbourg 0181-601685 | Regeltchn. Install. boiler word niet aangestuurd deze word rechtstreeks gevoedvia verdeler zonder klep | nu was temperatuur in orde. graag loggen om te kijken wanneer de temperatuur instort.sinds 1 feb geen melding meer ontvangen. Indien probleem dan wordt weer gemeld. | 94.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 658089 | 42766 | NULL | Gereed gemeld | #NAME? | STORING | email | *31-1-2017 per mail aangemeld op locatie bij melder | - CV maakt sissend geluid als hij uit staatKleine radiator bij openslaande deur.Hoek, Bianca van der, Hollands Diep 9, Middelharnis, 0187898843,(RA) Melding is vervallen. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 657940 | 42766 | NULL | Gereed gemeld | Verbruikt materiaal | STORING | GO/91342/47152 | - | Verbruikt materiaal t.b.v. SO657217 | Slijtage. Bijde radiatorknoppen waren beschadigd. Daarom sloot afsluiter nietgoed meer af. | - | 31.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03495 | SZ: Haringvliet 21 | 657851 | 42766 | 42768 | Gereed gemeld | (MP)voordeur is stuk | STORING | GO/91342/47152 | *31-1-2017 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *31-1-2017 Tel. aangemeld bij Jeanet Soldaat (MP) *1-2-2017 Mail met werkbon Middelburg, monteur Assa naar verkeerde locatie gestuurd (MP) *1-2-2017 Mail AssaAbloy gaan met spoed opnieuw bon aanmaken en monteur naar de juiste locatie sturen (MP) *8-2-2017 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) | - Het is toch de voordeur die stuk isSpecifieke ruimte van de melding- Voordeurgemeld door jeanet soldaat 0187898845 | Geen probleem. | Pulsgevers afgesteld/getest. Deur werkend achtergelaten. Storing in de ochtendal opgelost, niet duidelijk door wie. | 151.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03467 | SZ: Doelen 76-78 | 658101 | 42766 | 42766 | Gereed gemeld | (MP)beide woningen spanningsuitval | STORING | Brabant/91344/47152 | - | Op beide woningen spanningsuitval en de stoppen staan omhoog | Elektrisch defect | Storingsmonteur E ingeschakeld, klant gebeld en deze zei dat er meer pandendonker waren is een algehele stroomstoring in de wijk.E monteur weer terug gebeld dat hij niet hoefde te rijden en dat probleem bijnetleverancier ligt. | 44.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 657772 | 42766 | 42773 | Gereed gemeld | (MP)storing zoutelektrolyse installatie | STORING | GO/91342/47152 | *1-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Storing zoutelektrolyse installatie | Anders | Zoutelektrolyse geeft storing temperatuur cel, i.o.m. vd Heuvel e.e.a. nagemetenen tot de conclusie dat deze juist draaide. Echter na een tijdje weer dezelfdemelding hierop pekelwater iets bijgesteld waardoor de installatie eventjesdraait en daarna weer ion storing komt. Temp. badwater was in de ochtend 30,6maar is rond 12.00 uur weer 32,2C en dus weer bijna op normaal niveau. Advies vdHeuvel in te schakelen via Hellebrekers om deze na te laten zien. | 79.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 658035 | 42766 | 42766 | Gereed gemeld | (MP)vervolg op SO657772 afwijking zoutelektrolyse | STORING | GO/91342/47152 | *1-2-2017 SO is overgenomen door WVB ivm vervolgwerk (MP) | vervolg op SO 657772 Afwijking zoutelektrolyse | Anders | Overgedragen aan vd Heuvel Watertechnology, hierbij toegang verleend tot delocatie ivm sleutels. Oorzaak was corrosie op de aansluitingen van deelektrolyse cel waardoor warmteontwikkeling was en daardoor storing temp. cel.Installatie weer in bedrijf genomen en opnieuw afgesteld waardoor er weer chloorin het badwater word toegevoegd. Installatie draait weer naar behoren. | 492.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 657988 | 42766 | NULL | Gereed gemeld | (MP)controle doucheafvoer niet goed gemaakt | STORING | GO/47152 | *25-1-2017 Tel. aangemeld bij ada Aerssens (MP) *31-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) &#x20; | water loopt over drempel douche de kamer ingemeld door ada aerssens 0651298625 | Andersdoucheputje verstopt | riool.nl aansturen | 84.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 658295 | 42767 | 42824 | Gereed gemeld | doorspuiten riolering douche | STORING | GO/47152 | *25-1-2017 Tel. aangemeld bij ada Aerssens (MP) *31-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) &#x20; | doorspuiten riolering douche door Riool.nl | vervuiling | riolering doorgespoten van de douche | 119.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 658544 | 42767 | 42768 | Gereed gemeld | (MP)roosters liggen los in zwembadrichel | STORING | GO/91342/47152 | - | Alle roosters die op de gaten van het zwembadriggeltje liggen zijn los.Hierdooris de kans dat er voorwerpen of ander materiaal in de afvoer komenwaardoor defilters extra snel vol zitten.Graag hier naar kijken.Specifieke ruimte van de melding- zwembadgemeld door sabina de jonge 0187898814 / 0621931002 | Slijtage | Niet opgelost, roosters behoren in de afroomgoot te zitten echter deze zijnlosgelaten en dienen opnieuw vastgekit te worden. Echter hiervoor dient hetzwembad een stuk leeg gelaten te worden waarna we ze kunnen kitten. Afspraakgemaakt dat dit gebeurt wanneer Ewac ook onderhoud aan de beweegbare vloer gaatdoen. Komen hier nog op terug wanneer dit gebeurt. | 157.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 658287 | 42767 | 42768 | Gereed gemeld | (RA) Waardes zwembad niet in orde | STORING | GO/91342/47152 | - | waardes zwembadwater niet goed | Anders | Reparatie uitgevoerd, controle gedaan naar aanleiding van melding en waardeszijn weer in orde, maar doordat we al dagen problemen hadden gehad metzoutelektrolyse heeft het even geduurt voordat deze weer op oud niveau waren. | 119.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 658359 | 42767 | NULL | Gereed gemeld | reparatie luchtbevochtiger | STORING | Zeeland/91343/47152 | *31-1-2017 Aangemeld via mail, geen tel. nr in melding (MP) *24-2-2017 @JW: Hoe om te gaan met uren Leon, die komen niet overeen met bon... | reparatie condenspot e.d.. | Onderdeel defect | Diverse onderdelen vervangen en de stoomvormer werkt weer, echter is de aan/uitknop (art.nr. 1115504) niet goed meer en dient nog vervangen te worden. | 706.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03587 | SZ: 's Heer H. Kind.str 4-4a/6-6a | 658479 | 42767 | NULL | Gereed gemeld | vervangen van wastafelmengkraan | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | vervangen van wastafelmengkraan | Anders | geen afsluiter van het water in het appartement afspraak maken om samen met tdte gaan | 260.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 658379 | 42767 | 42781 | Gereed gemeld | (MP)klimaatklachten temperatuur boven 25 graden | STORING | Zeeland/91343/47152 | *1-2-2017 Tel. aangemeld bij Esmeralda van opdorp-de klerk (MP) *8-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Onze kachels (op beide woningen) staat al tijden op 10 maar de temperatuurhier blijft continu boven de 25 graden, op kamer client zelfs nog warmer(ruimeenweek bewust bijgehouden met thermometer)Meerdere collega's geven aan met regelmaat hoofdpijn te krijgen als zehierwerken , de cliënten hebben uitgedroogde lippen die kapot springen vandedroogte hier. Dit is/kan geen gezond klimaat zijn voor zowel cliëntenalspersoneel en we zouden graag zien dat er actie op wordt ondernomen binnenkortetijd!MvG,Esmeralda van Opdorp-de Klerkik ben verantwoordelijke voor het bewaken van de temperatuur hier op de woning.Specifieke ruimte van de melding- gehele woninggemeld door Anita Nieuwenhuyze/Esmeralda van Opdorp/de Klerk 0113603089 | Regeltchn. Install. | Reparatie uitgevoerd, In woning 56E temp. gemeten met geijkte temp. meter dezeis 22,3C ipv de +25C zoals word gezegd. Alle thermostaten gecontroleerd enservo's getest deze functioneren alle. Temp. van vloerverwarmingsvedeler van 45naar 37C gezet. Alle thermostaten in de woning op 20C gezet en gestickerd. In deregeling gewenste retourtemp. van de luchtbehandeling van 22C naar 21C gezet, enafspraak gemaakt om over ongeveer een week telefonisch contact te hebben om tezien wat het klimaat nu doet. | 572.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 658380 | 42767 | 42768 | Gereed gemeld | vervangen wcd keuken | STORING | Zeeland/91343/47152 | *31-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | vervangen dubbele wcd keukenophalen TU Roosendaal | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, wcd vervangen. | 148.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 658230 | 42767 | 42829 | Gereed gemeld | (IV) lift doet het niet | STORING | GO/91342/47152 | *1-2-2017 Otis ingekocht (IV) opdracht staat opgeslagen onder de melding | Te bereiken op - 8905Aanvullende informatie over uw melding- lift doet het niet18-01-2017, onder nummer I1701 496.melder Langendoen, Laura, Westerschelde 10, Middelharnis | - | Hierbij delen wij u mede dat op 01-02-2017 15:29, de storing op het adresWESTERSCHELDE 2-7 MIDDELHARNIS door onze servicemonteur (Otis) is verholpen.Door monteur gemeld probleem SchachtdeurgrendelBedrijfsstatus Installatie is operationeel | 93.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 658530 | 42767 | 42809 | Gereed gemeld | (WdB) reparatie ontgasser | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *27-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | reparatie ontgasserAnders | ontgasser defectOnderdeel defect | diverse onderdelen vervangen en gecontroleerd. installatie werkt weer. | 348.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 658691 | 42768 | 42772 | Gereed gemeld | vervangen van ruimtethermostaat en max. therm. | STORING | GO/91342/47152 | - | nazien regeling en circ. pomp vlv | Vloerverwarming slaapkamers, woonkamer en badkamer wordt niet warm. | Maximaal thermostaat van de vloerverwarming en de thermostaat in de badkamerook vervangen. | 144.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 658753 | 42768 | 42781 | Gereed gemeld | koeltechnisch nazien warmtepomp | STORING | GO/91342/47152 | *2-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Warmtepomp geeft lagedrukstoring 701, type SWP451, R410a. Tijdelijk de cv ketelhand in gezet op 35C waardoor er weer warmte in het pand komt.Warmtepomp dient koeltechnisch nagezien te worden, en voor de zekerheid perspomptbv glycol meegeven. Druk in bronnen is 1,2 Bar moet voldoende zijn. | Koelmachinestoring | Overgedragen aan derden, warmtepomp na laten zien door koeltechnicus en draaitnaar behoren. Tevens relais tbv schakeling van cv ketel vervangen door een 230Vrelais dit was een 24v relais en getest op werking zodat ketel gestuiurd wordbij storing warmtepomp of bij niet halen van de temperatuur. Er dient nog eenkoeltechnisch logboek gemaakt te worden voor in de techniekruimte. | 496.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03587 | SZ: 's Heer H. Kind.str 4-4a/6-6a | 658992 | 42768 | 42835 | Gereed gemeld | (WdB) vervangen van wastafelmengkraan | STORING | Zeeland/91343/47152 | *22-2-2017 e.e.a. geregeld om via de winkel Hipperdepip bij de watermeter te komen wordt de monteur niet de woning binnen gelaten door bewoner nadat er wel een afspraak met Sharon gemaakt is. Diversen partijen proberen te bellen. | vervangen van wastafelmengkraan en mengventielvanaf 9,30 uur kan het water in de winkel Hipperdepip afgesloten worden. | Anders | weg gestuurd door mannelijke bewoner die wist van nikse.e.a. geregeld om via de winkel Hipperdepip bij de watermeter te komenwordt de monteur niet de woning binnen gelaten door bewoner nadat er wel eenafspraak met Sharon gemaakt is. Diversen partijen proberen te bellen.Ada Aerssens van de Zuidwester geinformeerd en werkzaamheden afgeblazen.Onderdeel retour gestuurd. | 283.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 658658 | 42768 | 42775 | Gereed gemeld | vervangen van Huba drukverschilschakelaar | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *27-1-2017 (JO) I.o.m Sjors van den Bulck kan deze maandagochtend opgepakt worden! *2-2-2017 (JO) Overgedragen aan wvb | Echter drukverschilopnemer toevoer defect van 14-27579 geeft niets aan, dezedient vervangen te worden, betreft huba 650.920111010, 0-3mbar 0-10V out, 24Vac. | Regeltchn. Install. | Reparatie uitgevoerd, drukverschilopnemer 1202PT01 vervangen en getest opwerking. Tevens was aansluiting lagedruk sifon defect (pvc afgebroken) hiervanhet defecte stuk vervangen zodat er geen lekkage meer is. | 432.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 658654 | 42768 | 42768 | Gereed gemeld | (IV) Koud douchewater | STORING | GO/91342/47152 | - | Koud douchewater Delta Boulevard 13, | Afwijking warm water | Inspectie uitgevoerd, alle douche gecontroleerd gewoon 38 graden. | 196.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 658575 | 42768 | 42768 | Gereed gemeld | (RA) Kapje van de lichtschakelaar is eraf | STORING | GO/91342/47152 | *12-2-2017 (RA) vvw @ WdB | Op de slaap kamer van M Tanis is het kapje af van het lichtschakelaarbedrading is te ziengraag zo spoedig maken omdat hij graag dingen kapot maakt vooral als er aliets kapot isslordig als hij aan het electrisch blijft hangen | vandalisme | Onderdeel vervangen wipschakelaar vervangen en blindplaat. graag nieuwebestellen voorraad bus. zie debrief | 52.21
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 659077 | 42769 | 42774 | Gereed gemeld | vervangen radiatorknop ruimte 0513 | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *2-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | vervangen radiatorknop ruimte 0513 | Vandalisme. Knop was een beetje los gestoten. Hierdoor sloot de knop niet af. | knop vervangen en begrensd. | 264.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 659122 | 42769 | 42781 | Gereed gemeld | (JO) Weer problemen warmwater | STORING | GO/91342/47152 | *15-2-2017 offerte vervanging boiler is verstuurd | Wederom problemen met het warm water.Vorige keer: boiler via lus op dag aangesloten waardoor boiler nualtijd oplaad.nacht aansluiting losgenomen in boiler-LET OP!Verboomstraat 46d RotterdamNa 14:30 uur en aanbellen op nummer 48f-LET OP!!Vervolgwerk uitvoeren op een donderdag uitvoeren!!!! | Slijtage | regelthermostaat van daalderop boiler is defekt artnr 079078035 boiler uit 1995advies vervangen 50ltr duo koper | 174.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 659176 | 42769 | 42851 | Gereed gemeld | controle lift LE 8182 na opsluiting | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *10-3-2017 Zie documenten voor kopie factuur Otis. | controle lift LE 8182 na opsluiting | bedieningsfout | was opsluiting geweest geen bijzonderheden kunnen vinden, lift werkt goed. | 94.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03595 | SZ: Schoolstraat 16 | 659349 | 42769 | NULL | Gereed gemeld | (JO)Storing lift | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *3-2-2017 (JO)Adviesorder aangemaakt Otis *6-2-2017 (JO)Werkbon gekoppeld | Opsluiting 1 bewoner, ca half uur opgesloten.Schoolstraat 16 HellevoetsluisBewoner inmiddels uit lift, lift alleen nog in storing. | Opsluiting | Kooideur in storing (paneel)Installatie is operationeel en werkend achter gelaten | 70.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 659147 | 42769 | 42851 | Gereed gemeld | Storing aan lift LE8189 | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *10-3-2017 Zie documenten voor kopie factuur Otis. | Storing aan lift LE8189, was opsluiting, brandweer heeft lift handmatignaar beneden gehaald | - | storing verholpen Otis | 23.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 659204 | 42769 | 42851 | Gereed gemeld | Storing aan lift LE8191 | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *10-3-2017 Zie documenten voor kopie factuur Otis. | Storing aan lift LE8191 | bedieningsfout | DTO status, deuren te lang opengehouden. | 94.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 659213 | 42769 | 42851 | Gereed gemeld | Storing aan lift LE8191 | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | Storing aan lift LE8191 | bedieningsfout | DTO status, deuren te lang opengehouden. | 94.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 659370 | 42769 | 42769 | Gereed gemeld | (IV) stroomonderbreking op locatie | STORING | GO/91342/47152 | - | #NAME? | Anders | Definitief herstel stekker afgebroken sluiting smeltzekering vervangen groepenkast zit bij artsen | 297.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 659413 | 42770 | NULL | Gereed gemeld | (MP)wcd los, gevaarlijke situatie | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *6-2-2017 Werkzaamheden uitgevoerd via SO659414/659455 (MP) | Wcd los in appartement Toekanhoek 23 te Spijkenisse, gevaarlijke situatie | Elektrisch defect | Melder gebeld en gevraagd hoe de situatie is, en melding doorgegeven aan Estoringsmonteur, deze ging rijden om op te lossen.Werkzaamheden uitgevoerd via SO659414/659455 (MP) | 44.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 659414 | 42770 | 42772 | Gereed gemeld | (MP)wcd los | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *6-2-2017 SO is overgenomen door WVB ivm vervolgwerk (MP) | bij gebruik wcd begon alles te kniperen keuken verlichting op appartement nr 23sm 279838 | Slijtage | Lamp(e wcd bij gebruik ging alles knipperen wcd opengemaakt de contacten zijnuitgerekt nieuwe bestellen dubbel wcd geaard halfopbouw ik stuur fotos naarmarco bijen graag bij mijn inplannen voor dinsdag ik weet waar het is | 317.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 659402 | 42770 | 42770 | Gereed gemeld | (MP)geen ww op nummer 7 | STORING | GO/91342/47152 | - | Geen warm water op nr 7 | Afwijking warm water | Niet opgelost/geen probleem. Telefonisch na melding contact gehad met HD15, hierwel warm water. Daarna nr 7 gebeld en in de keuken wel warm water echter in 2douches niet. Ter plaatse geweest en er is wel warm water beschikbaar in dedesbetreffende douches. Klacht te wijten aan of teveel afname tegelijk of aanverkeerde bediening van de thermostaatkraan. In het ketelhuis geweest alleleidingen warm en ketels in bedrijf en geen storingsmeldingen. Op dit momentgeen probleem kunnen ontdekken. | 288.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 659411 | 42770 | 42772 | Gereed gemeld | (MP)afvoer verstopt | STORING | GO/91342/47152 | - | Afvoer verstopt Delta Boulevard 11 | Vervuiling | Overgedragen aan Riool.nl, deze aangestuurd met de melding van de verstopping.Graag inkooporder sturen zodat deze de werkzaamheden kan factureren. Viareceptie geprobeerd Delta 11 op de hoogte te brengen echter lange wachttijddoordat telefoon niet werd opgenomen, uiteiindelijk de recptie geinformeerdomtrent het vervolgwerk door onderaannemer. | 113.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 659452 | 42772 | 42773 | Gereed gemeld | (MP)afvoer verstopt | STORING | GO/91342/47152 | *6-2-2017 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *8-2-2017 Werkbon Riool.nl gekoppeld (MP) | Afvoer verstopt Delta Boulevard 11 | Vet/zeep/haar/etensresten | 10 meter gedraaid via afvoer vaatwasser, loopt weer goed door. | 172.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 659597 | 42772 | 42774 | Gereed gemeld | (PV) Chloorwaardes zwembad te laag | STORING | GO/91342/47152 | - | Storing zwembad &gt; geeft alarm regeling 2.Op de setpoint staat dat de chloorwaardes afwijken/te laag zijn.Graag contact opnemen | De plug van de aansluiting niveaumeting maakt slecht concact, hiervoor is eennieuwe besteld.Omdat de chloor waarden zo laag is en deze zeer langzaam 'herstel' v/d Heuvelaangestuurd om deze te controleren.Chloorwaarde gecontroleerd totdat deze een normale waarde heeft. hydrocontrolegeijkt deze ook de volgende onderhoudsronde controleren. | Materialen besteld. | 884.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 659564 | 42772 | NULL | Gereed gemeld | (PV) Chloorwaardes zwembad te laag | STORING | GO/91342/47152 | - | Storing zwembad &gt; geeft alarm regeling 2.Op de setpoint staat dat de chloorwaardes afwijken/te laag zijn.Graag contact opnemen | Anders | Contact gehad met de melder, op de regeling geeft deze een chloorwaarde aan van0,25 terwijl setpoint 0,8 is. Zwembad is nu niet in gebruik.Hiervoor Leon Hamels gepland om langs te gaan. | 237.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 659570 | 42772 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Toilet verstopt | STORING | Brabant/91344/47152 | *6-2-2017 (JB) Riool.NL aangestuurd en bij SMC de officiele opdracht opgevraagd. | Toilet verstopt. | Verstopping | Ontstopt. Pot is overigens beschadigd door derden. | 232.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 659510 | 42772 | 42789 | Gereed gemeld | (MP)thermostaatkraan douche werkt niet | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *6-2-2017 Tel. aangemeld op locatie (MP) | cliënt op de begane grond heeft een badkamer aan het slaapkamer vast zitten.Dethermostaatkraan in haar douche klopt niet. Deze is bij de 38 graden koud enjemoet hem over de 50 graden draaien om een beetje warm water te krijgen. Hetisfijn als de kraan niet warmer kan worden dan een bepaalde temperatuur,maardeze wordt nu helemaal niet meer warm en bij 38 graden is hij gewoon koud.Specifieke ruimte van de melding- Badkamer bij cliënt die aan haar slaapkamer vast zit op de begane grond.gemeld door lisanne dijkman 0181-410642 | Anders | douche kraan gecontroleerd deze is afgesteld op 40 gr als de kraan maximaalstaat, dat was niet het geval dit uitgelegd en is nu duidelijk | 250.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 659455 | 42772 | 42773 | Gereed gemeld | WCD vervvangen | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | WCD vervangen op kamer appartement nr 23 | Slijtage | Onderdeel vervangen, wcd opgehaald en vervangen. | 220.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 659503 | 42772 | 42774 | Gereed gemeld | (MP)voordeur gaat niet goed open | STORING | GO/91342/47152 | *6-2-2017 Tel. aangemeld bij Isabel (MP) *6-2-2017 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *8-2-2017 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) | De voordeur gaat moeilijk open, het lijkt of het slot blijft hangen, als je opde knop drukt hoor je dat t slot er af gaat, maar hij gaat niet open, je moethem eerst een zetje geven en dit gaat dan nog met moeite.. Omdat de schuifpuiook al kapot is, graag zo snel mogelijk maken, nu omdat er 2 uitgangen zijn diemoeilijk doorgankelijk zijn!Specifieke ruimte van de melding- voordeurgemeld door sanne lokker 0187898873 | Slot. | sluitplaat viel niet goed vrij, opnieuw afgesteld.Automaat vast gezet, was los. Ging om deur bij nr 9.Geen deurnr. | 181.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 659682 | 42772 | 42788 | Gereed gemeld | (WdB) reparatie luchtbevochtiger | STORING | Zeeland/91343/47152 | *31-1-2017 Aangemeld via mail, geen tel. nr in melding (MP) | aan/uit schakelaar nog vervangen van stoombevochtigerligt op de zaak | Onderdeel defect | schakelaars vervangen. | 172.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 660249 | 42773 | 42774 | Gereed gemeld | (RA) Geen cv. Brandt ook een rood lampje | STORING | GO/91342/47152 | *12-2-2017 (RA) vvw @ Wilfried | Het wordt weer te koud in het pand. Brandt ook een rood lampje. | Anders. Warmtepomp in storing. | CV staat al op hand, deze verhoogd naar 50graden.Warmtepomp staat op storing en moet nagekeken worden.Staat bezoek gepland voor 9-2-2017 om deze na te zien, | 181.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 660136 | 42773 | 42835 | Gereed gemeld | (WdB) Het stinkt naar rioollucht | STORING | Voorne-P/91346/47154 | *8-2-2017 (RA) Wilfried neemt de SO over. *8-2-2017 (WdB) iom TD heeft Peter Smout doorgegeven dat ivm enkele cm vuilwater in de kruipruimte staat om v/d Velden riooltechniek in te schakelen om deze leeg te zuigen. | het stinkt in huis naar rioollucht!, technische dienst is erbij geweest envermoeden is er dat er een buis los zit of kapot is in kruipruimte.Aanvullende informatie over uw melding- het heeft mijn hele dienst erg gestonken.- vooral op de begane grond. | - | (RA) Wilfried neemt de SO over.(WdB) iom TD heeft Peter Smout doorgegeven dat ivm enkele cm vuilwaterin de kruipruimte staat om v/d Velden riooltechniek in te schakelen om dezeleeg te zuigen.zie SO 660465 | 594.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 660168 | 42773 | 42773 | Gereed gemeld | (JO)Lichtschakelaar defect kamer 0910 | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *7-2-2017 (JO)Aangemeld per email | Kamer 0910 is de lichtschakelaar defect. svp repareren | Anders | Definitief herstel trekschakelaar zat op lamp in plafond. De lamp waar normaaleen lamp bij de spiegel zat is verwijderd .Het heeft ook nooit kunnen werken op deze schakelaar iom met leiding plafonlampaangesloten op schakelaar bij deur . bedrading aangepast | 93.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 660364 | 42773 | 42773 | Gereed gemeld | (MP)deurdranger defect | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | Deurdrager deur kapot. | Vandalisme | De deurdranger is gesloopt samen met de deur, hiervoor een fuctioneel herstelgemaakt. De deur valt nu vanuit de magneet net in het slot.Het vervangen van de deur en dranger word verder opgepakt door de zuidwesterzelf. | 342.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 659930 | 42773 | 42804 | Gereed gemeld | (PV) Chloorwaardes zwembad te laag | STORING | GO/91342/47152 | - | Storing zwembad &gt; geeft alarm regeling 2.Op de setpoint staat dat de chloorwaardes afwijken/te laag zijn.Graag contact opnemenZoutelektrolyse geeft dikwijls storing temp. cel te hoog en chloorwaarden zijnte laag | - | nazien chloorwaarde, ondercoulance uitgevoerd door Hellebrekers. | 142.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 660224 | 42773 | NULL | Gereed gemeld | (JO)Lichtschakelaar defect | STORING | GO/91342/47152 | *7-2-2017 (JO)Aangemeld per email | De lichtschakelaar bij client Niek Verbree is gesneuveldSlaapkamer Niek Verbree-BRAND!! Melding komen te vervallen, dgg Peter Smout | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 659931 | 42773 | 42778 | Gereed gemeld | (RA) Draden hangen los bij internetstopcontact | STORING | GO/91342/47152 | - | #NAME? | Anders | pand niet toegankelijk ivm brand in delta13 | 34.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 660466 | 42774 | NULL | Gereed gemeld | (MP)geen kw in de keuken | STORING | GO/91342/47152 | - | Geen kw in de keuken. | Anders | Klant opgebeld en in overleg afgesproken om ter plaatsen te gaan kijken. Echterbelde smc op dat het volgens de klant niet meer nodig was en het de volgende dagopgepakt moet worden. | 58.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 660394 | 42774 | NULL | Gereed gemeld | (JO)Geen koud water in keuken | STORING | GO/91342/47152 | - | Keukenkraan geeft alleen warmwater, geen koud waterOok als de koude kraan voor langere tijd door loopt blijft het water warmKoud water nodig als drinkwater, bij het koken en om clienten te douchen-Specifieke ruimte van de meldingKeuken deltaboulevard 13-BRAND! Melding is komen te vervallen, dgg Peter Smout | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 660465 | 42774 | 42790 | Gereed gemeld | (WdB) Het stinkt naar rioollucht | STORING | Voorne-P/91346/47154 | - | van der Velden Riooltechniek ingeschakeld om de kruipruimteleeg te zuigen.vrijdag 24 februari 1e werk afgesproken | Anders | van de veldeheb gekeken onder de vloer er blijkt geen rioolwater onder te staanmaar grondwater advies was om dit niet leeg te zuigen want kom zeer snel terugook geen rioollucht geconstateerd maar een muffe lucht. | 237.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 660651 | 42774 | NULL | Gereed gemeld | (JO)Radiator badkamer koud groep 3B | STORING | GO/91342/47152 | *8-2-2017 (JO) Aangemeld per email | De radiator van de badkamer recht t.o. groep 3B wordt niet warm.-Specifieke ruimte van de melding- badkamer t.o. 3B | Anders | hier is vandaag niemand aanwezig ik kan er ook niet in ivm alarm.dit opnieuw inplannen. | 193.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 661551 | 42775 | 42775 | Gereed gemeld | (MP)geen ww badkamer | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | Er komt geen warm water uit de kraan alleen maar koud water , je krijgt deknopniet gedraaid niet warmer of kouder lukt allebei niet.Specifieke ruimte van de melding- Badkamergemeld door rachelle farenhout 0181-601662 | Temp. kraan zou vast zitten | De knop leek inderdaad vast te zitten echter was de knop te hard dicht gedraaidwaardoor je iets harder aan de kraan moest draaien om hem te kunnen verstellen.kraan functioneert gewoon naar behoren. Met een begeleidster de werking getest. | 148.18
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 661599 | 42775 | 42775 | Gereed gemeld | toegangsdeuren nr. 11 gaan niet meer open | STORING | GO/91342/47152 | - | toegangsdeuren nr. 11 gaan niet meer open, gemeld door Martin Ista | Vandalisme. Groep 4 van o.a. de GTV van deltaboulevard 13 / 15 stond uit. Ditwas gedaan van wegen Brand. | Definitief herstel. Deursloten en lasdoos van de GTV na gekeken. Hier stond geenspanning op. Op een GTV op 13 stond geen spanning. Maar op lokatie gingen ze erer vanuit dat deze het niet was. Deze toch onder spanning gezet en doorgemeten.Alles werkt weer. LET OP! Groep 4 van verdeler in de gang van deltaboulevard 13aan moeten zetten! | 469.92
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 662296 | 42776 | 42779 | Gereed gemeld | (MP)radiator kamer Ryan Berkhoudt werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | - | Verwarming op de kamer van Ryan werkt niet.Specifieke ruimte van de melding- Kamer Ryan Berkhoudtgemeld door pieter both 0187898950 | Druk in de installatie te laag | Installatie bijgevuld en een lekkage aan de aansluitgroep verholpen.Alles werkt weer naar behoren. | 145.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 661962 | 42776 | NULL | Gereed gemeld | (MP)radiator hal blijft doorverwarmen knop defect | STORING | GO/91342/47152 | - | De verwarming in het halletje blijft heel warm ondanks dat de radiatorknopuitstaatSpecifieke ruimte van de melding- hallatje hd7gemeld door jannelies roon 0187898660/8661 | Radiatorkraan werkt niet meer en dient vervangen te worden. | Om de kraan te vervangen dient besteld te worden:radiatorkraan art.nr 1773019,radiatorknop art.nr. 2740017, puntstuk art.nr. 1120211.Ook een vriesapparaat meenemen. Voetventiel dicht gezet zodat de radiator kanafkoelen. | 116.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 662139 | 42776 | NULL | Gereed gemeld | (MP)afvoer wasbakken keuken verstopt | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *10-2-2017 Tel. aangemeld op locatie (MP) *10-2-2017 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *17-2-2017 Werkbon Riool.Nl gekoppeld (MP) | De wasbakken in de keuken verstopt.,Aanvullende informatie over uw melding- verstoppinggemeld door Azam Alaeikhanehshir 0181601673 | Vet/Zeep/Haar | Keuken leiding geveerd en gespoeld. Keukenafvoer loopt weer goed door. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 661754 | 42776 | 42776 | Gereed gemeld | Storing aan lift LE8189 | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | Storing aan lift LE8189, was opsluiting | ritduurbeveiliging | Storing verholpen Otis | 140.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 661747 | 42776 | NULL | Gereed gemeld | (MP)wcd defect slaapkamer koen pieper | STORING | GO/91342/47152 | *10-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | - In de kamer van Koen is een stopcontact kapot, erg link aangezien hij hierinkan komen..Specifieke ruimte van de melding- Kamer K. Piepergemeld door marcia janssen 898874 | Slijtage | wcd is defekt er moet een nieuw afdekraam op.bestellen een dubbel afdekraam van jung. | 104.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 662127 | 42776 | 42780 | Gereed gemeld | (MP)wcd defect slaapkamer koen pieper | STORING | GO/91342/47152 | *10-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | - In de kamer van Koen is een stopcontact kapot, erg link aangezien hij hierinkan komen..spullen ophalen TU Roosendaal | Slijtage | Wcd opgehaald bij de groothandel.Wcd vervangen en werkt weer naar behoren | 153.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 661730 | 42776 | 42789 | Gereed gemeld | (MP)temp. slaapkamer en woonkamer boven 26,5 grade | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Op cliënt kamer en woonkamer staat de kachel uit. Het is gemeten 26,5 graad opdeclient zijn kamer. zowel in de ochtend als verder overdag terwijl het raamopenstaat.Dit is een ongezonde leefsituatie.Specifieke ruimte van de melding- woonkamer, client kamersWaarom is dit een spoedmelding?- Omdat de reparateur die er voor is geweest er niet de nood van inzag.Terwijldit een ongezonde leef en werk situatie isgemeld door berdien weenink 0113-603089 | Regeltchn. Install. | de vloerverwarming stond op 45 gr deze terug gezet naar 37gr,de inblaas temperatuur stond op 25gr deze terug gezet naar 21gr.ook klaag men hier over droge lucht hier zit geen bevochtiging of hier nagekeken kan worden om deze hier wel te maken vraagd de begeleiding. | 210.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06313 | SZ: Koningin Julianaplein 1 | 662128 | 42776 | NULL | Gereed gemeld | (MP)boiler lek in kantine keuken | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *10-2-2017 Tel. aangemeld bij Sylvia (MP) | - In de keuken in de kantine is de boiler wederom lek.Specifieke ruimte van de melding- Keuken, kantinegemeld door carolien de waard 0181-678787 | Loopt over door volvulling. | Situatie verandere door aansluiting wasmachine te verlagen en van de boiler teverhogen.Hiervoor het volgende bestellen:1x art.nr 30086952x art.nr 69231141x art.nr 17294741x art.nr. 21738621x art.nr. 11200131x art.nr. 20962381x art.nr. 134064 | 204.18
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06313 | SZ: Koningin Julianaplein 1 | 662132 | 42776 | NULL | Gereed gemeld | (MP)radiatorknop afgebroken in gang | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *10-2-2017 Tel. aangemeld bij Sylvia (MP) | - In de gang is van de verwarming een knop afgebroken.Specifieke ruimte van de melding- Ganggemeld door carolien de waard 0181678787 | Onderdeel afgebroken. | Kraan dient vervangen te worden. Hiervoor zijn nodig: vriesapparaat en devolgende materialen.1x art.nr. 17730191x art.nr. 27400173x art.nr. 63973013x art.nr. 6397319. | 34.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 662336 | 42777 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Te warm en te vochtig in het zwembad | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *13-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Te warm en te vochtig in het zwembad | Beugel ventilator gebroken.Doordat deze was afgebroken is de aansluitkast op de ventilator los gaan zittenwaardoor de isolatie van de aansluiting sluiting maakt met het huis van demotor. Hierdoor is fase L2 op de regelkast uitgevallen. | Beugel tijdelijk gemaakt door een bout extra te plaatsen. De aansluitkast vastgezet met een boutje en tyreps en isolatietape om de beschadigde aansluitinggedaan. Om de fase L2 weer op de regelkast te krijgen en zekering gehaald endeze geplaast.De installatie werkt weer naar behoren. Wel dient debeugel,aansluitkast,beschadigde kabel vervangen te worden. | 541.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 662344 | 42777 | 42777 | Gereed gemeld | (MP)slot van deur dient vervangen te worden | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | Slot van deur dient vervangen te worden. | Anders | Klant vroeg voor het vervangen van een slot.Klant door verwezen naar Wielhouwer | 39.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 662345 | 42777 | 42777 | Gereed gemeld | (MP)deur kan niet open | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | Deur kan niet open | Anders | Deur gaat niet open en er moet een andere slot in.Dit is voor Wielhouwer dus deze storing weer terug gegeven. | 39.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 662376 | 42778 | 42779 | Gereed gemeld | (RA) Draden hangen los bij internetstopcontact | STORING | GO/91342/47152 | - | #NAME? | afdekkapje ontbreekt | Tijdens werkzaamheden zag ik het afdekkapje onder de tafel liggen.Deze weer terug bevestigd. | 93.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 663022 | 42779 | 42781 | Gereed gemeld | radiatorkraan hal vervangen | STORING | RGO/91342/47152 | - | vervangen van radiatorkraanOok een vriesapparaat meenemen. Voetventiel dichtgezet zodat de radiator kanafkoelen. | Radiatorkraan werkt niet meer en dient vervangen te worden. | Ophalen van materialen en ter plaatsen gemonteerd mbv vriesapparaat.Alles werkt weer naar behoren. | 371.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 662451 | 42779 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Kapje van de lichtschakelaar is eraf | STORING | GO/91342/47152 | *12-2-2017 (RA) vvw @ WdB | Bestellen verbruikte materialen uit bus. |  | aanvullen voorraad bus | 87.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 663164 | 42779 | NULL | Gereed gemeld | (MP)vochtplek op plafond woonkamer | STORING | Zeeland/91343/47152 | *15-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Plafond vertoont grote natte plek, lijkt recent.Specifieke ruimte van de melding- Woonkamer hendrik 46, bij eetkamertafelgemeld door lianne Zuijdweg 0113-603048 | Onderdeel defect | Reparatie uitgevoerd. Na lang zoeken en een stuk vloerzeil gesneden, bleek datde koppeling bij de wastafel van kamer De Jac boven lekte door versletenrubberring en die drupte door de leiding langs de doorvoering die was nietafgewerkt naar beneden en zo op plafondplaat. De koppling stond op opspringendoor de spanning, dus ik was net op tijd voordat het pijpje uit de koppling loskwam. ik heb de ring vernieuwd en de spanning weggehaald door de beugels benedenaan te passen. De bouwkundige gaten en stuk zeil onder de wastafel moet zsmworden bijgewerkt (zie fotos) mbv Sanitairkit en purschuim. Bestellen een buspurschuim, een bus kit transparant en kitspuit aub. | 243.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 662435 | 42779 | 42780 | Gereed gemeld | (MP)lichtschakelaar defect kamer Jos Luykx | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Op Jos Luykx zijn kamer is de licht schakelaar van zijn licht kapot.Gelijk bij binnenkomst rechts knop om het grote licht aan te doen.Specifieke ruimte van de melding- kamer Jos Luykxgemeld door marja van den hoven 0113-603048 | Slijtage | Onderdeel vervangen. Het gaat om een dimmer van het merk Bush. de dimmer heb ikopgehaald bij tu Middelburg en heb ik het vervangen en getest. (klaar) | 356.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 662957 | 42779 | NULL | Gereed gemeld | (MP)radiator want 4b werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | *20-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | - onlangs is er een ombouw geplaatst rondom verwarming maar nu doet hijnietsmeer.Specifieke ruimte van de melding- want 4bgemeld door Mariette Mackloet 898940 | Anders. Bij 4B en bij 3B hebben ze de zelfde problemen. Allebei de ruimtesworden niet verwarmt omdat deze radiator ingebouwd zijn | Overgedragen aan derden. Wielhouwers moet de radiator omkasting aanpassen om hetprobleem te verhelpen.Bij 4B en bij 3B hebben ze de zelfde problemen.Tevens radiatorelementen met afstandsvoelers besteld. | 81.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 662468 | 42779 | 42780 | Gereed gemeld | (MP)Voordeur reageert niet op sleutel | STORING | GO/91342/47152 | *13-2-2017 Tel. aangemeld op locatie (MP) *13-2-2017 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *14-2-2017 Monteur Assa is op locatie geweest, geeft aan dat storing veroorzaakt word/is door de scharnieren welke versleten zijn, advies om deze zsm te vervangen. Verzoek gedaan om dit in de werkbon te noteren, zodat wij dit kunnen bespreken met de klant als wij de werkbon ontvangen hebben (MP) *17-2-2017 Werkbon AssaAblloy gekoppeld (MP) *17-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | De deur reageert niet wanneer er s 'nachts met de sleutel in de paal de deuropentSpecifieke ruimte van de melding- westerscheldegemeld door lies vroegindeweij 0187-898836 | Slijtage. | Deur vleugel loopt aan op onderdorpel, scharnieren zijn versleten.Doorgegeven aan Wielhouwer. | 210.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06313 | SZ: Koningin Julianaplein 1 | 663032 | 42779 | NULL | Gereed gemeld | aanpassen riolering in kantine keuken | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *10-2-2017 Tel. aangemeld bij Sylvia (MP) | aanpassen riolering | Loopt over door volvulling. | Aansluitingen in het keuken kasje aangepast zodat er bij volvulling de kelk vande inlaatcombinatie niet meer overloopt.Alles werkt weer naar behoren.In het pand diverse dingen gezien die nietlegionellaproof zijn, mij onbekend of hierna ooit is naar gekeken.Advies dit te doen. | 241.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06313 | SZ: Koningin Julianaplein 1 | 663084 | 42779 | 42782 | Gereed gemeld | (MP)radiatorknop afgebroken in gang | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *10-2-2017 Tel. aangemeld bij Sylvia (MP) | - In de gang is van de verwarming een knop afgebroken.Specifieke ruimte van de melding- Ganggemeld door carolien de waard 0181678787 | Onderdeel afgebroken. | Radiatorkraan vervangen en alles werkt weer naar behoren. | 300.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 663891 | 42780 | NULL | Gereed gemeld | (MP)badmengkraan werkt niet goed | STORING | GO/91342/47152 | *15-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | de kraan van het bad werd tijdens dat die al een tijdje aan stond, te heet.Blijft nu te warm/heetSpecifieke ruimte van de melding- de grote badkamer, algemeen gebruikgemeld door fine resler 0187898904 | Afwijking warm water | Reparatie uitgevoerd. Bad mengkraan afgesteld op 39 gr en was zo goed volgens debegeleidster. De douchmengkraan in de eerste kamer links blijft koud en ik kreeghem niet warmer, bij het afstellen lekte het bij de knop. De kraan moetvervangen worden, zie foto. deze blijft op 33 gr hangen. | 158.29
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03566 | SZ: Paradijsvogelhoek 1-7 | 664096 | 42780 | 42782 | Gereed gemeld | (MP)Noodverlichting boven 2e trappengat werkt niet | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *14-2-2017 Tel. aangemeld, deze vtv voren bellen ivm toegang tot pand (MP) | op paradijsvogelhoek 1 is een tijdje geleden allemaal nieuwe noodverlichtingopgehangen maar boven in het 2e trapgat doet hij het niet graag naar kijkenSpecifieke ruimte van de melding- in 2e trapgat geen noodverlichtinggemeld door lau van der mijn 061061436515 minuten van te voren bellen naar lau, deze verleent dan toegang ! | schakelaar stond uit | Instructie gegeven, dat de NV geschakeld is en deze ook uit gezet kan worden dmvschakelaar, maar deze wel functioneel blijft bij calamiteiten. | 148.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 664638 | 42781 | 42830 | Gereed gemeld | (MP)te warm in kamer G Boon | STORING | Zeeland/91343/47152 | *16-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Te warm in clientkamer Scheldestraat 56F,Aanvullende informatie over uw melding- 25 graden om 09.00 uur s ochtends!Specifieke ruimte van de melding- Kamer G. Boongemeld door willy schuit | Doorwarming vanuit verdieping 1 | Op de kamer van Joris de Munnink zat er tussen de brandklep en het rooster een'deken', deze verwijderd en in het rooster terug geplaatst op verzoek van debegeleiding. Verder niets aan de ventilatie gedaan omdat er al actie hiervoorondernomen is.Dat de kamer (en afdeling) te warm is komt omdat de vloer door verwarmt vanuitde 1ste verdieping.De temperatuur van de slangen op de verdeler gemeten en hieruit blijkt dat deretourslangen warmer zijn als de aanvoer slangen.Dit is dus waarschijnlijk een bouwkundig probleem en dient verder uitgezocht teworden.Wordt in beheerdersoverleg d.d. 6-4-2017, besproken met Sjoerd de Wit | 385.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 664526 | 42781 | 42781 | Gereed gemeld | (IV) CV maakt sissend geluid als hij uit staat. | STORING | GO/91342/47152 | - | Hoek, Bianca van der, Hollands Diep 9, Middelharnis, 0187898843,CV maakt sissend geluid als hij uit staat.Kleine radiator bij openslaande deur.nummer I1701 871 | Pompstoring | de radiatoren stonden op alle radiatoren te ruisen dit werd veroorzaakt dat depomp vol stond te draaien deze automatische gezet nu een stuk rustiger. | 93.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 664527 | 42781 | 42781 | Gereed gemeld | (MP)geen warmwater in douches | STORING | GO/91342/47152 | - | We hebben geen warm water meer in de douchesSpecifieke ruimte van de melding- algehele woninggemeld door fleur arensman | Niet duidelijk/reset gewenst | kamers gecontroleerd op alle kamers hebben de douches gewoon warm water. | 131.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 664662 | 42781 | 42782 | Gereed gemeld | (MP)Buitendeur kan niet op slot | STORING | GO/91342/47152 | *15-2-2017 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *16-2-2017 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) *16-2-2017 Navraag gedaan bij AssaAbloy, storing zit in aansturing door BMC (MP) *16-2-2017 SO in overleg overgedragen aan WVB (MP) | Elektrisch haakslot buitendeur defect.Deur kan niet meer op slot.Tel locatie; 0187-898758gemeld door jaqueline van oudenaren 0187 - 898758 | Electrische deuropener. | Installatie is niet goed. Automaat staat inhandbediende stand. Deur slot is niet vergrendelbaar.Storing zit niet in deur automaatStoring is niet verholpen, probleem zit in aansturing door BMC.E.e.a. teruggekoppeld naar Martin Ista en hij heeft gemeld dat Siemens voorDelta Boulevard 13 op 21 feb. aanwezig is en waarschijnlijk het probleem metelkaar te maken heeft. | 250.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03460 | SZ: Delta boulevard 15 | 664594 | 42781 | 42782 | Gereed gemeld | (JO)Verwarming werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | *15-2-2017 (JO)Aangemeld per email | De kachel van Dennis doet het niet | Anders, afsluiter Delta 13 stond dicht. | Reparatie uitgevoerd, contact gehad met td om te vragen of ik Delta 13 magbetreden. Afsluiter geopend, installatie warmt op. | 245.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 664491 | 42781 | 42782 | Gereed gemeld | (MP)WCD bij keuken werken niet | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | De stopcontacten bij onze keuken doet het niet.Specifieke ruimte van de melding- keukengemeld door Alaeikhanehshir, Azam, 0187898937 | Elektrisch defect | Reparatie uitgevoerd, groep in verdeelkast terug ingezet en alles werkt nuweer. Mogelijk een defect keukenapparaat. Niemand aanwezig voor handtekening. | 58.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03536 | SZ: Marrewijkpad 9 | 664642 | 42781 | 42782 | Gereed gemeld | (MP)wcd ligt uit elkaar boven plafond | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | DE wcd zit zonder kap los aan de kabeldoos boven het plafond op kamer 0910vanMarco.zie foto in bijlage.Specifieke ruimte van de melding- zslk 0910gemeld door arthur hoogenraad 0187898741 | met plafond vernieuwen is de stekker losgetrokken en de behuizing losgekomen | Reparatie uitgevoerd, wcd weer vastgezet, niemand aanwezig voor handtekening. | 58.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 664996 | 42782 | 42801 | Gereed gemeld | radiator actieve ruimte fysiotherapie vervangen | STORING | Regio B&C | *16-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | De radiator in de actieve ruimte van de fysiotherapie op de Meerpaal blijft aan.is tijdelijk opgelost maar moet nog vervangen worden, vriesapp. meenemen.Info Peter Smout | Vervuiling | Rad kraan vervangen dmv bevriezing, alles werkt weer naar behoren. | 422.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 664778 | 42782 | NULL | Gereed gemeld | (MP)radiator actieve ruimte fysiotherapie blijft | STORING | Regio B&C | *16-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | De radiator in de actieve ruimte van de fysiotherapie op de Meerpaal blijftaan.Ook als de thermostaat knop wordt terug gedraaid naar 0 of vriesstand bv.blijftde radiator warm. Hierdoor is de temperatuur in de ruimte te hoog.Specifieke ruimte van de melding- Meerpaal, actieve ruimte fysiotherapiegemeld door wilco schijf 0187898817, 0633053263 | Vervuiling | Functioneel herstel, knop eraf gehaald en spindel paar keer op en neer gehaaldom vuil ertussen uit te laten spoelen. thermostaatkraan dient wel vervangen teworden. vriesapparaat nodig. thermostaatkraan 1/2 recht. | 34.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 664795 | 42782 | 42782 | Gereed gemeld | (MP)Slagboom werkt niet meer | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *16-2-2017 Adviesorder WPS aangemaakt (MP) *16-2-2017 Tel. aangemeld bij Ellen van Sintmaartensdijk &gt;monteur WPS 17-2 naar locatie (MP *17-2-2017 Werkbon WPS gekoppeld (MP) *17-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm offerte reparatie (MP) | Slagboom opent en sluit niet meer automatisch.Graag contact opnemenBetreft PJ Bliekstraat 1 Spijkenissegemeld door mevr vd made/ellen van sintmaartensdijk 0181-601663 | Aanwezigheidslus uit defect. | Lussen gemeten, aanwezigheidslus uit defect, is 0,5Mohmisolatie waarde nihil, lus dient vervangen te worden.Detector kan door de lage isolatie waarde niet 100% functioneren.Eindschakelaars gemeten en relais contakten.Offerte maken voor reparatie. | 274.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 665230 | 42783 | 42786 | Gereed gemeld | (MP)Stroomuitval activiteitencentrum 1e etage | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | Het gebeurd bijna dagelijks dat wij om 9.00u/9.30u beginnen op het AC, dat ereenstop uitgeslagen is. En wij op de groepen zonder/of gedeeltelijk zonderlichtzitten. Dus is er wordt ergens kortsluiting gemaakt.Specifieke ruimte van de melding- Activiteiten Centrum 1e etage Bliekstraat 3gemeld door marja kuijper 0181-601624 | Niet duidelijk/reset gewenst. Er gaan af en toe wel eens een aardlekautomaat uitop de 3 dagbestedings ruimtes. | Functioneel herstel. Er hangen 2 lichtslangen met kunststof versieringen aan hetplafond. Lichtslang toont lichte schroeiplekken. Deze preventief ontkoppeld. Ditook vanwege brandgevaar. Installatie op deverse manieren door gemeten en getest.Groepen blijven op dit moment wel in. Voor de rest niets vreemds kunnen meten. | 317.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 665074 | 42783 | 42835 | Gereed gemeld | (MP)vochtplek op plafond woonkamer | STORING | Zeeland/91343/47152 | *15-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | aanvullen verbruikte materialen bus en Wielhouwer aangestuurd om vloerte herstellen | Onderdeel defect | aanvullen verbruikte materialen bus en Wielhouwer aangestuurd om vloerte herstellen | 68.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 665135 | 42783 | 42793 | Gereed gemeld | vervangen van douchemengkraan | STORING | GO/91342/47152 | *15-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | vervangen van douchemengkraan in de eerste kamer linksSpecifieke ruimte van de meldinggemeld door fine resler 0187898904Ophalen TU Roosendaal | Afwijking warm water | kraan vervangen en de temp gecontroleerd. | 363.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 665216 | 42783 | NULL | Gereed gemeld | (JO)Radiator badkamer koud groep 3B | STORING | GO/91342/47152 | *8-2-2017 (JO) Aangemeld per email | De radiator van de badkamer recht t.o. groep 3B wordt niet warm.-Specifieke ruimte van de melding- badkamer t.o. 3B | Anders. Wielhouwers hebben een multiplex kast om de radiatoren gebouwd. Hierdoorzit de thermostaat knop opgesloten in deze gesloten kast, en doet zo zijn werkniet meer. | Overgedragen aan derden. Radiator omkasting zal aangepast moeten worden, zodatdeze zijn warmte af kan staan, en de thermostaat knop niet meeer hierdoorbeinvloed kan worden. En dus wel de ruimte temperatuur meet. | 236.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 665205 | 42783 | NULL | Gereed gemeld | (MP)te weinig druk op koudwater inst. | STORING | GO/91342/47152 | - | Weinig waterdruk in douches en wc's op 1a en op 1dBij het doortrekken van de toiletten boven en beneden duurt het erg langvoordathet reservoir weer gevuld is van het toilet Het duurt soms wel een uurnemen daneen emmer water mee om door te spoelen.De douches boven hebben ook weinig waterdruk.gemeld door susan walkers 0187-641717 | Slijtage. Bijna alle wc's en kranen zijn door kalk aangetast, en dus dichtgeslipt. | Materialen besteld. Alle wc'sven kranen gecontroleerd. Materiaal hiervooropgenomen en besteld. | 231.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 665476 | 42785 | 42785 | Gereed gemeld | (MP)bedhek gaat niet omhoog | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | Bedhek Gaat niet omhoog. Melding Zondag om 12:52 u via smc, gereageerd om 12:56u. | Bedhek gaat niet omhoog. | Mevrouw verwezen naar het juiste nummer te bellen. Hoort niet bij Kropman. | 52.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 665744 | 42786 | 42787 | Gereed gemeld | (MP)temp. ww niet boven 60 graden legionella gevaa | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *21-2-2017 (JB) Op verzoek WVB Breda ingepland. *22-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Bij metingen komt het warmwater niet boven de 60graden. circulatiemeter staatook erg laag.Dit kan legionella veroorzaken.Melding is in het verleden al meerdere keren gemaakt.gemeld door Benjamin de Neef 06-20782069Specifieke ruimte van de melding- Van Schendelstraat 12-14 | Slijtage. Zoals bij het Multatulipad 1-3 gaat er wel voldoende warm water in deboiler, maar duurt het lang voor deze op temperatuur is. | Offerte maken voor vervanging. Leidind diameters, pomp type's en boiler typeopgenomen. | 93.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 665752 | 42786 | 42788 | Gereed gemeld | (MP)piepend geluid ventilatie in ruimte dagbestedi | STORING | Zeeland/91343/47152 | *21-2-2017 (JB) Gebeld voor verzetten van de afspraak van vandaag einde dag, naar morgen ochtend. Er wordt niet opgenomen. Aan de hand van de melding denk ik niet dat het een groot probleem is. Melding doorgeschoven naar Peter Smout (die staat morgen al gepland op dit adres voor ander werk). | piep geluid in de ruimte van 1B,-Aanvullende informatie over uw melding- Graag even checken waar geluid vandaan komt(ventilatie?)Specifieke ruimte van de melding- dagbestedingsruimte 1Bgemeld door anneke jeras 0113603023 | Anders | Inspectie uitgevoerd, lbk gecontroleerd niets gevonden. Wel een geluid uit dehoek via kozijn. | 104.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03595 | SZ: Schoolstraat 16 | 665604 | 42786 | NULL | Gereed gemeld | dopje rg vervangen | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *27-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | dopje rg vervangen | Boiler geeft storing A11, wisselaar boiler verstopt. | Niet opgelost, onderdelen waren ter plaatse geleverd echter het betreft hetverkeerde onderdeel, past niet.Het betreft rubber dopje t.b.v. CWH 30/300 in meetpunt rga. Onderdeel watontvangen is is voor cwh 90 &amp; 120 van remeha. | 102.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 665625 | 42786 | 42787 | Gereed gemeld | vervangen div. perlators en fonteinkranen | STORING | GO/91342/47152 | - | vervangen van diversen fonteinkranen, vlotters en perlators.ophalen TU Breda | Slijtage. Bijna alle wc's en kranen zijn door kalk aangetast, en dus dichtgeslipt. | Definitief herstel. Diverse kranen vervangen. Van bijna alle wc's de vul vlottervervangen. Van de overige kranen de perlator vervangen. | 858.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 665792 | 42786 | 42794 | Gereed gemeld | (JB) Beschermkap ontbreekt electrisch onderdeel | STORING | GO/91342/47152 | *20-2-2017 (JB) Wilfried pakt deze melding over. | In de berging van het zwembad (deur links naast de brandslanghaspel)ontbreekteen beschermkap over een elektrisch onderdeel waardoor gevaar kanontstaan. Ziefoto voor exacte locatie. | Mechanisch defect | De beschermkap van de klep is kapot, hiervoor een nieuwe klep besteld.Belimo sm24 | 296.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 665580 | 42786 | 42817 | Gereed gemeld | Zoutelektrolyse geeft storing temperatuur cel | STORING | GO/91342/47154 | - | Zoutelektrolyse geeft storing temperatuur celvan den Heuvel via Hellebrekers inschakelen. | slijtage | d.d. 22-2Chloor te laag ivm storingen zoutelektrolyse. Hierdoor is het zwembad al 2dagen gesloten. Kleine chloorpompaangesloten op puls en persslang grote chloorpomp met een chloorcan op de zuig.Leon (kropman) zorgt voor extra chloorvaten uit Spijkenisse.Chloorpomp ingeregeld en de chloorwaarde gecontroleerd.d.d. 23-2Geen chloor in bad na ombouw noodvoorziening.Nulpunt van het chloor stond bij zwembad en relaxbad op 0.6. Hierdoor stond deinstallatie op gemeten waarde 0.8terwijl er geen chloor meer in het bad zat. | 1553.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 665684 | 42786 | NULL | Gereed gemeld | (MP)temp. ww te laag legionella gevaar | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *22-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | In de woning van Multatuliepad 1-3 hebben we last van een flinkelegionellabesmetting.De circulatie meter geeft een temperatuur van onder de 60 graden aan (dezemoetminimaal 60 zijn) Tevens bereikt de temperatuur van het water net de60graden.Zouden jullie het water op een temperatuur kunnen krijgen met ruim boven de60gradenvoor meer info 06-20782069 Benjamin de Neef | Slijtage. Boiler krijgt voldoende warm water binnen, maar functioneerd nietvoldoende meer. | Offerte maken voor vervanging. Maten van alle leidingen opgenomen. Type regelingen pompen opgenomen. | 219.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 666277 | 42787 | 42790 | Gereed gemeld | (JO)Afzuiger badkamer beneden werkt niet goed | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *21-2-2017 (JO) Aangemeld op locatie dmv email | De afzuiger in de badkamer beneden bij Marrewijkpad 8 functioneert naar onsideeniet erg goed. Of hier wat aan gedaan kan worden. | Vervuiling. In het ventiel zat wat vervuiling, die het goed functioneren van hetventiel belemmerde. | Definitief herstel. De ventielen op marrewijkpad 8 schoon gemaakt. Ventielen werken nu een stuk beter. | 205.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 666147 | 42787 | 42787 | Gereed gemeld | (JO) Leiding geraakt | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | SPOED.!!!Problemen met kastje in de muur.Elektriciteitleiding geraakt met boren.Voorheen 2x geraakt met boren 220V-Indien niemand aanwezig 06 - 41 93 55 94 Bob Bos | Anders | Definitief herstel de zwarte schakeldraad was geraakt alleen isolatie geengevaar voor sluiting tape omheen gedaan buis met hard karton afgedicht waren ooklampen stuk td was er nietr heel moeilijk zonder sleutel om dit op te lossen hebde lampen vervangen wel 20 minuten gekost om iemand te vinden om bij de lampente komen heb opgelost omdat client morgen de woning betreed en anders iemand uitMiddelharnis had moeten komen | 324.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 665998 | 42787 | 42789 | Gereed gemeld | monteren van therm. element met afstandsvoeler | STORING | GO/91342/47152 | *20-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | - onlangs is er een ombouw geplaatst rondom verwarming maar nu doet hijniets meer. Wielhouwer maakt hier sleuven in.Monteren van twee stuks therm. element met afstandsvoeler in Want 4b en 3b | Anders. Bij 4B en bij 3B hebben ze de zelfde problemen. Allebei de ruimtesworden niet verwarmt omdat deze radiator ingebouwd zijn | Overgedragen aan derden. Knoppen vervangen door een thermostaatknop met afstandsvoeler. Omkasting van radiatoren is nog steeds niet aangepast. Dit zal noggedaan moeten worden om het geheel goed te laten functioneren. | 289.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 666574 | 42788 | 42829 | Gereed gemeld | (MP)Slagboom werkt niet meer | STORING | Voorne-P/91341/47152 | *16-2-2017 Adviesorder WPS aangemaakt (MP) *16-2-2017 Tel. aangemeld bij Ellen van Sintmaartensdijk &gt;monteur WPS 17-2 naar locatie (MP *17-2-2017 Werkbon WPS gekoppeld (MP) *17-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm offerte reparatie (MP) | Slagboom opent en sluit niet meer automatisch.Graag contact opnemenBetreft PJ Bliekstraat 1 Spijkenissegemeld door mevr vd made/ellen van sintmaartensdijk 0181-601663 | Aanwezigheidslus uit defect. | vervangen van detectielus tbv slagboominstallatie. | 913.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03518 | SZ: Kolibriehoek 17 | 666342 | 42788 | 42788 | Gereed gemeld | (MP)stroom keuken werkt niet | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | De stroom in de keuken werkt niet meer.Specifieke ruimte van de melding- De keuken van de Kolibriehoek 13 (naast de Paradijsvogelhoek) | stop defect | Stop vervangen. waarschijnljk teveel stroom getrokken.Alles werkt weer naar behoren. | 152.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03538 | SZ: Marrewijkpad 17 | 666401 | 42788 | NULL | Gereed gemeld | Wastafelkraan word niet warm | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *22-2-2017 (JO) Aangemeld op locatie dmv email *28-2-2017 (JO) Overgedragen aan Patrick, schijnt al meer bekend te zijn van deze melding | - Wastafel kraan duurt heel erg lang voordat deze warm word. Eenmaal warm,even uit geweest word deze helemaal niet meer warm.Specifieke ruimte van de melding- Badkamer Marrewijkpad 17 | Anders | Klacht is al langer bekend SO568218. Deze storing met P Verhezen overleggen eneventueel een nieuwe (thermostaatkraan) plaatsen of andere aanpassingenuitvoeren.Is op SO 669066 verder opgepakt, wastafelmengkraan vervangen. | 140.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03496 | SZ: Haringvliet 2 | 666557 | 42788 | 42789 | Gereed gemeld | (MP)geen ww in volledige pand na vv boiler | STORING | GO/91342/47152 | - | Met SO 648545 is op 9-2-17 een nieuwe boiler geplaats en locatie SL03496geeftaan dat halve pand nog geen warm water heeft. Graag uitzoeken oorzaak enindienmogelijk verhelpenGemeld door Stella 06-23156770Stella is vanaf 0900 uur aanwezig op de locatie | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, taco's verder geopend. en diverse malen getest en warmwater gehouden. tevens een afvoer ontstopt. | 342.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 666957 | 42789 | 42790 | Gereed gemeld | (MP)vervolg op SO657772 afwijking zoutelektrolyse | STORING | GO/91342/47152 | *1-2-2017 SO is overgenomen door WVB ivm vervolgwerk (MP) | vervolg op SO 657772 Afwijking zoutelektrolyseControle uitvoeren op chloorgehalte zwembad | Anders | Reparatie uitgevoerd, Controle gedaan van chloorgehalte na reparatie, deze stondniet geheel juist en deze is bijgesteld wardoor de dosering weer gingfuncioneren, er kon wel gezwommen worden dit heeft geen belemmering. | 414.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 666870 | 42789 | 42794 | Gereed gemeld | (MP)Radiatoren ruimte tandarts en uitslaapkamer br | STORING | GO/91342/47152 | *28-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Kachels in grote ruimte van de tandarts en uitslaapkamer (aangrenzendekamer)gaan allemaal maar keihard aan. Van de week gingen ze ook niet uit.Specifieke ruimte van de melding- tandartsruimte groot en aangrenzende kamergemeld door leonie peeman 0187898812 | Slijtage | kraan gecontroleerd kraan van uitslaapkamer moet vervangen worden deze is nietmeer afsluitbaar.bestellen 1/2 thermostaatkraan en knop danfosvriesapparaat meenemen.woensdag is er niemand graag even bellen van tevoren. | 133.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 666878 | 42789 | 42789 | Gereed gemeld | (MP)lichtschakelaar slaapkamer Niek Verbree defect | STORING | GO/91342/47152 | *23-2-2017 Tel. aangemeld bij ronald van loon (MP) | De lichtschakelaar bij client Niek Verbree is gesneuveldSpecifieke ruimte van de melding- Slaapkamer Niek Verbreegemeld door ronald van loon 0187898871, 064541464 | Vandalisme. Schakelmateriaal was af gebroken. | Definitief herstel. Nieuw schakelmateriaal gemonteerd | 69.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 666739 | 42789 | 42789 | Gereed gemeld | (JB) WCD naast bed defect | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *23-2-2017 (JB) Monteur aangemeld via stagiare op locatie, zij geeft het door. | Slaapkamer Joost Provoost:Wandcontactdoos aan de wand naast het bed is kapot gegaan door hoog/laagbed.Kan deze gemaakt worden?Vanaf 15:00 is begeleiding aanwezig. | Vandalisme. WCD en afwerkraam was afgebroken. | Definitief herstel. WCD en afwerkraam gehaalt bij TD. Kapot materiaal vervangen. | 140.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 666741 | 42789 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Storing rioolpomp | STORING | GO/91342/47152 | *23-2-2017 (JB) Melding in overleg met Wilfried ingepland bij Jurgen. Aangemeld op locatie bij Dhr van Gulik. | Hoofdschakelaar springt regelmatig uit waardoor de rioolpompen niet draaien | Niet duidelijk/reset gewenst. Hoofdschakelaar is een aardlek. Bij het kleinsteprobleem, zal de volledige pomp installatie plat liggen. | Niet opgelost/geen probleem. Beide pompen laten draaien. Verschillende kerenlaten schakelen. Installatie blijft in. Ik vind wel dat hij erg traag pompt. 1pomp lijkt niet goed te functioneren. Deze moet na gekeken worden. Pompen zoumisschien ieder een aardlekschakelaar moeten hebben, om de installatie eenbetere functiebehoud te geven. Zo kan de installatie bij storing van 1 pomp, nogverder draaien. Minimaal zal de Pomp put dus leeg gepompt moeten worden, en depompen moeten na gekeken worden. | 278.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 666765 | 42789 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Hangt elektronica los in regen | STORING | GO/91342/47152 | - | De elektronica die normaal in de paal verwerkt zit, hangt nu buiten in de regen | Slijtage. Systeem is al vaker uit de zuil gekomen. Het klik systeem van dezeintercom/ deurbel is niet goed. En bij bijna alle intercom zuilen opwesterschelde complexje hebben ze dit probleem. | Functioneel herstel. Intercom weer bevestigd. Bij sommige zuilen hebben ze aleen draadloze deurbel gemonteerd. De intercom functie word toch nooit gebruikt.Misschien hier ook handiger (klik-aan-klik-uit)? | 69.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 666971 | 42789 | 42793 | Gereed gemeld | (MP)Hangt elektronica los in regen | STORING | GO/91342/47152 | - | De elektronica die normaal in de paal verwerkt zit, hangt nu buiten in de regen | Onderdeel defect | intercom vast gezet en klik aan-uit bel gemonteerd spullen in breda gehaaldzaak | 298.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 667331 | 42790 | 42794 | Gereed gemeld | (MP)Schuifdeur ingang is defect/geforceerd | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *24-2-2017 Melder heeft reeds contact gehad met AssaAbloy afgesproken vandaag monteur naar locatie. Adviesorder AssaAblly aangemaakt en onder vemelding ordernr AssaAbloy gestuurd. Tel bevestiging dat vandaag monteur naar locatie gaat. (MP) *28-2-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *8-3-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) | Buitendeur is geforceerd tijdens inbraak.Er is al contact geweest met firma ASSA ABLOY.Ordernummer AssaAbloy: 199125Aangegeven dat het zeer wenselijk is dat er vandaag nog een monteur langskomt.Specifieke ruimte van de melding- Restaurant Lunch&amp;zo, PJ Bliekstraat 1 | Vloergeleider defect. | Vloergeleider vervangen. | 202.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 667185 | 42790 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Geen warm water | STORING | Zeeland/91343/47152 | *28-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Locatie: Hendrikstraat 44/46 in GoesGeen warm water.Dgg aan monteur Peter Smout | Slijtage | installatie gecontroleerd cirulatie pomp van het warm water zat vast deze weergangbaar gemaakt en draai nu weer wel moet er een nieuwe bestelt worden enmaandag geplaatst worden.Bestellen 1 x warm water pomp grundfos type- UP 20-30 n 230 v | 202.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 667200 | 42790 | 42790 | Gereed gemeld | (MP)Lawaai uit LBK | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Er komt een klapperend geluid uit de LBK.gemeld door hr elshof 06 128 73 147 | Anders | lbk gecontroleerd deze draaid gewoon ook in de ruimte geluisterd niets kunnenconstateren is waarschijnlijk de wind geweest. | 70.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 667893 | 42793 | 42866 | Gereed gemeld | (JB) Storing rioolpomp | STORING | GO/91342/47152 | *23-2-2017 (JB) Melding in overleg met Wilfried ingepland bij Jurgen. Aangemeld op locatie bij Dhr van Gulik. | Hoofdschakelaar springt regelmatig uit waardoor de rioolpompen niet draaienStoring pomp 2 springt er regelmatig uit | - | Oorzaak uitklappen automaat gevonden = Zit kortsluiting in pomp, advies om fabrikant Landustrie aan te sturen. | 224.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03442 | SZ: Boezemkade 15 | 668243 | 42793 | 42795 | Gereed gemeld | (MP)radiatorknop radiator gang afgebroken | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *1-3-2017 SO is overgenomen door WVB ivm vervolgwerk (MP) | knop ligt van de radiator af in de gang. waarschijnlijk gebroken.Specifieke ruimte van de melding- Boezemkade 73gemeld door thomas deelen 0102827196LET OP BETREFT HUISNUMMER 73 !!! | Vandalisme. CV knop is van radiator afgebroken | Materialen besteld. Knop opgenomen en besteld | 113
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03442 | SZ: Boezemkade 15 | 668251 | 42793 | 42795 | Gereed gemeld | (MP)Diverse wcd defect | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *1-3-2017 SO is overgenomen door WVB ivm vervolgwerk (MP) | Totaal missen 5 kapjes van stopcontacten in woning 73.2x in voorste kamer (dubbele boven elkaar)2x achterste kamer (dubbele boven elkaar)1x in woonkamerDaarnaast hebben we een simpele bol lamp waarvan de kap waar je de plastic bolindraait los zit.Specifieke ruimte van de melding- Boezemkade 73gemeld door thomas deelen 0102827196LET OP BETREFT HUISNUMMER 73 | Vandalisme. Diverse schakelmaterialen zijn afgebroken. | Materialen besteld. Materiaal opgenomen, opgezocht en besteld. | 128.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 667902 | 42793 | 42794 | Gereed gemeld | Chloorwaarde te laag | STORING | Referentie: GO/91342/47152 | *27-2-2017 SO aangemaakt op verzoek van Patrik Verheezen, deze gaat Hellebrekers terug- sturen (MP) (PV) Hellebrekers aangestuurd omdat afgelopen donderdag 23-2-17 de zoutelektrolyse is gerepareerd door van den Heuvel i.o.v. Hellebrekers | Chloorwaarde te laag bij het zwembad.men wil dat er morgen weer gezwommen kan worden.gemeld door mevr oudenaren 0187 - 89 88 88 | Anders | Overgedragen aan derden aan Hellebrekers technieken 27-2-2017, deze heeft i.o.m.vd Heuvel Watertechniek een aantal relais vervangen en installatie draait nuweer naar behoren. | 225.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03495 | SZ: Haringvliet 21 | 667996 | 42793 | 42793 | Gereed gemeld | (MP)WCD defect slaapkamer arie rijndorp | STORING | GO/91342/47152 | - | Op de slaapkamer van Arie Rijndorp is de lichtschakleaar kapot. Willenjulliedeze zo snel mogelijk maken.Specifieke ruimte van de melding- slaapkamer arie rijndorpgemeld door astrid van der veer 0187898845 | Niet duidelijk/reset gewenst | Niet opgelost/geen probleem was al opgelost door td dubbele melding joop was eral geweest | 34.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 668238 | 42793 | 42794 | Gereed gemeld | (MP)verstopping afvoer vaatwasser/keuken | STORING | GO/91342/47152 | *27-2-2017 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *1-3-2017 Werkbon Riool.nl gekoppeld (MP) | afvoer lijkt verstopt, water vaatwasser komt in de gootsteen naar boven,Aanvullende informatie over uw melding- afvoer waarschijnlijk verstopt. Het water loopt niet weg.Specifieke ruimte van de melding- keukengemeld door marileen saarloos 0187898933 | Vet/zeep/haar | Leiding via keuken geveerd en gespoeld, afvoer werkt weer prima. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 668334 | 42794 | 42801 | Gereed gemeld | Beschermkap ontbreekt electrisch onderdeel | STORING | GO/91342/47152 | *20-2-2017 (JB) Wilfried pakt deze melding over. | In de berging van het zwembad (deur links naast de brandslanghaspel)ontbreekteen beschermkap over een elektrisch onderdeel waardoor gevaar kanontstaan. Ziefoto voor exacte locatie.Servomotor moet worden vervangen | Mechanisch defect | Klep vervangen en afgesteld | 116.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 668439 | 42794 | 42801 | Gereed gemeld | Radiatoren ruimte tandarts en uitslaapkamer br | STORING | GO/91342/47152 | *28-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Kachels in grote ruimte van de tandarts en uitslaapkamer (aangrenzendekamer)gaan allemaal maar keihard aan. Van de week gingen ze ook niet uit.Specifieke ruimte van de melding- tandartsruimte groot en aangrenzende kamergemeld door leonie peeman 0187898812 | Slijtage | Radiatorkraan vervangen dmv bevriezing.Alles werkt weer naar behoren. | 227.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 668347 | 42794 | 42797 | Gereed gemeld | Geen warm water | STORING | Zeeland/91343/47152 | *28-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Locatie: Hendrikstraat 44/46 in GoesGeen warm water.Dgg aan monteur Peter SmoutBestellen 1 x warm water pomp grundfos type- UP 20-30 n 230 v | Slijtage | Definitief herstel. Pomp ingeblokt. Oude pomp verwijderd. Nieuwe pomp geplaatst.Pakkingen vervangen. Elektrisch weer aangesloten. Pompen weer bij gezet. Pompontlucht, en gecontroleerd. | 474.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03595 | SZ: Schoolstraat 16 | 668806 | 42795 | 42809 | Gereed gemeld | dopje rg vervangen | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *27-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | dopje rg vervangenAfwijking boiler | Boiler geeft storing A11, wisselaar boiler verstopt.Afwijking warm water | Reparatie uitgevoerd, dopje tbv rookgas meetpunt vervangen ivm lekkage. | 195.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 669111 | 42795 | NULL | Gereed gemeld | (JO)Voordeur gaat niet goed op en of dicht | STORING | GO/91342/47152 | *1-3-2017 (JO) Adviesorder aangemaakt Besam, klant geinformeerd *6-3-2017 (JO) Werkbon gekoppeld | De voordeur gaat niet meer goed open en dicht. Hij blijft regelmatig hangen.Je kunt hem dan wel open duwen maar dit gaat zwaar. | Deur gaat goed open/dichtKlemt niet meer | Schanieren zijn laatst vervangen.Openingshoek aangepast i.v.m te ver opdraaienDeur werkt weer naar behoren | 151.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06323 | SZ: A. van der Nootstraat 2 | 669135 | 42795 | NULL | Gereed gemeld | (MP)stroomschakelaar computerlokaal werkt niet | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *7-3-2017 SO is overgenomen door WVB ivm vervolgwerk (MP) | stroomschakelaar links bij binnenkomst van computerlokaal doet het niet.dezeknop zorgt ervoor dat stroom van alle computers afgaan. knop staat nu aanmaarje kan hem niet meer uitzetten. graag hiernaar kijken!!!Specifieke ruimte van de melding- bij binnekomst is het de knop links.gemeld door marleen didden 0181601697 | Slijtage. Dubbelpolige schakelaar is vast gebrand. | Materialen besteld. In eigen voorraad gezocht naar dubbelpolige schakelaar. Dezebij mij niet meer in voorraad. TD was niet op locatie, dus kon ik niet bij hunin het voorraad deze schakelaar lenen. Schakelaar opgezocht en besteld. | 194.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 668716 | 42795 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Defecte afzuigkap keuken appartement 25 | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *1-3-2017 Tel. aangemeld op locatie (MP) | Doet het niet meer waardoor de rook van het koken niet weg kan wat als gevolgkan hebben dat het brandalarm afgaat.Specifieke ruimte van de melding- Appartement 25 , kamer Pietergemeld door jessica rost 0181-620858 | Melding is vervallen. | Melding is vervallen. | 23.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05949 | SZ: Mastgat 10T | 668955 | 42795 | 42795 | Gereed gemeld | Terreinverlichting blijft branden | STORING | GO/91342/47152 | *1-3-2017 Telefonisch gemeld door P. Schoenmakers van Pelmolen | Gemeld door P.Schoenmakers PelmolenTerreinverlichting blijft branden t.h.v. Trafo Mastgat 10TAan de rechterzijde Delta Boulevard naar hoge Delta aan de rechterzijdeinfo P. Schoenmakers Pelmolen 06-34782673 | Slijtage | Definitief herstel sensor vervangen geleverd door td | 259.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03496 | SZ: Haringvliet 2 | 669087 | 42795 | 42796 | Gereed gemeld | (JB) Taco keukenkraan defect | STORING | GO/91342/47152 | *1-3-2017 (JB) Geprobeerd aan te melden, beide nummer niet juist, mevrouw die ik sprak weet ook niet waar ik moet zijn voor maken afspraak. | Taco keukenkraan is defect. Watertemperatuur wordt veel te hoog.Levert gevaarlijke situaties op voor cliënten | Slijtage | Materialen besteld. Taco nog proberen in te stellen. Binnenwerk is stuk.Taco zalbesteld moeten worden. Hij lekt ook. Warm water afgesloten om schade aan dekeuken, en gevaarlijke situaties met eventueel verbranden te voorkomen. Ook zijner vragen of de boiler temperatuur omhoog geschroefd kan worden. | 104.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 668828 | 42795 | 42796 | Gereed gemeld | (RA) Radiator kamer Monica wordt niet warm | STORING | GO/91342/47152 | - | - De verwarming op de kamer van Monica Schouten, Hollandsdiep 31, wordt maareenklein beetje warm. Kan hier naar gekeken worden?Specifieke ruimte van de melding- 2e slaapkamer | Regeltchn. Install. Verwarming werd niet erg warm. Circulatie pomp stond laag tedraaien. | Definitief herstel. Thermostaat knop na gekeken. Voetventiel gecontroleerd. CVinstallatie na gekeken. Pomp was maar op 50% aan het draaien. deze op 90% gezet.Na een tijd werden de radiatoren wel warm. | 164.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03538 | SZ: Marrewijkpad 17 | 669066 | 42795 | 42815 | Gereed gemeld | Wastafelkraan word niet warm | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *22-2-2017 (JO) Aangemeld op locatie dmv email *28-2-2017 (JO) Overgedragen aan Patrick, schijnt al meer bekend te zijn van deze melding *1-3-2017 Type kraan? info Leon Hamels | - Wastafel kraan duurt heel erg lang voordat deze warm word. Eenmaal warm,evenuit geweest word deze helemaal niet meer warm.Specifieke ruimte van de melding- Badkamer Marrewijkpad 17 | Afwijking warm waterAfwijking warm water | Opnemen welke kraan er zit en wat er besteld moet worden.Voor het vervangen van de kraan voor een thermostaatkraan is een thermostatsicheeengatswastafelkraan nodig met slangaansluiting 3/8.Kraan vervangen en ingesteld op max +/- 40'c. | 464.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03442 | SZ: Boezemkade 15 | 668834 | 42795 | 42797 | Gereed gemeld | Diverse wcd defect | STORING | Hoekse-W/91347/47154 | - | Totaal missen 5 kapjes van stopcontacten in woning 73.2x in voorste kamer (dubbele boven elkaar)2x achterste kamer (dubbele boven elkaar)1x in woonkamerDaarnaast hebben we een simpele bol lamp waarvan de kap waar je de plastic bolindraait los zit.Specifieke ruimte van de melding- Boezemkade 73gemeld door thomas deelen 0102827196LET OP BETREFT HUISNUMMER 73 | Vandalisme. Diverse schakelmaterialen zijn afgebroken. | Definitief herstel. Alle defecten opgelost in de opgegeven woningen. Erontbreken alleen nog 4 st. schroefbollen (TU nr. 2484-939) 2 in appartement 73en 2 in appartement 11. | 710.4
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03442 | SZ: Boezemkade 15 | 668844 | 42795 | NULL | Gereed gemeld | Radiatorknop radiator gang afgebroken | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *16-3-2017 De radiator knop is tijdens andere werkzaamheden op locatie vervangen | knop ligt van de radiator af in de gang. waarschijnlijk gebroken.Specifieke ruimte van de melding- Boezemkade 73gemeld door thomas deelen 0102827196LET OP BETREFT HUISNUMMER 73 !!! | Vandalisme. CV knop is van radiator afgebroken | De radiator knop is vervangen | 17.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 669469 | 42796 | 42797 | Gereed gemeld | (JB) Afvoer wastafel kapot kamer 7 | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *2-3-2017 (JB) per mail aangemeld. | Afvoer wastafel kapot kamer 7 | Slijtage | sifon uit erlkaar gehaald en schoon gemaakt. deze weer in elkaar gezet en goedaangedraaid. deze is nu dicht | 141.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 669472 | 42796 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Afvoer van wasbak lekt 2e verd. | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *2-3-2017 (JB) aangemeld per mail. | Het afvoertje van de wasbak van de wc op de tweede verdieping lekt. Ik vreesdathet nog een loden zwanenhals is. | Slijtage | de afvoer is inderdaad van lood. ongeveer 31mm (ligt er aan waar je hem meet).Materiaal besteld. | 164.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03496 | SZ: Haringvliet 2 | 669333 | 42796 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Taco keukenkraan defect | STORING | GO/91342/47152 | *1-3-2017 (JB) Geprobeerd aan te melden, beide nummer niet juist, mevrouw die ik sprak weet ook niet waar ik moet zijn voor maken afspraak. | Taco keukenkraan is defect. Watertemperatuur wordt veel te hoog.Levert gevaarlijke situaties op voor cliënten | Slijtage | vervangen van mengventiel in keukenkast en in geregeld op 38 graden. Let op! desifon lekt ook, foto naar Wilfried de Bruijn gestuurd. | 299.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 669474 | 42796 | 42801 | Gereed gemeld | (JB) Snaar stuk ventilatie ketelhuis | STORING | GO/91342/47152 | - | Snaren stuk van de ventilatie in ketelhuis | Slijtage | opgenomen van welke v-snaar en deze besteld. opgehaald bij leverancier. dezegeplaatst en afgesteld in lbk. | 576.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06323 | SZ: A. van der Nootstraat 2 | 669437 | 42796 | 42830 | Gereed gemeld | Stroomschakelaar computerlokaal werkt niet | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | Specifieke ruimte van de melding- bij binnekomst is het de knop links.gemeld door marleen didden 0181601697Schakelaar moet worden vervangen | Slijtage. Dubbelpolige schakelaar is vast gebrand. | Definitief herstel. Juiste groep gezocht, en Spanningsloos gemaakt. schakelaarvervangen en getest. | 183.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 669483 | 42796 | 42797 | Gereed gemeld | (RA) Wederom stroomuitval act.centrum | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | - Het gebeurd bijna dagelijks dat wij om 9.00u/9.30u beginnen op het AC, datereen stop uitgeslagen is. En wij op de groepen zonder/of gedeeltelijkzonderlicht zitten. Dus is er wordt ergens kortsluiting gemaakt.Specifieke ruimte van de melding- Activiteiten Centrum 1e etage Bliekstraat 3==&gt; Het probleem is nog niet opgelost, graag nogmaals kijken | Niet duidelijk/reset gewenst | Het is niet duidelijk wat het probleem is, de persoon die de melding gemaaktheeft is niet aanwezig. diverse ruimte navraag gedaan, hierna is het nog steedsniet duidelijk. er is niet bekend welke automaat er aangesproken word en wat erdan uitgaat. Er dient wat specifieker opgeschreven te worden wat er gebeurd ophet moment dat de storing er is. dit doorgegeven aan 1 van de medewerkers. | 160.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03608 | SZ: Thorbeckelaan 1b | 669516 | 42797 | 42801 | Gereed gemeld | (JO)Ventilatie niet goed alle douches 1B | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *3-3-2017 (JO) Per email aangemeld op locatie | Ik heb t idee dat de ventilatie van de douches op 1b het niet of nauwelijksdoet.Het blijft vochtig in de douches, schimmel en tijdens het douchen wordtalles natvan de dampen die er hangen.Dat is al als iemand 5 min onder de douche staat | Anders | De potmeter van de afzuigbox (itho cve eco rft he 417m3/h met perilex stekker)op max gezet. De schoepen van de vent waren normaal bevuild, dus dit was hetprobleem niet. Doordat de box nu meer afzuig eerst controleren of dit afdoendeis. Anders dient de afzuigbox vervangen te worden (en eventueel een metermeenemen om het in te regelen) voor een grotere exemplaar. | 197.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 669499 | 42797 | 42797 | Gereed gemeld | Gedeeltelijke stroomstoring voor 15:00 uur | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | Kleine keuken heeft op veel apparatuur geen stroom.Betreft Schoolstraat 14 Hellevoetsluisstoppen staan goed ?Voor 15:00 uur !! | Anders | Boven in de kleine keuken werken diverse groepen niet, vanmorgen heeft klantzelf contact gehad met TD van zuidwester. Telefonisch hebben zij geprobeerd hette verhelpen. Aardlekschakelaar in groepenkast K12 was aangesproken enuitgeschakeld, klant heeft alleen gekeken in hoofdverdeler deze hangt ondergroepenkast K12. Vanmorgen hebben ze meerdere apparaten tegelijk aangehad,vermoedelijk is de belasting te veel geweest op dat moment en is de aardlekgesprongen. | 156.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 669797 | 42797 | NULL | Gereed gemeld | (MP)lekkage kraan | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *6-3-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk noodzakelijk (MP) | lekkage thermostaat kraan | Spindel van de thermostaatkraan is defect , Tevens binnenkant van dethermostaatkraan is gescheurd. | Tijdelijk de thermostaatkraan van nr 23 op nr 21 gemonteerd ivm douche van nr 21is van een client met heupproblemen. De client van nr 23 is niet aanwezig ditweekend. Er dient een nieuwe thermostaatkraan gemonteerd te worden op nr 23.MAANDAG DIRECT BESTELLEN EN VERVANGEN !!!zie debrief tekst. | 282.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 669625 | 42797 | NULL | Gereed gemeld | (JO)Noodverlichting afgebroken Krammer 1 | STORING | GO/91342/47152 | - | Danny Knuit heeft geconstateerd dat de noodverlichting afgebroken isdeze hangt buiten, is storinggevaarlijk ,dus graag spoedig reparatie | Vandalisme | lampenkap afgebroken is buiten noodvoorziening gemaakt nieuwe armatuur bestellenbij mijn inplannen voor dinsdag1xfamostar vpa pro 8923920 afhalen in oudgastel dinsdag tu | 201.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 669697 | 42797 | 42801 | Gereed gemeld | (JO)Noodverlichting vervangen Krammer 1 | STORING | GO/91342/47152 | - | Danny Knuit heeft geconstateerd dat de noodverlichting afgebroken isdeze hangt buiten, is storinggevaarlijk ,dus graag spoedig reparatie | Slijtage | Definitief herstelarmatuur opgehaald in Roosendaal, gemonteerd en rapportenaangepastGeen groepen verklaring langer tijd om dit uit te zoeken | 358.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 669803 | 42798 | 42798 | Gereed gemeld | (MP)zonder brandmelding vallen alle deuren dicht | STORING | GO/91342/47152 | - | Zonder dat er een brandmelding is vallen alle brand deuren dicht. | Zekering defect | Op de Oosthavendijk 32 vallen alle brand deuren dicht, zekering in GTV isdefect. Zekering van secundaire circuit vervangen, in de GTV zat niet dezekering die door fabrikant opgegeven word. Juiste zekering geplaatst,installatie werkt nu weer naar behoren. | 211.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 670191 | 42800 | 42851 | Gereed gemeld | Afvoer van wasbak vervangen | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *2-3-2017 (JB) aangemeld per mail. | Afvoer van wasbak vervangen | Slijtage | de diameter van de afvoerbuis was van een diameter waar geen spullen voor teverkrijgen zijn. in overleg met de begeleiding de wastefel en waterleidingweggehaald. | 342.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03538 | SZ: Marrewijkpad 17 | 670105 | 42800 | 42830 | Gereed gemeld | (MP)Kamer 1710 lichtschakelaar werkt niet | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | licht schakelaar in kamer doet het niet.TD is hierbij geweest en alle kamers doen de lampen het niet meer. Alshiernagekeken is graag terugkoppelen naar Michael van de TD. (ik ben benieuwdwat hetwas) &lt;brSpecifieke ruimte van de melding- 1710 T.pieninggemeld door annique vos 0181601667 | Anders. Schakelaars zijn niet defect. Ze schakelen alleen iets wat niet meer ingebruik is. | Definitief herstel. in de kamers zitten 2 schakelaars en 1 trek schakelaar. Detrek schakelaar is voor de inbouwspot in het plafond. De 2e schakelaar bij dedeur is voor het lampje boven de spiegel. De 1e schakelaar bij de deur is vooreen spanningsrail waar rail spots op gemonteerd kunnen worden. Deze zijn echterbijna overal verwijderd. Dus inderdaad het licht gaat niet aan met dezeschakelaar, want er hangt niets meer aan deze spanningsrail. | 193.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 670093 | 42800 | 42802 | Gereed gemeld | (MP)temp. ww niet constant kamers Adlai, Adrie, He | STORING | GO/91342/47152 | *6-3-2017 Aangemeld via mail, geen tel.nr. in opdracht (MP) *7-3-2017 SO is overgenomen door WVB ivm vervolgwerk (MP) | Het water kan geen constante warme temperatuur vast houden.Specifieke ruimte van de melding- kamers Adlai, Adrie en Henk.gemeld door joni kaandorp | Drukstoring | Installatie bijgevuld en geconstanteerd dat er geen warmte van de meerpaal kwam.Hier blijkt dat de druksensor defect is (deze is besteld op een andere so).Nadat er weer warmte was blijkt dat de overstortventiel(watts 740 1 1/4 bz3-t3bar 809kw) lekt en dat de twee expansievaten(Flexcom 140/0,5) defect zijn. | 186.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03442 | SZ: Boezemkade 15 | 669854 | 42800 | 42807 | Gereed gemeld | 4 st Lichtbollen plaatsen | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | Er ontbreken alleen nog 4 st. schroefbollen (TU nr. 2484939) 2 in appartement73en 2 in appartement 11.Afwijking Elektra | Vandalisme. Diverse schakelmaterialen zijn afgebroken.Vandalisme | Definitief herstel. de defecte armaturen hersteld. Kogel kappen vervangen. | 234.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 670098 | 42800 | NULL | Gereed gemeld | (MP)stopcontacten goot niet afgedekt en contact lo | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *6-3-2017 Tel. aangemeld bij Susan van Baarle (MP) | graag een deksel aan zijkant en stopcontact wat ruimte heeft vastmaken bij gootSpecifieke ruimte van de melding- bij servicebalie links naast de deurgemeld door susan van baarle 0181678706, 0640417950Vanaf 0830 aanwezig op locatie (MP) | Vandalisme. Einkap van wandgoot is afgebroken. | Overgedragen aan derden. Bij TU geinformeerd of deze kap nog te krijgen is.Wandgoot is van een verouderd type, en materiaal hiervoor is niet meer tekrijgen. Dit terug gekoppeld aan TD in Middelharnis. Op deze lokatie hebben zenog oude wandgoot materialen liggen. Zij pakken dit op. WCD in wandgoot verdervast gezet. | 298.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 669894 | 42800 | 42801 | Gereed gemeld | (MP)wcd los in badkamer bij spiegel laatste links | STORING | Zeeland/91343/47152 | *6-3-2017 Tel. aangemeld op locatie (MP) *7-3-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk/bestellen materiaal (MP) | stopcontact los in badkamer bij spiegel, de laatste badkamer linksSpecifieke ruimte van de melding- badkamergemeld door wilma schroevers 0113 603086Tot 1030 en na 1600 op locatie aanwezig | Vandalisme. WCD is kapot getrokken. | Definitief herstel. WCD bij TD geleend. Kapotte vervangen met nieuwe. | 172.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 670370 | 42801 | 42829 | Gereed gemeld | (MP)wcd los in badkamer bij spiegel laatste links | STORING | Zeeland/91343/47152 | *6-3-2017 Tel. aangemeld op locatie (MP) *7-3-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk/bestellen materiaal (MP) | stopcontact los in badkamer bij spiegel, de laatste badkamer linksSpecifieke ruimte van de melding- badkamergemeld door wilma schroevers 0113 603086Tot 1030 en na 1600 op locatie aanwezig | Vandalisme. WCD is kapot getrokken. | spullen bus Jurgen aangevuld. | 51.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 670466 | 42801 | 42851 | Gereed gemeld | Temp. ww niet constant kamers Adlai, Adrie, He | STORING | GO/91342/47154 | *6-3-2017 Aangemeld via mail, geen tel.nr. in opdracht (MP) | Het water kan geen constante warme temperatuur vast houden.Specifieke ruimte van de melding- kamers Adlai, Adrie en Henk.gemeld door joni kaandorpTwee stuks FLAM EXP.VAT FLEXCON 140/0.5 vervangen | Drukstoring | Reparatie uitgevoerd. 2 expantievaten opgehaald bij de tu Breda, en vervangen.Ook heb ik de drukbev. vervangen, maat 5/4`` naast de 2 vaten. installatie narepparatie weer gevuld tot 2 bar en ontlucht. (klaar) | 1518.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 670416 | 42801 | NULL | Gereed gemeld | (JO)Kachels werken niet op Meerpaal | STORING | GO/91342/47152 | - | De kachels op de Meerpaal doen het niet.Kachels in het gedeelte bij tandheelkunde, poli, artsen werken niet. | Drukstoring | Contact gemaakt met de pc met Priva, hierdoor was er een vooralarm en alrm vande druk, druk gemeten in cv circuit m.b.v. losse drukmeter deze was 1,6 bar.Druksensor cv circuit is defect betreft Siemens QBE 2003-P4, 0-4bar, 0-10V.Tijdelijk instellingen aangepast in Priva zodat ketels en pompen weer gaandraaien en er weer warmte is. Huidige sensor heeft een temp. bereik van -30T85,graag bekijken of deze te krijgen is voor een hoger temperatuur traject. | 119.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 670321 | 42801 | NULL | Gereed gemeld | (JO)Kachels werken niet op Meerpaal | STORING | Regio B&C | *8-3-2017 (JO) Bon is overgenomen door wvb, vervolgorder etc aangemaakt buiten mijn weten om. | De kachels op de Meerpaal doen het niet.Kachels in het gedeelte bij tandheelkunde, poli, artsen werken niet. | - | - | 255.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03496 | SZ: Haringvliet 2 | 670557 | 42801 | 42802 | Gereed gemeld | sifon gootsteen vervangen | STORING | GO/91342/47152 | *1-3-2017 (JB) Geprobeerd aan te melden, beide nummer niet juist, mevrouw die ik sprak weet ook niet waar ik moet zijn voor maken afspraak. | sifon gootsteen vervangen | Slijtage | vervangen van chrome sifon 40mm in keukenblok. | 211.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03496 | SZ: Haringvliet 2 | 670504 | 42801 | NULL | Gereed gemeld | Warmwater niet warm genoeg | STORING | GO/91342/47152 | - | Warm water van nieuw geplaatste boiler niet warm genoeggemeld door M Ista | Softwarematig | Instelling aangepast van Remeha Quinta Pro i.o.m. Remeha. Hierbij P2 naar 65gezet en P32 naar 25 gezet en P35 progresief gezet.Hierdoor gaat de temp. omhoog, er dient nog wel geisoleerd te worden, 6 mtr. 22mm en 4 mtr 15 mm waterleiding Armaflex. Geeft ook weer een moment om temp. tecontroleren. Misschien advies om boilersensor in de recirculatie te brengenzodat hier op geregeld word. | 232.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 670625 | 42802 | 42802 | Gereed gemeld | (JO)Kachels werken niet op Meerpaal | STORING | Regio B&C | - | De kachels op de Meerpaal doen het niet.Kachels in het gedeelte bij tandheelkunde, poli, artsen werken niet.-SO aangemaakt i.v.m urenverantwoording Danny Knuit! | Anders | zwembad verwarmingen werkte niet regeling in storing samen met Leon handmatiggezet Patrik gaata de regeling uitlezen | 128.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 670699 | 42802 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Kamer 0513 Ronald verwarming begrenzen | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *8-3-2017 Melding vervallen, is reeds opgelost door TD, maar wel opdracht gestuurd (MP) | Kachel begrenzen bij cliënt op kamer, mag niet hoger dan 1.Specifieke ruimte van de melding- Kamer Ronald 0513gemeld door jennifer revet 0181-601657 | Melding vervallen, is reeds opgelost door TD, maar wel opdracht gestuurd (MP) | Melding vervallen, is reeds opgelost door TD, maar wel opdracht gestuurd (MP) | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 670671 | 42802 | 42870 | Gereed gemeld | afgescheurde ventilatie beugel vervangen | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *13-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | afgescheurde ventilatie beugel e.d. vervangenpoulie en klembussen liggen klaar in magazijn.Afwijking LBKAfwijking LBKAfwijking LBK | Beugel ventilator gebroken.Doordat deze was afgebroken is de aansluitkast op de ventilator los gaan zittenwaardoor de isolatie van de aansluiting sluiting maakt met het huis van demotor. Hierdoor is fase L2 op de regelkast uitgevallen.Mechanisch defectMechanisch defectMechanisch defect | Beugel vervangen samen met de poulies en v-snaren. De vsnaar niet optiemaalkunnen afstellen omdat de vsnaren iets te kort zijn, hiervoor dingen anderebesteld te worden(2x xpa 1360).v snaar op voorraad gelegd LBK kan niet uitV-snaren vervangen en de pouly's goed uitgelijnd, akkes werkt weer naar behoren. | 831.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 670942 | 42802 | 42803 | Gereed gemeld | vervangen van douchemengkraan | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *6-3-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk noodzakelijk (MP) | vervangen van douchemengkraanTijdelijk de thermostaatkraan van nr 23 op nr 21 gemonteerd ivm douche van nr 21is van een client met heupproblemen. De client van nr 23 is niet aanwezig ditweekend. Er dient een nieuwe thermostaatkraan gemonteerd te worden op nr 23. | Spindel van de thermostaatkraan is defect , Tevens binnenkant van dethermostaatkraan is gescheurd. | Nieuwe kraan opgehaald en geplaast op nummer 23 in de douche. Kraan afgesteld opmax 43'c.Alles werkt weer naar behoren. | 370.29
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 671231 | 42803 | 42804 | Gereed gemeld | (JO)Kachels werken niet op Meerpaal | STORING | Regio B&C | *8-3-2017 (JO) Bon is overgenomen door wvb, vervolgorder etc aangemaakt buiten mijn weten om. | De kachels op de Meerpaal doen het niet.Kachels in het gedeelte bij tandheelkunde, poli, artsen werken niet. | Mechanisch defect | Reparatie uitgevoerd, druksensoir vervangen en gemonteerd m.b.v. afstandsset.Instellingen in Priva vooralarm en alarm weer terug gezet op de originelewaarden. Installatie draait weer en is storingsvrij. | 178.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 671438 | 42804 | 42816 | Gereed gemeld | Thermometers monteren in leidingen | STORING | GO/91342/47152 | *10-3-2017 SO aangemaakt iom Patrik Verheezen en overgedragen (MP) | thermometers monteren in de leiding tpv klemthermostatenspullen liggen op de zaakSpecifieke ruimte van de melding- ketelhuisgemeld door joop van gulik 0653310201Anders | Wettelijke keuring | thermometers in de leiding geplaatst. | 435.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 671613 | 42804 | 42818 | Gereed gemeld | (JB) Verlichting aan het einde van de gang defect | STORING | GO/91342/47152 | - | De verlichting aan het einde van de gang doet het niet.Einde gang hollandsdiep 9Anders vsa door gebrand 1gebruikt uit voorad iom td 2xbestellen geef de gegevensaan marcoAnders | SlijtageSlijtage | Definitief herstelDefinitief herstel vsa opgehaald afgeleverd aan td | 542.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 671402 | 42804 | 42804 | Gereed gemeld | (JO)Weer geen warm water | STORING | GO/91342/47152 | - | Er zijn de afgelopen tijd heel wat meldingen geweest over geen warm water indebadkamer. Zowel zondagmorgen als vanmorgen hadden we geen tot lauwwatertijdens de verzorging | Slijtage | Temperatuur gemeten in douche kamer Jaap, deze komt niet boven de 27C uit ookniet met de thermostaat maximaal. In de kamer ernaast gemeten en dezefunctioneert wel naar behoren. Overleg gehad met td en deze vervangt vanmiddagde douchekraan. | 60
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 671434 | 42804 | 42804 | Gereed gemeld | (MP)temp ww toekanhoek 23 niet warm genoeg | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *10-3-2017 Tel. aangemeld op locatie (MP) | De douche van Toekanhoek 23 wordt niet echt warm. Het water blijft lauw. Erzitnet een nieuwe kraan op.Kunnen jullie hier wat aan doen? Cliënt geeft aan graag wat warmer tewillendouchen.Specifieke ruimte van de melding- badkamer, toekanhoek 23gemeld door sandra heibrink 0181620858, 0624957991 | Afwijking warm water. kraan was begrensd op 36 max. | Reparatie uitgevoerd. Kraan afgesteld op gevraagde temperatuur. 38gr. tot de klimet max 43gr. (klaar) | 191.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03575 | SZ: Pottenbakkerij 1 | 671388 | 42804 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Opnieuw uitval stroom keuken, controle meterka | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | Van de week viel voor de zoveelste keer het stroom uit in de keuken. Nu ben ikerachter gekomen dat het internet, gedeelte kantoor, keuken op de vaatwasser naen volgens mij ook de zolder op 1 stroomgroep zitten. Nu lijkt mij dit nietecht de bedoeling want bij het minste of geringste valt de stroom eruit.Graag zou ik willen dat de stroom groepen eens goed worden na gekeken.Specifieke ruimte van de melding- Meterkastgemeld door raymond karlasAfwijking Elektra | Niet duidelijk/reset gewenst | Niet opgelost/geen probleem. Zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de groteverbruikers in huis. Droger, wasmachine, Oven, magnetron, senseo, waterkoker enkookplaat. alles blijft in. Ook is het niet duidelijk wat er uit valt. Tekeningaangespas en uitgelegd hoe de kast is opgebouwd. Bij een volgendespanningsuitval duidelijk vermelden over welke groep het gaat. Metingen in kasthebben geen noemenswaardige waardes opgeleverd. Cliënten geven aan datverlichting in keuken en afzuigkap problemen geeft. Afzuigkap is ook in slechtestaat. | 294.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03607 | SZ: Thorbeckelaan 1a | 671714 | 42806 | 42806 | Gereed gemeld | geen warmwater | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | Geen warm water | Boiler geeft LDS foutcode | Luchtslangentjes en LDS doorgeblazen. Boiler gereset. Tevens verstopping inafvoer, Dit doorgestoken met een ketelmes en doorgespoeld. | 227.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 671712 | 42806 | 42806 | Gereed gemeld | Geen Warm water | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | Geen warmwater en lekkageGeen warm water en lekkage | Ketel stond in E16 storing en lekkage uit 2 aftappers door afkoeling. | Ketel gecontroleerd, Geen bijzonderheden. Ketel gereset en diverse malen getest.Tevens 2 aftappers t.b.v. de boiler/ vat vervangen ivm lekkage | 169.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06381 | SZ: Toekanhoek 17 | 671703 | 42806 | 42806 | Gereed gemeld | Mogelijke lekkage in meterkast | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | Volgens melder zijn er lekkage sporen in de meterkast en ruikt het vochtig | Volgens melder zou er lekkage zijn in de meterkast. In de meterkast zijn veellekkagesporen. De sporen zijn niet meer vochtig. Er zit er geen waterleiding inde meterkast wat de sporen dus vreemd maken. | Foto's van gemaakt en gemaild naar de contract beheerder. Geen verderebijzonderheden | 151.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 671949 | 42807 | 42808 | Gereed gemeld | lekkage in een meterkast | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | Vorige week vrijdag is er een lekkage geweest in de douche boven. Nu zit er een verdieping lager, schuin eronder de meterkast. Zo juist kwamen we erachter dat het houtwerk hierin helemaal doorweektis terwijl er elektriciteit kabels doorheen lopenWij weten niet of dit in verband ligt met de lekkage | Anders. Het loopt via de buis van de badkamer aarding de meterkast in. | Overgedragen aan derden. Een groot gedeelte van de meterkast zit onder deschimmmel, en ruikt zeer ongezond. In de badkamer zijn diverse kit randenbeschadigd of onder de schimel. Naar lekkage of oorzaak gezocht. Waar de lekkagezelf is, is niet te zien omdat deze achter een betegelde koof verdwijnen. Erdient een gecombineerde afspraak gemaakt te worden met wielhouwers om als er eenlekkage aan de leidingen is, deze meteen verholpen kan worden. | 178.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 671841 | 42807 | 42807 | Gereed gemeld | Afsluiten stroom in slaapkamer Marja Koelewijn | STORING | GO/91342/47152 | - | Afsluiten stroom in slaapkamer Marja Koelewijn | Anders. i.o.m. TD gaan zij eerst kijken wat de bedoeling is | Niet opgelost/geen probleem. met Michael Raus en Joop van Gullik afgesproken datzij eerst een kijkje nemen. Dit omdat we gezamelijk het vermoeden hebben dat ditbij de TD hoort te liggen. | 34.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 671888 | 42807 | 42810 | Gereed gemeld | Noodverlichting HD9 defect | STORING | GO/91342/47152 | - | Noodverlichting gang defect. Is bekend bij Danny Knuit(RA) Vervallen ivm dubbele melding | Anders dubbele bon is er meerdere keren geprobeerd uit te halen | Niet opgelost/geen probleem | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 671955 | 42807 | 42809 | Gereed gemeld | Verstopte afvoer keuken | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *14-3-2017 Riool.nl ingekocht , in afwachting van gereedmelding. | appartement Cannenburchstraat zit de afvoer van de keuken verstopt. . Bewoner heeft 2x nachten ontstopper gebruikt maar het heeft niet geholpen. | Verstopping als gevolg van aanslag van vet/zeep/haar. | Afvoer doorgeveerd en gereinigd. Afvoer getest. Verstopping is verholpen. | 162.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03496 | SZ: Haringvliet 2 | 672017 | 42808 | 42809 | Gereed gemeld | Isoleren warmwaterleidingen | STORING | GO/91342/47154 | - | Warm water van nieuw geplaatste boiler niet warm genoeggemeld door M IstaAfwijking boiler | Regeltchn. Install. | Reparatie uitgevoerd, warmwaterleidingen geisoleerd en i.o.m. Remeha P33 van 5naar 3 ingesteld zodat de ketel meer op boiler gaat draaien i.v.m. niet halenvan de temperatuur. Deze zal nu beter moeten worden, mocht dit niet juist zijngraag opnieuw melden.Boilersensor in recirculatie zetten is geen optie zei Remeha i.v.m. kapot stokenvan de boiler. | 530.18
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 672167 | 42808 | 42810 | Gereed gemeld | Div. licht schakelaars en tv aansluiting defect | STORING | Brabant/91344/47152 | *14-3-2017 Telefonisch aangemeld op locatie | Op div plaatsen zijn de lichtschakelaars defect.Bij Mitchell op de eerste verdieping.Op de gang bij de deur van Toby op de eerste verdieping.De gang op de begane grond.Tv aansluiting in de woonkamer.Lamp buiten ook defect, deze graag reparerenDoor geven aan Fa. Kropman i.v.m. afwezigheid van een technisch dienstOm 8:00 uur op locatie zijn! | Onderdeel defect | schakelaars vervangen , lamp vervangen en diverse schakelaars en wcd vastgezet. | 387.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 672251 | 42809 | 42809 | Gereed gemeld | Rechter radiator los 1e etage kamer 7 | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | Rechter radiator los 1e etage kamer 7Anders | Anders | beugels van de radiator zaten los deze goed gemonteerd nu in orde. | 47.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 672231 | 42809 | 42810 | Gereed gemeld | Noodverlichting 008 Prinsenhoed defect | STORING | GO/91342/47154 | - | Noodverlichting 008 gang Prinsenhoed defect | Slijtage print zoemt | Materialen besteld marco heeft armatuur besteld kan morgen ophalen in roosendaalarmatuur opghaald en gemonteerd rapport aan gepast | 470.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 672270 | 42809 | 42809 | Gereed gemeld | Stoppen slaan er steeds uit in de keuken | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | Bij de stopcontacten achter het koffiezet apparaatSpecifieke ruimte van de meldingDe stoppen slaan er steeds uit in de keuken- keuken in de gemeenschappelijke huiskamerAnders | Anders | installatie gecontroleerd deze is in orde maar koffiezetapparaat is defect zodraik die aan zet klap de aardlek eruit.hier gaan ze een nieuwe wegzetten. | 47.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 672273 | 42809 | 42809 | Gereed gemeld | De verwarmingsknop in de gang is eraf | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | De verwarmingsknop in de gang is erafMelden op Marrewijkpad 11Anders | Anders | radiatorknop was eraf gereden deze vervangen | 47.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 672417 | 42810 | 42836 | Gereed gemeld | Afvoer keuken en vaatwasser verstopt | STORING | Zeeland/91343/47152 | *16-3-2017 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *22-3-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *11-4-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *11-4-2017 Werkbon Riool.nl gekoppeld (MP) | Afvoer keuken en vaatwasser verstopt | Vet/zeep. | Keukenleiding gefreesd. Getest, keukenafvoer loopt weer door. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 672646 | 42810 | 42830 | Gereed gemeld | * Verstopping gootsteen / vaatwasser afvoer SPOED | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Verstopping gootsteen / vaatwasser afvoer SPOEDSTORING LOOPT AL ! BON VERVALLEN ! | - | STORING LOOPT AL ! BON VERVALLEN ! | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 672779 | 42811 | 42856 | Gereed gemeld | communicatieprobleem frequentieregelaar | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | communicatieprobleem frequentieregelaar gemeld door Rinus WeezenpoelAfwijking GBS | AndersHardwarematig | Functioneel herstel was gisteren sluiting meerdere problemen afzuiging werkteniet meer spanning gemeten op sturing regel kast was 220volt aanwezig.display gaf aan geen communicatie aanwezig dit ook nagelopen met ict die heefttot regelkast lijn sturings module stuk .met patrik heb ik alles op handmatiggezet gebruik ingelicht bij balie dat bij warmte klachten gebeld moet wordenivm afstellen moet nu handmatig durf zelf niet te zeggen dat het te maken heeftmet e kortsluiting later kwam een gebruiker die had geen spanning op werk plaatsgr6 stonduit deze weer bijgezet ict komt ook nog om de telefoon centrale na tezien waren meerderen problemen sinds gisteren rond ong 2-4uur derde zou in hetsysteem moeten kijken en de sturingsmodule vervangen denk ikFunctioneel herstel | 628.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03659 | SZ: Haringvliet 5T | 672762 | 42811 | 42816 | Gereed gemeld | WCD defect slaapkamer Fred | STORING | GO/91342/47152 | *17-3-2017 Aangemeld via mail, klant is tel. niet bereikbaar, monteur is in de buurt (MP) *20-3-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | WCD defect slaapkamer FredAfwijking ElektraAfwijking Elektra | VandalismeVandalisme | er is tegen de wcd gereden deze moet vervangen worden bestellen 1 x opbouw wcd zie fotowcd vervangen | 129.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 672737 | 42811 | NULL | Gereed gemeld | controle vervuiling/onderhoud ventilatiesysteem | STORING | GO/91342/47154 | - | Vandaag hebben wij inspectie gehad van brandpreventie met Martin Ista en Louis IKlimaatklachtenKlimaatklachtenKlimaatklachten | SlijtageSlijtageSlijtage | installatie gecontroleerd afzuigbox lig de stekker vanuit hier zit een sluitingin dit doorgegeven aan patrick verhezen die pak dit op en besteld een nieuweBoxventilator vervangen in techn ruimte 3-4 en aangesloten en getest op werking.Er dient nog een halve meter flexibel 250 geplaatst te qorden met tweeklembanden op de bestaande buis aan de achterzijde van de box naar deinstallatie.installatie aangesloten en in bedrijf gesteld. | 1368.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 672979 | 42814 | 42814 | Gereed gemeld | Keuken water te koud/ grote badkamer water te warm | STORING | GO/91342/47152 | *20-3-2017 Aangemeld via mail (MP) | Er komt uit de grote badkamer af en toe erg heet water uit, waar wij zelfs onzehanden niet in kunnen houden zo heet. Als we hem kouder draaien aan dethermostaatkraan gebeurt er niks.. Na een tijdje zakt temperatuur weer, maaralsnog als we de douche kouder willen zetten komt er geen reactie uit,.Ook in de keuken is de temp. van de kraan veel te lauw. We hebben wel warmwater, maar dat is zo laag dat we er niet eens een bord mee kunnen schoonmaken.Specifieke ruimte van de melding- Keuken en grote badkamer | Afwijking warm water | beide kranen gecontroleerd deze beide opnieuw afgesteld. | 21.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03496 | SZ: Haringvliet 2 | 673026 | 42814 | 42814 | Gereed gemeld | Cv kachel staat op storing hij geeft E14 aan. | STORING | GO/91342/47152 | *20-3-2017 (JG) Johan Segers in daar in de beurt, hem hiervoor ingepland. Klant *20-3-2017 op de hoogte gebracht. | Cv kachel staat op storing hij geeft E14 aan. | Ketelstoring | ketel gecontroleerd ontsteek/ionisatiepen gereinigd en stekker goed geplaatstdeze zat los. | 94.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 672986 | 42814 | 43062 | Gereed gemeld | (JG) *Wc verstopt+leiding stuk ondervloer(opname) | STORING | GO/91342/47154 | *20-3-2017 (JG) Contact gehad met Wilfried de Bruijn, i.o.m. Johan Seegers hier op af *20-3-2017 sturen voor opname. *20-3-2017 (JG) Contact gehad met Johan, op zijn advies Riool.nl hierop afsturen. *21-3-2017 (JG) Riool.nl gaat hier woensdag 22-03 tussen 08:00 - 09:00 naar toe. | WC verstopt bij Riet ook is de leiding stuk onder de vloer.Graag opname doen!Afwijking SanitairAfwijking SanitairAfwijking Sanitair | AndersAndersLekkage van waterleiding onder de vloer van een Henco 20mm. | toilet gecontroleerd deze loopt niet weg hier moet een ontstoppings bedrijfnaartoe en deze moeten gelijk even kijken onder de vloer waar de riolering lekten eventueel reparerenzie bon p verheezenLekkage gerepareerd onder de vloer middels verbruikte materialen, samen metPeter Smout. Probleem is opgelost en lekkage is verholpen. | 1593.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 673256 | 42815 | 42851 | Gereed gemeld | Stroomstoring trekschakelaar badkamer Mick | STORING | GO/91342/47154 | *21-3-2017 Tel. aangemeld bij Mick, als 1e adres ingepland op 27-3-2017 (MP) *27-3-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | In de Badkamer is een schakeldoos met touwtje die zorgt voor destroomvoorziening van de wasmachine/droger. Wanneer je aan het touwtje trektgeeft hij kortsluiting en klapt de stop er uit.Ik stel voor een afspraak te plannen met bewoner Mick. Zijn nr. 0648945233Specifieke ruimte van de melding- Verboomstraat 50 DBewoner Mick 06-48945233Beslist als 1e adres bezoeken tussen 0800/0830 !Afwijking Elektra | SlijtageSlijtage | schakelaar moet vervangen worden deze bestellen zie foto.Nieuwe trekschakelaar geplaatst voor wa en droger, trekschakelaar en bedradingwas doorgebrand door tegelijk gebruik van wa en droger.Bekabeling en groep zijn hiervoor niet bedoeld, bewoners uitgelegd dat deaparaten om de beurt gebruikt mogen worden en niet tegelijk, anders zal dezekering springen. Installatiedeel getest op werking en in orde, toegepastebedrading was te klein deze aangepast. | 472.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 673206 | 42815 | 43187 | Gereed gemeld | Voordeur schuifdeur (dagbesteding kapot) | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *21-3-2017 (JO) Assa Abloy aangestuurd *23-3-2017 (JO) Na aanleiding van offerte, doorgezet naar wvb *23-3-2017 offerte weg op SO673812 | Voordeur schuifdeur (dagbesteding kapot)Het gaat om de schuifdeur van de straatkant | - | Naar aanleiding van werkzaamheden aan uw toegangsinstallatie heeft onzeservicespecialist geadviseerd om deze te vervangen.Op basis van zijn technische beoordeling m.b.t. de leeftijd,veiligheid en werking hebben wij voor u een voorstel gemaakt. Is opdracht wordt uitgevoerd op SO 673812. | 223.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 673603 | 42816 | 42818 | Gereed gemeld | (JG)Piepend geluid uit kast, pomp vloerverwarming. | STORING | Zeeland/91343/47154 | *22-3-2017 (JG) Klant gesproken, morgen laatste dag op locatie, dan vakantie. Graag dus *22-3-2017 morgen 23-03 een monteur langs sturen. P. Smout ingepland na 13:00. | Vanochtend tijdens het schouwen (op Rommelswaelestraat1 Goes), kreeg ik deklacht vh personeel over een irritante piep in het lokaal, nu is er een tijdjeterug iemand van jullie geweest, maar kon de oorzaak niet vinden.Nu ben ik gaan zoeken en zit er in de bergingskast van lokaal 1B (1everdieping) a.d. rechterkant vd ruimte een grijs geverfde houten ombouw vanz.w.s. de vloerverwarming (zie foto). Daar komt het geluid uit, vermoedelijkzit er een pomp in die defect is,graag reparatie. | Slijtage, regelventiel piept bij dichtlopen.Slijtage | Materialen besteld bij, morgen afhalen TU roosendaalkraan en voeler vervangen en getest alles werkt nu | 621.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 673464 | 42816 | 42823 | Gereed gemeld | Zoemend geluid sloten buitendeuren op 11 en 13 | STORING | GO/91342/47154 | *22-3-2017 Melding was nog niet per mail binnengekomen, maar volgens Danny wel verstuurd. *22-3-2017 Mogelijk blijft deze ergens hangen. Op aanwijzing van Jan-Willem toch hiervoor *22-3-2017 een SO aangemaakt. *24-3-2017 Mail naar Danny | Zoemend geluid sloten buitendeuren op 11 en 13. Mogelijk is de GTV defect.Afwijking Elektra | Onderdeel defectOnderdeel defect | Materialen besteld een slot was sruk andere zoemt nieuwe gtv besteld alles hebik uitgesloten voeding gtv is stuk deze besteld morgen plaatsenDefinitief herstel waren meerdere problemen het zoemend slot was opgelost metvervangen gtv op 13 zat het slot niet aan gesloten en was het slot stuk dezemet marcel vervangen .inde gtv was een kabel van siemens als doorvoer gebruiktvoorzichtig moetenuit knippen kabel was fuctioneel nog in gebruik.ook waren de kabel meerdere keren doorgelast waarbij meerdere slechte contactentussen zaten dit ook netjes afgewerkt. plus grotere wartels in gtv geboord engeplaatst.alles werkend gemaakt en dit met arbo en veiligheid functioneel getest alleswerkte ook vanuit brandcentrale. voordeuren eerst op slot gedraaid om deelektrische haaksloten funcioneel te testen, bij brand gingen ze automatisch vanhet slot af. Alles werk nu weer veilig bij nood. | 1423.18
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 673572 | 42816 | 42816 | Gereed gemeld | Geen warm water twee douches | STORING | GO/91342/47152 | *22-3-2017 Peter Smout neemt contact op met melder (MP) | Geen warm water in twee douches.Call 4116644Deltaboulevard 11gemeld door mevr pollemans robbert vd sluis 0189888758 | Bedieningsfout/ondeskundigheid | 1 douche afgesteld op 38 graden. en 1 douche was in orde men moest over debegrenzer heen draaien om 38 graden te halen. | 103.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03522 | SZ: Landhoofd 43 | 673924 | 42817 | 42822 | Gereed gemeld | Verlichting brandt regelmatig door / Hotelschakel | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *24-3-2017 Bezoek 28-3 tel afgestemd met melder | - In de woningen brand steeds vaak de verlichting door. Lampjes zijn niet aante slepen, en hotelschakelaar op Landhoofd 44 werkt niet naar behoren.Er is al iemand langs geweest, euvel nog niet opgelost.Volgens Lau moet er iemand komen van Kropman,om de elekctra door te meggerenGraag eerst even op locatie kijken wat er aan de hand is. | Slijtage | Overgedragen aan derden meerdere problemen op beide woningen de wisselschakelingwerkte niet een van de wisseldraden had een slecht contact deze aangedraaidwerkte weer tot dat de kap erop zat de schakelaar contact maakt soms geencontact met joop overlegd hij gaat de schakelaar vervangen .ook gingen vaak lampen stuk op de overlopen heb gemeten maar kon geenafwijkende spanningen waarnemen word wel vaak geschakeld advies om geengloeilampen meer te plaatsten maar led de leiding van het huis zei toen dat zehet probleem ook buiten had en toen de lampen vervangen waren voor led dat dezeniet stuk meer ging | 369.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 673767 | 42817 | 42823 | Gereed gemeld | Thermostaatkraan douche mevr Meijer werkt niet goe | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *23-3-2017 Tel. aangemeld op locatie, bezoeken na 0930 (MP) *27-3-2017 Order is overgenomen door WVB ivm vervolgwerk (MP) | Op 3-2-2017 al eerder een melding gemaakt dat de thermostaat kraan bij mevr.Meijer in de douche erg heet water geeft en dat de tempratuur niet klopt. Ditzorgt voor gevaarlijke situaties. Ze zijn toen van firma kropman langs geweestop 17 - 02. Zei vertelde dat we dan maar moesten voelen of de tempratuur goedwas en verder werd er niks aan gedaan. Hier zijn wij het niet mee eens enwillen toch graag dat er opnieuw naar gekeken wordt en het probleem wordtverholpen. Wij zouden graag willen dat de tempratuur die aangegeven wordt op dekraan ook echt klopt. en dat het knopje wat je moet indrukken voordat je naarde 50 graden kan het ook weer doet. want deze hoef je nu niet meer in tedrukken, waardoor de cliënt ongemerkt de kraan warmer zou kunnen draaien. Ditzorgt voor gevaarlijke situaties.Specifieke ruimte van de melding- Begane grond, badkamer aan slaapkamer van cliënt.gemeld door lisanne dijkman 0181-410642 Bezoeken locatie na 0930 op verzoek begeleiding | Elektrisch defectElektrisch defectSlijtage | Materialen besteld en deze op word op 28-03-2017 geplaast.Kraan vervangen en ingesteld op max +-39'c | 392.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 673868 | 42817 | 42870 | Gereed gemeld | Verstopping toilet stroomt bijna over de toiletpot | STORING | Voorne-P/91346/47154 | *23-3-2017 Tel. aangemeld op locatie (MP) *23-3-2017 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *28-3-2017 Werkbon Riool.nl gekoppeld (MP) *28-3-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk/offerte (MP) | de toiletpot loopt nog net niet over maar het water komt erg hoog en het zaktnog wel maar dit duurt erg lang.Specifieke ruimte van de melding- appartement boven/badkamergemeld door sandra spuy 0181310877 | Ouderdom verkalkt.Slijtage | Toilet geheel verkalkt, advies om toilet en stortbak te vervangen.Opname gedaan van toiletpot, pot heeft achteruitlaat en een hoogte van 46 cmzonder de bril. Stortbak is een kunststof Wisa bak laag hangend reservoir.Excentrische manchet achterzijde pot, potschroeven en nieuwe bril met deksel.Souad Alouane 06-33789389, bewoonster.Toiletpot en spoelbak vervangen | 907.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 673947 | 42818 | 42835 | Gereed gemeld | Linker woning nog steeds rioollucht, staat water | STORING | Voorne-P/91346/47154 | *24-3-2017 Aangemeld via mail (MP) *27-3-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) *30-3-2017 Telefonisch akkoord SdW voor het leegzuigen en visueel controleren van het riool | Er hangt op de linker woning nog steeds een rioollucht. Hier zijn ze voorgeweest maar er is nog geen verandering.Onder de linker woning staat ook water en bij de rechter niet.Specifieke ruimte van de melding- gelijk in de ganggemeld door michael rausch 0657778142 | AndersAnders. Diverse afvoeren waren niet goed afgedicht. Of niet het juiste materiaalgebruikt. Ook loopt de hoofdleiding naar buiten niet op afschot. | installatie gecontroleerd niets vreemds aan te ontdekken ook de beluchtingengecontroleerd nu geen stank in huis.advies: tekeningen van de riolering opvragen om te kijken of we daar iets meekunnen en mischien verstandig om een keer de riolering naar de straat door telaten spuiten.water onder de vloer is grondwater dat is vorige keer geconstateerd doorriolerings bedrijf die het water eruit kwamen zuigen.Functioneel herstel. Diverse mogelijke stankveroorzakers opgelost dooraanpassingen aan de installatie. De hele linker woning met rookproef nagelopen.Hoofdafvoer doorgespoten. deze loopt op (tegenschot). Hierdoor borrelt het hieren daar, wat ook stank veroorzaakt. Ook is de beluchting / ontluchting nietoptimaal aangelegd. Deze komt naast het dakraam tussen de dakpannen uit. Met eenverkeerde wind richting, blaast hij de rioollucht weer naar binnen. Water onderin de kruipruimte was nu bijna weg. Dit was dus hoogstwaarschijnlijk grondwater.Met rooktest is hier ook niets vreemds waargenomen. | 1575.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 674260 | 42818 | 42823 | Gereed gemeld | Afsluiter plaatsen in warmwaterleiding | STORING | GO/91342/47152 | *27-3-2017 Order is in behandeling bij Patrik Verheezen, overgedragen aan Patrik (MP) | afsluiter plaatsen in de warm waterleiding Patrik Verheezen weet er al vanSpecifieke ruimte van de melding- ketelhuisgemeld door joop van gulik 0653310201 | Slijtage | installatie afgetapt en plaatsen van afsluiter 35mm in lbk ruimte boven de deur.installatie weer bij gezet en op de afdelingen ontlucht. | 453.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 674046 | 42818 | 42818 | Gereed gemeld | Noodverlichting uit in de gang | STORING | Zeeland/91343/47154 | *24-3-2017 Monteur Danny Knuit is reeds op locatie aanwezig (MP) *24-3-2017 Iov Danny Knuit materiaal besteld voor afhalen TU Roosendaal (MP) | de noodverlichting in de gang ,boven de deur tussen hal en gang naast de keukenis defect. Dhr Danny Knuit is hier op de woning aanwezig en heeft dit opgepikt.Specifieke ruimte van de melding- ganggemeld door irene domanschet 0113 603046 | Onderdeel defectOnderdeel defect | Materialen besteld print stuk nieuwe bestellen Materialen besteld armatuur geplaatst | 677.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 673944 | 42818 | 42922 | Gereed gemeld | buiten verlichting terrein kapot | STORING | Zeeland/91343/47152 | *24-3-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | De buiten verlichting was gisteren kapot op het terrein van 5/6 lampenwaarschijnlijk door de graaf werkzaamheden.Stop is doorgesprongen waarschijnlijk (gekeken met de man van het bouwbedrijf)(er was een stop uit) nieuwe er ingedaan echter is er nu nog maar 1stop graag aanvullen.We konden niet zien of hij het nu wel/niet deed omdat er een tijdschakelaar opzit vandaar.En kijken of het zo wel goed is dit omdat de meneer het niet precies wist ofhet die stop was en ik ook niet.Specifieke ruimte van de melding- Den berg terrein rij lampen langs h 46 en keuken rechter kant linker kantdeed het wel.gemeld door petra van dalen 0113603046/48 | Onderdeel defect | Functioneel herstel zekering was er al in gedaan door aannemer zag gelijk dat ertwee kappen er bijna eraf waren gevallen vastgezet met tape. veel palen kappenvastgezet sommige zaten vol met condens bij waar de bollen eraf warengedeeltelijk zat water in de klemmen waar de armatuur vast zitten aan de paalzijn zeer slecht deze zijn aan vervanging toe heb ook reserve doosjes zekeringenin traforuimte neergelegd .veel werk aan gehad bijna alle bollen zaten los debevestiging plaat die de bol vast houd ontbreken. | 689.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 674314 | 42820 | 42820 | Gereed gemeld | Stroomstoring 56d | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Geen stroomAnders | Niet duidelijk/reset gewenst | De automaat in de verdeelkast was uit, deze weer in gezet. Op de woning ookalles weer in gezet maar kon geen storing vinden.Alles werkt weer naar behoren. | 235.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03575 | SZ: Pottenbakkerij 1 | 674320 | 42820 | 42821 | Gereed gemeld | Stroomstoring | STORING | Hoekse-W/91347/47154 | *27-3-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Geen spanning aanwezigKortsluiting boilerAfwijking boiler | SlijtageSlijtage | Terplaatsen gekeken wat de storing kon zijn, en bij het inschakelen bleek dat erkortsluiting in de boiler van de keuken zit. De stekker van de boiler eruitgehaald en alles doet het voor de rest weer.Wel dient er een nieuwe boiler besteld en geplaats te worden. Hiervoor is een daalderop close-in 15 nodig.Materialen besteld en boiler vervangen. | 824.76
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03504 | SZ: J.A. van der Goeskade 47 | 674371 | 42821 | 42829 | Gereed gemeld | geen warm water in keuken | STORING | Zeeland/91343/47152 | *27-3-2017 Tel. aangemeld bij melder (MP) *28-3-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | geen warm waterSpecifieke ruimte van de melding- keukengemeld door eveline simonis 0113223721 Afwijking cv-ketelAfwijking cv-ketel | SlijtageKetelstoring. Kortsluiting in ketel | beveiligings automaat defekt deze moet vervangen worden remeha avanta beveiligings automaat bic 327 art nr 7631143Definitief herstel. Print opgehaald. Oude print vervangen en geprogrammeerd engetest. | 867.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 674581 | 42821 | 42824 | Gereed gemeld | Radiator hoofdverwarming blijft doorbranden | STORING | GO/91342/47152 | - | Warmte klachtenWarmte klachten | Mechanisch defectMechanisch defect | Materialen besteldVervolg voor het vervangen van een radiator kraan. Bij de hoofdingang links.Voet ventiel dichtgezet zodat de radiator geen warmte meer afgeeft.Vervolg!!!!!Bestellen bij de tudanfoss thermostaatkop 2740017danfoss therm. kraan recht 1836410thermostaatkraan danfoss 1/2 vervangen en thermostaat knop kraan bevrore | 335.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03497 | SZ: Haringvliet 6 | 674920 | 42823 | NULL | Gereed gemeld | Stroom uitgevallen (stop door) | STORING | Referentie: GO/91342/47152 | *29-3-2017 (JB) Breda gebeld, onduidelijk wie storingsdienst heeft. *29-3-2017 (JB) Melding vervalt, zelf opgelost door klant. | Vanmorgen toen William zijn licht aan wou zetten op zijn kamer sprong de stopdoor. Nu doet niks het meer op zijn kamer. Zou goed kunnen dat de kamer ernaastook geen stroom meer heeft als die op dezelfde groep zitten.** (JB) Klant heeft melding zelf al opgelost. Deze SO vervalt. ** | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03659 | SZ: Haringvliet 5T | 674935 | 42823 | 42824 | Gereed gemeld | keerklep lekt | STORING | GO/91342/47154 | - | tijdens spoelwerkzaamheden op Volkerak 8 geconstateerd dat de keerklep lekt.Lekkage | Slijtage | vervangen van lekkende keerklep en slecht stuk buis. bij weer bijzetten vaninstallatie bleek dat de circulatiepomp kapot was. deze storing wordt gelijkopgepakt. | 865.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 675374 | 42824 | 42824 | Gereed gemeld | tapwaterpomp staat te knipperen | STORING | GO/91342/47154 | - | tapwaterpomp staat te knipperenAnders | Slijtage | na het vervangen van keerklep en het bijzetten van de ww circulatie pomp bleekdat de pomp aan het knipperen was, na gebeld te hebben met Grundfoss bleek datde pomp kapot was. een nieuwe besteld en met een koerier laten komen. dezevervangen en installatie weer bijgezet. | 757.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 675264 | 42824 | 42824 | Gereed gemeld | elektra uitgevallen eerste badkamer en slaapkamers | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Elektrisch 2 maal uitgevallen.2 de maal ging het op 2 ruimtes plus badkamer niet meer aan. Is nu dus donkerSpecifieke ruimte van de melding- schengestraat 56d eerste badkamer en daaraanliggende slaapkamers en halgemeld door carla jansen 0113603086 Sleutel ophalen Rommerswalestraat 1 vragen naar Rinus | Anders | bij aankomst werkte de gehele verlichting dit uitgetest , volgen TD was groep3 van lk40 er uitgeklapt , alle losse apparatuur aangezet geen problemen ,personeel wordt geinstrueerd om te monitoren wanneer het gebeurd | 352.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 675261 | 42824 | 42858 | Gereed gemeld | Geen electra | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *31-3-2017 Order is overgenomen door WVB ivm vervolgwerk (MP) | Geen electra op nr 1 - kamer Maya van Vlietgemeld door marian van der werf 0186-645755Afwijking Elektra | Onderdeel defectOnderdeel defectOnderdeel defect | 1 x woonkamer 1e verd geen spanning op licht en wcd,s groepenkast nagezien mbtautomaten en losse bedrading alles in orde gezocht naar eventueele lasdoos ,relaiskast gevonden in verlaagd plafond welke niet op tekening staat deze handin gezet spanning aanwezig, dus uitzoeken wat functie / aansturing relais is envervangen zie foto,sNiet opgelost. Na dat ik op lokatie was aangekomen, was de woning afgezet.woning is afgesloten i.v.m. vermoeden dat hier een norovirus is. functie vanverlichting en WCD's werken gewoon. deze staan op hand bediend. deze functie isooit aangelegd om te voorkomen dat na een bepaalde tijd cliënten nog tv kijkenof niet willen gaan slapen. dat is met de huidige bewoners niet echt meer vantoepassing. De vraag is of men dit hersteld wil hebben.Onderdeel vervangen. Juiste groep gezocht. Na het schakelen van groep 13 blijktdeze ook van de noodverlichting en de GTV te zijn. Dit is niet toe gestaan.Magneetschakelaar vervangen en getest. | 709.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 675589 | 42825 | 42825 | Gereed gemeld | Appartement 21 gevaarlijke situatie stroomdraden | STORING | GO/91342/47152 | *31-3-2017 Locatie tel. niet bereikbaar, monteur gaat naar locatie (MP) | Louis was hier net en gaf aan dat er bij Don draden uit het plafond hangen. Donheeft aangegeven dat hij er zelf een lamp af heeft gehaald, echter lijkt heterop dat hij de draden aan elkaar heeft gekoppeld. Graag een storingsformulierinvullen zodat dit wordt verholpen en er geen brand ontstaat.Specifieke ruimte van de melding- appartement nr 21gemeld door wil pulleman 06-13835167 Afwijking Elektra | Vandalisme | installatie gecontroleerd client had de lamp eraf gehaald en de draden blootlaten hangen hier kroonsteen op gemonteerd nu in orde. | 174.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 675607 | 42825 | 42825 | Gereed gemeld | Noodverlichting defect gang | STORING | GO/91342/47154 | - | De noodverlichting in het plafond gang op Hollandsdiep 9 werk niet.Ik heb de lampen reeds vervangen. maar is nog steeds defect. zie fotoSpecifieke ruimte van de melding- Hollands Diep 9gemeld door dion broeders 0610617793 | Anders | samen met de leiding ronde gedaan alle noodverlichting bordkes branden gewoon. | 34.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 675788 | 42825 | 42857 | Gereed gemeld | Liftdeur is defect, sluit niet. | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *31-3-2017 (JG) Otis aansturen. *31-3-2017 (JG) Contact gehad met Zuidwester. Locatie zelf is niet meer te bereiken, i.o.m. *31-3-2017 haar Otis maandag 03-04 om 09:00 laten komen. *11-4-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *28-4-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *2-5-2017 (JG) Werkbon toegevoegd. Otis geeft aan dat er toch nog onderhoud gepleegd moest *2-5-2017 worden waardoor er geen aparte storingsbon is. Er zal dus ook geen factuur *2-5-2017 verstuurd worden. | Linker liftdeur is defect , sluit niet. lift stil op 2e verdiepingCall: 4122719 | (JG) Anders. | (JG) Omdat er ook onderhoud gepleegd moest worden is er geen apartestoringsbon. Dit zal dus ook niet gefactureerd worden. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 675634 | 42825 | 42825 | Gereed gemeld | warmteklachten "kwekplek" | STORING | GO/91342/47152 | - | warmteklachten "kwekplek"Klimaatklachten | Anders, warmteklachten kwekplek. | Reparatie uitgevoerd, thermostaat gecontroleerd op werking deze is in orde. Opverdeler 2 in werkkast zaten diverse servo's los van de afsluitersvloerverw/koeling verdeler. Deze opnieuw vastgezet zodat deze de afsluiters weerafsluiten. Probleem dient hiermee opgelost te zijn. | 311.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 675813 | 42826 | 42826 | Gereed gemeld | na kortsluiting gaat aardlek niet meer in | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Afwijking Elektra | in de keuken is een kortsluiting geweest, men heeft zelf de automaat in degroepenkast op de woning terug aangezet. maar nog geen spanning op de woning | groepenkast op de woning nagekeken, geen spanning op de voeding van de kast.in de hoofdverdeler op de BG gekeken en daar was de automaat van woning 56D uit,deze terug aangezet, alles gecontrolleerd en alles is weer in orde. | 292.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 675841 | 42827 | 42828 | Gereed gemeld | Verstopping | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *3-4-2017 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *11-4-2017 Werkbon Riool.nl gekoppeld (MP) | Verstopping toilet client 1e verdieping. | Client heeft veelste veel toilet papier erin gegooidPapier (Riool.nl) | Begeleidster heeft zelf al geprobeerd om alles eruit te halen maar het is nietgelukt.Firma riool.nl aangestuurdToilet ontstopt met plopper, teveel papier gebruikt. Toilet loopt nu weer goeddoor (Riool.nl) | 254.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 675937 | 42828 | 42863 | Gereed gemeld | Tochtklachten luchtbehandeling | STORING | GO/91342/47152 | - | Klimaatklachten | Ontbreken luchtzakken ivm reiniging | Lbk 1 ingesteld op max 25 procent in he gbs. Deze dient weer terug gezet teworden als de luchtzakken weer geplaast worden. | 93.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 675961 | 42828 | 42837 | Gereed gemeld | Buitendeur gaat niet open sensor geeft storing | STORING | GO/91342/47152 | *3-4-2017 Tel. aangemeld op locatie (MP) *3-4-2017 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *11-4-2017 Verzoek werkbon gestuurd (MP) *11-4-2017 Terugkoppeling AssaAbloy &gt; reparatie 11-4 NM uitgevoerd (MP) *12-4-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | de buitendeuren die op sensor werken slaan iedere keer op storing waardoor hijgaat piepen en niet open gaanSpecifieke ruimte van de melding- buitendeur woonkamer | Scharnier. | Scharnieren zijn versleten. Deze dienen vervangen te worden door een timmerman/aannemer. | 264.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 675955 | 42828 | 42828 | Gereed gemeld | Deurbel voordeur werkt niet, gaat kort knipperend | STORING | GO/91342/47152 | - | wederom doet de voordeurbel het nietHij gaat aan als je er op drukt maar gaat dan kort "knipperent"bellen .Misschien binnen een draadje los?alvast bedankt en met vriendelijke groeten,caro db 70Specifieke ruimte van de melding- voordeurbelAnders | ''Telefoon'' binnen zit los. | ''Telefoon'' binnen vastgezet omdat deze los zat. Ook zijn de draadjes aan debinnenkant net te verweggestript waardoor bij beweging deze tegen elkaar kunnenkomen. De deurbel werkte bij aankomst en bij vertrek. | 116.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 675920 | 42828 | 42909 | Gereed gemeld | (JG) Koud water uit douche Henk Oost. | STORING | GO/91342/47154 | *3-4-2017 (JG) Klant gebeld, monteur Leon Hamels komt vanmiddag tussen 13:00 - 16:00 *3-4-2017 langs. *3-4-2017 (JG) Overgedragen aan WVB. | Koud water uit douche Henk Oost.Anders | Magneetklep in de kruipruimte defectOnderdeel defectOnderdeel defectOnderdeel defect | De magneetkleppen dienen allebei (warm en koud) vervangen te worden hiervoorzijn de bestelde materialen nodig en men dient met twee man te zijn.Definitief herstel. Magneet kleppen zijn vervangen. Na het testen van het warmen koud water, blijkt dat het warm water ook veel te warm word. Warm watertemperatuurbegrenzer vervangen.Materialen opgehaald bij de groothandel. Magneetkleppen vervangen onder de vloeren onder de wastafel de Grohtherm micro vervangen. Deze uit de voorraad van deZuidwester gepakt en dient hiervoor opnieuw besteld te worden.Alles werkt weer naar behoren.Microtherm afgegeven bij technische dienst omdat deze was gebruikt uit voorraadTD. | 1068.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 676061 | 42828 | 42836 | Gereed gemeld | Inkooporder sturen AssaAbloy referentie 205141 | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *3-4-2017 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt op verzoek van Jan-Willem Pastoor (MP) *11-4-2017 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) | Schijnbaar heeft een mevrouw van Zuidwester rechtstreeks een melding gemaaktbij Assa Abloy (Besam).Kunnen jullie svp een melding aanmaken en SO op Marrewijkpad 3 van SC4186Zuidwester om opdracht te verstrekken aan Assa Abloy met Assa abloy referentie205141? | Gaat niet open. Fout niet teruggevonden. | Telefonisch opgelost. | 24.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 676331 | 42829 | 42829 | Gereed gemeld | Afwijking Elektra | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | Afwijking Elektra | Niet duidelijk/reset gewenst | telefonische ondersteuning gegeven hoe groep bij gezet kan worden. | 39.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 676326 | 42829 | 42831 | Gereed gemeld | De automatische deuren gaan niet op slot. | STORING | GO/91342/47152 | - | gaat om de Westerschelde 16a .de automatische deuren gaan niet op slot restaurant gedeelte | - | NEN 2767 classificatie aangegevenDiverse metingen verrichtPulsgevers afgesteld/getestDeur werkend achtergelatenReset uitgevoerdOplossing/Vervolg:navraag gedaan bij het kantoor van zuidwester het blijktom de tussendeur in het restaurant te gaan | 234.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 676330 | 42829 | 42830 | Gereed gemeld | deur sluit niet meer | STORING | GO/91342/47152 | - | deur kan niet op slot | Anders | Functioneel herstel, deur op slot gekregen met sate prikker. morgen besamaansturen.vervolg op SO 676326 | 522.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 676150 | 42829 | 42830 | Gereed gemeld | (JG) Licht binnenterrein defect. | STORING | Zeeland/91343/47152 | *4-4-2017 (JG) Meerdere monteurs deze week in Goes, i.o.m. Jan Willem Pastoor bepalen wie *4-4-2017 hier naar toe zou kunnen. JWP beantwoord toestel niet. *4-4-2017 (JG) JWP geeft aan om dit te overleggen met technisch beheerder P. Verheezen, *4-4-2017 die geeft aan dat ik het mag inplannen voor woensdag middag bij L. Hamels. Klant *4-4-2017 per mail ingeinformeerd. | De lichten op binnenterrein aan de rechtkant doenhet allemaal niet meer (aan dekant waar ze aan het bouwen zijn).Afwijking Elektra | Kabel kapot getrokken in de bouwput. | De kabels die los getrokken zijn verwijderd en een nieuwe zekering geplaast.Getest op werking en het werkt weer naar behoren. | 349.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 676633 | 42830 | 42830 | Gereed gemeld | groepen van de brandmeldcentrale uit | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | groepen van de brandmeldcentrale zijn niet meer in te schakelen | Niet duidelijk/reset gewenst | Instructie gegeven. klant heeft de verkeerde partij gebelt over de storing aande brandmeld installatie. Fa kropman doet niks met de brandmeld installatie.klant terug gebelt dat ze een andere partij dienen te bellen voor deze storing | 39.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 676635 | 42830 | 42830 | Gereed gemeld | GTV is uit gevallen | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | GTV is uit gevallenAnders | Regeltchn. Install.Siemens brandmeld centrale was gedeeltelijk uitgeschakeld. | Definitief herstel. GTV doorgemeten. Deze was in orde. Sturing was onderbrokendoor I/O module in brandmeld lus. Centrale hangt niet in woning maar indagverblijf. Via zuidwester centrale weer bij laten zetten. GTV.werkt weer. CVketel ook moeten resetten i.v.m. brand schakeling. | 527.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 676354 | 42830 | 42838 | Gereed gemeld | De voordeur bel is van slag | STORING | GO/91342/47152 | - | De voordeur bel is van slag. Hij gaat elke keer af vanuit het niets. Afwijking Elektra | Anders | Jurgen van den Broek heeft contact gehad met TD, zij zouden daar eerst zelf naargaan kijken.Overgedragen aan derden. TD gesproken. Deze zouden even gaan kijken. Even laterbleek het de intercom te zijn. Deze is van iso electro? | 131.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 676369 | 42830 | 42835 | Gereed gemeld | bev. vanuit onderhoud, vervangen van 3 stuks exp | STORING | Zeeland/91343/47154 | - | bevindingen vanuit onderhoud, vervangen van 3 stuks expexpansievaten defect | Slijtage | Materialen opgenomen en opgehaald bij de groothandel.Deze weer ter plaatsen gemonteerd. | 354.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03499 | SZ: Heemskerkplantsoen 11 | 676782 | 42831 | 42846 | Gereed gemeld | Verwarming kastenkamer gaat niet meer uit | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *12-4-2017 op verzoek van Jan Willem Cinar ook voor een klusje ingepland echter bleken er *12-4-2017 in loop van de dag teveel storingen, afspraak afgemeld en opnieuw gepland. | Het gaat over heemskerkplantsoen 11, kan deze hierboven nietaanklikken. De verwarming in de kastenkamer (gelijk links vande trap boven) gaat niet meer uit. Ook al draai je de knop helemaalnaar - dan blijft de verwarming heet. | SlijtageSlijtageSlijtage | haaks 1/2 radiatorknop bestellen en vriesapparaat nodig.Materialen besteldDe radatorkraan op 1e verd. mbv bevriezen vervangen. Installatiedrukgecontroleerd onder de ketel 2 bar. | 409.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03496 | SZ: Haringvliet 2 | 677306 | 42832 | 42864 | Gereed gemeld | temp. boiler te laag | STORING | GO/91342/47152 | - | temp. boiler te laag, instellingen nazienAfwijking boilerAfwijking boiler | AndersAnders | Parameter 33 van 4 naar 2 gezet, hierdoor gaat de ketel meer op ww draaien.Advies om boilerthermostaat in recirculatie te plaatsen.Hiervoor benodigd 1x t-stuk 15-1/2"-15, en een voelerbuis om boilersensor in teplaatsen, hierdoor regelt de ketel op de temperatuur van de recirculatie, indiende tapwatercirculatiepomp defect is gaat de ketel wel stoken maar slaat dan nietmeer af, weet hiervoor geen andere oplossing.In de huidige setting komt de recirculatietemp. niet boven de 60C uit.Boiler sensor verplaatst naar de recirculatieleiding. Een t-stuk geplaast voorde onderdrukbeveiliging. | 429.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03494 | SZ: Haringvliet 19 | 677383 | 42832 | 42836 | Gereed gemeld | Geluidsklachten airco kamer Nico | STORING | GO/91342/47152 | - | De airco op de kamer van Nico van Vendeloo maakt heel veel lawaai,kan daar eens naar gekeken worden aubGeluidsoverlast | Vervuiling | Reparatie uitgevoerd, afzuigrooster van kamer Nico gereinigd deze zat geheeldicht. Rooster terug geplaatst en klacht is verdwenen. | 87.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 677161 | 42832 | 42836 | Gereed gemeld | Het plaatje van stopcontact afgebroken. KmrJohan | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | #NAME? | - | gebeld met TDteruggekoppeld naar eigen TD, gaan dit zsm verhelpen. | 47.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 677292 | 42832 | 42845 | Gereed gemeld | verwijderen afvoer stoombevochtiger | STORING | Hoekse-W/91347/47154 | - | verwijderen afvoer stoombevochtigerAnders | Anders | Sttombevochtiger verwijdert i.o.v. Sjoerd de Wit, deze word niet meeraangestuurt vanuit nieuwe regeling.Hetgeen overzichtelkijker is bij het oplossen van storingen en voor het algemeenvan de techniekruimte. | 310.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 677381 | 42832 | 42835 | Gereed gemeld | *(JG) Wasbak in keuken verstopt. | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *7-4-2017 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen hiervoor Riool.nl aangesturen. *7-4-2017 (JG) Riool.nl gaat er vandaag nog naar toe, locatie is op de hoogte. *11-4-2017 (JG) Terugkoppeling Riool.nl: afgewerkt. Werkbon volgt. | De wasbak in de keuken is verstop.Geprobeerd door te spoelen met antikalk etc. komt echter weer omhoog. Ookvuiligheid komt hierin mee. Is in de algemene ruimte en ook voor de cliëntenbereikbaar, dit is niet wenselijk. Er komt vuiligheid naar boven wat mogelijkgevaarlijk is voor de clienten. Daarnaast kunnen we het ook niet meer goedgebruiken, ook ivm koken dit graag snel oplossen. | (JG) Vestopt door vet/zeep/etensresten. | (JG) Ontatoppen v/d gst afvoer. Sifon gedemonteerd, gereinigd en weergemonteerd (loopt weer goed door). | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 677314 | 42832 | 42837 | Gereed gemeld | retour watertemp. te laag | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | retour watertemp. te laagAfwijking boiler | Regeltchn. Install. | In Cenvax de boilertemp. van 70 naar 75C gezet en schakeldifferentie van 5K naar3K gezet.Tevens temperatuurmeters in ww circuit opnieuw geijkt en teruggeplaatst, cvinstallatiedruk bijgevult van 0,4 naar 1,8 bar.Ketel ging nu weer volop branden voor boilerbedrijf, we zullen moeten afwachtenwat dit op termijn doet.Gaat de boiler nu niet hoger in temperatuur dan zit het probleem in de TSA ofboiler, aanvoer vanuit cv is 90C en retour vanuit tsa is 73C, dit betekent dater wel afname is. | 204.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 677288 | 42832 | 42845 | Gereed gemeld | verwijderen afvoer stoombevochtiger | STORING | Hoekse-W/91347/47154 | - | verwijderen afvoer stoombevochtigerAnders | Anders | Stoombevochtiger verdwijdert i.o.v. Sjoerd de Wit, word niet meer aangestuurdvanuit vernieuwde regeling.Dit oogt overzichtelijker in de techniekruimte, zodat er ook geen verwarring kanontstaan bij storingen. | 311.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06200 | SZ: Koninginneplein 12 | 677128 | 42832 | 42864 | Gereed gemeld | (JG) Ventilatie systeem maakt lawaai (lagers?) | STORING | Hoekse-W/91347/47154 | *7-4-2017 (JG) Contact gehad met Patrik Verheezen, op zijn verzoek naar hem *7-4-2017 doorgezet omdat het al een bekend probleem is (bouwkundig) | Vanmorgen gebeld door Kees den Ouden van de SOR. Hij hoort geluid bij de motorvan ons ventilatie systeem bij de Buren. Deze klacht loopt al zo'n 2 jaar. Hijvermoed dat er lagers kapot zijn en verzoekt om dit na te laten kijken en zonodig te laten herstellen door de installateur. Ventilatie is geplaatst doorBarth Ventilatie.GeluidsoverlastGeluidsoverlast | SlijtageSlijtage | Ventilatie gecontroleerd en de buisventilator in de dames toiletruimte maaktveel lawaai. Deze is besteld en afspraak dat deze dinsdagochtend om 8.30 uurgeplaatst wordt.Reparatie uitgevoerd, ventilator in damestoilet vervangen en maakt nu eennormaal geluid, hetgeen bij de bovenburen geen geluidsoverlast meer magveroorzaken. | 1000.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 677421 | 42834 | 42834 | Gereed gemeld | Stroom is bij sommige kamers er af gegaan. | STORING | GO/91342/47152 | - | Afwijking Elektra | Vandalisme. Defecte frituur op een dun verlengsnoertje aangesloten. | Definitief herstel. Er was een groep uitgevallen in kast LB. deze weer bijgezet. Begeleiding op lokatie verteld hoe ze de volgende keer het beste groteverbruikers (zoals een friteuse) aan kunnen sluiten. | 476.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 678152 | 42835 | 42835 | Gereed gemeld | Stroomuitval in alle slaapkamers | STORING | GO/91342/47152 | - | Stroomuitval in alle slaapkamers (melding van zondag 17:49 via SMC)Afwijking Elektra | Elektrisch defect | Doorgegeven aan de Colliga J. vd Broek. die heeft het verder afgehandeld zie ookzijn bon. | 91.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 677471 | 42835 | 42835 | Gereed gemeld | Elektra oude slaapkamer Linda Nijs werkt niet meer | STORING | GO/91342/47152 | *10-4-2017 Tel. aangemeld op locatie, storing voor woensdag 12-4 verhelpen ivm een nieuwe *10-4-2017 gebruiker (MP) | Tijdens aansluiten van de verlichting Boven de wasbak was er kort sluiting. nudoen beide lampen in de slaapkamer en het stopcontact het nietSpecifieke ruimte van de melding- Oude slaapkamer Linda Nijs Dijk 34Storing 10-4 of 11-4 verhelpen, kamer vanaf 12-4 in gebruik | Geen probleem bij aankomst. | Definitief herstel bij aankomst kamer linda alles nagemeten alles werkt ookverlichting en kastje boven wasbak ook | 249.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 677562 | 42835 | NULL | Gereed gemeld | Linker douchekraan geeft heel warm water. | STORING | I1704 224 | *10-4-2017 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen overgedragen aan technische dienst van *10-4-2017 Zuidwester. | Verschillende keren getest maar de douche Links achterin de badkamer geeft heelheet water. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 678214 | 42835 | 42835 | Gereed gemeld | gr 1t/m04 aardlek gesprongen en gaat niet meer aan | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | Afwijking Elektra | Onderdeel defect | installatie nagekeken en aardlek 1 wilde niet meer in, groep 1 had eenaardsluiting.na controle van wcd's een waterkoker aangetroffen waar een aardsluiting in zit,deze laten verwijderen en weggooien. aardlekschakelaar gaat weer in. | 291.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 678264 | 42836 | 42836 | Gereed gemeld | Stroomuitval. Groepen 1 tm 4 liggen eruit. | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | StroomuitvalAfwijking Elektra | Elektrisch defect | Overgedragen aan derden. Aan mijn Colliga Kees kokx, die heeft dit verderafgehandeld, zie ook zijn bon voor meer info. | 39.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 678645 | 42837 | 42843 | Gereed gemeld | Lift werkt niet, deuren blijven open staan | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *12-4-2017 Iov Patrik Verheezen &gt; adviesorder Otis aangemaakt (MP) *12-4-2017 Navraag planning Otis wanneer bezoek gepland word (MP) *13-4-2017 Otis 12-4 NM locatie geweest, inst. operationeel, wachten werkbon (MP) *25-4-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *26-4-2017 Werkbon Otis gekoppeld (MP) | Deuren van de lift sluiten niet meer.gemeld door anouk eland 0181-392938 | Anders. | De kooideur stond achter de grendel rollen. | 202.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 678574 | 42837 | 42846 | Gereed gemeld | Geen warm water | STORING | Brabant/91344/47152 | *12-4-2017 (JB) In overleg met locatie ingepland voor 21-4 1e werk. 8:00 - 8:30. *12-4-2017 Nog niet duidelijk wie er storing loopt die dag, even van Ismail Cinar uitgegaan | In 2015 is er voor het laatst onderhoud gepleegd aan de CV-ketel.Één van de bewoners heeft nu regelmatig geen warm water.Graag monteur aansturen, o.a. voor onderhoudsbeurt.De bewoner is op vrijdagen en dagelijks in de middag thuis aanwezig.Graag VM inspreken op telefoonnummer, vanaf 16.00 weer telefonisch bereikbaar.Call 4130691 | Anders | De ketel gecontroleerd en aantal keer ww getest, er is geen probleem met ketelww levering. Als men gelijktijdig ww gaat tappen ketel zakt waterdruk entemperatuur in elkaar. | 156
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 678568 | 42837 | 42865 | Gereed gemeld | Kastje schuifdeur zwembad staat steeds in storing. | STORING | GO/91342/47152 | *12-4-2017 (JG) Patrick Verheezen gaat daar vandaag heen, eerst door hem na laten kijken *12-4-2017 alvorens bijv. Assa Abloy aan te sturen. | Het kastje waarmee de schuifdeuren van het zwembad op slot gaan staat steeds instoring. Deze moeten we dan resetten. Graag actie ondernemen zodat het kastjeweer goed functioneert.Anders | Kastje tbv schuifdeur naar zwembad geeft dikwijls storing A aan op de bediening. | Hiervoor dient Assa Abloy aangestuurt te worden, hierop zit wel sticker maargeen installatienummer, het betreft een Waldoor installatie zijingang zwembadbij parkeerplaats.Is opgelost op SO 678675 | 141.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 678675 | 42837 | 42919 | Gereed gemeld | *Kastje schuifdeur zwembad staat steeds in storing | STORING | GO/91342/47152 | *12-4-2017 (JG) Patrick Verheezen gaat daar vandaag heen, eerst door hem na laten kijken *12-4-2017 alvorens bijv. Assa Abloy aan te sturen. *12-4-2017 (JG) Assa Abloy aangestuurd. *18-4-2017 (JG) Werkbon toegevoerd. *18-4-2017 (JG) Overgedragen aan WVB. | Het kastje waarmee de schuifdeuren van het zwembad op slot gaan staat steeds instoring. Deze moeten we dan resetten. Graag actie ondernemen zodat het kastjeweer goed functioneert.Anders | Kastje tbv schuifdeur naar zwembad geeft dikwijls storing A aan op de bediening.Slechte activering. | Voor nu telefonisch opgelost, offerte voor vervangen noodaccu's.vervangen van noodaccupakket volgens offerte: MFQ-000041103 | 625.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 678516 | 42837 | 42844 | Gereed gemeld | Keukenafvoer/putje verstopt | STORING | GO/91342/47152 | *12-4-2017 Iov Patrik Verheezen &gt; adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *12-4-2017 Tel. contact Rachid/Riool.nl monteur 13-4 ZVM naar locatie (MP) *19-4-2017 Werkbon Riool.nl gekoppeld (MP) | Gisteren zijn ze langs geweest om de afvoer door te spuiten. Maar de afvoer zitnog steeds verstopt, het water loopt maar heel langzaam weg.Specifieke ruimte van de melding- Keukengemeld door dini slingerland 0187-898887 | Vet/zeep | Keukenafvoer gefreesd, getest, alles loopt weer door. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 679091 | 42838 | 42863 | Gereed gemeld | Temperatuur Badkamer Emiel blijft te laag | STORING | GO/91342/47152 | *13-4-2017 In overleg met Patrik Verheezen ingepland bij Leon Hamels *13-4-2017 18-4 | Temperatuur Badkamer Emiel blijft te laagKoude klachtenAfwijking Sanitair | Slijtage van regelelementSlijtage van thermoelement. | Foto gemaakt van de kraan zodat ze bij grohe de juiste regelelement en debedieningsknopen kunnen bestellen.thermoelement vervangen en een bedieningsknop geplaast.Kraan afgesteld op +/- 40'c | 356.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 678775 | 42838 | 42838 | Gereed gemeld | Verwarming blijft verwarmen met thermostaat uit | STORING | GO/91342/47152 | *13-4-2017 Tel. aangemeld op locatie (MP) | de verwarming blijft warm terwijl de thersmostaat uit staat, Te bereiken op- 0187898873Aanvullende informatie over uw melding- het is hier erg warmSpecifieke ruimte van de melding- woonkamergemeld door mariska jongeneel 0187898873 | Afwijking warm water | De cv leidingen zijn warm (transportleidingen) maar de rest vloer en radiatorenkoud en termostaat uit. Er is ook een zieke in de kamer verder wil men geenherrie laten maken. Het was een foute melding, men denkt als thermostaat uitstaat ook de leidingen koud moeten zijn. | 104.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03577 | SZ: Pottenbakkerij 5 | 679158 | 42839 | 42839 | Gereed gemeld | Stroomuitval | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | Afwijking Elektra | Elektrisch defect | Overgedragen aan derden. Doorgezet aan Danny Knuit, die handelt het verder af. | 39.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03577 | SZ: Pottenbakkerij 5 | 679162 | 42839 | 42839 | Gereed gemeld | woning zonder stroom | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | telefonisch opgelost | Elektrisch defect | Instructie gegeven telefonische stappen door genomen aardlek stond uitwaarschijnlijk overbelasting alle groepen laten uitzetten aardlek omhoog latenzetten en groep voor groep laten inschakelen alles bleef in | 32.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 679184 | 42841 | 42841 | Gereed gemeld | Lift doet het niet | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | lift kapotAnders | Anders | Overgedragen aan derden. OTIS op aangestuurd. | 52.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 679205 | 42842 | 42851 | Gereed gemeld | geen cv | STORING | Hoekse-W/91347/47154 | *18-4-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | ketel in storingAfwijking cv-ketel | E16 storing. Slechte ontstekingtrafoKetelstoring | ontstekingspen gecontroleerd. Deze is in orde. Ketel afgesteld op CO2 / O2.Gasblok gecontroleerd, deze ook in orde.Ontstekingstrafo weigert soms. Deze dient vervangen te worden.Ketel functioneert weer.ontsteektrafo vervangen en ketel getest nu in orde. | 543.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 679210 | 42843 | 42843 | Gereed gemeld | Lift doet het niet | STORING | Zeeland/91343/47152 | *18-4-2017 Adviesorder Otis aangemaakt (MP) *25-4-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *2-5-2017 Werkbon Otis gekoppeld (MP) | lift kapotAnders | Anders | Lift boven door NES. Na reset ok, diverse ritten gemaakt + events gewist | 85.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 679412 | 42843 | 42843 | Gereed gemeld | Verwarming word voor de helft warm blauwe groep | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *18-4-2017 Order aangemaakt iom Patrik Verheezen (MP) | Ik denk dat de verwarming bij gevuld moet worden, hij word maar voor de helftwarm. Dit is op de blauwe groepSpecifieke ruimte van de melding- Blauwe groepgemeld door laura hogenbirk 0186-645784 | Anders | Installatie bijgevuld van 1 naar 1,8 bar en ontlucht op verdeler, tevensvoetventiel en thermostaatknop nagezien deze zijn in orde bevonden.Probleem is waarschijnlijk dat het thermostaatventiel eerder dicht loopt o.b.v.ruimtetemp. dat de radiator aan de onderzijde kouder blijft, dit ook verteldtegen de melder. | 138.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 679481 | 42843 | 42851 | Gereed gemeld | mensen komen tussen de deur klem te zitten | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | De automatische schuifdeuren geven de laatste tijd problemen. Ze gaan dichtterwijl er iemand tussen staat. Dit gaat flink hard. Normaal zouden de deurenopen moeten blijven. Vandaag zat er weer een cliënt tussen de deur met zijnrollator. De deur bleef maar dichtduwen. Dit is een gevaarlijke situatie.voordeur van Schendelstraat 9 | - | Werkzaamheden verricht op: 21-04-2017Starttijd: 17:00:00Eindtijd: 17:15:00Klacht: Slechte activeringProbleem: Fout niet teruggevondenOplossing: Telefonisch opgelost | 24.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 679604 | 42844 | 42863 | Gereed gemeld | Koud water in de gehele woning. | STORING | GO/91342/47154 | *19-4-2017 (JG) Ismael is volgepland, i.o.m. Marco van Bijnen contact gehad met Leon Hamels *19-4-2017 hij is in Middelharnis dus hij pakt deze mee. *20-4-2017 (JG) Overgedragen aan WVB. *20-4-2017 Materiaal is besteld | Koud water in hele woning.Installatiedruk laagAfwijking werking | DrukstoringDrukstoring | Storing was al opgelost door td ( cv bijgevuld), alleen staat er nog een ketelin storing. Volgens Remeha is door een verkeerde aanstuurstroom vanuit deprintplaat het gasblok kapot gegaan en dienen deze twee vervangen het worden.Het is een Remeha Quinta pro 115 en de bestelde artikel nummers zijn naar mijnweten voor het gasblok 4515615 en voor de printplaat 4515656. Er werken nu 2 van de 3 ketels nog. Materialen opgehaald en ter plaatse gemonteerd. Ketel werkt weer naar behoren.Temp in de ketel is constant hoger dan 50'c, dit is te hoog voor de elektronica.Hierdoor is de printplaat waarschijnlijk kapot gegaan. | 751.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 679599 | 42844 | 42873 | Gereed gemeld | Temp. app. blijft heel hoog | STORING | Zeeland/91343/47152 | *19-4-2017 (JG) Morgen (20-4) even contacten met Patrik Verheezen! *20-4-2017 (JG) Patrik geeft aan dat hier een storingsmonteur naar toe kan, *20-4-2017 deze moet zich melden bij de ketel aan de 's-Heer Hendrikskinderenstraat nr 4. *20-4-2017 (JG) Iemand van locatie kunnen bereiken, temperatuur is te hoog bij een *20-4-2017 client in het appartement. *20-4-2017 (JG) Afspraak met mevr. Elle Steijart gemaakt voor maandag 1 mei tussen 10-12uur *20-4-2017 Zij zal de monteur begeleiden. Voorlopig ingepland vij Jurgen van den Broek, *20-4-2017 storingsmonteur voor dan nog onbekend (nazien!) *1-5-2017 (JG) Overgedragen aan WVB. | Temperatuur blijft bij appartement client heel hoog. Met begeleiding mevr ElleStijart van Zuidwester meting doen in het appartement.Contact: Mevr. Elle Steijart 06-51297731Warmte klachten | Luchtafzuiging niet genoeg. | Alle thermostaatknoppen van de radiatoren nagekeken en temperaturen opgnomen, deverwarmingsradiatoren werken zoals behoren, behalve dat een thermostaatknopverkeerdom was gemonteeerd en de standen werden niet goed aa bngegven, bij devoorkant een en eentje bij de gang. ik bleef nog meten terwijl de radiatorenuitstaat op stand 2 maar temperatuur blijft stijgen. na alle meetingen is hetwaarschijnelijk de recirculatieleiding van de warmwater die in de smeervloer,want op minstens 4 plekken meet ik temperaturen boven de 26 graden boven hetlaminaatvloer. die punten verwarmen de rest van de vloer op tot een hoogetemperatuur rondom de 24 contin. terwijd de verwarming overal uit staat. ik maakfotos van de plekken met temperaturen op. de recirculatieleidin is de enge diealtijd warm blijft zomer en winter door. Voor de oplossing moeten we tekeningenbekijken om e bepalen waar wat naar gaat. Ook de afzuiging werkt niet goed. wantbij het kokrn gaat brand allarm af terwijl er 2 afzuigpunten ernaast zijn. nuhebben hebben de huurders de brandmelder afgeplakt met type. de box zuigt nietgenoeg af. ik heb daar een foto van gemaakt van kenplaat.///Advies gegevn aan Sjoerd om Pelmolen oplossing te adviseren. | 301.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 679643 | 42844 | 42919 | Gereed gemeld | Buitendeur gaat niet meer dicht | STORING | GO/91342/47152 | *19-4-2017 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *19-4-2017 Tel. aangemeld op locatie (MP) *20-4-2017 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) *20-4-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk/offerte (MP) *20-4-2017 Offerte aangevraagd bij Assa Abloy | Buitendeur gaat niet meer dicht en blijft open staan.Specifieke ruimte van de melding- Buitendeur Delta 11 | Motor eenheid is in slechte staat. | Deur werkend achtergelatenHerhaal bezoek noodzakelijkNoodoplossing gemaaktDeur opnieuw afgesteldPulsgevers afgesteld/getestvervangings voorstel isonderweg. met noodoplossing werkend gemaakt | 253.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 679926 | 42845 | 42846 | Gereed gemeld | Lekkage water op de vloer in gang en kelder | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *20-4-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Water op de vloer door lekkageSpecifieke ruimte van de melding- gang en ruimte in de kelder.Waarom is dit een spoedmelding?- Lekkagegemeld door Abdelhamid Kariouh 0104255950 / 0653120201 | Vervuiling | Een van de clienten heeft de kraan hele dag aangelaten daardoor is er lekkageontstaan in de kelder.Indien klacht terugkomt riolering laten inspecteren door Riool.nl. | 140.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 680048 | 42845 | 42845 | Gereed gemeld | Kachel op zolder geeft storing fill aan. | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *20-4-2017 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen wel een monteur naar toe, Ismael Cinar *20-4-2017 gaat er direct heen. Locatie op de hoogte. | Kachel op zolder geeft storing fill aan. | Ketelstoring | De installatiedruk was te laag 0.7 bar, bijgevuld, ontlucht en ketel getest opwerking. | 95.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 679946 | 42845 | 42846 | Gereed gemeld | Krachtstroomaansluiting in keuken zit los | STORING | GO/91342/47152 | - | Krachtstroomaansluiting in keuken zit los. Deze graag vastzetten.Betreft Westerschelde 16A | Anders | Overgedragen aan derden iom joop hij heeft de bon opgepakt | 23.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL07844 | SZ: Dwarsweg 40 | 680134 | 42846 | 42859 | Gereed gemeld | Div. lampen lataarnpalen rond Westerschelde defect | STORING | GO/91342/47154 | *21-4-2017 (JG) Contact gehad met Patrik, aan hem overdragen. | Div lampen van de lantaarnpalen stuk rond de Westerschelde. | Slijtage. lampen waren versleten | Definitief herstel. Alle straatverlichtingen op dit gedeelte van het terreingecontrolleerd en wat stuk was vervangen. | 1164.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 680342 | 42846 | 42846 | Gereed gemeld | Ketel maakt kloppend geluid | STORING | Brabant/91344/47152 | *21-4-2017 Tel. aangemeld op locatie (MP) | Ketel maakt een raar kloppend geluid.Mano-meter staat nog op 1.5, maar trilt ook helemaal.Graag contact opnemen.gemeld door mevr mooijer 076 525 8550melder heeft stekker uit stopcontact gehaald ivm enorm hard geluid uit toestelAfwijking cv-ketel | Pompstoring | installatie gecontroleerd installatie bijgevuld en pomp van de ketel zat vast deze weer gangbaar gemaaktnu weer in orde. | 213.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 680162 | 42846 | 42846 | Gereed gemeld | Stroom eraf gesprongen (washok) | STORING | GO/91342/47152 | - | De stroom is eraf gesprongen doordat de wasmachine kortsluiting heeft gemaakt.Deltaboulevard 80 (washok) | Anders | Overgedragen aan derden telefonisch met joop besproken hij pakt deze storing op | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 680127 | 42846 | 42846 | Gereed gemeld | Voordeur bel werkt niet goed, weigert soms | STORING | GO/91342/47152 | *21-4-2017 Aangemeld via mail, geen tel.nr. in opdracht (MP) | voordeurbel is defect. soms doet hij het wel.meestal niet.Specifieke ruimte van de melding- voordeurbelgemeld door caro godri | Anders | Overgedragen aan derden iom joop heeft dit opgepakt en opgelost | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 680463 | 42847 | 42856 | Gereed gemeld | Buitendeur slot | STORING | GO/91342/47152 | - | Er kan geen sleutel meer in het slot van de buitendeur | Er zit speling op de onderste haak | Slot afgesteld en gesmeerd. Deur kan nu weer open en op slot met instructie.Echter dient de firma wielhouwer de deur/ slot te repareren. Contactpersoonhiervan op de hoogte gebracht. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 680409 | 42848 | 42848 | Gereed gemeld | Buitendeur Dok 16 | STORING | GO/91342/47152 | - | De sleutel gaat niet meer in het slot van de ingang van restaurant dok 16 | Op de onderste haak zit speling waardoor het stol niet helemaal dicht gedraaidkan worden | Slot gesmeerd en afgesteld zodat ze de deur nu wel kunnen openen en afsluitenmet instructie.Contactpersoon verteld dat ze de firma wielhouwer moeten aansturen voor de deur.Storing gedaan op 22-04-2017 | 186.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 680552 | 42849 | 42864 | Gereed gemeld | Lift staat stil op begane grond met deuren open | STORING | Zeeland/91343/47152 | *24-4-2017 Adviesorder Otis aangemaakt (MP) *24-4-2017 Otis is op locatie geweest in de nm, installatie is weer operationeel (MP) *3-5-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *9-5-2017 Werkbon Otis gekoppeld (MP) | Liftstoring, staat stil. Zo snel mogelijk actie aub.Call 4139326Contactpersoon TD = dhr. van Brusselgemeld door mevr pallemans 06 13 17 15 56 | Anders. | De schachtdeurgrendel achter de voorschoot, dit verholpen. | 70.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 680733 | 42849 | 42856 | Gereed gemeld | Bedrading lamp foutief aangesloten | STORING | Zeeland/91343/47152 | *24-4-2017 Ivm geen tablet Peter, SO gemaild naar hem. | In de achterste/rechtse badkamer (badkamer Ronald/Pedro) zijn 3 tl balkenaangesloten de 1 schakelaar. Alleen als je de schakelaar uitzet: gaat 1 tl lampaan &amp; 2 lampen uit. Graag zo aansluiten dat als je de schakelaar aanzet allelampen aan of uit gaan, zoals het behoort te werken. Op de woning zijn ze aanwezig tot 12:30uurSleutel van de woning is bij de receptie af te halen | bedieningsfout | Domotica reset. Alles werkt weer, uitleg gegeven aan TD over schakeling. | 208.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 680512 | 42849 | 42851 | Gereed gemeld | Buitendeur gaat niet volledig dich/valt niet in sl | STORING | GO/91342/47152 | *24-4-2017 Iov Wilfried de Bruijn &gt; adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *25-4-2017 Werkbon AssaAbloy gekoppeld door Jeroen vd Berg (MP) | - Deur gaat bijna dicht, maar valt vervolgens NIET in het slot.Specifieke ruimte van de melding- Buitendeur Haringvliet 17 | Arm systeem | Gaat om deur bij nr 17. arm was los van de automaat.deur bij nr 15 waait open deur, afgesteld. meer krachtals hij dicht is [er zit geen sluitplaat in] | 24.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 680720 | 42849 | 42849 | Gereed gemeld | Radiatorleidingen 2e verdieping drukloos | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | - De radiatorbuis op de 2e verdieping wordt niet meer warm. Als ik probeer teontluchten komt er geen water en ook geen lucht uit! Staat er te weinig druk ophet systeem? Gang tweede verdieping | Anders | Installatie druk was te laag, bijgevuld en 2re verd. ontlucht. Ketels weer inbedrijf. | 69.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 680746 | 42849 | 42859 | Gereed gemeld | Lichtschakelaar op kamer 12 is defect | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *25-4-2017 SO overgedragen aan wvb ivm vervolgwerk | De lichtschakelaar op kamer 12 is defect | SlijtageVandalisme. Wip en afwerk materiaal was kapot door waarschijnlijk te hard"bedienen" van de schakelaar. | De lichtschakelaar is afgebroken dient vervangen worden.Definitief herstel. Schakelaar en afwerk materiaal vervangen. | 307.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 680876 | 42850 | 42851 | Gereed gemeld | Verlichting keuken defect | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | - Een eerder verholpen storing is nu weer het geval, er is één tl-armatuur vande keuken uitgevallen. Het ligt niet aan de tl lampen.Specifieke ruimte van de melding- keuken BGgemeld door e bos 010-42558950 / 06-53120201 | Slijtage. lampen met ander armatuur in de keuken verwisseld. nu brand hij wel.TL buisjes opgehaald bij TU. Oudere buisjes in het betreffende armatuul latenzitten. Andere armatuur weer hersteld. Reserve buisjes op lokatie invoorraadkast achter gelaten. | Definitief herstel. Buisjes vervangen. | 279.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 680878 | 42850 | 42859 | Gereed gemeld | Storing defecte verlichting kantoor | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | De nieuwe led-verlichting is uitgevallen. Heeft dit te maken met de onlangsaangebrachte dimmer?Specifieke ruimte van de melding- kantoor BGgemeld door e bos 010-4255950 / 06-53120201 | Niet duidelijk/reset gewenstNiet duidelijk/reset gewenst | Definitief herstel. Zekering was gesprongen. Nieuwe zekering geplaatst. Reservezekering in houder van dimmer geplaatst.Definitief herstel | 119.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 680814 | 42850 | 42894 | Gereed gemeld | Buitendeur ontwricht | STORING | GO/91342/47152 | *25-4-2017 Tel. aangemeld bij Coby (MP) *25-4-2017 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *3-5-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *3-5-2017 Inkooporder was niet ontvangen, opnieuw gestuurd, monteur is 3-5-2017 op locatie *3-5-2017 geweest (MP) *11-5-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *31-5-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *1-6-2017 Reactie van AssaAbloy monteur is nog niet op locatie geweest, mail beantwoord *1-6-2017 met vraag wanneer monteur nu wel naar locatie gaat (MP) *8-6-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *8-6-2017 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) | Buitendeur heef schade opgelopen door escalatie. Graag zo spoedig mogelijkreparerenSpecifieke ruimte van de melding- buitendeurgemeld door annemiek van den brink 0187898758 | Fout niet teruggevonden. | Controle uitgevoerd, geen defect. | 102.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 680949 | 42850 | 42857 | Gereed gemeld | Expansievat moet vervangen worden | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | Hallo, in de technische ruimte is het expansievat kapot. Graag vervangen Eén en ander opgenomen door Léon Hamels.Anders | Drukstoring | Exspanievat vervangen. Tweedelige koppeling vervangen omdat de soldeering slechtwas en gescheurd bij het aandraaien. | 345.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 681197 | 42853 | 42856 | Gereed gemeld | Screen werkt niet meer. | STORING | GO/91342/47152 | *28-4-2017 (JG) Maandag overleggen met Marco van Bijnen of dit voor ons *28-4-2017 of TD is. Voor nu woensdag ingepland bij Ismael. *1-5-2017 (JG) I.o.m. Wilfried monteur van ons naar toe sturen. Danny Knuit *1-5-2017 is in de buurt en gaat er gelijk even heen. Locatie per mail op de *1-5-2017 hoogte gebracht. | Client ervaart veel hinder dat de screen niet werkt. In de machtssituatie enwanneer de zon schijnt laat hij normaal gesproken de screen (elektrischebediening) naar beneden, maar deze werkt niet meer | Anders | Overgedragen aan derden was wederom een dubbele melding iom joop pakt deze weerop was ook bij td gemeld | 34.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 681198 | 42853 | 42871 | Gereed gemeld | Douche wordt veel te warm. | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *28-4-2017 (JG) Maandag Marco van Bijnen bellen om te overleggen of dit voor *28-4-2017 ons of TD is. Voor nu even ingepland bij Ismael op dinsdag 2 mei. *1-5-2017 (JG) Wilfried geeft aan dat dit voor ons is, locatie per mail op de *1-5-2017 hoogte gebracht. | De douche op de bovenste etage, achterste in de gang wordt veel te warm!!! | Slijtage | De thermostatische douchekraan gecontroleerd, men wil dat bij max. temp.regeling38. gr wordt. De instellingen aangepast, bij max open stand 40 gr. Dethermostaat en de kraan is verouderd bij volgende storing dient vervangenworden. Douche mengkraan vervangen en afgesteld op 38graden.Tevens uitleg gegeven over de kraan | 585.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 681250 | 42854 | 42859 | Gereed gemeld | geen spanning meer | STORING | Brabant/91344/47152 | *1-5-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Afwijking Elektra | Anders | aardlek 1 springt regelmatig uit.na controle zit op groep 2 &amp; 3 een aardsluiting, kan deze nu niet goed genoegcontoleren ivm een bewoner die niet thuis is.hiervoor een afspraak maken zodat we de gehele installatie kunnen nakijken.Bij het maken van een vervolgafspraak heeft Bram aangegeven dat de klacht niet is teruggekomen en heeft aangegeven als de klacht terugkomt hij deze opnieuwaanmeldt en wij in alle ruimtes kunnen. | 270.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 681417 | 42856 | 42856 | Gereed gemeld | Slagbomen openen niet | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | De slagbomen gaan niet meer omhoog na stroomuitval.Call 4144612gemeld door cobie 0186-601645 | Slijtage | De slagboomwerker doet het niet meer, klant heeft zelf hefboom afgehaald omtoegang te krijgen op parkeerplaatsen. Er is spanning weggevallen daarna is nietmeer gewerkt.De storing kwam door aanspreken van motorbeveliging gekomen, die isbijgezet en werking getest. | 95.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 681506 | 42856 | 43119 | Gereed gemeld | Rode storingslamp rioolpomp brandt. | STORING | GO/47152 | *1-5-2017 (JG) Aangemaakt op verzoek J.W. Pastoor,aan hem ook overgedragen. | Rode storingslamp rioolpomp brandt. | - | Pomp 2 stond thermisch in storing; pomp heeft volledig sluiting. | 359.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 681420 | 42856 | 42857 | Gereed gemeld | Wastafelkraan defect van J. Verhagen | STORING | GO/91342/47152 | - | De wastafelkraan van j. verhagen is kapot. De koude kraan doet het, maar als jehem doordraait naar warm stopt de watertoevoer ineens. Hij heeft geen warmwater hierdoor.Specifieke ruimte van de melding- badkamer j. verhagengemeld door angelique bezemer 0187898660/61 | Anders | De stopkraan onder de wastafel was dicht, die is open gezet. | 104.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 681319 | 42856 | 42857 | Gereed gemeld | Wastafelkraan defect van J. Verhagen | STORING | GO/91342/47152 | - | De wastafelkraan van j. verhagen is kapot. De koude kraan doet het, maar als jehem doordraait naar warm stopt de watertoevoer ineens. Hij heeft geen warmwater hierdoor.Specifieke ruimte van de melding- badkamer j. verhagengemeld door angelique bezemer 0187898660/61 | Slijtage | Werkzaamheden gaat morgen ingeland. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 681393 | 42856 | 42858 | Gereed gemeld | Electrische buitendeur werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | *1-5-2017 Iom Wilfried de Bruijn &gt; adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *3-5-2017 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) | helaas springen de buitendeuren weer steeds op storing.Specifieke ruimte van de melding- woonkamer hollandsdiep 7gemeld door fleur arensman 0187898660 | Slot. | Dagschoot bleef in sluitplaat hangen, opnieuw afgesteld. Betreft dubbele tuindeuren achterzijde. | 163.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 681481 | 42856 | 42857 | Gereed gemeld | Stroomstoring, voeding uitgebrand | STORING | GO/91342/47152 | - | Stroomstoring, voeding uitgebrandDanny Knuit weet er al van | Onderdeel defectSlijtage | Materialen besteld zat volle sluiting trafo uitgebrand bedrading nagelopen trafolos gekoppeld spanning op gezet domotica werkte alles alleen eenuitbreidingprint word nu gevoed en de ledjes van schakkelaar kookplaat morgenterug om trafo 12volt te vervangen Definitief herstel voeding gehaald in roosendaal voeding vervangen schakelaarsnagezien ledjes werke kookplaat is wel stuk een blijft branden maar was alnieuwe voor besteld alles werkend domotica alles werk weer normaal ookbedienings paneeltje op nr 88 in technische ruimte ligt nu reserve zit in elkewoning de trafo is voor schakkelaars van kook en magnetron plus uitbreidingsprint | 545.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 681315 | 42856 | 42863 | Gereed gemeld | Lekkage wastafelkraan 1e kamer links middenverdiep | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *1-5-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | onder aan de voet van de kraan lekt water wanneer de kraan aanstaatSpecifieke ruimte van de melding- 1e kamer links,bovenaan trap op middenverdiepinggemeld door willeke bezuijen 0181-310877 | Slijtage | De bovendeels van wastafelkraan lekt op de 1e verd. Kraan en hendel zijnallekanten leksporen nieuwe bestellen.Kraan vervangen | 298.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 681773 | 42857 | 42863 | Gereed gemeld | Douche Joost Boeter werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | *2-5-2017 Aangemeld via mail (MP) *5-5-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | De douche van Joost Boeter gaat niet aan. Als alle knoppen omgezet zijn, gaatde douche niet lopen. De wastafelkraan doet het wel, dus het defect zit echt inde (leidingen naar de) douche.Specifieke ruimte van de melding- Badkamer Joost Boetergemeld door Kim Smit 0187898758 | Slijtage. zowel de magneet afsluiter van het koude water als ook die van hetwarme water werken niet goed meer. Warm sluit niet meer af. Koud gaat niet meeropen. Beide zullen vervangen moeten worden. | Materialen besteld. Klep vervangen en gecontroleerd. | 957.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 681930 | 42858 | 42870 | Gereed gemeld | Diverse airco's koelen niet en ruiken niet fris. | STORING | GO/91342/47152 | *3-5-2017 (JG) I.o.m. Wilfried de Bruijn eerst een voor opname laten doen, *3-5-2017 hij geeft aan dat Peter Smout morgen hier heen kan. Locatie is *3-5-2017 op de hoogte, monteur komt vanaf 11:00. *3-5-2017 (JG) Peter Smout heeft nog geen tablet, alle info naar hem doorgemaild. | Meerdere airco's koelen niet goed en bij sommige komt er een vieze lucht uit.Met de zomer in aantocht zou het fijn zijn als hier naar gekeken word. Kamers:Niek, Bram, Roel, Davy, Henk, Anton, Aad. | - | Niek: gereinigd en in ordeBram: Kamer NIET te betredenRoel: gereinigd, uitleg gegeven en in ordeDavy: gereinigd en in ordeHenk: gereinigd en in ordeAnton: gereinigd en in ordeAad: gereinigd en in orde2 buitenunits gecontroleerd, alles werkt naar behoren | 325.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 682042 | 42858 | 42858 | Gereed gemeld | Stroomstoring op 2 kamers | STORING | GO/91342/47152 | - | Afwijking Elektra | Anders | Storing op Hollandsdiep 15 te Middelharnis. Doorgemeld aan de dienstdoendeElektro monteur, en deze heeft men op afstaand kunnen oplossen. (Sm 288904) | 39.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 682418 | 42859 | 42863 | Gereed gemeld | Geen warm water op de dagbesteding. | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *4-5-2017 (JG) I.o.m. klant maandag ochtend ingepland. Dan is er pas iemand *4-5-2017 bij de dagsteding. Aangegeven dat monteur tussen 10:00 en 11:00 *4-5-2017 aanwezig is. | Geen warm water bij de volgende plekken:- begane grond (douche bewegingsagoog)- begane grond (facilitair schoonmaakhok)- 1e verdieping (MIVA)- 1e verdieping (alle lokalen)- 2e verdieping (alle lokalen ) | Niet duidelijk/reset gewenst | De tappunten en de boiler gecontroleerd, er is geen storingen,tapwatertempwratuur bij boiler is 60 gr C.Bij de toiletten is ww temperatuuringeregeld. | 201.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05947 | SZ: Dijckpotingen 15 | 682486 | 42859 | 42892 | Gereed gemeld | ventilatie box defect | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *4-5-2017 (JG) Overgedragen aan WVB. | ventilatie box defect, is al bekend in Breda. | SlijtageSlijtage | Materialen besteld.Onderdeel vervangen, ventilator vervangen | 687.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 682670 | 42861 | 42861 | Gereed gemeld | Wc verstopt | STORING | GO/91342/47152 | - | Wc verstoptWc verstopt op de Hollands diep 15 | Anders | Storing doorgemeld aan riool.nl, zodat deze hem kan ontstoppen. Om 13:18 contactgehad met de klant en melde me dat de verstoping verholpen was. | 39.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 682683 | 42863 | 42878 | Gereed gemeld | Wc verstopt | STORING | GO/91342/47152 | *8-5-2017 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *11-5-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *31-5-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *1-6-2017 Werkbon Riool.nl gekoppeld (MP) | Wc verstoptWc verstopt op de Hollands diep 15 | Beker in toiletpot gevallen. | Deze verwijderd alles loopt goed. | 219.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03538 | SZ: Marrewijkpad 17 | 682791 | 42863 | 42864 | Gereed gemeld | Verstopping toilet bewoners gang en miva badkamer | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *8-5-2017 Iov Patrik Verheezen &gt; adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *9-5-2017 Werkbon van verkeerd huisnummer gestuurd door riool.nl (MP) *9-5-2017 Mail gestuurd met verzoek werkbon juiste huisnummer (MP) *9-5-2017 Werkbon Riool.nl met juiste huisnummer ontvangen, deze gekoppeld (MP) | de toilet op de gang van de bewoners is verstopt en nu ook de toilet in dekleine miva badkamer is verstopt. deze graag snel ontstoppen.toilet gang en kleine miva | Rol wol. | Toilet gedemonteerd/gemonteerd, leiding geveerd, stuk wol aan spiraal (MP) | 177.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03536 | SZ: Marrewijkpad 9 | 682767 | 42863 | 42985 | Gereed gemeld | verstopping riool | STORING | Ten laste regio Voorne-P | - | - | Dweil in wc pot zorgde voor verstopping | Wc pot verstopt door dweil. pot verwijderd en leiding geveerd. dweil verwijderd.pot terug gemonteerd en alles werkend achter gelaten. | 194.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05946 | SZ: Dijckpotingen 13 | 682736 | 42863 | 42888 | Gereed gemeld | Ventilatie box defect | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *4-5-2017 (JG) Overgedragen aan WVB. | 2 maal ventilatie box defect, is al bekend in Breda. | Slijtage | Onderdeel vervangen, ventilator vervangen. | 299.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 682811 | 42863 | 42864 | Gereed gemeld | Lekkage in schoonmaakhok van boiler | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *8-5-2017 Tel. aangemeld bij susan van baarle (MP) | lekkage in het schoonmaakhok, boiler ontluchtenSpecifieke ruimte van de melding- schoonmaakkastgemeld door susan van baarle 0181678706, 0640417950Lekkage | Slijtage | Reparatie uitgevoerd. Pakkingring 1/2`` warmwater vanuit de booiler vervangen,verder boiler nagekeken. | 261.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06200 | SZ: Koninginneplein 12 | 683078 | 42864 | 42873 | Gereed gemeld | Geluidsklachten ventilatiesysteem | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | Geluidsoverlast | Ventilatormotorstoring | Kanaalventilator in damestoilet t.b.v. afzuiging ingesteld op laag toerenwaardoor het geluidsniveau acceptabel is naar mijns inziens.Contact gehad met de huismeester en hierover gesproken, omdat de bewoonster opdit moment niet thuis is, gaat hij vanmiddag luisteren of het in orde is. Hijzal zijn bevindingen communiceren met Erik Akse van de St. zuidwester. | 248.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 683416 | 42865 | 42866 | Gereed gemeld | Stoppen zijn doorgeslagen en blijven afslaan | STORING | Zeeland/91343/47152 | *11-5-2017 Tel. contact gehad met Danny Knuit is geen vervolg nodig, order per abuis op *11-5-2017 status 65 gezet (MP) | Stoppen zijn doorgeslagen en blijven afslaan1 groep. 2 woningen zonder stroomCall: 4151049Scheldestraat 56E en 56Fgemeld door berdien weenink 0113-603089 | Anders | Definitief herstel telefonisch opgelost aardlek sprong uit gr 1 tot 4 een vooreen laten aanzetten alles bleef in bon laten staan voor het geval het terug zoukomen groep sprong weer uit vermoedelijk door koffieapparaat deze hebben zeeruit gehaald groep bleef in | 32.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 683398 | 42865 | 42934 | Gereed gemeld | Te warm/benauwd in lokaal van groep 7 | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *10-5-2017 Aangemeld via mail op locatie (MP) *11-5-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Sinds een week is het warmer en benauwder op het lokaal. Terwijl wij de laatstemaanden juist ervaarden dat het veel koeler op het lokaal was.We hebben de hele week de ramen open en de airco op standje 3.Specifieke ruimte van de melding- groep 7 | Regeltchn. Install. | De installatie gecontroleerd, op de 1e verd. gkw units, bedieningspaneel opkoelen maar koelmachine wordt niet vrij gegeven. Kuipers is met regelinstallatie bezig, hoe dat komt dient nog door hun uitgezocht worden. | 212.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 683844 | 42867 | 42983 | Gereed gemeld | Defecte noodverlichting | STORING | Zeeland/91343/47152 | *12-5-2017 Order aangemaakt op verzoek van Danny Knuit en doorgestuurd (MP) *15-5-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | dagbesteding ruimte 1c het gaat over de noodverlichting pv 1.2Specifieke ruimte van de melding- Rommerswalestraat 1cgemeld door rinus weezepoel 06-1118094 | SlijtageSlijtageSlijtage | Materialen bestellen armatuur bestellen kan levertijd op zitten graag bij mijninplannen als armatuur binnen isDefinitief herstel armatuur vervangen rapport bijgewerkt.Materialen besteld | 681.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03608 | SZ: Thorbeckelaan 1b | 683914 | 42867 | 43089 | Gereed gemeld | Verstopping wasbak keuken1b | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *12-5-2017 per mail aangemeld en tel. | de rechter wasbak is verstopt. en loopt niet meer door | vervuiling | Ontstoppen van rechter keukenafvoer | 186.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 683969 | 42867 | 42867 | Gereed gemeld | magneet client van schuifdeur werkt niet | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *15-5-2017 Order overgedragen aan WVB ivm aanpassen voorwaarden (MP) | marrewijkpad 6 magneet wert niet | Anders | Overgedragen aan derden zijn meerdere lokaties welke niet onder kropman vallennaar service balie gebelt deze heeft ict gebelt klopte dat het bedrijf ict demagneeten onder contract hadden monteur aan de lijn gehad deze heeft met dewoning afgesproken dat ze maandag voor de storing gaan rijden .was onderweg omgedraaid en terug gereden | 48.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03467 | SZ: Doelen 76-78 | 684616 | 42872 | 42884 | Gereed gemeld | Stopcontact is kapot. | STORING | Brabant/91344/47152 | - | Contactdoos is van de muur af. Deze is doormidden.Meneer vraagt of er met spoed iemand langs kan komen.Graag kwartierke van te voren even bellen met dhr. De Haas voor toegang:06 - 48 63 94 37 | Onderdeel defectVandalisme | Materialen besteld kapje en binnen werk stuk matrialen besteld jurgen gaatmorgen terug kan van 8 tot 12 terecht heb jurgen gebelt wat er moet gebeuren bijdeur aarde tape over gedaanDefinitief herstel. Materiaal opgehaald. Juiste groep opgezocht. Andere wcd weercomplaat gemaakt. Kapotte wcd vervangen. | 482.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 684784 | 42872 | 42873 | Gereed gemeld | Airco werkt niet lokaal 1 | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *17-5-2017 Order aangemaakt en iom Jan-Willem Pastoor overgedragen (MP) | Het is erg warm op het lokaal. De cliënten hebben er veel last van, hebbenweinig zin in activiteiten en zijn erg moe. Wij, als begeleiding, hebben hierook last van, moe en last van hoofdpijn.Specifieke ruimte van de melding- Lokaal 1, Bliekstraat | - | Kuijpers is met GBS bezig en aan het testen. Hetgeen zorgt voor storingen in dekoeling. Klant geinformeerd. Deze gaf aan dat eigen TD zei dit te melden bijKropman. | 62.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 684790 | 42872 | 42873 | Gereed gemeld | Klimaatklachten 1e etage | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *17-5-2017 Order aangemaakt en iom Jan-Willem Pastoor overgedragen (MP) | 1 st etage was heel erg warm niet uit te houden , zowel voor begeleiding alscliënten.Specifieke ruimte van de melding- Dagbestedinggemeld door inez dodson 0181601625 | - | Kuijpers is met GBS bezig en aan het testen. Hetgeen zorgt voor storingen in dekoeling. Locatie geinformeerd. | 62.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 685096 | 42874 | 42885 | Gereed gemeld | Lampen knipperen hal wc kant Schengestraat 39b | STORING | Zeeland/91343/47152 | *19-5-2017 Na overleg met Patrick, 30-5 ingepland *19-5-2017 Aangemeld op locatie dmv email. | De TD is hier al meerdere malen voor geweest en die komen er niet uit. Delampen knipperen, de sensor bromt en dan na het uithalen van de lampen en hetterug doen van de lampen doen ze het weer een tijdje tot ze weer brommen enknipperen.-&gt; aan de kant van Schengestraat39b ,knippert de lamp in de hal van de WC Afwijking Elektra | Onderdeel defect. Bewegingsmelder en lampen defect. | Definitief herstel. Sensor en lampen vervangen. 1 TL armatuur na gekeken. Polenomgewisseld en opnieuw ingesteld i.v.m. dimming DALI | 329.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 685104 | 42874 | 42968 | Gereed gemeld | Electrische buitendeur reageert niet goed | STORING | GO/91342/47152 | *19-5-2017 Assa Abloy aangestuurd, klant geinformeed dmv email *23-5-2017 Offerte volgt, bon overgedragen aan wvb *21-8-2017 Vervanging deurautomaat op 699605 | De deur in de hal van de dijk naar buiten toe reageert niet op de drukknop.Gaat niet meer open. | Klacht: Gaat niet open | Gaat om hoofdtoegang van nr.36 oosthavendijk.Automaat is van 1997 en niet meer te repareren.Aanbieding voor vervanging is onderweg. arm systeemLos gekoppeld iom. begeleiding.Installatie: 1002-4676 Doorgang hal links Waldoor UWD 2200 draaideurOplossing: Offerte gewenst | 233.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 685249 | 42875 | 42878 | Gereed gemeld | geen stroom 2 t/m 8 | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | stroomuitval | Anders | Toelev. energie/water er is geen stroom toevoer heel de straat zit zonder | 101.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 685305 | 42877 | 42878 | Gereed gemeld | Geluidsklachten afzuiging badkamers | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *23-5-2017 Mail gestuurd naar Patrik Verheezen ter informatie (MP) | de overbuurvrouw kwam langs dat zij ( als zij in de tuin zit) erg veel lastondervindt van het geluid van de afzuiging in de woningen 2 en 8De afzuiging is extra krachtig gezet om schimmelvorming in de badkamers tevoorkomen. Buiten is dit ook goed hoorbaar inderdaadSpecifieke ruimte van de melding- buiten ....aangrenzende tuinenOP VERZOEK VAN PATRIK VERHEEZEN OPNEMEN OF ER EEN TIJDSCHAKELAAR GEMONTEERD KANWORDEN IN DE BEDIENING VAN DE AFZUIGING | Regeltchn. Install. | De afzuigbox van nr 8 is afgetoerd op stand 8 . nr.2 is door technische dienstvan Zuidwester al aangepast. | 352.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03522 | SZ: Landhoofd 43 | 685317 | 42877 | 42877 | Gereed gemeld | Stopcontact defect naast wastafel kamer Job | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *22-5-2017 Order vervallen iov Patrik Verheezen, TD Zuidwester pakt melding op (MP) | Het stopcontact naast de wasbak op de kamer van Job doorduin komt los. Hijheeft deze met plakband vast geplakt aan de muur. Deze is nu niet te gebruiken.Specifieke ruimte van de melding- Kamer JOb doorduingemeld door agnita meijer 0622435358 | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03522 | SZ: Landhoofd 43 | 685320 | 42877 | 42878 | Gereed gemeld | Lekkage van leiding naar boiler in garage | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *22-5-2017 Aangemeld via mail (MP) | Afgelopen week is er onderhoud geweest aan de boiler op Landhoofd 43 in degarage( volgens collega)Na het onderhoud is er een leiding naar de boiler toe gaan lekken.Het lekt ongeveer 1 liter per 24 uurSpecifieke ruimte van de melding- garage landhoofd 43gemeld door agnita meijer 0622435358 BEZOEKEN VOOR 1000 UUR !!! | Anders | De boiler en aansluitingen gecontroleerd, de drain aansluiting zat niet helemaalin de afvoer maar verder was er geen problemen. De aansluitkoppelingen zijn ookgecontroleerd, alles was goed | 219.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 685327 | 42877 | 42900 | Gereed gemeld | Leegzuigen van 8 straatkolken | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *22-5-2017 Iov Patrik Verheezen &gt; adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *22-5-2017 Iom Wilfried de Bruijn mandaatbedrag € 750,00 in order gezet (MP) *1-6-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *8-6-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *14-6-2017 Werkbon Riool.nl gekoppeld (MP) | Op Marrewijkpad 15 hangt er dagelijks een rioollucht/ook "borrelen" allepotten, dit is al maandenlang, zou er iets ssn gedaan kunnen worden d.m.v.zuigwagen kolk aan het einde van de straat door te laten zuigen?Specifieke ruimte van de melding- WCruimtegemeld door ben stolk 0181601601De put in de ronding van de straat bij Marrewijkpad3 is verstopt en het stinktook heel ergSpecifieke ruimte van de melding- buiten bij de tuinkant van Mwp3gemeld door dagmar wouters 0181601653 0624863875 | Anders. | 8 straatkolken leeggezogen. | 475.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 685311 | 42877 | 42877 | Gereed gemeld | Verwarmingsbuizen kokend heet kamer Jacob en Hans | STORING | GO/91342/47152 | *22-5-2017 Aangemeld via mail (MP) | De verwarmingsbuizen in twee kamers zijn kokend heet. Dit is levensgevaarlijkvoor de cliënten. Ook is het erg warm in deze kamers ...Gaarne komen kijken en actie ondernemenSpecifieke ruimte van de melding- kamer van client Jacob en hansgemeld door mariska albrecht 8893/8891 Warmte klachten | Anders | Geconstateerd dat er met 25C buitentemp. er ruim 60C water in de installatiewordt gestuurd. Regeling stuurt 0V uit waardoor klep dicht zou moeten zijn maarstond 100% open. In de driewegklep was de ader van de sturing los, deze weeraangesloten waardoor de klep dicht ging en warmteklachten gaan verminderen. | 314.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 685365 | 42877 | 42877 | Gereed gemeld | Bijna geen water in het zwembad | STORING | GO/91342/47152 | *8-6-2017 werkbon en factuur hangen onder regie mutaties. *8-6-2017 Hellebrekers Nunspeet ingekocht | Bijna geen water in het zwembad.Melding voor Hellebrekers?Call 4159428 | - | Waterniveau te laag door stilstand circulatie. Systeem opgestart maardoseerpaneel en meetwaterpompen gaanniet aan. Automaat stond uit, dit is veroorzaakt door een defecte meetwaterpompvan het grote bad. Demeetwaterpomp is uitgewisseld met die van het peuterbad zodat het systeem zalblijven draaien en chloreren.Daarna zeer lage chloorwaarde ivm lange circulatiestop weer op peil gebracht. | 701.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 685338 | 42877 | 42877 | Gereed gemeld | nazien regeling te warm in het pand | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | nazien regeling te warm in het pand, tel. gemeld door Sjoerd de WitWarmte klachten | Regeltchn. Install. is defect, waardoor alles op de hand staat. | Instelling aangepast, ketel stond op 60C p de hand deze op 25 graden gezet,tevens stond dx koeler nog uit op de interventie deze aangezet en vrijgavegemaakt waardoor deze in bedrijf is. Percentage koeler op 90% gezet,regelafsluiters cv wat geknepen waardoor er minder warmte in het pand komt. Omdat de regeling defect is wordt er niets meer automatisch geregeld waardoor wegenoodzaakt zijn bij veranderde weersomstandigheden e.e.a.handmatig/gevoelsmatig moeten gaan wijzigen. Advies is om zo spoedig mogelijk deregeling te vervangen zodat de regeling weer op een normale manier gaat werken. | 408.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 685342 | 42877 | 42941 | Gereed gemeld | reparatie lek filterbocht zwembad Spijkenisse | STORING | Voorne-P/47153 | - | reparatie lek filterbocht zwembad SpijkenisseLekkage | Slijtage | Reparatie is uitgevoerd door de firma Hellebrekers technieken. Leidingwerk zieter weer netjes uit. Echter dient er een nieuwe beugel geplaatst te worden,hiervoor benodigd 1x beugel 200mm/1/2", draadstang 1/2" en een voetplaat 1/2"zodat het leidingwerk weer word ondersteund.Vervangen van beugel is uitgevoerd op SO 692442. | 1461.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 685570 | 42878 | 42878 | Gereed gemeld | Temp. douche wisselt van temperatuur | STORING | GO/91342/47152 | *23-5-2017 Aangemeld via mail (MP) | De temperatuur wisselt en de thermostaat knop werkt niet .Specifieke ruimte van de melding- kammer P.van Aken + logeerkamergemeld door Eric Jan Terlouw 0187898860 / 0187647628Afwijking werking | Afwijking warm water | Controle uitgevoerd in de techniekruimte, hier alles in orde circulatiepompdraait, boilers zijn op temperatuur, hier geen probleem.Douchekraan van P van Aken is in orde geen temp. verandering te zien.Douchekraan kamer Lisette opnieuw afgesteld op 40C, Indien melding weer terugkomt dient het binnenwerk vervangen te worden op deze kamer. | 244.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 685965 | 42879 | 42879 | Gereed gemeld | Stroomuitval in aantal woningen | STORING | GO/91342/47152 | - | StroomuitvalAfwijking Elektra | Elektrisch defect | Overgedragen aan Collega Danny Knuit E man. Melding om 19:38 u gekregen via smc,en doorgezet om 19:41 u. De E man handelt het verder af. | 39.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 685966 | 42879 | 42879 | Gereed gemeld | meerdere panden krammer zonder spanning | STORING | GO/91342/47152 | - | spannings uitval | Niet duidelijk/reset gewenst | Definitief herstel aardlek was uit gesprongen waarschijnlijk overbelasting | 248.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 685943 | 42879 | 42884 | Gereed gemeld | Lekkage in het werksters hok. | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *24-5-2017 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen een monteur van ons heen sturen. Klant *24-5-2017 geinformeerd, geen ernstige lekkage. Mag maandag 29 mei een storingsmonteur *24-5-2017 naar toe. | Sinds de vloeren gedaan worden, hebben wij lekkage ,of het van de schoonmaakwerkzaamheden komt is niet duidelijk. Ik heb het plafond platen gelicht en zageen buis die vochtig was ,dus waarschijnlijk een lek daar.Hallo, TD hier. Er zit inderdaad een lek. Bij één van de buizen in het plafondwaar een pakking omheen zit die brandwerend geverfd is. Het zit tegen hetplafond of in het plafond. Vermoeden is vanwege slechte staat badkamerserboven. | Slijtage | De leidingen in de schoonmaakruimte gecontroleerd en douche's ook, tijdensbezoek was er geen lekkage, volgens Mvr. ten Dam aantal weken geleden isvloeren geboend, tijdens boenen is lekkage ontstaan, op dit moment geenlekkage. | 93.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 685920 | 42879 | 43172 | Gereed gemeld | Defecte linker lift. | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *24-5-2017 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen hiervoor Otis aansturen. *24-5-2017 (JG) Klant gebeld, geinformeerd dat hiervoor Otis wordt *24-5-2017 aangestuurd. Verzoek bij Otis neergelegd om contact met *24-5-2017 de klant op te nemen voor het maken van een afspraak. *28-6-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *4-8-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *23-8-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *9-3-2018 Gebeld met OTIS tel:040-2581000 is al uitgevoerd / werkorder volg binnen 1 week | Medewerker had 2 cliënten in rolstoel in de lift gezet. Lift weigerde naarbeneden te gaan en begon te piepen, medewerker was bezig met 2 cliënten inrolstoelen eruit halen. Voordat de medewerker de tweede cliënt eruit kon halen,gingen de deuren dicht en de lift naar beneden. Medewerker kon de deuren van delift niet tegenhouden, deze gingen alsnog dicht. | - |  | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03641 | SZ: Westerschelde 7 | 685859 | 42879 | 42893 | Gereed gemeld | Electrische deurbediening woonkamer/slaapkamergang | STORING | GO/91342/47152 | *24-5-2017 Iov Patrik Verheezen &gt; adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *1-6-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *7-6-2017 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) | De elektrische deurbediening van de deur van de woonkamer naar deslaapkamergang (links) werkt niet meer. De lichtjes branden niet en als je opeen knopje drukt gaat die piepen.Specifieke ruimte van de melding- Deur van de woonkamer naar de slaapkamerganggemeld door nadine bom 898872Patrik Verheezen gaat overleggen met TD Zuidwester, belt terug of wij dezestoring oppakken (MP) | Externe impuls. | Storing aan deurautomaat gerepareerd. | 188.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 685810 | 42879 | 42885 | Gereed gemeld | Woning ontzettend warm. | STORING | GO/91342/47152 | *24-5-2017 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen een monteur langs sturen. *24-5-2017 (JG) Voicemail klant ingesproken dat monteur begin deze *24-5-2017 middag langs komt. Ismael gaat liever nu heen, opnieuw *24-5-2017 voicemail klant ingesproken. | Het is binnen de woning echt ontzettend warm, niet door de zomerse dagen maardoorgaans. De vloeren geven een warmte af zowel in de badkamer, slaapkamers alsin de woonkamer. Gevolg is dat we contant met de deuren en ramen open zitten,ook op koude dagen. Verwarmingen/ radiatoren staan uiteraard uit. | Regeltchn. Install.Regeltchn. Install. | De installatie gecontroleerd. De instellingen van de regelaar in de stookruimteaangepast. De vloerverwarmingsset in de techniekruimte ook gecontroleerd laatstegroep blijft warm servomotor sluit niet af, die groep is dichtgezet. zie fotos.Servomotor vervangen. | 395.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 685988 | 42880 | 42880 | Gereed gemeld | Wasmachine kapot | STORING | GO/91342/47152 | - | Wasmashine kapotAnders | Anders | Ik heb de melding eerder deze dag gehad van smc, om 11:01 uur. Ik heb klantteruggebeld om 11:06 u , 11:07u en 11:09 op het nummer dat ik van smc heb gehaden niemand nam op. Ik heb t daarna zo gelaten. Om 15:37 werd ik weer gebeld doorsmc over hetzelfde melding en werd ik doorverbonden met de klant inMiddelharnis. Mevrouw gaf aan dat de wasmachine geen water pakt, ik heb gevraagdof er water uit de kraan komt en was ja, en of de machine spanning krijgt en wasja, en of de afvoer doorloopt was allemaal ja. Ik heb doorgegeven dat dewasmachine zelf niet bij ons zit, en dat ik het niet verder kan verhelpen, weldat ze moet bellen met de leverancier daarvan. Mv zei oke ja en hing ze op. na20 mnt om 15:50 werd ik weer gebeld door smc met dezelfde melding, ik gaf aandat ik via hun de klant aan de lijn heb gehad en dat ik niet kan helpen, bij smcgingen ze vragen van, als het een lamp was dan zouden julie die wel vervangen endit niet, ik vond een beetje vreemd die discusie maar bleef kalm en legde uitwat we mogen doen en kunnen doen als installatiebedrijf zijn, en sloot hetgesprek normaal, en vriendelijk hing ik op. Om 15:57 u ging weer mn telfoon aanen was ik net laat met opnemen, ik beluisterd het voicemail en belde terug methierboven genoemd callnummer, het bleek dezelfde melding te zijn, ik gaf nogeens aan dat we daar er niks aan kunnen doen, en sloot het gesprek weernormaal, en vriendelijk hing ik weer op. | 104.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 686053 | 42881 | 42887 | Gereed gemeld | Stop vliegt eruit bij douchen/kookplaat. | STORING | GO/91342/47152 | *26-5-2017 (JG) Klant gebeld, graag vandaag een monteur op locatie. Danny Knuit gebeld, *26-5-2017 gaat nu onderweg naar locatie. Klant geinformeerd. *29-5-2017 (JG) Overgedragen aan WVB. | Het waterslot van Adrie Sarton maakt kortsluiting. Adrie kan nu niet douchen,want anders zit de groep zonder stroom. | Onderdeel defectAnders. Onderdeel defect | Materialen besteld bij vragen peter smout vragen waarschijnlijk spoel kapotklep maandag eerst overleggen met joop van de td mischien dat hij het oppaktwel bestellenFunctioneel herstel. Peter Smout geassisteerd bij vervangen magneetklep.lasdoos was open onder de vloer dezw dicht gemaakt en klepje koud watervervangen hier zat geen rubber op en deze was niet te vertrouwen. alles werkt nuweer. | 1234.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 686058 | 42881 | 42888 | Gereed gemeld | De douche blijft koud (kamer Dhr. v Egmond) | STORING | GO/91342/47152 | *26-5-2017 (JG) Gebeld, TD al naar gekeken. Kropman opname *26-5-2017 doen (wss defect onderdeel) *31-5-2017 (JG) Bij Wilfried het verzoek neergeleg om onderdeel voor voorraad te *31-5-2017 bestellen. | De douche blijft koud (badkamer van dhr v Egmond)TD heeft er al naar gekeken, waarschijnlijk Grohe Mengkraandefect? Opname doen s.v.p. | Mechanisch defect | Onderdeel vervangen, magneetklep defect deze vervangen, graag nieuwe op voorraad1/2 230v | 213.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03581 | SZ: Rommerswalestraat 3 | 686054 | 42881 | 42898 | Gereed gemeld | Lekkage installatie op het dak | STORING | Zeeland/91343/47152 | *26-5-2017 Fouad meermaals gebeld, geen telefonisch contact belt ook niet terug! | Lekkage afkomstig van een apparaat van het dak.Mogelijk LBK. Gemeld door Marcel van TD.In de gang staat een emmer die snel vol zit.Lekt via de kabels etc. naar beneden de gang in.LET OP!!! Tot 16:30 uur iemand aanwezig.0113-603000 | Onbekend | Opgepakt door TD | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03479 | SZ: Elvis Presleylaan 131 | 686092 | 42882 | 42885 | Gereed gemeld | Warmwater boiler maakt kortsluiting als aan gaat | STORING | Zeeland/91343/47152 | *29-5-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Geen warmwater doordat boiler kortsluiting maakt.Afwijking boiler. | 3wegklep huis en motor kapot zie foto. Honeywell VC4012 230 volt. huismaat 28mm knl 3x | De spindelpen in het huis lekte lans afdichting in het motorkastje, waardoor eenelektrische kortsluiting ontstaat, daarna lekte het ook naar beneden verder opeen elektrisch kastje van de pomp beneden. een van de twee maakte kortsluitingof allebei. de klep lekt en moet met spoed besteld en gemonteerd wordenik heb het nu tijdelijk verholpen met wat droger te maken en af te plakken. Geen actie voor Kropman vervolgwerk is door Sjoerd de Wit reeds terugkoppeld naar de locatie, toestel is eigendom van netwerkbeheerder. | 375.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 686342 | 42884 | 42894 | Gereed gemeld | Storing electrische buitendeur | STORING | GO/91342/47152 | *29-5-2017 Doorgegeven aan Fleur per email dat Assa Abloy is aangestuurd *8-6-2017 Werkbon gekoppeld, bon beoordeeld | Helaas springen de buitendeuren weer steeds op storing. Woonkamer Hollandsdiep 7 | Slechte activering, slot | Deur werkend achtergelatenDeur opnieuw afgesteldMechanisch opnieuw afgesteldReset uitgevoerdPulsgevers afgesteld/getestSloten opnieuw afgesteldAandrijfriem/arm afgesteld/gesmeerdDiverse metingen verrichtGegevens in elektronisch logboek bijgewerktNEN 2767 classificatie aangegevenSluitplaat vervangen deur vleugel bleef hangen op oude sluitplaat. | 585.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 686188 | 42884 | 42886 | Gereed gemeld | Climate control werkt niet, display werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | - | Sinds vandaag werkt de climate controle niet meer.Specifieke ruimte van de melding- Woning Haringvliet 17gemeld door janneke groenewegen 0187898843 | Koelmachinestoring | Installatie gereset en gecontroleerd alles werkt weer. | 134.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 686337 | 42884 | 42934 | Gereed gemeld | vervangen v snaren lbk | STORING | GO/91342/47152 | - | vervangen van v-snaren lbk naast de boilers op de begane grond | Defecte V-snaar | V-snaar vervangen. Bij het plaatsen van de V-snaren heb ik geconstateerd dat 1van de 2 V-snaren gescheurd is. Kast laten draaien op 1 V-snaar. Nieuwe wordbesteld.15-06-2017Beide v-snaren vervangen | 425.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 686370 | 42884 | NULL | Gereed gemeld | 2 maal snaar vervangen spa 1060 | STORING | Referentie: GO/91342/47152 | *6-6-2017 Order aangemaakt en overgedragen aan VWB (MP) | 2 maal snaar vervangen spa 1060 | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 686321 | 42884 | 42886 | Gereed gemeld | Te koud op dagbesteding | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Nogmaals een melding dat het ERG koud is op de dagbesteding 1a/en 1b.Zeker voor de cliënten die vaak stil in de rolstoel zitten.Specifieke ruimte van de melding- Db 1a/db 1bgemeld door antonie willemsen 0113603024/0113603023 Graag overleggen met Patrik Verheezen van Kropman Breda, hij is bereikbaar op 06-50647464 !!! | Regeltchn. Install. | koeling terug gezet naar 50%, tevenst instructie gegeven hoe men het zelf kandoen. | 151.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 686325 | 42884 | 42885 | Gereed gemeld | Airco werkt niet in de Patio van Want A | STORING | GO/91342/47152 | *29-5-2017 Iov Jan-Willem Pastoor &gt; adviesorder Compair aangemaakt (MP) *30-5-2017 Inkooporder Compair laten vervallen, Patrik Verheezen heeft storing opgelost (MP | Airco stuk van Patio Want A SPOED A.u.b.Specifieke ruimte van de melding- Patio Want Agemeld door Joop van Gulik 0187685060 / 898943 Afwijking koeling | Bedieningsfout/ondeskundigheid | Airco opnieuw opgestart, ventilator binnendeel draaide niet. Waardoor airco weerin bedrijf ging, uittredetemp. van binnendeel is 10C met een ruimtetemp van 21C dus functioneert weer naar behoren. | 127.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 686537 | 42885 | 42934 | Gereed gemeld | Klimaatklachten, temp. lokaal 7 te hoog | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *30-5-2017 Aangemeld via mail op locatie (MP) *31-5-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Temperatuur loopt tot 29 graden, niet werkbaar voor personeel en cliënten.Specifieke ruimte van de melding- lokaal7gemeld door karin duizer Eventueel informatie bij Patrik Verheezen ! | Slijtage. Klepmotor gaat niet meer open | Materialen besteld. Thermostaat na gekeken. Klep motor na gekeken. Deze blijfthangen. Deze los gekoppeld. Airco binnen unit door gemeten. Hieruit wordduidelijk dat de klep word aangestuurd, maar niet open loopt. Nieuwe opgezochten besteld.15-6-2017Servomotor vervangen en systeem getest. | 621.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 686544 | 42885 | 42900 | Gereed gemeld | Afvoer Keuken, MiVa-toilet en badk Erik verstopt | STORING | GO/91342/47152 | - | Wederom loopt de afvoer van het aanrecht niet en als de afwasmachine aan staat.Aanvullende informatie over uw melding- En we hebben geen pap erdoor gegooid maar er zit gewoon ergen een groterprobleem dit is nl al 3 x ontstopt maar na een week is het weer ellende.Specifieke ruimte van de melding- Keuken Miva wc en badkamer erik | Keukenafvoer verstopt als gevolg van aanslag door vet / vuil / zeep / haar. | Bij aankomst zat alleen de keukenavfoer nog verstopt. Deze zat achter een schot.Schot gedemonteerd om erbij te kunnen komen. Afvoer ontstopt met de ontstoppingsveer. Afvoer en schot weer gemonteerd en getest. Afvoer loopt weer goed weg.Voor aftekenen werkbon was er niemand meer aanwezig. | 287.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 686392 | 42885 | 42886 | Gereed gemeld | Geen stroom in slaapkamer, achter in gang naast ne | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *31-5-2017 Storing vervallen opgelost door medewerker op locatie (MP) | Alleen op 1 slaapkamer zitten we zonder stroomSpecifieke ruimte van de melding- achter in de gang naast nelliegemeld door Jolanda Fun 0186-6615755 | Storing vervallen opgelost door medewerker op locatie (MP)Anders | Storing vervallen opgelost door medewerker op locatie (MP)Definitief herstel. Probleem was al opgelost. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 686716 | 42886 | 42915 | Gereed gemeld | Personenlift in de gang knippert lamp. | STORING | Zeeland/91343/47152 | *31-5-2017 (JG) Otis aangestuurd. Klant per mail geinformeerd. *28-6-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *29-6-2017 (JG) Werkbon toegevoegd. | Personenlift in de gang knippert lamp. | (JG) Zie oplossing. | (JG) TL buizen in de liftkooi vervangen. | 118.18
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 686767 | 42886 | 42888 | Gereed gemeld | Deur valt niet vanzelf in nachtslot | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *31-5-2017 in afwachting van email reactie klant. zie doc. *1-6-2017 Goedemiddag, *1-6-2017 Zojuist hebben wij elkaar aan de lijn gehad betreffende onderstaande *1-6-2017 storingsmelding. *1-6-2017 Graag wil ik weten of dit een elektrische deur is of niet. *1-6-2017 Als de deur elektrisch is kan ik Assa Abloy aansturen. *1-6-2017 Als het een niet elektrische deur is dan dient de firma Wielhouwer aangestuurd *1-6-2017 te worden door de TD van zuidwester. *1-6-2017 Ik hoor graag van u. | Buitendeur valt niet vanzelf in het nachtslot, BZV Hellevoetsluis | - | Hallo,Ik heb er nog even naar gekeken en met de andere medewerkers overlegd, maarwaarschijnlijk komt het door de hitte, het gaat om het buitendeur slot niet omhet elektrische systeem. We hebben problemen met meerdere sloten.Susan vanBaarle-StoutjesdijkGoedemiddag,Zojuist hebben wij elkaar aan de lijn gehad betreffende onderstaandestoringsmelding.Graag wil ik weten of dit een elektrische deur is of niet.Als de deur elektrisch is kan ik Assa Abloy aansturen.Als het een niet elektrische deur is dan dient de firma Wielhouwer aangestuurdte worden door de TD van zuidwester.Ik hoor graag van u.Irving Veldt | 24.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 686773 | 42886 | 42915 | Gereed gemeld | Liftstoring, staat stil. | STORING | Zeeland/91343/47152 | *31-5-2017 (JG) Otis is door Zuidwester rechtstreeks benaderd. Adviesorder gemaakt. *28-6-2017 (JG) Werk bon opgevraagd. *29-6-2017 (JG) Werk bon toegevoegd. | Lift staat stil.Call 4167296 | (JG) Zie oplossing. | (JG) Snelheidsbegrenzer aangesproken. In werkbon niet duidelijk of het isopgelost. Otis geeft per mail aan dat dit is opgelost (zie zijlage.) | 304.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 686951 | 42887 | 42892 | Gereed gemeld | Sfeer en Meer de temperatuur erg hoog | STORING | GO/91342/47152 | - | gemeld door Esther dat bij Sfeer en Meer de temperatuur er hoog is | Regeltchn. Install. Door werkzaamheden aan de Elektriciteit is de priva uitgevallen. Ook de bronnen installatie komt niet meer bij. | Systeem weer bij gezet, en gevuld tot 1,8 bar. Koeling gingalleen niet automatisch aan. Koelde alleen op watertemperatuur bronnen. | 316.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 687138 | 42887 | 42887 | Gereed gemeld | Lekkage waterleiding | STORING | Brabant/91344/47152 | - | Lekkage waterleiding.gemeld door hr de haas 0648639437De heer de Haas van te voren bellen ivm openen deur.Anders | knel koppeing van 35mm in de watermeterput gescheur | Bij aankomst was door de gebruiker de groep al dichtgezet.wartel van een knelsok35mm was afgescheurt.Knelmartiaal van 35mm opgehaald bij magazijn Kropman, lekkage verholpen enwaterleiding weer in gebruik genomen.verder geen bijzonderheden | 203.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 686885 | 42887 | 42894 | Gereed gemeld | Buitendeur gaat niet open rechteringang Meerpaal | STORING | GO/91342/47152 | *1-6-2017 Iov Patrik Verheezen &gt; adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *8-6-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *8-6-2017 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) | Onze automatische buitendeur opent niet. Blijft op slot staan. Niet handig wantwe hebben zo spreekuur en niemand kan via die ingang naar binnen. Graag snelhulp!Groetjes LianSpecifieke ruimte van de melding- Automatische buitendeur aan de rechteringang Meerpaalgemeld door Lian Voesenek 0187898803 | Programmaschakelaar. | Afgesteld. | 254.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 686978 | 42887 | 42922 | Gereed gemeld | Douchewater koud/geen toevoer/geen verlichting | STORING | GO/91342/47154 | *1-6-2017 (JB) Jurgen geproken, is zo bezig op nr 12, neemt deze melding gelijk mee. *1-6-2017 (JB) Monteur per mail aangemeld op locatie. | - De douche van Lizette van Belzen geeft alleen koud water.- De kamer van Adri Sarton heeft geen watertoevoer, ook geenverlichting.Afwijking ElektraAfwijking Elektra | Regeltchn. Install. Aardlek die 4 groepen beveiligd knalt er uit. Bij hetresetten blijft hij in. Maar als je de magneet kleppen voor het afsluiten vanhet water bediend, knalt de aardlekautomaat er weer uit.Regeltchn. Install.Slijtage. In de spoel van de watersloten zat een aardsluiting | Materialen besteld. Installatie onder de vloer is met 230V aangesloten. In dekruipruimte is het vochtig. En de installatie die hier aangesloten is, is nietwaterbestendig aangelegd (IP20 i.p.v. minimaal IP44). Het is verstandiger omdeze installatie om te bouwen naar 24V met deugdelijk water bestendig materiaal.Materialen opgehaald en ter plaatse gemonteerd, tijdens het testen bleken eenaantal kleppen de verkeerde spanning te hebben. Deze opgehaald bij het centraalmagazijn en gemonteerd. Installatie getest op werking en in orde bevonden. Beidekamers functioneren weer naar behoren.Definitief herstel. watersloten vervangen. watersloten op moeten halen in Alphenaan den Rijn. | 2862.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 687370 | 42888 | 42888 | Gereed gemeld | Geen warmwater aan medische kant Meerpaal. | STORING | GO/91342/47152 | *2-6-2017 (JG) I.o.m. Patrick Verheezen aan hem de bon doorzetten. Hij is daar in de *2-6-2017 buurt bezig. Klant telefonisch niet beriekbaar, per mail geinformeerd. | Goedemorgen. We hebben geen warm water aan de medische kant van de Meerpaal.Tandarts, behandelkamer en prikkamer hebben geen warm water. De keuken in deMeerpaal heeft wel warm water. Willen jullie dit oppakken? Bedankt.Afwijking werking | Afwijking warm water | Functioneel herstel, controle gedaan bij ketels ww geen probleem. Werkschakelaarvan tapwaterpomp stond uit, hierdoor niet direct ww beschikbaar, deze weeringeschakeld en hierdoor weer het gehele traject ww beschikbaar, controle uitlaten voeren bij keuken receptie, temp. recirculatie +60C. | 98.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03522 | SZ: Landhoofd 43 | 687558 | 42889 | 42934 | Gereed gemeld | Kookplaat functioneerd niet meer. | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *6-6-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Er brand geen enkel lampje meer op de kookplaat.Afwijking ElektraAfwijking Elektra | Elektrisch defect. Perplex wcd ligt los op de grond. Dit is dus erg gevoeligvoor vocht en vuil. Ook ligt er naast deze Perilex een kroonsteen die aan dezijkant open ligt. Dit is de provisorische aansluiting van de oven. Dit isgevaarlijk. Deze moet deugdelijk met elkaar verbonden zijn, en in een lasdoosverwerkt zijn.Elektrisch defect | Functioneel herstel. Automaat was uit gegaan. Deze weer bij gezet en getest.Kookplaat getest. Groep blijft in. Graag voor het herstellen eerst contactopnemen met locatie. 06-22435358Definitief herstel. Kroonsteen verwijderd en opnieuw afgelast met lasklemmen ineen waterbestendige lasdoos. Perilex wcd vervangen door waterbestendige variant.Oven en kookplaat getest. | 504.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 687586 | 42890 | 42890 | Gereed gemeld | gedeeltelijke stroomstoring | STORING | GO/91342/47152 | - | Automaat knalt er uit.Afwijking Elektra | Slijtage. Waterkoker van zelfstandig wonend cliënt was stuk. deze veroorzaakteeen aardlek. | Definitief herstel. Tekeningen kloppen niet. Aardlek schakeld veel meer uit dangedacht. In 3 bouwdelen valt de elektra uit. 9 groepen na moeten kijken of hieraardsluiting in zat. In groep 19 zat het probleem. Toestemming moeten vragen ombij cliënten op de kamer te mogen. Alles gecontroleerd. Aardsluiting zat in zijnwaterkoker. Deze van zijn kamer gehaald. | 457.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 687854 | 42892 | 43152 | Gereed gemeld | nazien defecte drukmeter compressor | STORING | GO/47152 | - | nazien defecte drukmeter compressor, tevens maakt compressor een raar geluid.Lucht lekkage langs drukmeter compressor. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, drukmeter van compressor vervangen waardoor luchtlekkageopgelost is. Echter compressor maakt een niet normaal geluid, maar functioneerdnog wel. Advies deze na te laten zien om de bedrijfszekerheid te garanderen.Betreft Alup compressor ser nr. 220542, PS 11 bar, 150 ltr., reg-nr;70-202-003.1, bj 95. object nummer 14-27692. Tel .nr Alup 030-2896404.In verband met afstoten panden wordt hier geen offerte verstuurd voor nwe installatie. | 111.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03466 | SZ: Dijckpotingen 14 | 687755 | 42892 | 42892 | Gereed gemeld | Ventilatie app 15 werkt niet | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | De ventilatie doet het niet in een slaapkamer en badkamer van App.15. Er komtgeen luchtafvoer van af, waardoor de voegen, kitrand in de douche steeds meerverergeren. De buitenzijde van de badkamer muur, is nu ook vochtig. | Regeltchn. Install. | De afzuigbox gecontroleerd. De standenschakelaar is op 3 en de bewoner vindtdat weinig afzuiging is. De box is op zijn hoogte stand, met deze afzuigbox isprobleem kan niet opgelost worden. | 128.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 687670 | 42892 | 42898 | Gereed gemeld | Radiator woonkamer warm, maar knop is dicht | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | De knop van de radiator is dicht, maar toch is hij nog warm. Locatie: Woonkamer | SlijtageSlijtage | De radiator woonkamer blijft warm, tijdelijk voetventiel dicht gezet. Kraan enregel element dien vervangen worden, vries apparaat meenemen.radiatorkraan en knop vervangen | 299.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03518 | SZ: Kolibriehoek 17 | 687724 | 42892 | 42927 | Gereed gemeld | Ventilator woonkamer maakt sluiting | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | - Ventilator woonkamer Kolibrihoek 15 is kapot en veroorzaakte kortsluiting.Geen andere oplossing gevonden dan het doorsnijden van de draden om verderkortsluiting te voorkomen. Graag ventilator verwijderen en draden afsluiten ivmplaatsen nieuwe ventilator in de toekomst. | SlijtageSlijtageSlijtage | De ventilator gecontroleerd, met opstarten af en toe blijft hangen. Printplaatdefect nieuwe bestellen.niemand aanwezig, telefoonnr gebeld in de bon die kon vertellen dat er niemandaanwezig was.ventilator vervangen. | 398.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 687776 | 42892 | 42893 | Gereed gemeld | Radiatorknop defect radiator onder kapstok | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *6-6-2017 Aangemeld via mail op locatie (MP) | Op de gang onder de kapstok. Staat een kachel waarvan de draaiknop kapot is.De kachel is loeiheet krijgen hem niet uit gedraaid.Specifieke ruimte van de melding- ganggemeld door lilian nuis 0186645790, 0642649343 | Anders | De regelelement van kraan was los (Danfoss kliksystem), daardoor blijft radiatorwarm. Regelelemen op juiste manier gemonteerd en getest. | 104.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 687652 | 42892 | 42892 | Gereed gemeld | Hoge bolvormige lantaarn terras serre defect. | STORING | Zeeland/91343/47152 | *6-6-2017 (JG) I.o.m. Wilfried vandaag inplannen bij Jurgen van den Broek. Wilfried *6-6-2017 bewaakt de SO / planning. | De hoge bolvormige lantaarn op het terras bij de serre doet het niet. Al eerderis hier een mail over gestuurd. | Anders. Uitvoerder van de bouw gesproken. Deze geeft aan dat de voeding van allelantarenpalen op het terrein is losgekoppeld. Hiervoor is een grote bouwlamp aande achterzijde geplaatst. | Niet opgelost/geen probleem. Op locatie geeft men wel aan dat het wel donker ismet alleen die bouwlamp. Met de armaturen die op dit moment bevestigd zijn, isdit ook niet op te lossen. Misschien extra armaturen aan de gevel? Er hangen nu2 NV tegen de zijgevel. Er kan een aftakking gemaakt worden voor 2 LEDbouwlampen met eventueel bewegingsmelders. | 273.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 687894 | 42892 | 42892 | Gereed gemeld | CAL: | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *6-6-2017 Hellebrekers rechtstreeks melding vanuit Zuidwester ontvangen op zaterdag 3-6-17 | Zwembadwater is te hoog -nu 35C | Kuijpers had M&amp;R op hand staan | tsa stond handmatig ingeregeld, heb de afsluiter dichtgezet en regeltechnisch op | 450.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 687765 | 42892 | 42900 | Gereed gemeld | Lekkage radiatorknop van radiator in gang bij trap | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *6-6-2017 Aangemeld via mail (MP) *7-6-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | De knop van de radiator lekt water.Specifieke ruimte van de melding- gang, radiator bij de trap.gemeld door dagmar van bochoven 0186-645750 | SlijtageSlijtage | De regelelemten afgebroken en kraan lekt uit. spindel, dient beide vervangenworden.knop en kraan vervangen. | 396
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 688170 | 42893 | 42899 | Gereed gemeld | Te hoge temperatuur in de woning | STORING | GO/91342/47152 | - | - Al weken staat onze verwarming op de koelste stand en nog is het rond de 26 a27 graden. Deze temperaturen zijn niet werkbaar en leefbaar. De warmstetemperaturen zijn worden gemeten in de woonkamer en badkamers.Afwijking cv-ketelAfwijking regeling | Regeltchn. Install.Regeltchn. Install. | er blijft 40 graden op de cv-installatie staan en de Siemens regelklep staat opstand 2. advies is om iemand van meet en regeltechniek hier naar te laten kijkenSoftware/instelling aangepast, Cenvax opnieuw geconfigureerd, aanvoer voorregeling stond verkeert ingesteld, deze stond op 001-B, deze op 001-A gezetzodat de regelklep weer dicht liep. | 164.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 688087 | 42893 | 42894 | Gereed gemeld | Nog steeds koudeklachten dagbesteding. | STORING | Zeeland/91343/47152 | *7-6-2017 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen bij hem zelf inplannen op 08-06. Klant *7-6-2017 per mail geinformeerd. | Omdat het nog niet verholpen is het is hier ontzettend koud aircokoud er blaastKOUDE lucht uit de roosters. We hebben aan de woningen laten weten dat ze decliënten warmer aan moeten kleden, zeker omdat zij veel stil zitten in derolstoel. Dus het zou ERG fijn zijn dat hier nog iets aangedaan kon worden.Specifieke ruimte van de melding- Dagbestedingsgroep 1A/Goes/Zuidwester.Afwijking regeling | Onderdeel defect, waardoor we op hand draaien met de regeling, is onder deaandacht, is een vezekeringskwestie. | Instelling aangepast op de interventiemodules, dx koeler uit gezet was echt tekoud. cv ketel op 40% gezet en afsluiters verwarmingsbatterij lbk envloerverwarming ook op 40% gezet. Temp. inblaaslucht gemeten en is nu 19Chetgeen in orde is als basis temperatuur. Het zal wel een dag duren voordatalles weer stabiel is. Feit blijft wel dat bij veranderde buitentemp. ditwederom klimaatklachten gaat opleveren. Zaak is dat er nu wel vaart achter devervanging gezet moet gaan worden!!! | 181.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 688090 | 42893 | 43003 | Gereed gemeld | nazien lekkende stuurventielen | STORING | GO/91342/47154 | - | nazien lekkende stuurventielen, gemeld door Patrik Verheezen | - | 3x stuurventiel vervangen. 1.7, 1.10 en 2.63 ander voor reserve achtergelaten.1 x Hafner2x Metal Works | 901.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 688219 | 42894 | 42927 | Gereed gemeld | Lekkage radiator woonkamer erker rechterzijde | STORING | GO/91342/47152 | *8-6-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | in de woonkamer van DB 72 is er een verwarmings element aan het lekkenin de erker rechtsmateriaal af te halen bij TU BredaSpecifieke ruimte van de melding- woonkamer DB72gemeld door joke van bokkem 0187898933LekkageLekkage | Slijtage. Koppeling was een beetje los gegaan. SlijtageSlijtage | Functioneel herstel. Koppeling aangedraaid. Maar omdat dit al veel langerspeeld, is de CV buis gaan rotten. Hij is nog dicht. Maar ik weet niet voor hoelang nog. Buisje (15mm van ongeveer 15cm lang) moet vervangen worden.vervangen van dunwandig pijp t.b.v. radiatoren erker. met opvullen vaninstallatie geconstateerd dat de ketels code service A weergeven. 30-06-20172 stuks ketel in Service A.Bij beide ketels de interval opnieuw ingesteld en installaties gecontroleerd. | 517.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 688409 | 42894 | 42894 | Gereed gemeld | 3 clienten geen verlichting en tv | STORING | GO/91342/47152 | - | 3 clienten geen verlichting en tvAfwijking Elektra | Elektrisch defect | Definitief herstel, contact gehad met de melder en deze heeft in de groepenkastgekeken welke groepen er uit stonden, groep 1, 20 en 21 stonden uit, foto vantekening gewhattsapped, hierbij kwam naar voren dat groep 1 van de betreffendeslaapkamers was. Deze weer in gezet en clienten hadden weer verlichting entelevisie. | 89.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 688502 | 42895 | 42913 | Gereed gemeld | CALAMITEIT: Water in de meterkast. Elektra is uit. | STORING | Brabant/91344/47152 | - | Water in de meterkast. Elektra is uitZe willen het pand onbewoonbaar verklaarbaar verklaren.Verzoek: Situatie veiligstellen en zo mogelijk oplossen, zodat het pandniet ge-evacueerd hoeft te worden.LekkageLekkageLekkage | Anders. Door de hevige regenval en o.a. vervuiling op het dak, liep het waterniet goed weg. Hierdoor ontstonden er lekkages op diverse plaatsen in het huis.AndersAnders | Functioneel herstel. Armatuur gedemonteerd. Afzuigkap veilig gesteld. Toiletventilator gedemonteerd. Deze is niet meer te redden. Nieuwe moet geplaatstworden. Als alles droog is kan het armatuur en ventilator weer terug geplaatstworden.Definitief herstel. WC ventilator vervangen en ingesteld. Plafond armatuur inkeuken terug gehangen en getest.Definitief herstel. Op locatie was niemand aanwezig. Geprobeerd iemand teregelen die mij toegang kon verlenen. Dit was helaas niet mogelijk. | 548.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 689103 | 42899 | 42899 | Gereed gemeld | Gedeeltelijke stroomuitval. | STORING | GO/91342/47152 | - | Stroomuitval in woonkamer. | Aardlekautomaat uitgesprongen van verlichting en wcd's in woonkamer. geenafwijkingen in installatie kunnen constateren. Verzorging op locatie geeft welaan dat vanmiddag de vloeren grondig gereinigd zijn. | Aardlekautomaat weer ingeschakeld en installatie visueel geinspecteerd. geenafwijkingen kunnen constateren. | 166.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03590 | SZ: Schengenstraat 39 | 689015 | 42899 | 42900 | Gereed gemeld | Airco werkt niet of niet voldoende | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | wij merken niets van onze airco, koeling zit in luchtbehandeling, eventueel infobij patrik verheezenSpecifieke ruimte van de melding- schengstraat 39 A/Bgemeld door anne marie van willegen 0113603021/22 Storing DX koeler lbk | Storing DK koeler 44KM1 | DX koeler gereset en installatie gecontroleerd.circuits zijn in orde.Tevens stoombevochtiger gereset.installaties functioneren weer naar behoren. | 286.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 689274 | 42900 | 42901 | Gereed gemeld | Airco in patio Want A doet het weer niet. | STORING | GO/91342/47152 | *14-6-2017 (JG) Sven Tromp is morgen voor een andere melding in Middelharnis, *14-6-2017 pakt dit gelijk mee. Klant telefonisch geinformeerd. | Airco in patio Want A doet het weer niet.Graag vragen naar Jolanda van Gulik, wilt graag meekijken. | gebruikersfout | een zonnetje staat dat die dan gaat koelen.Alle functionaliteiten gecontroleerd op werking. | 131.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 689141 | 42900 | 42900 | Gereed gemeld | Douche William Gyamfy is te koud | STORING | GO/91342/47152 | - | - Water uit de douchekraan bij William Gyamfy wordt niet echt warm. ( hij vindthet te koud om te douchen)Specifieke ruimte van de melding- doucheruimte William Gyamfy Hollands Diep 33 | Anders | De warmwater gecontroleerd, mengventiel in plafond afgesteld en gecontroleerdop werking. | 211.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 689478 | 42901 | 42902 | Gereed gemeld | Airco in lokaal 6 is defect. | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *15-6-2017 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen is dit voor ons. Storingsmonteur *15-6-2017 voor 16-06 ingepland. Klant telefonisch op de hoogte gebracht. | De airco op lokaal 6 is kapot.Pas om 08:30 mensen aanwezig! | Anders | De koel-units op locaal 6 geen spanning. In de verdeelkast is er geen apartezekeringen voor koel-units. De kabel gevolgd in de plafond, de units is op deverlichtingsgroep aangesloten. De zekering van verlinting gezocht en weerbijgezet. ( Groep 4 aardlek) | 233.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03590 | SZ: Schengenstraat 39 | 689589 | 42902 | 42996 | Gereed gemeld | Airco functioneert nog steeds niet naar behoren. | STORING | Zeeland/91343/47154 | *16-6-2017 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen hiervoor Fouad, Jack of anders Thermofrost *16-6-2017 aansturen. I.o.m. Marco van Bijnen kan ik hiervoor Jack op woensdag 21-6 *16-6-2017 inplannen. Patrik gaat hierbij mee. Klant per mail geinformeerd. *22-6-2017 (JG) Overgedragen aan WVB. | Jullie zijn langs gewewst maar wij merken niets van de airco. Als jullie langskomen graag na half 10 dan is er iemand aanwezig, bij voorbaat bank.DX Koeler 44KM1Systeem 1 valt steeds op storingAfwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koeling | Compressor 1 maakt ratelend geluid, als deze in bedrijf staat zie je zuig en depersdruk in elkaar overlopen.KoelmachinestoringKoelmachinestoringKoelmachinestoringKoelmachinestoringKoelmachinestoringKoelmachinestoring | Type compressor Copeland ZRD94KCE-TFD-522, serienummer 10FC6410D, contactopgenomen met firma Centercon en deze geven mij de levertijd door.Bij aankomst stond de DX koeler van de lbk wederom in storing, bij in bedrijfnemen maakt compressor circuit 1 een raar/niet normaal geluid. Jack heeftdrukken gemeten en deze zijn tijdens bedrijf niet in orde, compressor defect.Lbk valt ook regelmatig stil en start dan weer op, maar dit heeft waarschijnlijkte maken doordat de pc in romerswale 1 niet bereikbaar is (regeling defect op nr1). Getracht circuit 2 alleen in bedrijf te krijgen dit is helaas niet gelukt.Toevoer en afvoer ventilatoren en kleppen hand in gezet zodat we ooknachtkoeling hebben zodat de temperatuur omlaag gaat meer kunnen we op ditmoment niet betekenen.Graag prijs maken voor vervanging van de compressor zodat de koeling weer juistfunctioneert. (zie bon Jack).Op 03-07-17 installatie afgepompt in rec.fles en hierna compressor gedemonteerd.Op de gedemonteerde compressor zitten draadverbindingen gesoldeerd en dezehebben we geprobeerd over te zetten op de nieuwe compressor zonder resultaat.Contact opgenomen met firma Centercon over de koppelingen deze kunnen mij noettelefonische helpen.Heb afgesproken om van de huidige koppelingen foto,s te maken en hierna alsnogmet hun contact op te nemen.assisteren van J v Oorschot koppelingen op de zaak op de compressor gesoldeerd en de compressor afgeperst op30 barop maandag 18-9-2017 in samenwerking met Danny Knuit compressor vervangen,installatie weer gevuld met koudemiddel welke uit de installatie gepompt was.Installatie werkend en storingsvrij achter gelaten.Met Jack compressor uitgewisseld en electrisch aangesloten. | 6576.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03641 | SZ: Westerschelde 7 | 689788 | 42903 | 42903 | Gereed gemeld | water uit het plafond badkamer en geen warm water | STORING | GO/91342/47152 | - | water uit het plafond badkamer en geen warm water | Anders | knelring en wartel vervangen, installatie ontlucht op 7 op het laatste tappunt. | 361.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03590 | SZ: Schengenstraat 39 | 689914 | 42905 | 42953 | Gereed gemeld | Voordeur gaat niet volledig open | STORING | Zeeland/91343/47152 | *19-6-2017 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt iom Patrik Verheezen (MP) *23-6-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) | onze voor gaat maar voor de helft van zelf openSpecifieke ruimte van de melding- schengestraat39A/Bgemeld door anne marie van willegen 0113603021/22 | - | Deur loopt aan ivm vloergeleider.Deze opnieuw afgesteld en unistop vervangen. | 219.61
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 689920 | 42905 | 43041 | Gereed gemeld | Afvoer keuken werkt niet goed | STORING | Zeeland/91343/47152 | *19-6-2017 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *23-6-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *23-6-2017 Tel. navraag van Patrik Verheezen, nog niemand op locatie geweest, navraag *23-6-2017 gedaan bij Riool.nl, gesproken met Ger, order is ontvangen, zijn nog niet op *23-6-2017 locatie geweest. Vanochtend rond 1030 op locatie geweest (MP) *18-8-2017 RA: Krijg geen werkbon. Deze volgt wel bij factuur. *18-8-2017 Tekts in SO verzonnen en afgesloten. | het komt regelmatig voor dat het water niet wegloopt in de keuken. nu heb ik almeerdere keren kokend water met soda erdoor gegooid, Maar niets helpt. Graag zosnel mogelijk dit verhelpen. Het is een vieze toestand en zeker nu het zo warmis.De TD heeft deze verstopping niet los gekregen.&gt;Specifieke ruimte van de melding- keuken scheldestaat 56Bgemeld door lian van westen 0113603083 | Verstopping als gevolg van aanslag door vet / vuil / zeep. | Riolering uitgefreesd en gereinigd. Werking getest en in orde. | 256.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05947 | SZ: Dijckpotingen 15 | 689836 | 42905 | 42906 | Gereed gemeld | Ventilatie werkt niet slaapkamer/badkamer app. 15 | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | De ventilatie doet het niet in een slaapkamer en badkamer van App.15. Er komtgeen luchtafvoer van af, waardoor de voegen, kitrand in de douche steeds meerverergeren. De buitenzijde van de badkamer muur, is nu ook vochtig.Specifieke ruimte van de melding- Badkamer en alaapkamer nr.15 | Regeltchn. Install. Nieuwe ventilatie box stond in zijn standaard waarde quavermogen | Definitief herstel. Via de regelprint het vermogen opgeschroefd tot maximaal.Dit heb ik ook bij huisnummer 13 gedaan om daar toekomstige problemen tevoorkomen. | 229.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 690084 | 42905 | 42906 | Gereed gemeld | Klimaatbeheersing ligt eruit. | STORING | GO/91342/47152 | *19-6-2017 (JG) Vanwege soortgelijkige melding eerder vanmiddag (Haringvliet 17) gebeld *19-6-2017 met Patrik Verheezen. Apart systeem dus ook hier monteur naar toe. Jurgen van de *19-6-2017 Broek is morgen op nr 17, pakt dit gelijk mee. Klant per mail geinformeerd. | Klimaatbeheersuing ligt eruit, aub met spoed repareren/resetten. | Koelmachinestoring. Behuizing is zwart geschilderd, en word erg warm. | Functioneel herstel. Systeem weer gereset. Is het een idee om de airco tevoorzien van schaduw? Dit kan verkregen worden door een afdak er boven teplaatsen. Nu zuigt hij ook nog eens de warme lucht van de bijna zwartgeschilderde LBK aan waar hij kort tegen aan staat. | 205.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 690094 | 42905 | 42905 | Gereed gemeld | Lbk en airco uitgevallen | STORING | GO/91342/47152 | - | Lbk en airco uitgevallenAfwijking LBK | Anders | installatie gecontroleerd deze was uit gevallen automaat is er uit gegaan doorde warmte dit gebeurd regelmatig deze storing deze ingezet en nu draai allesweer zowel bij 1 als 17. | 260.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 690068 | 42905 | 42906 | Gereed gemeld | Klimaatbeheersing is uitgevallen | STORING | GO/91342/47152 | - | de klimaatbeheersing springt een half uur geleden weer uit. Er is niets te zienop de display. Joop v. Gulik heeft telefonisch contact gehad met jullie en mijgeadviseerd te bellen naar jullie.Specifieke ruimte van de melding- Haringvliet 17gemeld door hilda drooger 0187898843 | Koelmachinestoring. Deze koelingen hebben allemaal het zelfde probleem. Zekunnen hun warmte niet kwijt. | Functioneel herstel. Systeem gereset. het zelfde kan over deze kast gezegdworden als bij nr.15 | 141.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 690294 | 42906 | 42934 | Gereed gemeld | Elektrische deur ingang rechts Meerpaal opent niet | STORING | GO/91342/47152 | *20-6-2017 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen hiervoor Besam Assa Abloy voor aansturen. *20-6-2017 (JG) Besam Assa Abloy aangestuurd, klant per mail geinformeerd. *18-7-2017 (JG) Werk bon opgevraagd. *18-7-2017 (JG) Werk bon was al toegevoegd, inclusief factuur. | De elektrische deur bij de rechter ingang van de medische kant van de Meerpaalopent niet meer. Graag zo snel mogelijk hulp! | (JG) Programma schakelaar niet goed afgesteld. | (JG) Opnieuw afgesteld. | 234.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03581 | SZ: Rommerswalestraat 3 | 690312 | 42906 | 43164 | Gereed gemeld | Lift storing | STORING | Zeeland/47152 | *20-6-2017 (JG) Otis aangestuurd. Klant voicemail ingesproken. *21-6-2017 (JG) Nieuwe mail gehad Zuidwester. Hierop Otis gebeld, *21-6-2017 zijn met een uur op locatie. Klant per mail geinfomeerd. *18-7-2017 (JG) Werk bon opgevraagd. *4-8-2017 (JG) Werkbon opgevraagd *23-8-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. | Lift doet het nietCall 4182966 | - | Lift door noodeind gelopen. Dit hersteld door Otis. | 125.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 690335 | 42907 | 42909 | Gereed gemeld | Airco systeem werkt niet voldoende | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | volgens ons doet ons aircosysteem het niet in dit hele gebouw want we hebbenhet allen erg warm en in andere gebouw is het stukken kouderkan hier eens naar gekeken wordenSpecifieke ruimte van de melding- hele gebouwgemeld door annejet brouwer 0113-603082 Afwijking LBK | en afzuigroosters, hetgeen een verminderde hoeveelheid lucht veroorzaakt en | Reparatie uitgevoerd, Scheldestraat 56 a t/m f alle roosters gereinigd en waargebouw een halve vuilniszak vol filidondoek eruit gehaald. Mochten er nog veelklachten zijn dan advies om e.e.a. luchtzijdig in te regelen. | 835.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 690674 | 42908 | 42914 | Gereed gemeld | Radiator hangt los van de muur, koppeling lekt | STORING | GO/91342/47152 | *22-6-2017 Storing is tel. gemeld, melder is doorverwezen door Patrik Verheezen (MP) *23-6-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Radiator hangt los van de muur, koppeling lektin de gang gemeld door hr van brussel 06-13171556 | VandalismeVandalisme | geprobeerd in de beugels te krijgen, niet mogelijk. aanvoer en retour zijn ookhelemaal verbogen. 2 kapjes 15 en vriesapparaat nodig. radiator verwijderen iombegeleiding.gelopen. deze gevuld tot 1.5 bar, bij volgende klus in middelharnis even de drukdruk is ok | 621.21
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03497 | SZ: Haringvliet 6 | 690557 | 42908 | 42933 | Gereed gemeld | Storing airco / koudwatermachine | STORING | GO/91342/47152 | *22-6-2017 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen hiervoor Carrier aansturen. Contact gehad *22-6-2017 met de klant. Zijn niet altijd mensen in het gebouw aanwezig, Carrier met *22-6-2017 haar tijdstip laten afstemmen. *23-6-2017 (JG) Carrier heeft klant gebeld, geen gehoord. Zij zijn rond de lunch op locatie *23-6-2017 Zelf gebeld, ook geen gehoor. *23-6-2017 (JG) Servicedesk gebeld, zijn mensen op het gebouw aanwezig. Mocht er iets *23-6-2017 niet lukken kan de monteur altijd de service desk bellen. *17-7-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *17-7-2017 (JG) Werkbon toegevoegd. | De airco doet het nietGebouw de werfBetreft een koudwatermachine op het dak. | (JG) gemiddelde draaitijd is 4 min, geen buffer aanwezig, laaste storingen:1.Alarm - 2 at 10:08 16-9-2016: Cooler Interlock Failure 2. Alarm - 2 at 9:1816-9-2016: Cooler Interlock Failure. | (JG) History uitgelkezen, setpoint verstelling aangebracht op delta tMachine werkte gewoon wel veel start stops hier voor setpoint verstellingaangebracht. | 278.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 690630 | 42908 | 42909 | Gereed gemeld | Lekkage afvoer riool, mogelijk vaatwasser van nr 9 | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | Eerder een melding gemaakt over lekkage in de keuken. Daar is iemand voorgeweest maar die zei dat alles droog was.Vanavond kwam er een hele lading water naar beneden, op dezelfde plek.Bovenburen gebeld en die vertelde dat alleen de vaatwasser aan stond. Misschienheeft het daar mee te maken. Maar we hebben dus wel lekkage!Specifieke ruimte van de melding- Keuken mwp 7 | Anders. lekkage lijkt te worden veroorzaakt door omhoog gestuwde afvoer slang | Functioneel herstel. Een hele tijd moeten wachten omdat ik niet binnen mochti.v.m. cliënten. Beneden gecontroleerd op lekkages. Geen lekkage kunnen vinden.Boven in het keukenkastje is al waterschade. Met een draaiende vaatwasser afvoergecontroleerd. Er is ook nu geen lekkage. Afvoer slang kruipt wel omhoog. Dezed.m.v. ty-rape vast gezet. Afvoer ook uit elkaar gehad om te kijken of dezenog nieuw is, zijn er ook geen "leksporen" zichtbaar. | 360.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 690924 | 42909 | 42912 | Gereed gemeld | vervangen thermo element mengkraan douche Henk Oo | STORING | GO/91342/47152 | - | vervangen thermo element mengkraan douche Henk Oostspullen ophalen bij TU Breda | van het kraan gedeelte was krom. | temperatuurbegrenzer en kraan gedeelte vervangen. Temperatuur proberen in testellen, maar mijn meter ging stuk. TD pakt dit verder op. Lokatoe is hiervan opde hoogte. | 385.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 690989 | 42910 | 42913 | Gereed gemeld | Gedeelte van stoom is afgevallen | STORING | Zeeland/91343/47152 | *26-6-2017 SM294179 *26-6-2017 vvw @ wvb breda | gedeelte gebouw zonder spanningAfwijking Elektra | Fase 2 van de hoofdgroep lag eruit.Anders | Functioneel herstel. Contact van fase 2 werkte niet. Hoofdgroep van fase 2 lageruit. Dezeheb ik aangedraaid. Er zit ook geen adereindhuls op. Ik vertrouw dehoofdschakelaar niet.Dit is een oude en intern niet meer betrouwbaar. Advies: Hoofschakelaarvervangen. Het is wederom de groep waar veel opzit en deze is er al vaker uit gesprongen. vervolg noodzakelijk!!!!centrale spullen gehaald in roosendaal sleutels gehaald en terug gebracht bijbalie goes ook moeten wachten voordat de stoom eraf mocht, werk gereed. | 859.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 691101 | 42912 | 43098 | Gereed gemeld | Telefoon lift H44 is defect. | STORING | Zeeland/47152 | *26-6-2017 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen hiervoor Otis aansturen. Klant per *26-6-2017 mail geinformeerd. *26-6-2017 (JG) Otis storings registratie toegevoegd. *18-7-2017 (JG) Werk bon opgevraagd. *4-8-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *14-8-2017 Herstel kabel op 698730 *23-8-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. | Telefoon lift H44 is defect. | - | (JG) Herstel kabel op 698730 | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03581 | SZ: Rommerswalestraat 3 | 691271 | 42912 | NULL | Gereed gemeld | tandarts stoel maakt sissend geluid | STORING | SM294322 | *27-6-2017 (IV) vraag uitgezet bij wvb *27-6-2017 morgen rinus weezenpoel bellen om firma aan te sturen om stoel te repareren. | - | Anders | morgen rinus weezenpoel bellen om firma aan te sturen om stoel te repareren.-mail naar zuidwester.Goedemorgen,Gisteravond onderstaande storing doorgekregen.Op verzoek van onze werkvoorbereider moest ik deze terugsturen naar de eigen TDvan zuidwester.Wilt u ervoor zorgdragen dat de TD deze melding krijgt en oppakt?Alvast bedankt.Hoi Irving,Wordt net gebeld, deze kan je laten vervallen. Mocht het nodig zijn dat we hiernaar toe moeten wordt het opnieuw gemeld. | 235.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 691264 | 42912 | 42927 | Gereed gemeld | Temp douche te heet. Boven 60ºC => mat meenemen | STORING | GO/91342/47152 | *28-6-2017 vvw @ Wilfried | - Het water uit de douches is boven de 60'C- Kamers van Henk Oost en Lizette van BelzenEven vragen bij Wilfried =&gt; Volgens Patrik Verhezen zijn er materialen besteld?Afwijking werkingAfwijking Sanitair | Onderdeel defectOnderdeel defectOnderdeel defect | Materialen besteld, laatste kamer(lizet- voorheen juan lampe) temperatuur tewarm. waterskot werkt ook niet meer. dit moet eerst opgelost worden en dangelijk thermostaat afstellen.Reparatie uitgevoerd, Klepjes waterslot douche kamer Lizet vervangen in dekruipruimte alsmede het thermo-element van de douchekraan en afgesteld optemperatuur. Klepjes getest d.m.v. sleutelschakelaar en functioneren naarbehoren. | 1130.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 691298 | 42913 | 42927 | Gereed gemeld | * Zwembad is uit bedrijf | STORING | GO/91342/47152 | - | Zwembad is uit bedrijfAfwijking regeling | - | Functioneel herstel, stuurlucht compressor te laag waardoor pneumaten te weinigen doet het ni weer. Advies compressor na te laten zien door Alup ofgelijkwaardig, loopt niet heel lekker op moment.compressor wordt opgepakt door Hellebrekers technieken, zit in onderhoudscontrac | 195.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 691802 | 42914 | 43252 | Gereed gemeld | Plafondlicht in de lift stuk | STORING | Zeeland/91343/47152 | *28-6-2017 Geprobeerd tel contact op te nemen ==&gt; NNO. Vervolgens *28-6-2017 Servicedesk Zuidwester gebeld, en ben doorgeet op mob tel. =&gt; *28-6-2017 NNO =&gt; Voicemail ingesproken en ook gemaild. | - Het plafondlicht in de lift is stuk, graag zo spoedig mogelijk repareren!! | Installatie stond op inspectiestand. | Installatie in bedrijf gezet. Verlichting doet het weer. | 280.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 692222 | 42915 | 42915 | Gereed gemeld | Storing stroom | STORING | GO/91342/47152 | - | De stroom Bij Dhr Peter Groot is uitgevallen. | - | Telefonisch contact gehad met de locatie, electricien aangestuurd. ben terug | 39.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 692045 | 42915 | 42916 | Gereed gemeld | Airco client gaat niet goed aan (Kamer B de Wit) | STORING | GO/91342/47152 | *29-6-2017 (JG) Klant gebeld, mag monteur komen op 30-06 vanaf 09:00. | De airco van cliënt doet het niet meer. Gaat niet goed aan. (Kamer B de Wit). | niet bekend | a.c. unit uit op hoge druk, deze gereset en gecontroleerd. Werktweer naar behoren. | 199.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 692097 | 42915 | 42927 | Gereed gemeld | Waterslot C. Posthuma werkt niet meer. | STORING | GO/91342/47152 | *29-6-2017 (JG) I.o.m. Wilfried hiervoor Patrik bellen, gaat ook naar locatie *29-6-2017 in dezelfde straat voor soort gelijke melding. Hij gaat zijn best doen *29-6-2017 om dit mee te pakken. Klant telefonisch geinformeerd. | Het waterslot bij C Posthuma werkt niet meer, het water blijf komen ondanksdeze is uit gezet [waterslot] Gang/badkamer deltab74. | Elektrisch defect | Opgelost met de td, zekeringen vervangen getest en werkt weer naar behoren. | 103.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 692051 | 42915 | 42916 | Gereed gemeld | Thermoskraan defect, te heet water. | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *29-6-2017 (JG) I.o.m. Wilfried aan hem overgedragen (moet Grohe kraan bestellen). *29-6-2017 (JG) I.o.m. Wilfried hiervoor op 30-06 Peter Smout inplannen. Klant per mail *29-6-2017 geinformeerd. | Thermos kraan defect , draait door hierdoor veel te heet water. Eersteverdieping douch rechts .ophalen TU Roosendaal | Onderdeel defect | kraan vervangen en afgesteld op 38 graden. | 521.92
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 692479 | 42917 | 42935 | Gereed gemeld | Verstopping toilet en badkamer, alles is blank. | STORING | GO/91342/47152 | *3-7-2017 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) | Rioolverstopping.Stankoverlast/verstopping | Anders | Riool.nl op aangestuurd. Kussensloop in wc gevonden, wc pot losgemaakt en terug gezet.Nu loopt alles weer goed weg. | 172.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 692480 | 42917 | 42919 | Gereed gemeld | Toilet en Badkamer verstopt alles blank, | STORING | GO/91342/47152 | - | RioolverstoppingAfwijking Sanitair | Anders | Riool.nl op aangestuurd, omdat ik het nummer van de bon niet kon zien, heb ikals refrentie het SL en SM nummer doorgegeven aan Riool.nl (SL: 03640 SM:294810). | 39.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03659 | SZ: Haringvliet 5T | 692488 | 42918 | 42918 | Gereed gemeld | Stroom uitval na gebruik van friteuse en water kok | STORING | GO/91342/47152 | - | Groep was overbelast nadat de friteuse en water koker tegelijkertijd gebruiktwerden.Afwijking Elektra | Anders. Op groep 8 zat een koel/vrieskast, Koffiezetapparaat, waterkoker,Magnetron en nog 2 Stopcontacten boven het aanrecht waar een friteuse opingestekkerd was. | Definitief herstel. Juiste kast met zekering gezocht. Doordat er geen inspectiepunten op de zekering houders zaten in combinatie met een tekening engroepenkast waar de nummeringen totaal niet overeen kwamen veel tijd verlorenvoor ik de juiste groep gevonden had. Zekering vervangen en getest. | 455.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03659 | SZ: Haringvliet 5T | 692506 | 42918 | 42918 | Gereed gemeld | Stoppen zijn uitgesprongen | STORING | GO/91342/47152 | - | Stoppen uitgesprongen van verschillende woningen.Afwijking Elektra | Elektrisch defect | Door mijn colliga Jurgen v/d Broek opgepakt. Voor verder info zie ook zijnwerkbon. Storing op zaterdag rond 17:00 u. | 64.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03634 | SZ: Westerschelde(centraal) 1 - 10 | 692490 | 42918 | 43122 | Gereed gemeld | verschillende woningen geen ww | STORING | GO/47152 | *3-7-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | - | Ketelstoring e36 op 2 ketels | Installatie gereset en na gemeten. ketel 3 mist een dop in de rga die moetvervangen worden. installatie bijgevuld van 0.6 tot 1.9 barrga dop vervangen en lekkende koppeling vervangen | 561.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 692582 | 42919 | 43041 | Gereed gemeld | (MP) Verstopping afvoer keuken en badkamer Yan | STORING | Zeeland/91343/47152 | *3-7-2017 Iov Patrik Verheezen &gt; adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *18-8-2017 Verzoek werkbon. *18-8-2017 SO overgenomen van Michel ivm ziek/vakantie *1-9-2017 Werkbon achter de SO | De verstopping in de keuken is nog steeds niet opgelost. Water loopt nog steedsontzettend slecht weg.de verstopping in de badkamer bij Yan is in de wasbak deze loopt ook ontzettendslecht door misschien dat dat bij elkaar te maken heeft&gt;?Specifieke ruimte van de melding- 1e badkamer en keukengemeld door marjolein schriek 0113-603038 | Verstopping als gevolg van vet/vuil/haar/zeep. | Afvoer ontstopt en gereinigd. | 145.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 692874 | 42920 | 42922 | Gereed gemeld | Geluidsoverlast door ventilatiesysteem | STORING | Zeeland/91343/47152 | *4-7-2017 (JG) Patrik Verheezen pakt dit donderdag 06-07 op. Klant *4-7-2017 per mail geinformeerd. | In de kamer van Frank, is een fluitend hard geluid. Dit is afkomstig uit deventilatie rooster. Zodra de deur van de badkamer open gezet wordt is hetminder. Cliënt slaapt hierdoor slecht.Geluidsoverlast | Vervuiling | Reparatie uitgevoerd, situatie bekeken en geluid is afkomstig van afzuigingbadkamer door het rooster in de deur. Rooster in de deur is ernstig vervuild,waardoor er vernauwing zat en hierdoor geluidsklachten doordat de afzuiging numeer kuubs doet doordat het filterdoek in de roosters is verwijderd. Roosterdeur gereinigd en geluid is minder, er blijft altijd luchtgeluid bestaan,klimaat is wel een heel stuk verbeterd. | 79.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03590 | SZ: Schengenstraat 39 | 692961 | 42920 | 42934 | Gereed gemeld | Waterlekkage leiding keuken | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | - het lek bij in de keuken van schengestraat39Ade plafon platen worden nateen buis op de aansluitingen zit de lekkagesop boogjeLET OP: Er is evt. vanaf 8:00uur iemand aanwezig. | Anders | Inspectie uitgevoerd, het water is afgesloten ivm werkzaamheden van wielhouwerin het pand. het vermoeden is lekkage van de badkamer boven. wielhouwer gaat dieook aanpakken. bon terug sturen naar td die houden het in de gaten. | 265.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 693013 | 42920 | 42920 | Gereed gemeld | Douche Kees Posthuma wordt niet warm. | STORING | GO/91342/47152 | *4-7-2017 (JG) Onduidelijkheid omtrent locatie, melding aangemaakt op Haringvliet 6. Dit *4-7-2017 moet zijn Delta Boulevard 74. Peter Smout gaat vanmiddag naar locatie. | De douche van Kees Posthuma word niet warm, alleen maar koud water. | Onderdeel defect | 2 magneetklepjes 24v 1/2 vervangen. alles werkt nu weer | 171.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 692934 | 42920 | 42942 | Gereed gemeld | Verstopping badkamer / toilet Tobias huis 6 | STORING | Referentie: Zeeland/91343/47152 | *4-7-2017 Tel afgestemd met de melder. Vandaag was er iemand na 16uur. *4-7-2017 afspraak gemaakt voor 5-7 tussen 8 en 11uur *14-7-2017 Verzoek werkbon *26-7-2017 2e verzoek werkbon *6-8-2017 3e verzoek werkbon *9-8-2017 Na 3 verzoeken nog steeds geen werkbon / terugkoppeling riool.nl *9-8-2017 ontvangen. =&gt; Mail naar Riool.nl gestuurd dat de inkoop afgesloten wordt. | Verstopping badkamer / toilet Tobias huis 6- wc loopt over en als je de kraan aanzet, looptputje niet door en komt hetergens anders in de badkamer omhoog.Specifieke ruimte van de melding- badkamer Tobias huis 6 | Onbekend. | Niet duidelijk. Krijg geen werkbon / terugkoppeling van Riool.nl. Er is van de loatie ook geen namelding ontvangen, probleem zal inmiddels verholpen zijn.SO gesloten. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 693081 | 42921 | 42922 | Gereed gemeld | Airco behandel ruimte koelt niet. | STORING | GO/91342/47152 | *5-7-2017 (JG) I.o.m. Wilfried kan morgenvroeg hier Jack van Oorschot naar *5-7-2017 toe. Klant per mail geinformeerd. | Airco staat op 17 graden, maar het koelt niet af in de ruimte. Gaat ombehandeld ruimte GD.Afwijking koeling | Airco staat op de thermostaat niet op de functie Cool, deze bij aanvang op dezefuntie gezet en installatie gecontroleerd.Unit draaid naar behoren en ik heb eenzuiggastemperatuur gemeten van 11 graden.Unit is gevuld met 2,2 kg R22 en er mogen dus aan deze unit geen Stekhandelingen verricht worden.Unit draaid voorals nog goed, geen verdere byzonderheden geconstateerd.Uitleg gegeven over de thermostaat dat deze altijd op de funtie Cool dient testaat, verdere functie zoals op de thermostaat worden aangegeven zijn niet vantoepassing op deze unit behalve ventileren.Type unit Panasonic CU-71CO2XP serienr 200323-J06. R22 met een vulling van 2,2kg | Unit gecontroleerd, unit staat niet op functie koelen, uitleg geven.Unit is gevuld met R22 dus mogen hier geen Stekhandelingen meer aan verrichtworden.Unit heeft objectnummer 14-27711.Verder geen byzonderheden. | 369.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03542 | SZ: Mastgat 4 | 693541 | 42922 | 42941 | Gereed gemeld | Lekkage waterontharder. | STORING | GO/91342/47152 | *6-7-2017 (JG) Patrik Verheezen gebeld, moet vanavond iemand naar toe. Fouad *6-7-2017 gaat naar locatie. *7-7-2017 (JG) Overgedragen WVB. | Lekkage water ontharder in rijnwaterkelder, a.s.a.p naar locatie om de boelveilig te stellen!Sleutels afhalen op Haringvliet 6 (de Werf) Voor specifieke vragen bellenmet Patrik Verheezen 06-50647464Lekkage | Vervuiling, Waterontharder geeft vuilfilter stooring aan. Geen volledig waterdoorstroom, waardoor de keerklep van de waterontharder tegendruk kreeg en doorbleef stromen langs de afvoer aansluitng. | Lubron moet op aangesturd worden voor het nakijken van de filters en evt.volledig oh. Het was mij niet gelukt om te resetten. Nu staat de omloopleidingopen en de wateronthrder + keerklep geblokt tussen 2 afsluiters. Na het oplossenweer de 2 pvc afsluiters openen en de afsluiter van de omloopleidingdichtdraaien.LUBRON:een extra gemaakte afvoer onder de terugstroombeveiligingdklep geplaatstwelke bij waterslag zijn druk ontlast aan de onderzijde.Indien deze klep klep ontlast of iets door blijft lekken wordt dit nu naar deafvoerput geleid. | 638.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 693378 | 42922 | 42937 | Gereed gemeld | Harde klappen in de cv installatie | STORING | GO/91342/47152 | *11-7-2017 (IV) overgedragen wvb | Men hoort steeds harde klappen in de cv installatie call 4195121Graag terug bellen. Afwijking koeling | DrukstoringDrukstoring | Inspectie uitgevoerd, pomp bronnen draaid in te weinig water druk is onder de 1bar zsm bijvullen met glycol en pomp 1 vat op voorraad 20 literInstallatie bijgevuld met +/- 2,5 lrt glikol wat er nog op voorraad stond (nunog 17,5 ltr op voorraad).Druk staat nu op 2 bar met de installatie in rust, dus met de pompen uit, geenvraag.Tekeningen erbij gezocht en op het binnenplein op zoek gegaan naar deverdelerput, echter niet kunnen controleren de gehele binnenplaats is betegeldmet stoeptegels. Wil men de verdelerput laten controleren dan zal het straatwerkverwijderd dienen te worden. | 458.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 693764 | 42925 | 42925 | Gereed gemeld | Stroomuitval | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | StroomuitvalAfwijking Elektra | Elektrisch defect | Colliga Kees Kocks heeft het verder opgepakt, zie ook zijn werkbon voor meerinfo. | 52.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 693954 | 42926 | 42927 | Gereed gemeld | Stoppen springen eruit | STORING | Brabant/91344/47152 | - | Afwijking ElektraStoppen springen eruit als client de droger aan doet.Hij heeft dan verder niets aan staan. Betreft adres Boschstraat 174 A op de 1e verdieping.client bereikbaar op 06-15074617Afwijking Elektra | Elektrisch defect. Wasmachine en droger zaten in het zelfde stopcontact. Drogerheeft aardsluiting. | Instructie gegeven. Wasmachine werkt wel. Maar als droger aangezet word, springtde aardlek. Droger is stuk. Dit uitgelegd aan bewoner en dun stekkerblokjeverwijderd. | 98.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 694010 | 42926 | 42926 | Gereed gemeld | stroom storing. | STORING | GO/91342/47152 | *10-7-2017 (JB) Klant gebeld, moet vanavond nog opgepakt worden. 2x storingsdiensttelefoon *10-7-2017 van Zuid gebeld, geen gehoor. Peter Smout gesproken, die geeft aan dat Sven *10-7-2017 Tromp storingsdienst heeft. Sven gebeld, geeft aan dat Frank Spronck dienst heef *10-7-2017 t voor de E storingen. Hem gebeld, hij gaat de melding oppakken. | Betreft Krammer 3 gedeeltelijke stroom storing.Call nummer 4198492 | In meterkast was de aardlek gesprongen, Eerder al geweest voor zelfde storing.Toen lange tijd aan het zoeken geweest en niets kunnen vinden. Nu is hetdezelfde storing, Kast is zeer onduidelijk doordat er geen groepen verklaringaanwezig is. | Aardlekschakelaar weer in gezet. Groepen blijven nu in. Zoals bekend is bijZuidwester en Kropman zitten er veel gebreken in deze kast. | 141.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 693824 | 42926 | 42934 | Gereed gemeld | Douche Frans Jager kan te heet worden. | STORING | GO/91342/47152 | *10-7-2017 (JG) I.o.m. Wilfried kan Peter Smout hier naar toe, heeft alle *10-7-2017 onderdelen in de auto liggen. Gebeld met locatie, monteur *10-7-2017 kan terecht. | Douche van Frans jager kan te heet worden. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, nieuwe knop geplaatst en kraan afgesteld. | 282.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 694160 | 42927 | 42944 | Gereed gemeld | Doseerpomp zuur gescheurd en vervangen | STORING | GO/91342/47154 | - | - | - | Pomp is vervangen door fa. Hellebrekers, geconstateerd tijdens onderhoud. | 859.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL07844 | SZ: Dwarsweg 40 | 694216 | 42927 | 42978 | Gereed gemeld | Schakelknop voordeur Pand D werkt niet goed. | STORING | GO/91342/47152 | *11-7-2017 (JG) Besam Assa Abloy hiervoor aangestuurd. Klant telefonisch *11-7-2017 geinformeerd. *25-7-2017 (JG) Werk bon opgevraagd. *25-7-2017 (JG) Werk bon toegevoegd. Monteur moet nog wel terug omdat hij de juiste *25-7-2017 materialen niet op voorraad had. Deze staan op dit moment in bestelling. *23-8-2017 (JG) Status opgevraagd. *24-8-2017 (JG) Onderdeel is niet meer te bestellen, Besam gaat eind volgend week *24-8-2017 opnieuw naar locatie om het e.e.a. te zien en hoe op te lossen. | De schakelknop van de voordeur pand D (mwp 11 t/m 17) gaat heel erg moeilijk opeen andere. | (JG) Probleem met programma schakelaar. | (JG) Controle uitgevoerd, herhaal bezoek noodzakelijk voorvervangen onderdeel.(JG) Schakelaar vervangen. | 337.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03566 | SZ: Paradijsvogelhoek 1-7 | 694045 | 42927 | 42929 | Gereed gemeld | Clipje om verwarming vast te houden zit los. | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *11-7-2017 (JG) Ingepland bij storingsmonteur donderdag 13-07. Klant per mail *11-7-2017 geinformeerd. | Clipje om de verwarming vast te houden is los. Locatie: slaapkamer beneden koli13. | clipje was omhoog gebogen | Definitief herstel, beugel terug gebogen en om radiator geknepen. | 121.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 694170 | 42927 | 42929 | Gereed gemeld | Verstopping toiletten restaurant. | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *11-7-2017 (JG) Gebeld met contactpersoon. Ze zijn nu bezig alles weg te zuigen. Klant *11-7-2017 maar tot 16:00 aanwezig. I.o.m. contactpersoon morgenvroeg 08:00 Riool.nl *11-7-2017 op locatie krijgen. *11-7-2017 (JG) Riool.nl morgenvroeg 08:00 op locatie, klant telefonisch geinformeerd. *13-7-2017 (JG) Werkbon toegevoegd. | Ernstige verstopping toiletten in het restaurant.Lokaaltjes staan hierdoor blank.Call 4199162 | (JG) Zie oplossing. | (JG) Toilet gedomenteerd en leiding geveerd. 4 x nieuwe potschroef gezet, alles loopt weer prima door. | 151.92
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 694340 | 42928 | 42928 | Gereed gemeld | Verlichting slaapkamer blijft branden. | STORING | GO/91342/47152 | *12-7-2017 (JG) Ingepland storingsmonteur 13-07 in de ochtend. Klant per *12-7-2017 mail geinformeerd. *12-7-2017 (JG) Joop van Gulik per mail geinformeerd dat Kropman hiermee niet *12-7-2017 kan helpen (demotica probleem). | Verlichting op de slaapkamer blijft branden, het is de eerste kamer rechts. | Elektrisch defect, demotica probleem | Overgedragen aan derden, terug gestuurd naar zuidwester demotica is niet voorkropman | 34.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 694342 | 42928 | 42928 | Gereed gemeld | Radiator, wand 3B, zeer heet. | STORING | GO/91342/47152 | *12-7-2017 (JG) Ingepland bij storingsmonteur 13-07 in de ochtend, klant *12-7-2017 per mail geinformeerd. | Radiator, wand 3B, is zeer heet. Dit terwijl de thermostaat uitstaat. | Anders, thermostaatknop los | Reparatie uitgevoerd, knop vastgezet | 81.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 694268 | 42928 | 42943 | Gereed gemeld | Waterslot doet het niet. | STORING | GO/91342/47152 | *12-7-2017 (JG) Melder tot 2 x toe gebeld, voicemail ingesproken. Peter Smout *12-7-2017 gaat tussen 12:00 en 14:00 naar locatie. | Het waterslot op de gang bij de badkamer (nieuwe) van Erik van Loon doet hetniet. Dus graag kranen ect na kijken op tempratuur de wasbakkranen aan zetten.Het is de sl.k bij de toegaang naar Mohammed zijn appartement. | Onderdeel defect | Onderdeel vervangen, magneetkleppen 1/2 24v vervangen 2 stuks. | 286.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 694332 | 42928 | 42930 | Gereed gemeld | Verlichting groene bordje uitgang trap defect. | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *12-7-2017 (JG) Op verzoek Wilfried doorgestuurd TD. Die geven aan hier *12-7-2017 al neer gegekeken te hebben. Alsnog monteur Kropman naar locatie. *12-7-2017 Klant per mail geinformeerd. | De verlichting van het groene bordje uitgang bij de trap naar debovenverdieping is stuk. Locatie: In en uitgang terhoogte van kamer Huib deJong. Is al door de TD nagekeken, waarschijnlijk voorschakel kapot. | Defecte printplaat | Noodverlichting unit geopend en doorgemeten. De printplaat is defect. Unit isniet meer te repareren.Nieuwe unit opgehaald bij leverancier en gemonteerd.Installatie getest en functioneert naar behoren. | 452.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 694481 | 42929 | 42929 | Gereed gemeld | Geen water na reparatie waterslot. | STORING | GO/91342/47152 | *13-7-2017 (JG) Peter Smout is hier gisteren geweest, hij neemt vandaag contact op. *13-7-2017 Wellicht is het ondeskundigheid. Anders gaat hij alsnog naar locatie. | Vanmiddag ie er een medewerker van kropman geweest om het waterslot van Erikvan Loon te maken. Nu wilde ik het water aanzetten maar er staat geen water op.Zou het mogelijk zijn om iemand langs te sturen? | Bedieningsfout/ondeskundigheid | telefonisch contact gehad met locatie kraan stond dicht, en ze vonden het eenvervelende kraan. gezegd dat ze voor problemen met de kraan bij de TD moetenzijn | 34.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 694730 | 42930 | 42934 | Gereed gemeld | Plaatsen stopcontact t.b.v. nieuwe oven. | STORING | GO/91342/47152 | *14-7-2017 (JG) Uiteindelijk toch voor Kropman. Klant per mail geinformeerd. | Wij hebben een nieuwe oven gekregen, maar geen juiste aansluiting/stopcontacthiervoor. Dus wij willen vragen of er een stopcontact geplaatst kan worden opde plek van een contactplaatje naast de schakelaar van het keukenlicht. M.a.w.:er is al plek voor , maar er moet een stopcontact in gezet worden. | Anders | Overgedragen aan derden deze word opgepakt door td joop weet ervan deze had debon ook al | 116.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 694841 | 42931 | 42931 | Gereed gemeld | Diverse ruimtes geen water/electra | STORING | GO/91342/47152 | - | In diverse ruimte is er geen warm/koud water en geen electra in badkamer | Groep 2 klapt eruit | Groep 2 geeft volle sluiting. Hierop zitten de 2 kamers incl watersloten etc.E monteur aangestuurd van Kropman. | 217.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 694842 | 42931 | 42937 | Gereed gemeld | Stroom uitval delta Boulevard 70 | STORING | GO/91342/47152 | *16-7-2017 Nog geen tekst in de SO *17-7-2017 Tekst in SO ==&gt; Doorgezet naar wvb voor vervolgwerk. | Groep 2 is uit gesprongen. gedeelte van woning heeft geen stroomLekkage | Onderdeel defect. Op groep 2 zitten 2 badkamers van de woning. Boven het plafondbevinden zich in iedere badkamer 2 Elektrische watersloten. In de badkamer vande laatste kamer in de gang is 1 van de 2 sloten defect, in het electrisch deelvan dit slot druppelt langzaam wat water. Stekker niet helemaal strak in elkaargedraaid, hierdoor kan het eventuele water gelijk eruit en kan het niet bij hetelkkrische deel komen.Onderdeel defect | Klant geeft aan dat de watervoorzieningen moeten werken in de badkamer.waterslot opengemaakt en helemaal droog gemaakt van binnen, waterslot weer terugin elkaar gezet en waterslot met de aansluiting naar boven gemonteerd. Advies iswel om waterslot te vervangen!! het betreft een Danfoss BB230AS. Reparatie uitgevoerd, bij aankomst niet duidelijk welke kamer het betrof,uiteindelijk wel gevonden.Magneetklep tbv warmwater in kamer Margo vervangen in plafond doucheruimte,installatie getest op werking Functioneerd naar behoren. | 909.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 694854 | 42932 | 42932 | Gereed gemeld | Badkamer verlichting naar beneden gekomen | STORING | GO/91342/47152 | - | In de badkamer is een verlichtingsarmatuur naar beneden gevallen | Ophangingspunten van het binnenwerk zijn afgebroken | Ophangingspunten ingekort en vast gezet met langere schroeven. armatuur hangtweer vast en functioneert | 279.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 694885 | 42933 | 43021 | Gereed gemeld | Liftopsluiting | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *17-7-2017 Otis opdracht achteraf gestuurd. en verzoek werkbon. Tekst zelf ingevuld. *26-7-2017 2e verzoek werkbon. *6-8-2017 Mail naar Otis en inkoop gestuurd dat de inkooporder voor Otis *6-8-2017 gesloten is zonder kosten. Netjes een inkoop achteraf gestuurd na *6-8-2017 een weekendmelding. Ik ga da niet nog eens drie keer achter een werkbon aan. | Werkorder achteraf gemaakt voor liftopsluiting huisnummer 18.Liftnummer E8184 | Opsluiting als gevolg van een probleem met de kooideur. | Kooideur uit positie. Deze afgesteld. | 85.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03497 | SZ: Haringvliet 6 | 695075 | 42933 | 42935 | Gereed gemeld | Airco (locatie de Werf) deels defect. | STORING | GO/91342/47152 | *17-7-2017 (JG) Opnieuw Compair aangestuurd (telefonisch al geinformeerd). *18-7-2017 (JG) Om terugkoppeling Carrier gevraagd. *19-7-2017 (JG) Carrier vandaag om 11:00 op locatie, klant per mail geinformeerd. *19-7-2017 (JG) Offerte Carrier toegevoegd, overgedragen aan WVB. *19-7-2017 Carrier opdracht gegeven op SO695521 *24-7-2017 (JG) Werk bon toegevoegd. | Is 1,5 week geleden al gemeld, zou actie genomen worden, maar is nog nietgedaan. Gezien het feit dat het de komende dagen warm gaat worden, graag spoedactie.Carrier opdracht gegeven op SO695521 | (JG) 3weg klep defect, hierdoor kan er water stromen door de verdamper. | (JG) Wij adviseren u om de klep + motor te vervangen (zie offerte). | 276.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 694898 | 42933 | 42934 | Gereed gemeld | Straatverlichting is uit Deltaboulevard / Krammer | STORING | GO/91342/47152 | - | - In de straat Krammer/Deltaboulevard 11/13 is de straatverlichtinguitgevallen. Het is hier erg donker 's nachts.Waarom is dit een spoedmelding?- Het is erg donker in de nachtsituatie waardoor het gevaarlijk is hier langste fietsenSpecifieke ruimte van de melding- Straat langs Deltaboulevard 11/13 | Diverse gebreken aangetroffen, waardoor de buitenverlichting niet werkte:- Diverse kabelbreuken aangetroffen.- In een kabeldoos zat vocht in, deze blijkt ook helemaal niet geschikt te zijn voor buiten.- De sensor was stuk.- De relaisschakelaar schakelde niet goed. | Definitief herstel. Veel zoekwerk gehad om te onderzoeken wat er aan de handwas. De diverse gebreken aangepakt en hersteld. Kabeldoos 36/40 vervangen vooreen buitenbestendige doos van Atema IP65. In de deksel van de kabeldoos delichtsensor ingebouwd. Relais opnieuw aangesloten, omdat hij niet goedschakelde. Werking getest en weer in orde bevonden. | 521.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 695247 | 42934 | 42935 | Gereed gemeld | Slot defect | STORING | GO/91342/47152 | - | Er zit een slot op de elektrische buitendeur in de woonkamer die niet goed is.Het slot moet open gezet worden met een plastic pinnetje, omdat anders dedeuren blijven hangen als hij open gaat en dan springt hij in storing. Doorhet dagelijks gebruik van het pinnetje, is dit versleten. Een slot met eenpinnetje is ook helemaal niet nodig op deze woning. | nvt | deuren zijn van wielhouwer. klant moet melding maken bij wielhouwer. ditdoorgegeven aan de klant | 124.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 695562 | 42935 | 42936 | Gereed gemeld | Climate control is gestopt | STORING | GO/91342/47152 | - | Climate control is gestopt- eind van de middag is de climate control ermee gestopt. De temperatuur looptsnel op in huis.Waarom is dit een spoedmelding?- Omdat het erg warm en benauwd is in de woning. Na overleg met collega ditgemeld via de spoedmelding. | Koelmachinestoring | Contact gehad met de woning en het klimaat systeem is uitgevallen. Storing moetmorgenochtend opgepakt worden, hoeft niet vanavond. | 44.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 695448 | 42935 | 42947 | Gereed gemeld | Water afvoerputje | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | Het water blijft staan op de afvoerputjes in de badkamers vanMarrewijkpad 11 en 15 Spijkenisse. Deze melding komt heelregelmatig voor. Is het mogelijk om hier dieper onderzoek naarte doen? | Zie oplossing | Putten onstopt via badkamers. Waren geen verstoppingen aanwezig.We is het tegelwerk kapen en putten kapot. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03590 | SZ: Schengenstraat 39 | 695429 | 42935 | 42941 | Gereed gemeld | druppels aan buis in plafond keuken | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Er zouden druppels aan een leiding hangen in het plafond | oorzaak niet bekend | In het plafond gekeken. Er loopt 1 koperen leiding. Deze gecontroleerd en geenlekkage kunnen constateren. Bocht is ook kurkdroog | 204.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 695421 | 42935 | 42937 | Gereed gemeld | * voordeur gaat niet dicht schuifdeur besam | STORING | Zeeland/91343/47152 | *19-7-2017 * besam ingekocht | De voordeur van de Scheldestraat stond open 1 van onze cliënten is door de deurde straat op gegaan.De deur kan niet dicht omdat de zon erop zou staan.Scheldestraat 41d | - | - | 189.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 695504 | 42935 | NULL | Gereed gemeld | Elektrische buitendeur reageert niet meer. | STORING | GO/91342/47152 | *19-7-2017 (JG) Locatie is tot 22:30 geopend. I.o.m. Patrik Verheezen hiervoor *19-7-2017 Besam Assa Abloy aangestuurd. *19-7-2017 (JG) Besam is vandaag op locatie, klant telefonisch geinformeerd. *27-7-2017 (JG) Werk bon was al toegevoegd, overgedragen aan WVB. | Na een klap onweer vanmorgen ging vanzelf de elektrische buitendeur (voordeur)open. Hij gaat ook niet meer dicht. Joop is wezen kijken, hij gaat dicht als destekker eruit is maar gaat dan niet op slot. Verder reageert hij nergens op.Zou er vandaag nog iemand naar kunnen kijken a.u.b. | (JG) Probleem met print. | (JG) Deur is aan vervanging toe, offerte gewenst. | 199.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 695704 | 42936 | 42941 | Gereed gemeld | Mobiele airco kapot | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *20-7-2017 overgedragen aan wvb | - Wij hebben een mobiele airco te leen via kropman op de groep, alleen dezegeeft aan "water full", er komt echter geen water meer uit via de slang in dejerrycan. Ook geeft hij de temperatuur raar aan.Specifieke ruimte van de melding- Blauwe groepAfwijking koeling | Koelmachinestoring | Bij aankomst geconstateerd dat het mobiele huurairco's betreft,,hiervoor AndrewsSykes aansturen voor morgen. Dezelfde problemen zijn ook op de gele groep,,graagook deze na laten zien. | 242.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03634 | SZ: Westerschelde(centraal) 1 - 10 | 695654 | 42936 | 42954 | Gereed gemeld | Alle verlichting rondom de Westerschelde is kapot | STORING | GO/47153 | *24-7-2017 afgelopen vrijdag op mail naar wvb gestuurd (IV) | Alle verlichting rondom de Westerschelde is kapot Afwijking ElektraAfwijking Elektra | Niet duidelijk. Buiten verlichting rondom westerschelde werkt niet meer.Zekering in verdeler springt er derict uit bij het plaatsen van een nieuwezekering.Niet duidelijk/reset gewenstNiet duidelijk/reset gewenstNiet duidelijk. Buiten verlichting rondom westerschelde werkt niet meer.Zekering in verdeler springt er derict uit bij het plaatsen van een nieuwezekering. | De bekabeling door gemeten, bij de eerste lantaarnpaal bekabeling los gegeooiden gemeggert. Bij het meggeren geconstateerd dat er in 1 van de kabels sluitingzit, div lantaarnpalen open gemaakt en opnieuw gemeggert. de sluiting is nietmeer meetbaar verder op in de bekabeling. Gisteren heeft het flink geonweerd,vermoedelijk is deze storing een gevolg van de onweer. Advies is om de firmaNijkamp aan te sturen om de bekabeling na te laten meten op kortsluiting.veel losgegooit kabel gaat naar buiten verlichting op eerste verdieping zat ooktussen een heg kleine armatuur moet een mof gemaakt worden en nog een storingeruit gehaald worden 95 procent werk al weer nog reparaties uitvoeren spullenbesteld morgen verder twee moffen geplaatst twee lage armaturen in heg zat veelvocht in en een was helemaal uitgebrand daar moet ik morgen een mof voor makendan is alles klaar tekening klop ook niet kabels zitten soms heel ondiep en depaaltjes op eerste verdieping ook veelvocht in en zijn ook grondkabels waar veelvocht in is getrokken heb nog paar uur werk dan is alles op gelost .denk dat dekabels en veel armatuurtjes nog problemen kunnen gaan geven in de toekomstDe bekabeling door gemeten, bij de eerste lantaarnpaal bekabeling los gegeooiden gemeggert. Bij het meggeren geconstateerd dat er in 1 van de kabels sluitingzit, div lantaarnpalen open gemaakt en opnieuw gemeggert. de sluiting is nietmeer meetbaar verder op in de bekabeling. Gisteren heeft het flink geonweerd,vermoedelijk is deze storing een gevolg van de onweer. | 2020.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 695652 | 42936 | 42937 | Gereed gemeld | Te warm in lokaal, airco werkt niet goed | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *20-7-2017 (JB) Monteur per mail aangemeld op locatie. | temperatuur loopt op lokaal. Er is duidelijk verschil met andere lokalen en gangAfwijking koeling,warmte klachten. | Anders | koelmachine gecontroleerd, deze werkt naar behoren, voor zover mogelijk ben ikin diverse ruimtes geweest om de binnendelen te controleren op werking.Contactpersoon zoals opgegeven is bij niemand bekend, heb bij diverse personengeinformeerd. | 403.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 695573 | 42936 | 42936 | Gereed gemeld | Climate control is gestopt | STORING | GO/91342/47152 | - | Climate control is gestopt- eind van de middag is de climate control ermee gestopt. De temperatuur looptsnel op in huis.Waarom is dit een spoedmelding?- Omdat het erg warm en benauwd is in de woning. Na overleg met collega ditgemeld via de spoedmelding.Afwijking koeling | Koelmachinestoring | Installatie gereset. Luchtbehandeling functioneert weer naar behoren | 199.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03466 | SZ: Dijckpotingen 14 | 695878 | 42937 | 42951 | Gereed gemeld | Stoppen slaan door bij gebruik vriezer | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *4-8-2017 vervolg calculatie op 697762 | Stoppen slaan door bij gebruik vriezer.Vriezer is nagekeken. Locatie WinkelGraag belasting van de groep nakijken.Schijnen meerdere apparaten op te staan.Winkel is open tussen 8:00 en 17:30uur.Afwijking Elektra | Anders | Offerte maken voor vervanging groepen zwaar overbelast groep 8 staankoelkasten op 4 x1000 watt plus pompen vloer verwarming plus cv ketel plusairco(klimaatbeheersing) op groep 10 2x koelkasten 1000 watt plus 3 andere koelingen van verleng snoer naar verlengsnoer er zitten nog twee vrije goepenadvies voor koelingen 2 groepen bij maken en goed verdelen matraail volgt oppapier | 289.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 695770 | 42937 | 42947 | Gereed gemeld | Lift al tijden niet in gebruik gesteld. | STORING | Fact opgevraagd Voorne-P/91346/47152 | *21-7-2017 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen hiervoor Otis aansturen. Klant per mail *21-7-2017 geinformeerd. *24-7-2017 (JG) Otis op locatie geweest, geven aan voor niets te zijn geweest. Installatie *24-7-2017 is operationeel. Klant zegt dat ligt nog steeds niet werkt, deuren gaan niet *24-7-2017 open. Navraag gedaan bij Otis per mail. *31-7-2017 (JG) Otis koppelt terug dat in opdracht van de gebruikter de lift is stil gezet. *31-7-2017 Dit omdat er overdreven veel molest plaatsvond. Volgens de monteur is het in *31-7-2017 opdracht van de heer Karts. Dit aan klant teruggekoppeld. Voor nu afgehandeld. | De lift van ss20 zou een tijd geleden in werking zijn gesteld. Echter toen deschoonmaakster hem in gebruik wilde nemen bleek hij het alsnog niet te doen. Demelding hiervan is nooit gemaakt. Nu hebben wij een collega welke afhankelijkis van de lift. Willen jullie er nog eens naar kijken waarom hij nadat hij inwerking is gesteld het alsnog niet doet? | - | (JG) Geen. Deze installatie is door opdracht van de gebruiker stil gezet. Ditomdat er overdreven veel molest plaatsvond. Volgens de monteur is het inopdracht van de heer Karts. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 696125 | 42940 | 42957 | Gereed gemeld | Geen warm water | STORING | Voorne-P/47153 | - | - Er komt geen warm water uit de douchekop en de kraan in de keuken van hetappartement op Schoolstraat 22Afwijking boilerAfwijking boilerAfwijking boiler | Afwijking warm waterAfwijking warm waterAfwijking warm water | Boiler is nu 67°C en is normaal in bedrijf, echter aan/uit knop van Sentry CWH30/300 is niet geheel lekker, deze schakelt soms niet in.Advies deze aan/uit schakelaar te bestellen en te plaatsen, bj 2012 ser nr1214005445.Uit de douche en wastafel komt warm water echter de close in boiler is defect,betreft Daalderop close in 10 liter 2200W incl flexibele slangen, inlaatcomb isvolgens mij vrij nieuw.Reparatie uitgevoerd.Op 27-7-17 close in boiler keukenblok vervangen.Reparatie uitgevoerd, schakelaar vervangen. | 840.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 696290 | 42940 | 42941 | Gereed gemeld | Koudeklachten op de benedenverdieping | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | - In ieder geval op de beneden verdieping van het gebouw (rommerswalestraat 1)is het behoorlijk fris. Meerdere mensen hebben deze klacht.Koude klachten | Trend regeling is kapot. | Er is bekend dat de regeling kapot is en is een extra voorziening gemaakt om deregeling handmatig te bedienen. Ik heb de koeling van 60% naar 20%teruggedraaid, maar als er weer een warme periode aankomt dan moet er weeraangepast worden handmatig, de beheerder weet ervan. Advies om de regeling te vervangen. | 256.18
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03641 | SZ: Westerschelde 7 | 696085 | 42940 | 42942 | Gereed gemeld | Geen warm water in woning | STORING | GO/91342/47152 | *24-7-2017 (JB) Gebeld met Sven voor overleg qua planning, geen gehoor. Even zijn *24-7-2017 belletje terug afwachten. *24-7-2017 (JB) Sven gaat naar locatie. Gebeld met de meldster maar deze neemt niet op. *25-7-2017 (JB) Melding per mail overgedragen aan WVB Breda. | Nergens warm water in de woning | defecte Taco'sSlijtage | bij aankomst is in gehele woning gewoon warm water. Echter in de badkamer worden2 wastafels niet warm.De taco ventielen in het plafond zijn defect.Deze dienen vervangen te worden ( 2 stuks )zie debrieftekst2x taco vervangen en afgesteld. | 559.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 696099 | 42940 | 42940 | Gereed gemeld | Geen warmwater | STORING | GO/91342/47152 | *24-7-2017 (JB) Gecombineerd met andere melding geen WW op Westerschelde 7. | We hebben geen warm water in alle ruimtes.Westerschelde 6 | niet bekend | bij aankomst overal gewoon warm water. | 78.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 696172 | 42940 | 43052 | Gereed gemeld | lekkage pvc leiding in kruipruimte zwembad | STORING | GO/91342/47152 | - | lekkage pvc leiding in kruipruimte zwembadLekkage | Slijtage | tijdens controle van keerkleppen ontdekt dat een pvc koppeling van het zwembadaan het lekken was. Hellenbrekers inschakelen.Lekkage tussen koppeling en pvc leiding. Advies is het dicht te stoppen met pvcplamuur. | 504.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 696043 | 42940 | 42954 | Gereed gemeld | lekkage aan kogelkraan in tech. ruimte | STORING | GO/91342/47152 | - | lekkage aan kogelkraan in tech. ruimteLekkageLekkage | SlijtageSlijtage | tijdens controle van keerkleppen ontdekt dat een koppeling van het warmwater aanhet lekken was. spullen opgenomen om deze te gaan vervangen.vervangen van kogelkraan warmwater i.v.m. lekkage | 390.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 696654 | 42942 | 42949 | Gereed gemeld | Warmwaterkraan structuurgroep loopt slecht. | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *26-7-2017 (JG) Jack van Oorschot gaat morgenvroeg naar locatie. Klant *26-7-2017 telefonisch geinformeerd. | Warmwaterkraan structuurgroep loopt slecht en waterleiding klappert, dit is ookhet geval in de belevingsgroep.Op locatie vanaf 08:30 mensen aanwezig!mengventiel onder keukenblok defectAfwijking boiler | mengventiel defectAfwijking warm water | mengventiel onder keukenblok dient vervangen te worden,deze dient besteld teworden.Onderdeel vervangen, thermoblokje vervangen en afgesteld op 38 graden. | 469.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 696675 | 42942 | 42948 | Gereed gemeld | Ventilatie maakt lawaai | STORING | Zeeland/91343/47152 | *31-7-2017 (JB) Melding per mail overgedragen aan WVB Breda met verzoek SO *31-7-2017 over te nemen ivm vervolgwerk. | Op de 4e slaapkamer (Dhr Bulten), maakt de ventilatie enorm lawaai.Afwijking LBK | Vervuiling/geluidsklachten | toe en afzuigroosten zijn vervuild, tevens dient de installatieingeregld te worden. | 361.92
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 696829 | 42943 | 42968 | Gereed gemeld | Storing Elektrischedeur | STORING | GO/91342/47154 | *27-7-2017 (JB) In overleg met Wilfried Assa Abloy spoedmelding gedaan met verzoek direct *27-7-2017 actie te ondernemen en reparatie uit te voeren. *31-7-2017 (JB) Akkoord gegeven op de aangebode offerte iov Wilfried. Op verzoek Wilfried *31-7-2017 de offerte doorgezet naar Jan Willem Pastoor om deze met Zuid Wester te *31-7-2017 bespreken. Afgelopen vrijdag is er wel door Jack van Oorschot een noodoplossing *31-7-2017 aangebracht; een ouderwets schuiflslot op de deur geschroefd. | Elektrische deur sluit niet meer af. Tevens een branddeur en dient met spoedgemaakt te worden! Call 4211480@Jack; graag voor nood een schuif op de deur monteren. | Deur is onderdeel van de electrische bediening defect | Bij de bouwmarkt voor nood een tijdelijk vergrendeling voor de deur gehaald.Deze op de binnenkant van de deur gemonteerd zodat deze indien noodig afgeslotenkan worden.Er zijn nog voldoende nooduitgang beschikbaar in geval van noodReaparatie def.herstel uitgevoerd door Assa Abloy. Oorzaak defect en defecte print door bliksem inslag. | 3314.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 696870 | 42944 | 43164 | Gereed gemeld | Lift hapert en licht valt soms uit. | STORING | Voorne-P/47152 | *28-7-2017 (JG) Otis aangestuurd, klant per mail geinformeerd. *28-7-2017 (JG) Otis vraagt om welke lift dit gaat. Klant gebeld neemt niet op. Mail *28-7-2017 gestuurd. Nu in afwachting reactie. *4-8-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *23-8-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. | Lift hapert en het licht valt soms uit. | - | advies om ledverlichting te plaasten in lift | 66.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 697002 | 42946 | 42947 | Gereed gemeld | Storing plafond lift | STORING | GO/91342/47152 | - | plafond lift is defect in de badkamer.Call 4212472 | - | Uitgezocht wat ik met deze melding moet doen. Bij navraag blijkt dat dezewerkzaamheden door Zuidwester bij andere partij zijn ondergebracht.Contact opgenomen met de klant en deze pakt het verder op. | 68.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 697001 | 42946 | 42947 | Gereed gemeld | geen ww en geen verlichting | STORING | GO/91342/47152 | - | Geen ww op Haringvliet 15 en 17 en ook geen verlichting bij nr. 17call 4213649 | overbelasting van de groep | Bij aankomst stond in de tech. ruimte groep 2 uitgeschakeld. Op deze groep zitten diverse wcd's/ verlichting en de cv-installatie aangesloten. Groep 2 weeringeschakeld en cv weer gereset.CV installatie tevens bijgevuld tot 1,6 bar.Verder geen bijzonderheden waargenomen. | 389.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 696999 | 42946 | 42947 | Gereed gemeld | Storing elektra | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | We missen een plaatje in de badkamerBetreft electrsSpijkenisse, adres onbekend | Kapje is verdwenen | Contact opgenomen met klant. Krijg als adres op Marrewijkpad 7Middelharnis ( naast kinderboerderij) Blijkt lokatie in Spijkenisse!!!!Klant durft bad niet te gebruiken daar er een paar afdekplaten van muur aan-sluiting zijn. Klant weet niet op het hier om electra gaat.Ter plaatse geweest voor controle, gaat om een aarde aansluiting.Advies is om deze degelijk af te werken. | 316.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 697003 | 42946 | 42948 | Gereed gemeld | Storing aan elec.deur Delte Boulevard 19 | STORING | GO/91342/47152 | - | - | Er is nu geen Electrisch slot aanwezig. | Krijg melding binnen toen ik aanwezig was op lokatieTer plaatse geweest, begeleiding wil dat er een elec. slot geplaatst wordt opeen kamer van bewoner. Huidig slot is een gewoon slot en men wil dat dit elec. wordt. Voor mij niet mogelijk om dit vandaag op te pakken, medegezien daar het slotontgrendeld dient te worden bij noodgevallen.Graag dit morgen 31-7 verder oppakken, graag met lokatie afspraak maken ivmvoorbereiden bewoner!Terugkoppeling gegeven dat vervangen van sloten via TD of Wielhouwer dient te lopen en dat dat om te voorkomen dat het dubbel gaat lopen wij de bon zullen sluiten. | 167.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 697039 | 42947 | 42961 | Gereed gemeld | Nazien aardlek schakelaar. | STORING | GO/91342/47152 | *31-7-2017 (JG) I.o.m. Marco van Bijnen hiervoor Danny Knuit ingepland. Klant per *31-7-2017 mail geinformeerd. | 's Avonds de stroom van de pc gehaald en toen klapte de aardlek eruit. Gelukkigde andere dag niets meer aan de hand, maar 2 weken geleden is hij kapot geklaptdoor de bliksem. zouden jullie er zo snel mogelijk naar willen kijken.Afwijking Elektra | Anders | opname volkaradpad 2 gedaanDefinitief herstel kan te maken hebben met de bliksem inslag nadat debuitenverlichting de sluiting is gevonden klap geen aardlek meer uit | 180.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03587 | SZ: 's Heer H. Kind.str 4-4a/6-6a | 697117 | 42947 | 43164 | Gereed gemeld | Bedieningsknop binnenkant lift werkt niet. | STORING | Zeeland/47152 | *31-7-2017 (JG) Otis aangestuurd, klant per mail geinformeerd. *2-8-2017 (JG) Otis op locatie geweest, storings deels verholpen. Er is een reparatie *2-8-2017 noodzakleijk welke Otis apart zal inplannen (G095570) *27-10-2017 (JG) Status opgevraagd. | De bedieningsknop aan de binnenkant van de lift werkt niet meer. Dit is bij deonderhoudsbeurt van een paar maanden geleden ook al geconstateerd. Vanmorgenzat er weer iemand vast in de lift en moet er dan via de trapje uit gehaaldworden. Graag zo spoedig mogelijk ene monteur die dit defect kan verhelpen.Gerard | - | Fa Otis: niemand aanwezig op locatie, voor niets er naar toe gereden | 233.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 697304 | 42948 | 42950 | Gereed gemeld | Aardlekschakelaar wasmachine geeft problemen. | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *1-8-2017 (JG) I.o.m. Marco van Bijnen hiervoor donderdag 03-08 *1-8-2017 Danny Knuit ingepland. Klant per mail geinformeerd. | Wasmachine kan niet draaien, aardlekschakelaar lijkt kapot?Specifieke ruimte van de melding: Badkamer zolder.Afwijking Elektra | Anders | Overgedragen aan derden heel wat moeten afbellen blijkt dat td de wm schakelaarhad vervangen dat het ook het probleem was | 100.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 697253 | 42948 | 42948 | Gereed gemeld | Lekkage bij de afvoer in de keuken | STORING | Brabant/91344/47152 | *1-8-2017 (JG) Gebeld, geen ernstige lekkage. Peter Smout heeft nu niet om *1-8-2017 handen dus gaat er gelijk langs. Klant akkoord. | Lekkage bij de afvoer in de keuken.Call 4215120 | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, wartels zaten los, deze vast gezet geen lekkage meer. | 105.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03538 | SZ: Marrewijkpad 17 | 697486 | 42949 | NULL | Gereed gemeld | Nachtslot aanbrengen kamer 1713 | STORING | Referentie: Voorne-P/91346/47152 | - | Willen een nachtslot voor kamer 1713** (JB) Niet voor Kropman, dit is door Bas Janssen (WVB Breda teruggekoppeld aande melder. ** | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 697533 | 42949 | 42951 | Gereed gemeld | lantaarnpaal omver kabels bloot en tegen | STORING | GO/91342/47152 | *3-8-2017 (IV) Overgedragen wvb. | lantaarnpaal om bedrading blootEr is een lantaarnpaal op het terrein omgevallen, bedrading ligt los en het regent. Anders | VandalismeVandalisme | Functioneel herstel hele lantaarnpaal afgebroken io niet de hele tereinverlichting niet afgeschakeld wel zekering uit gehaald gat een haspel over gezetmorgen oplossing maken spoed ook lantaarnpaal moet vervangen worden offerte doenook de kapjes van binnenwerk zijn veel wegFunctioneel herstel met joop heeft de lantaarnpaal afgevoerd naar td ruimtefotos en type plaatjes opgenomen voor offerte voor vervang de kabel afgetapt enmet vuilniszak aan een houten balk getayraptSjoerd pakt vervagen paal met andere partij op. | 333.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 697525 | 42949 | 42950 | Gereed gemeld | Vochtig en benauwd op slaapkamers | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Vanmorgen was het erg vochtig en benauwd op alle slaapkamers enwoonkamer, het leek of er totaal geen circulatie was. Niet gezondvoor cliënten en medewerkers | Regeltchn. Install. | regeling reset en alles werkt nu weer. | 187.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 697484 | 42949 | 42950 | Gereed gemeld | Vervangen van de aardlekschakelaar | STORING | GO/91342/47152 | - | Vervangen van de aardlekschakelaarIm opdracht van Joost EvenhuizenAfwijking Elektra | Slijtage | Definitief herstel aardlek gehaald bij tu deze geplaatst verders niks kunnenvinden | 204.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06323 | SZ: A. van der Nootstraat 2 | 697756 | 42951 | 42955 | Gereed gemeld | Bidet/toiletdouche in miva toilet werkt niet meer. | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *4-8-2017 (JG) Peter Smout dinsdag 08-08 in Spijkenisse, bij hem ingepland. *4-8-2017 Klant per mail geinformeerd. | In de miva toilet werkt de bidet/toiletdouche niet meer. | Bedieningsfout/ondeskundigheid, schakelaar stond uit | Instructie gegeven, waar de schakelaar zit. | 74.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 697982 | 42954 | 42954 | Gereed gemeld | aardlek valt uit | STORING | GO/91342/47152 | - | - | Elektrisch defect | 18.30:telefonisch contact gehad men heeft zelf de groep terug gezet, 22.00 beldemen terug dat het weer uit was morgen vroeg om 7.00 frank spronck op locatie | 39.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 697981 | 42954 | 42954 | Gereed gemeld | storing magnetische sloten | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | gaan niet op slotAnders | Anders | Overgedragen aan derden zelfde als12 mei veel gebeld is voor act gtv valt onderact contract zou lopen via veiligheid afdeling van zuidwester eerste keer kreegde service balie act niet te pakken ik heb zelf gebeld naar act die zeiden dathet onder hun viel net als 12 mei later belde service de storing weer afgraag duidelijkheid hoe we hier mee moeten omgaan | 109.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 697834 | 42954 | 42956 | Gereed gemeld | Geen warmwater uit kraan wasbak. | STORING | GO/91342/47152 | *7-8-2017 (JG) Ingepland bij Peter Smout woensdag 09-08. Klant per mail geinformeerd. | Als we de kraan van de wasbak naar warmwater draaien geeft deze geen watermeer, koud doet het wel. Gaat om de kamer van Johan van Nieuwenhuizen. | Bedieningsfout/ondeskundigheid | Reparatie uitgevoerd, kraantje onder wastafel open gezet | 158.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 698117 | 42955 | 42958 | Gereed gemeld | stroom uitval | STORING | GO/47153 | - | aardlek schakelaar uitgesprongenAardlekschakelaar op oosthavendijk 34 springt regelmatig uit.Afwijking Elektra | Aardlekschakelaar springt regelmatig uit, gisteren avond (7-08-17) zelfdestoring geweest. deze morgen naar locatie geweest en niets kunnen vinden.Vanavond is de aardlek er weer uit gesprongenElektrisch defect | Geconstateerd dat de storing in groep 19 zit, alle apparaten na gelopen en 1voor 1 terug gestoken. aardlekschakelaar blijft nu weer in. dit was vanmorgenook het geval. Gemeten en geen afwijkende waardes geconstateerd. Telefonischcontact gehad met Kees Kokx, in overleg met hem besloten om tijdelijk deaardlekschakelaar er tussen uit te halen, de aardlek is nu vervangen voor een 3fase automaat. Achter de groep zit voornamelijk verlichting en tv's. Morgenverder oppakken!! aardlekschakelaar vervangen nav blikemsinslag-meldin, de installatie nagekekenen gemeggerd.groep 19 heeft een isolatiefout van 70.Mohm, maar is de waarde is voldoende omde aardlek niet aan te spreken | 1121.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 698120 | 42955 | 43011 | Gereed gemeld | Verstopping keuken mwp 13 | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | - mwp 13 heeft verstopte gootsteen waardoor ik lekage heb in de keukenplafonplaat is naar beneden gevallenSpecifieke ruimte van de melding- keuken mwp 11Waarom is dit een spoedmelding?- omdat er water lekt en alles nat word | Vervuiling. Verstopping als gevolg van anslag door vet en zeep. | Inspectie uitgevoerd, verstopping zit verder dan de sifon. overleg gehad met dewoning, deze willen morgen na 10.30 ontstoppingsbedrijf.Riool.nl: Afvoerleiding doorgeveerd en gereinigd. Verstopping is verholpen. | 466.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 697984 | 42955 | 42955 | Gereed gemeld | spanningsuitval | STORING | GO/47153 | - | aardlekschakelaar springt na terug inschakelen na korte tijd weer uit. | 7-08-2017 is deze melding al binnen gekomen, monteur Peter Smout heefttelefonisch geprobeerd het op te lossen. aardlek blijft uitspringen. | Afgaande groepen uit geschakeld en daarna aardlek ingeschakeld. eindgroepenopnieuw ingeschakeld en gewacht. alles blijft in opdit moment, klant geeft aandat de aardlek soms na een uur weer uitspringt. Geen gebreken kunnenconstateren, afgesproken met klant dat ik vanmiddag nog een keer langs kom.Later op de dag nog terug geweest, er zijn geen problemen meer geweest. | 195.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 698004 | 42955 | 43164 | Gereed gemeld | Gootsteen keuken verstopt. | STORING | Zeeland/47152 | *8-8-2017 (JG) Riool.nl aangestuurd. Klant per mail geinformeerd. *14-8-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *23-8-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *31-8-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *7-9-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *11-9-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *12-10-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *24-11-2017 (JG) Werk bon opgevraagd. *18-1-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. | Gootsteen verstopt keuken, en vaatwasser; hierdoor komt water ook omhoog. Wijvan de TD zijn hier al meerdere keren geweest. De verstopping zit volgends mijdusdanig dat we hier niet zoveel aan kunnen doen. | - | Keukenafvoer ontstopt door Riool.nl | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 698013 | 42955 | 42978 | Gereed gemeld | Het zwembad is half leeg en de pompen staan uit. | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *8-8-2017 (JG) Hellebrekers aansturen, klant telefonisch geinformeerd. *8-8-2017 (JG) Hellebrekers is al op locatie. *23-8-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *31-8-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *31-8-2017 (JG) Werkbon toegevoegd. | Het zwembad is half leeg en de pompen staan uit. Er kan niet gezwommen worden.Graag met spoed actie. | (JG) Laag water melding. Vermoedelijk heeft de suppletie geen vrijgave gehadomdat het systeem op de hand draait. | (JG) Systeem gereset en draaiend gekregen. Ook de regelkast stuurt nu weerautomatisch. Kuipers zal verderregeltechnisch onderzoek uitvoeren om hetprobleem in de toekomst te voorkomen. | 283.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 698015 | 42955 | 43025 | Gereed gemeld | Verlichting in restaurant valt na 10 min uit | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | De verlichting in het restaurant valt na een 10 á 15 minuten uit.Afwijking Elektra | SlijtageSlijtageSlijtageSlijtageSlijtage | De halogeenlampen aan de muur doet het niet. De dimmers in de schakelaars in dekeuken en dimmers gezocht (geen tekiningen). De dimmers bevind zich in de zolderbij de lbk. De zekeringen gecontroleerd, alles is goed maar lampen doen hetniet. De lampen en dimmers dienen gecongroleerd worden door elektricien.installatie na gelopen, dimmers zijn 800-1000w , lamen zijn 300 er zitten 3a4lampen op. deze moeten verzwaard worden 6 stuks, TD gaat eerst alle defectelampen vervangen, daarna dimmers plaatsen graag 2 personen ivm schakelen inandere ruimte. men heeft ook problemen met disco verlichten dan gelijk oppakken.Reparatie uitgevoerdassistentie nodig van kees voor uitzoekken Reparatie uitgevoerd bedrading aangepast 6 dim units aangesloten | 3136.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03659 | SZ: Haringvliet 5T | 698152 | 42956 | 42961 | Gereed gemeld | SPOED: Stopcontact los kamer Erwin Degener | STORING | GO/91342/47152 | - | Spoed repareren Erwin gebruikt zijn stopcontact zelf dagelijks.Ik heb er een blauwe zak omheen gedaan.Afwijking Elektra | Slijtage | TD heeft deze al opgepakt | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 698256 | 42956 | 42986 | Gereed gemeld | Aardlek vliegt er weer uit. | STORING | GO/91342/47152 | - | Aardlek vliegt er weer uit.Afwijking ElektraStroom uitval oosthavendijk | SlijtageDe stroom is uitgevallen op de oosthavendijk. op het moment dat de verlichtingaangeschakeld word in de badkamer van nummer 32 springt de aardlekschakelaaruit. | zie bon frank spronckVanmorgen (09-08-2017) samen met Kees Kokx geweest vanwege stroom uitval op deoosthavendijk. We hebben de aardlekschakelaar vervangen en de installatiegecontroleerd, weerstandswaarde van de installatie is aan de lage kant maarhierdoor kan de aardlek niet uitspringen. Nu is de aardlekschakelaar weer uitgevallen, er zit een fout in de verlichtings installatie van de badkamer opnummer 326 Bij het inschakelen van de verlichting springt de aardlekschakelaar.De trekschakleaar heb ik buiten werking gesteld, hierdoor kan de verlichtingniet meer aan. Afspraak gemaakt om morgen ochtend eerste werk de geheleinstallatie te controleren samen met een collega om de fout uit de verlichtingvan de badkamer te halen en een mogelijke oorzaak te traceren voor de lageweerstandswaarde. 10-08-2017 terug geweest, installatie doorgemeten engeconstateerd op groep 21 dat er een defect tl-armatuur in de badkamer hangt.van het tl-armatuur de VSA vernagen en deze is nu in orde. Op groep 19 hebben wed.m.v. testen met profitester gezien dat de weerstandswaarde van deze groeplager is dan die van de andere 2 achter de aardlek, De eerste gemeten waarde lagrond de 85 M Ohm. Na verwijderen van een verlengsnoer is deze waarde gestegennaar 140 M Ohm. De waarde is niet zo laag dat de aardlekschakelaar hierdooraangesproken zou moeten worden. Advies is om een NEN 3140 inspectie te latendoen op deze locatie, om zo te kunnen achterhalen wat de reden is van de lagereweerstands waarde. | 1129.18
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03566 | SZ: Paradijsvogelhoek 1-7 | 698384 | 42957 | 42958 | Gereed gemeld | Boiler niet goed warm | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | De boiler van de Kolibriehoek 19 word niet goed warm. Boiler op de zolder in het washok | Onderdeel defect | boiler is defect , maar dit schijnt voor woonzorg te zijn. | 68.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06453 | SZ: Beneden Oostdijk 22 | 698375 | 42957 | 42962 | Gereed gemeld | Bediening stortbak defect | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | De plaat van de stortbak is stuk. de knop die hierin hoort is ook stuk.de verbinding werkt niet meer. Jullie zijn enige maanden geleden geweestvoor deze melding en gerepareerd na enkele dagen was hij alweer stuk. nuis hij dusdanig kapot dat ik denk dat er een heel nieuw systeem in moet.Er kan nu alleen doorgetrokken worden met het hendeltje in de stortbak.Ik ben bang dat de schade alleen maar erger gaat wordenHet gaat om kamer nummer 14 eerste verdieping Marco van Winsen | knop afgebroken.Vandalisme | Functioneel herstel, binnenwerk verwijderd en slang opnieuw aangesloten.voorplaat moet vervangen worden.Voorplaat vervangen en getest. | 331.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 698403 | 42958 | 42958 | Gereed gemeld | Problemen met stroom gehad, 1 stopcontact defect? | STORING | GO/91342/47152 | *11-8-2017 (JG) I.o.m. Marco van Bijnen kan Jurgen van den Broek hier heen, *11-8-2017 hij is vandaag al in Middelharnis. Klant telefonisch geinformeerd. | Er zijn wat problemen geweest met de stroom, nu doet het wasmachine het niet.Vermoedelijk staat er geen stroom op het stopcontact. Kan er iemand langskomen? | Elektrisch defect | Definitief herstel. Juiste groep gezocht en alles door gemeten. Groepen weerhersteld. Droger en wasmachine getest. | 245.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 698608 | 42961 | 42964 | Gereed gemeld | Slechte ventilatie kamers Karin & Wilco | STORING | Zeeland/91343/47152 | *14-8-2017 (JB) Gebeld, geen gehoor, nu per mail aangemeld. | De badkamer van karin en wilco ventileert erg slecht volgens mijwant als er in de ochtend wordt gedoucht dan blijft het hangentot in de avond en is ook al na 5 min douchen erg mistig in de douchein andere douchen geen probleem. | Ventilatiesysteem | Filomondoeken zijn verwijderd, maar moet nog luchtzijdig ngeregeld worden. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 698880 | 42962 | NULL | Gereed gemeld | Omhulsel stopcontact afgebroken | STORING | I1708307 | *16-8-2017 Wordt door TD Zuidwester opgepakt | Het plastic van het stopcontact is kapot/afgebroken.Lokaal 5, PJ Bliekstraat 3,1ste verdieping | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06313 | SZ: Koningin Julianaplein 1 | 698884 | 42962 | NULL | Gereed gemeld | Stopcontact zit los, kantine. | STORING | I1708306 | *16-8-2017 Wordt door TD Zuidwester opgepakt | stopcontact in kantine zit los, in de hoek bij rechterraam naast de kast bij deversnipperaar. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 699096 | 42963 | 42963 | Gereed gemeld | geen verlichting bij de BMC | STORING | Zeeland/91343/47152 | *17-8-2017 (JG) Overgedragen aan TD Zuidwester. | - | Defecte lamp | Telefonisch contact gehad met de locatie met Mw Kemp. vorige maand voor hetlaatst gekeken in die ruimte. TD moet eerst zelf kijken of de lampen niet defectzijn. | 39.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 698921 | 42963 | 42964 | Gereed gemeld | Fluitend geluid uit inpandig systeem. | STORING | Zeeland/91343/47152 | *16-8-2017 (JG) Melding is eerder bij ons binnengekomen, deze doorgezet naar TD. TD *16-8-2017 komt er niet uit, gaat om inpandig systeem. Ingepland bij Peter Smout, is morgen *16-8-2017 op locatie voor andere melding. Aangemeld per mail. | Uit de badkamer komt een fluitend geluid als je de deur sluit, gaat om de kamervan Frank Bulten. TD Zuidwester heeft hier al naar gekeken, geluid komt uit hetinpandig systeem. Voor meer vragen graag contact met Michael Raush (TD)0657778142. | ventilatie nmoet ingeregeld worden | Luchtkanalen dienen opnieuw ingeregeld te worden ivm verwijderen proppen inluchtkanalen. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 699152 | 42964 | 42965 | Gereed gemeld | Koud water | STORING | GO/91342/47152 | - | Koud water locatie westerschelde 2 | Onderdeel defectOnderdeel defect | Materialen besteld, cv installatie bijgevuld, morgen wel gasblok vervangen dezeophalennTU charlois 4515615gasblok vervangen en afgesteld Ketel werkt nu weer | 544.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 699125 | 42964 | 42965 | Gereed gemeld | Slot van buitenvoordeur is defect | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *17-8-2017 (JB) In overleg met JW Pastoor ingepland bij Jurgen vd Broek op 18-8 | Het slot van de buitenvoordeur is defect. Je kan hem wel op slot draaien. Hijzoemt enorm als hij op slot zit en je kan hem open doen zonder sleutel.Afwijking Elektra | Slijtage. Het slot functioneerd weer. Maar maakt veel lawaai. Spoel in het slotis versleten. | Overgedragen aan derden. Slot is bij Zuidwester op voorraad. In overleg met deTD gaan ze dit oppakken. Type nummer van het Assa slot door gegeven. | 304.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 699331 | 42965 | 42965 | Gereed gemeld | Gisteravond geen warm water op alle dijken. | STORING | GO/91342/47152 | *18-8-2017 (JG) Gebeld, hebben inmiddels warm water. Peter Smout *18-8-2017 is in Middelharnis en rijdt er toch voor de zekerheid even lang om *18-8-2017 het e.e.a. te controleren. | Gisteravvond hadden we geen warm water op alle dijken,vanaf 18.00u is er dooreen paar bewoners een douche genomen en daarna was het koud. | Onderdeel defect | Pomp defect deze opgehaald en vervangen. | 491.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 699335 | 42965 | 42968 | Gereed gemeld | Verstopping wasbak en toilet. | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *18-8-2017 (JG) Gisteren avond heeft Peter Smout hiervoor Riool.nl aangestuurd. Zijn *18-8-2017 op locatie geweest en is opgelost. Inkoop opdracht gestuurd en werkbon *18-8-2017 opgevraagd. *21-8-2017 (JG) Werkbon toegevoegd. | verstopping wasbak en toilet. Het water loopt niet weg en er kan geen gebruik worden gemaakt van het toilettoilet beneden op 20 en 22 en wasbak woonkamer | (JG) Verstopte toilet en wasbak. | (JG) Leiding toilet geveerd, verstopping verholpen. | 209.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06323 | SZ: A. van der Nootstraat 2 | 699416 | 42965 | 42969 | Gereed gemeld | Geen stroom op contactdozen computers | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | De computers worden via een algemene schakelaar aangezet. De schakelaar krijgtwel stroom. Het lijkt of de zekering hier ook op reageert echter wordt destroom niet verder doorgegeven naar de contactdozen waar de computers op aangesloten staan.Computerlokaal DoorgaanZ | Anders, los contact in ht relais | Reparatie uitgevoerd, fase en nul beide weer vast gezet nu werkt het. | 75.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 699464 | 42966 | 42966 | Gereed gemeld | groep keuken valt steeds uit | STORING | Brabant/91344/47152 | - | Groep is uitgevallen tijdens het frituren.Afwijking Elektra | Elektrisch defect. Fase L3 is gesprongen door een niet goede verdeling van degrote verbruikers over de verschillende fases. Enexis gebeld om de zekering tekomen vervangen. | Overgedragen aan derden. Groepenkast door gemeten. 1 van de 3 fases komen nietmeer binnen. Hoofd zekering L3 is gesprongen. | 208.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 699466 | 42966 | 42970 | Gereed gemeld | verstopping toiletten | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *21-8-2017 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *23-8-2017 Werkbon Riool.nl gekoppeld (MP) | verstopping toiletten | VervuilingPapier (Riool.nl) | Overgedragen aan derden, riool.ml aangestuurdLeidingen gereinigd via toilet badkamer (Riool.nl) | 211.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 699515 | 42968 | NULL | Gereed gemeld | Voordeur bellen defect, draad hangt los | STORING | I1708431 | - | Hallo de voordeur bellen werk niet.Heb er zelf al naar gekeken maar krijg ze niet aan de praat. er hangen ookdraadde los. lijkt een soort sluiting in te zitten. | - | In overleg met Marco van Bijnen melding doorgezet naar de TD. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 699550 | 42968 | 42978 | Gereed gemeld | Zwembadwaardes niet goed, pompen staan uit. | STORING | GO/91342/47152 | *21-8-2017 (JG) Hellebrekers aangestuurd. *21-8-2017 (JG) Hellebrekers gebeld, zijn vanmiddag rond 15:00 op locatie. *21-8-2017 Klant gebeld, geen gehoor. *21-8-2017 (JG) Klant opnieuw gebeld, telefonisch geinformeerd over bezoek van *21-8-2017 Hellebrekers. *23-8-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *31-8-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *31-8-2017 (JG) Werkbon toegevoegd. | De waardes zijn niet goed. Ook denk ik dat de pompen niet aan staan. Displaybeneden in de machine kamer geeft storing aan. | (JG) Doordat de vd heuvel installatie in storing stond was er geen chloor. Melding op de c2 installatie was: temperatuur cel. Ik heb nog van de heuvelgesproken ze konden mij zo niets neerlaten testen.Er moet even afgewacht worden.Als de storing terug komt zal vd heuvel moeten komen. | - | 335.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 715008 | 42970 | 42976 | Gereed gemeld | Achterdeur kan niet op slot, defecte sluitplaat | STORING | GO/91342/47152 | *23-8-2017 Tel. aangemeld bij mevr Hanenberg, is electrische deur (MP) *23-8-2017 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *30-8-2017 Verzoek werkbon gestuurd (MP) *30-8-2017 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) | de achterdeur van hv 15 is defect, hij kan niet op slot door defect aan sluitplaat gemeld door marjolein hanenberg 0187898842 | Sluitplaat zat los. | Deur volledig gecontroleerd. Sloten opnieuw afgesteld. | 151.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 715119 | 42970 | 42971 | Gereed gemeld | Warm en benauw in woning 56c | STORING | Zeeland/91343/47152 | *23-8-2017 (JG) Gebeld, afspraak afgestemd 24-08 tussen 08:00 en 10:00. *24-8-2017 (JG) I.o.m. Jan Willem hoeft hier niet op gereden te worden. Locatie wordt lucht *24-8-2017 zijdig ingeregeld, dat is ook oorzaak van de klacht. Klant is door hem *24-8-2017 geinformeerd. | Het is erg benauwd en warm en vochtig in de woning het lijkt als of hetventilatie systeem niet voldoende werkt. | - | Oorzaak is dat locatie niet goed luchtzijdig ingeregeld is. Kan nu niets doenadvies om zo spoedig mogelijk luchtzijdig in te regelen. | 62.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 715209 | 42971 | 43060 | Gereed gemeld | Leiding airco's lokaal 10 lekt. | STORING | Voorne-P/47153 | *24-8-2017 (JG) Peter Smout gaat naar locatie, melder telefonisch geinformeerd. *28-8-2017 (JG) Overgedragen aan WVB. | Lokaal 10, rondom airco's lekt een leiding.Graag op locatie bellen met Lau: 06-10614365.Lekkage | SlijtageSlijtage | Functioneel herstel, koppeling sok 28mm gescheurd. deze dicht getrokken met eenfietsband. installatie moet afgetapt worden en gerepareerd met perskoppeling.druk was al vrij laag. glycol bij bestellen.Stukleiding vervangen en een stuk 2 knieen knel vervangen door mapres bochtenen sok. install. weer gevuld met glycol en ontlucht. | 1218.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 715208 | 42971 | 42972 | Gereed gemeld | Leiding afvoer grote badkamer lekt | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *24-8-2017 (JG) Peter Smout gaat naar locatie, melder telefonisch geinformeerd. | Leiding afvoer grote badkamer lekt. Graag op locatie bellen met Lau:06-10614365. | Anders | badkamer is lek. afvoer was in orde. | 197.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 715525 | 42975 | 42976 | Gereed gemeld | Nazien Itho ventilatiebox | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *28-8-2017 (JG) Klant gebeld, afgesproken morgenochtend 29-08 tussen *28-8-2017 10:00 en 12:00. | Ik werd aangesproken door een buurman. Die hoort bij ons een hard zoemendgeluid. Op onderzoek gegaan en in het ketelhok is een afzuiger hard aan het"zuigen/ zoemen". We hebben de stekker eruit getrokken en het geluid was wegzodat buren geen last meer hebben. Zie foto.uitvoer 29-08 tussen 10:00 en 12:00 | Anders | ventilator open gemaakt en nagekeken en wat schoon gemaakt ook de ventilatorafgesteld dat hij minder toeren draaid geluid is nu weg. | 139.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 715783 | 42976 | 42976 | Gereed gemeld | Geen ventilatie uit luchtroosters badkamers | STORING | Zeeland/91343/47152 | *29-8-2017 (JG) Gebeld met Patrik, Fouad is in Goes bezig met onderhoud. Hem *29-8-2017 gebeld, in gesprek. *29-8-2017 (JG) Fouad gebeld, gaat op locatie kijken. Kan wat te maken met het *29-8-2017 onderhoud waar hij nu mee bezig is. Hij heeft melder ook gebeld. | Het is heel erg warm, er komt ook helemaal geen lucht door de roosters heen.Dan is het echt niet te houden in de bakkamers van deze bovenwoningen.Afwijking koeling | Koelmachinestoring | Het systeem gaf 2 stooringen aan die als laatste waren gedecteerd. vuile filtersstooring en de koeler. ik heb nu het systeem gereset en nageken. As donderdagstaat een OH ronde en filters ronde gepland, dus komen we voor terug, voor nudraait de LBK weer, en de koeling. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 716107 | 42977 | 42989 | Gereed gemeld | Airco lokaal 5 blaast lauwe lucht | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *30-8-2017 (JG) Patrik gebeld, er is een lekkage bekend in deze koudwater machine. *30-8-2017 Deze wordt vrijdag 8 september gerepareerd door Fouad. Heeft geen zin *30-8-2017 om dit nu dus na te zien. Klant per mail geinformeerd en deze bon bij *30-8-2017 Fouad erbij gezet. | Airco lokaal 5 blaast lauwe lucht ondanks dat deze op 10 gradenstaat.Afwijking koeling | Drukstoring | Reparatie uitgevoerd. Lekkage gerepareerd. | 113.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 716144 | 42977 | 42979 | Gereed gemeld | Nazien schuifdeuren, gaan niet op slot. | STORING | Voorne-P/47152 | *30-8-2017 (JG) Melder gebeld, neemt niet op. Besam Assa Abloy aangestuurd om *30-8-2017 slot na te zien. *30-8-2017 (JG) Patrick gebeld, kent probleem. Deur vergrendeld niet meer. Besam *30-8-2017 kan overdag terecht tussen 08:00 en 15:30. *31-8-2017 (JG) Besam aangestuurd. *1-9-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *1-9-2017 (JG) Werkbon toegevoegd. | Dinsdag 2 augustus bleek dat de schuifdeuren wel dicht gaan maar niet op slot.Op dat moment heeft een meneer van kropman ons geholpen en balk tussen de deurgedaan. Zodoende kan de deur niet handmatig worden opgeschoven. | (JG) Betreft 1002-4691. Loopt een offerte voor vervanging! | (JG) Betreft 1002-4691. Loopt een offerte voor vervanging! | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 716434 | 42979 | 43020 | Gereed gemeld | airco/klimaatbeheersing uitgevallen | STORING | GO/91342/47152 | - | airco/klimaatbeheersing is weer eens uit pfft ppftt. Er is niets te zien op dedisplay en niets te horen bij de roosters en he tis erg warm.Specifieke ruimte van de melding- hele huisgemeld door hilda drooger 0187898843 | KoelmachinestoringKoelmachinestoring | installatie gecontroleerd de automaat lag er weer uit dit is al meerdere kerengebeurd hier moet een nieuwe voor besteld worden.1 x schneider electric c60 N C 16 230v deze moet besteld wordenautomaat vervangen | 303.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 716830 | 42982 | 42986 | Gereed gemeld | Douche op kamer Joos Boeter druppelt door. | STORING | GO/91342/47152 | *4-9-2017 (JG) Ingepland storingsmonteur 05-09. Aangemeld per mail. *6-9-2017 (JG) Overgedragen WVB. | De douche op de kamer van Joost Boeter blijft flink druppelen, terwijl allesuitgeschakeld staat. Dit kost flink wat water.Afwijking SanitairAfwijking Sanitair | SlijtageSlijtage | Het binnenwerk van de thermostaatknop de bovenste is kapot. die moet besteldworden. het gaat om een Grohe. zsm omdat knop doet het niet meer.onderdeel vervangen, werkt nog steeds niet. boven het plafond zit het probleem.men weet hoe het werkt nu. en willem niet teveel kosten maken en zo laten,mochten ze echt het alsnog verranderd hebben 2 personen aansturen en mij(peter)informeren of meesturen. | 435.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 716831 | 42982 | 42983 | Gereed gemeld | Nazien ventilator douche Don Herbold | STORING | GO/91342/47152 | *4-9-2017 (JG) Ingepland storingsmonteur 05-09. Aangemeld per mail. | De ventilator in de douche van Don Herbold maakt een raar en hard geluid, graagnazien.Geluidsoverlast | Ventilatormotorstoring | Reparatie uitgevoerd. Doordat de kleppen van de afzuigventilator op en neer gaanbestond een gering tikkend zoemend geluid die alleen snachts te horen was.ik heb de kleppen iets versteld en afgesteld dat het niet het metaal tegenelkaar aankomt bij het dicht gaan van de kleppen. Naar mijn mening moet het nuopgelost zijn, ik kon verder niets doen aan de afzuigmotor die werkt prefect.Als er nog klachten zijn dan moet ernaar gekeken worden of een stiller motorbestaat voor deze afzuigunit. Kenplaat en type nummer heb ik op de foto staan,die kan bij mij opgevraagd worden. Afzuigunit staat op dak iets verder op. | 151.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 716812 | 42982 | 43047 | Gereed gemeld | Studio 4 werkt de ventilatie niet. | STORING | Brabant/91344/47152 | *4-9-2017 (JG) Ingepland storingsmonteur 05-09, klant per mail geinformeerd. *19-9-2017 (JG) Overgedragen WVB. *10-10-2017 (JG) Status WVB opgevraagd. *8-11-2017 (JG) Nog steeds geen terugkoppeling WVB ontvangen. Inmiddels loopt *8-11-2017 er een nieuwe SO t.b.v. soortgelijke melding (SO725156). Deze *8-11-2017 technisch gereed gemeldt. | In de badkamer op Delpratsingel 28, studio 4 werkt de ventilatie niet. | AndersAnders | Inspectie uitgevoerd, geen toegang tot andere kamers ivm het niet meewerken vanclienten. vrijdag ochtend afspraak gemaakt 8.00 tevens direct OH erbij plannen.delpratsingel28@zuidwester.orgInspectie uitgevoerd, corne wil weer niet meewerken, in zijn kamer zit eenventilatiebox die waarschijnlijk van studio 4 is. | 130.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 716741 | 42982 | 42982 | Gereed gemeld | Lekkage | STORING | Brabant/91344/47152 | - | Lekkende radiator ( hele systeem leeggelopen ) Call 4238718Afwijking cv-ketel | Anders. Probleem was door bewoner zelf verholpen en de cv installatie was nogvol. 1.8 bar druk. | Niet opgelost/geen probleem | 157.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 716791 | 42982 | 42998 | Gereed gemeld | Afzuigsysteen toilet/douche werkt niet. | STORING | Brabant/91344/47152 | *4-9-2017 (JG) Monteur vanmiddag al naar locatie andere melding, neemt dit mee. *4-9-2017 Melder telefonisch geinformeerd. *5-9-2017 (JG) Overgedragen WVB. | Het afzuigsysteem werkt niet op de wc en in de douche van het eersteappartement op Kloosterlaan 317B2.Afwijking LBK | Afzuigbox staat waarschijnlijk uit en of kapot. ik heb gekeken waar het zouhangen, maar kon box helaas niet vinden. de pand is pas gerenoveerd. dus moetcontact opgenomen worden met de pandbeheerder en vragen hoe het systeem gemaaktis. en daarna actie ondernemen. de afzuigbox zou voor de beide appartementenzijn omdat nu nergens afgezogen wordt.Mail verstuurd naar Sjoerd de Wit met het verzoek om tekeningen van het pand te verstrekken. | Navraag pandbeheerder voor tekingen van de ventilatie. | 105.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 717028 | 42983 | 42989 | Gereed gemeld | Nazien thermostaatkraan douche grote badkamer. | STORING | GO/91342/47152 | *5-9-2017 (JG) Peter Smout morgen in Middelharnis t.b.v. andere melding. Melder gebeld, *5-9-2017 monteur kan morgen terecht. | Water thermostaatkraan douche wordt ineens erg heet, gaat om grote badkamerWESTERSCHELDE 2. | Onderdeel defect | Onderdeel vervangen, kraan vervangen en afgesteld, graag nieuwe bestellen enthermometer voorraad bus. | 372.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 716938 | 42983 | 42989 | Gereed gemeld | Verstopping toilet in kleine badkamer | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *5-9-2017 (JG) Melder gebeld dat wij Riool.nl aansturen. *5-9-2017 (JG) Riool.nl gebeld en inkoop ref doorgegeven. Zijn *5-9-2017 voor 16:00 op locatie. Melder telefonisch geinformeerd. *7-9-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *11-9-2017 (JG) Werkbon toegevoegd. | Verstopping in de kleine badkamer op Marrewijkpad 5 Spijkenisse.Aanbellen op Marrewijkpad 3 (pand eronder) of op Marrewijkpad 9 (pand ernaast)Call: 4239395 | (JG) Leiding veel schaaldelen, hiervoor verstopt. Ook veel kalkaanslagin toiletpot. | (JG) Leiding meermaals met frees gedraaid. | 139.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03542 | SZ: Mastgat 4 | 716985 | 42983 | 42984 | Gereed gemeld | terugslaklep staat te spuiten | STORING | GO/47153 | - | terugslaklep staat te spuiten, gemeld door dhr. Evenhuis | slijtage | terugslagklep vervangen in reinkelder | 954.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 717112 | 42984 | 42984 | Gereed gemeld | Te heet douchewater kamer P. van Aken. | STORING | GO/91342/47152 | *6-9-2017 (JG) Peter Smout is nu in Middelharnis en pakt dit op. | Te heet douchewater kamer P. van Aken, graagthermosstaat nagezien. | Anders | Reparatie uitgevoerd, douche was 40 graden deze terug geschroefd naar 38 | 34.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 717205 | 42984 | 42989 | Gereed gemeld | Elek. deurdranger slaapkamer A. Witte werkt niet. | STORING | GO/91342/47152 | *6-9-2017 (JG) I.o.m. TD kan hiervoor Besam Assa Abloy worden aangestuurd. *6-9-2017 Melder gebeld, zij kunnen terecht tussen 10:00 en 17:00. *11-9-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *11-9-2017 (JG) Werkbon toegevoegd. | De slaapkamerdeur van dhr. A. Witte valt niet vanzelf dicht als het lampje oprood wordt gezet. Moet handmatig worden dichtgetrokken. | (JG) Zie oplossing. | (JG) Deursnelheid afgesteld. Aandrijfriem/arm afgesteld/gesmeerd. | 151.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 717308 | 42985 | 42998 | Gereed gemeld | Geen ww, toestel geeft cijfer 2 in display | STORING | Zeeland/91343/47152 | *7-9-2017 Tel. aangemeld op locatie (MP) *11-9-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | In huis 4 is bij het compleet openen van de warm water kraan alleen lauw water.Controle van de ketel zag ik dat in display een 2 brandenSpecifieke ruimte van de melding- huis 4gemeld door rini de meulmeester 0113271678Zijn tot 1000 uur en na 1500 op locatie aanwezig !!! | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, binnenwerk driewegklep los gemaakt.tevens bijgevuld van 0.5 naar 1.5 | 250.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 717924 | 42986 | 42986 | Gereed gemeld | Stroom uitval kamer client en woonkamer | STORING | GO/91342/47152 | - | Screens op kamer van client en woonkamer + TV werken niet meer. | geen afwijking kunnen constateren | Tv zit op een andere groep als screens. stopcontact waar tv in steekt staatspanning op, tv defect. Van de Zonwerings installatie zijn geen tekeningen tevinden, groep staat aan. Op deze zelfde groep zitten ook nog verschillendezonneschermen deze werken wel. Vermoedelijk worden de screens niet vrijgegevendoor weerstation die op het dak staat. Op het moment van de storing regent heterg hard en staat er een matige wind. Afgesproken met klant dat ze op een momentdat het beter weer is kijken of de screens wel werken. | 203.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 717925 | 42986 | 42989 | Gereed gemeld | gedeelte stroomstoring | STORING | GO/91342/47152 | - | gedeelte stroomstoringAfwijking Elektra | Elektrisch defect | Op 1 kamer doet de tv het niet en het zonnescherm, dit is een probleem voor declient. Melding doorgezet naar Frank Spronck. Betreft SM300927. | 44.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 717919 | 42986 | 43010 | Gereed gemeld | Lekkage van een afsluiter op de verdeler. | STORING | GO/91342/47152 | *8-9-2017 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen aan hem overgedragen. | Lekkage van een afsluiter op de verdeler. Patrik verheezen weet hier al van .Lekkage | Slijtage | Vrijdag 29-09 werkzaamheden af moeten breken omdat er een sluiting was van dedagbestedingen en alle clienten thuis waren, actie doorgeschoven naar maandag.Onderdeel vervangen, afsluiter van retour radiatoren vervangen i.v.m. lekkage.Installatie afgetapt, gevuld en ontlucht. Installatie weer in bedrijf. | 897.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 717917 | 42986 | 42989 | Gereed gemeld | Verplaatse aircos | STORING | Referentie: GO/91342/47152 | *8-9-2017 (JG) I.o.m. Patrick Verheezen naar hem overgedragen. *11-9-2017 Komen te vervallen, het wordt een aanvraag nieuwe airco *11-9-2017 in overleg met Sjoerd | Graag oude airco s loskoppelen en verhangen naar nieuwe td gebouw. Patrikverheezen weet hier al van. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 717930 | 42986 | 42990 | Gereed gemeld | electriche slot sluit niet | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *11-9-2017 Tel. contact gehad met Jacco, gaat bon afhandelen is geen vervolg nodig (MP) | elektrische slot sluit niet | defect slot | klant gaat zelf kijken of 3e dit kunnen oplossen / let op melding was op8-9-2-17 | 39.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 717939 | 42987 | 43020 | Gereed gemeld | geen ww | STORING | GO/91342/47152 | *11-9-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | geen wwAfwijking boilerAfwijking boiler | Drukstoring in het centrale ketelhuis westerschelde 1-1Drukstoring | Reparatie uitgevoerd, ontluchter van flexovent ontluchtpot lekkage, dezevervangen en ontluchtingspot ontdaan van stalagmieten en opnieuw gepoten metmenie zodat deze er weer tiptop uitziet. Ontluchter weer opnieuw bestellen voorvoorraad bus.Reparatie uitgevoerd, definitieve ontluchter geplaatst op luchtafscheider i.v.m.max temperatuur, deze is hier beter tegen bestand. | 463.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03566 | SZ: Paradijsvogelhoek 1-7 | 717982 | 42989 | 42989 | Gereed gemeld | Verwarming defect Client A. Blanker | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | De verwarming op de kamer van cliënt A.Blanker is defect. Deze gaat niet meeraan.Kan hier naar gekeken worden. | Bedieningsfout/ondeskundigheid. Iemand heeft de brandschakelaar naar benedengetrokken waardoor het gehele cv systeem plat ligt. | Brandschakelaar weer in bedrijf gesteld. Gehele Remeha rematic besturing opnieuwmoeten configureren.Installatie functioneert weer naar behoren | 196.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 718189 | 42989 | 42991 | Gereed gemeld | Druppelde aftapkraan nazien. | STORING |  | *11-9-2017 (JG) Voicemail melder ingesproken of 14-09 akkoord is. Wachten op *11-9-2017 reactie. *13-9-2017 (JG) Technischdienst heeft gebeld, pakken dit zelf op. | Met het schouwen op schengenstr 41a/Goes, zag ik dat een aftap kraan, die inhet plafond zit, een klein beetje druppelt, zie foto. Locatie: voor/bovenbadkamerdeur van kees/carla, je ziet aan de natte plafonplaat. Let wel op dehoogte vd andere tapkraan, want er is vrij weinig ruimte(JG) Technischdienst heeft gebeld, pakken dit zelf op. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 718328 | 42990 | 42991 | Gereed gemeld | Verstopping riolering. | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *12-9-2017 (JG) Op verzoek M. Polhout / P. Verheezen hiervoor Riool.nl *12-9-2017 aansturen. Opdracht vanuit Zuidwester volgt. *12-9-2017 (JG) Riool.nl gebeld, gaan vandaag naar locatie. *13-9-2017 (JG) Werkbon toegevoegd. | Verstopping riool. Alles loopt slecht weg, tijdens douchenborrelt alles. | (JG) Keuken leiding zat verstopt en lekte + dat de afvoer van de vaatwasserafvoer lekte. | (JG) Beide sifons vrvangen en vaatwasser opnieuw aangesloten. | 133.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 718536 | 42991 | 42991 | Gereed gemeld | Klimaatbeheersing is er mee gestopt HV15 | STORING | GO/91342/47152 | - | klimaatbeheersing is er mee gestopt. ruimte HV15 | Ventilatormotorstoring | Installatie gereset, automaat terug gezet. niets na kunnen meten ivm hetslechte weer. bij volgende storing goed uitzoeken | 140.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 718685 | 42991 | 43164 | Gereed gemeld | Storing lift A4027 | STORING | Zeeland/47152 | *13-9-2017 (JG) Op verzoek JW een SO + inkoop verstrekt, bezoek Otis *13-9-2017 is al uitgevoerd. | Storings lift A4027 | - | Fa Otis: assistentie verleend met gebruik i.v.m. liftstoringen | 195.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 718965 | 42992 | 42992 | Gereed gemeld | water komt overal uit | STORING | Brabant/91344/47152 | - | ongerust over elektra nakijken Afwijking Bouwkundig | Anders | Functioneel herstel water kwam uit plafond boven wasbak keuken en boven kasjes de goot stroomde over waarschijnlijk is water door overstroming goot tweegaatjes in plafon gemaakt voor sneller wegstromen water regen pijp zat ook volzelf het bescherm kapje zat in de goot in de schuur it ook lekkage via dakwas bouwkundig maar wel probleem gezocht om de bewoners gerust te stellentakken zijn waarschijnlijk van de storm ingewaaid schuur is hoogwaarschijnlijklekkage dak | 278.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03536 | SZ: Marrewijkpad 9 | 718798 | 42992 | 42993 | Gereed gemeld | Kleine toilet op de gang is verstopt. | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *14-9-2017 (JG) Op verzoek Patrik Verheezen hiervoor vandaag Riool.nl naar locatie *14-9-2017 sturen. *14-9-2017 (JG) Op verzoek bon Patrik Verheezen bon aanpassen naar Marrewijkpad 9. *15-9-2017 (JG) Werkbon toegevoegd. | Kleine toilet op de gang is verstopt. | (JG) Zie oplossing. | (JG) Toilet gedemonteerd en leiding geveerd. Alles loopt weer prima door. | 116.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 718782 | 42992 | 43011 | Gereed gemeld | Geen warm water | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | Geen warm water.Er wonen clienten op 111 met autisme. Het niet kunnen douchen leidt totspanning op de groep. | AndersAnders | overgenomen door j segersinstallatie gecontroleerd.De automaat van de technische ruimte was eruit deze terug ingezet en amp gemetenniets bijzonders kunnen vinden ook de elektrische boiler gecontroleerd.Gewacht tot het ww van de elektrische boiler 40 gr was.Automaat K4 bleef nu in. | 379.76
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 719046 | 42993 | 43024 | Gereed gemeld | Warmwater niet op temperatuur | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | Geen warm water Call 4246869Afwijking boilerAfwijking boilerAfwijking boiler | SlijtageSlijtageSlijtage | automatische zekering lag er wederom uit terug ingezet.boiler is een 400 v boiler deze nagezien en met leverancier gebeld elementendoorgemeten hier is er een van stuk.Ik hem een element elektrische los gekoppeld boiler werkt nu op 2 elementen ermoet een element vervangen worden.boiler stiebel 1 st element type SHW 400 ACE NR 070076-9034-00008400 ltr 6 kwMaandag komen ze hier een nieuwe ketel hangen die de boiler met warm water gavoeden.Materialen besteldelement proberen uit te wisselen dit is echter noet mogelijk omdat er geen aftapmogelijkheid is hier materialen voor bestellen.bestellen 1x t-stuk 22x1/2x22aftapper 1/2knelkap 22Ik heb nu de element vervangen en is klaar. | 1083.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 719125 | 42993 | 42997 | Gereed gemeld | Lichtproblemen buiten bij 4 schuren | STORING | GO/91342/47152 | - | Problemen met de verlichting buiten bij 4 schuren.4247059Afwijking Elektra | Anders | Overgedragen aan derden sluiting in installatie aangelegd door derde wcd sbuiten zijn ip54 meerdere zaten vol met water niet deugelijk aangesloten doorderde in de tuin verkeerde wcd ip waarde advies bedrijf terug laten komen en oplaten lossen kabel losgekopeld alle wcds pompje watervaltje werken niet meer ookniet de grond spotjes fotos aardlitz ook niet geisoleerd kabel zijn met metalenkrammen vast geslagen fotos stuur ik naar jan willem ook onduidelijk of er grondmoffen zijn gebruikt | 376.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03476 | SZ: Duinlaan 47b | 719087 | 42993 | 43011 | Gereed gemeld | Thermostaat defect | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *15-9-2017 (JG) Patrik Verheezen gebeld, is bekend met de melding. Pakt dit *15-9-2017 maandag 18-09 zelf op. | Thermostaat eetkamer is defect4246958Afwijking werkingAfwijking werking | VandalismeVandalisme | Materialen besteld voor vervanging, wanneer binnen een afspraak maken om teplaatsen i.v.m. externe verhuur van de locatie.thermostaat vervangen en geprogrammeerd. | 354.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 719156 | 42994 | 42994 | Gereed gemeld | geen warmwater | STORING | GO/91342/47152 | - | Geen warmwater in de douche | - | Thermostaat opnoeuw afgesteld. | 266.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 719167 | 42995 | 42996 | Gereed gemeld | Lekkage van vriezer,deze lekt op electra | STORING | GO/91342/47152 | *18-9-2017 (JB) Zuidwester verzoek gedaan andere partij aan te sturen voor de vriezer. | Lekkage van vriezerbetreft een lekkage op locatie Hollands Diep 31 | Vriezer defect, hij is gaan ontdooien en water loopt over de vloer.Medewerkers zijn ongerust daar er electra achter de vriezer loopt. | Vriezer stond uit bij aankomst, e.a gecontroleerd en electra kabels omhooggelegd.Vriezer is waarschijnlijk defect en dient door andere partij nagekeken teworden.installatie veilig acher gelaten | 341.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 719168 | 42995 | 42996 | Gereed gemeld | Brandlucht uit vaatwasser | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | Als men de vaatwasser opent ruikt men een brandlucht. | Vaatwasser defect | Betreft de vaatwasser op locatie nr 11. Contact opgenomen met de melder, dezehad de automaat in de meterkast al uitgeschakeld.Melder heeft in overleg met mijtevens de stekker van de vaatwasser eruit gehaald. In overleg besloten omhiervoor niet te rijden daar ik op locatie niet meer kan doen dan dat de klantal gedaan heeft.Deze melding wel morgen 18-09-17 doorgeven aan de zuidwester | 59.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 719342 | 42996 | 43000 | Gereed gemeld | Storing pompen zwembad. | STORING | GO/47153 | *18-9-2017 (JG) Gaat om de pompen van het zwembad, Patrik gebeld. Kan naar *18-9-2017 locatie mocht Hellebrekers er niet heen kunnen. Hellebrekers gebeld *18-9-2017 en kunnen vandaag naar locatie. | Storing machinekamer alles uit, waterpeil is aan het zakkenCall 4249449Lekkage | Slijtage van chloorslangen. | Reparatie uitgevoerd, Chloorslangen van gewenningsbad en therapiebad vervangentot aan de chloorlanzen, in beide slangen zat een koppeling en deze was bij hettherapiebad los geschoten waardoor lekkage was ontstaan. Hierdoor stond ook dewcd vol vocht en was de automaat uitgesprongen waardoor de pompen stil stonden,nieuwe wcd geplaatst en aders in de regelkast weer aangesloten zodat denoodvoorziening die door Hellbrekers was gemaakt weer weg kon. Tevens technischeruimte ontdaan van chloordruppels welke waren opgedroogd op de diversecomponenten. Vloer weer opgeveegd , Hellebrekers heeft gisteren nog dechloorlans vervangen. | 1569.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 719312 | 42996 | 43014 | Gereed gemeld | Buitendeur van SS14 gaat niet meer op slot | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *6-10-2017 Werkbon opgevraagd | De buitendeuren van SS14 gaan niet meer goed op slot in combi met het alarm.De binnendeur reageert niet goed op het systeem.Betreft de deuren van het hoofdgebrouw. | Geen probleem | Beide deuren hebben afgelopen zaterdag opengestaan.Maar volgens de medewerker is het ook mogelijkdat er personen aan de deurbediening hebbengezeten.Beide deuren gereset!deuren werkend achtergelaten. | 279.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 719182 | 42996 | 42996 | Gereed gemeld | De verwarming werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | - | Geen een radiator wordt warm.De deur blijft open, monteur kan gewoon naar binnen. | Regeltchn. Install. | Stooklijn van andere panden nagezien en die stonden veel hoger ingesteld,stooklijn hetzelfde gezet als de andere radiatoren werden nu warm. | 186.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06323 | SZ: A. van der Nootstraat 2 | 719444 | 42996 | 42997 | Gereed gemeld | Cv waterdruk te laag | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | Het kastje van de verwarming geeft de melding De waterdruk in uw CV systeem iste laag vul uw water bij.Afwijking cv-ketel | Drukstoring | Installatie bijgevuld tot 1.9 bar. | 207.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06313 | SZ: Koningin Julianaplein 1 | 719666 | 42997 | NULL | Gereed gemeld | Noodverlichting defect | STORING | I1707 617 | *8-3-2018 Geen terugkoppeling gehad. daarom bon gesloten. | - | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06313 | SZ: Koningin Julianaplein 1 | 719669 | 42997 | 42999 | Gereed gemeld | Noodverlichting defect | STORING | Voorne-P/91346/47154 | - | In de gang bgg en tweede etage zijn de aanwijs bordjes vluchtroute defect. | Elektrisch defectElektrisch defect | nagemeten en de armaturen zijn defect. nieuwe besteld2 noodverlichtingsarmaturen geplaatst | 658.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 719484 | 42997 | 42998 | Gereed gemeld | Geen ww | STORING | GO/91342/47152 | - | Heeft al een week geen ww.4250228Afwijking SanitairAfwijking Sanitair | slijtageNiet duidelijk/reset gewenst | Niet opgelost/geen probleem, het warmewater temperatuur gemeten en is 37 graden,de mengventiel is begrensd. de begeleider daarover verteld en wilde het zolaten. Bij controle in TR bleek tapwaterpomp defect. nieuwe besteld.tijdens onderhoud geconstateerd dat de tapwater oplaad pomp vast zat. deze isvervangen. pomp koppelingen zaten vast en heb de boiler af moeten tappen om depomp te kunnen vervangen. | 613.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 719458 | 42997 | 42997 | Gereed gemeld | deuren Krammer 3 worden niet elektrisch vergrendel | STORING | GO/91342/47152 | - | elektrische sloten werken niet meer, deze moeten snachts op slot zittenAfwijking Elektra | AndersAnders | tijdelijk de voeding van de sloten bij voeding kleefmagneten gezet in gang bovenplafond.Danny weet hier ook vanaf.bekabeling nagekeken alle gtv stonden in sloten stonden open geen spanningmeerder kabels nagelopen niks kunnen vinden lag wel kabel los heb een bruggemaakt met 3x0.8mm naar gtv lasdoos ernaast sloten werken weer is oud bouw | 1107.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 719943 | 42999 | 42999 | Gereed gemeld | tijdrelais ster driehoekschakeling pomp is defect | STORING | GO/91342/47152 | - | tijdrelais ster driehoekschakeling pomp is defectAfwijking regeling | Regeltchn. Install. | Reparatie uitgevoerd, bij aankomst waren de pompen stil. Regelinstallatiedoorgemeten en tot de conclusie gekomen dat tijdrelais badwaterpomp 1 defectwas. Deze besteld en opgehaald bij groothandel, in de regelkast ingebouwd eninstallatie weer in bedrijf genomen. Er kan vanmiddag weer gezwommen worden.. | 547.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 720057 | 42999 | 43038 | Gereed gemeld | Storing lift | STORING |  | - | - | - | DTO status, deuren uit de haakin verband voorgande storingen geen factuur Otis | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 720058 | 42999 | 43038 | Gereed gemeld | Storing lift | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | - | - | DTO status, deuren te lang open gehouden | 45.61
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 720059 | 42999 | 43038 | Gereed gemeld | Storing lift | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | - | - | lift stil vermoedelijk op ritduur- klep vmp nagezien-liften lvc relais vervangen-electrische aansluitingen nagetrokken | 186.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 719960 | 42999 | 43000 | Gereed gemeld | verplaatsen/verwijderen stopcontact oefenruimte | STORING | SdW factureren aan woning | - | om een fitness apparaat te plaatsen naast het wandrek, zouden wijgraag zien dat het stopcontact wordt verwijderd of verplaatst. demelding is enkele tijd ook al gedaan, maar helaas geen actie opgezien. wij horen graag of dit mogelijk is.Afwijking Elektra | Anders | Reparatie uitgevoerd, wcd met wandgoot naast wandrek verwijdert i.v.m. plaatsingfitnesstoestel. | 174.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 720046 | 42999 | 43164 | Gereed gemeld | Storing lift - deze staat stil | STORING | Hoekse-W/47152 | - | - | handbediening | Lift stond uit waarschijnlijk door brandweer | 125.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 720053 | 42999 | 43038 | Gereed gemeld | Storing lift | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | - | - | relais en impulssensor vervangen | 91.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 720052 | 42999 | 43003 | Gereed gemeld | Buitendeur ingang zijde want A defect | STORING | GO/91342/47152 | - | Deuren gaan niet meer automatisch open.Buitendeur; ingang zijde Want A. | Storing fotocel | Deur werkend achtergelatenDeur opnieuw afgesteldElektronisch opnieuw afgesteldReset uitgevoerdPulsgevers afgesteld/getestAandrijfriem/arm afgesteld/gesmeerdDiverse metingen verrichtDeursticker gecontroleerdGegevens in elektronisch logboek bijgewerktNEN 2767 classificatie aangegevenveiligheidsensor was vervuild/verf resten | 270.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 720049 | 42999 | 43038 | Gereed gemeld | Storing lift | STORING | GO/91342/47152 | - | - | - | motor oververhit | 68.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 720051 | 42999 | 43038 | Gereed gemeld | Storing lift | STORING | GO/91342/47152 | - | - | - | lift weer bijgezet na storing van gisteren na oververhitting | 68.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 720054 | 42999 | 43038 | Gereed gemeld | Storing lift | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | - | - | DTC status grendel zat vast, doordat dagstuk scheef stond. Er was met invalidewagen tegen aan gereden. | 70.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 720056 | 42999 | 43038 | Gereed gemeld | Storing lift | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | - | - | opsluiting geweest, geen bijzonderheden gevonden. | 68.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 720061 | 42999 | 43048 | Gereed gemeld | Storing lift | STORING | Voorne-P/47152 | - | - | - | putwielcontact werkt niet goed, deze dient te worden vervnagen. + sb kabel inkor | 93.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 720167 | 43000 | 43020 | Gereed gemeld | Vluchtwegverlichting Meerpaal | STORING | GO/91342/47152 | *5-10-2017 Mail gestuurd naar WVB ivm navraag klant over verlichting welke nog niet werkt *5-10-2017 op dit moment (MP) | Het viel me op dat de verlichting van een tweetal vluchtwegaanduidingen hetniet doet. Het betreft de aanduidingen in de grote zaal (de deur naar deuitgang) en bij de uitgang van de MT ruimte. De aanduiding boven de deur in hethalletje bij de MT ruimte staat op "error".Verlichtingsprobleem/stroomst.Verlichtingsprobleem/stroomst. | AndersAnders | Materialen besteld een armatuur bij de muziek is stuk binnen werk verwisseld metdie uit de gymzaal .bij aankomst waren meerdere hertek armaturen die in storing stonden joop latenzien (geplaatst met verbouwing eerder dit jaar door derde) de flatcabels zatener niet goed in wel allemaal gerepareerd maar de zaal word een uitdaging er is een nieuw verlichtings paneel geplaatst inde gymzaal waarschijnlijk in het paneel iets niet goed aangesloten anders ophogeplafon in de zaal alle armaturen op plafon hebben geen voeding en boven eendeur ook niet vervolg iom td hoe we dit gaan oplossen.of bedrijf van apparatuur eerst de nieuwe schakeling in de bedienings kast nalaten kijken anders steiger en dan bekabeling nazien misschien td dit op pakt ofsamen met kropman let wel hele zaal werkt de noodverlichting niet en 1 vluchtweg armatuur is stukdie plaatsen wij die bestel ikde error armaturen zijn de hertek en 1 hbi armatuur was stukOnderdeel vervangen armatuur opgehaald in roosendaal vervangen gedeelte vanverlichting werkt niet de noodarmatuur niet kunnen testen door derde is installatie in sportzaal aangepast geen spanning op spotjes enalle nood verlichting op plafond derde kom hier voor om dit te herstellenrapport aangepast e.e.a. besproken met Joop van Gullik. | 785.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 720232 | 43000 | 43024 | Gereed gemeld | Branddeuren werken na test niet meer naar behoren. | STORING | GO/91342/47152 | - | Branddeuren werken na test niet meer naar behoren.Afwijking Elektra | Anders | Reparatie uitgevoerd waren 2gtv een was op knopje drukken delta 19 gtv stond uitop de Krammer zoekwerk kabel gevolg kon niks vinden, lassen nagelopen toen ingtv tape afgehaald zeer slechte las uitgebrand alle sluitplaten best lang stukkabel zit aangesloten op 3x0,8 mm kabel word zeer heet was ook verbrand ziefotos deze gebouw word gesloopt maar eigenlijk zou de voedingen met 2x1,5 totde lasdozen worden aangesloten de gtv zijn storings gevoelig alle kabels hangenlos bij gtv .als zuidwester de gok wil nemen dat deze kabels te laten zitten kan dat maar alsdeze weer de las uitbrand (nu met las dopjes ) is dat een keuze kan misschientot de verhuizing werken .maar brand het weer uit advies kabel vervangen !!!! | 371.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 720356 | 43003 | 43003 | Gereed gemeld | Stopcontract steekt uit de muur | STORING | GO/91342/47152 | - | Stopcontact is steekt nog steeds uit de muur.Afwijking Elektra | Anders | wcd zat los in de muur deze weer vastgezet. | 199.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 720392 | 43003 | 43003 | Gereed gemeld | Controle warmte en vochtigheidsregeling | STORING | GO/91342/47152 | - | Graag zouden we na willen gaan of de warmte en vochtigheidsregeling nogoptimaal werkt in het zwembad. Niet alleen wij maar ook vanuitdagbesteding/wonen krijgen we heel veel klachten over de warmteAfwijking regeling | Regeltchn. Install. | regeling gecontroleerd alles draait goed volgens de regeling. | 151.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 720482 | 43003 | 43005 | Gereed gemeld | Nooduitgang kan niet gesloten worden. | STORING | Zeeland/91343/47152 | *27-9-2017 Klant gemaild, melding is voor de bouwkundige partij Wielhouwer. *27-9-2017 Deze informatie ontvangen van dhr Jan willem Pastoor. | nooduitgang staat open, en is niet dicht te krijgen, schakelt zichzelf open. | gaat om een storing aan een handbediende deur. dezedient opnieuw afgehangen te worden. dit is vooraannemer/ puien leverancier. assa abloy heeft op dezelocatie alleen schuifdeuren. | Klant gemaild, de firma Wielhouder moeten ze inlichten dit is niet voor kropman Informatie van dhr Jan Willem Pastoor. | 199.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 720655 | 43004 | 43007 | Gereed gemeld | nazien meerfunctieventielen en chloorlans | STORING | GO/91342/47152 | - | nazien meerfunctieventielen en chloorlans gewenningsbadLekkage | Slijtage | Overgedragen aan derden, chlooropvangtank liep over, deze overgeheveld in eendichte chloorcan. Hellebrekers is aangestuurt voor het controleren van demeerfunctie ventielen en de chloorlans i.v.m. aanhoudend overstorten via deontlastklep. | 462.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 720718 | 43004 | 43007 | Gereed gemeld | Warmte klachten, ruimte logopedie | STORING | GO/91342/47152 | - | De ruimte van de logopedie in de Meerpaal is extreem waarm. dit is middels deverwarming niet te regelenKlimaatklachten | Anders | Reparatie uitgevoerd, klacht aangehoord en geconstateerd, in de logopedieruimteen aangrenzende ruimten is het te warm en muf.Luchtoevoerroosters en afzuigroosters gecontroleerd, echter geenluchtverplaatsing terwijl alle installatiedelen in bedrijf zijn.Na onderzoek bleek luchtklep 31CD02 dicht te staan terwijl deze werd opengestuurd, deze getest in omgekeerde volgorde, als deze in de regeling open wordgestuurd gaat deze dicht, hiervan draairichting omgedraaid zodat deze naarbehoren functioneert.Tevens word de afzuigventilator van therapielokaal 2 t/m 4 niet aangestuurd,deze handmatig in gezet en draait nu wel. In de software gekeken en deze zitgeheel niet in de software ingebakken zodat deze ook nooit gaat functioneren.Gelieve bij Kuijpers de software en beeldplaatjes aan laten passen en kaart inde regelkast zodat deze wel normaal mee gaat functioneren. Mail richting Sjoerdgestuurd. | 390.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 720721 | 43004 | 43082 | Gereed gemeld | Warmte klachten centrale hal Meerpaal | STORING | GO/47152 | - | de centrale hal van de Meerpaal is al zeker 3 weken extreem warm en niet tereguleren met de radiatoren. we laten nu de voordeur openstaan, dit helptenigszins. Collega's klagen over hoofdpijn.KlimaatklachtenKlimaatklachten | Regeltchn. Install.Elektrisch defect | Reparatie uitgevoerd, erg warm in de gang van de meerpaal er komt geen lucht uitde roosters in de gang.Na onderzoek geconstateerd dat luchtklep 31CD03 werd dichtgestuurd terwijl deregeling open stuurt, draairichting omgedraaid en weer in orde.Tevens is de werkschaklaar van de afzuiging lokaal 24 t/m 27 niet geheel lekker,advies deze te vervangen betreft een driefase werkschaklaar zodat deze ook weerin orde is, materialen zijn besteld.Reparatie uitgevoerd, werkschakelaar vervangen van dakventilator en getest opwerking.Ventilator draait weer naar behoren en is in bedrijf. | 519.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 720633 | 43004 | 43005 | Gereed gemeld | rookgaslekkage c.v. ketel nazien | STORING | GO/91342/47152 | - | rookgaslekkage c.v. ketel nazien, geconstateerd tijdens onderhoudAfwijking cv-ketel | Slijtage van afdichtingsring rookgas in warmtewisselaar. | Reparatie uitgevoerd, lippenring vervangen in rookgasuitlaat van dewarmtewisselaar. Binnenwerk kunststof al geheel vergeeld in de ketel, ketel isnu weer normaal in bedrijf. | 232.29
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 720507 | 43004 | 43005 | Gereed gemeld | Electrische buitendeur gaat stroef open/dicht | STORING | Voorne-P/47152 | *26-9-2017 Iom Patrik Verheezen adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *27-9-2017 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) | De schuifdeur gaat stroef-Aanvullende informatie over uw melding- Je hoort dat de schuifdeur stroef gaat.Specifieke ruimte van de melding- Gebouw 3 t/m 9.gemeld door daphne hoppener 0652627799 | Overig. | Controle uitgevoerd. Deur werkend achtergelaten. | 151.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 720907 | 43006 | 43017 | Gereed gemeld | Thermostaat douche werkt nog niet goed na eerdere | STORING | GO/91342/47152 | *28-9-2017 Aangemeld op locatie (MP) | Thermos staat knop werkt nog steeds niet naar behoren ; te heetSpecifieke ruimte van de melding- Kamer P. van Akengemeld door eric jan terlouw 0187647628 | Slijtage | Onderdeel vervangen, thermostaat vervangen en afgesteld op 38 graden. | 242.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 720908 | 43006 | 43006 | Gereed gemeld | Electrische buitendeur blijft open staan | STORING | Referentie: Voorne-P/91346/47152 | *28-9-2017 Storing is vervallen, klant meld dat de deur weer normaal functioneert (MP) | Bij het binnengaan van het pand sluit de buitendeur niet meer. Ik hebgeprobeerd de verschillende standen (slot, open/dicht bij sensor, geheleopenstand) te gebruiken. Echter op geen van de zaken reageert de deur. Hijblijft continue open staan.Specifieke ruimte van de melding- Voordeur pand BZV Schoolstraat 14gemeld door sabine de vogel 0619267869 | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 721187 | 43007 | 43040 | Gereed gemeld | Wasbak keuken loopt niet weg | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | De wasbak in de Keuken van 56 E loopt niet goed weg, als devaatwasser aan staat en gaat afpompen gooit hij zelfs hetweggepompte water via de keuken wasbak en de wasbak overloopnaar buiten. | Verstopping | Ontstopt. Getest. In orde. | 162.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03608 | SZ: Thorbeckelaan 1b | 721397 | 43009 | 43009 | Gereed gemeld | afvoer blijft draaien van vaatwasser | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | afvoer blijft draaien van vaatwasser | Anders | Instructie gegeven, telefonisch contact gehad met de klant, stekker eruit latenhalen en morgen laten melden bij de TD | 52.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 721465 | 43010 | 43055 | Gereed gemeld | Verstopping wasbak keuken | STORING | Zeeland/91343/47152 | *2-10-2017 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *2-10-2017 Peter Smout heeft storing wel ontvangen en Riool.nl aangestuurd, maar geen order *2-10-2017 aangemaakt. Order aangemaakt en inkooporder naar Riool.nl gestuurd (MP) *11-10-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *25-10-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *1-11-2017 Mail verzoek werkbon gestuud (MP) *16-11-2017 Factuur Riool.nl gekoppeld onder documenten, geen werkbon ontvangen (MP) | Verstopping wasbak. | Vet/zeep/haar. | Afvoer wasbak ontstopt. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 721424 | 43010 | NULL | Gereed gemeld | Flikkerende lamp in de hal | STORING | Referentie: GO/91342/47152 | *2-10-2017 (JB) Patrik gesproken, hij zit vandaag in Middelharnis en pakt deze melding mee. | flikkerende lamp hal** (JB) Melding is voor de TD (gemeld door Patrik). ** | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03634 | SZ: Westerschelde(centraal) 1 - 10 | 721648 | 43011 | 43011 | Gereed gemeld | storing ketel 1, code E36 | STORING | GO/91342/47152 | - | storing ketel 1, code E36Afwijking cv-ketel | Ketelstoring | ketel gecontroleerd en gemeten diverse keren op laten starten ,start steeds goedop.ook ontsteeek/ionisatiepen gecontroleerd. | 222.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03634 | SZ: Westerschelde(centraal) 1 - 10 | 721650 | 43011 | 43011 | Gereed gemeld | drukmeter defect | STORING | GO/91342/47152 | - | drukmeter defect van vulgroepAfwijking werking | Slijtage | Definitief herstel, manometer van drukgroep vervangen. Installatie afgetapt,gerepareerd en gevuld tot 2 bar. Installatie is weer in orde. Materiaal uitvoorraad bus gepakt. | 190.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 721809 | 43012 | 43012 | Gereed gemeld | Ventilatie in woning werkt niet goed, blaast vieze | STORING | GO/91342/47152 | *4-10-2017 Aangemeld via mail op locatie, geen tel.nr. in de melding (MP) | De ventilatie op de woning werkt niet goed. Hij blaast vieze lucht in dewoning. (de schoonmaakster maakt elke week de muren weer stofvrij), als het opde muur zit is het ook in de lucht. De rooster hangen niet alleen in dewoonkamer, maar ook in de slaapkamers.Veel cliënten en collega's zijn verkouden, het lijkt me geen gezond klimaat.Specifieke ruimte van de melding- woningkamer en slaapkamersgemeld door corrine vroedsteijn Afwijking LBK | Anders | installatie gecontroleerd van de week is er onderhoud uitgevoerd waarwaarschijnlijk wat stof los gekomen is voor de rest niets kunnen vinden. | 143.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 722053 | 43012 | 43024 | Gereed gemeld | Discolampen aansluiten en nazien zekeringen | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | Graag de discolampen aansluiten / zekeringen van de verlichtingnakijken. In navolging van melding I1708 238 afgesproken met demonteur Kropman. | Onderdeel defect | Inspectie uitgevoerd, regeling disco verlichting nagelopen. 3x 230 uitgaanddisco verlichting zelf is defect. dat pakt TD op | 204.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 721821 | 43012 | 43021 | Gereed gemeld | lekkage aan membraam Sisto afsluiter | STORING | GO/91342/47152 | - | lekkage aan membraam Sisto afsluiter 10 dn32Lekkage | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, membraan vervangen van bovenste afsluiter aanvoerradiatorengroep 3. Installatie uit bedrijf genomen, afgetapt, gerepareerdwederom gevuld en weer in bedrijf genomen. Installatie is op dit moment in ordeen geen lekkage's meer in techniekruimte. | 373.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03496 | SZ: Haringvliet 2 | 722250 | 43013 | 43014 | Gereed gemeld | Geen verwarming | STORING | GO/91342/47152 | *5-10-2017 Afspraak per mail bevestigd aan mw. Corina van de Berg. | Radiatoren staan al hele morgen op hoogste stand maar blijven koud. | Regeltchn. Install. | Software aangepast, parameters pomp cv ketel aangepast, stooklijn verhoogd enketel eerder aan gaan ivm ochtend schoonmaak, deze trekken de boiler leeg. | 203.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 722131 | 43013 | NULL | Gereed gemeld | douchekraan werkt niet goed 1e verd. linker douche | STORING | Referentie: GO/91342/47152 | *5-10-2017 Storing is voor TD, order laten vervallen (MP) | op eerste verdieping, linker douche, Doelenstraat 1a thermostaatkraan werktniet goed meer hetgeen een gevaarlijke situatie met zich mee brengtSpecifieke ruimte van de melding- douche eerste verdiepinggemeld door arjen kaim 0187898880, 0640100955 | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03545 | SZ: Merel 15-19 | 722278 | 43013 | 43013 | Gereed gemeld | Stoppen springen constant door. | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | Stoppen springen constant door.Afwijking Elektra | Elektrisch defect | Aan colliga Frank spronck, die belde mij terug dat de klant de storing heeftafgemeld en dat er geen actie nodig was van onze kant. Daarna belde smc dat tafgemeld was. | 62.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 722282 | 43013 | 43024 | Gereed gemeld | Stoppen weer constant door springen. | STORING | GO/91342/47152 | *6-10-2017 Mail gestuurd WVB, met vraag welke E-monteur vandaag beschikbaar is (MP) | Stoppen weer constant door springen. 2e keer gemeld met nw sm nummer. Afwijking Elektra. Afwijking Elektra | Elektrisch defectElektrisch defect | Mijn colliga Frank Spronck heeft met de klant afgesproken om de storing naarmorgen te verzetten. Dus morgen moet een E monteur naartoe gestuurd worden omhet uit te zoeken. De monteur kan na 9:30 tercht in t pand ivm wakker wordenclienten. elelctische installatie nagemeten, geen kortsluiting kunnen vinden, welverlengblok in verlengblok, dit verwijderd. buiten verlichting gecontroleerd opwater.vermoedelijk overbelasting geweest. waterkoker , vriezer en senseo zitten op 1groep. | 247.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 722124 | 43013 | 43164 | Gereed gemeld | Zwembad pompen werken, zwembad kan niet gebruikt | STORING | Voorne-P/47153 | *5-10-2017 Adviesorder Hellebrekers aangemaakt (MP) *5-10-2017 Tel. aangemeld bij hr heijmans (MP) *5-10-2017 Henk van Hellebrekers geeft aan monteur 1200/1400 op locatie (MP) *5-10-2017 Hellebrekers aangestuurd iov Bas Janssen (MP) *6-10-2017 Monteur is op locatie geweest, heeft lekkage geconstateerd bij filter/kijkglas, *6-10-2017 plan is om dit te repareren met polyester. Volgt nog terugkoppeling (MP) &#x20;*6-10-2017 Terugkoppeling ontvangen dat reparatie op min. €2.500 zal uitkomen en def. onder *6-10-2017 onder €5.000. Daaroom meteen accoord gegeven voor uitvoer ook ivm afw Sjoerd op *6-10-2017 vrijdagen. &#x20;*11-10-2017 Order overgedragen naar WVB ivm opdracht voor reparatie (MP) | Pomp van het zwembad in storing gemeld door hr heijmans 06-29119155 | - | Systeem had een water kp vloer melding. Diverse malen gereset maar telkens weerin storing gevallen. Na overlegmet Tom blijkt er een softwarematige reset spoeling in het GBS te zitten, welkealleen met een laptop aan het gbssysteem kan worden gereset.Buffer weer bijgevuld en systeem weer in bedrijf genomen.Filter aan binnenzijde niet toegankelijk via bovenste mangat. Tevens is debinnenzijde van het filter aangetast. Dusis gecommuniceerd met Rob Kuijper en Henk Compagner.Filter tijdelijk afgedicht en zwembad weer in bedrijf gesteld. | 2005.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 722480 | 43014 | 43014 | Gereed gemeld | Geen verwarming. | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *9-10-2017 Geen vervolg regeling nodig, dit is reeds langer bekend bij Kropman en bij *9-10-2017 Zuidwester, Patrik Verheezen wacht op een opdracht om de regeling te vervangen *9-10-2017 , order afgesloten iom Fouad (MP) | Radiatoren staan maar worden niet warm.Afwijking regeling | Slijtage | Ketel stond uit, die weer hand angezet en de installatie bijgevuld. de regelingis nog steeds uit. | 333.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03504 | SZ: J.A. van der Goeskade 47 | 722322 | 43014 | 43038 | Gereed gemeld | Monteren buitenkraan en stopcontact binnenplaats | STORING | Sjoerd: Factuur aan locatie Zeeland | - | buitenkraan en stopcontact voor de binnenplaats, Specifieke locatie van de klus- buitenmuur achter de meterkastBeschrijf zo duidelijk mogelijk wat er gedaan moet worden.- buitenkraan en stopcontact aanleggen om met de hoge druk reiniger debinnenplaats schoon te spuiten.gemeld door talitha ritsema 0113-223721 SM doorgestuurd naar WVB (MP)Anders | Anders | Opname buitenkraan met binnensluiting en leegloop.vorstvrij buitenkraan en WCD gemaakt | 845.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 722510 | 43016 | 43018 | Gereed gemeld | Rood lampje naast stopcontact in de zusterkamer | STORING | Zeeland/91343/47152 | *9-10-2017 Locatie is tel. niet bereikbaar (MP) *10-10-2017 Order is aangemaakt op verkeerd adres, vervolg is opgepakt via order 722733 *10-10-2017 adres aangepast en order gekoppeld (MP) | Rood lampje naast stopcontact in de susterkamer blijft heel nacht branden. Afwijking Elektra | Elektrisch defect | ZATERDAG 7-10-17 OM 22:34 VIA SMCIk heb om een foto gevraagd van de situatie met dat lampje omdat ik het nietweet waar het om ging en die ook verzonden naar mijn colliga Frank Spronck.Zoals op de foto was te zien leek het de alarmlamp van de noodknop vanmivatoilet en of een noodknop ergens in het gebouw. Mevrouw Anya zei dat ze zeallemaal bekeken heb en wegedrukt maar lampje blijft branden. Er werd tegen haargezegd dat met een installatie te maken heeft en daarom heeft ze naar Kropmangebeld.Het lampje brandde nog dus moet een monteur van Kropman gaan kijken watnu echt aan de hand is. Anya gaf aan dat het niet nodig was om in de nacht tegaan uitzoeken. Er moet eerste gebeld worden via 0113603090 om te vragen hoe hetnu is en voor de juiste locatie en adres. | 101.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 722733 | 43017 | 43053 | Gereed gemeld | 95 Rood lampje brand. | STORING | Zeeland/47152 | - | Rood lampje brand van installatie. Naast stopcontact.call: 426429Kropman zou ervoor gebeld moeten worden. uitgevoerd via order 722510 (MP)Afwijking regelingAfwijking regelingAfwijking regeling | AndersSlijtageSlijtage | Functioneel herstel lampje bij nacht verpleging branden niemand weet waar hetlampje voor is .was weer moeilijk om een sleutel te krijgen ben op zoek gegaan waar deze lampjevan is waarschijnlijk van de regelkast die stond in urgente storing .op de gbs computer was er geen communicatie .dus kon niks vinden wat het was.de controle lampje in de regelkast van warmtewiel branden heb in de slaapkamer lampje losgedraaid graag Patrik Verheezen inplannen vooruit te zoeken had hem gebeld comunicatie probleem was bekend systeem word ditjaar vervangen.na het oplossen graag controle lampje weer aan draaien Reparatie uitgevoerd, Urgente storing was van warmtewiel hiervan was de v-snaargebroken, waardoor de regelaar in storing kwam.Had deze in de auto liggen en hebdeze direct vervangen incl. nieuwe koppeling. Graag weer opnieuw bestellen zodatdeze weer in serviceauto gelegd kan worden.Tevens is er een storing van de ventilator van de techniekruimte deze is defectwaardoor er geen luchtstroom is en dit veroorzaakt de melding.Hiervoor dient een nieuwe besteld te worden, S&amp;P TD-160/100 Silent,230V/50Hz/25W, zodat deze vervangen kan gaan worden.Lamp in nachtzuster kamer weer aangedraaid en getest op werking, is van urgentestoring regelkast en is nu weer uit, tevens hier een label opgeplakt dat dezevan een urgente storing regelkast is.Reparatie uitgevoerd, afzuigventilator van ketelruimte vervangen en getest opwerking, regelkast geeft geen storing meer aan en alles is nu storingsvrij. | 826.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03536 | SZ: Marrewijkpad 9 | 722565 | 43017 | 43109 | Gereed gemeld | badkamer klepje stopcontact los | STORING | Voorne-P/47152 | - | In de badkamer klepje stopcontact los, naast wastafel. Heb stopcontact nuafgeplakt met ducktapeAfwijking ElektraAfwijking Elektra | SlijtageSlijtage | Er moet een nw afdekraam+ klep besteld worden voor deze stopcontact, die zijnafgebroken op de bevestegingen, zie foto. het gaat om een spatwater dichteversie in de badkamer, dus de goeie bestellen in kleur crem. Goed kijken naartype nummer op de foto. Merk Jung.Maandag en diensdag de heel dag. de andere dagen pas na 15:00 iemand aanwijzig.Materialen besteld | 485.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 722641 | 43017 | 43021 | Gereed gemeld | Lekkage in kelder over stopcontacten, uit afvoer | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *9-10-2017 Tel. aangemeld bij melder (MP) *11-10-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Water lekt (vermoedelijk afvoer van de vaatwasser) en stroomt op stopcontacten.Specifieke ruimte van de melding- kelder. washokgemeld door dagmar toxopeus 0653120201Lekkage uit sifonAnders | SlijtageSlijtage | Achter de koelkast zit de afvoer voor de vaatwasser. Uit het sifon komt delekkage. Niet kunnen herstellen met teflon tape. Sifon dient vervangen teworden.sifon vervangen | 402.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 722573 | 43017 | 43181 | Gereed gemeld | Ventilator badkamer kan niet uit | STORING | Zeeland/47152 | - | ventilator in de badkamer, kan niet uit, verstelknop werkt niet,staat aan op hoge stand. Per dinsdag 10-10 komt er nieuwe cliëntin deze kamer, graag voor die dag op orde.Kamer 3.15Afwijking regelingAfwijking regeling | SlijtageSlijtage | Standenschakkelaar kapot. die zsm bestellen ivm herry. en plannen. foto bij mijaan te vragen.standen schakelaar vervangen, op dak gekeken hoe de bedrading zat en er achtergekomen dat stand midden weg geknipt is en er een doorverbinding was in standhoog. nu is hij UIT , LAAG en HOOG ivm draad te kort. | 453.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 722830 | 43018 | 43021 | Gereed gemeld | Putten voor de woning verstopt | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | Putten voor de woning lopen niet door en staan onder water | 2 stuks straatkolken verstopt als gevolg van vervuiling door blad en zand. | 2 stuks straatkolken leeggeschept, gereinigd en doorgespoten met hogedrukunit.Verstopping is verholpen. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 722918 | 43018 | 43021 | Gereed gemeld | Lift staat stil | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | - | - | Melding ontvangen dat lift stil zou staan. Deze lift staat al een jaar langstil op advies van de heer Kars. | 93.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03566 | SZ: Paradijsvogelhoek 1-7 | 722852 | 43018 | 43018 | Gereed gemeld | Verwarming werkt niet | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *10-10-2017 Tel. aangemeld op locatie, afspraak bellen naar 06-30683998 medewerker opent dan *10-10-2017 de deur voor de monteur (MP) | De verwarming op de Paradijsvogelhoek is defect. Alle kachels in de woning zijn defect. 06-30683998 vtvbgemeld door daisy breinburg 0613750939 \ 0683182246Koude klachten | Bij aankomst merkt ik dat de brandschakkelaar bij de deur van TR BG naar benedenis bediend en vermoede ik dat dit de oorzaak is dat de ketel uit staat. ik wildebinnen in TR maar de begeleidster had niet de goede sleutel bij. ik moest evenwachten tot er iemand van td komt. | Na een poosje wachten kwam iemand van zw zelf met een bos sleutels maar die konde tr ook niet in, heeft naar de heer De Wit gebeld en die zei dat dit voor dewoningstichting is en die hebben eigen installateur die dit gebouw in beheerheeft. De woningstichting wordt door zw zelf gebeld of gemaild om het verderop te pakken. voor ons is het zo klaar. | 175.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 722873 | 43018 | 43018 | Gereed gemeld | Verwarming grote zaal werkt niet in weekend | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *10-10-2017 Order aangemaakt iom Patrik Verheezen en in de planning voor 11-10 (MP) *10-10-2017 Melder geinformeerd, dat Patrik deze week langskomt voor deze melding (MP) | In het weekend doet de verwarming het niet in het gebouw aan de vanSchendelstraat 9 oud Beijerland.Er zijn soms evenementen in het weekend. we zouden dan graag de verwarming aanwillen hebben. Hoe lossen we dit op??Graag snel antwoordt want dit weekend is er ook weer een evenement.Specifieke ruimte van de melding- Grote zaalgemeld door hannie verheul 0186-645701 Mevr Verheul is van 0900 tot 1530 aanwezig, alleen niet op vrijdag.Afwijking regeling | Regeltchn. Install. | De weekenden zijn niet geprogrammeerd in de Cenvax regeling waardoor deze danook niet functioneert.Regelschema's bekeken en hierop is een overwerktimer aangesloten. Overwerktimerin kantoor balie bediend en deze functioneert.Met de rode drukknop kunnen de gewenste uren ingegeven worden waardoor deze nahet verstrijken van de ingestelde tijd weer afvalt. | 87.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 723524 | 43021 | 43040 | Gereed gemeld | Verstopping afvoer vaatwasser, loopt vervolgens te | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *13-10-2017 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *13-10-2017 Tel. contact gehad met planning van Riool.nl, bellen terug wanneer bezoek *13-10-2017 gepland is (MP) *13-10-2017 Monteur Riool.nl is nu 1320 onderweg, dit aangemeld bij melder (MP) *25-10-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *1-11-2017 Werkbon Riool.nl gekoppeld (MP) | Lekkage/verstopping. Er is van de week al een monteur geweestmaar probleem is nog niet opgelost.gemeld door hr bosch 0653120201 | Vet/zeep/haar | Leiding via keuken geveerd en gespoeld. Keuken loopt weer prima door. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 723436 | 43021 | 43021 | Gereed gemeld | Lekkage bij ketel, lekt reeds door plafond | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *13-10-2017 Storing is tel. gemeld door Patrik Verheezen (MP) | Lekkage bij ketel, lekt reeds door plafondgemeld door patrik verheezenLekkage | Slijtage | De elektrische boiler is gaan lekken door kapot verwarmingselement. ik heb deboiler leeggemaakt met veel moeite omdat er geen aftapper in de toevoerleidingwas gemonteerd (dat heb ik nu gedaan), daarna heb ik de oud element uitgehaaldboiler schoongemaakt van binnen en de nw element gemonteerd. de boiler is nu aanhet opwarmen en staat nu op 40 graden stijgend.Materiaal was al op SO 719046 besteld. | 646.18
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 723486 | 43021 | 43038 | Gereed gemeld | Radiator beugels los in slaapkamer mevr Kwekel | STORING | GO/91342/47152 | *24-10-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | de beugels van de verwarming zitten los.Specifieke ruimte van de melding- slaapkamer mevrouw Kwekelgemeld door janine knop 0187-898885 | Anders. | Men gaat overleggen of er nieuwe beugels moeten komen of dat er nieuwe bekistingomheen moet komen. | 196.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 723567 | 43021 | 43021 | Gereed gemeld | problemen chloor dosering zwembad | STORING | GO/91342/47152 | - | problemen chloor dosering zwembadAfwijking werking | Anders | Chloorinstitu stond op max niveau en te hoge temp. chloorcel doordat de pompenniet meer pompten.Niveau van cel naar beneden gehaald en cel af laten koelen, daarna wederom inbedrijf en melding was weg zodat installatie weer normaal in bedrijf is.Een tijdje laten draaien en geen problemen meer ondervonden. | 137.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 723648 | 43023 | 43024 | Gereed gemeld | aardlek komt niet meer in kamers zonder stroom | STORING | GO/47153 | *16-10-2017 (JG) Overgedragen aan WVB. | aardlek komt niet meer in Afwijking ElektraAfwijking Elektra | AndersAnders | De aardlekschakelaar is onbetrouywbaar graag deze week vervangen.ook is het armatuur stuk op eerste verdieping zit los zat ook water in ook goedmonteren het liefste een nieuw armatuur bestellen en monteren ook voorveiligheid spaarlamp zat ook water in nieuwe lamp erin gedaan.Definitief herstel bedrading was te kort van aardlekschakelaar bedradingaangepast armatuur vervangen voor armatuur met bewegingsensor en hogere ipwaarde nog moeten wachten dat de stroom eraf mocht alles opgelost nu was ook een nen 3140 punt. | 985.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 723731 | 43024 | 43038 | Gereed gemeld | Ventilatie boven slaapkamer raam eruit gevallen. | STORING | GO/91342/47152 | *16-10-2017 (JG) Gebeld met Patrik, wss bouwkundig. 2x gebeld met meldster, *16-10-2017 niemand neemt op. Aangezien Patrik in de buurt is gaat hij hier naar *16-10-2017 kijken. | Ventilatie systeem boven slaapkamer raam van A. Nieuwland is er uit gevallen. | - | Ventilatie terug vastgeklikt in het systeem | 162.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 723691 | 43024 | 43063 | Gereed gemeld | Lift deuren maken bij openen/sluiten lawaai. | STORING | Zeeland/47152 | *16-10-2017 (JG) I.o.m. Patrik hiervoor Otis aangestuurd. Gaan vandaag naar locatie. *16-10-2017 (JG) Terugkoppeling toegevoegd, reparatie noodzakelijk. *23-10-2017 (JG) Status opgevraagd van de uit te voeren reparatie. *23-10-2017 (JG) Otis geeft aan dat de lift het weer moet doen, echter staat in de *23-10-2017 bon dat een reparatie noodzakelijk is. Teruggemaild. *26-10-2017 (JG) Zuidwester heeft Wilfried terug gebeld met wat de status is, dit navraag *26-10-2017 bij Otis. Uitvoerende is niet bereikbaar, wordt terug gebeld. Zuidwester *26-10-2017 (Sjoerd de Wit) geinformeerd hierover. Niet tevreden met gang van zaken, heb *26-10-2017 hem beloofd alle correcte informatie te achterhalen. *27-10-2017 (JG) Terugkoppeling gegeven aan JW, met de vraag of hij dit verder op wilt *27-10-2017 pakken. Dit blijkt te maken te hebben met een eerdere SO. Hij pakt dit verder op *20-11-2017 (JG) Gevraagd aan JW wat ik met deze SO mag doen. *24-11-2017 (JG) I.o.m. JW afgehandeld, zie bijgevoegde terugkoppeling. | Lift deuren maken bij het penen en dichtgaan beetje klapperend/haperig lawaai.De lift is pas kapot geweest. Graag nazien.Geluidsoverlast | Mechanisch defect | (JG) Reparatie noodzakelijk.Ik heb de liftdeuren nagekeken en met de andere liften vergeleken. Het isduidelijk dat deze deuren niet goed dicht en open gaan en maken veel meer hardgeluiden dan de andere liftdeuren in de gebouwen naast. He is zelfs goed teharen als je op de bg staat en deur op de 2e verd. sluit. (zie video). Verderzijn er opnamen gemaakt en die aan J W Pastoor overhandigd.Is afgehandeld. Er bleek een magneetschakelaartje (1cm2) in de deur te zitten,welke niet meer werkte. Schindler is er in opdracht van Otis ook bij geweest enheeft dit geconstateerd. Doordat het pulssignaaltje van deze schakelaar nietnaar de deurbox werd gestuurd, “klapte” de deur met veel lawaai open en dicht. | 359.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 724062 | 43025 | 43164 | Gereed gemeld | Lagedruk storing warmtepomp Dok16 | STORING | GO/47152 | *15-11-2017 ron gesproken en datum bezoek verzocht. Tevens inkoopbon opnieuw naar hem verstu *15-11-2017 urd. | Klimaatklachten | Drukstoring | Het begeleiden van v/d Heijden bij een storing aan de warmtepomp. Ook hetonderhoud aan de warmtepomp uitgevoerd. | 618.29
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 724060 | 43025 | 43164 | Gereed gemeld | Lekkage meerfunctieventiel grote bad | STORING | GO/47153 | - | - | - | storing verholpen Hellebrekers.Lekkage verholpen, koppelingen vervnagen en Chloorpomp stort ook zonder tegendruk af. dient gereviseerd te wordenpomp revisieset vervangen en systeem functioneert weer goed. | 2477.76
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 724265 | 43026 | 43038 | Gereed gemeld | Te heet warm in keuken ws8. | STORING | GO/91342/47152 | *18-10-2017 (JG) Meldter gebeld op vaste en mobiele nr, geen gehoor. Peter *18-10-2017 Smout gaat morgenvroeg naar locatie. | Te heet warm in keuken ws8. | - | Nieuw thermo element geinstalleerd in keukenkastje en afgesteld op 38grNieuw element bestellen | 320.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 724405 | 43027 | 43038 | Gereed gemeld | Ventillatiesysteem blaast vieze lucht de woning in | STORING | GO/91342/47152 | - | Ventillatiesysteem blaast vieze lucht de woonkamer in. | - | Inspectie uitgevoerdAdvies is om kanalen te laten reinigen | 34.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 724534 | 43028 | 43108 | Gereed gemeld | Graag een nieuwe radiator voor Jan Roon | STORING | GO/47152 | - | Jan roon heeft een slecht jaar achter de rug.Gelukkig zien we mede door med. verandering de toekomst voorJan weer zonnig in.Graag willen wij voor Jan een nieuwe radiator.Zodat hij fris aan het komend jaar kan gaan beginnen ( de oude isaangetast door urine en zodra deze aangaat, ruikt het hele gebouwnaar urine )alvast bedankt en met vriendelijke groeten,caroteam delta boulevard 70AndersAnders | Slijtage, radiator is erg geroest doordat client er over urineerd.Slijtage | Opname gedaan van radiator het betreft afmeting 2000x400x22, hiervan nog foto'sgenomen om juiste merk te selecteren met ronde bovenzijde, aftappers enontluchter er bij leveren.Reparatie uitgevoerdradiator vervangen en installatie weer bijgevuld. | 892.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 724538 | 43028 | NULL | Gereed gemeld | Graag een deurbel bij de voordeur. Geen intercom. | STORING | Referentie: GO/91342/47152 | - | Graag een deurbel bij de voordeur. Geen intercom. Een gewone deurbel. ==&gt;&gt; mail doorgezet naar TD | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 724740 | 43031 | 43042 | Gereed gemeld | Lekkage radiator in hal bij voordeur | STORING | GO/91342/47152 | *23-10-2017 Tablet defect, order via mail naar monteur gestuurd (MP) *23-10-2017 Locatie tel. niet bereikbaar, tel. in melding klopt niet, via receptie door- *23-10-2017 verbonden nemen niet op (MP) *1-11-2017 mail verzoek WVB invullen oorzaak/oplossing (MP) | De kachel bij de voordeur lekt enorm.Specifieke ruimte van de melding- hal bij de voordeurgemeld door marion verloop 0197-898950 | - | Radiator afgekoppeld en afgedoptInstallatie gevuld tot 1,9 bar | 186.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 724815 | 43031 | 43038 | Gereed gemeld | Radiator kamer Cor Haas werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | *23-10-2017 Aangemeld via mail, monteur is reeds op locatie aanwezig (MP) | De verwarming van de kamer waar dhr Haas logeert wordt niet warm.Specifieke ruimte van de melding- woon/slaapkamergemeld door astrid de klein 0187-898860 | - | Installatie gevuld en ontlucht. Alles werkt weer naar behoren. | 93.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 725019 | 43032 | 43033 | Gereed gemeld | Radiator kantoor werkt niet goed | STORING | GO/91342/47152 | - | De verwarming blijft koud ondanks dat ik de thermosstaat knop hoger zet.De werktemperatuur is niet prettig.Specifieke ruimte van de melding- Kantoor krammer 1gemeld door paula van moorsel 0612520343Radiatoren blijven koud | Werking van regeling op basis van buitentemp. | Regeling na gekeken en niets kunnen vinden. Aangezien de installatie op woensdagochtend normaal draaide, ligt de oorzaak bij de buitentemperatuur. Deze is tehoog voordat de installatie word vrijgegeven.Echter werd de radiator nog niet warmer dit kwam omdat de installatiedruk 'nog'te laag was. Deze bijgevuld van 1,5 naar 2bar, omdat de radiator ver van de pompzit is dit nodig. | 349.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03523 | SZ: Landhoofd 44 | 724966 | 43032 | 43060 | Gereed gemeld | Radiatorknop afgebroken in woonkamer achterzijde | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *24-10-2017 Aangemeld via mail, melder is tel. niet bereikbaar (MP) *25-10-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | In de huiskamer is de knop niet meer te gebruiken, de radiator niet meer teverstellen.Het is erg warm in huis,en we zitten met de ramen open omdat we de radiatorniet kunnen stellen.Specifieke ruimte van de melding- Landhoofd 44, huiskamer ,bij het raam aan de achterzijde van het huis,lagedikke radiatorgemeld door betty jane heezen 0181339298, 0622435358Afwijking werking | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, handbediening van van convector defect,,hier een nieuwehandknop geplaatst zodat de convector weer bediend kan worden. Graag opnieuwbestellen voorraad bus. | 317.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06323 | SZ: A. van der Nootstraat 2 | 725123 | 43032 | 43038 | Gereed gemeld | verwarming keuken lekt | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | #NAME? | Koppeling staartstuk was los. | Deze vastgezet en druk gecontroleerd. | 116.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 725270 | 43033 | 43033 | Gereed gemeld | Nazien schakeling buitenverlichting | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Nazien schakeling buitenverlichtingAfwijking Elektra | Elektrisch defect | Melding wordt nog naar Kropman gestuurd. Er is wel een topdesk melding vangemaakt maar was nog niet door gezet.Bij het ene gebouw blijft de buitenverlichting langer aan dan de andere woning,en op Rommerswalestraat 1 gaat deze geheel niet meer aan.Alle gebouwen nagelopen en gevoeligheid van sensoren hetzelfde afgesteld tevenskloktijden gelijk gesteld.Kloktijden en tijd op klokken Rommerswalestraat 1 en 2 ingesteld deze stondenverkeerd en er stonden geen programma's in.Voor het inschakelen van de buitenverlichting zijn twee voorwaarden benodigd,zowel ingeschakelde klok alsmede de lichtsensor.Verlichting getest en functioneerd weer naar behoren. | 195.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03545 | SZ: Merel 15-19 | 725145 | 43033 | 43038 | Gereed gemeld | Airco slaapwachtkamer defect | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | De airco op de slaapwachtkamer is kapot.Zou deze gerepareerd kunnen worden?Specifieke ruimte van de melding- slaapwachtkamer merel15gemeld door mara van wijk 0186618350 | - | Filters gereinigd en unit gerest. Uitblaas is nu 9,8gr celcius | 221.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 725156 | 43033 | 43089 | Gereed gemeld | Storing ventilatie kamer 4 en 9 | STORING | Brabant/47152 | *25-10-2017 Afspraak gemaakt met melder voor 's middags 1400, volgens melder is er dan *25-10-2017 toegang tot de kamers (MP) *1-11-2017 mail verzoek WVB invullen oorzaak/oplossing (MP) | Ventilatie kamer 4 en kamer 9Specifieke ruimte van de melding- Ventilatie op kamersgemeld door jihan toukabri 076-5258550 Afspraak rond 1400, volgens melder is er dan toegang tot de kamers. | Anders | zie papieren bonVentilator is vervangen | 259.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03634 | SZ: Westerschelde(centraal) 1 - 10 | 725412 | 43034 | 43042 | Gereed gemeld | storing ketel 1, code E36 | STORING | GO/91342/47152 | - | storing ketel 1, code E36Afwijking cv-ketel | Ketelstoring | Ketel nagemeten gasvoordruk in orde. Ketel zuigt rookgassen aan, tijdelijk eenopen toestel van gemaakt.Reparatie uitgevoerd, lippenringen op wisselaar naar rga vervangen van ketel 1t/m 3 omdat ketel 1 dikwijls op code E36 stond.Proefgedraaid en functioneren weer naar behoren. | 425.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 725736 | 43035 | 43038 | Gereed gemeld | Problemen automatische deur 't Want | STORING | GO/91342/47152 | - | Problemen met deur nummer 1002-9202, blijft weer open staan. | Tegen deur aangelopen/gereden | deur blijft openstaan, gereset. | 292.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 725668 | 43035 | 43040 | Gereed gemeld | Vaatwasser lekkage lekt in electra verstopping afv | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *27-10-2017 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *27-10-2017 Tel. aangemeld bij Joris de Kok (MP) *27-10-2017 Tel. contact gehad met planning Riool.nl/monteur is onderweg om 12.15 uur (MP) *1-11-2017 Werkbon Riool.nl gekoppeld (MP) | Vaatwasser lekkage lekt in electra verstopping afvoer is de oorzaak.gemeld door joris de kok 06 53 12 02 01 | Vet/zeep/haar | Vaatwasleiding met waterzuiger leeggezogen, leiding is open, hing op tegenschot deze omhoog gebracht en gespoeld, loopt nu prima. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 725583 | 43035 | 43042 | Gereed gemeld | 2 wcd defect/hangen los ruimte 8104 | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *27-10-2017 Aangemeld via mail (MP) *1-11-2017 mail verzoek WVB invullen oorzaak/oplossing (MP) | 2 stekker contact punten zijn kapot en hangen half los. Vanaf zaterdag komthier een nieuwe client en ivm de veiligheid hier aub de contact puntenvervangen.Specifieke ruimte van de melding- 8104gemeld door iskander nederhand 0181601685 | - | WCD gerepareerd | 278.76
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 725585 | 43035 | 43040 | Gereed gemeld | Schuifdeur werkt niet goed met sleutelbediening | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *27-10-2017 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *1-11-2017 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) | In de nacht gaat de schuifdeur altijd op slot. Wanneer wij met de sleutel vanbuiten af naar binnen willen reageert de schuifdeur niet. Pas na de 2de keerreageert de schuifdeur, maar wel erg langzaam.Ook wanneer wij het pand weer willen verlaten werkt de schuifdeur met desleutel knop pas de 2de keer en ook dan erg langzaam.Specifieke ruimte van de melding- Woning 3 t/m 9gemeld door daphne hoppener 0652627799 | Slot. | Deur werkend achtergelaten. Sloten opnieuw afgesteld. | 151.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 725780 | 43036 | 43038 | Gereed gemeld | lekkage ontluchter | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *30-10-2017 Order overgedragen aan WVB ivm bestellen materiaal (MP) | lekkageLekkage | Slijtage | Definitief herstel uitgevoerd, lekkage werd veroorzaakt door lekkende ontluchterin ww circuit, deze vervangen voor een nieuw exemplaar.Techniekruimte uitgedweild en plafond zal nog wel enkele dagen druppen, vloer isverzadigd.Graag een nieuwe beluchter bestellen voor voorraad auto. | 372.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 725864 | 43038 | 43038 | Gereed gemeld | Knop radiator is defect. | STORING | GO/91342/47152 | *30-10-2017 (JG) Locatie gebeld, monteur kan vandaag terecht. Jack van Oorschot *30-10-2017 is vandaag in Middelharnis en pakt deze bon mee. | De knop van de radiator is stuk gegaan nadat er een hoog/laagbed op terecht isgekomen toen deze naar beneden ging. De verwarming staat nu ook vol aan en hijkan niet uit gezet worden.Radiatorknop afgebroken | Onderdeel defect,radiatorknop is afgebroken | Radiatorknop heb ik vervangen, type Danfoss | 47.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 725970 | 43038 | 43038 | Gereed gemeld | Verstopping badkamer / toilet Tobias huis 6 | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | Verstopping badkamer / toilet Tobias huis 6- wc loopt over en als je de kraan aanzet, looptputje niet door en komt hetergens anders in de badkamer omhoog.Specifieke ruimte van de melding- badkamer Tobias huis 6 | - | leiding ontstopt door riool.nl | 162.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 725847 | 43038 | 43039 | Gereed gemeld | lekkage technische ruimte | STORING | GO/91342/47152 | *30-10-2017 (JG) Op verzoek opdracht gekoppeld. | lekkage technische ruimteDiverse lekkages warmwaterleidingen nabij tapwaterpomp.Afwijking boilerAfwijking boiler | circulatiepomp is defect. Wilo Star Z25/2PompstoringPompstoring | Doordat circulatiepomp defect is en hierdoor de leidingen koud zijn komen testaan zijn er diverse leidingen gaan lekken.Materiaal op genomen en doorgegevenaan Wvb Breda.Pomp ingeblokt zodat lekkage tijdelijk gestopt zijn.materiaal in ketelhuis gelegd ivm spoedmeldingOp 1-11-17 heb ik de pomp met objectnummer 14-19304 (Wilo Star Z25/2) vervangen.Tevens enige leidingdelen vervangen in verband met lekkages.Beide recirculatieleidingen op temperatuur gebracht. | 1175.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03593 | SZ: Schoolstraat 14 1 t/m 3 | 725977 | 43038 | 43041 | Gereed gemeld | boilermengkraan in werkkast is defect | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | spullen liggen op de zaaktijdens werkzaamheden op de locatie geconstateerd dat de boilermengkraan lektlangs behuizing, nieuwe besteld | Onderdeel defect | Onderdeel vervangen, kraan vervangen en inlaatcombinatie geplaatst. | 380.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 725863 | 43038 | 43038 | Gereed gemeld | Plafond lamp is gaan zakken en er komen vonken af | STORING | Brabant/91344/47152 | - | Bij een cliënt aan Kloosterlaan 317B2 is een plafondlamp opgehangen. Deze isgaan zakken, cliënt klaagt nu over vonken die er vanaf komen.Afwijking Elektra | Defecte lamp | bij aankomst werkt lamp echter deze gaat na enige tijd uit zich zelf uit.Bedrading gecontroleerd hier geen bijzonderheden geconstateerd, fase schakeldbij bediening van de schakelaar in en uit.In de onlangs aangeschafte lamp zit een weerstand, waarschijnlijk is dezedefect.Heb lamp losgenomen.Verder geen bijzonderheden. | 266.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL08322 | SZ: Edisonstraat 3G | 726025 | 43038 | 43039 | Gereed gemeld | Temp. verwarming kan niet lager gezet worden | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | Verwarming is heel heet en kan niet lager gezet worden heeft waarschijnlijk metde thermosstaat te maken.Zijn tussen 0900/1530 aanwezig op locatie !!!Specifieke ruimte van de melding- Edisonstraat 3 Ggemeld door hannie verheul 0186-645701 | Anders | thermostaat weer op fabrieksinstelling gezet en daarna opnieuw ingeregeld. enuitleg gegeven hoe deze werkt. | 139.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 726265 | 43039 | 43041 | Gereed gemeld | In het hele pand geen ww. | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *31-10-2017 (JG) Peter Smout gaat naar locatie, melder telefonisch geinformeerd. | Er is al ruim 45 minuten geen warmwater in de gehele locatie, waarbij cliëntenzich niet kunnen douchen. | Onderdeel defect, gloeiplug ingescheurd | Onderdeel vervangen, gloeiplig vervangen | 156.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 726347 | 43040 | 43040 | Gereed gemeld | Hard tikkend geluid in de leidingen | STORING | Brabant/91344/47152 | *1-11-2017 Tel. aangemeld monteur heeft toegang tot alle ruimten (MP) | Hard tikkend geluid in de leidingen in slaapkamer begeleidinggeluid is hoorbaar in gehele woning, stopt na 10 minuten gemeld door hr diepstraten 076-5258590Zijn aanwezig vanaf 1200 uur. | Anders | Instructie gegeven, geprobeerd om het geluid te simuleren door ketel hoog op testoken. maar leidingen in huis waren al redelijk op temperatuur. dit is hetuitzetten en krimpen van de leidingen. | 52.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 726623 | 43041 | NULL | Gereed gemeld | SPOED: Geen verwarming in het pand => Voor Kuipers | STORING | Referentie: Voorne-P/91346/47152 | - | Storing verwarming. Het wordt niet warmer dan 15ºC.Contactpersoon Cora vd Linden 06 - 12 29 17 91. Is mogelijk aanwezig in eenander pand, dan even bellen.==&gt; Contact gehad met Patrik Verheezen. Er zijn wzh uitgevoerd door fa Kuijpers.Die moeten hiervoor langs gaan komen. e.e.a. schijnt ook gemeld te zijnbij adviesbureau Pelmolen / CP Joost Evenhuis. =&gt; Melder op de hoogte gebracht. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03545 | SZ: Merel 15-19 | 726748 | 43042 | 43081 | Gereed gemeld | Airco slaapwacht werkt niet goed, blaast niet, bli | STORING | Hoekse-W/47152 | *3-11-2017 Mail WVB wanneer koelmonteur beschikbaar is (MP) *3-11-2017 Iom Wilfried de Bruijn/Jack van Oorschot 6-11 gepland (MP) *7-11-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Airco slaapwacht werkt niet goed is geen spoed gezien het weer. Blaast niet enhet lichtje blijft regelmatig knipperen.Specifieke ruimte van de melding- Slaapwacht Merel 15gemeld door m bergsma 0186-618350 Zijn tot 1000 uur aanwezig op locatie !Afwijking koeling | Koelmachinestoring, airco op de kamer van de slaapwacht werkt niet | Bij aankomst kunnen we nergens de afstandbediening van de airco vinden, samenmet iemand van de technische dienst van zuidwester gezocht.Ik heb een briefje op het kantoor van de leiding achter gelaten met het verzoekcontact met mij op te nemen.Klant heeft tot heden niet gereageerd. | 218.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 726889 | 43042 | 43042 | Gereed gemeld | Geen stroom in meerdere appartementen | STORING | GO/91342/47152 | *3-11-2017 (JG) Gebeld met Patrik Verheezen, Jack van Oorschot heeft avond/weekend *3-11-2017 dienst. Met hem overleggen welke E-monteur hier heen kan. I.o.m. met Jack *3-11-2017 hiervoor Frank Spronck gebeld, hij gaat naar locatie. Meldster telefonisch *3-11-2017 geinformeerd. | Geen stroom in meerdere appartementen, Hollandsdiep 17-29Call; 4285078Meldster: Fleur 06-13835167 | Vermoedelijk over belasting | Groep 4 uitgesprongen, vermoedlijke oorzaak is over belasting. Verlichting wasin 1 kamer uit. Eerder deze dag is er waarschijnlijk op het terein al eerder eenstroom storing geweest, dit is waarschijnlijk de oorzaak geweest op de andereappartementen. op andere appartementen heb ik nu geen stroomuitval kunnenconstateren. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 726774 | 43042 | 43042 | Gereed gemeld | storing luchtbehandeling zwembad | STORING | GO/91342/47152 | *3-11-2017 (JG) Patrik Verheezen was al op de hoogte van de melding, hem gesproken *3-11-2017 en de bon naar hem doorgezet. | Komt geen verse lucht het zwembad binnen4284834Afwijking LBK | Vorststoring | Luchtbehandelingen stonden in vorststoring, echter via display regeling nietmeer te resetten doordat Kuijpers er andere software had ingeschoten, deze weekna ombouw Reinwaterkelder.Getracht Joost te bellen, neemt niet op, uiteindelijk via Sjoerd contact gehadmet Kuijpers.Na 6 wachtwoorden en codes te hebben geprobeerd en niet gelukt uiteindelijk viade inbedrijfstellingscode Kuijpers toegang via pc gekregen waardoor ik destoring heb kunnen oplossen. Ik ontvang nog van Cris van Muijzenberg de nieuwegebruikerscodes per mail.Luchtbehandeling draait nu weer, heb wel de sturing afluiter bij vorst -10C van10% naar 15% gezet om vorststoring te onderdrukken. | 159.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 727055 | 43045 | 43045 | Gereed gemeld | Pompen staan uit zwembad | STORING | GO/91342/47152 | *6-11-2017 Gebeld met de melder zowel op de vaste telefoon en mobiele nummer geen gehoor. | Pompen staan uit waardoor waarde van het water op 0,07 komt te staan | Anders | Installatie gereset en handmatig af laten koelen, iom P. Verheezen installatieterug in bedrijf gezet, werkt nu weer. | 197.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 726974 | 43045 | 43053 | Gereed gemeld | Schuifdeur reageert niet op sleutel, gaat langzaam | STORING | Voorne-P/47152 | *6-11-2017 Iom Patrik Verheezen opnieuw AssaAbloy ingeschakeld (MP) *6-11-2017 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *14-11-2017 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) | In de nacht gaat de schuifdeur altijd op slot. Wanneer wij met de sleutel vanbuiten af naar binnen willen reageert de schuifdeur niet. Pas na de 2de keerreageert de schuifdeur, maar wel erg langzaam.Ook wanneer wij het pand weer willen verlaten werkt de schuifdeur met desleutel knop pas de 2de keer en ook dan erg langzaam.Specifieke ruimte van de melding- Woning 3 t/m 9Afgelopen dinsdag (31-10) werd ik gebeld door de monteur voor de schuifdeuren.Deze meneer ging er mee aan de slag en ik zou nog een terug koppeling krijgen.Ik heb echter niks meer gehoord en het probleem met de schuifdeuren is nog nietverholpen | Slot bleef hangen waardoor de deur in de slotstand niet direct open ging. | Slot gangbaar gemaakt. | 473.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 726967 | 43045 | 43053 | Gereed gemeld | Afvoer afwasmachine verstopt | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *6-11-2017 Iom Patrik Verheezen &gt; opnieuw Riool.nl aangestuurd (MP) *6-11-2017 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *14-11-2017 Werkbon Riool.nl gekoppeld (MP) | De afvoer van de afwasmachine in de keuken van de begane grond loopt over.Het blijkt dat de afvoer, die gekoppeld is aan de afvoer van de wasbak in dekeuken, niet goed doorloopt. Daardoor stroomt het water weer de afvoerpijp uitals de afwasmachine begint te pompen. Geprobeerd om met de ploemper deverstopping te verhelpen, zowel als met heet water, maar niets helpt. Behalvejullie natuurlijk.Specifieke ruimte van de melding- Keuken benedenetage04-11-2017 09:03 Bos, E:Het probleem blijkt nog niet opgelost. Ondanks het bezoek van hetontstoppingsbedrijf stroomt het water van de afwasmachine nog telkens deafvoerpijp uit. Graag actie. | Onbekend. | Bij aankomst gelijk vaatwasmachine gespoeld, geen terugslag. Keuken latenspoelen, geen terugslag. Hangende leiding wasmachinehok geveerd en gespoeld, geen terugslag alles loopt prima. | 160.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 726986 | 43045 | 43164 | Gereed gemeld | Opname mechanische overwerktimer | STORING | Voorne-P/47152 | *6-11-2017 Order iom Patrik Verheezen gepland bij Leon Hamels op 7-11 (MP) *6-11-2017 Temperatuur is goed ingesteld door firma Kuijpers, in overleg met Patrik *6-11-2017 Verheezen een opname doen voor monteren mechnische overwerkttimer (MP) *9-11-2017 WVB heeft vervolg gepland op 14-11-2017, order overgedragen (MP) | CONTACT OPNEMEN MET PATRIK VERHEEZEN OVER DEZE ORDER ALSTUBLIEFT !!!Gisterenavond had ik een ouderavond in het restaurant. Het was er zo koud (16C)dat we allemaal met jassen aan hebben gezeten.De temperatuur is niet in te stellen, heel vervelend.vrijdag 3 november hebben we feestavond met cliënten, voor die tijd graag detemperatuur omhoog.Specifieke ruimte van de melding- foyergemeld door cora van der linden 06-12291791 Koude klachten in weekendKoude klachten | Regeltchn. Install.Regeltchn. Install. | Regelschema's gekopieerd voor het plaatsen van een overwerktimer.Ter plaatsen gekeken waar de overwerktimer zit en die blijkt in het kantoor vanLau te zitten.Omdat men hier niet in kan zal men graag een offerte willen hebben voorverplaatsing naar de kantine toe. | 69.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 727135 | 43045 | 43164 | Gereed gemeld | Knopje t.b.v. open zetten schuifdeur defect. | STORING | Voorne-P/47152 | *6-11-2017 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen hiervoor Besam aansturen. *10-11-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *10-11-2017 (JG) Werkbon toegevoegd. Gevraagd wanneer materiaal binnen is en *10-11-2017 geplaatst gaat worden. *16-11-2017 (JG) Opnieuw status opgevraagd. *16-11-2017 (JG) Levertijd volgens Besam niet aan te geven, kijg z.s.m. terugkoppeling *16-11-2017 wanneer het binnen en gepland is. *29-12-2017 (JG) Status opgevraagd. *18-1-2018 (JG) Status opgevraagd. *21-2-2018 (JG) Status opgevraagd. | Een knopje van de schuifdeur is kapot, we kunnen de deur niet open zetten, deschuifdeur is van KONE. | (JG) Standenschakelaar is vernield. | (JG) Er wordt een nieuwe besteld!Programma schakelaar vervangen | 199.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 727071 | 43045 | 43089 | Gereed gemeld | Temperatuur regeling van muur getrokken incl snoer | STORING | Zeeland/47152 | *6-11-2017 Melder gaat foto doorsturen (MP) *9-11-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Op de kamer van Annemieke Nijs is het temperatuur regulatie kastje van de muurgetrokken incl. snoer uit de muur.Graag telefonisch contact voor komst.Specifieke ruimte van de melding- Scheldestraat 56Fgemel door petra wierda 0113603089 Afwijking werking | VandalismeVandalisme | thermostaat is van de muur getrokken de draad in de muur is afgebroken en isniet op te pakken in het plafond.hier moet een nieuwe draad voor getrokken worden.bestellen: draad 4 aderig zwakstroomReparatie uitgevoerd, nieuwe kabel getrokken naar de vloerverwarmingsverdeler enthermostaat weer opnieuw aangesloten.Even iets langer moeten wachten omdat men nog met de bewoners bezig was. | 471.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 727352 | 43046 | 43053 | Gereed gemeld | suppletieklep laat door | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *10-11-2017 Sms naar Leon met verzoek invullen oorzaak/oplossing (MP) | klep defectsuppleieklep defect | Slijtage | Klep besteld om de oude te vervangen. echter moer er gekeken worden voor eenalternatief omdat er een lange levertijd op zit.binnenwerk van de klep vervangen en de klep werkt weer naar behoren. | 446.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 727351 | 43046 | 43059 | Gereed gemeld | Zwembad zit zonder chloor | STORING | GO/91342/47152 | - | Ontharder werkte nietKlok van waterontharder week af. | Ontharder is op leventijd | Klok weer ingesteld en de regeling goed gezet. Chloor in zwembad handmatigbijgevuld zodat deze weer snel op waarden is. Was 0.05 en bij het weg gaan 0.70.Installatie werkend achter gelaten. | 221.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 727455 | 43047 | 43059 | Gereed gemeld | Kachels op kamers en huiskamer doen het niet. | STORING | GO/91342/47152 | *8-11-2017 (JG) Gebeld met Patrik Verheezen. Op zijn verzoek Leon Hamels *8-11-2017 naar locatie sturen. Hij is nu in Oude Tonge voor onderhoud, mag *8-11-2017 bon onderbreken. Storingsmonteur deze middag pas beschikbaar *8-11-2017 en is ingepland uit de richting. Leon gebeld en pakt dit op. Melder *8-11-2017 telefonisch geinformeerd. | Vrijwel alle kachels op de kamers en in de huiskamer doen het niet.Afwijking cv installatie. | Druk in cv installatie te laag | De regleklep stuurde niet aan omdat de installatiedruk te laag was, deze weerbijgevuld tot 2 bar.Alles werkt weer naar behoren. | 157.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03467 | SZ: Doelen 76-78 | 727498 | 43047 | 43048 | Gereed gemeld | Tijden aanpassen cvketels | STORING | Brabant/91344/47152 | *8-11-2017 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen ingepland bij storingsmonteur. Melder *8-11-2017 telefonisch geinformeerd. | Meneer vraagt om tijden van de cvketels aan te passen naar 6.30-22.00 uur iederedag. Er is niemand aanwezig tussen 9.30-16.00 uur, graag een half uur van te voren contact opnemen zodat meneer aanwezig kan zijn.Peter de Haas: 06-48639437 | Softwarematig | Software/instelling aangepast, kloltijden verranderd en klok + datum gewijzigd | 60.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 727857 | 43048 | 43048 | Gereed gemeld | geen warm water | STORING | GO/91342/47152 | - | geen warm waterAfwijking cv-ketel | Ketelstoring | ketel stond in storing de ontsteek/ionisatiepen vervangen ketel start nu weer opgewacht tot water warm werd.nu weer in orde | 515.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 727728 | 43048 | 43055 | Gereed gemeld | Verstopping afvoer keuken/vaatwasser | STORING | Referentie: GO/91342/47152 | *9-11-2017 Adviesorder Riool. nl aangemaakt (MP) *9-11-2017 Tel. contact met Maurice van Riool.nl, bezoek aan locatie is niet nodig, verstopping is "spontaan" opgelost (MP) *16-11-2017 Mail inkoop met verzoek vervallen order (MP) | het water loopt niet of slecht wegin de keuken. je hoort het ook bij de vaatwasser.Specifieke ruimte van de melding- keukengemeld door sjanie giljam 0187898881 / 0613695086 | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 728117 | 43051 | 43053 | Gereed gemeld | afzuigventilator maakt veel lawaai | STORING | GO/91342/47152 | *13-11-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | afzuigventilator maakt veel lawaaiAndersAnders | SlijtageSlijtage | afzuigventilator gecontroleerd deze ligt uit zijn lagers, automaat in deregelkast uitgezet. Ivm regenval dak niet te betreden,morgen type opnemen.Opname voor het vervangen van de ventilator, dit betreft een : Gebhardt rda31-3545-6er 230v bj2004. vervolgwerk op SO729144 | 373.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 728241 | 43052 | 43053 | Gereed gemeld | Temperatuur zakt in zwembad | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *13-11-2017 Order aangemaakt en gepland voor 14-11 iom Patrik Verheezen (MP) | Temp in zwembad zakt VTV bellen met meneergemeld door herman 06 29119155Koude klachten | Onderdeel defect | Doordat de suppletieklep defect was liet deze continu water door. Hierdoor kwamer zoveel koud water bij dat de temp zakte. Deze klep is vervangen en de tempging alweer omhoog. | 58.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 728368 | 43052 | 43202 | Gereed gemeld | Klapdeur staat permanent open | STORING | GO/47152 | *13-11-2017 Meerdere malen gebeld met de melder GGH. | De klapdeur is permanent open, is nu niet dicht dmv een magneet. Deze wordtnormaal gesproken dmv een sleutel ontgrendeld.Betreft de klapdeur van Dok Sfeer en Meer.Klant is tussen 09.00 uur en 16.00 uur op locatie.Afwijking werking | Slijtage | Niet opgelost, er staat 24VDC op de klemmen van de kleefmagneet dus dit isjuist, 1 helft doet het de andere niet.Er waren twee draden los in het aansluitkastje deze weer verbonden echterfunctioneert deze nog niet.Geen merk of type kunnen vinden wel een foto gemaakt van de print welkevermoedelijk defect is, echter voor het vervangen van de print dient de gtv teworden uitgeschakeld en deze staat niet op tekening en niet kunnen vinden.Hierover Sjoerd ingelicht. | 150.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06453 | SZ: Beneden Oostdijk 22 | 728278 | 43052 | 43052 | Gereed gemeld | Verwarming werkt niet in woning, temp. is gezakt n | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | - | De kamers van de cliënten doen worden niet warm. De tempratuur is nu gezaktnaar 17 graden. Graag spoed.Specifieke ruimte van de melding- Gehele woning hoeve dijkzichtgemeld door debby krommenhoek Koude klachten | Installatie drukstoring | Installatie bijgevuld van 0,7 tot 1,3 bar bij de ketels. Wth units werken maarde aanvoertemp van de cv is aan de lage kant 30'c. Deze niet kunnen verhogenomdat er in de regelkast geen mogelijkheid voor is. Hierdoor kan het lang duren voordat de temperatuur weer op orde is. | 235.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03494 | SZ: Haringvliet 19 | 728157 | 43052 | 43061 | Gereed gemeld | Buitendeur opent niet meer automatisch | STORING | GO/47152 | *13-11-2017 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *16-11-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *16-11-2017 Reactie AssaAbloy, kunnen inkooporder niet terugvinden in systeem, een kopie van *16-11-2017 de inkooporder gestuurd, tav Milou Pape (MP) *22-11-2017 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) | De buitendeur open niet meer automatischSpecifieke ruimte van de melding- buitendeurgemeld door Greta van Zanten 0187898846 | Electrische noodopener. | ELA Relay voet 4 pole en ELA Relay 4-pole 12 VDC vervangen.Spanning van GTV voeding is te laag (6V), relais blijft niet op. nu ander relaisgemonteerd. Advies GTV nakijken. | 266.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03495 | SZ: Haringvliet 21 | 728560 | 43053 | 43053 | Gereed gemeld | Deuren worden open gestuurd door bmi ook op nr 19 | STORING | GO/47152 | *14-11-2017 Order aangemaakt op verzoek Patrik Verheezen (MP) *16-11-2017 Order overgedragen aan WVB ivm advies vervangen onderdeel (MP) | De binnendeuren van sommige slaapkamers van Haringvliet 19 en 21 gaan dicht.Specifieke ruimte van de melding- Slaapkamer deurengemeld door mevrouw van leeuwen 0187-898845Afwijking Elektra | gtv in storing | gtv nagekeken, deze stond in storing. (zekering defect)zekering nagekeken en deze was gewoon heel en bij het er terug inzetten werktede gtv ook weer goed.De gtv die gemonteerd is, is niet een juiste voeding en ook geen gtv.advies dat deze vervangen wordt door een gtv-s 100. | 436.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 728466 | 43053 | 43053 | Gereed gemeld | storing foute chloorwaarde en alarmregeling 4 | STORING | GO/91342/47152 | *14-11-2017 Tel. overleg met Patrik Verheezen, geen order aanmaken, Leon gaat naar *14-11-2017 de locatie (MP) *14-11-2017 Op verzoek van Leon een order aangemaakt, ivm defecte klok (MP) | Mw krijgt een foute chloorwaarde en alarmregeling 4urgentCall: 4294354Tel. contact gehad met collega van mevr. Kooi, pompen staan uit, bij klantaangegeven dat Leon Hamels vandaag naar de locatie komt (MP)Afwijking regeling | Zwembadregeling in storing. | De regeling van de zwembad installatie stond in storing, de directe reden nietkunnen achterhalen. Na deze te hebben gereset ging alles weer draaien. Echterduurt het heel lang voordat alles weer op de juiste waarden is. Dit komt doordater geen chloor meer in het zwembad was en dat de doseerpomp aan de kleine kantis. | 104.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 728585 | 43053 | 43062 | Gereed gemeld | Noodverlichting gang 2e etage nazien. | STORING | GO/91342/47152 | *14-11-2017 (JG) Melding schijnt 27-10 al gedaan te zijn, voor ons onbekend. I.o.m *14-11-2017 Patrik Verheezen overgedragen aan wvb zodat zij Danny Knuit op korte termijn *14-11-2017 kunnen inplannen. | Op de woning dijk 36 bromt de noodverlichting op de gang 2e etage. AUB dezevervangen. Dit heeft geen haast stuur maar een monteur als die in de buurt is.Mvg Marcel TDAfwijking ElektraAfwijking Elektra | SlijtageSlijtage | Materialen besteld bestellen stuur bestelnummers Definitief herstel nv 037 vervangen picto pijl omhoog | 689.76
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 728595 | 43053 | 43089 | Gereed gemeld | Keuken kraan is vervangen en water lekt kamer in | STORING | GO/91342/47152 | - | Keuken kraan is vervangen en water lekt kamer in | Anders | Overgedragen aan derden, telefonisch contact gehad TD heeft vanmiddag kraangeplaatst maar sifon is weg. morgen TD aansturen.(IV) Afgemeld per mail | 39.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03517 | SZ: Kolibriehoek 15 | 728606 | 43053 | 43053 | Gereed gemeld | problemen rookmelders | STORING | Voorne-P/47152 | - | - | Anders | telefonisch contact gehad met mr Bilo , er os geen bmc en TD heeft zelf meldersgeplaatst. hoefde niet langs te komen | 39.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 728604 | 43053 | 43053 | Gereed gemeld | Bmc blijft brandalarm geven. | STORING | GO/91342/47152 | - | Bmc blijft brandalarm geven. | Standalone rookmelders blijven afgaan. | De storing overgedragen aan storingsmonteur van regio Breda. | 31.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 728551 | 43053 | 43062 | Gereed gemeld | 95 Monteren van dimmer tbv led armt. op kwekplek | STORING | GO/47152 | *14-11-2017 Mail wvb met vraag wanneer e monteur beschikbaar is (MP) *23-11-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) *23-11-2017 Sjoerd de Wit verzocht om dit bij Van Delft weg te leggen, aangezien Van Delft *23-11-2017 nog herstelwerken vanuit project moet oplossen op deze locatie. | Graag een dimmer plaatsen op de led armaturen waarschijnlijk met er eenzwakstroom snoer van de lamp naar de dimmerSpecifieke ruimte van de melding- oude kwekplekgemeld door joop van gulik 06-53310201Anders | Anders | Overgedragen aan derden heb uitgezocht en ook van Delft gebeld om te vragenwaar de kabels uitkomenivm tegels die om de armaturen zitten gelijmd zitten als je ze wilt dimmen moeter een dimmer van dali - power poti broad kast geplaatst worden.en bij de voeding een zwakstroom kabeltje van 2x0,8 os 2x1 mm naar eencomponent trekken maar wat er bij bij hoort of hoeveel er nodig zijn om de 6armaturen te schakelen kan ik nergens vinden .ik zou voor info nog terug gebeld worden door van Delft is nog niet gebeurd en ook waar kabels naar toe gaan om te schakelen en wat voor drivers nodig zijnen of je met een dimmer dan ook 6 armaturen kan schakelen Sjoerd de Wit verzocht om dit bij Van Delft weg te leggen, aangezien Van Delft nog herstelwerken vanuit project op deze locatie moet oplossen. | 334.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 728449 | 43053 | 43055 | Gereed gemeld | Veel te warm | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | Knop van de radiator is defect, radiator staat vol open.Call: 4293884Contact gehad met de melder die gaat het bij de TD neerleggen.Warmte klachten | Onderdeel defect | Radiator knop vervangen, deze was kapot en de onderdelen vielen eruit. er moetnog wel een nieuwe besteld worden want deze kwam uit de voorraad bus. | 121.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 728562 | 43053 | 43061 | Gereed gemeld | Verstopping afvoer gootsteen productiegroep | STORING | Voorne-P/47152 | *14-11-2017 Adviesorder Riool.nl ingekocht (MP) *16-11-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *22-11-2017 Werkbon Riool.nl gekoppeld (MP) | lekkage gootsteen, Specifieke locatie van de klus- Productiegroep- De gootsteen loopt niet goed door en het lekt bij de leidinggemeld door fiona ter molen | Vet/zeep/haar | Keuken geveerd, deze bleef verstopt, vervolgens werd er gemeld dat er nog 1verstopt zat op dezelfde hangende leiding. Deze via de kruipruimte geveerd. | 219.21
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 728632 | 43054 | 43054 | Gereed gemeld | Het wordt koud in DOK16 | STORING | GO/47152 | - | Het wordt koud in DOK16, afgelopen maandag is Van Delft door pand gelopen omrestpunten vanuit project op te nemen en te gaan herstellen.Graag goed kijken of er mogelijk dor Van Delft aanpassingen zijn gedaan, diedeze storing hebben veroorzaakt.Klimaatklachten | Regeltchn. Install. | Reparatie uitgevoerd, bij aankomst alles in de techniekruimte warm, ketel was inbedrijf.In priva gekeken en de centrale meting was 24,4C, warmtepomp stond op lage drukstoring en deze gereset echter komt deze terug in deze storing hiervoor is vdHeijden al aangestuurd, doordat wp in storing staat wordt ketel aangestuurt. JWPheeft contact gehad en het betreft koude klachten bij Sfeer en Meer hetgeen nietduidelijk was, voor en op de verdeler lag veel materiaal gestald, dit isweggehaald door de gebruiker.Hierdoor geconstateerd dat er maar 1 klep werd open gestuurd vanuit de verdelerhetgeen de koudeklachten veroorzaakt, regeling vloerverwarming gereset waardooralle kleppen werden open gestuurd, klachten moeten nu langzaam gaan verdwijnen. | 274.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 728640 | 43054 | 43054 | Gereed gemeld | Douche kamer 3626 heeft geen warmwater. | STORING | GO/91342/47152 | *15-11-2017 (JG) Gebeld met locatie, melding is nog actueel. Patrik Verheezen gebeld *15-11-2017 en is vandaag in Middelharnis. Pakt dit vandaag mee. | Douche geeft geen warm water. Badkamer Ard van Driel. Slaapkamer nummer 3626.Afwijking werking | Afwijking warm water | Definitief herstel, kraan gecontroleerd op werking en deze functioneert naarbehoren alleen de temperatuurknop stond de verkeerde kant uitgedraaid waardoorer koud water was. Nu getest en temperatuur nagemeten is weer in orde. | 143.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 728910 | 43055 | 43055 | Gereed gemeld | Pompen zwembad defect | STORING | GO/91342/47152 | - | Zwembad - Deltaboulevard 12 De pompen staan stil daardoor kan er niet gezwommen worden. Zwembadinstallatie staat stil. | Suppletie stond softwarematig uit. | Bij aankomst stonden alles stil. Maar er was nog genoeg chloor in het vatje,hierdoor ligt het niet aan de chloor installatie. Na gereset te hebben bleek erlucht in het filter te zitten. Na verder onderzoek bleek dat de suppletieklep inde software uit stond waardoor de buffer leeg is geraakt en de pompen uitvoorzorg uit zijn gegaan. Alles weer in bedrijf genomen en handmatig het chloornivo op orde gebracht zodat er weer snel gezwommen kan worden.Alles werkt weer naar behoren. | 589.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 729001 | 43055 | 43061 | Gereed gemeld | Verstopping wasbak op het toilet. | STORING | Voorne-P/47152 | *16-11-2017 (JG) Gebeld met melder, altijd mensen aanwezig tot *16-11-2017 10:00 of vanaf 15:30. Afgesproken dat Riool.nl morgen *16-11-2017 voor 10:00 op locatie is. *22-11-2017 (JG) Werk bon opgevraagd. *22-11-2017 (JG) Werk bon toegevoegd, Kropman werk bon gemaild. | Schoolstraat 20 in Hellevoetsluis Wasbak in de wc is verstopt. | - | (JG) Toilet beneden bij fontein ontstopt, in een kamer bij douche putje schoongemaakt. Alles is weer goed. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 729179 | 43056 | 43089 | Gereed gemeld | Geen ww. | STORING | Voorne-P/47152 | - | Geen ww in het restaurant en de dagbestedingCall 4297315 | Ketelstoring | Installatie bijgevuld van 1 naar 23% graag dit bij de zwembad ronde tecontroleren | 189.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 729165 | 43056 | 43056 | Gereed gemeld | Lekkende kraan boven de eerste brancard | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | - lekkende kraan boven de eerste brancardals je binnen de ruimte komtbadkamer marrewijkpad7- de vloeren worden nat .bewoners lopen daar. | Anders | Instructie gegeven, als kraan dicht staat lekt hij niet. douchekop moet viazorgmanager aangevraagd worden.probleem is al veel langer bekend | 134.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03501 | SZ: Hortensiastraat 46-48 | 729356 | 43059 | 43059 | Gereed gemeld | Storing cv gaslucht | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *20-11-2017 (JG) S. Tromp pakt deze bon op, logistiek is het makkelijker als hij *20-11-2017 dit gaat doen. Hij zit nu in Dordrecht, P. Smout in Breda. Melder *20-11-2017 telefonisch geinfomeerd. | cv storing, ruiken een gaslucht alles staat nu uit en gaskranen zijn dichtCall 4299887 | Gaslekkage | Bij de ketel in de vergader ruimte zat een gaslekkage. Een knelring van een kniewas gescheurd.Knie vervangen en weer aangesloten. Van beide ketels de B-kleppen ontgrendeld.Beide systemen functioneren weer | 157.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 729519 | 43059 | 43059 | Gereed gemeld | Elektra groot deel uitgevallen | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *20-11-2017 Overgedragen aan de avonddienst | Gedeeltelijke stroomstoring.Klant zit voor groot gedeelte zonder stroom.Geen computers, bedden van patienten, afzuiging, licht etc.Afwijking Elektra | Anders | voor aankomst was er al gemeld dat de storing al was opgelost.ben toch in overleg met marrewijkpad 2-4 gaan kijken. blijkbaar was het probleemverholpen door de pc's in een andere wcd te doen.als het probleem op groep 11 of 12 zich weer voordoet, gaat men kijken welkestekker de aardsluiting veroorzaakt. | 359.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 729476 | 43059 | 43061 | Gereed gemeld | Toilet is verstopt. | STORING | Voorne-P/47152 | *20-11-2017 (JG) I.o.m. P. Verheezen hiervoor Riool.nl aansturen. *22-11-2017 (JG) Werk bon opgevraagd. *22-11-2017 (JG) Werk bon toegevoegd en Kroman werk bon gemaild. | De WC is verstopt al een tijdje en er is al een melding gemaakt maar we zijnalweer 2 weken verder. | - | (JG) Leiding van toilet geveerd en gespoeld + 4 x nieuwe potschroeven geboorden geplaatst. | 161.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 729691 | 43060 | 43060 | Gereed gemeld | Luchtklep 1.2 van de zwembadinstallatie lekt | STORING | GO/91342/47152 | - | luchtlekLekkage van luchtklep 1.2 van de zwembadinstallatie | Slijtage | Luchtklep 1.2 vervangen voor een nieuwe, deze ter plaatsen uit de voorraadgepakt. | 69.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 729660 | 43060 | 43173 | Gereed gemeld | Lamp in straatverlichting defect dichtbij het hok | STORING | Zeeland/47152 | *21-11-2017 Iom Patrik Verheezen, order aangemaakt voor E monteur (MP) *21-11-2017 Mail gestuurd naar WVB wanneer monteur beschikbaar is (MP) *24-11-2017 Order is overgenomen door WVB (MP) | lamp in de straatverlichting (dichtbij 'het hok' op de parkeerplaats vanZuidwester (aan de kant van de Schengestraat) functioneert niet. 's Avondspikkedonker.Specifieke ruimte van de melding- parkeerplaatsgemeld door Desiree Veen 0113603012 / 0113603001 | slijtage | Straatverlichting hersteld op parkeerplaats van Zuidwester. Lampen vervangen enkappen schoon gemaakt. | 454.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 729550 | 43060 | 43060 | Gereed gemeld | Lekkage in trappenhuis 2e verdieping | STORING | Brabant/91344/47152 | *21-11-2017 Tel. aangemeld op locatie (MP) | Het lekt (druppelt) in het trappenhuis op de tweede verdieping.Hier is ooit eerder sprake geweest van een lek.Lijkt nu weer op de zelfde plek.Specifieke ruimte van de melding- Kloosterlaan 317B2, tweede verdiepinggemeld door inger adegeest 0755258550 | Anders | dit is lekkage vanaf dak pakt zuidwester zelf op | 93.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 729558 | 43060 | 43060 | Gereed gemeld | Kraan in keuken lekt, kranen zitten los, douchekra | STORING | Brabant/91344/47152 | *21-11-2017 Tel. aangemeld op locatie (MP) | De kranen zitten los.De kraan in de keuken lekt.Uit de kraan in de douche komt een dun straaltje water.Specifieke ruimte van de melding- Kloosterlaan 317B2 eerste verdiepinggemeld door inger adegeest 076-5258550 | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, kraan vast gezet , perlator vervangen. In de douche doetZuidwester zelf het filter vervangen. | 58.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06323 | SZ: A. van der Nootstraat 2 | 730079 | 43062 | 43063 | Gereed gemeld | Beide toiletten verstopt | STORING | GO/47152 | *23-11-2017 (JG) Gebeld met locatie en geinformeerd dat Riool.nl z.s.m. naar *23-11-2017 locatie komt. Verzoek bij Riool.nl neergelegd klant te informeren *23-11-2017 hoe laat zij op locatie zijn. *23-11-2017 (JG) Melding door SMC aangemaakt op Oosthavendijk, moet A. van der *23-11-2017 Nootstraat in Spijkenisse zijn. Riool.nl zou dit met Zuidwester afstemmen, *23-11-2017 echter is monteur toch naar Oosthavendijk gegaan. Nu mondeling alles *23-11-2017 doorgegeven, en aangepast in het systeem. *24-11-2017 (JG) Werkbon toegevoegd en werk bon Kropman gemaild. | Beide toiletten verstopt. Gaarne z.s.m. oplossen i.v.m. minder valide mensen.4302302 | - | (JG) Toilet gedemonteerd, geveerd en ontstopt. | 163.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 730264 | 43062 | 43069 | Gereed gemeld | Electrische buitendeur blijft open staan | STORING | GO/91342/47152 | *23-11-2017 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *23-11-2017 Tel. contact gehad met Erica van AssaAbloy, order is *23-11-2017 ontvangen, gaat vandaag monteur naar locatie (MP) *29-11-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *30-11-2017 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) | De elektrische buitendeur blijft open staan.Specifieke ruimte van de melding- Hal Deltaboulevard 13gemeld door sandra hoenstok 0187898860 | Defect door overspanning. | Print gereset. | 187.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 730363 | 43063 | 43066 | Gereed gemeld | Radiatoren werken niet kamers en kantoor | STORING | GO/91342/47152 | *28-11-2017 Opmerking monteur doorgestuurd naar Wilfried de Bruijn. | Radiatoren werken niet kamers en kantoor.Koude klachtenKoude klachten | SlijtageSlijtage | installatie gecontroleerd deze stond druk loos, deze bijgevuld tot2 mbar.dit is van de maand al eerder geweest in de gaten houden mocht het te vaak voorkomen dan onder de vloer zoeken naar eventuele lekkage.Installatiedruk was gezakt tot 0.9bar, deze weer bijgevuld tot 2 bar.Onder de wisselaar is het nat en op de wisselaar zijn lekkage sporen. Mogelijkzijn er meer lekkages. | 269.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 730439 | 43063 | 43063 | Gereed gemeld | Verwarming is uitgevallen | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *27-11-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Verwarming is uitgevallen.Afwijking cv-ketel | Drukstoring | cv installatie stond op laagdruk 0,8 bar terw. ik de vorig keer tot 2 barbijgevuld heb. De ketel stond daardoor op storing, die heb ik gereset en weerop hand aan laten draaien omdat trend systeem nog steeds kapot is en nietgemaakt. Klant geattendeert op zien van vermoedelijke lekkage. | 338.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 730314 | 43063 | 43152 | Gereed gemeld | Verstopping afvoer vaatwasser | STORING | GO/47152 | *24-11-2017 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *29-11-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *31-1-2018 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *21-2-2018 Werkbon niet ontvangen, oorzaak/oplossing van factuur (MP) | Er is tijd terug al melding gedaan, dat de afvoer overloopt naast devaatwasser. Eerst was het af en toe, ze zijn wezen kijken. Maar nu bij iederevaatwasbeurt hoor je het water er over spatteren. alles zeik nat...Dit is straks nog gevaarlijk ook met stroom?? graag met spoed repareren!!Specifieke ruimte van de melding- keukenHier Michael van de td, dit probleem zit verder in de afvoer. Ik weet dat inhet verleden buiten de woning de afvoer is opgegraven zodat deze leeg gehaaldkon worden.gemeld door lyonie walhout 0187-898881 | Vet/zeep/vezels | Keukenafvoer ontstopt dmv hoge druk. | 356.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03633 | SZ: Voorstraat 60 - 60a | 730476 | 43065 | 43065 | Gereed gemeld | Stroom uitval | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | Broodrooster gebruikt en alles was uitgevallen, groepen zetten nog in enaardlekschakkelaar ook nog in Afwijking Elektra | Elektrisch defect | Mevrouw gebeld en aangewezen om de automaten te bekijken en de aardlek tetesten maar daar lag het niet aan zei ze, dus had ik besloten om zelf te gaankijken, onderweg werd ik gebeld door smc dat de stooring was geanulleerd enopgelost, ik belde mevr. Janssen de storing melder, en ze bevestegde dat hetopgelost is, er is namelijk nog een groepenkast in het gebouw waar ze deautomaten kon terug aanzetten, ik keerde onderweg weer terug. | 242.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 730492 | 43065 | 43108 | Gereed gemeld | Geen cv en geen warmwater in 3 woningen | STORING | GO/91342/47152 | *27-11-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Geen cv en geen warmwater in 3 woningenGeen cv en geen warmwater in 3 woningenAfwijking cv-ketelAfwijking cv-ketelAfwijking cv-ketel | Ventilator van ketel 1 kapot en branderautomaat van ketel 2 kapot zie foto.SlijtageSlijtage | Branderautomaat van ketel 1 gemonteerd in ketel 2. morgen moet een nwbranderautomaat en een nw ventilator besteld worden. zie foto voor type. devolumeregelaar bij de rec. pomp warmwater is lek en moet vervangen worden ziefoto. ik heb de afsluiters dichtgedraaid dus rec. leiding is nu dicht en pomp isuit in de regelkast. het duurt langer voordat warmwater de kranen bereikt, dusmoet ook snel opgelost worden. De kapot branderautomaat is gedemonteerd en ligtin de regelkast. de regeling moet opnw nagekeken worden, volgens mij werkt hetniet goed, het gaat weer om de Cenvax cascaderegelaar.Materialen opgehaald bij de groothandel.Branderautomaat van ketel 2 terug gezet naar ketel 1 en in ketel 2 een nieuwegeplaatst.De rookgasventilator van ketel 1 vervangen. alles werkt weer naar behoren.Nieuwe volumeregelaar opgehaald bij de groothandel en deze ter plaatsengemonteerd. Alles werkt weer naar behoren. | 1669.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 730751 | 43066 | 43073 | Gereed gemeld | Paal bij voordeur is een schermpje los | STORING | GO/91342/47152 | *27-11-2017 Mail WVB met vraag wanneer E monteur beschikbaar is (MP) | Op de paal bij de voordeur zit het schermpje los. Dat waar ook de bel opzit. Ikheb het nu met een tapeje vastgemaakt zodat de binnenkant droog blijft.Specifieke ruimte van de melding- voordeur buiten.gemeld door sanne lokker 0187-898873 scherm los. | Niet duidelijk | Scherm was door onbekende reden los gekomen, deze weer vastgezet.Echter werkt de intercom zelf niet. Dit is al langer bekend.In overleg met de td hierop geen verdere actie ondernomen. | 116.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 730946 | 43067 | 43067 | Gereed gemeld | aanpassen kloktijden Cenvax regeling | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | aanpassen kloktijden Cenvax regelingKlimaatklachten | Softwarematig | De tijdklok van de mengregeling aan gepast zodat men in de avond en op zaterdagwarmte heeft.De volgende instellingen zijn ingevoerd ma-vr van 7:00 tot 22:00 en op zat van7:00 tot 17:00. | 199.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 730903 | 43067 | 43067 | Gereed gemeld | client heeft op kamer alleen maar warm water | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *28-11-2017 Monteur aangemeld via mail, geen telefoonnr in de melding (MP) | een van onze cliënten krijgt alleen warm water uit zijn kraan terwijl hij hemop koud heeft staan. kan hier naar gekeken worden?Specifieke ruimte van de melding- kamer tuinzijde 1e verdieping, meest linker kamergemeld door kelly van galen Anders | Afwijking warm water | alle kamers gecontroleerd samen met de werkster deze waren allemaal in orde.in een kamer niet kunnen controleren ivm een client die lag te slapenafgesproken als het deze kmr betreft dat ze de storing nogmaals melden. | 155.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 731276 | 43068 | 43068 | Gereed gemeld | Geen warm water in de douches | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | halverwege de ochtend geen warm water meer in de douches.In de keuken is hij nog wel warm, maar niet kokend heet en water komt er eenbeetje stotterend uit.Anders | Slijtage | oplaadpomp voor de boiler was defect deze met spoed laten bestellen doorwilfried bij renza ridderkerk.pomp opgehaald en geplaatst nu in orde. | 776.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 731369 | 43068 | 43068 | Gereed gemeld | Helft verlichting groep 7 doet het niet. | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *29-11-2017 (JG) Patrik Verheezen gaat naar locatie, is in de buurt. Klant tel. *29-11-2017 geinformeerd. | Helft verlichting doet het niet, waarschijnlijk stop doorgeslagen. Betreftgroep 7.Afwijking Elektra | Elektrisch defect | Functioneel herstel, het betreft eindgroep 3 en 4, betreft alleenverlichtingsarmaturen welke er op zitten. zGroep blijft nu wel in dus nietkunnen constateren wat nu de oorzaak is. | 79.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 731472 | 43068 | 43073 | Gereed gemeld | Luchtbehandeling storing | STORING | Zeeland/91343/47152 | *30-11-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Alle luchtbehandeling is uitgevallenAfwijking regeling | Niet bekendRegeltchn. Install. | Bij Alle blokken is de luchtbehandeling uit. Geen storingen in de regelkasten.Regeling is priva blue ID. Hier is alleen met een laptop in te komen.Aangezien er geen storingen aanwezig zijn is er hoogstwaarschijnlijk eenschakelklok die de luchtbehandeling regelt. De luchtbehandeling getest d.m.v. dipswitches. Luchtbehandeling functioneert danwel.Dit dient in de dagdienst nagekeken te worden. Software/instelling aangepast, Tijdklok stond van 8.00 - 21.00 uur, deze 24 hgezet echter hierbij gaat ook de stooklijn van de cv continu op dag hetgeenproblemen kan gaan geven. Wordt vervolgt op So 732051 waarbij M&amp;R softwareaanpassing gaat maken, ivm warmteklachten Scheldestraat 56. | 615.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 731712 | 43069 | 43070 | Gereed gemeld | Douche in het appartement lekt. | STORING | Referentie: Voorne-P/91346/47152 | *30-11-2017 (JG) Gebeld met locatie, meldster niet aanwezig. Degene wie opgenomen *30-11-2017 heeft weet er niets van. 01-12 is meldster bereikbaar. Dan bellen en overleggen *30-11-2017 met Patrik of dit voor Kropman of TD is. *1-12-2017 (JG) Gebeld met locatie, melder gesproken. Douche slang lekt, is inmiddels *1-12-2017 vervangen door TD. | Douche in het appartement lekt. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 731972 | 43070 | 43077 | Gereed gemeld | aantal stopcontacten lokaal 5 werken niet | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | er ligt een stop uit wc7 alleen kan die niet teruggesteld worden.waarschijnlijk is deze voor de stopcontacten op lokaal 5 achter de kasten enboven tafel naast de keuken. we kunnen niet zien wat er sluiting maakt maar wekunnen nu geen muziek afspelen voor de cliëntenAnders | Anders | Offerte maken voor vervanging nagezien groep is overbelast op een zit ook desnoezel ruimte meerdere wcd op meerdere zalen advies is groep uit breiden drieallematjes bij plaatsen twee groepen splitsen dus betere verdelling groepenklappen er heel vaak uit!!!! | 244.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 731971 | 43070 | 43181 | Gereed gemeld | Stankoverlast afvoer vaatwasser kamer 4.1 | STORING | GO/47152 | *1-12-2017 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen aan hem overgedragen. Hij pakt dit *1-12-2017 verder op met TD. | Sinds de afvoer van de vaatwasser is leeggehaald is er een erge stank ontstaanop kamer 4.1 in de badkamer. TD gaf aan dat er hoogstwaarschijnlijk iets foutis met de leidingen in het pand toen de vaatwasser is gedaan. Wellicht geeftdit nu de stank op de badkamer (rioollucht). | - | Melding i.o.m. Marcel Brussel doorgestuurd naar TD Middelharnis | 40
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 731940 | 43070 | 43073 | Gereed gemeld | Verwarming is uitgevallen | STORING | GO/91342/47152 | - | Geen verwarming in het pandKoude klachten | Drukstoring | Installatie bijgevuld 1 naar 2 bar en ontlucht waardoor er weer warmte in hetpand kwam. Advies om tijdelijk een vul automaat te plaatsen totdat de bewonerszijn verhuisd. PVe trekt hier de materialen voor uit. Word vervolgt op So732065 | 276.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03433 | SZ: Binnenweg 5-7 | 732295 | 43073 | NULL | Gereed gemeld | lawaai brommen en resoneren Nefit HE Ecomline | STORING | GO/91342/47152 | - | lawaai brommen en resoneren Nefit HE EcomlineKomt te vervallen, is niet meer van Zuidwester.Firma Kievit pakt dit op. gebeld door vrijwilliger | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 732231 | 43073 | 43122 | Gereed gemeld | Lekkage aan waterleiding | STORING | Voorne-P/47153 | *22-1-2018 Vervanging op So 748138 | LekkageLekkage | SlijtageSlijtage | Bij de verdeler op de 1ste lekt de leiding langs de mantelbuis. Na onderzoekblijkt het om de recirculatie te gaan, deze dicht gezet en de pomp uit.Waarschijnlijk is de leiding doorgesleten in de vloer, advies om aan beidekanten van de woningen te vervangen.Verdere actie worden nog besproken, installatie werkt wel maar het warmwaterduurt iets langer.Gereedschap opgehaald bij het verhuurbedrijf. Bocht in vloer uitgehakt om tekijken of daar de lekkage zat. Dit is echter niet het geval waardoor er eenopbouwleiding gemaakt moet worden om de recirculatie terug te maken. | 924.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 732051 | 43073 | 43168 | Gereed gemeld | Temp. in woning veel te hoog | STORING | Zeeland/47152 | *4-12-2017 Order aangemaakt op verzoek van Patrik Verheezen, hij neemt contact op met m &amp; r *4-12-2017 om deze problemen op te lossen (MP) | Bij binnen komst vanmorgen vroeg op de slaapkamers aan Scheldestraat kant,was het tropisch warm. waardoor alle 3 de cliënten in hun bed lagen te zweten.Ook in de woonkamer is het erg warm.Specifieke ruimte van de melding- slaapkamers scheldestraat zijde en woonkamer.Locatie: Regio Zeeland - Scheldestraat 56aHet is 25 graden op de woning vanmorgen bij binnen komst., Te bereiken op- 0113603030Aanvullende informatie over uw melding- 2 weken geleden was het ijskoud op de afdeling. en vandaag is het 25 gradenterwijl de thermostaat niet boven de 20 graden heeft gestaan. Rara hoe kan dit.erg ongezonde lucht voor cliënten.Nu allemaal deuren en ramen open gezet voor verkoeling.Specifieke ruimte van de melding- Alle ruimtes in heel het gebouw.Locatie: Regio Zeeland - Scheldestraat 56cerg warm voor 15 graden, Te bereiken op-Aanvullende informatie over uw melding- zowel op de woning als op de gang is het erg warm. Op 56D staat thermostaatop 15Specifieke ruimte van de melding- huiskamer 56D | - | Overleg met M&amp;R gehad, deze gaan deze week ter plaatse en bouwen een aparte tijdtijklok in voor de lbk dat deze 24h draait en een aparte voor de cv met eennachtstooklijn.M&amp;R gaat 5-12-17 ter plaatse om software aan te passen.software is aangepast | 129.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 732145 | 43073 | 43143 | Gereed gemeld | Geen ventilatie van speelkamer B Stanimirovic's | STORING | GO/47152 | - | KlimaatklachtenAfwijking W | Geen ventilatieGeen probleem | gegevens op genomen en door gegeven aan P Verhezen.Definitief herstel, rooster in binnendeur gemaakt brandwerend, gat laten zagendoor fa Wielhouwer.Brandwerend gemonteerd en afgewerkt. | 619.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 732521 | 43074 | NULL | Gereed gemeld | Lauw water in douche hok | STORING | GO/91342/47152 | *5-12-2017 (JG) Patrik Verheezen pakt dit morgen op, is dan al op locatie. | In het douche hok is het water lauw en niet warm genoeg deze melding is volgensmij al vaker doorgegeven.Afwijking werkingAfwijking werking | Afwijking warm waterAfwijking warm water | Binnenwerk van Grohe 2000/SP is niet meer goed, hiervoor een nieuw thermostaatbinnendeel bestellen; grohenummer 47439.Reparatie uitgevoerd, binnenwerk vervangen en afgesteld op 38C iom begeleiding. | 282.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 732349 | 43074 | 43077 | Gereed gemeld | Radiator huiskamer werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | - | Ondanks dat de verwarming vol aan staat is het koud in de kamer. Erg onprettigvoor onze cliënten. Graag spoedig repareren.Specifieke ruimte van de melding- huiskamergemeld door annet albrechts 0187 898874 Afwijking werkingAnders | SlijtageAnders | Reparatie uitgevoerdPomp van vloerverwarmingsset in woonkamer vervangen engetest op werking. Ingesteld op AutoAdapt.Pomp opgehaald bij collega.Niet opgelost. | 718.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 732537 | 43074 | 43152 | Gereed gemeld | verstopping | STORING | GO/47152 | *6-12-2017 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *31-1-2018 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *21-2-2018 Oorzaak/oplossing via factuur, geen werkbon ontvangen (MP) | Er is een verstopping aanwezig in het pand, water stroomt over | terugslag van de hoofd leiding | Riool.nl aangestuurdToilet verwijderd en de leiding gaan draaien op ongeveer 5 meter loopt de leiding leeg. Na 5 meter is de frees niet meer hoorbaar. | 261.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 732579 | 43075 | 43168 | Gereed gemeld | Doorspuiten leidingen onder huis. | STORING | GO/47152 | *6-12-2017 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen hiervoor Riool.nl aansturen. Klant hierover *6-12-2017 geinformeerd en Riool.nl zal afspraak met hen afstemmen. *14-12-2017 (JG) Werk bon opgevraagd. *18-1-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *9-3-2018 Opdracht al uitgevoerd / werkorder volg vandaag per mail | Terugkerend probleem van verstopping. Noodzakelijk om buizen onder het huisweer door te spoelen/spuiten. | - | (JG) Leidingen gereinigd/ontstopt. | 166.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 732871 | 43075 | 43077 | Gereed gemeld | Overstort boiler blijft lopen, technische ruimte z | STORING | Voorne-P/91346/47152 | - | - De overstort van de boiler blijft zachtjes lopen.Specifieke ruimte van de melding- Technische ruimte op zoldergemeld door ad stander 0187898888 Anders | Anders | Niet opgelost/geen probleem.alles gecontroleerd niets lekt er ik vermoed dat ze de inlaatcombinatiebedoelen maar deze is ook in orde.er is ook niemand in het pand die er iets vanaf weet.installatie lekt niet in de technische ruimte. | 203.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03522 | SZ: Landhoofd 43 | 732834 | 43075 | 43249 | Gereed gemeld | terugslagklep boiler defect en in keuken 1e etage | STORING | Voorne-P/47152 | *6-12-2017 Iom Patrik Verheezen order aangemaakt en overgedragen aan WVB (MP) | in de ruimte van de fysio word gebruik gemaakt van een boiler.er is in dat tappunt langdurig een legionellabesmetting waarschijnlijk is deterugslagklep defect.Zelfde probleem in tevens ook op het Landhoofd 43 keuken (eerste etage)Zouden jullie hier naar willen kijken?Specifieke ruimte van de melding- Landhoofd 43 in keuken 1e etage | - | AAnsluitcombinatie close-in boiler vervangen | 517.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03545 | SZ: Merel 15-19 | 732698 | 43075 | 43144 | Gereed gemeld | nazien lekkage waterleiding | STORING | Hoekse-W/47152 | - | nazien lekkage waterleidingLekkage | Slijtage | Stuk koudwaterleiding waar de lekkage in zat vervangen voor een nieuw stuk. deverbruiken materialen opnieuw bestellen voor voorraad bus. (3x bocht 28, 2xsok28,) | 229.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03439 | SZ: Boezemkade 101 | 732762 | 43075 | 43081 | Gereed gemeld | Lekkage van heet water uit radiator | STORING | Hoekse-W/47152 | - | Lekkage van heet water uit radiatorlekkage aan de aanvoerleiding en radiatorkraan | leiding en radiatorkraan zijn rot | systeem ingeblokt en afgetapt. Leidingdeel en radiatorkraan + knop vervangen.installatie gevuld en ontlucht. | 271.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 732547 | 43075 | 43151 | Gereed gemeld | Electrische buitendeur binnenterrein kraakt/piept | STORING | Zeeland/47152 | *6-12-2017 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *31-1-2018 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *20-2-2018 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) | de elektrische buitendeur, aan het binnen terrein, gaat steeds meer piepen enkraken bij het dicht gaanSpecifieke ruimte van de melding- buitendeur aan de kant van de tuin van gebouw 56gemeld door sonja wisse 0113-603090 | Zie onder oplossing. | Niemand op locatie wist van storing, verschillende deuren op locatiegecontroleerd. | 189.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 732830 | 43075 | 43140 | Gereed gemeld | Terugslagklep boiler defect | STORING | Voorne-P/47152 | *6-12-2017 Order aangemaakt iom Patrik Verheezen en overgedragen WVB (MP) | in de ruimte van de fysio word gebruik gemaakt van een boiler.er is in dat tappunt langdurig een legionellabesmetting waarschijnlijk is deterugslagklep defect.Zelfde probleem in tevens ook op het Landhoofd 43 keuken (eerste etage)Zouden jullie hier naar willen kijken?Specifieke ruimte van de melding- fysio ruimte Schoolstraat 14Afwijking boiler | Anders | er zit een nieuwe inlaatconbinatie gemonteerd, in verband met bezetting ruimteenige tijd moetem wachten voordat ik de ruimte kon betreden | 375.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06453 | SZ: Beneden Oostdijk 22 | 732588 | 43075 | 43236 | Gereed gemeld | Aanbrengen aanlsluitingen wasmachine en droger | STORING | Hoekse-W/47152 | - | Aansluiting van wasmachine en droger ontbreken in de voorraadkast begane grond.Graagaansluitingen aanbrengen. | - | Melding dateert van dec2017. Betreft aanpassing welke niet onder beheer Sjoerdvalt. Mandaat van woning voor aanbrengen aansluitingen onbekend. Indientoestemming en budget beschikbaar dan wordt opnieuw contact opgenomen. | 61.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03457 | SZ: Delpratsingel 28 | 733050 | 43076 | 43077 | Gereed gemeld | Storing geen warm water op bovenste verdieping | STORING | Brabant/91344/47152 | *7-12-2017 Tel. aangemeld op locatie, begeleiding is om 1500 uur aanwezig (MP) | Geen warm water op verdiepingb Oase gemeld door hr hultemans 06-38560948 | Onderdeel defect | Onderdeel vervangen, pomp en inlaatcombinatie vervangen | 741.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03477 | SZ: Elvis Presleylaan 127 | 733553 | 43077 | 43081 | Gereed gemeld | Geen tot weinig waterdruk bij douches | STORING | Zeeland/47152 | *8-12-2017 (JG) Tel opgevraagd bij Patrick Verheezen, niemand bereikbaar. Peter Smout *8-12-2017 geeft aan dat deze locatie tussen 10:00 en 15:00 niet bereikbaar is. Afspraak *8-12-2017 ingepland 12-12 1e werk. Aangemeld per mail. | De douches op de 1e en 2e verdieping hebben regelmatig geen tot weinigwaterdruk. Er komt maar een klein zacht straaltje uit. Onze bewoners kunnenhierdoor niet fatsoenlijk douchen. | Anders | installatie gecontroleerd.druk is gewoon goed alleen als er meerdere kranen te gelijk open gaan zakt dedruk wat weg.op de 2 de verdieping zit een legeonele filter in de douchekop hierdoor is dedruk ook iets minder. | 191.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 733702 | 43077 | 43089 | Gereed gemeld | Verlichting in het restaurant gaat van zwak/fel | STORING | GO/91342/47152 | - | De verlichting in het restaurant word zwak en fel in snel tempoachter elkaar. Wij zijn bang voor kortsluiting.betreft DOK16 | Anders | dit is elektronische regling hier nagekeken maar niets kunnen vinden graag eenelektricien aan sturen die deze regeling kan zie foto. | 139.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 733622 | 43077 | 43080 | Gereed gemeld | Buitendeur werkt niet met de knop. | STORING | GO/91342/47152 | *8-12-2017 (JG) Op locatie niemand bereikbaar. Besam Assa Abloy aangestuurd *8-12-2017 met het verzoek de afspraak af te stemmen met locatie. Locatie per mail *8-12-2017 geinformeerd. *11-12-2017 (JG) Storing door eigen TD opgelost (zie mail Patrik). Inkoop laten vervallen *11-12-2017 en Besam tel. geinformeerd. | Buitendeur werkt niet met de knop. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 733778 | 43079 | 43079 | Gereed gemeld | Nooddeur | STORING | Zeeland/91343/47152 | - | De nooddeur klemt aan de bovenkant | De deur klemt aan de bovenkant | Het is een bouwkundig probleem, klant wielhouwer laten aansturen | 41.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 734156 | 43080 | 43082 | Gereed gemeld | Afzuiging blaast koude lucht in de grote zaal | STORING | Hoekse-W/47152 | - | Kortgeleden is de afzuiging op het dak gemaakt /aangezet. Dezestaat ijskoude lucht te blazen. aangezien er aankomend weekendevenementen zijn zou het prettig zijn als het dan opgelost is.Het is nu niet warm te krijgen.Afwijking LBKAfwijking LBK | SlijtageSlijtage | Materialen besteldpomp in lbk is defect deze besteld bij wilfried.grundfos mtype ups 25-50 180 230vMaterialen besteldcirculatie pomp opgehaald en deze vervangen. | 700.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 734024 | 43080 | 43081 | Gereed gemeld | Zwembad start niet meer op | STORING | Hoekse-W/47153 | - | Zwembad start niet op na onderhoud | Regeltchn. Install. | Hulp ingeschakeld van Hellebrekers. Zij hebben de installatie gereset in hetsysteem.Voor een of andere reden kan dit niet op de resetknop van de regelkast.De storing was op 11-12-2017 dus de hiervoor gemaakte uren ook. | 484.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 734173 | 43080 | 43081 | Gereed gemeld | Verwarming slaapkamer Rina blijft koud | STORING | GO/47152 | *11-12-2017 (JG) Uitvoer 12-12 | Verwarmingselement op Slaapkamer benedenverdieping vlient (Rina) blijft koud. | Anders | .stifje thermostaatkraan zat vast deze weer gangbaar gemaakt werkt nu weer. | 164.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03496 | SZ: Haringvliet 2 | 734254 | 43081 | 43081 | Gereed gemeld | temperatuur te laag bij de dagbesteding | STORING | GO/47152 | - | temperatuur te laag bij de dagbesteding Koude klachten | Regeltchn. Install. | Instelling aangepast in de ketel. Parameter p33 op 20 en p34 op 5 gezet. | 81.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 734328 | 43081 | 43081 | Gereed gemeld | In eerste badkamer wordt het water niet goed warm | STORING | Referentie: Voorne-P/91346/47152 | *12-12-2017 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen wordt dit opgepakt door derden. Hij belt *12-12-2017 met de firma Kuipers. | In de eerste badkamer als je boven komt doet het warm water het niet goed. Hetwater was lauw. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 734376 | 43081 | 43082 | Gereed gemeld | Liftknop bgg werkt niet, knop 2e verdieping slecht | STORING | Voorne-P/47152 | - | Betreffende:lift knop werkt niet goed, Te bereiken op- 1663 (intern)Aanvullende informatie over uw melding- Bij het hoofdgebouw (dagbesteding)werkt het lift knop niet (begane grond)ook op de 2e verdieping werkt de lift knop niet goedSpecifieke ruimte van de melding- begane grond pj bliekstraat (hoofdgebouw dagbesteding)Locatie : Regio Voorne - Putten - P.J. Bliekstraat 1-3Aangemeld op:12-12-2017, onder nummer I1712 350. | - | - | 46.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 734259 | 43081 | 43081 | Gereed gemeld | Bedieningspaneel verlichting en kookplaat in stori | STORING | GO/47152 | - | Betreffende:Bedieningpaneel piept en geeft storing aan, Te bereiken op- 0187898670Aanvullende informatie over uw melding- Bedieningspaneel van de verlichting en kookplaat in de gang geeft storing aanen blijft piepen.Specifieke ruimte van de melding- voorste gedeelt gangAnders | Anders | Overgedragen aan derden omdat dit bij kropman zit. Ter plaatsen doorgegeven datze dit bij de td moeten doormelden. | 73.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 734808 | 43082 | 43087 | Gereed gemeld | WW personeels toilet wordt niet warmer dan 31grade | STORING | GO/47152 | - | De arboinspectie is langs geweest heeft geconstateerd dat het niet warme waterin het personeelstoilet op de westerschelde 2 niet warmer wordt dan 31 graden. | SlijtageSlijtage | Materialen besteldtaco ventiel is defect is niet meer in te regelen.deze bestellen ik zal foto naar wi'fried doorsturen.Materialen besteldtaco vervangen | 483.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 734766 | 43082 | 43125 | Gereed gemeld | Lekkage cv ketel. | STORING | Zeeland/47152 | *18-12-2017 werkbon opgevraagd Riool.nl | Vorige week is de ketel gecontroleerd en nu meldde de schoonmaakster afgelopenmaandag dat er steeds water op de grond ligt. Gisteren leek het weer ietsminder maar vanmorgen is heel de vloer in die ruimte nat. | Riolering is verstopt | firma Riool.NL dient ingeschakeld te worden, afvoer van de cv ketel is verstoptalsmede de wastafel in de toilet.Pand is morgen open vanaf 09.30 tot 16.00 uurVerstopping verholpen door Riool.nlDoorgeveerd via de wastafel met de 10 mm. | 348.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 734563 | 43082 | 43119 | Gereed gemeld | Verwarming badkamer appartement doet het niet | STORING | Voorne-P/47152 | *13-12-2017 (JG) Afspraak gemaakt 14-12 1e werk ! | De verwarming in het appartement doet het niet, ook de knop zit er ook wat raarop.Indien er geen mensen op locatie zijn, kan je je melden bij nr 16. of 18. | - | Thermostaatknop is vervangen. Radiator doet het goed. | 108.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03593 | SZ: Schoolstraat 14 1 t/m 3 | 734597 | 43082 | 43123 | Gereed gemeld | Terugslapklep boiler defect, legionella probleem | STORING | Voorne-P/47153 | - | Beste Kropman,Wilt u onderstaande melding in behandeling nemen:Betreffende:terugslagklep boiler waarschijnlijk defect, Te bereiken op- 06-20782069Aanvullende informatie over uw melding- op de eerste etage, ruimte van de Fysio zit in het keukenblok een boiler.Vermoedelijk is de terugslagklep defect en stroomt er warm water in de koudwaterleiding.We hebben hier een legionella probleem.Kunnen jullie hier even naar kijken of alles nog goed in orde is?Specifieke ruimte van de melding- schoolstraat 14, eerste verdieping ruimte fysioLocatie : Regio Voorne - Putten - Schoolstraat 14Aangemeld op:13-12-2017, onder nummer I1712 384.Door:Neef, Benjamin de, Regio Hoeksche Waard - Rotterdam, 0187898888, 0620782069Alvast bedankt.Met vriendelijke groet,Servicedesk Zuidwester | AndersAnders | Inlaatcombinatie is getest en deze is goed.Temperatuur van boiler gecontroleerd en deze is boven de 65gr.Aansluithanger gecontroleerd en deze zitten goed aangesloten. Wel veelslangen aan elkaar gemonteerd. 2 Wastafels op boiler aangesloten.Advies om gedeelte weg te halen, spullen besteld om e.e.a. aan te passen.Reparatie uitgevoerd, leidingwerk aangepast en kraan vervangen. | 661.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03522 | SZ: Landhoofd 43 | 734611 | 43082 | 43138 | Gereed gemeld | Terugslagklep/keerklep defect, legionalla probleem | STORING | Voorne-P/47152 | *7-2-2018 hiervoor zijn twee SO's aangemaakt deze gekoppeld | Beste Kropman,Wilt u onderstaande melding in behandeling nemen:Betreffende:terugslagklep boiler waarschijnlijk defect, Te bereiken op- 0620782069Aanvullende informatie over uw melding- In de woning van Landhoofd 43 keuken zit een boiler,Vermoedelijk is de terugslagklep defect.We hebben al enige tijd last van legionella in de woning.Zouden jullie even naar de boiler willen kijken in indien nodig repareren.Specifieke ruimte van de melding- keuken eerste etageLocatie : Regio Voorne - Putten - Landhoofd 43Aangemeld op:13-12-2017, onder nummer I1712 385.Door:Neef, Benjamin de, Regio Hoeksche Waard - Rotterdam, 0187898888, 0620782069Alvast bedankt.Met vriendelijke groet,Servicedesk Zuidwester | - | Inlaatcombinatie is niet meer te testen. Nodig materiaal Daalderop aansluitset | 254.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 735212 | 43083 | 43117 | Gereed gemeld | ontstoppen riolering afvoer c.v. ketel 2e verd. | STORING | Hoekse-W/47152 | - | ontstoppen riolering afvoer c.v. ketel 2e verd., geconstateerd door Leon tijdenswerkzaamheden op deze locatie. | verstopping riool | condensleiding met waterzuiger ontstopt en met water doorgespoeld, loopt weer goed weg. | 163.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 735245 | 43083 | 43123 | Gereed gemeld | Aanzetten vaatwasser komt water uit gootsteen | STORING | Zeeland/47152 | *14-12-2017 (JG) Riool.nl gaat morgen naar locatie. Klant wilt graag dat monteur half uur *14-12-2017 vtv belt zodat zij intern alles kunnen stroomlijnen. *29-12-2017 (JG) Werk bon opgevraagd. *18-1-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. | De wasbak loopt niet of erg langzaam leeg en als de vaatwasser aanstaat komthet vieze water omhoog. | - | (JG) Vaatwassermachinetoevoer ontstopt. | 179.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 735308 | 43084 | 43091 | Gereed gemeld | 95 Deurbel voordeur nazien | STORING | Brabant/47152 | *15-12-2017 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen inplannen bij eigen storingsmonteur. Aangemeld *15-12-2017 per mail. | Deurbel voordeur weigert , zeer onhandig daar de taxi's bewoners komen ophalen,dan staat de taxi voor niks te wachten. | deurbel zou niet werken | Op 18-12-2017 langs geweest, niemand aanwezig.Deurbel werkt echter wel!Gebeld naar in de bon vermeld telefoonnummer, geen gehoor. | 84.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 735305 | 43084 | 43098 | Gereed gemeld | Noodsignaal naar receptie vanuit lift | STORING | I1712 454 | - | Beste Kropman,Wilt u onderstaande melding in behandeling nemen:Betreffende:meldinggen, Te bereiken op- 0610614365Aanvullende informatie over uw melding- goede morgen allemaal ik heb het volgendevan de week is een moeder van een bewoner in de lift onwel geworden ze heefttoen op de bel in de lift gedrukt maar dan gaat er alleen een toetertje afmaar dat word niet op de woningen gehoord daar er geen signaal naar de receptiegaat heeft ze daar meer dan een uur in de lift gelegen is het mogelijk dat eriets word geplaatst dat er een melding gaat naar de receptie in Middelharnishet gaat om de liften van de marrewijkpaden 3/9 en 11/17Specifieke ruimte van de melding- liften marrewijkpadenLocatie : Regio Voorne - Putten - Marrewijkpad 11Aangemeld op:15-12-2017, onder nummer I1712 454.Door:Mijn, Laurentius Antonius van der, Concern, 0181601650, | - | Loopt offerte voor aanpassen alle liften | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 735311 | 43084 | 43087 | Gereed gemeld | Deurbel voordeur nazien | STORING | Brabant/47152 | *15-12-2017 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen hiervoor storingsmonteur inplannen. Aangemeld *15-12-2017 per mail. | De bewoners deurbel voor iedere studio zijn onderbroken. Graag repareren.Anders | Deurbel doet het niet | gesproken met Bram.Er is bij Bram niets bekent, blijkt om de intercom in de Boschstraat te gaan.Contact opgenomen met Patrick Verheezen, deze weet ervan, hij heeft hiervoor eenafspraak lopen voor opname ter plaatse met iemand van de Zuidwester | 104.18
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03551 | SZ: Noordeinde 1 | 736039 | 43088 | 43090 | Gereed gemeld | toiletspoeler stuk | STORING | Voorne-P/47152 | - | Noordeinde 1-3 toiletspoeler stuk bezoek voor 16:00u !Afwijking SanitairAfwijking Sanitair | SlijtageSlijtage | Materialen besteld.spoel mechanime is afgebroken .bestelleen een laaghangend reservoir .zie foto.Materialen besteldreservoir vervangen nu weer in orde. | 504.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 735991 | 43088 | 43088 | Gereed gemeld | Verwarming werkt niet | STORING | GO/91342/47152 | - | Verwarming werkt niet.Afwijking regeling | Regeltchn. Install. stuurt regelklep cv niet meer open waardoor installatie koudis. | Functioneel herstel, regellep d.m.v. interventieschakelaar 13k11 open gestuurdwaardoor er weer warmte in het pand kwam.Pand gaat verhuizen naar nieuwbouw, regeling hoeft niets meer aan gedaan teworden, zaak om het geheel tot half februari in de lucht te houden. | 100.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03641 | SZ: Westerschelde 7 | 736332 | 43089 | 43090 | Gereed gemeld | Defecte kraan douche afgeven | STORING | GO/91342/47152 | - | Er is gister een melding gemaakt van een defecte kraan wat voor een gevaarlijkesituatie heeft gezorgd echter hebben wij geen melding van een afhandelinggezien of iemand langs zien komen tijdens onze dienst. | SlijtageSlijtage | douche kraan vervangen .de oude gaf af en toe heet water dit was een gevaarlijke situatie.kraan lag op voorraad bij de zuid wester patrick besteld een nieuwe.Op verzoek van Patrik Verheezen kraan afgegeven aan de heer Joop van Gulik | 687.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 737285 | 43090 | 43090 | Gereed gemeld | Verwarming blijft koud | STORING | GO/91342/47152 | - | Betreffende:Verwarming HD15 doet het niet, Te bereiken op- 0682009374Aanvullende informatie over uw melding- Verwarming blijft koud, ook al staat deze op 5.Andere woningen lijken dezelfde klacht te hebben.Specifieke ruimte van de melding- HollandsdiepLocatie : Regio Goeree-Overflakkee - Hollands Diep 15Aangemeld op:21-12-2017, onder nummer I1712 602.Door:Pronk, Bart, Regio Goeree-Overflakkee, , | Ketelstoring | Installatie bijgevuld van 0.6 naar 1.8 bar en ontlucht | 120.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 738257 | 43096 | 43097 | Gereed gemeld | Geen warm water schoonmaakhok | STORING | GO/91342/47152 | - | Er is geen warm water in het schoonmaakhok. De kraan in de woonkamer duurt erglang. En ook de eerste badkamer duurt lang met opwarmen. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, circulatiepomp vervangen en installatie ontlucht. ketel 2reset en mantel eraf gelaten ivm storing e36 | 327.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03590 | SZ: Schengenstraat 39 | 737907 | 43096 | 43096 | Gereed gemeld | Koudeklachten | STORING | Zeeland/47152 | - | verwarming doet niks. Afwijking cv-ketel | Ketelstoring | installatie bijgevuld tot 1.6 bar, daarna installatie diverse malen opgestart engetest.Installatie draaiend en storingsvrij achtergelaten | 119.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 738573 | 43097 | 43151 | Gereed gemeld | Warmte klachten | STORING | Zeeland/47152 | - | Ondanks het laag houden van de thermostaat is het op onze woning erg warm detemperatuur ligt hier niet onder de 25 graden en wij ervaren hierdoor een drogelucht en collega's die hier vaak hoofdpijn krijgen van de warmte. Onze clientenkunnen niet aangeven hoe zij het ervaren daarom moeten wij dit door eigenervaring invullen.Graag zouden wij zien dat er nogmaals wordt gekeken of er iets aan detemperatuur gedaan kan worden op onze woning.Afwijking regeling | AndersAnders | Inspectie uitgevoerd, ruimte temperatuur 22.1 graden. regeling staat op storing.hier moet meet en regel voor komen.Reparatie uitgevoerd, regeling gaf storing doordat de waterdruk cv te laag was,deze bijgevult.Tevens warmteklachten bouwdeel f, stooklijn cv radiatoren lager gezet, waardoorer minder temp wordt gevoed naar de vloerverwarmingsverdelers.Hetgeen de warmteklachten zou moeten drukken. | 339.61
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 738624 | 43097 | 43112 | Gereed gemeld | Spanning gaat niet van elek. klapdeur af. | STORING | GO/47152 | *28-12-2017 (JG) I.o.m. Peter Smout hiervoor Besam aangestuurd. Locatie *28-12-2017 vandaag tot 16:30 geopend, tel. aangegeven dat morgen 29-12 *28-12-2017 hiervoor Besam naar locatie komt. *12-1-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | Met de sleutel gaat de spanning niet van de elek. klapdeuraf. | (JG) vervuiling sensoren. | (JG) Sensoren schoongemaakt en afgesteld. | 183.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 738644 | 43098 | 43098 | Gereed gemeld | Problemen lift installatie. | STORING | Voorne-P/47152 | *29-12-2017 (JG) Zuidwester heeft zelf Otis ingeschakeld. Gereedmelding *29-12-2017 ontvangen. I.o.m. JW hiervoor een SO aanmaken. Zou ook een *29-12-2017 offerte lopen ter goedkeuring Kropman, niet bekend bij JW. Pakt *29-12-2017 dit verder op. | Problemen lift installatie. | - | (JG) Lift stil na sluiting, installatie weer operationeel. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 739164 | 43100 | 43100 | Gereed gemeld | radiator is van de muur afgevallen | STORING | GO/47152 | - | Er is een radiator van de muur gevallenLekkage | Tijdens het verplaatsen van het bed is de radiator van de muur gevallen,hierdoorleiding verbogen | Installatie afgetapt en leiding vervangen.leiding was aan de grond afgebroken, dit was wel lastig om afgebroken leiding tedemonteren | 701.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 739171 | 43100 | 43101 | Gereed gemeld | Stroom uitval | STORING | GO/91342/47152 | - | Aardlek schakelaar is uitgesprongen, aardlek schakelaar weer ingeschakeld doorklant maar springt na een korte tijd weer uit.Eerst telefonisch geprobeerd om samen met klant probleem op te lossen, dit isniet gelukt. Op locatie gekomen had de klant alle stekkers uitgetrokken en deaardlekschakelaar weer aan gezet. Nadat de tv werd ingestoken sprong deaardlekschakelaar direct uit. Verdeeldoos tussen tv en wcd weg gehaald. hiernaalle groepen 1 voor 1 ingeschakeld en bleef de aardlek schakelaar in. | Vermoedelijk een mankement in verdeeldoos van de tv. | Verdeeldoos weggelaten bij de tv en de tv rechtstreek in het wcd gestoken. Ruimetijd gewacht met klant en de aardlekschakelaar blijft nu in. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 739185 | 43101 | 43171 | Gereed gemeld | Groepen vallen uit in groepenkast | STORING | Hoekse-W/47152 | - | Groepen vallen uit in groepenkastAfwijking Elektra | Elektrisch defect | contact opgenomen met de locatie, deze geven aan dat tijdens het fonduen degroep in de meterkast uitvalt. Besprokenmet de klant dat hij al de stekkers uitde wandcontactdozen verwijderd en dat hij dan kijkt of de groepen in blijven.Collega Frank Spronk gebeld en deze pakt de melding verder op,werkzaamhedengereed | 59.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 739184 | 43101 | 43103 | Gereed gemeld | Afwijking Elektra | STORING | Zeeland/47152 | - | Afwijking Elektra | Elektrisch defect | Melding via SMC dat de koelkast/diepvries uit was gevallen door dat de spanninguitgevallen was.Locatie was moeilijk telefonische te bereiken, om e.a snel op te pakken tochbesloten om te gaan rijden.Onderweg nog diverse malen getracht te bellen en na enige tijd is het gelukt omiemand te spreken.Probleem was inmiddels opgelost, naar aanleiding wat mevrouw mij verteld heeftis er waarschijnlijk een spanningsdip in het net geweest waardoor er diverseelectrische apparaten uitgevallen zijn.Volgens klant draaid alles weer behalve de wifi, in overleg besloten om om tedraaien. | 24.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 739239 | 43102 | 43119 | Gereed gemeld | Pompen zwembad werken niet. | STORING | Voorne-P/47152 | *2-1-2018 (JG) I.o.m. Jack van Oorschot hiervoor Hellebrekers aansturen. Klant gebeld, *2-1-2018 geen gehoor. *18-1-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *19-1-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | Pompen zwembad werken niet. Kan nu niet gezwommen worden. | - | Systeem uitgevallen op water op vloer. Geen zichtbaar water op de vloer.Systeem gereset en sensor getest. | 36.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 739507 | 43102 | 43103 | Gereed gemeld | Radiator in de slaapkamer en woonkamer werken niet | STORING | Brabant/47152 | - | Radiator in de slaapkamer en woonkamer werken niet naar behoren.Radiator woonkamer maakt ook een raar geluid.9 tot 11 uurKoude klachten | Anders | Definitief herstel,radiatoren ontlucht en ketel bij gevuld. | 129.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 740142 | 43103 | 43103 | Gereed gemeld | Stroomstoring | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Stroom uitvalKoelkast en vriezer werken niet |  | Contact met locatie opgenomen en bewoner aan lijn gekregen, maar kon ons niethelpen. Daarom toch gereden en bij aankomst bleek het opgelost te zijn. Er was een spanningsdip in het net geweest, want er zijn meerdere installaties uitgevallen. | 219.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 739882 | 43103 | 43179 | Gereed gemeld | Binnenoproepknop defect(Otis) | STORING | Voorne-P 47152 | *30-1-2018 werkbon opgevraagd *14-2-2018 werderom werkbon opgevraagd *22-2-2018 werkbon opgevraagd *9-4-2018 zie bijgevoegde mail van dhr Ad Smits met betrekking tot *9-4-2018 de storing. | Binnenoproepknop defect.Melding ontvangen via bevestiging mail Otis.Klant heeft direct gemeld bij Otis | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 740375 | 43104 | 43132 | Gereed gemeld | Het douche water wordt lauw (koud) | STORING | Voorne-P/47152 | - | Na het douche van 3 cliënten wordt het water koud(lauw).Afwijking boiler | Afwijking warm water | tapwater wordt niet warmer dan 55 graden en de installatie is al geruime tijdniet gebruikt.Water op de verdeler wordt ook niet warmer dan 60 graden, het gaat hier om eenresent aangelegde installatie door andere firma, is mij ook niet geheelduidelijk hoe de ketel aangestuurd word.Heb de ketel op de hand in gezet met een temperatuur van 80 graden, tevens depompen op het voorraadvat en op de verdeler op max.gezet.Betreft hier een ketel van het merk Remeha Quinta Pro 90, deze is voor de geheleinstallatie incl 2 indirect gestookte boilers van 300 literTemperatuurverschil over de wissellaar van de LBK is ook ongeveer 35 graden(lijk mij vrij hoog) | 263.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 740435 | 43104 | 43105 | Gereed gemeld | Kamer Leon Oostendorp blijft erg warm | STORING | GO/47152 | *4-1-2018 (JG) Afspraak gemaakt 05-01 tussen 10:00 en 12:00 | Kamer blijft erg warm terwijl thermosstaat erg laag staat, Vloerverwarming opslaapkamer 10 van Leon Oostendorp.Warmte klachten | Anders | Vloerverwarmingset staat ingesteld op 50 graden, deze ingesteld op 35.Set zit ingebouwd in een kast in het woonruimtgedeelte naast de keuken | 206.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03633 | SZ: Voorstraat 60 - 60a | 740474 | 43104 | 43105 | Gereed gemeld | Ketel moet worden bijgevuld | STORING | Voorne-P/47152 | - | Thermostaat in huiskamer geeft weer 'bijvullen' aan. Dit is nog niet zo langgeleden gebeurd. Ook is er een onderdeel vervangen van de ketel. In dehuiskamer is het moeilijk warm te stoken. Moeten de radiatoren misschienontlucht worden??afspraak tussen 11.00 uur en 13.00 uurAfwijking cv-ketel | Drukstoring | Definitief herstel,ketel bij gevuld tot 1,3 bar, hoger krijg ik hem in verbandmet te lage waterdruk boven | 142.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 740575 | 43105 | 43249 | Gereed gemeld | Geen warm water in de douche + rad wordt niet warm | STORING | Voorne-P/47152 | - | de douche boven de eerste douche die je tegen komt geeft geen warm water. Wordtslecht warm en geeft veel koude druk.de verwarming achter de bank wordt niet warm. De tweede verwarming wel. | Onderdeel defectOnderdeel defect | Functioneel herstel, thermostaatkraan defect.heb hem nu zo afgesteld dat men hemnu wel kan gebruiken.kraan dient wel vervangen te worden.Radiatorkraan in de woonkamer bleef hangen, deze gangbaar gemaakt.Op 5-2-2018 de kraan opgehaald op de zaak en ter plaatsen gemonteerd en de kraanafgesteld. Echter is de uitloop 3/4 ipv 1/2.Hiervoor een verloop opgehaald bij de groothandel en gemonteerd.Alles werkt weer naar behoren. | 712.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 740527 | 43105 | 43249 | Gereed gemeld | Regelmatig geen warm water uit de douche | STORING | GO/47152 | - | Client heeft regelmatig geen warm water in de doucheAfwijking SanitairAfwijking Sanitair | Onderdeel defectOnderdeel defect | Thermostaatkraan gecontroleerd, boven het plafond van de doucheruimte zit eentaco en deze is defect.Taco zover uitgedraaid tot we warmwater hadden, Taco dient vervangen te worden.Leiding op de hoogte gebracht dat bij deze woning het water warmer kan worden,dit was geen probleem en men heeft het genoteerdTaco opgehaald op de zaak en ter plaatsen gemonteerd.In overleg deze afgesteld op max 40'c. alles werkt weer naar behoren. | 561.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03551 | SZ: Noordeinde 1 | 741756 | 43108 | 43109 | Gereed gemeld | Verwarming beneden bij grote tafel word niet warm | STORING | Voorne-P/47152 | *8-1-2018 (JG) Ingepland storingsmonteur 09-01. Klant per mail geinformeerd. | De verwarming beneden bij de grote tafel word niet warmLocatie: Zeepatelier Het AmbachtAnders | Anders | Reparatie uitgevoerdstift van thermostaatkraan zat vast deze weer gangbaar gemaakt | 81.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03634 | SZ: Westerschelde(centraal) 1 - 10 | 741102 | 43108 | 43112 | Gereed gemeld | Drukknop lift valt achter frame | STORING | GO/47152 | *8-1-2018 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen hiervoor Otis aangestuurd. | Drukknop lift valt achter frame, gaat om de lift tussen Westerschelde 8 enWesterschelde 4. Tevens maakt de lift een hoop kabaal, kan dat dit van de kouis, maar wil dit er graag toch bij vermelden. | Leidsloffen/-rollen liftkooi. Installatie is operationeel. | - | 144.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 741579 | 43108 | 43111 | Gereed gemeld | Voordeur dagbesteding blijft open en dicht gaan | STORING | GO/47152 | *8-1-2018 (JG) Besam Assa Abloy aangestuurd voor 09-01. *11-1-2018 (JG) Werk bon toegevoegd en Kropman werk bon gemaild. | De voordeur voor de dagbesteding blijft constant open en dicht gaan.Gaat om een elektrische deurdranger. | - | Bij aankomst werkt automaat goed, medewerker van Kropman heeft automaatgereset. Controle uitgevoerd. | 116.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 741863 | 43108 | 43118 | Gereed gemeld | Geen cv, wel ww | STORING | Brabant/47152 | - | Geen cv, wel wwAfwijking cv-ketel (storing via smc om 16:41 ontvangen, pas daarna werd de bongemaakt in Kropman Urtecht na 17:34, ik was al onderweg) Afwijking cv-ketel | Ketelstoring. Afvoer branderkamer was verstopt.Ketelstoring | Branderafvoer schoongemaakt, sifon schoongemaakt. Storing verholpen. Voor dezeketel moet branderpakkingen of een compleet oh set besteld worden om debranderkamer te openen en die te inspecteren. ik heb foto van kenplaat. het moetwel zsm gedaan worden omdat de branderkamer is onderwater gelopen. (er moet ruimvan te voeren de bewoners laten weten wanneer we terugkomen voor inspectie.) OpTel 07652585502 sesoren vervangen en branderkamer open gemaakt geinspecteerd en schoongemaaktincl. pakkingen vervangen en ontsteekpen. de ketel getest op verwarmen van hetwater en cv kant. (klaar) | 514.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 741936 | 43109 | 43111 | Gereed gemeld | Lift gaat niet meer automatisch naar begane grond | STORING | Zeeland/47152 | - | - de lift op de Scheldestraat 56 zou zoals de andere liften, in rustautomatisch naar de begane grond moeten gaan. Deze blijft echter de hele nachtbijvoorbeeld staan op de verdieping die het laatst is gekozen. | - | - | 72.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03501 | SZ: Hortensiastraat 46-48 | 741991 | 43109 | 43109 | Gereed gemeld | koude klachten c.v. | STORING | Hoekse-W/47152 | - | koude klachten c.v.Afwijking regeling | Anders | Definitief herstel, van afstand waren beide Nefit Easy thermostaten niet tebenaderen, hetgeen een wifi verbindingsprobleem betekent.Ter plaatse geweest met SdW, tijdens reizen nog contact gehad met arthurHoogeraad over de wifi, maar geeft aan dat deze stabiel is.Echter bij aankomst blijkt dat beide thermostaten een verbindingsprobleem hebbenmet de wifi, ondertussen had Arthur ook de wifi van de router aangezet en hiereen deel gereserveerd voor de Nefit thermostaten, deze opnieuw gekoppeld met denieuwe wifi en hebben direct verbinding, tijdsprogramma's weer opnieuw ingestelden uitleg gegeven. App ook bij mevr vd Tholen op de telefoon gezet en ingesteld.Cv werd weer direct warm, er van uit gaan dat er nu geen problemen meer zijn. | 181.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 742021 | 43109 | 43110 | Gereed gemeld | Douche wordt niet lekker warm | STORING | Voorne-P/47152 | *9-1-2018 Telefonisch aangemeld bij Jaqueline Vermeulen | #NAME? | Anders | kranen afgesteld op 39 gr.blijven nu op temperatuur. | 41.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 742076 | 43109 | 43115 | Gereed gemeld | Douche Bram de Wit wordt niet goed warm | STORING | GO/91342/47152 | *9-1-2018 Iom Patrik Verheeze doorgestuurd naar TD | De douche van Bram de Wit wordt niet goed warm. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 742165 | 43109 | 43109 | Gereed gemeld | Douche kop is defect in de badkamer | STORING | GO/47152 | *9-1-2018 melding doorgezet naar de technische dienst van stichting Zuidwester *9-1-2018 melder op de hoogte gebracht | Douche kop is defect in de badkamer. | - | melding doorgezet naar de technische dienst van stichting Zuidwestermelder op de hoogte gebracht | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03494 | SZ: Haringvliet 19 | 742669 | 43110 | 43111 | Gereed gemeld | Deur gaat niet meer open d.m.v. drukknop | STORING | GO/91342/47152 | - | Deur gaat niet meer open d.m.v. drukknop binnen en buiten .Entreedeur gaat niet automatisch open met de drukknop. | De firma Cystec is bezig met het vervangen van deurdrangers in het gebouw, dezezijn gekoppeld aan de brandmeldinstallatie.Daarom staat het systeem in test, dit hebben ze ook aan de begeleidingdoorgegeven.De deurautomaten zijn hier ook aan gekoppeld en zo ingesteld dat de automatendan alleen nog handmatig werken. (dit getest door een brugje te leggen tussencontact 4 en 4A, dit is het NC contact van de brandmeldinstallatie in rust, opdat moment werkt de automaat normaal).Overlegd hoe het dan toch kan komen dat er een "storing" gemeld wordt;de ochtendploeg wordt om 15:00u afgelost door de middagploeg en waarschijnlijkwordt vergeten om dit door te geven en melden dan de "storing". | Doorgegeven aan de begeleiding dat dit soort situaties gecommuniceerd moetenworden om misverstanden in de toekomst te voorkomen. | 299.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 743601 | 43111 | 43111 | Gereed gemeld | Licht in de slaapkamer gaat niet aan. | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Geen verlichting in de slaapkamer. | Slecht contact in groepenkast. | Groepenkast gecontroleerd, geen groepen uitgevallen.Spanning gemeten bij het armatuur, geen spanning aanwezig.tijdens schakelen in het groepenkastje in de gang ging de verlichting opeens aanen uit.Contacten van de automaat en aardlek aangedraaid, automaat en aardlek getest.Verlichting werkt nu. | 328.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 743522 | 43111 | 43118 | Gereed gemeld | lekkage onder CV | STORING | Brabant/47153 | *11-1-2018 (JG) Afspraak gemaakt vrijdag 12-01 1e werk ! | Lekkage onder de CVCall 9532Afwijking cv-ketelAfwijking cv-ketel | Onderdeel defectOnderdeel defect | Door gebruiker is installatie bijgevuld en hierbij is de druk meer dan 3 bargeweest.De reden waarom de druk te hoog is opgelopen is dat het expansievat defect is.Deze dienen vervangen te worden, expansievat is een Zilmet 35 liter met eenvoordruk van 1,5 bar.Tevens prescor vervangen 3/4" binnendraad.Op 18-01-18 heb ik expansievat en overstortventiel vervangen | 533.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03458 | SZ: Delta boulevard 11-13 | 743606 | 43112 | 43112 | Gereed gemeld | Licht in slaapkamers uitgevallen. | STORING | GO/47152 | - | E probleem. Afwijking Elektra | Slijtage | Overgedragen aan collega E monteur, Jack. | 40.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 743845 | 43112 | 43112 | Gereed gemeld | Verwarming wordt niet warm genoeg woonk HD17-29 | STORING | GO/47152 | - | Verwarming wordt niet warm genoeg woonkamer HD17-29Afwijking cv-ketel | Drukstoring | Installatie bijgevuld en installatie gecontroleerd .installatie gecontroleerd omdat er al diverse keren bijgevuld is en nu weerdrukloos stond.niets kunnen vinden installatie bijgevuld en alles draai weer | 178.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 743713 | 43112 | 43112 | Gereed gemeld | Koudeklachten woonkamer | STORING | Brabant/47152 | *12-1-2018 (JG) Jack rijdt er vanmiddag langs. Helaas geen tel. beschikbaar. | In de woonkamer is het behoorlijk koud, aldaar is een convectorput aanwezig.Verder in het gebouw is de temperatuur prima. | De leidingen van de convector zijn 'bekleed' met stof en vuil.De warmte kan niet afgegeven worden omdat ze in principe geisoleerd zijn.1 convector (achterzijde)redelijk stofvrij gemaakt en nu al er al verschilmerkbaar.beide convectoren zouden professioneel gereinigd moeten worden. | Functioneel herstel | 125.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 743714 | 43112 | 43154 | Gereed gemeld | Deurbel voorzijde doet het regelmatig niet. | STORING | Brabant/47152 | *12-1-2018 Jack rijdt er vanmiddag langs. Helaas geen tel. beschikbaar. | Deurbel voorzijde doet het regelmatig niet. | Bij aankomst werkt de deurbel, deze weigert soms/regelmatig.beltrafo gecontroleerd, is oke.de deurbeldrukker bij de voordeur is de oorzaak, contactjes zijn geoxideerd, ditis een losse drukker op een muurplaatje en moet los besteld worden.foto's gemaakt, diameter is 15mm.Elektrisch defect | Niet opgelost, geprobeerd om werkend te krijgen maar de hapering blijft.18-01-18, Deurbeldrukker vervangen, probleem opgelost, | 151.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 743882 | 43112 | NULL | Gereed gemeld | Trend thermostaat van de gang b.g. defect/van muur | STORING |  | *7-5-2018 uitgevoerd op 759989 | Het betreft opnemer met verstelling 40XT1, hiervoor een nieuwe bestellen en eeneen beschermrek erom heen, rek 2x ook voor Scheldestraat 56, actie M&amp;RHuidige is een Trend opnemer | - | - | 81.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 743634 | 43112 | 43112 | Gereed gemeld | SPOED: Elektragroep blijft eruit springen | STORING | Voorne-P/47152 | - | Elektragroep blijft eruit springen. Alarm blijft afgaan.Afwijking Elektra | Anders | bij aankomst lagen er 2 groepen uit en ging het alarm af .een ervan kon ik terug in zetten de andere niet sprong gelijk uit installatieonderzocht er was een waterkoker op de groep die sluiting gaf deze eruitgetrokken en groep ingezet.alarm bleef afgaan deze moest gereset worden dit gedaan en alles kwam in rust.nu is alles weer in orde. | 118.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 744734 | 43115 | 43115 | Gereed gemeld | Geen verwarming | STORING | Brabant/47152 | - | Cv installatie functioneert niet meer | bij aankomst functioneerde de installatie weer. | Gehele installatie gecontroleerd, geen bijzonderheden kunnen constateren. Welvan de bewoners gehoord dat er vorige week een monteur is geweest en die heeftonderdelen besteld. Wanneer deze onderdelen binnen zijn dienen deze vervangen teworden. | 221.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06313 | SZ: Koningin Julianaplein 1 | 744426 | 43115 | 43116 | Gereed gemeld | CV wordt maar half warm bovenste etage | STORING | Voorne-P/47152 | - | Aanvullende informatie over uw melding- de cv wordt half warm in een werkgroep op de bovenste etage (dinagroep)Koude klachten | Drukstoring | Installatie bijgevuld/ontlucht .bovenste verdieping zat vol lucht en de druk was te laag.nu weer in orde. | 114.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 744429 | 43115 | 43116 | Gereed gemeld | WC en wasbak verstopt, uit badkuip borrelt water | STORING | GO/47152 | - | Aanvullende informatie over uw melding- De wc is verstopt. Uit de badkuip borrelt water en het wasbakje in debadkamer loopt niet meer door. | - | Nummer 36 geveerd, hoorde dat 32 ook last had, buiten gekeken, pompput staat instoring, TD gebeld en die zijn komen kijken. | 175.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 744887 | 43116 | 43124 | Gereed gemeld | Pompput leegpompen met pompwagen | STORING | GO/47152 | - | De pompput bij Oosthavendijk 32 staat in storing en moet worden leeggepomt meteen pompwagen. | Troep in put | Pompput geleegd/schoongemaakt kan pomp niet eruit halen, ketting niet aanwezig.Zit ook vast aan de persleiding. | 420.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 745366 | 43117 | 43131 | Gereed gemeld | droogmaken schakelkast vuilwaterpomp Duivelaar | STORING | GO/47153 | - | pompput is gisteren door Riool.nl gereinigd, controleren of de pomp weer draait,eventueel droogmaken relais in de schakelkast, info Patrik Verheezen.Afwijking werking | Onderdeel defectOnderdeel defect | hier moet duivelaar voor komen. de pomp is defect.31-01-2018 worden de pomp en de regelkast vervangenDuijvelaar heeft de pomp vervangen en de regelkast op SO726049, er heeft nu eentotale vervanging plaats gevonden installatie functioneert weer naar behoren.Riool.nl heeft gedurende defect pomp dagelijks put moeten leegzuigen. | 12193.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 746638 | 43118 | 43122 | Gereed gemeld | Warm water | STORING | Voorne-P/47153 | - | Geen warm water Call 4355504Afwijking cv-ketelAfwijking cv-ketel | KetelstoringKetelstoring | bij aankomst stond de boilerkoud .de ketel stond in de storing.ventilator maakt een fluitent geluid .er is nergens een ventilator op voorraad de ketel draai nu wel .heb de mensen instructie gegeven dat ze bij storing ketel moeten resetten.ventilator beteld bij wilfried deze word maandag geplaatst,remeha quinta 45De rg ventilator vervangen maar de ketel bleef maar terug in storing vallen. Ikheb de gas/lucht vrh. opnw moeten instellen en vaak moeten resetten. Ik hebdaarna de ketel meermalen aan en uitgeschakkeld om te testen en hij ging gewoonaan hoog en laag branden. De ketel doet het nu en storingsvij achtergelaten. | 795.29
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 746639 | 43118 | 43122 | Gereed gemeld | Toilet kamer cliënt loopt niet goed weg | STORING | GO/47152 | *18-1-2018 (JG) Riool.nl aangestuurd. Klant telefonisch informeerd. *22-1-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | Toilet kamer cliënt loopt niet goed weg, loopt tot rand vol. | - | (JG) Toilet gedemonteerd en leiding geveerd. Toilet loopt weer prima door. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 746960 | 43119 | 43119 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | Weer geen warm mwater Call 4356505als er niet open gedaan wordt graag bellen met 076-5258550 Afwijking cv-ketel | Ketelstoring | Reparatie uitgevoerd.ontsteekpen afgesteld en gaszijdig afgesteld. | 138.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 747926 | 43120 | 43120 | Gereed gemeld | Ketel storing code 4 | STORING | Brabant/47152 | - | De ketel gaat in storing 4 | code 4 | De ketel geeft genoeg gasdruk, ventilator draait echter geen vonk bijontsteking, Dit diverse malen geprobeerd. Ontstekingspen verwijderd en eennieuwe erin gezet. ketel diverse malen getest op cv en ww. Geen problemen meer. | 221.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 747995 | 43121 | 43121 | Gereed gemeld | Geen WW | STORING | Voorne-P/47152 | - | Er is geen warm water | ventilator van de ketel is defect. | Ventilator word maandag al vervangen. De ketel tijdelijk weer bijgekregen zodatze vanavond warm water hebben om te douchen. | 237.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03498 | SZ: Haringvliet 8 | 748155 | 43122 | NULL | Gereed gemeld | Warmte water wordt te heet betreft kleine douche | STORING | Referentie: GO/91342/47152 | *22-1-2018 Contact gehad met patrick Verhezen die meldt doorzetten naar de TD *22-1-2018 van zuidwester. | Het water in de kleine douche wordt veel te warm. Deze is niet te gebruikenwant levert een zeer gevaarlijke situatieBetreft haringvliet 5 | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03495 | SZ: Haringvliet 21 | 748704 | 43123 | 43125 | Gereed gemeld | Geen goede afzuiging en geen goed lucht binnen | STORING | GO/47152 | - | Geen goede afzuiging en geen goed lucht binnenafspraak tussen 10.00 uur en 12.00 uurplus erg warm in het pand. | Bedieningsfout men heeft regeling aangepast op 22 graden gezet enventilatiesnelheid op minimaal. | installatie nagelopen deze werkt. regeling op 21 graden gezet en ventilatiestandop automatisch gezet. | 175.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 748962 | 43123 | 43124 | Gereed gemeld | Geen ww en cv | STORING | Brabant/47153 | - | Geen warmwater en verwarmingInspectie wettelijke keuringenInspectie wettelijke keuringen | SlijtageSlijtage | Ketel storing. Ketel is van 2006 tijdens bezoek ketel was in bedrijf maar blijftpendelen op cv. Voor zelfde storing Kropman aantal keer geweest, Ionisatiepenpas vervangen, maar de storing komt elke keer komt terug. Brander automaat engasblok dient vervangen worden.Niet opgelost/geen probleem. Bij aankomst was de ketel gewoon op standby(werkend) ik heb de ketel meermalen getest op cv en ww, en hij reageerd gewoonnetjes normaal. de bewoonster gevraagd en ze zou het na t bezoek van destoringsmonteur gisterenavond gereset hebben. in al die tijd dat ik bij de ketelaanwezig was deed het gewoon normaal. ik heb voor nu niets vervangen of opengedaan en of gedrukt. De bewoonster uitgelegd dat ze zelf niet moet resetten bijde volgend probleem en een lijst opgehangen aan de ketel. ik heb ze gevraagd omde storingscode te noteren en de probleem, dat we weten wat er nu echt aan dehand is. ketel werkend en storingsvrij achtergelaten. | 625.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 748686 | 43123 | NULL | Gereed gemeld | Lift staat stil | STORING | Referentie: Voorne-P/91346/47152 | *23-1-2018 Otis gebeld storing is geannuleerd door de klant zelf. | Lift staat stil. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 748985 | 43124 | 43124 | Gereed gemeld | Cv is uitgevallen | STORING |  | *24-1-2018 deze storing is op SO 748962 opgepakt en dichtgezet. | Cv is uitgevallen. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03477 | SZ: Elvis Presleylaan 127 | 749593 | 43124 | 43131 | Gereed gemeld | Lage waterdruk in douches | STORING | Zeeland/47152 | - | Lage waterdruk in douchescall 4361325Afwijking werking | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, doucheslangen vervangen in douche 2e verdieping en inbadkamer 1e verdieping van douche en bad.In douche 2e verd. komt nog steeds weinig water uit ivm legionellakop met filterwelke vervangen dient te worden.doorgegeven aan TD | 345.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 749487 | 43124 | 43125 | Gereed gemeld | Douche niet warm en druk laag | STORING | Voorne-P/47152 | - | Aanvullende informatie over uw melding- het douchewater in de badkamer is niet erg warm en de druk is ook laag. Bende Neef heeft naar de boiler gekeken en daar staat de temperatuur aan de lagekant.Specifieke ruimte van de melding- boiler staat onder het dak (vliering)Anders | Anders | Bij aankomst gaat er 80'c cv naar de voorraadvat en vanuit daar komt het met 60aan op de verdeler.Ook is de cv ketel handmatig op 80'c gezet bij een eerdere storing, dit zogelaten.Cv installatie bijgevuld in ruststand tot 2 bar. | 126.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 749093 | 43124 | 43130 | Gereed gemeld | nazien douchedeur Studio 5 | STORING | Brabant/47152 | - | De douchedeur in de douche van studio 5is er uit. Er is iets afgebroken waar de douchedeur normaal meevast zit of inhangt.vanaf is er iemand aanwezigAnders | Anders | Ik kon de deur niet terughangen, de hangmeganisme is afgebroken zie foto.(uitbesteden bouwkundig). niet voor ons.Foto's en specs douchecabine teruggekoppeld aan Wielhouwer (Stefan) | 161.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 749746 | 43125 | 43125 | Gereed gemeld | Geen warm water in de avond. | STORING | Hoekse-W/47152 | - | In de avonden is er geen warm water.Kan hier zo spoedig mogelijk naar gekeken worden i.v.m. het douchen vanbewoners.Nu is de vraag of de monteur ook kan controleren of de boilers genoeg inhoudhebben om ook een bad te vullen en de verwarming draaiende te houden.Call 4361962Anders | Anders | Boiler temp stond op 60'c deze verhoogt naar 67'c. | 72.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 751134 | 43128 | 43159 | Gereed gemeld | Elektradraad bloot | STORING | Zeeland/47152 | - | Lamp van woonkamer defect.Verlichtingsprobleem/stroomst.Verlichtingsprobleem/stroomst. | Niet duidelijkNiet duidelijk | De hitte van 40 watt peertje is glas van verlichting uitgebarst en afgebroken.De draden afgeknipt en achterkant van armatuur verstopt. Nieuwe armatuur bestelden opgehangen worden. Type zie documenten.Type armatuur niet meer leverbaar. Aan locatie keuze weke armatuur er moet komenMaterialen besteld | 724.76
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03641 | SZ: Westerschelde 7 | 751220 | 43129 | 43129 | Gereed gemeld | Lekkage personeels toilet n.a.v.leidingen spoelen | STORING | GO/47152 | - | AQ group zijn de leidingen komen spoelen in opdracht van jullie en nu hebbenwij een water lekkage vanuit het plafond in het toilet.Bij binnenkomst meteen links in de hoek | Anders | Reparatie uitgevoerd,aftapper dichtgezet deze druppelde. | 149.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03551 | SZ: Noordeinde 1 | 751502 | 43129 | 43131 | Gereed gemeld | Centrale verwarming bovenverdieping | STORING | Voorne-P/47152 | - | Tel 0181-629713Beste Kropman,Wilt u onderstaande melding in behandeling nemen:Betreffende:Centrale verwarming op de bovenverdieping doet het niet, Te bereiken op- Dagelijks van 9 uur tot 16 uurAanvullende informatie over uw melding- De centrale verwarming op de boven verdieping doet het niet.Graag spoedig maken ivm koud voor cliënten.De ketel geeft een storing C aan...Wij zien geen vlam maar hij loeit wel...Specifieke ruimte van de melding- Noordeinde 1 boven verdiepingLocatie : Regio Voorne - Putten - Noordeinde 3Aangemeld op:29-01-2018, onder nummer I1801 717.Door:Bijlsma, Heleen, Regio Voorne - Putten, 0181-629713Alvast bedankt.Met vriendelijke groet,Servicedesk Zuidwester | Achterstallig onderhoud | Reparatie uitgevoerd, wisselaar gereinigd ketel doet het weer. advies om ketelonderhoud uit te laten voeren.Sjoerd de Wit geinformeerd om z.s.m. onderhouid uit te voeren | 108.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03536 | SZ: Marrewijkpad 9 | 751917 | 43130 | 43147 | Gereed gemeld | Stroomonderbreking aanbrengen | STORING | Factuur woning | - | Stroomonderbreking aanbrengen heeft hoge urgentieHet gaat hier om een sleutelschakelaar bij de deur van de kamer.Geen probleem, aanpassing in-en uitschakelen wcd's. | wcd moeten uitgeschakeld worden ivm gamen clieintNiet duidelijkAanpassing ivm tijdig uitschakelen van de wcd's, bewoner blijft te lang gamen. | opname gedaan moest later terug ivm cleint lag te slapen.3 wcd's aangesloten op klik aan-klik uit systeem.1 ontvanger links bij het buro (tv) zit bij de linkerbuurman in het plafond.1 ontvanger rechts bij het raam zit bij de rechterbuurman in het plafond.1 ontvanger rechts naast de deur zit op de gang in het plafond. | 1806.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 751748 | 43130 | 43131 | Gereed gemeld | Boiler in de kast 1 verdieping lekt | STORING | Hoekse-W/47153 | *30-1-2018 Monteur telefonisch aangemeld | Boiler in de kast 1 verdieping lekt | Slijtage | Onderdeel vervangen, boiler vervangen | 1142.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 752545 | 43131 | 43151 | Gereed gemeld | Buitendeur is niet meer te openen vanaf buitenaf | STORING | GO/47152 | *31-1-2018 Besam gaat zonder tegen bericht morgen 1-2 op locatie *2-2-2018 Werkbon opgevraagd *12-2-2018 in overleg patrick Verhezen storing doorzetten *12-2-2018 naar de firma Wielhouwer zie gekoppelde mail. | buitendeur gaat niet meer open als je op de knop drukt en is vanaf buiten nietmeer open te maken met de sleutel. ondanks dat het lampje oranje knippert | - | - | 198.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 752517 | 43131 | 43144 | Gereed gemeld | Stopcontact begane grond gescheurd | STORING | Voorne-P/47152 | *31-1-2018 (JG) Patrik Verheezen gebeld, geeft aan dat Jac de Clerq dit al geconstateerd *31-1-2018 heeft. Op zijn verzoek SO aangemaakt en aan hem doorgezet. | Stopcontact begane grond gescheurd.Geen aanvullende informatie, elektricienheeft het probleem al gezienAfwijking E | Niet duidelijk | Definitief herstel, wcd in hal b.g. vernieuwd, andere was defect. | 197.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 752550 | 43131 | 43144 | Gereed gemeld | Elektra storing gymzaal linker gedeelte. | STORING | GO/47153 | *31-1-2018 3 keer gebeld met de melder GGH. | Linker gedeelte van de gymzaal zit zonder elektra inclusief het zwenkraan.Call 4367059Afwijking EAfwijking ElektraAfwijking E | Ondeskundig aangeslotenBedieningsfout/ondeskundigheidVerkeerd gebruik | Zie bon PatrickFunctioneel herstel, tijdelijk de voeding van de toestellen welke het niet dedenop automaat nummer 3 en de tl's van rij 1 en 3 bij elkaar gekoppeld zodat allesweer werkt tijdelijk. Er dient een automaat bijgeplaatst te worden welke dandient voor de toestellen, tevens dient er een klemmenstrook gemaakt te worden omde doorlussing van de voeding te fatsoeneren. Er dient een ABB SN201L B16automaat besteld te worden en een 12 klemmen met hierbij doorverbindingen meteen max klemhoogte van 5 cm. De voeding zit nu met kroonstenen gekoppeld.Definitief herstel, klemmenstrook geplaatst en automaten opnieuw aangesloten.Tevens 1 automaat erbij geplaatst voor de elektrische toestellen zodat allesweer spanning heeft en functioneert zoals het behoort. | 1002.61
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03581 | SZ: Rommerswalestraat 3 | 753227 | 43132 | 43143 | Gereed gemeld | Lift staat stil | STORING | Zeeland/47152 | - | Lift staat stil | Electronisch component | Brandweerschakelaar was ingedrukt, waardoor lift beneden blijft staan.Installatie is operationeel | 305.76
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 753387 | 43133 | 43249 | Gereed gemeld | Ergens kortsluiting? Stop slaat uit. | STORING | Hoekse-W/47153 | *2-2-2018 (JG) Peter Smout wil naar locatie, maar geeft aan dat hij hier al eens naar *2-2-2018 heeft gekeken en dat er een E-Monteur heen moet. Bij WVB de vraag neergelegd *2-2-2018 per mail of Danny Knuit hier vanmiddag naar toe mag. *2-2-2018 (JG) I.o.m. wvb gaat Danny Knuit hier vanmiddag naar toe. | Ergens kortsluiting, wanneer derde groep wordtaangezet valt alles uit. Bovenste link, derde knop staat beneden.Sleutel afhalen op Hortensiastraat 46 | Verkeerd gebruikAndersVerkeerd gebruikVerkeerd gebruik | Materialen besteld sluiting in meerdere groepen een zat in een lasdoos keukenop negen groep drie los gekoppeld in de meterkast veel losse contacten engesmolten isolatie van de kabel zit ook niet deugelijk aangesloten ook bedrading vervangen automaten aardleknodig kan gevaar voor brand opleveren ook de fase goed verdelen maandag teruggroep drie staat uit veel groepen zijn probleem spoed noodzakelijk Functioneel herstel, groep 3 uit laten staan en belangrijke installatiestijdelijk op andere groep gezet.Sluiting in groep 3 word veroorzaakt doordat de schemerschakelaar aan debuitengevel defect is, deze mist het bovendeel waardoor er water in kwam testaan. Bedrading van groep 7 en groep 8 is vervangen omdat deze helemaalzwart/verbrand was. na verder onderzoek blijkt dat er een brand is geweest in deverdeler waarschijnlijk is dit ontstaan door vocht in de kast, dit is al langetijd terug gebeurd. Railen zijn zwart en meerdere aansluitngen in de verdelerzijn geoxideerd of verbrand. Advies is kast VOLLEDIG te vervangen.Schemerschakelaar is besteld.schemers schakelaar miste ook kap nieuwe besteld schakeldraad tl armaruur wasbeschadigd zat tussen plafond en armatuur vast kees/frank heeft twee groependraad opnieuw ingetrokken ik heb dozen zicht gemaakt armatuur teruggehangensleutels opgehaald schemerschakelaar gehaald in middelharnis geplaatst getest | 2109.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 753664 | 43135 | 43136 | Gereed gemeld | Verstopping toilet | STORING | GO/47152 | *5-2-2018 (JG) Patrik weet niet of Riool.nl al contact heeft gehad met de klant. *5-2-2018 (JG) Riool.nl gebeld, zijn 04-02 op locatie geweest. Inkoop opdracht *5-2-2018 verzorgen, werk bon volgt. *5-2-2018 (JG) Werkbon toegevoegd. | Verstopping toiletStankoverlast/verstopping | Vervuiling | Melding doorgegeven aan Riool.nl, deze nemen contact op met de melder of hetvandaag nog moet of morgen.(JG) Toilet ontstopt met pompfix. | 274.76
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03457 | SZ: Delpratsingel 28 | 753679 | 43135 | 43249 | Gereed gemeld | Geen ww | STORING | Brabant/47152 | - | Geen wwAfwijking W | Geen probleem | Contact gehad met de melder en deze gaf aan dat er geen ww was en er code 2zichtbaar was op het display, en dat er de laatste tijd meer bezoeken zijngebracht i.v.m. storingen. Omdat het voor mij niet duidelijk was welk toestel erhangt heeft mevrouw navraag gedaan aan client welk toestel het betrof. Ik hebmevrouw hier over terug gebeld, maar client gaf het merk Uneto door, hetgeenniet kan. Echter na doorgevraagd te hebben bleek de bewoonster weer wel warmwater te hebben. Dus melding is voor dit moment opgelost, urgentie is eraf.Het betreft een huurlocatie en is mij ook niet duidelijk wie er nu onderhoud aande installatie's. | 149.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 753662 | 43135 | 43249 | Gereed gemeld | Lekkage in techniekruimte | STORING | Voorne-P/47152 | - | Lekkage in techniekruimteLekkageAfwijking W | SlijtageNiet duidelijk | Definitief herstel, er was een ring van een sok 35mm gescheurd in de meterkast,waardoor er lekkage is ontstaan.Armaflex isolatie verwijdert om reparatie te kunnen uitvoeren, moet nog welterug geisoleerd worden.Hetgeen ook het probleem is, Knelkoppelingen ingepakt in Armaflex isolatiewaardoor de moeren scheuren i.c.m. het koude water.Knelring en moer vervangen waardoor lekkage is opgelost, toestellen gereset enzijn weer in bedrijf en installatie is storingsvrij.Definitief herstel, leiding bij wateraansluiting opnieuw geisoleerd, welke wasverwijdert voor oplossen lekkage. | 658.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 753677 | 43135 | 43249 | Gereed gemeld | verlichting werkt niet demotica probleem | STORING | GO/47152 | - | verlichting werkt nietAfwijking E | Softwarematig probleem | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld het schuiven systeem werkte ookniet gedeelte door verbonden nood oplossing gemaakt werkte niet nu alles teruggezet op de schuifen lijst gemaakt van wie op welke kamer zit voor alles uit teschakkelen probleem zit waarschijnlijk in de woonkamer gedeelte in softwarevrije relais uit gewisseld derde aansturen door zuidwester | 614.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 753673 | 43135 | 43249 | Gereed gemeld | Bijna heel de woning geen verlichting | STORING | GO/47152 | - | Bijna heel de woning geen verlichtingAfwijking Elektra | Elektrisch defect | Contact gehad met de melder, er is bijna in de gehele woning geen verlichting,en er knippert een rood lampje op het display.Mevr. heeft nog in de meterkast gekeken en alles staat zoals het hoort zei ze,maar geen verbetering.Storing doorgegeven aan D Knuit, deze gaat hier naar toe. | 149.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 753838 | 43136 | 43179 | Gereed gemeld | Lift storing (Otis) | STORING | Voorne-P/47152 | *20-2-2018 werkbon opgevraagd *22-2-2018 werkbon opgevraagd | Lift staat in storing Call 4370460 | dagstuk ontzet. Schachtdeurrollen uit de kooischoots.Grendel krom. | Dagstuk ontzet. Schachtdeurrollen uit de kooischoots.Grendel krom.Dit hersteld. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 753764 | 43136 | 43146 | Gereed gemeld | Nazien water temp. speciale douche grote badkamer. | STORING | Voorne-P/47152 | *5-2-2018 (JG) Patrik Verheezen gebeld, Leon Hamels gaat vandaag naar locatie. | De speciale douche kop die aan de muur bij de douchebrancard hangt. Gafvanmorgen bij de normale temperatuur koud water en zodra ik hem op de 50 gradenzetten kwam er pas warm water maar ook dat was warm en dan weer koud en je konniet echt zeggen het is heet. Gaat om de grote badkamer.Regelelement slecht.Afwijking Sanitair | SlijtageSlijtage | De temperatuur van de kraan schommelt zo'n 6 graden op en neer.Maar de kraan is op max 40'c ingesteld waardoor het lijkt alsof bij normalestand alleen koud water komt.De kraan dient vervangen te worden voor een Grohe therm 2000/sp dckth m/kopzodat de temp niet zo veel meer schommel.Kraan opgehaald en vervangen. In overleg de kraan begrensd op +/- 39'c.Alles werkt weer naar behoren en de temp schommeling is nu binnen een graad. | 571.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 753761 | 43136 | 43136 | Gereed gemeld | Kraan van temp-regelaar is kapot | STORING | Voorne-P/47152 | *5-2-2018 (JG) Patrick Verheezen gebeld, Leon Hamels gaat vandaag naar locatie. | Kraan van temp-regelaar is kapot, beneden in douchte ruimte 4020.Knop los van kraan. | Anders | Kraan afgesteld op max 40'c en de knop vast gezet. | 54.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 753911 | 43136 | 43249 | Gereed gemeld | Lekkage boiler | STORING | Hoekse-W/47152 | - | Lekkage boiler. | interne lekkage | boiler is niet voor kropmanPatrik gesproken en deze heeft gemeld bij Sjoerd.Sjoerd neemt contact op met woningbouwstichting. | 318.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03467 | SZ: Doelen 76-78 | 754144 | 43136 | 43136 | Gereed gemeld | Warm waterkraantje in de meterkast lekt | STORING | Brabant/47152 | - | Warm waterkraantje in de meterkast lekt.1 wasbak zit zonder warm water.GRAAG VAN TE VOREN NAAR KLANT BELLEN! | Slijtage, kogelkraan lekte | Inspectie uitgevoerd, kogelkraan diverse malen geopend en gesloten lekt netmeer. advies is om verdeler te vervangen. alle kraantjes lekken bij openen ofsluiten. tevens uileg gegeven hoe WW spelen in elkaar zit. | 102.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 754529 | 43137 | 43150 | Gereed gemeld | Water in gootsteen keuken loopt langszaam weg. | STORING | GO/47152 | *6-2-2018 (JG) In eerst instantie, i.o.m. Patrik, neergelegd bij TD. TD vraagt *6-2-2018 aan mij Riool.nl aan te sturen. Riool.nl kan terecht va 10:00 tot 16:00. *16-2-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *19-2-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | Bij stromend water loopt het water in de gootsteen keuken langzaam weg. | - | (JG) Gootsteen ontstopt. | 133.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 754894 | 43138 | 43139 | Gereed gemeld | 3 stopcontacten uitgevallen, groep niet uit | STORING | Voorne-P/47152 | - | Beste Kropman,Wilt u onderstaande melding in behandeling nemen:Betreffende:3 stopcontacten defect, Te bereiken op- 0181392919-392918Aanvullende informatie over uw melding- Vanmorgen werkten opeens drie stopcontacten bij de catering niet meer.Koffiezetapparaten en waterkokers zaten hierop aangesloten, deze nu op deandere stopcontacten aangesloten. Er is geen groep in stoppenkast uitgevallen.Specifieke ruimte van de melding- catering LekkersLocatie : Regio Voorne - Putten - Schoolstraat 14Aangemeld op:07-02-2018, onder nummer I1802 137.Door:Baarle, Susan van, Regio Voorne - Putten, 0181678706, 0640417950Alvast bedankt.Met vriendelijke groet,Servicedesk ZuidwesterAfwijking E | Verkeerd gebruik | Definitief herstel, onderverdeling van keuken opgezocht met de tekeningen enhiervan wat de zekering van groep 2 defect, deze verwisseld en alles is weer inbedrijf en functioneel. Zekering uit voorraad Zuidwester gebruikt. | 124.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 755079 | 43139 | 43145 | Gereed gemeld | Alarm melding zwembad -> flow switch alarm 2 | STORING | GO/47152 | *8-2-2018 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen hiervoor Hellebrekers naar locatie sturen. *8-2-2018 (JG) Hellebrekers gebeld (Henk) en zij zijn rond 13:00 op locatie. Klant *8-2-2018 tel geinformeerd (Rosalie). *14-2-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. | In het zwembad zijn zowel de handmetingen als de meting in de machinekamer nietgoed. Kastje geeft flow-switch alarm 2 aan | - | Flowswitch 2 alarm: Meetwater flow was iets wat te laag. 30l/h. Meetwater zeefwas schoon. Meetwater flow weer ingeregeld op 40l/h. | 275.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 755472 | 43140 | NULL | Gereed gemeld | Kachel blijft doorbranden ondanks dichtdraaien | STORING | I1802 173 | *9-2-2018 Advies Verheeze terug naar TD | Beste Kropman,Wilt u onderstaande melding in behandeling nemen:Betreffende:cv blijft aan staan, Te bereiken op- 898891Aanvullende informatie over uw melding- De kachel op de kamer van A. van Driel blijft branden terwijl de kacheldichtgedraaid is.Specifieke ruimte van de melding- slaapkamer A.v. Driel op deltaboulevard 62Locatie : Regio Goeree-Overflakkee - Delta Boulevard 60Aangemeld op:09-02-2018, onder nummer I1802 173.Door:Hobbel, Hennie, Regio Goeree-Overflakkee, 0187898887,Alvast bedankt.Met vriendelijke groet,Servicedesk Zuidwester | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03477 | SZ: Elvis Presleylaan 127 | 755745 | 43140 | 43154 | Gereed gemeld | Geen druk op de kraan van de douche | STORING | Zeeland/47152 | - | Beste Kropman,Wilt u onderstaande melding in behandeling nemen:Betreffende:Geen druk op de kranen, Te bereiken op- 0113-237661Aanvullende informatie over uw melding- 26 januari is de firma Kropman geweest ivm het geen druk hebben op de kranen.Het zou aan de doucheslangen liggen. Deze zijn vervangen, maar nog steeds geendruk. Kunnen cliënten bijna niet douchen in de douches.Specifieke ruimte van de melding- Alle 3 de douches + keukenkraanLocatie: Regio Zeeland - Elvis Presleylaan 127Aangemeld op:09-02-2018, onder nummer I1802 174.Door:Does, Anoek van der, Regio Zeeland, 0113246825,Alvast bedankt.Met vriendelijke groet,Servicedesk ZuidwesterAfwijking boiler | Temp.begrenzer in ww. | Er zit bovenop de warmtepomp in de ww leiding een begrenzer, deze staat op 65'c.Hierdoor word de ww toevoer geknepen waardoor er minder druk is boven.de begrenzer in waarschijnlijk om de waterleidingen te beschermen ivm temp en isdoor derde geplaast/vervangen.Alles weer terug geplaast en ga deze gegevens doorgeven op de zaak vooreventuele verder actie's.De koppeling aan de begrenzer vervangen voor de juiste, deze dienen nog besteldte worden voor de voorraad bus. | 324.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 756090 | 43143 | 43150 | Gereed gemeld | Client heeft geen warmwater in de douch | STORING | Zeeland/47152 | *12-2-2018 (JG) Ingepland storingsmonteur 13-02 | Ursie van de Werp heeft geen warmwater in de douche Afwijking werkingAfwijking werking | Afwijking warm waterSlijtage | Bij aankomst is de wastafelkraan koud. Het grohe mengventiel is niet meer goed,deze moet vervangen worden. Inlaatcombinatie boiler stond ook dicht. Deze weeropen gezet. Andere mengventiel vertrouw ik ook niet meer, deze gelijk meevervangen. spullen bij Ad besteldSpullen bij leverancier opgehaald. Onderdelen vervangen en de temperatuurafgesteld. | 799.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03636 | SZ: Westerschelde 16/16.1/16.2 | 756464 | 43144 | 43144 | Gereed gemeld | koeltechnisch nazien warmtepomp | STORING | GO/91342/47152 | *2-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Warmtepomp geeft lagedrukstoring 701, type SWP451, R410a. Tijdelijk de cv ketelhand in gezet op 35C waardoor er weer warmte in het pand komt.Warmtepomp dient koeltechnisch nagezien te worden, en voor de zekerheid perspomptbv glycol meegeven. Druk in bronnen is 1,2 Bar moet voldoende zijn. | - | - | 371
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 756422 | 43144 | 43144 | Gereed gemeld | Thermostaatknop ard v Driel werkt niet | STORING | GO/47152 | - | De thermosstaat knop van Ard v Driel zijn slaapkameer doet het niet hij staatuit.Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel, thermostaatknop vervangen andere was verpulverdwaardoorvdeze niet goed meer dicht kon.Materiaal opnieuw bestellen voor voorraad bus. | 53.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 756793 | 43145 | 43147 | Gereed gemeld | Flikkerende lampen na controle noodverlichting | STORING | GO/47152 | *14-2-2018 (JG) Uitgevoerd op SO749149. Overgedragen aan wvb. | op 12-02-2018 zijn jullie langs geweest ter controle van de noodverlichting.Sindsdien hebben wij last van enkele "flikkerende" noodlampen. | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten de kniperende ledjes groen is ergeen probleem oranje is storing ook flikkerde tl op 3 plaatsen bij herhalingarmaturen vervangen deze printen zjn oud | 129.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 756971 | 43145 | NULL | Gereed gemeld | Personenlift begaande grond lager dan grondniveau | STORING | I1802 295 | *14-2-2018 Klant gebeld, de lift deed het weer naar behoren. | Beste Kropman,Wilt u onderstaande melding in behandeling nemen:Betreffende:Lift, Te bereiken op- 0186645765Aanvullende informatie over uw melding- Hallo,Als onze personenlift op de begaande grond staat dan is hij (soms) lager danhet niveau van de grond.Groetjes DominiqueSpecifieke ruimte van de melding- Personenlift begaande grondLocatie : Regio Hoeksche Waard - Rotterdam - Multatulipad 3Aangemeld op:14-02-2018, onder nummer I1802 295.Door:Vugt, Dominique van, Regio Hoeksche Waard - Rotterdam, ,Alvast bedankt.Met vriendelijke groet,Servicedesk Zuidwester | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 756778 | 43145 | 43145 | Gereed gemeld | Ventilatiesysteem in hele pand werkt niet. | STORING | Zeeland/47152 | *14-2-2018 (JG) Patrik Verheezen is nu in Middelsharnis, pakt deze bon vanmiddag op. *14-2-2018 Voicemail meldster (Josephine) ingesproken. | In het hele pand Schengestraat 41 werkt er geen luchtventilatiesysteem. Het iserg warm op de woningen en het ruikt niet fris!Afwijking W | Niet duidelijk | LBK op Schengenstraat 41 was uit, oorzaak onduidelijk regeling gereset en lbkweer in werking. Dx koeler stond hand in deze herstelt naar weer automatisch.Scheldestraat 56 regelkast hoog urgent alarm lbk uit, oorzaak onduidelijk(misschien vorst echter deze was al herstelt) regeling gereset waardoor lbk weerin bedrijf ging, regelingen weer storingsvrij.Rommerswalestr 1 en 3 urgente storing op regelkast echter niets aan de hand enalles in bedrijf, reglingen gereset waardoor deze ook stroringsvrij zijn. Geenverdere problemen kunnen waarnemen. | 341.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 757212 | 43146 | 43152 | Gereed gemeld | Stroom storing, stoppen vliegen er steeds uit | STORING | Zeeland/47152 | - | Stoppen vliegen er steeds uitMocht men niet bereikbaar zijn kan er contact opgenomen worden met0187898888 | Anders | Reparatie uitgevoerd, automaat terug ingezet en alles nagelopen waar ik bij konen geen bijzonderheden gevonden, vermoedelijk een apparaat op clientenkamer diesluiting verporzaakt heeft. | 229.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 757587 | 43147 | NULL | Vervallen | In overleg verplaatsen oplader plafondlift | STORING | I1802 359 | - | Beste Kropman,Wilt u onderstaande melding in behandeling nemen:Betreffende:Verplaatsing oplader plafondlift, Te bereiken op- 0181601613Aanvullende informatie over uw melding- Graag in overleg met Patrik van Kropman naar de mogelijkheden voor eenoplossing.Specifieke ruimte van de melding- Zwembad SpijkenisseLocatie : Regio Voorne - Putten - P.J. Bliekstraat 1-3Aangemeld op:16-02-2018, onder nummer I1802 359.Door:Bulck, Sjors van den, Concern, , | - | Wordt opgepakt onder SO 757587 door D. Knuit | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 757684 | 43147 | 43147 | Gereed gemeld | Geen cv. Collectief systeem. | STORING | GO/47152 | *16-2-2018 (JG) Leon Hamels gaat naar locatie, klant tel. geinformeerd. | Geen cv. Collectief systeem.Call 4381364Koude klachten | Pomp vloerverwarming in technischne stond handmatige uit op de pomp. | Pomp weer aan gezet. Waarom de pomp uit stond geen idee.Het kan enige tijd duren voordat de ruimtes weer warm zijn. | 191.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 757752 | 43148 | 43180 | Gereed gemeld | verstopt riool | STORING | Hoekse-W/47152 | *19-2-2018 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *9-3-2018 Mail verzoek werkbon (MP) | algehele verstopping riool.verstopping | Anders | Storing doorgemeld naar Riool.nl en deze gaan de verstopping oplossen. | 213.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 757758 | 43148 | 43150 | Gereed gemeld | koudeklacht geen cv en ww in pand | STORING | Hoekse-W/47152 | - | geen cv en warmwater meer in het pand.Koude klachten | Achterstallig onderhoud | Doordat de pakkingen van de sifon slecht waren (1 ontbrak en 1 was zeer slecht)en de sifon dicht zat, is er in de ketel water gekomen en is de automaat eruitgegaan. 1 nieuwe sifon pakking geplaatst en de andere wel functioneel dichtgekregen maar dient wel vervangen te worden.De regeling stond ook op een verkeerde tijd en datum deze weer goed gezet. Debuitenvoeler geeft 20'c aan waardoor de cv niet goed werd aangestuurd. Om dittijdelijk op te lossen ketel 1 op hand in gezet en op max 65'c ingesteld.Reistijd is langer ivm afsluiting a29 en de maastunnel. | 526.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 757747 | 43148 | 43148 | Gereed gemeld | geen spanning op kamer | STORING | GO/47152 | - | kamer geen spanning | aardlek uitgesprongen en weer ingezet, nog geen spanning in de kamer aanwezig | kamers kunnen op afstand uitgeschakeld worden, op kantoor nr33 zit bedieninghiervoor maar alles staat ingeschakeld. dit systeem word ook niet gebruikt.ik heb nu in de kamer achter alle wcd's en schakelaars het kastje losgekoppeld,zodat deze buiten dat systeem om werkt | 334.4
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 757751 | 43148 | 43148 | Gereed gemeld | stroomstoring | STORING | GO/47152 | - | In 1 kamer geen spanning hierdoor werkt bedalarm niet.Stroomstoring. | Elektrisch defect | Storing door gemeld elektramonteur en deze is terplaatsen geweest. | 40.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03536 | SZ: Marrewijkpad 9 | 757872 | 43150 | 43151 | Gereed gemeld | Douche water fluctueert van warm naar koud | STORING | Voorne-P/91346/47152 | *19-2-2018 (JG) Navraag gedaan bij servicedesk om welke locatie het gaat. Terugkoppeling *19-2-2018 ontvangen dat het gaat om Marrewijkpad 9. *19-2-2018 (JG) Ingepland 20-02, klant tel geinformeerd. *20-2-2018 (JG) I.o.m. Peter Smout is dit voor de eigen TD. Aan hen overgedragen, klant per *20-2-2018 mail geinformeerd. | Het water van de douche fluctueert van warm naar koud, dit gebeurt zo vaak datcliënten niet meer willen douchenHet water word steeds koud en dan weer warm en soms heet. Blijft niet optempratuur waardoor cliënten niet willen douchen.Graag na 09:00 i.v.m. clienten die nog moeten douchen! | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 757823 | 43150 | NULL | Gereed gemeld | bijkeuken DB 62 kachel blijft warm | STORING | Referentie: GO/91342/47152 | *19-2-2018 Doorgestuurd naar TD zuidwester | In de bijkeuken van deltaboulevard 62 Staat de kachel uit maar hijblijft warm.bijkeuken DB 62 | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 757829 | 43150 | NULL | Gereed gemeld | Koud water uit de douche van cliënt ruimte 3625 | STORING | Referentie: GO/91342/47152 | *19-2-2018 Doorgestuurd naar TD zuidwester | Aanvullende informatie over uw melding- Koud water uit de douche van cliënt op DB 62Specifieke ruimte van de melding- 3625 | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 757882 | 43150 | 43150 | Gereed gemeld | Verlichting kamers werkt niet | STORING | GO/47152 | *19-2-2018 (JG) Verzoek bij wvb neergelegd of hier op zeer korte termin een *19-2-2018 e monteur naar toe kan. *19-2-2018 (JG) Thomas Bank gaat naar locatie. Locatie gebeld, geen gehoor. | De verlichting op de kamers werkt niet. Er is een storing. Verlichting moethandmatig worden aangezet in de meterkast. Storing is al geruime tijd bekend,maar nog steeds niet opgelost. Deze situatie is zeer onwenselijk en kan totgevaarlijke situaties leiden.Anders | Regeltchn. Install.dimmer instalatie werkt niet naar behoren. Contakt met JWPastoor gehad probleem is bekend en wordt vervolgd. 19-2-18 | Navraag leverancier | 192.18
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 757881 | 43150 | 43150 | Gereed gemeld | Zwembad start niet meer op | STORING | Voorne-P/47152 | - | Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Laptop aan regeling gehangen en reset gegeven op spoelcyclus waardoorinstallatie weer in bedrijf ging.installatie werkend achtergelaten.Regeling komt 1x keer in de zoveel tijd in dezelfde cyclus waardoor het systeemniet op de regelkast gereset kan worden maar een software reset gewenst is.Graag Kuijpers hier naar laten kijken, deze hebben de regeling gemaakt. | 422.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03581 | SZ: Rommerswalestraat 3 | 757900 | 43150 | 43150 | Gereed gemeld | Verwarming werkt niet in het gehele gebouw | STORING | Zeeland/47152 | - | Verwarming werkt niet in het gehele gebouw | Drukstoring | Installatie bijgevuld, tot 1.8 bar en installatie reset. installatie werkt nuweer. | 193.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03590 | SZ: Schengenstraat 39 | 757972 | 43150 | NULL | Gereed gemeld | verwarming lijkt het niet te doen | STORING | I1802402 | *22-2-2018 Is afgehandeld op SO 757900 | Het is koud in de ruimte, Te bereiken op 0113306022Aanvullende informatie over uw melding Verwarming lijkt het niet te doenSpecifieke ruimte van de meldingSchengestraat 39A/BWaarom is dit een spoedmelding? Te koud voor de clienten | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 758101 | 43151 | NULL | Gereed gemeld | TL buis badkamer kapot | STORING | I1802 429 | - | Beste Kropman,Wilt u onderstaande melding in behandeling nemen:Betreffende:kapotte TL-buis in de badkamer, Te bereiken op- 0181601661Aanvullende informatie over uw melding- Er is al enige tijd een TL_BUIS kapot in de badkamer.Graag zouden wij eennieuwe ontvangen op de plek van de oudeSpecifieke ruimte van de melding- BADKAMERLocatie : Regio Voorne - Putten - Marrewijkpad 11Aangemeld op:19-02-2018, onder nummer I1802 429.Door:Bulk, Marga van den, Regio Voorne - Putten, 0181601661,Alvast bedankt.Met vriendelijke groet,Servicedesk ZuidwesterDoorgezet naar TD | - | Kapotte TL buis. Doorgezet naar TD. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03472 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4a | 758597 | 43152 | 43216 | Gereed gemeld | Stroom uitval | STORING | Zeeland/47152 | - | Verspreid over 3 woningen is in verschillende kamers de stroom uitgevallen.1 van de Hoofdzekeringen gesprongen. | Niet duidelijk/reset gewenstGeen probleem | Hoofdzekering was defect, Zegels verbroken en nieuwe zekering erin gezet. Alleswerkt nu weer. Wat de oorzaak is dat de zekering gesprongen is is nietduidelijk, geen visuele afwijkingen kunnen constateren. Monteur sturen om verderte kijken en de kast opnieuw af te zegelen. Definitief herstel zegel zat er al op slimme meter geplaatst sleutels gehaaldscheldestraat teruggebracht. | 523.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 758458 | 43152 | 43152 | Gereed gemeld | liftinstallatie E8184 staat stil(Otis) | STORING | Voorne-P/47152 | - | liftinstallatie E8184 staat stil, betreft melding in de avond op 15-2 | - | Lift hersteld door leverancier | 48.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 758722 | 43153 | 43154 | Gereed gemeld | Toilet verstopt in het gangetje | STORING | Voorne-P/47153 | *22-2-2018 (JG) Riool.nl gebeld, gaan hun best doen om er vandaag heen te gaan. *22-2-2018 Klant tel. geinformeerd. *23-2-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | Toilet verstopt in het gangetjeAchterwacht op nr16, anders na 15:30 uur.Call 4386164 | - | (JG) Bij aankomst wc verwijderd en de gehele leiding gereinigd tot in hethoofdriool. Leiding wilde niet goed lopen. Buiten opgegraven en gespoten.Fontein leiding gereinigd. | 330.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 758627 | 43153 | 43168 | Gereed gemeld | Lekkage gootsteen keuken | STORING | Zeeland/47152 | *22-2-2018 Opdracht gisteren gemeld. I.o.m. begeleidster / Sjoerd de Wit / JW Pastoor *22-2-2018 avond monteur naar locatie sturen. Peter Smout, avond monteur, heeft *22-2-2018 begeleidster en client gebeld en opdrach mag morgen (22-02) na 11:00 uitgevoerd *22-2-2018 worden. Eerst kijken of TD hierheen kan. Kunnen helaas hiet niet naar toe *22-2-2018 vanwege cursus. I.o.m. Wilfried hiervoor voorzichtig Patrik Verheezen inplannen. *22-2-2018 Johan Segers geeft aan dat het geen lekkage betreft maar een verstopping. *22-2-2018 Op zijn verzoek Riool.nl aangestuurd. Contact gehad met Riool.nl deze besteden *22-2-2018 de storing uit aan 3e maar gegeven aan dat ze vandaag op locatie komen. *26-2-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *14-3-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *14-3-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | Lekkage gootsteen keuken. Bewoner is na 11:00 thuis!Peter Smout heeft meer info over deze bon.Afwijking W | Niet duidelijk | lekkage gezocht maar er lekt niets.wel is de gootsteen verstopt waardoor het water uit de afvoer van de inlaatcombinatie komt.samiravgebeld deze stuurd een ontstoppingsbedrijf aan.(JG) Gootsteen door Riool.nl ontstopt. | 322.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 758723 | 43153 | 43153 | Gereed gemeld | Stroom valt weg tussen 22.00 en 4.30 van de camera | STORING | Referentie: GO/91342/47152 | - | Er worden nachtobservatieopnames gemaakt bij cliënt CE. Echter gaat elke nachthet stroom van de camera af, tussen ong 22.00 en 4.30 uur. Graag jullie hulp! | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03467 | SZ: Doelen 76-78 | 759131 | 43154 | 43168 | Gereed gemeld | WC beneden verstopt | STORING | Brabant/47152 | - | Beste Kropman,Wilt u onderstaande melding in behandeling nemen:Betreffende:wc verstopt, Te bereiken op- 076-5258491Aanvullende informatie over uw melding- De wc beneden is sinds gisteravond ineens verstoptSpecifieke ruimte van de melding- wc benedenWaarom is dit een spoedmelding?- wc niet te gebruikenLocatie: Regio West Brabant - Doelen 78Aangemeld op:23-02-2018, onder nummer I1802 551.Door:Gevel, Yvonne van de, Regio West Brabant, 0765258560,Alvast bedankt.Met vriendelijke groet,Servicedesk Zuidwester | vervuiling | Toilet begane grond ontstopt. | 200.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 759148 | 43154 | 43157 | Gereed gemeld | WC verstopt | STORING | Hoekse-W/47152 | - | Beste Kropman,Wilt u onderstaande melding in behandeling nemen:Betreffende:Verstopping wc, Te bereiken op- 0186618350Aanvullende informatie over uw melding- De wc op de begaande grond in de badkamer zit verstopt.Specifieke ruimte van de melding- Begaande grond badkamerWaarom is dit een spoedmelding?- hebben momenteel 1 wc voor 9 manLocatie: Regio Hoeksche Waard - Rotterdam - Merel 9Aangemeld op:23-02-2018, onder nummer I1802 554.Door:Braakman, Leon, Regio Hoeksche Waard - Rotterdam, ,Alvast bedankt.Met vriendelijke groet,Servicedesk Zuidwester | - | Toiletten met pomp ontstopt en loopt weer goed door. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 759426 | 43157 | 43168 | Gereed gemeld | Buitendeur gaat alleen open van binnen naar buiten | STORING | GO/47152 | *26-2-2018 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen hiervoor Besam aansturen. *28-2-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *16-3-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | De buitendeur gaat alleen open van binnen naar buiten. Vanaf buiten kun jealleen naar binnen als je de sleutel gebruikt. Heel lastig voor bezoekers. Gaatom toegangsdeur bij Meerpaal. | - | Aanvullende informatie uitgevoerd werk :Deur werkend achtergelatenDeur volledig gecontroleerdReset uitgevoerdDiverse metingen verrichtDeursticker gecontroleerdGegevens in elektronisch logboek bijgewerktNEN 2767 classificatie aangegeven | 100.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 759393 | 43157 | 43180 | Gereed gemeld | Voordeur gaat vanaf buiten niet open | STORING | GO/47152 | *26-2-2018 Besam red het vandaag niet om op locatie te komen. *26-2-2018 KLant op de hoogte gesteld dat de monteur morgen in de loop van de ochtend op *26-2-2018 locatie komt. *20-3-2018 Werkbon opgevraagd | Voordeur gaat vanaf buiten niet open. De voordeur is wel vanuit binnen teopenen. | Sleutelschakelaar defect.Key Switch KS-S w.o Euro Cyl | Sleutelschakelaar defect. | 342.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 759408 | 43157 | 43200 | Gereed gemeld | Kraan in de keuken en badkamer lekken | STORING | Brabant/47152 | *26-2-2018 In overleg met Patrick Verhezen, storings monteur aansturen | Kraan in keuken en badkamer werken niet goed. Kraan blijft lopen en de anderdruppelt. Graag van te voren bellen met 06-38979886afspraak woensdag tussen 12.00 uur en 16.30 uur | Anders | klant heeft vrijdag telefonisch de melding geanuleerd. men maakt zelf nieuweafspraak | 84.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 759799 | 43158 | 43207 | Gereed gemeld | Verwarming slaapkamer werkt niet naar behoren. | STORING | Brabant/47152 | *27-2-2018 (JG) Monteur moet morgen al naar dezelfde locatie, daarbij ingepland. *27-2-2018 afspraak stond gepland op 6-3-18, maar begeleidster van gabri belt op *27-2-2018 om afspraak te annueleren, omdat klant dan niet aanwezig is. *27-2-2018 Begeleidster zal met client contact opnemen wanneer uitvoer werkzaamehden wel *27-2-2018 mogelijk is en zal dit aan ons terugkoppelen om werkzaamheden in te plannen. | De verwarming op de slaapkamer wordt niet volledig warm. Blijft aan 1 kant enonder koud. Er is al ontlucht zonder resultaat. Het gaat om Kloosterlaan 317B2,en dan het bovenste appartement.Afwijking W | Client onbekend met gebruik thermostaat | afspraak stond gepland op 6-3-18, maar begeleidster van gabri belt opom afspraak te annueleren, omdat klant dan niet aanwezig is.Begeleidster zal met client contact opnemen wanneer uitvoer werkzaamehden welmogelijk is en zal dit aan ons terugkoppelen om werkzaamheden in te plannen.Definitief herstel – instructie gegeven. overgedragen aan td | 15.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 759890 | 43158 | 43158 | Gereed gemeld | De verwarming op de slaapkamer werkt niet | STORING | GO/47152 | *27-2-2018 Melding in overleg met Peter Smout doorgezet naar TD | - De verwarming op de slaapkamers lijkt stuk te zijn.Willen jullie hier zsm naar komen kijken? Het is erg koud 's ochtends, vooralnu het vriest. | - | Melding in overleg met Peter Smout doorgezet naar TD. | 24.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 759912 | 43158 | 43199 | Gereed gemeld | Alarm in het zwembad wil niet uit | STORING | Voorne-P/47153 | - | - Alarm in het zwembad wil niet uit, signaal staat al 24 uur aan nu. Gebruikalarm hierdoor sinds gisteren 10.30 ook niet meer mogelijk.Hier een melding van gemaakt, maar tot op heden geen reactie. Vandaar nu despoedmelding. | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten alarm van zwembad bleef afgaanpiepte constant schakkelaar was door corrosie aangestast is nc trekschakkelaarzelfherstellend. Ze hadden schakelaar boven zwembad schakelaar losgekoppeld enhebde bedrading doorverbonden. Nu werkt de andere ruimtes van de miva niet.Jan Willem gaat met Sjoerd in overleg wie de vervolg moet gaan uitvoeren. Deschakelaar moet vervangen worden. Piepen is opgelost de schakelaar moet spoedigterug geplaatst worden voor veiligheid.Zit oude plc systeem waar ook slagboom ect opzit is aan vervanging toeFunctioneel herstel – door langere levertijd schakelaar een bij toiletomgewiseld voor wisselcontact andere in zwembad gehangen alles werkt toiletvervangen voor verbreek contact matriaal gehaald in roosendaalschakelaar toilet vervangen moest wachten zaal was in gebruik omdat hetveiligheid is i het zwembad en lange levertijd op zit was de vraag om reserve op lokatie te leggen op kantoor van de besteding | 1332.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 759805 | 43158 | 43158 | Gereed gemeld | Lekkage radiatorbuis badkamer | STORING | GO/47152 | *27-2-2018 (JG) Leon Hamels is in Middelharnis, gaat even op locatie kijken. | Lekkage radiatorbuis: buis is thv douchevloer doorgeroestGraag vtv contact opnemen met Piet Joppe 06-13171384Lekkage | Slijtage | Aansluiting vanuit de vloer uitgehakt en de leidingen vervangen voor koperebuizen.Installatie weer op druk gezet een de radiator gecontroleert op lekkage.Alles werkt weer naar behoren. | 393.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 759770 | 43158 | 43158 | Gereed gemeld | Verlichting voorraad- en medicijnkast doen het nie | STORING | Hoekse-W/91347/47152 | *27-2-2018 JW Pastoor heeft geregeld dat Danny Knuit vandaag naar locatie gaat. *27-2-2018 Danny Knuijt belt op heeft de melding bij Dion van de TD neergelegd *27-2-2018 Dion gaat deze storing verder oppakken. | De verlichting in de voorraadkast en medicijnkast begane grond doet het niet.We hebben een lamp vervangen en dat bleek het niet te zijn. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 759933 | 43158 | 43174 | Gereed gemeld | SPOED toilet verstopt | STORING | Hoekse-W/47152 | *27-2-2018 (JG) Gebeld naar locatie, monteur kan tot 22:00 terecht. Riool.nl *27-2-2018 aangestuurd. Zij gaan hun best doen om vandaag nog naar locatie *27-2-2018 te gaan. Locatie tel. geinformeerd. *14-3-2018 (JG) werkbon opgevraagd. *15-3-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | vorige week ook al geweest, opnieuw verstoptcall4391831 | (JG) Te veel toiletpapier. | (JG) Toilet ontstopt. | 172.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03545 | SZ: Merel 15-19 | 759771 | 43158 | 43158 | Gereed gemeld | Geen verlichting in diverse ruimtes | STORING | Hoekse-W/47152 | *27-2-2018 JW Pastoor heeft geregeld dat Danny Knuit vandaag naar locatie gaat. | In de bijkeuken , medicijnkast en voorraadkast geen verlichting. Ookverlichting boven de deur naar de bijkeuken doet het niet.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel bedradig nul zat los verlichtings en wcd werkte weersleutelsopgehaald en terug gebracht op van schendel straat | 362.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 759948 | 43158 | NULL | Gereed gemeld | Nog steeds af en toe koud water | STORING |  | - | Huisnummer 1 geen wwGraag iemand langs sturen en beinding noterenCall nummer 4391847Patrik Verheeze en de klant gesproken. Gaat om een verouderde indirectgestookte boiler die de afname/vraag van het warme water niet aankan. Het gaatdus om een capaciteitsprobleem en niet om een storing. De klant wilt graag dater op papier wordt gezet dat de huidige boiler niet aan de vraag kan voldoenzodat dit bij Zuidwester aangekaart kan worden en er over gegaan kan worden totvervanging. | - | Patrik Verheeze en de klant gesproken. Gaat om een verouderde indirectgestookte boiler die de afname/vraag van het warme water niet aankan. Het gaatdus om een capaciteitsprobleem en niet om een storing. De klant wilt graag dater op papier wordt gezet dat de huidige boiler niet aan de vraag kan voldoenzodat dit bij Zuidwester aangekaart kan worden en er over gegaan kan worden totvervanging. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 759989 | 43159 | 43203 | Gereed gemeld | Thermostaat in de gang los | STORING | Zeeland/47152 | - | Afwijking M&amp;RRuimte verstelling in de gang is defect 40XT1 | Molest/vandalismeRuimte vertelling is van de muur afgereden | Definitief herstel, 40XT1 vervangen en software aangepast, tevens klep getestwelke hierdoor bediend wordt, alles functioneert naar behoren.Tevens hierover een bescherming geplaatst zodat de waskar deze niet meer defectkan rijden, deze bescherming tevens op 56 geplaatst, hetgeen was gebeurt.Balbescherming aan moeten passen omdat op de thermostaten een verstelling zit,zodat ook zichtbaar is welke verstelling is gedaan.Ruimteverstelling vervangen en de software aangepast i.v.m. andere weerstand 0tot 1 K ohm.De werking gecontroleerd en de open/dicht klep opgezocht en gecontroleerd | 1104.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 760167 | 43159 | 43159 | Gereed gemeld | Domica systeem doet het niet meer. | STORING | GO/91342/47152 | *28-2-2018 (JG) Peter Smout is gisteravond telefonisch hierover geinformeerd. *28-2-2018 I.o.m. JW Pastoor hoeven wij hier niets mee te doen. Domotica systeem *28-2-2018 worden vervangen/gerepareerd door derden. | Domica systeem doet het niet meer. verlichting slaapkamer woonkamer doet erniets meer. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 760615 | 43160 | 43161 | Gereed gemeld | Douche en verwarming niet heet te stoken | STORING | GO/47152 | - | Beste Kropman,Wilt u onderstaande melding in behandeling nemen:Betreffende:Krijg het niet warm gestookt, Te bereiken op- 0187898874Aanvullende informatie over uw melding- De verwarming is niet warm te krijgen, met douche koud waterSpecifieke ruimte van de melding- huiskamer badkamerLocatie : Regio Goeree-Overflakkee - Westerschelde 1Aangemeld op:01-03-2018, onder nummer I1803 013.Door:Oldenhof, Frank, Regio Goeree-Overflakkee, 0187898874, 0626794567Alvast bedankt.Met vriendelijke groet,Servicedesk Zuidwester | Ketelstoring | ketels van deze locatie hebben op storing gestaan, dit verklaart de klachten.TD had reeds bijgevuld, maar niet alle ketels bij gekregen. ketels staan centraal op gesteld in ketelhuis ( 3x Remeha 115 kw)Locatie heeft weer warmte en warmwater | 235.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03633 | SZ: Voorstraat 60 - 60a | 760364 | 43160 | 43160 | Gereed gemeld | Installatie bijvullen | STORING | Voorne-P/47152 | - | Beste Kropman,Wilt u onderstaande melding in behandeling nemen:Betreffende:instalatie bijvullen, Te bereiken op- 0181612655Aanvullende informatie over uw melding- thermostaat geeft aan 'installatie bijvullen'Specifieke ruimte van de melding- woonkamerLocatie : Regio Voorne - Putten - Voorstraat 60Aangemeld op:28-02-2018, onder nummer I1802 691.Door:Janse, Carola, Regio Voorne - Putten, 0181612655,Alvast bedankt.Met vriendelijke groet,Servicedesk Zuidwester | Technisch gebrek | installatie bijgevuld tot 2 mbar.thermostaat geef nu niks aan. | 208.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 760595 | 43160 | 43167 | Gereed gemeld | CV ketel in storing | STORING | GO/47152 | - | WW en CV blijft lauw. Het wordt niet warmGebeld met CP =&gt; TD was al langs geweest en er stonden 2 ketels in storing.Marcel van Concern / TD heeft er eentje aan de praat gekregen maar eentje blijftin storing. Graag nakijken aub.Afwijking cv-ketelAfwijking W | KetelstoringDrukknoppen kapot | Op locatie hangen 3 cv ketels van ketel 2 werkt de aan/uit knop niet.Deze knop heb ik ingedrukt en vastgezet zodat de ketel aan blijft.Hiervoor nieuw bedieningspaneel bestellen, type ketel Remeha PRO 115.NW voorplaat gemonteerd, printplaat overgezet en ketel getest op werking. | 907.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 760463 | 43160 | 43167 | Gereed gemeld | Verstopping toilet beneden blauwe deur in gang | STORING | Voorne-P/47152 | *8-3-2018 Werkbon Riool.nl gekoppeld (MP) | De wc beneden zit verstopt wc beneden (tussen) blauwe deur in de ganggemeld door linda kap 0181392938 | Vet/haar | Toilet gedemonteerd en leiding geveerd en getest, alles loopt prima. | 225.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 760705 | 43161 | 43164 | Gereed gemeld | Magneet tuindeur werkt niet meer. | STORING | Zeeland/47152 | - | - | Verkeerd gebruik, storing was van het weekend al afgemeld. Men kwam er achterdat men een groene handmelder had ingedrukt ivm insluiting. | Definitief herstel er was geen storing. | 296.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03576 | SZ: Pottenbakkerij 3 | 760891 | 43161 | 43161 | Gereed gemeld | CV geheel uitgevallen. SPOED | STORING | Hoekse-W/47152 | - | Geen c.v. Clienten zijn dit weekend thuis | batterij thermostaat leeg | Nieuwe batterijen in de thermostaat gedaan. tijd/datum ingesteld. Ketelgecontroleerd. Installatie in orde | 188.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 760856 | 43161 | 43161 | Gereed gemeld | Water uit plafond, wss cv ketel | STORING | Hoekse-W/47152 | *2-3-2018 Jack van Oorschot gaat naar locatie. | Water uit plafond, wss cv ketelLekkage | Anders | Er komt water uit een stroompunt in de woonkamer.TD Zuidwester is hier voor langs geweest en heeft hier de lamp verwijdert zodater geen sluiting hierdoor veroorzaakt kan worden. Hierna hebben ze Kropmaningeschakeld.Bij aankomst verdieping gecontroleerd op lekkage en niets gevonden waardoor ikvermoeden dat de lekkage in de vloer zat.Ben gebeld door Peter Smout welke mij geholpen heeft met het opsporen van de lek(telefonische)Op verdeler in de werkkast ( koudwater ) is een leiding lek, deze heb ikvervangen..Verdeler dient bij gelegenheid (ondehoud) nog geisoleerd te worden | 498.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06323 | SZ: A. van der Nootstraat 2 | 760917 | 43161 | NULL | Gereed gemeld | Kraan in invalidentoilet blijft druppen. | STORING | Referentie: Voorne-P/91346/47152 | *23-3-2018 wordt door td opgepakt volgens peter | Kraan in invalidentoilet blijft druppen. ligt nu in de wasbak om overstromingte voorkomen. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 760924 | 43161 | 43161 | Gereed gemeld | diverse kachels worden niet warm | STORING | Voorne-P/47152 | *5-3-2018 Order overgedragen aan WVB (MP) | diverse kachels worden niet warm | Niet duidelijk | Telefonisch contact gehad met de woning. 1 radiator in de woonkamer word nietheel warm andere kan niet hoger ivm bank die ervoor staat.advies gegeven om bank voor nood te verplaatsen. | 89.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 760953 | 43162 | 43162 | Gereed gemeld | geen cv wel ww | STORING | Voorne-P/47152 | - | geen cv wel ww | Anders | om 10.00 telefonisch contact gehad met Sjoerd en de woning. Om half 1 weerweer contact gehad. Het werd beter in het pand en mocht van de woning over hetweekend heen getrokken worden.Toestel is door derden geplaatst, regeling is provisorisch aangesloten. Vermoedelijk is het een capaciteitsprobleem. | 178.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03496 | SZ: Haringvliet 2 | 761379 | 43164 | 43220 | Gereed gemeld | Verwarmingsketel defect | STORING | GO/47153 | - | Open tot 17:00Beste Kropman,Wilt u onderstaande melding in behandeling nemen:Betreffende:verwarmingsketel, Te bereiken op- 0644732404Aanvullende informatie over uw melding- verwarmingsketel defect hierdoor geen verwarmingSpecifieke ruimte van de melding- hele gebouwLocatie : Regio Goeree-Overflakkee - Haringvliet 2Aangemeld op:05-03-2018, onder nummer I1803 082.Door:Terlouw, Eric Jan, Regio Goeree-Overflakkee, 0187647628,Alvast bedankt.Met vriendelijke groet,Servicedesk ZuidwesterKoude klachtenAfwijking werking | Ketel draai teveel voor de boiler.SlijtageAnders | Problemen met de ketel lopen al langer, daarom ga ik met de zaak contact opnemenvoor verdere actie's zodat het probleem word opgelost.Door bijmenging van de mengventielen bleef c.v. ketel continu doorbranden voorwarmwater.Reparatie uitgevoerd, alle taco's vervangen en regeling ketel aangepast. | 1957.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 761389 | 43164 | 43166 | Gereed gemeld | Wisselende temp. in de slaapkamers | STORING | GO/47152 | *5-3-2018 (JG) Ingepland storingsmonteur 06-03. *6-3-2018 (JG) Herpland naar 07-03. | Slaapkamers, met name die van leon oostendorp, is de temperatuur zeer wisselend | Anders | Reparatie uitgevoerd, pomp vloerverwarming stond in storing. deze reset en alleswerkt. thermostaten schakelen klepjes lopen open en dicht. | 144.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 761285 | 43164 | 43164 | Gereed gemeld | Water niveau zakt in het zwembad, PH gestegen | STORING | Voorne-P/47152 | *5-3-2018 (JG) Peter Smout heeft al contact gehad met Hellebrekers en *5-3-2018 aangestuurd. Inkoop opdracht achteraf gestuurd. | Water niveau zakt in het zwembad, PH waarde gestegenCall 4397505 | - | Systeem is uitgevallen, waterniveau zakt. Naar locatie gereden en systeem dmvinloggen in het systeem weeropgestart. | 415.4
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 761822 | 43165 | 43165 | Gereed gemeld | Gloeilampen springen kapot bij het aanzetten. | STORING | Zeeland/47152 | - | E stooringAfwijking E | Niet duidelijk | Mijn collega ingeschakeld E monteur Kees Kocks. zie voor meer info zijn bon. | 40.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 761823 | 43165 | 43165 | Gereed gemeld | lampen kapot, fitting nog in armatuur. | STORING | Zeeland/47152 | - | bewoner is angstig/bang voor brandAfwijking E | bewoner deed vanmorgen zijn lampnaan en hoorde een harde klap en de zekeringsprong.lamp vervangen en vanmiddag gebeurde het weer, maar nu in een andere lamp | fitting van de lampen zaten nog in het armatuur, heb deze alletwee verwijderd entwee nieuwe lampen in gedraaid, alles werkt weer nabehoren.bewoner was bang voor brand. | 341.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 761501 | 43165 | 43166 | Gereed gemeld | temperatuur van de vloerverwarming te hoog | STORING | GO/47152 | *6-3-2018 klant gebeld dat de monteur morgen op locatie komt | #NAME? | temperatuur vloer ebbt na ivm extreme temperatuurswisseling. melding is vanzo/maandag. | vloer temperatuur nu dik in orde tussen de 20 en 21 graden. | 36.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03477 | SZ: Elvis Presleylaan 127 | 761630 | 43165 | 43166 | Gereed gemeld | Geen druk op de kranen, vandaag bijna geen water. | STORING | Zeeland/47152 | - | URGENTIE HOOGEr is vorige week al melding hierover gemaakt, de urgentie is heel hoog daar wenu echt bijna geen water meer hebben doordat er geen druk op het water staat.**Ondanks dat de Firma Kropman tot nu toe al twee keer langs geweest is hebben wenog steeds problemen met de waterdruk op de kranen.Het is zelfs zo dat de termostaat kranen niet goed werken, het water wordt metname in de badkamer op de eerste verdieping gloeiend heet zodat cliënten nietzelf in bad kunnen gaan ivm verbranding gevaar. Het lijkt dan of er alleen heetwater door stroomt en geen koud.Al met al nog steeds geen prettige situatie en gevaar voor cliënten.De cliënten kunnen niet goed douchen onder een te kleine straal en somshelemaal geen water als de kraan helemaal beneden open staat.Afwijking WAfwijking W | Niet duidelijkWW Begrensventiel. | Ik stond voor gesloten deuren. tig keren aangebeld en was niemand in de 3woningen 27-29-31. Half uur voor de deur gestaan tot 15:20 en daarnateruggereden. De contactpersoon gebeld en in zijn voicemail gesproken. InUtrecht nam ook niemand op. Na alles gemeten en gezocht, lange gezocht is gebleken dat de ww begrensventielde toevoer van ww behoorlijk belemmert en reageren de thermostaatkranen hieropen wordt ook kw geblokkeerd. Ik heb het ventiel verwijderd en de 2einlaatcombinatie vervangen. We gaan zoeken of het wel nodig dat de ventiel inde installatie moet gemonteerd worden. voor nu is het opgelost. | 736.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 761716 | 43165 | 43166 | Gereed gemeld | Appartement 66 heeft koud water bij douchen | STORING | GO/91342/47152 | *6-3-2018 (JG) Afspraak gemaakt morgenmiddag tussen 12:00 en 16:00 *7-3-2018 (JG) In overleg met Peter Smout deze melding doorzetten naar TD. | De douche op appartement bij mohammed heeft koud water. Kunnen jullie hier naarkijken? Graag aanbellen bij Delta Boulevard 68 | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 761789 | 43165 | 43342 | Gereed gemeld | v snaar defect op het dakvan he ketelhuis | 1E LIJN ST | GO/47153 | - | - v snaar defect op het dak boven het ketelhuis van de meerpaal nummer snaar isspa 1060 | SlijtageTechnisch gebrek | Inspectie uitgevoerd, alleen met een vsnaar is het geluid niet weg.Ventilator is versleten. Motor is doorgebrand.Nieuwe afzuigventilator plaatsen.Definitief herstel, dakventilator vervangen. | 1837.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 761856 | 43166 | 43167 | Gereed gemeld | defecte kleefmagneet kantoor | STORING | Hoekse-W/47152 | - | defecte kleefmagneetSpecifieke ruimte van de meldingKantoorgemeld door eric bos 010-4255950 / 06-53120201 Afwijking beveiliging | Technisch gebrek | Definitief herstel de knop voor onderbreking van de magneet bleef plakken als deknop paakeer ingedrukt word dan werkt deze weer is 24volt magneet pand gaatdicht voor zuidwester ze gaan verhuizen mocht het meer problemen gaat geven magneet vervangen iom td van zuid wester | 50.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 761860 | 43166 | 43186 | Gereed gemeld | lichtdimmer ledverlichting kantoor bg defect | STORING | Hoekse-W/47152 | - | De lichtdimmer van de ledverlichting van het kantoor lijkt defect, het lichtdoet niets meer.Specifieke ruimte van de melding- kantoor BGgemeld door eric bos 010-4255950 / 06-53120201 Afwijking E | Technisch gebrek | Driver zit sluiting deze los gekoppeld, foto van gemaakt weetniet of deze vervangen mag worden iom sjoerd de wit pand gaat dicht over2 maanden 1 armatuur werkt nog | 206.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 761872 | 43166 | 43167 | Gereed gemeld | Gootsteen lekt locatie : Boschstraat 174B1 | STORING | Brabant/47152 | - | Gootsteen lekt locatie : Boschstraat 174B1 te BredaAfwijking W | Verkeerd gebruik | Definitief herstel. De sifon weer teruggemonteerd en getest. | 137.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 762130 | 43166 | 43167 | Gereed gemeld | Lekkage radiator in de gang | STORING | GO/47152 | - | Lekkage radiator in de gangAfwijking W | Staartstuk van de voetventiel was niet goed ingefit. ik heb radiator leeggemaaktweer goed ingefit en weer gevuld en getest. installatie in de tr gevuld tot 1.8bij 50 gr. | Definitief herstel. zie hier boven. | 211.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03587 | SZ: 's Heer H. Kind.str 4-4a/6-6a | 762269 | 43167 | 43181 | Gereed gemeld | Lift in storing | STORING | Zeeland/47152 | *29-3-2018 Werkbon opgevraagd | Beste Kropman,Wilt u onderstaande melding in behandeling nemen:Betreffende:Liftstoring, Te bereiken op- 0113 218565Aanvullende informatie over uw melding- Liftknoppen aan binnenzijde van de lift functioneren niet naa behoren.Deze melding was doorgegeven aan fa. Kropmans. maar die hebben de opdrachtterug gegeven. Graag nu de juiste firma benaderen deze melding is half jaargeleden ook al gedaan zonder vervolg.Specifieke ruimte van de melding- nvtrtLocatie : Regio Zeeland - 'H- Hendrikskinderenstr. 4Aangemeld op:08-03-2018, onder nummer I1803 166.Door:Murre, Gerard, Regio Zeeland, 0113 40385,Alvast bedankt.Met vriendelijke groet,Servicedesk Zuidwester | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 762424 | 43167 | 43173 | Gereed gemeld | Linker kraan t.b.v. koffiezetapparaat werk niet. | STORING | Voorne-P/47152 | *8-3-2018 (JG) I.o.m. Peter Smout opdracht naar Wilfried doorzetten. Die kan kraantje *8-3-2018 bestellen en hiervoor volgende week een monteur inplannen. | Monteur van ons koffiezetapparaat gaf aan dat er geen water meer uit de kraan(linker zie foto) komt. Misschien dat de terugslagklep defect is...? Apparaatis ondertussen op rechter kraan aangesloten. Locatie: restaurant Lunch&amp;zoAfwijking Sanitair | Slijtage | Kraan plus keerklep vervangen. Wel een extra keerklep geplaast zodat de situatieherzelfde is als ervoor. | 295.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 762267 | 43167 | 43173 | Gereed gemeld | Storing pompen zwembad | STORING | Voorne-P/47152 | *8-3-2018 (JG) Hellebrekers aangestuurd. *14-3-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *14-3-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | Storing in het zwembad, pompen werken niet na behoren. | - | Op afstand regelkast laten resetten. Systeem blijft in storing. Op lokatieingelogd. Diverse storingen waaronder water op vloer melding, zonder dat devloer nat is. Softwarematig gereset en regeling gecontroleerd. Problemendoorgegeven aan de priva installateur. | 330.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 762501 | 43168 | 43168 | Gereed gemeld | Knop radiator slaapkamer client afgebroken. | STORING | GO/47152 | *9-3-2018 (JG) Peter Smout is in Middelharnis, Oude Tonge is vlakbij en hij kan dit *9-3-2018 mee pakken. Klant tel. geinformeerd. | Knop radiator slaapkamer client afgebroken.Warmte klachten | Slijtage | Onderdeel vervangen | 89.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 762663 | 43169 | 43169 | Gereed gemeld | Lekkage ketel, water stroomt uit de ketel | STORING | Brabant/47152 | - | Afwijking W | Niet duidelijk | De trechter van de inlaatcombinatie was losgeschoten, die heb iknu teruggezet en de buis vastgemaakt. | 136.92
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 762676 | 43170 | 43208 | Gereed gemeld | Geen ww in hele westerschelde. | STORING | GO/47152 | - | Afwijking WAfwijking W | Ketel 2 op storing E36 (ontsekeingsprobleem) en de installatie stond oplaagdruk.Pen van ketel 2 vervangen en de ketel gereset, die stond weer op storing E36. inoverleg met olliga heb ik de luchttoeveor afgekoppeld voor om te testen of deketel beter gaat draien zonder storingen. | Ketel 2 gereset en installatie bijgevuld, alles draait nu weer. De installatiewas pas op 1-3-18 bijgevuld door TD ZW zelf, maar nu stond ie maar op 0,8 barweer. ik heb nu bijgevuld tot 1,9 bar en moet de installatie in de gatengehouden worden ivm laag druk. mischien lekkage ergens. Verder moet voor ketel 2 de ontsteekingspen vervangen worden ivm de E36 storing.Zie hier boven.ontstekingspen vervangen | 522.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 762862 | 43171 | 43186 | Gereed gemeld | verstopping afvoer vaatwasser. | STORING | GO/47152 | *27-3-2018 werkbon opgevraagd (LH) | Er zit nog steeds een verstopping in de afvoer.Het water komt omhoog als de vaatwasser leeg loopt. Het water loopt heellangzaam weg. | verstopping afvoer vaatwasser. | met de veer &amp; frees de leiding vrijgemaakt. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 763064 | 43171 | 43193 | Gereed gemeld | Geen warm water | STORING | GO/47153 | - | Klant heeft geen warm waterAfwijking WLekkageAfwijking WAfwijking W | Te lage drukNiet duidelijkSlijtageNiet duidelijkGeen probleem | Alle westerschelde blokken hebben geen warm water en geen cv. De installatie druk van de ketels stond op 0,2 bar bij aankomst.Installatie opgevuld tot 2,2 bar bij 75/60 graden.Alle ketels op vollast laten draaien om de gehele installatie op temperatuur tekrijgen.Alle blokken hebben nu weer verwarming en warm water.Echter zit er een lekkage in de terrein leiding. morgen moet met spoed een automatische vulinstallatie geplaatst worden.Functioneel herstel – werkend achtergelaten, Vulautomaat bij Delta Boulevard 13weg gehaald en geplaatst in de techniekruimte Westerschelde 1-10 centraal. Onderde kruipruimtes geinspecteerd en geconstateerd dat op nummer 7 de terreinleidinglekt, hiervan de isolatie verwijderd.Met een fietsband een nood oplossing gemaakt en materialen opgenomen endoorgegeven, er word morgen een ploeg opgelijnd om de stalen leiding tevervangen.Vervangen van rot stuk pijp tbv voeding cv buis. Let op moet nog gemenied wordenen geisoleerdHet assisteren van P Verhezen terwijl deze in een kruipruimte bezig was op13-3-2018.Definitief herstel, nieuw stuk gemaakte terreinleiding gemenied en opnieuwgeisoleerd. | 2059.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 763367 | 43172 | 43185 | Gereed gemeld | Stroomstoring, aardlekschakelaar klapt er uit | STORING | Voorne-P/47153 | *13-3-2018 (JG) I.o.m. Wilfried kan Jac de Klerk hiervoor naar locatie. Jac is inmiddels *13-3-2018 op de hoogte. Klant tel. geinformeerd. *16-3-2018 Danny Knuit gaat langs om op te nemen wat nodig is om groepen te splitsen *26-3-2018 Calculatie is op SO766013 gemaakt | Stroomstoring, aardlekschakelaar klapt er steeds uit. Graag zsm oplossen en graag vtv contact opnemen met Patrick van Dam 06151465624406916Aardlek tbv groep 6 t/m 10 klapte eruit.na telefonisch consult op dinsdag 13-03-18 met Danny Knuit en Patrick(begeleider) bleek dat groep 7 te zwaar belast wordt.Afwijking E | Teveel zware apparatuur op 1 groep.Verkeerd gebruik | Na onderzoek ter plaatse blijkt dat alle kamers die aangesloten zijn op groep 7normale apparatuur bevat (tv, stereo, laptop, lamp) behalve de kamer van Huib.Daar staat een waterkoker (2000/2400W), een senseo (1500W) een kookplaat(2500W), een koelkast (+- 400W, tv (175W) en nog wat losse apparatuur zoals eenlaptop, telefoonlader, lamp e.d. aangesloten.Op andere kamers staan ook waterkokers, koffiezetapparaten en magnetrons e.d.aangesloten maar die zitten op een andere groep en worden zo goed als nooitgebruikt.Uitbreiding van de groepen heeft niet zoveel mogelijkheden omdat alle leidingenin de muren zitten en worden in het plafond doorgelast.wel kan groep 7 vervangen worden door een aardlekautomaat Hager ADA916G zodat debestaande aardlek ontzien wordt en bij uitval de overige groepen intact blijven.opname en mogelijkheden doorgenomen bekijk deze samen met stanley | 795.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 763928 | 43174 | 43175 | Gereed gemeld | Chloor waarden zwembad niet goed | STORING | GO/47152 | - | Afwijking beveiliging | Niet duidelijk | De regeling van de chloorpomp heeft op een geven moment een te lage flow gehad.Hierdoor val de pomp in een vergrendelende storing. Deze gereset een de laagwaarde alarm lager ingesteld.De pomp staat 100% te draaien en als de waarden weer goed zijn moet de laag-waarden alarm teruggezet worden.Wordt verder op SO 763999 afgewerkt. | 282.92
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 763999 | 43175 | 43179 | Gereed gemeld | Chloorwaarde zwembad weer niet goed | STORING | GO/47152 | - | Afwijking M&amp;RAfwijking M&amp;R | Softwarematig probleemSoftwarematig probleem | Na de storing van gisteren is de pomp weer uitgevallen. Deze gereset en deinstelling van regeling 2 veranderd omdat deze anders werkt als de oudereregeling in Spijkernisse.Nu de lage waarden op 0.8 gezet omdat dit hier en verschilwaarden is.Lage waarden regeling 2 terug gezet na storing van 0,8 naar 0,6. | 542.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 764024 | 43175 | 43179 | Gereed gemeld | Verwarming zit los kamer 6106 | STORING | Voorne-P/47152 | *16-3-2018 (JG) In eerste instantie naar TD gestuurd. Echter weer terug gekregen, *16-3-2018 Leon Hamels had al opname gedaan. Patrik Verheezen inmiddels weer op de hoogte *16-3-2018 en op zijn verzoek bon aan hem overgedragen. | Verwarming zit los kamer 6106. Leon Hamels heeft opname gedaan.Materialen maandag eind van de dag ophalen op de zaakAfwijking W | Molest/vandalisme | Beugels opgehaald bij groothandel en ter plaatsen gemonteerd. Cv installatiebijgevuld tot 2 bar.Alles werkt weer naar behoren. | 235.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 764030 | 43175 | 43188 | Gereed gemeld | Kunnen airco niet regelen, knop is eraf gehaald | STORING | Voorne-P/47152 | *16-3-2018 (JG) In overleg met Patrik hiervoor Leon begin week 12 inplannen. | Kunnen airco niet regelen omdat knop eraf is gehaald, lokaal 4.Afwijking EAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Bedieningsknop van temp ontbreekt en is niet te vinden. Het type thermostaat iseen Carrier: eberle type 525 52. Alleen de knop ontbreekt en hij werkt nog wel.Dus als de knop niet los te krijgen is dient de thermostaat compleet vervangente worden.Thermostaat opgehaald en geplaatst. Getest op werking en deze is goed bevonden. | 403.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 764300 | 43175 | 43175 | Gereed gemeld | Lift opsluiting(Otis) | STORING | Voorne-P/47152 | *16-3-2018 (JG) Zuidwester heeft zelf Otis aangestuurd. I.o.m. JW hiervoor *16-3-2018 inkoop opdracht aan Otis verstrekken. Gereedmelding toegevoegd. | Lift opsluiting | - | Installatie is operationeel | 154.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 764527 | 43178 | 43181 | Gereed gemeld | Drukknop van lift geen schokje met indrukken. | STORING | Zeeland/47152 | *19-3-2018 (JG) Orona aangestuurd. *22-3-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *22-3-2018 (JG) werk bon toegevoegd. | De drukknop van de lift tegenover 56D geeft bij indrukken volgens mij schokje.Eerst dacht ik statische trui aanhad, maar het ligt echt aan de knop. Kan ereens naar gekeken worden | - | Gecontroleerd of installatie juist geaard is. (kooi- en schachtableaus, Rvsdagstukken en deuren). -&gt; Resultaat: Klacht/melding afgehandeld | 207.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 764900 | 43179 | 43181 | Gereed gemeld | Twee lampen defect lift pand 56 | STORING | Zeeland/47152 | - | LET OP, op lokatie staat scheldestr 56amaar gaat om de lift het pand no 56Specifieke ruimte van de melding- algemene personen lift scheldestr 56 | Twee lampen defect in de lift | Lmpen vervangen | 129.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 764955 | 43179 | 43182 | Gereed gemeld | lekkage warmwater leiding toilet begane grond | STORING | Voorne-P47152 | - | lekkage warmwater leiding toilet begane grond, is nu afgeplaktMelden bij Joop van Gullik. | - | Lek waterleiding verholpen. | 366.76
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 764879 | 43179 | 43193 | Gereed gemeld | 2 lampen kapot in de lift | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Twee lampen kapot in de lift van rommerswalestraat 1 | Twee lampen defect | Lampen vervangen | 129.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03581 | SZ: Rommerswalestraat 3 | 765122 | 43180 | NULL | Vervallen | rode knop balkondeur anders instellen | 1E LIJN ST | I1803 496 | *21-3-2018 Melding doorgezet naar TD | regelmatig na 4 uur voor een deur, met rode knop, die met rode knop induwen enaan de deur trekken open zou moeten gaan, die dan dicht blijft. Invalskrachtenen stagiaires kunnen dan niet meer van t balkon af, omdat ze geen sleutelhebben.Zou de tijd dat deze deur niet meer met de rode knop open te krijgen is watlater op slot mogen. BV om half 5 en niet zoals nu al om ongeveer 10 over 4 | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 765031 | 43180 | 43180 | Gereed gemeld | Radiatorknop vervangen, radiator wordt niet warm | STORING | Voorne-P/47152 | - | lokaal 4 | Technisch gebrek | Definitief herstel een knop en uitgewisseld door ramon in overleg met de td | 72.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03608 | SZ: Thorbeckelaan 1b | 765111 | 43180 | 43188 | Gereed gemeld | Oude stroomonderbreker kamer 109S verwijderen | STORING | Voorne-P/47152 | *21-3-2018 Mail verstuurd in opdracht van Stanly Melissen naar de TD of er stroom op de *21-3-2018 onderbreker staat en of ze een foto willen toezenden *23-3-2018 SO van Samira overgenomen , wacht op mail via Samira van TD | Er hangt een oude stroomonderbreker bij kamer 109 S op de eerste verdieping van1b. die kan weg.Afwijking E | Geen oorzaak | telefoonnummers veranderd 0181-601559/ 0181-601555Schakelaar is ondertussen verwijderd door de td Zuidwester.geen terugmelding ontvangen van de TD. | 166.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 765079 | 43180 | NULL | Vervallen | raamwerk rondom schakelaar is defect kamer koen | 1E LIJN ST | I1803483 | *21-3-2018 Melding doorgestuurd naar TD, vandaar op vervallen gezet. | Betreffende:Raamwerk rondom schakelaar is kapot, Te bereiken op- 0187-898874Aanvullende informatie over uw melding- het raamwerk rondom schakelaar bij deur richting koen zijn kamer is stukSpecifieke ruimte van de melding- huiskamer (koen) | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 765089 | 43180 | 43188 | Gereed gemeld | Temperatuur schommeling kamer Leon oostendorp | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Temperatuur schommeling kamer Leon Oosterdorp, zeer wisselend.Deze storing is op 4 maart ook geweest en toen is alles gereset.Afwijking M&amp;RAfwijking M&amp;R | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Max van de vloerverwarming was aangesproken, deze gereset en de thermostaat op30 gezet.Echter dient de thermostaat vervangen te worden omdat deze niet goed meer regel.Het is een wth regelventiel 1'' (met voeler op afstand) samen met debedieningsknop.regelkraan opgehaald bij de groothandel en ter plaatsen vervangen.Alles werkt weer naar behoren. Cv gevuld tot 2 bar. | 324.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 765035 | 43180 | 43181 | Gereed gemeld | Lauw water in de badkamer | STORING | GO/47152 | - | Willen jullie eens naar de douches hier kijken? Ze worden niet echt warm maarlauw, lijkt me echt niet fijn om hieronder te staan.Afwijking W | Geen probleem | 3 douches afgesteld op +/- 40'c en 1 taco op +/- 43'c. Ze waren bij aankomsttussen de 37 en 38'c. | 151.21
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 765021 | 43180 | 43181 | Gereed gemeld | Alarmregelinng 4 staat in storing | STORING | GO/47152 | *21-3-2018 (JG) Hellebrekers aangestuurd, klant tel. geinformeerd. *21-3-2018 (JG) Hellebrekers gebeld, bellen mij z.s.m. terug wat er mogelijk is qua *21-3-2018 planning. Wellicht is dit van afstand op te lossen. Nemen contact op met melder *22-3-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | Alarmregelinng 4 staat in storing // Svp contact Call 4414002 | - | De cloorpompen stonden stil. Chloorwaardez veel te laag. De elektrolyse gafstroom en er werd continue bijgevuld. Zonder dat de cel doorstroomde. Hetvoorraadvat was maximaal gevuld en het nieuwe pekelwater liep door de overstortnaar het riool. Na de regelkast van de zoutdlektrolyse spanningsloos gemaakt tehebben, ging alles weed goed werken. | 330.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03494 | SZ: Haringvliet 19 | 765152 | 43180 | 43180 | Gereed gemeld | Groep klapt eruit | STORING | GO/91342/47152 | - | Een installatieautomaat klapt er uit | nvt | collega aangestuurd | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03494 | SZ: Haringvliet 19 | 765153 | 43180 | 43180 | Gereed gemeld | Groep klapt eruit | STORING | GO/47152 | - | zekeringautomaat klapt er steeds uit.Zekeringautomaat groep 6 valt steeds af.met 1e lijns storingsmonteur al diverse stekkers eruit getrokken maar dit mochtniet helpen. | Overbelasting zekering. | Apparatuur die op groep 6 zit gecontroleerd, bij inschakelen hiervan geen uitvalv/d zekering.Er zitten 15 wcd's op groep 6, gedeeltelijk keuken en gedeeltelijk woonkamer.grootste verbruiker is een oven van 3,2Kw!Dan nog in de keuken een waterkoker, Senseo en een koffiezetapparaat.In de woonkamer nog een grote tv (430W), diverse lampen, een pc en een grotestationaire printer die een paar maanden geleden geplaatst is.Dus een behoorlijke overbelasting als de tv en de oven in gebruik is en bijv.deprinter gebruikt wordt.Bij nader onderzoek een wcd gevonden die als enige op groep 11 zit.Hiervoor met toestemming van de leiding een gat geboord in een keukenkast en deoven hierop aangesloten. | 284
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03536 | SZ: Marrewijkpad 9 | 765175 | 43181 | 43181 | Gereed gemeld | Wisselende temperaturen douche | STORING | Voorne-P/47152 | - | Het water in de douch wordt koud en weer warm. Hierdoor hebben cliënten geenzin meer om te douchen. Ook zouden we afneembare douchkoppen willen hebben.Afwijking W | Technisch gebrek | Tijdens werkzaamheden kwam ik in gesprek met Marcel van de td Zuidwester diemij melden dat hij volgende week de kranen gaat vervangen. Hierop mijnwerkzaamheden gestopt en dit gemeld op nummer 9. | 108.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 765168 | 43181 | 43181 | Gereed gemeld | Geen warm water in de slaapkamers | STORING | GO/47152 | - | Eerste 4 slaapkamers in de gang hebben niet altijd warm water. Hollands Diep 31 .Afwijking W | Niet duidelijk | Kranen nagemeten maar deze waren alle ingesteld op +/-43'c. Aanvoer en retourtemperatuur zijn beide boven de 60'c. Geen zichtbaar probleem kunnen vinden.Verdere onderzoek is na overleg met begeleiding niet nodig. | 72.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 765264 | 43181 | 43181 | Gereed gemeld | alarm | STORING | Voorne-P/47152 | *22-3-2018 Opdracht is door zuidwester zelf opgepakt KH | Luid alarm gaat af.Callnr. 4414895Gepland bij monteur Hamels tussen 12:30 - 14:00 uurAfwijking E | Technisch gebrek | Het alarm zat in een oud systeem. Personeel zelf heeft de speaker van het alarmgedemonteerd.Afdekplaatje terug gemonteerd en iom td (Marcel) besloten om hier niks meer aante doen.Schijnbaar is er spraken over het weghalen van het oude systeem, dit zou bekendzijn bij Arthur Hogeraad die schijnbaar Kropman opdracht heeft gegeven voor hetweghalen ervan. | 72.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 765814 | 43182 | 43186 | Gereed gemeld | Elektra vaatwasser en koelkasten vallen steeds uit | STORING | Voorne-P/47152 | *23-3-2018 (JG) Gevraagd aan wvb Breda of Jac de Klerk hier naar toe kan. *23-3-2018 (JG) I.o.m. Wilfried akkoord. | Elektra vaatwasser en koelkasten vallen steeds uit. ik denk kostsluiting,gebeurd de laatste tijd erg vaak dat de vaatwasser en de koelkast het niet doetomdat de elektriciteit is uitgevallen, in de meterkast staat de knop naarbeneden, maar als je deze weer omhoog doet, dan doet alles het weer, maar kaner wel even naar gekeken wordenZie probleemtekst | Vaatwasser is aangezet terwijl ik er was.De koelkast zit op dezelfde groep, dit zijn de enige 2 apparaten die op de groepaangesloten zit.De groep (Gr 6) wordt 8A belast tijdens werkende vaatwasser en koelkast.terwijl ik er was is de vaatwasser 2x aangezet, geen probleem geweest. | Alleen stroom kunnen meten en klemmen op de automaat gecontroleerd, dit is inorde.Vaatwasser 2x laten draaien, geen probleem. | 265.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 765728 | 43182 | 43188 | Gereed gemeld | Schakelaar is uit de muur gevallen voorraadhok | STORING | naar woning Hoekse-W | - | Schakelaar is uit de muur gevallen, hij was in het verleden al met montagekitvastgemaakt i.p.v. normale montage.Locatie Voorkelder bij voorraadhok.Zie gekoppelde fotoAfwijking EAfwijking E | Molest/vandalismeMolest/vandalisme | Geconstateerd:gehele schakelaar los vanuit de muur en hollewanddoos.binnenwerk schakelaar terugvast gemonteerd.alleen enk.voudig raam is stuk en dient vervangen te worden,maar tijdelijkteruggemonteerd.schakelaar getest en inbedrijf.28-03-18, schakelaar vervangen, muur is beschadigd.Zo goed mogelijk opgelost. | 623.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 765692 | 43182 | 43186 | Gereed gemeld | Noodverlichting huiskamer boven eettafel hangt los | STORING | GO/47152 | *23-3-2018 (JG) Wilfried gaat kijken of hier begin volgende week een e-monteur naar toe *23-3-2018 kan. Koppelt mij dit terug. *23-3-2018 (JG) I.o.m. Wilfried kan hier Jac de Klerk naar toe. | Noodverlichting huiskamer boven eettafel hangt los.Afwijking E | Geen probleem | Herkeerde melding, het gaat om een plafondlamp, technische dienst Zuidwesterlost dit op. | 183.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 766553 | 43186 | 43234 | Gereed gemeld | Verstopping toilet boven | STORING | Voorne-P/47152 | - | Verstopping toilet bovenAfwijking W | Verkeerd gebruik | Verstopping doorgegeven aan Riool.nl.De vraag van de woning was of er vanavond nog langs gekomen kon worden, ditdoorgegeven aan riool.nl (hetgeen extra kosten met zich meebrengt).Ontstoppen van toilet in de storingsdienst door Rooil.nl | 312.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03477 | SZ: Elvis Presleylaan 127 | 766729 | 43187 | 43188 | Gereed gemeld | Thermostaat badkamer kraan werkt niet goed | STORING | Zeeland/47152 | *28-3-2018 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen hiervoor een eigen monteur langs sturen. *28-3-2018 (JG) Stanley Melissen gebeld en gaat kijken wat hij kan doen qua planning. *28-3-2018 Hij neemt deze opdracht over. | Het water van de badkraan in de badkamer op de eerste verdieping wordt gloeiendheet als er aan gedraaid wordt, cliënt die zelfstandig in bad gaat kan dit nuniet doordat het water echt te heet wordt als hij aan de kraan draait.Afwijking W | Technisch gebrek | kranen op de badkamer op de 1 verd stonden beiden niet goed afgesteld.beide kranen opnieuw afgesteld is nu weer in orde. | 372.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03575 | SZ: Pottenbakkerij 1 | 766989 | 43187 | 43187 | Gereed gemeld | Thermostaat woonkamer werkt niet | STORING | Hoekse-W/47152 | - | Thermostaat woonkamer werkt niet, ook nieuwe batterijen geplaatst door de begeleider. Afwijking W | Verkeerd gebruik | Definitief herstel, begeleiding had nieuwe batterijen in thermostaat geplaatstechter deze zaten er verkeerd in, opnieuw op de juiste manier geplaatst endatum en tijd opnieuw ingesteld, ketel functioneert weer. Tijdens controlegeconstateerd dat de cv druk aan de lage kant was dus ook nog cv druk bijgevult.Installatie functioneert weer naar behoren. | 280.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03575 | SZ: Pottenbakkerij 1 | 767003 | 43188 | 43193 | Gereed gemeld | Thermostaat in de woonkamer doet het niet | STORING | Hoekse-W/47152 | - | Thermostaat in de woonkamer doet het niet.Afwijking W | Geen probleem | bij aankomst wist de leiding niet dat er een probleem was, er zou vorige weekeen monteur zijn geweest.nog wel de thermostaat gecontroleerd deze is in orde. | 159.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 767086 | 43188 | 43196 | Gereed gemeld | Gevelverlichting defect | STORING | GO/47153 | *29-3-2018 (JG) I.o.m. Wilfiried kan hiervoor Jac de Klerk naar locatie. | Bij de entree van het gebouw en langs het looppad is de gevelverlichtingdefect.Diverse groepen lantaarnpalen branden niet sinds een paar dagenAfwijking EAfwijking EAfwijking E | Niet duidelijkNiet duidelijkNiet duidelijkNiet duidelijk | Diverse verdachte lantaarnpalen opengemaakt en gecontroleerd, geen kortsluitinggevonden.In de groepen/besturingskast zekeringen gewisseld, lijkt een volle sluiting inde bekabeling te zitten.alledrie de voedende fasen 1 voor 1 losgemaakt en getest, nog steeds sluiting.Relais gecontroleerd op kortsluiting, relais is ok.1 voor 1 de zekeringen geplaatst, dan gaan de desbetreffende lantaarnpalen aan.Bij het plaatsen van iedere 2e zekering klapt deze meteen eruit.Overlegd met de td, deze kunnen niet vertellen of kortgeleden in de buurtgegraven is.Er moet een bedrijf ingeschakelt worden die de kabels gaat controleren opkortsluiting.sluiting tussen 3fases bedrading losgegooit gemeggerd grootste geedeelte brandweer bij een lantaarnpaal zat vol met water tot aansluitblok eenkabel was weggesmolten en arders braken af zijn twee oplossingen de goedkoopste bestrating rond paal open graven de kabeluit de paal trekken afknippen en oplengengen met een mof anders bestating opmeerdere plekken open en geul graven en 45meter 5x6mm kabel op nieuw trekkengeef matriaalen door aan stanley voor vervolg samen met jac inplannen ivmbestraten.Object (tijdelijk) niet in beheergraag aandacht kabels zijn volgetrokken met vocht veel gevaarlijke palen ivmgeen kappen voor het elektra aansluit punten ook veel palen geven problemen doorvocht palen zijn aan vervanging toe ook de grondkabels dit gaat in toekomstgrote problemen geven alles ook ondeugelijk aangesloten. op meerdere plaarsenafdekdeksel van de palen gaan niet goed dicht og sluiten niet goed afveel werk gehad om alles weer aan de praat te krijgen bestrating open moffengemaakt graag oveleg voor oplossingen alles ook extra matriaal moeten halen doormeer slechte kabels in roosendaal | 3700.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 767121 | 43188 | 43195 | Gereed gemeld | Het is noodverlichting die boven de eettafel hangt | STORING | GO/47152 | *29-3-2018 (JG) Jac de Klerk is nu op locatie en pakt dit verder op. *5-4-2018 (JG) Gebeld met Jac, gaat de bon verder invullen. | Door een misverstand is dit nog steeds aan de orde. Dus graag nogmaalsoppikken.br/&gt;. Het is noodverlichting die boven de eettafel hangt. Deze hangtlosAfwijking E | Verkeerde bevestigingsmiddelen gebruikt. | definitief bevestigd met alligatorpluggen. | 270.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 767360 | 43193 | 43235 | Gereed gemeld | Overwerktimer slaat op hol | STORING | Voorne-P/47152 | - | Afwijking EAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrekNiet duidelijk | In de overwerktimer zit een slecht contact in de voeding waardoor deze te warmwerd en niet meer werkt.De timer los gekoppeld en het klokprogramma aan gepast zodat deze vanavond werkvoor bezoek.Materialen besteld voor vervanging. Overwerktimer aangesloten maar deze werkt niet. Er dient een nieuwe besteld teworden en geplaast. Relais ligt in de regelkast.Definitief herstel, overwerktimer geplaatst en getest op,werkong en fuctioneertnaar behoren. | 1086.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 767490 | 43193 | 43193 | Gereed gemeld | Client vast Lift Code 2835-6494 | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Stichting ZuidwesterSchoolstraat 18Hellevoetsluismevr. Loes Schurink 0181 392938Opsluiting, client vastAantal Liften 1Storingsnr. 181828Lift Code 2835-6494 | Tegen Dagstuk kooi gereden | Dagstuk recht gezet. Uur gewach op juiste sleutel machinekamer, begeleiding huisnummer 18 | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 767757 | 43194 | 43195 | Gereed gemeld | koud water en/of verwarming die niet aan gaan | STORING | Brabant/47152 | - | - 076 525 85 50 JIHAN Bellen voor de toegang op klant locatieAanvullende informatie over uw melding- kloosterlaan 317B2 , appartementen hebben koud water en/of verwarming dieniet aan gaan.Specifieke ruimte van de melding- kloosterlaan 317 boven en beneden verdieping.Gepland tussen 15:45 - 16:30 uur.Afwijking W | Technisch gebrek | ketel is bij aankomst gewoon in bedrijf.maar deze geeft regelmatig storing 2 dit zou betekenen of dat de sensorenvervangen moeten worden maar dit is al gebeurd wat er dan zou moeten gebeurendat de kabelboom vervangen moet worden.mijn advies is om de ketel te vervangen omdat er al veel te veel aan deze ketel is gebeurd en onbetrouwbaar is.Offerte volgt op SO 767826. | 102.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 768108 | 43195 | 43195 | Gereed gemeld | Lantaarn- en tuinverlichting werken niet | STORING | GO/47152 | - | Het is rond westerscheld 1 en 3 aardedonker s avonds. De lantaarnpalen werkenniet en de verlichting in de tuin werkt ook niet meer. | Technisch gebrek | Materialen besteld ging over storing straat verlichting spullen zijn besteld ookwas er tijd een paal stuk lamp kapot dat moet ook nagekeken worden | 145.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 768095 | 43195 | 43196 | Gereed gemeld | Badkamer kranen van A. van Driel blijven koud | STORING | GO/47152 | *5-4-2018 (JG) In eerste instantie i.o.m. PV doorgezet naar TD. Echter krijgen wij deze *5-4-2018 terug, dus ingepland storingsmonteur 06-04. | Badkamer kranen van A. van Driel blijven koud Afwijking W | Geen probleem | kraan van de douche gecontroleerd deze word gewoon warm geen probleem.kraan van de wastafel is afgesloten dit moet ook zo blijven van de leiding. | 196.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 768098 | 43195 | 43199 | Gereed gemeld | Klachten koude douches nr 66 + 68 + app. Mo | STORING | GO/47152 | *5-4-2018 (JG) In eerste instantie i.o.m. PV doorgezet naar TD. Echter krijgen wij deze *5-4-2018 terug, dus ingepland storingsmonteur 06-04. | 3 cliënten van 68 (slaapkamers boven) hadden een koude douche en een kleinewater straal. Dit gebeurt regelmatig de laatste tijd. Tevens maken dewaterleidingen zo'n herrie dat de cliënten hier veel overlast van ondervinden.Het geluid valt niet te negeren.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | installatie gecontroleerd nu is alles in orde ook geluid niet kunnen waarnemen.de problemen doen zich vooral voor als iedereen te gelijk douche.omdat dit in heel de blok voorkom in het ketelhuis gekeken hier is alles ooknormaal.keer afspraak maken om hier s morgens als iedereen douche om hier te zijn en deproblemen te kunnen waarnemen.Functioneel herstel – werkend achtergelatentot 9.30 gewacht en gecontroleerd geluid niet kunnen waarnemen.ook watertemperatuur bleef constant. | 318.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03536 | SZ: Marrewijkpad 9 | 768114 | 43195 | 43199 | Gereed gemeld | Lekkage keukenkastje van de vaatwasser. | STORING | Voorne-P/47152 | *5-4-2018 (JG) I.o.m. Klant storingsmonteur ingepland 06-04. *6-4-2018 (JG) Op verzoek monteur Riool.nl aangestuurd. *9-4-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | Lekkage keukenkastje van de vaatwasser. Callnr. 4426990Afwijking W | Technisch gebrek | lekkage gezocht keuken zit verstopt daardoor lekkage.sifon gereinigd heeft niet geholpen afvoer proberen te ontstoppen dit ook nietgelukt.graag riool.nl aansturen(JG) Afvoer geveerd. | 279.4
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03590 | SZ: Schengenstraat 39 | 768239 | 43196 | 43200 | Gereed gemeld | Warmteklachten, nu 26 graden het pand | STORING | Zeeland/47152 | *6-4-2018 (JG) Johan (of Leon) pakt storing op. Voicemail klant ingesproken. *9-4-2018 (JG) I.v.m. vervolgwerk overgedragen aan wvb. | De verwarming of klimaatbeheersing draait te veel, te warm. Gisteren eenthermometer gekocht, toen 24,5 graden, vanmorgen 26 graden. Ik smelt weg, ergongezond ook voor de cliënten. En de thermostaat, draaiknop staat op 20graden. Dus graag hulp, hoe krijg ik het hier stabieler, aangenamer, werkzameren gezonderAfwijking WAfwijking W | Softwarematig probleemSoftwarematig probleem | installatie gecontroleerd alles is in orde.temperatuur kan ik niet naar beneden zetten omdat dit priva id is.dit moet een meet en regel man doen.Definitief herstel – instructie gegeven, thermostaten op vloerverwarmingssetslager gezet naar 30-35C, dit moet voldoende zijn.Probleem is ook dat de dagbesteding vanaf de middag zon heeft en dezonnescheremen worden bediend door een centraal weerstation boven op het dak vannr 1. Bij weinig wind worden de zonneschermen geblokkeerd waardoor de ruimteopwarmt. In priva gekeken en ruimte is niet boven de 22,7C uit geweest. Adviesgegeven om aan de buitenzijde handbediende screens te plaatsen zodat deze tenalle tijde de zon van het glas kunnen houden. Er zijn in het regelsysteem nugeen storingen aanwezig en de inbl. lucht wordt zelfs gekoeld. | 407.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 768329 | 43197 | 43208 | Gereed gemeld | Lekkage aan zwembadfilter. | STORING | Voorne-P/47152 | - | Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Hellebrekers was bezig met een lekkage te verhelpen maar is niet gelukt. Inoverleg met ze besloten om het probleem maandag verder op te pakken ivmbenodigde materialen. Zwembad is dus niet in gebruik en dit gemeld aan Sjoed deWit.Terug in bedrijf stellen van het zwembad na het repareren van lekkkage aanfilter.Alles werkt weer naar behoren. | 357.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 768326 | 43197 | 43202 | Gereed gemeld | Lekkage in cv ruimte | STORING | Brabant/47152 | - | Lekkage keerklep | Technisch gebrek | Keerklep vervangen omdat deze bleef lekken. Er dient wel een nieuwe keerklepbesteld te worden voor voorraad bus (watts ca 9c). | 290.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 768509 | 43199 | 43199 | Gereed gemeld | Elektra vaatwasser en koelkasten vallen steeds uit | STORING | Voorne-P/47152 | - | Afwijking E | Overbelasting door tegelijkertijd draaien. | Vaatwasser en koelkast omgewisseld van Gr 6 naar Gr7 om uit te sluiten of hetprobleem verhuist naar de wasmachine of naar Gr 7.Het tijdstip is verkeerd om nu de vaatwasser eruit te halen en te controleren,de begeleiding is nu aan het koken.Vervolgwerk is vereist ivm het terugwisselen v/d groepen/vervangen van deautomaat of om de vaatwasser te controleren.Advies niet alle apparaten tegelijkertijd aan zetten. | 450.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 768428 | 43199 | 43221 | Gereed gemeld | De pomp in het zwembad werkt niet | 1E LIJN ST |  | *9-4-2018 Deze melding komt te vervallen, er is vrijdagavond een lekkage geweest. Patrik *9-4-2018 Verheezen geeft aan dat er al werkzaamheden worden uitgevoerd. | Het zwembad heeft leeg gestaan en nu werken de pompen niet meer, er is wel eenreset geweest maar dit heeft geen effect. | - | - | 15.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 768518 | 43199 | 43199 | Gereed gemeld | Springen van stoppen,slaapkamer Arna Nieuwland | STORING | GO/47152 | - | - | Verkeerd gebruik | Definitief herstel gevaarlijke situatie lag bij client op de vloer een verleng-snoer los van een zelfgemaakte wcd (zeer onkundig) onder spanning op ze vloertoen ik naar de schakelkast wou lopen stond deze weer helemaal vol metschoonmaakkarren .dit is meerdere malen aangegeven dat dit gevaarlijke situaties kan op leveren.kast is niet toegankelijk !!! ook aan martin en louis van de veiligheid doorgeven.fotos stuur ik op naar jan willem .ook voor bij brand is dit gevaarlijkwcd cq verlengsnoer verwijderd | 231.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 769162 | 43200 | 43202 | Gereed gemeld | Pompen uitzetten zwembad | STORING | Voorne-P/47152 | - | Morgen (woensdag 11 april) wordt er gevoegd bij ons in het zwembad, en graagzouden we de pompen hiervoor uit willen hebben. Na de werkzaamheden zouden depompen ook weer aan gezet moeten worden.Ik heb met Patrick Verheezen gesproken en op zijn advies deze TopDesk meldinggemaakt.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel, woensdag 11-4 pompen uit gezet en i.o.m. Wielhouwer gewachttotdat het twee componenten voegmiddel was uitgehard, echter door de hogeluchtvochtigheid ging dit langer duren, hierop rond de middag het besluitgenomen om donderdagochtend de pompen weer aan te zetten, dit gecommuniceerd metzwembad personeel.Omdat anders het werk van de aannemer voor niets was.Donderdag ochtend de zwembadinstallatie weer in bedrijf genomen en de waardenwaren snel weer goed aleen de temp. van het water is wat achter gebleven hetgeenlogisch is. Installatie weer storingsvrij achtergelaten. | 676.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 769049 | 43200 | 43229 | Gereed gemeld | geen ventilatie | STORING | Zeeland/47153 | - | geen ventilatieAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, Regelkast was geheel spanningsloosbij aankomst waardoor geen cv, ww en ventilatie.Groep weer in gezet beneden bij hoofdverdeler en regelkast weer gestaffeld inlaten komen, hierbij geconstateerd dat de frequentieregelaar van deafzuigventilator defect was, motor gecontroleerd op vastzitten en verbranding,hierbij geen probleem kunnen ontdekken.Alles is weer werkend, in priva snaarbreuk van 10pa naar -10Pa gezet om systeemwel verse lucht te laten inblazen.Frequentieregelaar dient vervangen te worden, betreft Honeywell HVAC09C2, s/n11939271 Input 3x380-500VOutput 3 fsae 0-320Hz.Definitief herstel, frequentiere | 1283.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 769044 | 43200 | 43200 | Gereed gemeld | Warmte klachten in het pand | STORING | Zeeland/47152 | - | ik kan mijn lenzen niet in omdat de lucht ontzettend droog is en ik ga methoofdpijn naar huis je moet bijna in je zwemkleren komen werken omdat het zoontzetten warm is.kan hier naar gekeken wordenAfwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel, alle vloerverwarmingssets nagelopen op nummer 56 a-f, enindien nodig naar beneden gezet op 30-35C, dit moet voldoende zijn, een aantalstonden tussen de 40-50C.Wat betreft de vochtigheid kunnen we niets aan doen er zit geen bevochtiging opde installatie, dus is afhankelijk van de buitenlucht hoeveel vocht hier in zit,en of er wel of niet wordt gekoeld.Niemand aanwezig op nummer 56b, dus dit niet door kunnen geven, wellicht dit permail nog even doen aan melder. | 134.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 768961 | 43200 | 43202 | Gereed gemeld | Lift reageert niet ( client opgesloten) | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Betreffende:Cliënt opgesloten in de lift. Lift reageerd niet, Te bereiken op- 0181392938Aanvullende informatie over uw melding- Client zit vast in de lift. Lift doet niks meer. Storingsdienst is gebeld.Deze komt eraan. | Kooidagstuk aan rechterkant stond naar binnen gebogen | Dagstuk terug gebogen. reparatie is nodig en wordt aangeboden | 168.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 768835 | 43200 | 43200 | Gereed gemeld | Er loopt vies water uit de radiator | STORING | GO/47152 | *10-4-2018 (JG) Storingsmonteur ingepland 10-04. | Er loopt vies water uit de radiatorSpecifieke ruimte van de melding : Rechterdouche op eerste verdiepingAfwijking W | Technisch gebrek | er zat een overstort in de radiator gedraaid deze was nog van de oude ketel.dus overbodig omdat er bij beide ketels een overstort is gemonteerd.de overbodige overstort afgedopt zodat deze niet meer lekte. | 157.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 768793 | 43200 | 43206 | Gereed gemeld | Op kamer 4.7 en 4.1 veelal geen ww | STORING | GO/47152 | *10-4-2018 (JG) Ingepland storingsmonteur 10-04. | Op kamer 4.7 en 4.1 is er veelal geen warm water uit de douche en kraan. Hiergraag naar kijken.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | installatie gecontroleerd nu alles wel warm maar bij alles in gebruik de laatstekamers niet.pomp gecontoleerd deze maak een schavent geluid deze vervangen mogelijk incapaciteit af genomen.er zit nu een grundfos type 20-45 n 150 230v .graag hier een type groter van bestellen om capaciteit te verhogen.Materialen besteld.recirculatiepomop vervangen. | 686.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 769047 | 43200 | 43201 | Gereed gemeld | Wasbak in de keuken is verstopt. | STORING | Voorne-P/47152 | - | Wasbak in de keuken is verstopt. De td is hier met de trekveer ingeweest enheeft niet geholpen. Graag aansturing extern bedrijf | Verstopping door vet/zeep | Leiding 7 meter gereinigd. Alles loopt goed door. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 768964 | 43200 | 43206 | Gereed gemeld | Water toevoer is minimaal , leidingen maken herrie | STORING | GO/47152 | *10-4-2018 (JG) Storingsmonteur ingepland 10-04. | Water toevoer is minimaal , leidingen maken veel herrie , De kraan werkt nietoptimaal en gaat snel van slot , wat gevaarlijk is ivm warm water. Specifiekeruimte van de melding: Badkamer Josien TanisAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | installatie gecontroleerd nu niks aan de hand afgesproken met wilfried dat ikmorgen ochtend samen met martijn de keerkleppen ga cpntro'eren of er geen blijfhangen.Functioneel herstel – werkend achtergelateninstallatie gecontroleerd taco's gecontroleerd zat wel wat kalk in dezegereinigd.ook diverse douchekoppen zatten vol met kalk deze schoongemaakt hier kom nuwel voldoende druk.mocht het nog voorkomen het geluid dan advieseren om alle taco''s te reinigen ofvervangen.Zie bon J Segers 11-4-2018 | 654.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 768989 | 43200 | 43201 | Gereed gemeld | Gootsteen zit verstopt | STORING | GO/47152 | - | Gootsteen zit nog steeds verstopt en verstopping wordt steeds erger. Alsvaatwasser aanstaat komt het water in de gootsteen omhoog en water loopt heelerg langzaam weg.Specifieke ruimte van de melding- Keuken | Vet om de leiding | veel aangslag van vet in de leiding, ook toegang is niet ideaal.melding gereed | 160.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 769051 | 43200 | 43201 | Gereed gemeld | Klimaatbeheersing werkt niet | STORING | GO/47152 | *10-4-2018 (JG) Ingepland storingsmonteur 11-04. Klant tel. geinformeerd. | Klimaatbeheersing werkt niet. Is erg warm op locatie. Graag oplossen.4431076Afwijking W | Technisch gebrek | installatie gecontroleerd de automaat van de stuurstroom lag eruit deze ingezeten installatie draaid weer.waarschijnlijk kom dit door de onweer. | 120.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 769327 | 43200 | 43252 | Gereed gemeld | Lekkage cv | STORING | Voorne-P/47152 | *11-4-2018 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | lekkage cbAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | contact opgenomen met klant en deze vindt het wenselijk dat we langs komen.Er lekt condenswater van het rookgas/luchtaanzuig van de cv ketel.Advies is om de pakkingen van de luchttoevoer te vervangen.Tevens controle of de rookgas zoals aangesloten ook wel de rookgasafvoer van dedakafvoer is.foto,s Jack van OorschotRookgas toevoer vervangen. Tevens de cv bijgevuld naar deze komt niet hoger dan0.9bar. | 672.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03478 | SZ: Elvis Presleylaan 129 | 769397 | 43201 | 43202 | Gereed gemeld | Alarmmelding van de Boiler | STORING | Zeeland/47152 | *11-4-2018 (JG) I.o.m. WB gaat Fouad naar locatie. Is nu in Vlissingen. Klant gebeld, *11-4-2018 geen gehoor. *11-4-2018 (JG) Opnieuw klant gebeld, weer geen gehoor. | Alarmmelding van de Boiler // svp contact Call 4431751Afwijking WAfwijking W | Recirculatiepomp vastgelopen, kapot.Technisch gebrek | De pomp moet zsm besteld worden, en vervangen worden. Het is een Grundfos type:UP 20-15 N 150. P/N: 59641500 (230 V~50 Hz). Pomp voor drinkwater. Materialen besteldpomp vervangen van de recirculatie.nadat de pomp vervangen was gaf de warmte pomp nog steeds dezelfde storing.warmte pomp gecontroleerd hier zat een pomp vast deze losgemaakt.werkt nu weer wel maar weet niet voor hoelang.graag door de Zuidwester de eigenaar van de warmtepomp aan laten sturen omhier naar te laten kijken.TD gemaild betreffende storing warmtepomp door derden. | 757.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 769415 | 43201 | 43201 | Gereed gemeld | Warmteklachten | STORING | GO/47152 | *11-4-2018 (JG) Storingsmonteur ingepland 11-04. Klant tel. geinformeerd (voicemail *11-4-2018 ingesproken). | Alle verwarmingen staat uit en de temperatuur blijft heel hoog.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | stooklijn wat verlaagd. | 145.29
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06453 | SZ: Beneden Oostdijk 22 | 769335 | 43201 | 43201 | Gereed gemeld | Na blikseminslag geen spanning meer op benedenverd | STORING | Hoekse-W/47152 | - | geen spanning meer op de benedenverdieping , buiten en de schuren.Afwijking E | Blikseminslag, spanning uitgevallen. | Aardlek 1_4 en 5_8 uitgevallen, gereset, alles werkt weer. | 277.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 769575 | 43202 | 43203 | Gereed gemeld | Het afdekplaatje van het alarm zit los lokaal2 | STORING | Voorne-P/47152 | - | Aanvullende informatie over uw melding- Het afdekplaatje van het alarm in ons lokaal zit losSpecifieke ruimte van de melding- AC Bliekstraat lokaal 2Locatie : Regio Voorne - Putten - P.J. Bliekstraat 1-3Aangemeld op:12-04-2018, onder nummer I1804 299.Afwijking E | Molest/vandalisme | Definitief herstel, plaatje weer vastgezet. | 86.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 770037 | 43204 | 43207 | Gereed gemeld | Spanning uitgevallen in de keuken en woonkamer. | STORING | GO/47152 | - | Spanning uitgevallen in de keuken en woonkamer. | Overbelasting | Functioneel herstel – werkend achtergelaten Spanning in keuken en woonkameruitgevallen.Tijdens telefonisch contact samen met de klant opgelost.Aardlek G916 was uitgevallen.Graag vervolg aanmaken om evt een extra groep aan te leggen of om te kijken ofde oven en friteuse gescheiden kunnen worden.Woning gemaild met opties | 376.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03634 | SZ: Westerschelde(centraal) 1 - 10 | 770064 | 43206 | 43210 | Gereed gemeld | Kooiverlichting defect | 1E LIJN ST | GO/47152 | *16-4-2018 Orona gaat morgen 17-4 op locatie. *16-4-2018 klant telefonisch ingelicht dat Orona morgen op locatie komt. *18-4-2018 klant doet navraag storings is nog niet verholpen. Navraag gedaan bij Orona kan *18-4-2018 geen informatie geven *18-4-2018 want de chefmonteur is in bespreking. *19-4-2018 Orona gaat vandaag op locatie om het probleem te verhelpen. *20-4-2018 werkbon opgevraagd *20-4-2018 maaike van Orona geeft vandaag een terugkoppeling *20-4-2018 Orona is pas 19-4 op locatie verschenen terwijl de melding op 17-4 is uitgezet *20-4-2018 en na telefonisch contact is er aangegeven 18-4 op locatie te komen. *20-4-2018 geen terugkoppeling ontvangen dat dit een dag later zou worden. | Kooiverlichting defect | Kortsluiting kooiverlichting. | Verlichting vervangen, kortsluiting opgespoord en verholpen. Verlichting werkt weer. | 285.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 770525 | 43207 | 43208 | Gereed gemeld | Airco slaapwacht werkt niet | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Airco op slaapwacht merel werkt niet goed en koelt niet. Gaat piepen en blaastgeen koele lucht. Of blijft dicht en knippert zonder dat hij blaastAfwijking koeling | Niet duidelijkBuitenunit in storing. | Hard reset uitgevoerd, binnenunit schoongemaakt incl. filters gespoeld. unitgaszijdig en luchtzijdig gemten. Uitgebreid getest. Unit doet het weer enstoringsvrij werkend achtergelaten. Uitgelegd hoe de airco werkt en welke modesmoet deze staan. | 211.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 770583 | 43208 | 43221 | Gereed gemeld | Aardlek blijft eruit springen | 1E LIJN ST | GO/47152 | *18-4-2018 (JG) Overgedragen aan Stanely Melissen, hij gaat kijken welke e-monteur *18-4-2018 vandaag naar locatie. | aardlek blijft eruit springen apparaten uit stopcontact gehaald maar lukt niethet op te lossen..nu staat er 1 groep uit. Hierdoor hebben clienten hebben geenlicht op kamer.Afwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Keerklep lekt wats wats 9DTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Er moet een nw keerklep besteld worden en spullen om afvoer te maken. maatafvoer is 50 pvc. t-stuk 2 bochten 50 90gr en 2 45 gr. en een sok. zie foto.zat volle sluiting in twee armaturen een was gedemonteerd zat sluiting inaansluitring alles bleeft toen in totdat de kamers gingen testen.volle sluiting in plafon armatuur bij verwijderen kap plons er liters water uitalles gedemonteerd water uit lasdoos laten lopen en veilig gesteld .lekage opgezocht en foad laten kijken voor oplossing lek keerklep zat ook geenafvoer onder was al eerder lekkage sporen waren op de muren te zien.vervolg noodzakelijk plafonaire niet terug geplaatst kwam nog veel water uitplafon terug voor terug plaatsen volgende week anders loopt het weer vol.was veel zoek werkMaterialen opgehaald op de zaak. Keerklep vervangen en de overstort aangeslotenop het riool.Definitief herstel armaturen terug geplaatst en alles nagezien geen problemenmeer gevonden centraaldozen waren weer droog | 1151.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06313 | SZ: Koningin Julianaplein 1 | 770669 | 43208 | 43208 | Gereed gemeld | Thermostaat-radiatorknop is defect 1 ste etage | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Thermostaat-radiatorknop is defect van de linker radiator op Atelierde Kwast, eerste verdiepingAfwijking W | Thermostaatknop kapot. | De knop vervangen met een knop die ik in de bus had nog. die is tweed hand enhoeft geen kosten op te rekenen daarvoor. | 213.92
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 770681 | 43208 | 43227 | Gereed gemeld | Elek. binnendeur DOK16 opent niet goed | 1E LIJN ST | GO/47152 | *18-4-2018 (JG) Besam Assa Abloy aangestuurd. Klant tel. geinformeerd (voicemail *18-4-2018 ingesproken). *19-4-2018 (JG) Besam 18-04 op locatie geweest, noodaccu's dienen vervangen te worden. *19-4-2018 Komen hiervoor nog terug. *24-4-2018 (JG) Besam gebeld, zijn deze week op locatie om de accu's te vervangen. *24-4-2018 Bij Besam intern loopt deze bon op nr: 11339 *2-5-2018 (JG) Status opgevraagd. *7-5-2018 (JG) Opnieuw status opgevraagd. *7-5-2018 (JG) Nieuwe werk bon toegevoegd. | De elektrische binnendeur gaat traag open en blijft hangen, opent niet goed. | - | Nood accu's dienen vervangen te worden, kom hier nog voor terug. Onderdeelbesteld.Nood accu's vervangen ivm. Leeftijd. | 549.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 771233 | 43209 | 43209 | Gereed gemeld | Stroomstoring | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | stroom uitgevallen in de de keuken bij Delta Boulevard 80stroom uitgevallen in de de keuken bij Delta Boulevard 80stroom uitgevallen in de de keuken bij Delta Boulevard 80 | Een van de clienten heeft een lampje die hij uitwilde proberen of hij nogwerkte, toen ze deze wilde proberen in de keuken sprong de groep uit. | groep weer aangezet, alles werkt nu weer naar behoren. | 145.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 771234 | 43209 | 43213 | Gereed gemeld | Lekkage. water uit plafond boven slaapkamer. | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Afwijking WAfwijking W | Lekkende aftapkraantje kw afsluiterTechnisch gebrek | Ik heb de lekkende kraantje vevangen en de isolatie van de koudwater leidingverwijderd om te bekijken. De kw leiding moet opnw geisoleerd worden. 5 mtr armaflex zwart met kleefrandenen 2 rolletjes zwart tape voor het dampdicht isoleren, de ruimte is heel warm.verder moet nog de kk vervangen worden dat was al doorgegeven.Isolatie opgehaald bij de groothandel en ter plaatsen de koudwaterleidinggeisoleerd plus een stukje van de recirculatie. | 506.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 771240 | 43210 | 43209 | Gereed gemeld | Stroomstoring in de keuken | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Afwijking E | Niet duidelijk | Colliga F. Spronk ingeschakkeld en die heeft het verder opgelost. Meer info ziezijn werkbon. | 40.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 771385 | 43210 | 43213 | Gereed gemeld | Lekkage bij overgang keuken/woonkamer | 1E LIJN ST | GO/47152 | *20-4-2018 (JG) I.o.m. Wilfried de Bruijn hiervoor Leon Hamels ingepland, is dan in *20-4-2018 Middelharnis. Kan nog gewijzigd worden naar Johan Segers. | Gisteravond rond 21.40 kwam er een constante straal water naar beneden, na zo'n5 minuten werden het druppels. In de loop van de nacht is het glas gevuld metlicht bruin water wat naar hout ruikt. TD vermoed een leiding boven hetplafond. Specifieke ruimte van de melding - Woonkamer Deltaboulevard 68 | Niet duidelijk | Cv installatie stond leeg, deze gevuld tot 1,9bar.Boven op het plafond is wel een lekkagespoor te vinden die recht onder een cvleiding zit. Echter is hierop niets te zien. De lekkage is nu ook niet meeraanwezig, het kan zijn dat er (schoonmaak)water via de gang boven naar dedoorvoer is gelopen. Alles is nu in ieder geval droog. | 173.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 771264 | 43210 | 43210 | Gereed gemeld | Lekkage uit plafond langs lamp slaapkamer John Kik | 1E LIJN ST | GO/47152 | *20-4-2018 Tel. contact met Sophie gehad, betreft nieuwe lekkage, lekt nog steeds op *20-4-2018 dezelfde plek (MP) | water lekt uit het plafond slaapkamer John kik bij zijn lampAfgelopen week hebben we al een paar keer kortsluiting gehad!gemeld door jeannine taylor 0187898861, 0657052928Afwijking W | Technisch gebrek | Water wat nu uit het plafond kom is water wat in het plafond/vloer zit. Tweeventilators geplaast om de vloer zo snel mogelijk te laten drogen. Materialenzijn al besteld en worden Maandag geplaast.Zoals eerder vermeld is de cv ruimte veel te warm, de temperatuur van de ketelszijn 46 tot 60 'c. Dit is niet goed voor de apperatuur en regeling. Lekkage wordt verholpen ma24-04-18 op SO770583 | 193.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 771365 | 43210 | 43221 | Gereed gemeld | Radiator blijft doorverwarmen, knop staat dicht | 1E LIJN ST | GO/47152 | *20-4-2018 Storing ingepland voor monteur Kropman iov Michael Rausch, deze heeft zelf ook *20-4-2018 al gekeken maar heeft niet kunnen oplossen. Wil graag terugkoppeling van *20-4-2018 bevindingen/oplossing monteur (MP) | De verwarming staat erg warm, de knoppen zij al laag gedraaid maar dat werktniet. Willen jullie hier graag z.s.m. naar komen kijken? Met dit weer is hethier dan nog warmer. Graag terugkoppeling naar Michael Rauschgemeld door neliene jelier Afwijking WAfwijking W | Niet geisoleerdTechnisch gebrek | Het is geen radiator die warm blijft maar een omkasting van twee verdelers.Hiervan zijn de leidingen niet geisoleerd, hiervoor materialen besteld. Ophalen van materialen bij de groothandel. Leidingen bij verdelers geisoleerdzodat de kast niet zo warm meer wordt.Ophalen van materialen bij de groothandel. Leidingen bij verdelers geisoleertzodat de omkasting niet meer zo warm word.Werkzaamheden zijn verricht op 26-4-2018. | 540.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 771391 | 43210 | 43210 | Gereed gemeld | Lekkage vanuit het plafond | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Lekkage vanuit het plafond. Hierboven zitten kamers die niet in gebruik zijn. Afwijking W | Technisch gebrek | Pakking bovenop boiler was weg gerot. Deze vervangen en alles werkt weer naarbehoren. | 221.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 771471 | 43211 | 43249 | Gereed gemeld | verlichting kantoor, keuken en badkamer werkt niet | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | verlichting kantoor, keuken en badkamer werkt niet meer, aardlek is ook niet inte schakelen.Afwijking E | plafond ventilator defectTechnisch gebrek | groep N4 nagekeken, omdat er geen tekeningem zijn heb ik de kabel terug moetenvolgen en ben uiteindelijk bij een plafond ventilator iitgekomen die eensluiting in de nul naar aarde heeft.ik heb de stekker uitgetrokken, zodat de ventilator niet te gebruiken is.Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Ventilator gemonteerd en afstandbediening opgehangen en uitgetest. | 718.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 771491 | 43212 | 43212 | Gereed gemeld | Stroomuitval badkamer, keuken en kantoor. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | StroomuitvalAfwijking E storing van zat. 21-4-18. | Niet duidelijk | Aan mijn Colliga Kees Kocks doorgegeven. Zie ook zijn bon. | 416.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 771490 | 43212 | 43212 | Gereed gemeld | Stroomstoring in de keuken | 1E LIJN ST | GO/47152 | *23-4-2018 Niet duidelijk. Bon Frank Spronck niet aangetroffen | Stroomstoring. Afwijking E | Niet duidelijk | Aan mijn E colliga F. Spronk doorgegeven, zie ook zijn bon | 40.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 771533 | 43213 | 43213 | Gereed gemeld | Klimaatbeheersing opnieuw uitgevallen, moet gerese | STORING | GO/47152 | - | klimaatbeheersing ligt er weer uit, 3e keer in een paar weken tijd. Graag metspoed resettengemeld door marjolein hanenberg 0187898842 Afwijking W | Niet duidelijk | er lag een automaat uit deze terug ingezet en istallatie gecontroleerd er isniets aan de hand.kom waarschijnlijk door de warmte. | 214.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 771526 | 43213 | 43216 | Gereed gemeld | Controle elektra Kamer B413, is uitgevallen met ko | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | op kamer B413 is vannacht alle elektra uitgegaan. Volgens bewoner zelf met eenknal en een vonk. Ik heb in de meterkast de stop weer om gezet en alles deedhet weer, maar dit is al eerder voorgekomen en steeds alleen op haar kamer. Kanhet elektrisch daar worden nagekeken?Specifieke ruimte van de melding- 2e slaapkamer aan de rechterkantgemeld door sonja wisse 0113-603083 Afwijking beveiligingAfwijking beveiliging | Niet duidelijkNiet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelatenLocatie en naam van medewerker is niet bekend.Kamer b413 is een raadsel.Diverse telefoonnummers gebeld en ook de merldcentrale,uiteindelijk samen met secretariaat Sigrid Timmer op locatie nog het een enander nagevraagd.Uiteindelijk uitgekomen bij huiskamer 56 b.Een klient zou een vonk hebben gezien op de kamer, ik heb alle wcd enaansliotingen en snoeren gecheked op brandschade, niets gevonden.Blijft een onduidelijk verhaal, geen automaat is uit!Ik heb gevraagd om door te geven welke automaat uit gaat, en een foto te nemenen goed na te vragen wat er op dat moment gebeurt is.Deze informatie wordt aan dag/laat en nachtdienst doorgegevenFunctioneel herstel – werkend achtergelaten | 638.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 771702 | 43214 | 43222 | Gereed gemeld | Temparatuur is niet te harden in badkamer E/F | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Niet te harden zo warm bij het begeleiden van cliënten in de gezamenlijkebadkamer.Ook de afvoer van de lucht in het kader van het toilet gebruik laat te wensenover.Specifieke ruimte van de melding- Gezamelijke badkamer tussen 56 E en FAfwijking W | Technisch gebrek | water temperatuur van de vloerverwarming wat verlaagd.lbk stond ook in storing deze gereset draait nu weer goed.ook stond de klep van het afzuigrooster helemaal dicht waardoor er veelstoomvorming aanwezig was, deze open gezet.moet nu in orde zijn. | 204.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 771943 | 43214 | 43214 | Gereed gemeld | Groep 6 t\m 10 klapt er uit. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Groep 6 t\m 10 klapt er uit. Gedeelte van de woonkamer, kantoor en appartementligt er uit.Afwijking E | Technisch gebrek | er lag een aardlekschakelaar uit deze ingezet en gekeken in welke gr het zat.er was bij een c'ient op de kmr een kookplaat stuk hier de stekker van uit dewcd getrokken en alles ingezet.nu weer in orde. | 283.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 772068 | 43215 | 43215 | Gereed gemeld | Lekkage aan de cv leiding. | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Lekkage aan cv leiding in de keuken tussen plafond Afwijking W | Technisch gebrek | gecontroleerd waar lekkage vandaan komt.deze komt niet van de cv hier leidingisolatie verwijderd deze lekt niet.in de kamer er boven de douche aangezet toen begon het weer te druppelen.advies is: douche opnieuw laten kitten is het dan nog dan is het de afvoer in devloer.bij geen gebruik is er geen lekkage.Vervolgwerk teruggekoppeld naar eigen TD. | 235.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03607 | SZ: Thorbeckelaan 1a | 772187 | 43215 | 43249 | Gereed gemeld | Lekkage boiler | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *25-4-2018 (JG) I.o.m. Simone van de Kooi storingsmonteur ingepland voor 26-04 | Lekkage boiler, lekt bij koppel stuk. Display geeft maximaal branduren, er iseen service nodig.Monteur kan terecht van tot 07:00 - 12:00 of vanaf 15:00Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrek, bovenbeluchter lekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, installatie drukloos gemaakt hiereen kap in gedraaid na het weekend sepp bovenbeluchter 1/2 vervangen.Beluchter opgehaald bij groothandel. De blinddopvervangen voor de beluchter en de boiler weer in werking gesteld. | 451.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 772115 | 43215 | 43215 | Gereed gemeld | Warmte klachten bij binnenkomst woning | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | wederom bij binnenkomst op de woning erg warm en dit is dus niet te regelen.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | water temperatuur was 80 gr stooklijn aangepast.ook installatie gecontroleerd vloerverwarming en radiatoren. | 229.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 772395 | 43217 | 43217 | Gereed gemeld | lekkage hoog/laag bad | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Afwijking W | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer, telefonisch contact gehad met de woning, ditis voor een andere firma men stuurt deze zelf aan. | 78.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 772523 | 43220 | 43224 | Gereed gemeld | Storing koud water en verwarming niet warm | 1E LIJN ST | GO/47152 | *30-4-2018 Monteur heeft geen tablet, ordernummer telefonisch doorgegeven (MP) | Cliënten klagen wéér over koud water. De verwarmingen worden ook niet warm.Specifieke ruimte van de melding- complete woning.gemeld door sander zuidweg 0187898868Afwijking W | Technisch gebrek | Op 30-4-2018 de cv bijgevuld, deze was helemaal leeg. Ergens zit er een lekkagemaar kon deze niet direct achterhalen. En om onder de vloer te kijken dienen wemet zijn tweeen te zijn. Om het probleem tijdelijk op te lossen en vulautomaatgehaald bij de groothandel en deze geplaatst. Ook de vulkraan vervangen ivmlekkage (Raminex 1599-448) deze dient besteld te worden voor voorraad bus.Drukverlies is op SO 773067 | 649.4
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 772548 | 43220 | 43221 | Gereed gemeld | c.v. installatie drukloos TR Meerpaal | STORING | GO/47152 | - | c.v. installatie drukloos TR MeerpaalAfwijking W | Technisch gebrek | De installatiedruk van de cv was leeg. Hiervoor de vulautomaat weer aangesloten.Werkzaamheden op 30-4-2018 verricht. | 169.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 772710 | 43221 | 43221 | Gereed gemeld | Geen stroom in de voorraadkast merel 9 en 15 | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Stroom uitgevallen in de voorraadkasten begane grond van Merel 9 en 15.Dit is al eerder gebeurd, nog niet zo heel lang geleden. Er is toen ook iemandvoor geweest. In de meterkast is niets te zien. Alle knopjes staan omhoog.Afwijking E | Technisch gebrek | Geen groepenverklaring aanwezig, tijdens onderzoek alle klemmen aangedraaid.enkele klemmen zaten redelijk los en tijdens aandraaien op groep 11 ging deverlichting opeens branden. de nul zat los.Deze losgedraaid, opnieuw erin gestoken en aangedraaid, nu brand alles weerconsequent. | 317.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03451 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 772885 | 43221 | 43245 | Gereed gemeld | Lekkage vanuit het riool | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *1-5-2018 Riool.nl gebeld gaat contact opnemen met de melder *2-5-2018 Riool.nl belt terug geven aan dat ze het niet redden met een mandaat van 300 *2-5-2018 i.v.m. het avondtarief. Inkooporder verhoogd naar € 500. *2-5-2018 Mail hiervoor verstuurd naar inkoop. *3-5-2018 werkbon opgevraagd *8-5-2018 nogmaals werkbon opgevraagd *15-5-2018 werkbon opgevraagd *16-5-2018 gebeld met riool.nl gaan de werkbon toesturen | Lekkage vanuit het riool. Lekkage in het washok, riool loopt niet meer door. | Verstopping | Liggend riool ontstopt mbv hogedruk. Graafwerk voorzijde.ontstoppingsbordje geplaats ter indicatie waar onststoppingspunt zit. | 350.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 772848 | 43221 | 43228 | Gereed gemeld | Intercom slagboom werkt niet. | STORING | Voorne-P/47152 | *1-5-2018 In overleg met Jan willem pastor Besam aansturen. *1-5-2018 Dhr Fernandez ingelicht dat Besam morgen op locatie komt. *3-5-2018 werkbon opgevraagd *8-5-2018 nogmaals werkbon opgevraagd | Intercom van de slagboom komt niet binnen op het toestel Call; 4448105 | - | Opdracht uitgevoerd , en gereed volgens de planner Besam , werkbon zijn ze kwijt | 113.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 773132 | 43222 | 43222 | Gereed gemeld | geen cv en geen ww | STORING | GO/47152 | - | geen cv en geen wwAfwijking W | Technisch gebrek | installatie gecontroleerd.er stonden 2 ketels op storing 2 en 3. Daardoor kon het warm water nietbijgehouden worden.bij ketel 2 was de sifon verstopt.waaardoor de radiatoren maar een beetje warm werden lag aan de stooklijn dezeiets hoger gezet. | 48.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 773012 | 43222 | 43222 | Gereed gemeld | Verstopping afvoer keuken en lekkage afvoer wasmac | STORING | Voorne-P/47152 | *3-5-2018 Tel. navraag bij Riool.nl gedaan, zijn 2-5 op locatie geweest, hebben ont- *3-5-2018 stoppingsstuk opgegraven en leidingen ontstopt. Werkbon volgt nog per mail (MP) *7-5-2018 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *7-5-2018 Werkbon Riool.nl ontvangen en gekoppeld (MP) | de wasbak zit verstopt, gisteren is hij ontstopt en vandaag loopt hij weer niet.en de pijp achter de wasmachine is lek en moet vervangen worden .vandaag zijn wij bereikbaar tot 9,30 daarna is collega op de goudesteinstraatbereikbaarSpecifieke ruimte van de melding- keuken en washok benedengemeld door lilian lobs 0181310877Afwijking W | Technisch gebrekVet/zeep/haarPapier/slib/vezels | lekkage aan de afvoer is reeds gerepareerd door de technische dienst zelf.voor verstopping komt riool.nl deze is door ons aangestuurd(michel) .Liggend riool ontstopt met behulp van hoge druk reiniger. Onstoppings-bordje geplaatst waar ontstoppingspunt zit. | 213.92
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 773070 | 43222 | 43228 | Gereed gemeld | Verstopping H.W.A. aan de achterkant van de woning | 1E LIJN ST | GO/47152 | *2-5-2018 Riool.nl gaat contact opnemen met de melder om een afspraak in te plannen *8-5-2018 werkbon opgevraagd | Verstopping H.W.A. aan de achterkant van de woning. | Veel bladeren in de HWA | HWA door gespoten vanaf de dakgoot. HWA zat goed dicht. Probleem opgelost. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 772950 | 43222 | 43222 | Gereed gemeld | Storing warm water, badkamer Ji-Tung | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Storing warm water, badkamer Ji-Tunggemeld door annet horselenberg 0187898933Lek in inst. bekend, tijdelijk vulautomaat gemonteerd, zie order 772523.Afwijking W | Molest/vandalisme | warm water was er weer bij aankomst waarschijnlijk te veel mensen gedoucht.nu weer in orde.wel op kmr ronny de afsluiters van de radiator dicht gezet omdat hier vanmorgenmet een wasmand tegen aan was gekomen hierdoor lekte deze behoorlijk.hier moet nog nagekeken worden .de leiding heeft hier een melding van gemaakt. Wordt op SO773067 opgepakt. | 220.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 773079 | 43222 | 43228 | Gereed gemeld | HWA loopt niet goed door woning 60, 64 en 70 | 1E LIJN ST | GO/47152 | *2-5-2018 Riool.nl gaat contact opnemen met de melder om een afspraak in te plannen | H.W.A loopt niet goed weg is verstopt. dit is bij drie woningen hetgeval.betreft woning 60, 64 en 70. | Verstopping | HWA i schoon en open gespoten. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 773271 | 43223 | 43235 | Gereed gemeld | Klimaatbeheersing ligt er weer uit. | 1E LIJN ST | GO/47152 | *3-5-2018 (JG) Leon Hamels gaat naar locatie. Klant tel. geinformeerd. | Klimaatbeheersing ligt er weer uit. Afwijking M&amp;RAfwijking M&amp;R | Niet duidelijkNiet duidelijk | Op 3-5-2018 de storing binnen gekregen en de kast gereset. Er lag een automaatuit maar waarom is onbekend. Er is geen elektrisch schema in de kast aanwezig,graag deze uitprinten en in de kap plakken(je storkair type: whr 9250 bklcomfortcool 471700829 ord nr 43646 pos.nr. 2)Nieuwe automaat besteld omdat deze regelmatig uitval maar de oorzaak is niet tevinden.4-5-2018 extra gegevens opgenomen omdat op de foto net niet alles te zien was,gelijk de ampere over de automaat gemeten en dit is in normaal bedrijf 2amp.Peter Smout heeft druk lager gezet, storingsmelding gaf hoge druk aan ,Johan is vandaag in de buurt en kijkt of de roosters vrij zijn.Functioneel herstel – werkend achtergelaten, ventilator lager laten draaien.kanalen na kijken of alles wel open staat. druk bij de ventilator loopt te hoogop.Onderhoud staat gepland op 17/18 Mei ( roosters en filters schoonmaken) | 651.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 773195 | 43223 | 43227 | Gereed gemeld | De lift staat stil, graag vandaag nog een monteur | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | De lift staat stil, wenst graag vandaag nog een monteur | - | dit betreft een melding achteraf | 192.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03633 | SZ: Voorstraat 60 - 60a | 773519 | 43224 | 43237 | Gereed gemeld | De thermostaatknop zit vast. blijft temperatuur | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *15-5-2018 iom Sjoerd de Wit melding sluiten, pakt men zelf verder op | De thermostaatknop zit vast. Dus het blijft op dezelfde temperatuur. Het isalleen een douchekabine waar wij van de TD niet veel verder mee komen. Dusgraag oppakken alstublieft. Het is wel iets dat volgende week kan, hoeft vanhet weekeind niemand naar te kijken.TD Michael Rausch tel:0187-89 88 88.Gepland monteur 7/5 tussen 9 - 12 uur.in overleg met de planner Stanley bij Patrik gepland.Afwijking W | slijtage | Zoals bekend is de thermostaatknop niet meer gangbaar. Met de leverancier(Brugman) gesproken, die vertelde mij dat er geen onderdelen meer voor televeren zijn. Omdat de cabine verouderd is (1997) is alles uit het assortiment.Voor de uiteindelijke oplossing dient men dit verder te bespreken.e.e.a. is reeds teruggekoppeld naar Sjoerd de Wit. | 371.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 773445 | 43224 | 43224 | Gereed gemeld | Opzoeken van de toevoer leiding naar de CV ketel | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | Opzoeken van de toevoer leiding naar de CV ketel.De zijn andere werkzaamheden , waardoor ze dit moeten weten , maar kunnen ditniet vinden.Gepland 4/5 tussen 11 - 14 uur.Afwijking W | Geen probleem | uitleg gegeven welke afsluiters er dicht moeten en welke pompen uit moeten om tespoelen met chemicalien.monteur zrt zelf alles weer in. | 204.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03457 | SZ: Delpratsingel 28 | 773488 | 43224 | 43224 | Gereed gemeld | Geen water meer , na werkzaamheden op locatie | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | Geen water meer , na werkzaamheden op locatieGepland 4/5 tussen 15 - 16 uurAfwijking W | Geen probleem | de afsluiters die we daarstraks dichtgezet hebben sluiten ook de bovenste verdaf.hierdoor is er niet te spoelen. | 112.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03494 | SZ: Haringvliet 19 | 773710 | 43227 | 43229 | Gereed gemeld | Warmte klachten gehele pand. | 1E LIJN ST | GO/47152 | *7-5-2018 Melder is akkoord dat er morgen iemand komt in de loop van de ochtend. | Warmte klachten gehele pand Afwijking W | Technisch gebrek | Kast gereset en de debiet lager ingesteld omdat deze tegen zijn limiet aan hetwerken is.Het onderhoud dient z.s.m. uitgevoerd te worden met als extra onderhoud hetschoon maken van alle roosters.onderhoud staat gepland op 17/18 Mei | 213.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03466 | SZ: Dijckpotingen 14 | 773689 | 43227 | 43227 | Gereed gemeld | Riolering verstopt | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *7-5-2018 (JG) Riool.nl aangestuurd. Meldster geinformeerd. *7-5-2018 (JG) Maurice (Riool.nl) gesproken, er gaat vandaag voor 19:30 nog een monteur *7-5-2018 naar locatie. Meldster geinformeerd. *7-5-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | Als je de wc doortrekt loopt water niet weg, als je kraan wastafel openzet,komt het water in douche omhoog.Monteur kan tot 20:00 terecht. | - | (JG) Alles geveerd en gespoeld. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 773698 | 43227 | 43235 | Gereed gemeld | douche wordt niet echt warm | 1E LIJN ST | I1805 134 | - | Het water uit de douche bij Edwin Lusse en William Gyamfy wordtniet echt warm.Blijft soms te koud om te douchen | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03495 | SZ: Haringvliet 21 | 773768 | 43228 | 43229 | Gereed gemeld | Airco werkt niet goed in woonkamer en slaapkamers | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Wij hebben airco op de woning, maar hebben niet het idee dat deze het doet.het is erg warm op de woning en in de slaapkamers.Specifieke ruimte van de melding- woonkamer, slaapkamers. airco.gemeld door kimberley van sliedregt Afwijking W | Technisch gebrek | Kast gereset en de debiet lager ingesteld omdat deze tegen zijn limiet aan hetwerken is.Het onderhoud dient z.s.m. uitgevoerd te worden met als extra onderhoud hetschoon maken van alle roosters.Onderhoud staat gepland 17/18 mei | 177.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 774203 | 43232 | 43233 | Gereed gemeld | stortbak defect | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | De stortbak van een toilet functioneert niet meer | De componenten in de stortbak lagen uit elkaar | Toilet is voor een client die net terug is van een heup operatie en niet de trapop kan voor een ander toilet.Alle componenten terug gemonteerd op de originele plek. Deksel erop geklikt engetest. Toilet functioneert weer naar behoren. zelfs met harder trekken aan hetkoord blijft alles op zijn plek zitten. | 188.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03595 | SZ: Schoolstraat 16 | 774201 | 43232 | 43232 | Gereed gemeld | geen ww | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *14-5-2018 Order overgedragen aan WVB via mail ivm vervolgwerk (MP) | Bewoners hebben geen warm waterBoiler A11 storing | Wisselaar verstopt | Boiler ingeblokt en afgetapt. wisselaar doorgespoeld. systeem weer gevuld enontlucht en in bedrijf gesteld. Boiler functioneert weer naar behoren echterdient er doordeweeks een dag afspraak gemaakt te worden om de gehele boiler goeddoor te spoelen. Spoelen is gepland op SO772397 | 256.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03641 | SZ: Westerschelde 7 | 774521 | 43234 | 43243 | Gereed gemeld | Electrische deur blijft dicht staan | 1E LIJN ST | GO/47152 | *14-5-2018 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *14-5-2018 Tel. aangemeld op locatie (MP) *15-5-2018 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *23-5-2018 Werkbon AssaAbloy ontvangen en gekoppeld (MP) | De deur van woonkamer naar gang ging piepen en bij de knopjes om te open ofdicht te zetten branden nu geen lichtjes meer. Zodra je op de knopjes drukt,gaat de deur weer een aantal keer piepen. De deur blijft nu dicht staan.Specifieke ruimte van de melding- Deur van woonkamer naar ganggemeld door nadine born 0187898872 | Radar defect. | Radar sensor vervangen | 677.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 774911 | 43236 | 43242 | Gereed gemeld | Keukenkraan lekt appartement 317 B2 | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | *16-5-2018 Tel. contact met melder gehad, belt terug voor maken afspraak voor volgende week *16-5-2018 mijn tel.nr. doorgegeven, order staat nog open (MP) *17-5-2018 afspraak ingepland naar aanleiding van telefonisch contact met *17-5-2018 de melder tussen 10,00 uur en 14,00 uur | Keukenkraan lekt appartement 317 B2gemeld door tanja van der made 0649024948 / 076-5258550 afspraakt tussen10,00 uur en 14,00uur 22-5Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, keukenkraan vervangen en getest op werking.Lange wachttijd ivm toegang.Tevens lekkage opgelost van douchebak, hiervan was de schroef van de sifon eruitgehaald door bewoonster om sifon te reinigen, nu geen lekkage meer. | 265.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03595 | SZ: Schoolstraat 16 | 775094 | 43237 | NULL | Gereed gemeld | Voor de 3e keer geen warm water | 1E LIJN ST | Referentie: Voorne-P/91346/47152 | - | Er is de eerste keer al gezegd dat er ontkalkt moet worden, de 2e keer weer ennu hebben we WEER geen WARM water. | - | Is op SO 772397 afgewerkt. | 37.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03536 | SZ: Marrewijkpad 9 | 775311 | 43238 | 43245 | Gereed gemeld | Verstopte Toilet | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *23-5-2018 klant belt terug dat er van het weekend iemand is geweest maar dat het probleem *23-5-2018 nog niet is opgelost. | Verstopte Toilet, Te bereiken op- 0181-601658Inkooop order via Riool.nlVervolg opdracht geworden , gaan op 23/5 terug naar deze klant.Afwijking WDeze stotring is opgelost door J.C Barendse. | Molest/vandalisme | Puinbak opgeruimd welke was achtergelaten door riool.nl, zelfs toilet zat dichtmet steenpuin, dit allemaal verwijderd en spoelt weer door.Plafond terug gelegd en het geheel uitgeveegd. Wielhouwer dient nog aangestuurdte worden voor plaatsen plaat boven plafond, zodat schacht weer gesloten is.Advies om td zuidwester de plafondplaatjes te laten vervangen, zijn wel compleetmaar zien er niet fris meer uit. Geen lekkage meer kunnen ontdekken. | 1004.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03536 | SZ: Marrewijkpad 9 | 775339 | 43238 | 43248 | Gereed gemeld | grote lekkage | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Grote lekkage | riolering verstopt | Riool.nl is geweest om ongeveer 18:00, en is rond half 9 weg gegaan. Deze heefthet toilet op marrewijkpad 9 ontstopt. Riool.nl heeft tegen de begeleidersgezegd dat er een scheur zou zitten in een afvoer en dat ze geen toiletten etcmogen gebruiken. Ze zouden pas dinsdag terug komen om het te maken. Wel hebbenze een deel van een muur van het toilet op marrewijkpad 7 eruit gehaald. Naeigen onderzoek bleek dat de pijp uit de bocht was geschoven ipv dat er eenscheur zit. Bocht hersteld echter gebleken dat de ontstopping niet weg is maarnaar beneden gezakt is in de 45 graden bochten. Riool.nl moet dit oppakken.Riool.nl opnieuw aangestuurd, zij gaan vandaag ter plaatse | 448.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 775259 | 43238 | 43243 | Gereed gemeld | TL lamp in de hal beneden voorzijde werkt niet | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | TL lamp in de hal beneden voorzijde werkt niet Afwijking M&amp;RAfwijking M&amp;R | Technisch gebrekTechnisch gebrek | De print in het armatuur is niet goed meer en hangt ook los. Dit komt doordat deophanging hiervan kapot is.Ook ontbreken 3 van de 4 bevestingspunten van de reflector.Advies om het armatuur te vervangen gezien de conditie en leventijd.armatuur vervangen | 407.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 775376 | 43240 | 43240 | Gereed gemeld | Lekkage WW | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Er is een lekkage, vermoedelijk warm water | Een blinddop van een afsluiter lekte. ( warm tapwater )Systeem uitgezet en ingeblokt. blinddop + nieuwe pakking gemonteerd. systeemweer bijgezet en ontlucht.in orde | - | 362.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 775495 | 43242 | 43245 | Gereed gemeld | Werking th. douchekraan slaapkmr Frans controleren | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Graag de juiste werking van de thermostatische douchekraan bij Frans controleren1e slaapkamer aan de linkerkant. Als iemand ergens anders het toilet doortrekt wordt het water bloedheet onder de douche. Graag werking thermostaat controlerenen oplossen. Westerschelde 2.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | De douchekraan gecontroleert en deze wordt bij doorspoelen toilet ruim 65'c. Hetbinnenwerk regelend zeer slecht. Advies om de kraan te vervangen, en dit metgrote spoed.Op nummer Westerscheld nr 1 is ook een kraan die slecht werkt en dient ookvervangen te worden. Het betreft de kraan in de douche bij de brancard.Voor allebei moet er een special uitvoering te komen.Definitief herstel, nieuwe douchekranen geplaatst op kamer frans ws2 en in delinkerdouche bij brancard ws1. Temp afgesteld op 39C bij beide. | 869.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 775602 | 43242 | 43242 | Gereed gemeld | Deuren gaan niet meer op slot | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Deuren gaan niet meer op slotAfwijking beveiliging | Niet duidelijk | Na melding contact gezocht met de melder, kreeg deze niet meer te pakken.Werd kort nadien terug gebeld door SMC dat het was opgelost en niet meer nodigwas om actie te ondernemen. | 66.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03593 | SZ: Schoolstraat 14 1 t/m 3 | 775994 | 43244 | 43252 | Gereed gemeld | Lift werkt niet naar behoren | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *24-5-2018 (JG) Orona aangestuurd. Klant tel. geinformeerd. Orona mag morgen 25-05 *24-5-2018 naar locatie. *31-5-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. | Cliënt ging in de lift van beneden naar boven. Boven gingen de deuren nietopen. Je hoorde meerdere keren een klikkend geluid van de liftdeuren,maar ergebeurde niets. Beneden weer op het knopje van de lift gedrukt. De lift kwamnaar beneden, maar de liftdeuren gingen zeer traag open. We hebben nu eenpapiertje opgehangen: lift defect zodat niet iemand erin vast komt te zitten.Orona kan 25-05 terecht vanaf 08:30 | - | (JG) Deur afgesteld | 168.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 775821 | 43244 | 43245 | Gereed gemeld | Ketel maakt lawaai. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *24-5-2018 (JG) Patrik Verheezen gaat vandaag naar locatie. | Het geluid wat ik hoor op de slaapwacht is net alsof iemand aan het douche isen als ik luister onder aan de trap van de zolder is het net of ik een soortafzuigsysteem hoor, kan er dus niet van slapen dit geluid is om 00.30uurbegonnen. Specifieke ruimte van de melding: - zolder bovenste etageAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld, geluid komt van ventilatieboxobj. nr. 14-19069, deze uitgezet en dient vervangen te worden door een zehndercomfofan S met afstandsbediening, welke ook al eerder is geplaatst. Alles is nurustig, ketel doet normaal geluid. Van tevoren bellen afspraak. Dinsdag enwoensdag heel de dag iemand aanwezig en de rest tot 10uur en na drieen.Definitief herstel, afzuigbox vervangen en getest op werking, installatie weerin orde bevonden. | 503.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 776177 | 43245 | 43287 | Gereed gemeld | Klimaat beheerser is weer stuk | 1E LIJN ST | GO/47153 | - | Klimaat beheerser is weer stuk, het is erg warm op de woning!Gepland 28/5 tussen 13 - 16 uur.Afwijking koelingAfwijking WAfwijking koelingAfwijking koeling | op nr 15 de lbk lijkt dat ie geen goed luchtverplaatsing heeft. te laag toeren,de gebruikers hebben bevestigd dat de kast na de laatste keer dat ie uitgevallenis is afgetoerd. Ook gaven ze door da altijd als het warm is de kasten uitvallenwat aanduidt dat de DX koeler nagekeken moet worden of ie het goed doet tijdensmaximaal draaien, gaszijdig was goed maar moet gekeken worden of de voedingdaarvan is genoeg gezekerd is voor deze kompressor. Verder op nummer 15 draaithet gewoon op laag toeren en de koelunit doet het goed, daar heb ik de druk ende temperaturen van gemeten. Op nummer 17 valt de unit nog steeds uit tijdenshet warme weer en vandaag ook nadat ik t heb gestart heeft ie maar 1,5 uurgedraaid en was uitgevallen. Gebruikers vragen om verspoeding van de oplossingwant is het niet te houden binnen als het warm is. Het beste is om Storkair aante sturen voor de beide kasten en de dx unit probleem ook aan hun door te gevendat ze bij de voeding moeten zoeken, het lijkt dat t niet volhoudt bij maximaallast. Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Het beste is om Storkair aan te sturen voor de beide kasten en de dx unitprobleem ook aan hun door te geven dat ze bij de voeding moeten zoeken, hetlijkt dat t niet volhoudt bij maximaal last. Functioneel herstel – werkend achtergelaten, opname gedaan omtrent niet testbarebrandkleppen.Deze kunnen we naar mijn inziens zelf vervangen door het rooster er af te halenen dan de brandklep te vervangen en het rooster dan met high tack kit weer tebevestigen, waarschijnlijk blijft dan de brandscheiding intact. Echter heb ik opharingvliet 15 1 stuks brandwerende afdichting gezien welke herstelt dient teworden.Afmetingen brandklep is rond 125mm met een inbouwmaat van omstreeks 7 cm, 1tube high tack kit wit bij betsellen.Functioneel herstel – werkend achtergelaten, Zehnder begeleid bij onderzoek naaruitvallen automaten.Conclusie is dat de c16 net te krap is voor de koeleing i.c.m. de situering ophet zuiden i.c.m. de hoge temp.Advies is om bij alle 4 de kasten de automaat welke voor de stuurprint enkoeling dient te verhogen naar een c20A f+n.Definitief herstel, Automaten t.b.v. stuurprint en koeling verhoogd van C16 naarC20, hierbij is gisteren de monteur geweest van de fabrikant.Probleem is waarschijnlijk dat de compressor net aan zit maar dat de automaatmede door de hoge buitentemp en de schakelkasten alle op het zuiden zijngesitueerd eruit klapt. | 1501.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 776191 | 43245 | 43251 | Gereed gemeld | Klimaatbeheersing werkt niet | 1E LIJN ST | GO/47152 | *28-5-2018 Vervolg via order 776177 (MP) | Klimaatbeheersing werkt nietAfwijking W | Niet duidelijk | Contact gehad met servicecenter Utrecht want melding was al om 16:15uur gemelden staat maandag gepland bij collega in goed overleg met de locatie. Hoeftvandaag niet opgepakt te worden. | 29.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03628 | SZ: Vogelwikkestraat 14 | 776192 | 43245 | 43248 | Gereed gemeld | Gaslekkage binneninstallatie | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *28-5-2018 SL is niet te koppelen onder contract ! (MP) *28-5-2018 Mail gestuurd naar CB met verzoek uitzoeken/koppelen (MP) | GaslekkageAfwijking W | Technisch gebrek | Melder gebeld m.b.t. de melding wat er nu aan de hand is.Er is vandaag een slimme meter geplaatst op de woning en hierbij is ergesnuffeld en heeft het energiebedrijf de kraan dichtgezet, het betreft debinnen installatie hierdoor voor de eigenaar.Omdat ik twijfelde of dit voor ons is heb ik contact gehad met SdW en ditblijkt voor de pandeigenaar te zijn, Dhr Spaans van makelaardij Spaans uit Goesdient dit als eigenaar verder op te pakken. Hier Hilde van geinformeerd,debegeleidster van de client, zij pakt dit verder maandag op. Client kan voorlopigbij de de buren ook Zuidwester douchen. | 48.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 776069 | 43245 | 43300 | Gereed gemeld | Koeling van het pand werkt niet | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Koeling van het pand werkt nietAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, bron systeem bijgevult tot 1 barmet pompje en 15ltr glycol. Echter met huidige pompje druk niet hoger te krijgenen te weinig glycol. Graag 2 jerrycans bestellen bij Metropa en een ander pompjeregelen met keerklepje welke wel tot 3 bar kan pompen.We verliezen toch wel druk in de loop van het jaar, maar dit is al eerderaangeven maar verder geen actie uit gekomen.Er ligt buiten een verdeelput maar deze is geheel weggetegeld door bestratingdus is niet toegankelijk.Hoe gaan we hier verder mee om?Definitief herstel, glycol bijgevult tot 1.8 bar met draaiende pomp van debronnen.Advies om nog 1 can op voorraad te zetten.Echter verdeelput is niet toegankelijk om inspectie uit te voeren, graag overlegvoeren hoe hier mee om te gaan. | 834.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 776261 | 43248 | 43257 | Gereed gemeld | Nazien airco wasruimte | 1E LIJN ST | GO/47152 | *28-5-2018 (JG) Johan Segers pakt dit vandaag op. *31-5-2018 contact gehad met Zehnder, Jelle ter Wee 038 4296335, via site een service- *31-5-2018 verzoek indienen en het schoonmaken gezamelijk oplijnen. *31-5-2018 JE Storkair WHR 9250 BKL *31-5-2018 SO773710 nr. 19 *31-5-2018 SO773768 nr.21 *31-5-2018 SO776177 nr.15 *31-5-2018 SO776261 nr.17 *31-5-2018 SO776755 nr.17 | Nazien airco wasruimte, er is niets te zien op het display.Afwijking koeling | Niet duidelijk | Op nummer 17 valt de unit nog steeds uit tijdens het warme weer en vandaag ooknadat ik t heb gestart heeft ie maar 1,5 uur gedraaid en was uitgevallen.Gebruikers vragen om verspoeding van de oplossing want is het niet te houdenbinnen als het warm is. Het beste is om Storkair aan te sturen voor de beidekasten en de dx unit probleem ook aan hun door te geven dat ze bij de voedingmoeten zoeken, het lijkt dat t niet volhoudt bij maximaal last. | 203.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 776755 | 43249 | 43305 | Gereed gemeld | Klimaatbeheersing ligt eruit, graag met spoed. | 1E LIJN ST | GO/47152 | *29-5-2018 (JG) Patrick Verheezen pakt dit vandaag op. Klant tel. geinformeerd. | Klimaatbeheersing ligt eruit, graag met spoed.Afwijking koeling | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, er was weer een automaat c16uitgevallen in de wtw unit. Niet duidelijk waarvan deze is, weer aangezet enunit weer in bedrijf. Er loopt nog een actie om fabrikant bij de vier units tekrijgen ivm veel problemen met uitval van automaten, om duidelijk te krijgen watnu het probleem is. | 221.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 776745 | 43249 | 43250 | Gereed gemeld | Lekkage toilet zolder | 1E LIJN ST | GO/47152 | *29-5-2018 Iom Patrik/TD is deze order gepland voor 30-5 (MP) | Toilet boven is lekt Ruimte op zoldergemeld door astrid breedijk 0187898863 Afwijking W | Verkeerd gebruik | Sifon zat los, vermoedelijk losgedraaid door 1 vd cliënten.Vastgedraaid. | 201.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 776810 | 43249 | 43258 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Geen wwAfwijking E | Logica defect.Technisch gebrek | Logica van de ketel van het warmwater is defect. Tijdelijk de logica van deandere ketel in gezet.De logica die besteld moet worden in voor een Remeha Quinta 45 en de anderedient terug geplaast te worden.Bij het plaatsen moet men ook de regeling controleren.Logica opgehaald en geplaast in de ketel. De andere weer terug gezet in ketel 2.Tijdens het testen blijkt ook dat de driewegklep niet goed meer is en dientvervangen te worden. Advies dit met het onderhoud mee te pakken. Materialenhiervoor besteld op de zaak. | 979.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 776684 | 43249 | 43257 | Gereed gemeld | Lekkage luchtbehandelingssysteem | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *29-5-2018 Gebeld met de melder dat wij morgen op locatie komen. Helaas geen monteurs *29-5-2018 beschikbaar gebeld om 15:28 uur. | Lekkage luchtbehandeling ( vanmorgen monteur geweest )call 4470427Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Bij aamkomst stond de LBK behoorlijk vol water.lekbak onder de koelbatterijgecontroleerd op doorstroming, deze was enigzins vervuild maar kon niet de redenzijn.koelbatterij vriest in, reden hiervan is dat de koelmachine te groot is voordeze LBK.koelmachine draaid hierdoor met lage zuigdruk.batterij vriest in waarna de machine op lage druk uitvalt en de batterij weerontdooit.Komt nu nog bij dat de luchtvochtigheid hoog is zodat de condensvorming ook hoogisTevens geconstateerd dat de v-snaar gescheurd is, deze dient zo spoedig mogelijkvervangen te worden.Type snaar is SPA 1082ldManfred heeft contact met Western over mogelijkhedenAirco buiten bedrijf gesteld en al het overtollig water verwijdert. Hiervoor dewaterzuiger opgehaald op de zaak.Airco op de werkschakelaar uit gezet en een label aan gehangen. | 858.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 776554 | 43249 | 43249 | Gereed gemeld | Warmteklachten kamers Henri en Gre | 1E LIJN ST | GO/47152 | *29-5-2018 (JG) Patrick Verheezen gaat vandaag naar locatie. Klant tel. geinformeerd. | In onze woning is het onhoudbaar warm, de verwarmingsbuizen blijven ook ergwarm terwijl we de kachel uit draaien. De vloeren op de clientslaapkamers Henrivan den Hoek en Gre Manni zijn ook erg warm waardoor zij slecht slapen snachtsvan de warmte, graag actie hierin en kachels nalopen er is iets mis ingesteld.Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Definitief herstel, instellingen in cenvax nagelopen en regeling A opnieuwgeconfigureerd waardoor regelklep cv wel normale stand aan nam. Gwenste aanvoertemp. is nu 21C. | 86.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 776565 | 43249 | 43249 | Gereed gemeld | Warmteklachten Westerschelde 2,4,6 | 1E LIJN ST | GO/47152 | *29-5-2018 (JG) Patrick Verheezen gaat vandaag naar locatie. Klant tel. geinformeerd. *14-6-2018 niet factureren iom Sjoerd de Wit | Op Westerschelde 2,4,6 is het de laatste weken behoorlijk heet, op zowel decliënten kamers als in de gang / woonkamer. Dit was voor heen nooit zo. Zelfsbezoekers klagen over de hitteAfwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Definitief herstel, instellingen nagelopen en aanvoertemp. strookt nu wel met debuitentemp. | 124.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 776549 | 43249 | 43249 | Gereed gemeld | Te warm in gehele woning | 1E LIJN ST | GO/47152 | *29-5-2018 (JG) Patrick Verheezen pakt dit vandaag op. Klant tel. geinformeerd. *14-6-2018 niet factureren iom Sjoerd de Wit | De gehele woning is het gehele jaar veel...te warm. Nu is het een wonder dat ergeen mensen van hun stokje gaan. Al vele malen aangegeven, zowel in de winterals in de zomer.Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Definitief herstel, bij een buitentemp. van 30C was de aanvoer 70C, cenvaxdoorgelopen en nu is regelklep wel weer uit. Gewenste aanvoer is nu 21C hetgeennormaal is. | 216.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 776809 | 43249 | 43326 | Gereed gemeld | Lekkage | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *30-5-2018 Tel. contact gehad met Marina vd Linde en Marcel, liftmonteur *30-5-2018 gepland op 31-05-18 | Grote lekkage in/bij liftschacht waardoor er ook stroom is uitgevallen. Na hetdichten van de hoofdkraan is het spuiten gestopt.Afwijking W | Niet duidelijk | Ter plaatsen gegaan om te kijken wat de lekkage vandaan komt. Na onderzoek komthet waarschijnlijk van de overgang van de hemelwaterafvoer naar de buis. Omdathet erg slecht te zien is vermoed ik dat de buis open over de hemelwaterafvoeris geschoven.En door volvulling is gaan spuiten. Verder niets aan kunnen doen. | 448.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 776739 | 43249 | 43273 | Gereed gemeld | Cooler/airco werkt niet AC lokaal 1 en gang liften | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *29-5-2018 Order iom Patrik Verheezen voor 30-5 ingepland (MP) | De cooler/airco werkt niet goed op AC lokaal 1 en op de gang (bij de liften) gemeld door renate groeneveld 0181601601Afwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koeling | Niet duidelijkNiet duidelijkNiet duidelijk | Bij aankomst werkt de airco, alleen niet voldoende.een aantal punten gecontroleerd, systeem is in orde, heeft alleen onderhoudnodig, vooral de plafondunits.graag een koeltechnisch monteur sturenOnderhoud aan de diverse binnendelen op de 1e verdiepingSluitingen geplaatst en werking van de airco units gecontroleerd, ook de drukvan de koelinstallatie op het dak.alles in orde. | 858.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06381 | SZ: Toekanhoek 17 | 776887 | 43250 | 43250 | Gereed gemeld | Geen warm water. CV ketel geeft SC 9 | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *30-5-2018 klant telefonisch op de hoogte gebracht. | Geen warm water. CV ketel geeft SC 9Afwijking W | Geen probleem | Bij aankomst geen storing, TD ter plaatse heeft de pomp uitgezet ivm de warmtein de ruimte.de hitte zou de oorzaak geweest zijn dat er geen warm water was volgens hun.pomp ingeschakelt en beide ketels gereset.2 warmwaterkranen opengezet en gecontroleerd, gewoon warmwateraanvoer.probleem onduidelijk. | 258.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 777087 | 43250 | 43297 | Gereed gemeld | Gootsteen in de keuken loopt niet door | 1E LIJN ST | GO/47152 | *30-5-2018 (JG) Gebeld met locatie, dient vanavond iemand naar locatie te komen. *30-5-2018 Met spoed Riool.nl aangestuurd. *1-6-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *8-6-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *18-6-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *16-7-2018 (JG) Tot op heden nog altijd geen werk bon ontvangen. | Gootsteen in de keuken loopt niet door, vaatwasmachine kan ook niet meer aan. | - | - | 272.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 777375 | 43252 | 43252 | Gereed gemeld | Water in wcd, groep uitgeschakeld, studio 9 | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | *1-6-2018 Tel. aangemeld op locatie, gehele dag iemand aanwezig (MP) *1-6-2018 Invalkracht gesproken, tel. niet kunnen oplossen (MP) | Kan water is omgestoten, het water liep langs de muur de contactdoos in.De elektriciteit is op dit moment niet aan op deze kamer. Er moet zsm naar decontactdoos gekeken worden.Specifieke ruimte van de melding- studio 9gemeld door Sabrina Zwanepol 0765258550 Afwijking E | Molest/vandalisme | Client had water over stopcontact gemorst waardoor de groep was uitgesprongen.Wcd gecontroleerd en is weer geheel droog, groep weer ingeschakeld en blijftweer in, geen zichtbare schade. | 78.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 777567 | 43252 | 43255 | Gereed gemeld | Warmwater badkamer komt niet boven 60 graden | 1E LIJN ST | GO/47152 | *1-6-2018 (JG) Ingepland storingsmonteur 01-06. Klant per tel. geinformeerd. | Warm water in badkamer Volkerakpad 10 komt niet boven de 60 graden. Circulatiemogelijk te laag of stuk??Afwijking M&amp;R | Geen probleem | Installatie ontlucht en de boiler temperatuurverhoogd van 67'c naar 70'c. | 160.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 777675 | 43255 | 43255 | Gereed gemeld | Lekkage Airco voor de 2e keer, afvoerbuis verstopt | 1E LIJN ST | Fact. naar woning | - | Lekkage Airco voor de 2e keer, afvoerbuis verstopt.Gepland 4 - 6 juni tussen 13 - 16 uur.Afwijking koeling | Technisch gebrek | Afvoer doorgespoeld. Echter is de afvoer te klein en daarom het advies om dezevan pvc 32mm te maken. Nu is ook de aansluiting op de hwa niet goed en blijft oklekken.Instalatie is van bewoner, installateur komt donderdag , er is gevraagd om het hierbij te laten. i.o.m. mevr. v Bramen 0186 645733 | 123.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 777807 | 43255 | 43257 | Gereed gemeld | Cv ketel heeft storing E14 aan. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *4-6-2018 (JG) In overleg met locatie storingsmonteur ingepland 06-06. Wel vanaf 09:00, *4-6-2018 dan zijn er mensen aanwezig. | Cv ketel heeft storing E14 aan, cv ketel achter groep plussers, rode lampjebrandt bij services.Monteur kan terecht vanaf 09:00 !!! | ketel ontsteek niet | Onsteekelectrode vervangen en de cv ketel getest.Ketel werkend en storingsvrij achergelaten. Logboek ingevuld | 283.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 777704 | 43255 | 43256 | Gereed gemeld | Lekkage verwarmingsbuis. | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | *4-6-2018 (JG) I.o.m. Manfred Mangielse hiervoor SL van Kloosterlaan gebruiken. *4-6-2018 Meldster gebeld, geen gehoor. Alvast ingepland voor 05-06. Nog wel afstemmen. *4-6-2018 (JG) Voicemail meldster ingesproken, morgen monteur ingepland 05-06 tussen *4-6-2018 08:00 en 10:00 *4-6-2018 (JG) Meldster en dienstdoende gesproken, afspraak akkoord. | Verwarmingsbuis lekt. Het gaat om de buis die onder de draaiknop gemonteerdzit. Zie foto. Appartement heeft een schuine vloer, dus het water loopt hethele appartement door richting de keuken.Afspraak 05-06 tussen 08:00 en 10:0010 min vtv bellen voor toegang: 076-5258550Afwijking W | Geen probleem | Client stootte met verrijbare stoel tegen knop aan, waardoor deze is gaanlekken. Lekkende koppeling aangedraaid. Lekkage opgelost. Bij herhaling vanlekkage advies om thermostaatknop een kwartslag te draaien | 92.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 777688 | 43255 | 43285 | Gereed gemeld | Op kamer 4.7 en 4.1 veelal geen ww | 1E LIJN ST | GO/47152 | *4-6-2018 installatie gecontroleerd nu alles wel warm maar bij alles in gebruik de laatste *4-6-2018 kamers niet. *4-6-2018 pomp gecontoleerd deze maak een schavent geluid deze vervangen mogelijk in *4-6-2018 capaciteit af genomen. *4-6-2018 er zit nu een grundfos type 20-45 n 150 230v . *4-6-2018 graag hier een type groter van bestellen om capaciteit te verhogen. *11-4-2018 Materialen besteld. *11-4-2018 recirculatiepomop GRFS ALPHA1 20-60 N 150 1X230V vervangen.#Datum:2018-06-04 | Op kamer 4.7 en 4.1 is er veelal geen warm water uit de douche en kraan. HierAfwijking W | Technisch gebrek | Bij het meten blijft de temp constant. In het plafond gekeken naar het leidingverloop, hieruit blijkt dat er geen recirculatie aanwezg is. Men dient op de tekeningen na te kijken tot hoe ver dat is en voor eventueleverdere actie's. Storing is : wanneer men staat te douchen (warm water) wordt het water kouden daarna weer lauw . | 173.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 777656 | 43255 | 43255 | Gereed gemeld | Doucheafvoer verstopt kamer Axelle Verhasselt | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *4-6-2018 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *4-6-2018 (JG) Patrick Verheezen geeft aan dat inkoop aan Riool.nl geannuleerd mag worden. *4-6-2018 TD heeft de verstopping verholpen. Inkoop per mail geinformeerd. | Douche verstopt. gemeld door mevr Zegers 011 360 30 46 | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 777887 | 43256 | 43256 | Gereed gemeld | Er is geen chloor in het zwembad | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Er is geen chloor in het zwembad.Na 3 metingen duidelijk geen chloor aanwezig in het zwembad van Spijkenisse. Ermag nu niet gezwommen worden. Graag met spoed Kropman inschakelen, zodat wijhopelijk weer snel ons werk kunnen uitvoeren.Afwijking W | Geen probleem | Na meting blijk dat de chloorwaarden goed zijn. Probleem ligt waarschijnlijkaan slechte chloormeet pillen. | 37.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 778036 | 43256 | 43262 | Gereed gemeld | Knop elektrische deur zij uitgang weigerd | 1E LIJN ST | GO/47152 | *5-6-2018 melder telefonisch ingelicht *11-6-2018 werkbon opgevraagd | Knop elektrische deur zij uitgang weigerd | 1 van de 2 automaten stond in storing | Dit was de enige automaat die in storing was. 1 van de 2 automaten was instoring. Na reset werkt deze weer. | 173.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 778164 | 43257 | 43259 | Gereed gemeld | lekkage door plafondplaat hal 56E | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Lekkage door plafondplaat, naast verlichting element ruimte 56Ekoppeling van de ww of de regelaar van de wwAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Doorstroomregelaar vervangen, schuifsok geplaatst.doorstroom regelaaar vervangen sok geplaatst | 754.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 778349 | 43258 | 43258 | Gereed gemeld | Opnieuw warm in de woning | 1E LIJN ST | GO/47152 | *7-6-2018 (JG) Patrick Verheezen gaat naar locatie. Klant gebeld, geen gehoor. | Opnieuw warm in de woningAfwijking W | Geen probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, Installatie gecontroleerd lb kenkoeling draaien, echter heeft Peter begin mei de druk omlaag gezet ivm hoge drukstoring, hierdoor is ook tijdelijk de luchthoeveelheid minder. 21 Juni worden deroosters en lbk gereinigd en filters. Daarna actie om fabrikant erbij te halenom het geheel te laten controleren ivm veel uitval. | 203.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 778305 | 43258 | 43258 | Gereed gemeld | SPOED: Flinke waterlekkage uit de CV ruimte | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | SPOED: Flinke waterlekkage uit de CV ruimte. Het water loopt al naar de buren.graag met spoed ter plaatseAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, pakkingen van recirculatiepomp waren slecht, deze vervangenen getest op werking en lekkage, nu geen probleem meer. | 262.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 778298 | 43258 | 43259 | Gereed gemeld | Deurbel doet het niet meer | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | kabels voor de wifi zijn doorgetrokken langs de kabels van de deurbel.Sindsdien doet de deurbel het niet meer.Afwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Bel deed het niet meer sinds er eenbedrijf van de week kabels heeft komen leggen voor de wifi.Bedrading gecontroleerd, bel beneden apart aangesloten deed het wel, boven niet.Beneden de bel werkend achtergelaten echter zijn de aansluitingen niet goedmeer.Advies om schelbel beneden en boven te vervangen voor nieuwe, en dan zien of zewel functioneren.Hiervoor benodigd 2x schelbel.Functioneel herstel – werkend achtergelatenAlle bellen hersteld en nagezien is weer okee | 581.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 778600 | 43259 | 43259 | Gereed gemeld | WCD Kapot ( enkele ) gescheurd , naast de koelkast | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | WCD Kapot ( enkele ) gescheurd , naast de koelkast.Met Patrik Verheezen afgesproken dat Leon Hamels dit uit gaat voeren , ophalenbij de tu.Gepland 8/6 tussen 13 - 16 uur.Afwijking E | Technisch gebrek | Wcd vervangen voor een nieuwe welke ik bij de td gehaald heb. Alles werkt naar weer behoren. | 165.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 778576 | 43259 | 43271 | Gereed gemeld | Koud water in badkamers | 1E LIJN ST | GO/47152 | *8-6-2018 (JG) Leon Hamels is al op locatie. | In de badkamers van de cliënten hebben we alleen nog maar koud water.Afwijking W | Technisch gebrek | 3 stuks taconova's vervangen. Deze terplaatsen gepakt en gemonteerd, dit werdbemoeilijkt door het slechte bereikbaarheid van de taco's.De warmwater afsluiters sluiten niet af door het weg slijten van de rubberenzitting. Bij 1 st. afsluiter de aftapper en bovendeel vervangen ivm lekkage. | 681.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 778677 | 43260 | 43270 | Gereed gemeld | geen ww | 1E LIJN ST | GO/47152 | *11-6-2018 SL aangepast, verkeerd aangemaakt door SMC (MP) | Geen wwAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Na lang spoelen komt er warm water en in de technische ruimte is alles oke .Behalve dat de recirculatiepomp een rammellend geluid maakt.Advies om deze te vervangen(Grundfos up20-14bx) omdat deze niet naar behorenwerkt.Ook is het mengventiel in de keuken kapot.Materialen opgehaald bijgroothandel. Mengventiel in keuken van nr 6 vervangen ende recirculatiepomp in tr vervangen. Voor de pomp diverse materialen uit busgehaald en hiervan dienen de puntstukken nog besteld te worden voor voorraadbus. Tijdens spoelen blijkt dat de douchekraan op nummer 5 niet meer goed is endient vervangen te worden voor een special.Definitief herstel, douchemengkraan vervangen in linker badkamer, dezegeconstatreerd door meten van beide kranen.Kraan vervangen en getest op werking, afgesteld op 39,4C i.o.m. begeleiding. | 1431.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 778724 | 43262 | 43278 | Gereed gemeld | lekkage Meerpaal | STORING | GO/47153 | - | lekkage MeerpaalAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekLekkage | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld, hoofdafsluiter dichtgezet,dompelpomp uitgeschakeld en circulatiepomp uitgeschakeld.Zoeken van lekkage. Deze gevonden in de hoofd voedingsleiding waar het waterbinnen komt. Spullen besteld om dit te vervangen. Uiteindelijk besloten om dedruk van het pand af te halen zodra het pand leeg is. Telefonisch uitgelegd aande storingsmonteur.Functioneel herstel – installatie veilig gesteldLeidingdeel onder de vloer vervangen met Leo vd Berg, echter was de flens van devan onder van de buis afgescheurd waardoor lekkage was, hiervoor dient deleidingdoorvoer opnieuw geboord te worden om opnieuw binnen te brengen.Vandaag alles laten graven en nieuw gat laten boren voor de nieuwe doorvoer.Danny heeft materialen gehaald bij DNWG betreffende de pvc 63mm, echter bijaansluiten is de terreinleiding geknikt met als gevolg dat deze lek is. Hiervoorkomt DNWG maandagochtend om de terreinleiding te repareren. Maandagochtend ookweer ter plaatse om de zaak in bedrijf te nemen en het zwembad weer op testarten. Dit is ter plaatse gecommuniceerd bij de Meerpaal.Definitief herstel, lekkage is gerepareerd. Weer water op het gebouw, hiernatappunten door laten lopen en zwembadinstallatie weer opgestart.Lekkage geprobeert op te sporen Helaas door omstandingheden de werkzaamheden 2xmoeten afbreken. | 7392.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 778945 | 43263 | 43263 | Gereed gemeld | Problemen afvoer vaatwasser, wasmachine etc. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *12-6-2018 (JG) Gebeld met Stanley, Leon of Martijn kan hier naar toe. Eerst checken of *12-6-2018 het een probleem met een sifon is. Stanley belt mij zo terug. *12-6-2018 (JG) Martijn gaat naar locatie. | Probleem is niet opgelost. waarschijnlijk is de riolering verstopt. de keukenraakt steeds verder beschadigd en apparatuur kunnen we niet gebruiken.wasmachine en droger nu wel maar vaatwasser niet. Er is niet duidlijk of eriemand geweest is we hebben niemand gezien. graag met spoed oppakkenAfwijking W | Technisch gebrek | De afvoer van de gootsteen loopt gewoon weg, de afvoer van de vaatwasser zithierop aangesloten. De aansluitingen zijn dicht. Wel een rubberen ringomgedraaid, want deze zat niet goed. Het water lijkt ook onder de vaatwasser uitte komen. Geadviseerd aan woning om de keukenmonteur terug te laten komen | 178.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 779093 | 43264 | 43269 | Gereed gemeld | Deurbel werkt niet bovenste verdieping | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | *13-6-2018 Tel. aangemeld op locatie bij Gregory (MP) *13-6-2018 Afspraak verplaatst naar 15-6 iom Gregory (MP) | Vorige week heeft een medewerker van Kropman onze deurbel gemaakt. Hij deed hetop alle 3 de verdiepingen. Nu doet de bovenste het niet (meer). Waarschijnlijkis het een kwestie van een draadje aansluiten.Specifieke ruimte van de melding- bovenste verdiepinggemeld door bram van tetering 0765258550 Afwijking E | Technisch gebrek | Bel afgesteld, werkt weer. | 241.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03459 | SZ: Delta boulevard 17-19 | 779343 | 43265 | 43265 | Gereed gemeld | Storing zwembad | 1E LIJN ST | GO/47152 | *14-6-2018 (JG) Leon heeft storing al opgelost, bon naar hem doorgestuurd. | Het zwembad was in storing. ik heb telefonisch contact gehad met Leon. Hij isal geweest en heeft het zwembad gerest.Afwijking M&amp;R | Verkeerd gebruik | Doordat men s'nachts het water afgesloten is is de zwembadinstallatie in storinggevallen. Waarschijnlijk door laagwaterniveau na spoelen.Alles gereset en de installatie draait weer naar behoren. | 124.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 779703 | 43266 | 43270 | Gereed gemeld | Douche wordt ineens heet | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *15-6-2018 (JG) Patrik Verheezen heeft contact gezocht met TD, niet bereikbaar. I.o.m. *15-6-2018 Patrik ingepland voor begin week 25. Klant per mail geinformeerd. | Cliënt lag te douchen op de brancard terwijl ik hem aan het scheren was, hetdouchewater was normaal want ik heb hem er in het begin mee gedoucht en hijwerd ineens erg heet. Hij schrok hier erg van en zijn huid was helemaal rood.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Bij controleren van klacht ontdekt dat bij openen van kraan om de ongeveer 10-15minuten er een klap in de leiding is en de temperatuur naar 46 graden schietvoor ongeveer 5-10 seconden. Bij de douche gecontroleerd en hier is de klapminder en de temperatuur schiet naar 41 graden. Op een andere woning geprobeerdom dit te reconstrueren, maar dit is niet gelukt, maar hier zitten wel nieuwerekranen op. Advies om eerst deze oude kranen te vervangen.Definitief herstel. De 2 mengkranen zijn vervangen en temperaturen gemeten.gedurende de meting beleven de kranen constant 39 graden als max. temperatuuraanhouden. De probleem is opgelost. De klappen in de waterleiding bleven maar ikmeet nu geen temperatuurschommeling. | 872.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 779493 | 43266 | 43300 | Gereed gemeld | Verstopping afvoer keuken/vaatwasser | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *15-6-2018 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *26-6-2018 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *2-7-2018 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *18-7-2018 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *19-7-2018 Werkbon Riool.nl ontvangen en gekoppeld (MP) | wasbak in de keuken loopt wederom niet doorSpecifieke ruimte van de melding- keuken--------------------- TD-----------------------------&gt; Deze is al meerderekeren door ons opgelost maar het probleem komt steeds terug. Dus dan graagiemand aansturen.Waarom is dit een spoedmelding?- als de vaatwasser draait loopt de wasbak vol | Mogelijk afvoer slecht op afschot. | 10 meter leiding geveerd. | 44.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 779734 | 43267 | 43267 | Gereed gemeld | Storing agreggaat bij truckevenement | 1E LIJN ST | GO/47152 | *17-6-2018 Zie geen oorsprong van de melding | Agreggaat werkt wel maar geen uitgaande spanning.Verhuurbedrijf niet bereikbaar volgens klant, daarna Kropman gebeld. | Technisch gebrek, hoofdschakelaar stond uitgeschakeld. | Zekeringautomaat hoofdschakelaar ingeschakeld.Stressgehalte bij de vrijwilligers was vrij hoog, liepen heen en weer en warenoveral en nergens. | 229.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 779812 | 43269 | 43277 | Gereed gemeld | al meerdere malen is de wasbak/vaatwasser verstopt | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | - al meerdere malen is de wasbak/vaatwasser verstopt het vieze water komt danweer naar boven in de wasbak. meerdere malen is er naar gekeken en ontstopt.waarschijnlijk ligt de verstopping dieper en moet het daar verholpen worden.Via inkoop Riool .nl aangestuurdDe werkbon zal vandaag of morgen gemeld worden door de planning.KH | - | De werkbon zal vandaag of morgen gemeld worden door de planning.KHStoringsreinigings unit deze storing verholpen. | 133.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 779769 | 43269 | 43269 | Gereed gemeld | Airco's koelen te weinig in lokaal 5 en 6 | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | De airco's van de lokalen 5&amp;6 koelen niet of nauwelijks, ondanks ingesteldtemperatuur 15 graden.Afwijking koeling | Technisch gebrek | De kleppen van de koelingen zaten vast. Kleppen losgehaald en aan de pingejutterd. Kleppen weer terug gemonteerd en de koelingen getest | 175.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 779763 | 43269 | 43269 | Gereed gemeld | Lauw water na plaatsen van begrenzer keukenkraan | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Afgelopen week is er een begrenzer op de keukenkraan gezet, maar we hebben nulauw water, afwassen kan niet. Graag temp hoger zetten aubAfwijking W | Geen probleem | Definitief herstel, taco opnieuw afgesteld op 39C stond op 37.5C afgesteld maarwas te koud. | 231.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03522 | SZ: Landhoofd 43 | 779765 | 43269 | 43273 | Gereed gemeld | thermostaat van de douchekraan staat niet goed | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | de thermostaat moet onder de 20 gr. staan, dan is de temperatuut 38 gr. Ergverwarrend voor de bewoners.Specifieke ruimte van de melding: Douche boven Landhoofd 44.Te bereiken op 06-22435358 Vliet, Petra van, Regio Voorne - Putten, 0181339298,0622151108Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Thermostaatkraan geprobeerd goed af te stellen, maar het bereik van hetthermisch element is niet meer goed. De veiligheids knop werkt ook niet goedmeer. Advies om de thermostaatkraan te vervangen.Het vervangen en afstellen van nieuwe Grohe thermostaatkraan | 565.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 779805 | 43269 | 43269 | Gereed gemeld | Douche David Bazur wordt niet meer warm. | 1E LIJN ST | GO/47152 | *18-6-2018 (JG) Patrik Verheezen gaat vandaag naar locatie. | Douche David Bazur wordt niet meer warm. Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, wastafelmengkraan temp. is wel inorde echter de douchemengkraan is niet meer af te stellen.Contact gehad met TD en deze heeft er 1 op voorraad liggen en zal deze vandaagplaatsen zodat probleem is opgelost.Voor Kropman geen verdere actie meer gewenst. | 121.18
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03501 | SZ: Hortensiastraat 46-48 | 780370 | 43271 | 43272 | Gereed gemeld | Verwarming blijft in gehele pand doorbranden | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *20-6-2018 (JG) Ingepland storingsmonteur 22-06. | De verwarming aan de Hortensiastraat wordt warm, ook als het buiten 26 gradenis. Thermostaat staat laag. In de winter is het niet warm te krijgen.Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Definitief herstel, thermostaten weer aan de wifi gekoppeld en contact gehad metNefit.Nefit heeft van afstand nieuwe software op apparaten gezet waardoor het peobleemtot het verleden dient zijn.Er zat een probleem in de software versie welke erop stond, normaal dient dezeautom. te herstellen bij wegvallen wifi en dat gebeurde dus niet.Opnieuw programma ingesteld en weersafhankelijk gezet. | 194.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 780377 | 43271 | 43272 | Gereed gemeld | keukenmengkraan afstellen 45 graden | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | We hebben nog steeds lauw water in de keuken. Daarmee kunnen we niet de vaatspoelen.Wij willen graag warm water tot ongeveer 45 graden. telefonisch afgestemt metmevr. BlankestijnAfwijking W | Geen probleem | Definitief herstel, kraanwatertemp afgesteld op 45C, was er begin van de weekook geweest en had met medewerker de temp ingesteld op 39C was echter niet hooggenoeg. Staat nu op de gevraagde 45C. | 202.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 780307 | 43271 | 43272 | Gereed gemeld | Noodverlichting bij tussendeur Vp10 naar Hv5 kapot | 1E LIJN ST | GO/47152 | *20-6-2018 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen pakt hij dit morgen op. Bij tijd over doet hij dit *20-6-2018 vandaag. | De noodverlichting bij brand is bij de tussendeur van Vp10 naar Hv5 kapot.Afwijking E | Molest/vandalisme | Definitief herstel, lamp zat niet juist in armatuur, deze weer erin gezet enfunctioneert weer naar behoren. | 119.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 780320 | 43271 | 43271 | Gereed gemeld | Geen warm water in de MIVA op de 1e verdieping. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *20-6-2018 (JG) Patrik Verheezen pakt dit vandaag op. | Geen warm water in de MIVA op de 1e verdieping. Specifieke ruimte van demelding: AC grote MIVA 1e verdiepingAfwijking W | Geen probleem | Kranen getest in grote miva zoals omschreven, echter er is op alle kranen wwbeschikbaar, geen probleem meer.Gisterenochtend is er wel het water af geweest voor reparatie door td,waarschijnlijk toen geconstateerd, en melding later doorgezet. | 100.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 780669 | 43272 | 43273 | Gereed gemeld | geen ww | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | geen wwAfwijking W | Verkeerd gebruik | Definitief herstel, remeha celcia stond ingesteld op programma B door een clienten in dit programma draait de ketel niet op ww.Ingesteld op continu dag zodat er weer ww beschikbaar is.Advies om thermostaat in ketelruimte te hangen zodat deze niet bediend kanworden door clienten.Toestel heeft buitenvoeler en stookt toch al weersafhankelijk, dient aleen nogtijdprogramma ingezet te worden, dit dient overlegt te worden met deverantwoordelijke van de woning. | 243.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 780624 | 43272 | 43286 | Gereed gemeld | vuil water omhoog zolder fontein & kamer A bekker | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Op zolder bij het doortrekken komt er vuil water naar boven in het fonteintjeOok bij de kamer van A Bekker komt water omhoog. | - | - | 221.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 780863 | 43274 | 43277 | Gereed gemeld | geen ww | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | geen wwAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Stift driewegklep loopt zwaar hierdoor servo defect geraakt, advies cardridgeHoneywell driewegklep en servo motor Honeywell VC8010-12 te vervangen.Tijdelijk driewegklep gefixeerd op stand boiler dmv klembanden, nu geen cvvoorhanden.Definitief herstel, cardridge en servo vervangen, installatie getest op werking.Installatie functioneert weer naar behoren. | 786.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 781169 | 43277 | NULL | Gereed gemeld | Verstopping riolering | 1E LIJN ST | Referentie: Voorne-P/91346/47152 | *26-6-2018 melding teruggekoppeld naar stichting zuidwester , zie gekoppelde mail. *26-6-2018 *26-6-2018 Terugkoppeling klant: *26-6-2018 *26-6-2018 Geachte heer/mevrouw, *26-6-2018 *26-6-2018 Onze storingsmonteur is op 12-6 op locatie geweest, onze storingsmonteur heeft *26-6-2018 de afvoeren gecontroleerd en in orde bevonden. Hij heeft geconstateerd dat het *26-6-2018 aan de vaatwasser zelf ligt en geadviseerd aan de dhr. of mevrouw Klooster *26-6-2018 (begeleider van de groep) om hier een witgoedspecialist naar te laten kijken. *26-6-2018 Dit zou verder door Stichting Zuidwester worden opgepakt. *26-6-2018 *26-6-2018 Mocht onze hulp nog nodig zijn inzake het aan aansturen van een *26-6-2018 witgoedspecialist dan vernemen wij dit graag van u. *26-6-2018 *26-6-2018 Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. | ALS WASMACHINE EN VAATWASSER AFPOMPEN,STAAT KEUKEN EN BIJKEUKEN BLank dit is alverschillende keren gemeld en iemand geweest ,dan gaat het even goed en daarnais het weer | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 781285 | 43278 | 43278 | Gereed gemeld | geen warm water gehele huis | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | we hebben geen warm water, onlangs is hier ook iemand voor geweest.Afwijking W | Verkeerd gebruik | Iemand had in de instellingen van de thermostaat zitten rommelen.Temperatuurprogramma verwijderd, blijft nu continu bij warmwatervraag dezelfdetemperatuur leveren. Dit vorige week al een keer gebeurd. | 145.92
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03497 | SZ: Haringvliet 6 | 781346 | 43278 | 43279 | Gereed gemeld | geen warm water Boiler geeft melding E 10 | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Boiler geeft melding E 10 en geen warm water meergebouw Werf in de kast schoonmaakAfwijking W | Geen probleem | Bij aankomst stond ketel inderdaad op code E10. Opgezocht wat code inhoud. Of telage druk, of geen afname cv-zijdig. Installatie stond op 1.4 bar. Dezebijgevuld en diverse radiatoren max opengezet. Als klacht terug komt, advies opop de cv verdeler een bypass te maken. Aansluitmaat 22mm en hier zit ook hetvulpunt op | 92.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 781775 | 43280 | 43280 | Gereed gemeld | Tikkende geluid in de nacht uit de cv leiding | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Bewoners geven aan dat er snachts een tikkend geluid komt uit d leidingen zijhebben hier last van. ook is het kraanwater naar zeggen heel erg heetAfwijking W | Niet duidelijk | In ketelhuis is alles in rust wat betreft de ketels, hier geen tikkend geluidkunnen ontdekken, cv wordt weersafhankelijk gestuurd en gaat ook niet in bedrijfbij de hoge buiten temperatuur.Alle douchemengkranen nagelopen hier ook geen duidelijke heet watertemp. kunnenconstateren.boiler is 70C en de recirculatie is 60C hetgeen een normale temp. betreft.Klacht is niet geheel duidelijk en ook geen begeleiding aanwezig waar het een enander aan gevraagd kan worden. | 143.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 781774 | 43280 | 43286 | Gereed gemeld | te hete douche, deze is loei heet verbranden | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Client stond onder de douche toen deze loei heet werd en zich verbrande. KHGepland 29/6 tussen 10 - 14 uur.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Materialen besteld, rechterdouchekraan is niet meer af te stellen,, advies omkraan te vernieuwen. Grohetherm Special.Andere kranen nagelopen en afgesteld.Kraan opgehaald op de zaak. Terplaatse werd mij verteld dat de links kraan storingen geeft en dat derechtse niet gebruikt wordt.Hierom de linkse vervangen ipv de rechtse.Kraan afgesteld op +/- 41'c. | 498.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 781786 | 43280 | 43280 | Gereed gemeld | Airco ligt eruit | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Airco ligt eruit omdat het te warm wordt in de woningGepland 29/6 tussen 13 - 16 uur.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, rechter automaat lag er weer uitdeze weer ingeschakeld.Volgende week is er actie met de leverancier om unit na te lopen ivm aanhoudendeproblemen. zUnit is weer in bedrijf. | 244.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 781805 | 43280 | 43283 | Gereed gemeld | De wc is steeds verstopt. | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Wc blijft steeds verstopt zitten als er een client is geweest.1e badkamer bij A &amp; JInkoop via Riool.NL | Wc blijft steeds verstopt zitten als er een client is geweest. | Toilet ontstopt in pot veel aanslag van urinesteen. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 781818 | 43280 | 43283 | Gereed gemeld | personeelstoilet verstopt, | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | personeelstoilet verstopt, personeelstoilet is verstopt, personeel kan geenander toilet gebruiken nu.Vanaf 16.00 uur is er weer iemand aanwezig op de locatie.Inkoop van Riool.NL | personeelstoilet verstopt, | Verstopping opgelost | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 781971 | 43282 | 43282 | Gereed gemeld | Geen ww woningen 1 en 3 | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | HET GAAT OM MULTATULIPAD 1 EN 3 IN OUD-BEIJERLAND. VERKEERD SL NUMMERDOORGEGEVEN.Afwijking W | Cv systeemdruk te laag. Ketel op storing. | Definitief herstel. Systeem bijgevuld tot 2.1 bij 80 graden. en ketel gereset.werkend achtergelaten.Ontstekingspen is slecht wordt verder op SO 781987 opgepakt. | 302.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03495 | SZ: Haringvliet 21 | 781970 | 43282 | 43287 | Gereed gemeld | Ventilatie in het heel gebouw doet het niet. | 1E LIJN ST | GO/47152 | *2-7-2018 monteur heeft geen gegevens genoteerd e.e.a. teruggezocht ivm eerdere *2-7-2018 soortgelijke storing op een andere lokatie. | Ventilatie uitgevallen te warm in de woning voor de klieenten. Mev. wil dat ikkom om de ventilatie te starten. Afwijking koeling | DX koeler te laag gezekerd. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. De automaat in de kast op dak weeraangezet en temperatuurvraag van 20 naar 22 gr. verhoogd. de kast doet t nu weermaar de beveiliginspakket moet nog vervangen worden. Is op SO 776177 opgepakt. | 465.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 782016 | 43283 | 43285 | Gereed gemeld | Klimaat systeem ligt eruit | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Klimaat systeem ligt eruit, hoop dat het vlug gemaakt wordt.Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Alle units nagekeken, alleen van unit op dak van no 17 was het pakketuitgevallen. Deze weer aangezetFunctioneel herstel – werkend achtergelaten | 222.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 782011 | 43283 | 43326 | Gereed gemeld | Wasbak keuken, gootsteen loopt niet door | 1E LIJN ST | GO/47152 | *3-7-2018 Riool.nl gebeld na nog een melding vanuit zuidwester dat het wederom verstopt *3-7-2018 zit, zij gaan vandaag op locatie. Gebeld met zuidwester om door te geven dat *3-7-2018 de monteur van riool.nl terug komt vandaag. *13-7-2018 werkbon opgevraagd *9-8-2018 werkbon nogmaals opgevraagd | Wasbak keuken, gootsteen loopt niet door. | Verstopping als vervolg van vet/zeep/haar. | Keukenafvoer gereinigd met ontstoppingsunit. Werking getest verstopping verholpen. | 170.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 781987 | 43283 | 43283 | Gereed gemeld | Storing aan kachel | STORING | Hoekse-W/47152 | - | Vandaag al monteur geweest, nog steeds geen warm water.Afwijking W | Technisch gebrek | ketel gecontroleerd.sifon gespoeld en ionisatiepen vervangen.ketel opnieuw afgesteld.ketel getest en ga nu niet meer in storing. | 324.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 782145 | 43283 | 43283 | Gereed gemeld | vervangen van voedingskabel | STORING | Projectcode 446, kostencode 1.5.1. | *6-9-2016 klant niet bereikbaar, Jurgen wel aangestuurd die loopt al op het terein. | vervangen van voedingskabel | Vandalisme. Kabel is stuk getrokken. I.o.m. adviseur kabel ingemeten om het bouwterrein heen. diverse geulen gegraven met fa. Nijkamp om in de trafo ruimte tekunnen komen. In de werf zelf gekeken of men hier nog binnen kon komen omdat dekruipruimte dicht geslibt is. alternatieven gezocht. | Niet opgelost. . zie ookzaaktekst. Vrachtwagen gelost met kabel. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 782222 | 43284 | 43284 | Gereed gemeld | Wederom geen warm water | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Wederom geen warm water. Afwijking W | Technisch gebrek | Toestel gaf code E36 aan bij aankomst.Definitief herstel, Connector van ionisatiepen wat strakker gezet en aarde draadopnieuw amp op geklemd zodat deze beter contact maakt.Proef gedraaid en geen probleem meer gehad. | 307.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 782389 | 43284 | 43284 | Gereed gemeld | geen ww | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | bewoners hebben geen warm water | Iemand heeft aan de regeling in de woonkamer gezeten, dit is al diverse malengebeurd. | Programma's eruit gehaald. Tevens een pincode in de regelaar gezet. code 4813erin gezet in overleg met de begeleidster. Warm water functioneert weer naarbehoren. Regelaar is nu alleen nog te bedienen na invoer code. | 226.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 782505 | 43285 | 43287 | Gereed gemeld | Zowel multatulipad 1 als 3 hebben geen warm water. | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Zowel multatulipad 1 als 3 hebben geen warm water.Onze ketel doet het weer niet twee cliënten warm water daarna koud !Meerdere keren geweest , bel eerst even met Patrik Verheezen.Gepland 4/7 tussen 15 - 16 uur.Afwijking WAfwijking W | Niet duidelijkTechnisch gebrek | storing E36, kunnen resetten.oorzaak onbekend.Definitief herstel, Donderdag ter plaatse geweest en contact gehad met Remeha,hierbij diverse zaken bekeken en nagemeten, advies ontsteektrafo en SU print te vervangen.Vrijdag materialen opgehaald bij groothandel en onsteektrafo en SU print intoestel geplaatst.Medewerkers weten hoe ze toestel kunnen resetten en nemen weer contact op alsdeze weer in storing valt. | 627.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 782427 | 43285 | 43335 | Gereed gemeld | Airco werkt niet goed, lokaal 1 AC | 1E LIJN ST | Voorne-P/47153 | *5-7-2018 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) *20-8-2018 Fouad aangemeld voor 22-08-18 +/- 08.30 u | airco koelt bijna niet, ruimte - lokaal1 ACAanvullende informatie over uw melding- Airco is een paar weken geleden na gekeken, maar is nu weer ruim onvoldoende!gemeld door marja laffeber 0181601601Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Wisselaar binnenunits zaten vol stof, deze geprobeerd om schoon te zuigen maarhet zit aangekoekt en het lijkt of de ribben vol schimmel zitten.Units zijn ook zwaar verouderd, advies is om deze te vervangen.Het gaat om ruimte 1 en 6 op de 1e etage, 3 units.Controleren van gekoeld water units op de 1e verdieping Bliekstraat 1. Bij loskoppelen van servomotor komt er volledig gekoeld water over de units. Bij lokaalgekeken waar de unit goed werkt wat er al eerder vervangen is. Hier zijn dethermostaat en de servomotor vervangen. Advies om dit bij deze objecten ook tedoen. Diverse foto's gemaakt en naar werkvoorberijder Ad gestuurd. Voor deze ruimtes is de probleem opgelos en ik heb de klepmotoren en dethermostaten vervangen. De units koelen nu goed en ik advesier om de rest van demotoren en de thermostaten ook te vervangen omdat ze oud zijn en de goed werkingniet meer te garanderen is, beter een acktie ivm bezetting van de lokalen. | 1718.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 782437 | 43285 | 43307 | Gereed gemeld | Filters zwembad uit, | 1E LIJN ST | Voorne-P/47153 | - | Filters staan sinds (minstens) vanochtend uitZwembad is hierdoor buiten gebruik | - | - | 330.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03606 | SZ: Sluispoort 8 - 8a | 782796 | 43286 | 43287 | Gereed gemeld | Stopcontact in het berghok zit los | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | Stopcontact in het berghok zit los half uurtje van te voren bellen met de melder.Afwijking E | Geen probleem | Wcd zat los, dee weer vast gedraait. | 84.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06453 | SZ: Beneden Oostdijk 22 | 782630 | 43286 | 43319 | Gereed gemeld | SPOED: Buitenkraan afgebroken. spuit water | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Buitenkraan afgebroken. spuit water. Hoofdafsluiiter is nu dichtgezet,maar nu dus geen water in het hele pand.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, leiding van buitenkraan voorzienvan kogelafsluiter, buitenkraan is defect.Er dient nog een nieuwe vorstvrije buitennkraan geplaatst te worden.Hierbij nog benodigd 25cm koper 15mm.Graag gebruikte materialen weer bestellen voor bus.Definitief herstel, nieuwe buitenkraan geplaatst en aangesloten en getest opwerking. | 577.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05944 | SZ: Dijckpotingen 9 | 782836 | 43287 | 43287 | Gereed gemeld | Geen warm water / Storing CV | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Marcel heeft geconstateerd dat de cv ketel op dijckpotingen 9 niet meer werkt.Waarom is dit een spoedmelding? - cliënt heeft geen warm water.Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel, toestel getest op cv echter geen flow over radiatorendoordat alle kranen dicht stonden, nu twee radiatoren open gezet zodat toestelwel flow heeft.Cv temp ingesteld op 70C en tapwatertemp op aut. gezet, toestel diverse malengetest op ww en gaat nu normaal in bedrijf.Tapwatertemp. is nu 60C hetgeen normaal is, bewoner geinstrueerd mbt deradiatoren en hij zal deze open laten staan, tevens begeleiding ingelicht.Toestel functioneerd nu weer naar behoren. | 214.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 782861 | 43287 | 43294 | Gereed gemeld | Filters zwembad staan weer in storing | 1E LIJN ST | Voorne-P/47153 | *6-7-2018 Gebeld met de locatie ggh. *13-7-2018 werkbon opgevraagd | Sinds de nieuwe filter is geplaatst staat het systeem elke ochtend op storing.Soms bij het indrukken van de resteknop gaat het weer in werking. Soms ook niet(zoals woensdag en vandaag het geval was). Graag met spoed hellebrekers en/ofkropman inschakelen om het in orde te krijgen. Dus niet alleen het systeem aanvoor de rest van de dag, maar hopelijk ook de structurele nachtelijke storingverhelpen. | Systeem uitgevallen door water op vloer melding. | Er ligt een flinke plas water rond de sensor naast de vuil waterput.De pomp in deze put werkt naar behoren en er is geen lekkage aanwezig rond deput. Oorzaak is dus niet teachterhalen. | 275.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 783051 | 43288 | 43288 | Gereed gemeld | vaatwasser | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | vaat wasser blijft t pompen en krijgt de vaatwasser ook niet uit | E 15 storing, Lekkage in onderste bak bij electronica | Vaatwasser eruit getrokken en gekanteld, bak droog gemaakt. Sensor gereset.vaatwasser weer gemonteerd. storing is eruit en vaatwasser functioneert weer.Aan begeleidster verteld dat zijn doordeweeks de technische dienst vanzuidwester moet contacten om een vaatwasser firma aan te laten sturen en devaatwasser te laten inspecteren. | 177.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 783269 | 43290 | NULL | Gereed gemeld | het ontvangst van het tv signaal is erg slecht | 1E LIJN ST | I1807 249 | *9-7-2018 TD zuidwester gestuurd | het ontvangst van het tv signaal is erg slecht. dit was vroeger eenMiva kamer en er was geen kabel misschien een storing in deinstallatiekamer 11534 (oude mivakamer beneden) | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 783272 | 43290 | 43290 | Gereed gemeld | Geen spanning in woonkamer. | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Geen spanning in woonkamer, koelkast en div slaapkamers.Afwijking E | Groep niet ingeschakeld. | Vandaag is een bedrijf aan het werk geweest en heeft groepen uitgeschakeld,volgens de leiding en cliënten is er nog geen spanning geweest op dit deel.Waarschijnlijk zijn ze vergeten om deze groep (F1) in te schakelen. | 242.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 783458 | 43291 | 43294 | Gereed gemeld | Schuifdeur gaat niet meer dicht. | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Schuifdeur gaat niet meer dicht.Afwijking E | Niet duidelijk | Deur kreeg een constante openingsimpuls, leek van de radar/veiligheid/sleutel ofandere impulsgever te komen.Alle impulsgevers losgekoppeld en deur gereset en opnieuw ingeleerd, dit lukteniet.Later bleek de impuls van het brandmeldrelais af te komen.Deze overbrugd op de connector van de EXU4 uitbreidingsprint van de deur, deurwerkt nu zoals het hoort maar Siemens moet in de BMC centrale controleren wat ermis is met de melding naar deze deur.Ben de Neef geinformeerd met verzoek Siemens naar BMC te laten kijken. | 313.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 783300 | 43291 | 43315 | Gereed gemeld | Klimaatklacht woonkamer te warm | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *10-7-2018 Order iom Patrik Verheezen/Ad Oldenmenger gepland voor 13-7 indien mogelijk *10-7-2018 met werk Ad evt. verplaatsen naar 12-7 (MP) | We hebben het idee dat de airco niet zo werkt als vorig jaar. Als je dan begonom 16.00 uur was het lekker koel in de woning.Nu is het gewoon warm.Specifieke ruimte van de melding- woonkamergemeld door Hendriek Labruyere 0113603073Afwijking koeling | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, ingelogd op project ter plaatse,Priva stuurt koeling 100% aan en geeft geen storing.Controle uitgevoert in de luchtbahndelingskast en koelregelaar blijft in melding"loading" staan en is er met een harde reste ook niet uit te krijgen.Advies deze regelaar te laten vervangen betreft Carel pGD user interface code-2A1, deze zit in de Alko luchtbehandelingskast welke is gemaakt metopdrachtnummer 3161030/20080475, type AT4 16x12, advies dit bij leverancier wegte leggen ivm diverse instellingen van de koeling.Lbk ververst gewoon maar koeling gaat niet in bedrijf hetgeen met de huidigebuitentemp zeer vervelend wordt ervaren. | 167.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03581 | SZ: Rommerswalestraat 3 | 783681 | 43293 | 43293 | Gereed gemeld | Kabels lost getrokken - telefonie/internet/BMI | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Kabels losgetrokken bij plaatsen ondergrondse containers. Het betreffen kabelstelefonie, intenret en BMI. Wolter en Dros in verleden bmi aangelegd en komteen monteur die kant op om schade op te nemen. Niet duidelijk of actie Kropmannog benodigd is. Ben zou het wel fijn vinden als Patrik ook langs kan komen ingeval opgeschaald moet worden. JWP heeft Ben geadviseerd om ook Pelmolen teinformeren.Afwijking E | Molest/vandalisme | Ter plaatse geweest en monteur Wolter en Dros liep al rond betreffende de bmc.In overleg met Ben de Neef geweest en Wolter en Dros, deze nemen de regie inzakedeze melding over en sturen een bedrijf aan wat glasvezel kan repareren.W&amp;D koppelt tijdelijk weer provisorisch de kabels bmc weer aan elkaar zodat dezeweer functioneel zijn. | 128.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03566 | SZ: Paradijsvogelhoek 1-7 | 783964 | 43294 | 43326 | Gereed gemeld | Lamp defect in badkamer boven kantoor naast wasrmt | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *26-7-2018 D. Knuit heeft gebeld , en beide badkamers werken . | In de badkamer boven kantoor, naast de wasruimte, doet de lamp het niet meer.Al een nieuw bolletje ingedraaid, maar ook dan doet de lamp het niet.Afwijking E | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer | 59.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03499 | SZ: Heemskerkplantsoen 11 | 784067 | 43294 | 43294 | Gereed gemeld | geen ww na onderhoud | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | geen wwAfwijking W | Niet duidelijk | Storing via Jac binnen gekomen. Vanmiddag aan de ketel onderhoud gepleegd en deze werkend achter gelaten. Echterbij aankomst blijkt dat de co2 max belasting waarden erg afwijkt. De ketel weerop max en min waarden weer afgesteld.Kraan getest op warm water en de werking is nu naar behoren. | 288.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 784101 | 43296 | 43297 | Gereed gemeld | Vaatwasser blijft aanspringen en pompen. | STORING | Hoekse-W/47152 | - | Vaatwasser maakt veel geluid en blijft pompen. | Vaatwasser dient nagekeken te worden. | Klant geeft aan ondanks dat de vaatwasser uitstaat begint deze uit zichzelf veelgeluid te maken, vermoedlijk blijft de pomp draaien. Stekker van vaatwasser uithet stopcontact gehaald. Probleem is niet opgelost en dient terug gekoppeld teworden naar Zuidwester. | 293.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03542 | SZ: Mastgat 4 | 784314 | 43297 | 43297 | Gereed gemeld | vereffeingsleiding transportpomp lekt | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Afwijking W | slijtage | Het leiding stuk dat lek is vervangen voor een nieuw stuk.Alles werkt weer naar behoren. | 165.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03476 | SZ: Duinlaan 47b | 784109 | 43297 | 43315 | Gereed gemeld | Klimaatklachten temperatuur veel te hoog in divers | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *16-7-2018 (JG) Jac de Klerk gaat i.o.m. locatie morgenvroeg 17-07 langs. TD is vandaag *16-7-2018 op locatie geweest en heeft stekkers uit verwarmingssysteem getrokken. | Gisteren bij binnenkomst leek het een sauna in de Boegspriet.Het koude water is warm tot heet, koelt niet af. De vloer is heet.Er zijn 3 weken lang loges, hier moet iets mee gebeuren !De temperatuur in de grote badkamer, waar nog niemand heeft gedouched, is nu,om 8.30 al 30 graden. De thermometer gaat niet hoger !!!! Ook in de bergingnaast de keuken is het bloedheet.Er hoeft niet gelijk vandaag een monteur te komen, maar wel graagmaandagochtend al.Tijdstip maakt niet uit.Specifieke ruimte van de melding- badkamers ,gang, bijkeukenVerwarmininstallatie is te vinden in het 1e hok waar de wasmachine staat.gemeld door Betty Jane Heezen 0181339298, 0622435358, 0181484963Afwijking W | Technisch gebrek | Systeem stond drukloos, reden onbekend.Geen lekkages ontdekt.Bijgevuld tot 1,8 Bar.Nu al voelbaar verschil.Afwachten hoe het in de loop van de dag gaat en of de druk stabiel blijft ofweer inzakt. | 280.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 784243 | 43297 | 43300 | Gereed gemeld | Storing pompen zwembad | 1E LIJN ST | Voorne-P/47153 | *16-7-2018 Iom Leon Hamels adviesorder Hellebrekers aangemaakt (MP) *18-7-2018 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *19-7-2018 Werkbon Hellebrekers ontvangen en gekoppeld (MP) | we hebben meerdere malen deze week het zwembad moeten resetten. door middel vande reset knop omdat de pompen uit stonden.Specifieke ruimte van de melding- Zwembadgemeld door imke de haan 0181601613 / 0619913501 | Storing pompen afkomstig van vloerwater. | Geen water op de sensoren aanwezig maar de aansluiting op de wand is nat. Ditwater is afkomstig van de ontluchting van de compressor. Deze is aangepast zodathij niet meer spettert bij het ontluchten. | 312.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 784517 | 43298 | 43315 | Gereed gemeld | LBK koeling werkt niet van gebouw 3 en 4 | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | De koeling van de LBK functioneer niet van de gebouwen 3 en 4gebouwen Scheldestraat en Schengestraat.Gaarne naar laten kijken.Specifieke ruimte van de melding- regelkastsengemeld door benjamin de neef 0187898888, 0620782069Afwijking W | Technisch gebrek | lbk en koeling gecontroleerd .van de schengestraat doet de koeling niets en staat de regeling continu oploadingen doet verder niets,krijg hem ook niet aan de gang,hier stuur Ad Jack voor aan.de lbk op de schengestraat draaide de koeling ook niet deze wel weer op ganggekregen, draait nu weer goed. | 340.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 784527 | 43298 | 43306 | Gereed gemeld | Lekkage boven plafond kleine badkamer | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | In de kleine badkamer rechtsboven bij het plafond zit een lekkage. We hebben deplafondplaten omhoog gehaald en er is duidelijk te zien dat de leiding lekt.Er is al eerder iemand voor geweest, maar die dacht dat het condence was.Graag nog een keer kijken.Specifieke ruimte van de melding- Kleine badkamergemeld door demi goedendorp 0181601664Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Op locatie de isolatie los gesneden en ontdekt dat de las t-stuk in ZEER slechtestaat verkeert. Pijp verder losgesneden om te kijken waar de lekkage vandaankomt. Het lijkt van de verdieping erboven te komen; met schoon maken vanbadkamer op no 13 wordt veel water gebruikt. Ik denk dat het water langs de cvpijp naar beneden is gaan lopen en in de isolatie is gaan soppen op het t-stuk,waardoor deze nu in heel slechte staat is andere pijp die ernaast zit is opbocht in plafond ook aan het roesten/rotten. Deze moeten beide vervangen worden.Op pijp draad snijden en de rotte stukken vervangen hand draadsnijder 1/2" endraadsnijmachine nodigMaterialen besteldVervangen van de rotte stukken t.b.v. verwarming in de kleine badkamer op no 11en 13 | 962.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 784769 | 43299 | 43343 | Gereed gemeld | Verstopping afvoer wasbak keuken | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | *18-7-2018 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *20-7-2018 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *31-8-2018 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *31-8-2018 Werkbon Riool.nl ontvangen en gekoppeld (MP) | Wasbak in de keuken is verstoptAanvullende informatie over uw melding- De wasbak in de keuken is verstopt. Er zit erg veel viezigheid ingemeld door dennis bruens 0765258590 | Zie onder oplossing. | Verstopping verholpen. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 784585 | 43299 | 43315 | Gereed gemeld | brandmeld centrale | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | storing bmcbmc is 4 x in storing gegaan / melding van "schendlestraat. " | Niet duidelijk / de partij van de brandmeldcentrale moet de bmc controleren.wat er aan de hand is. | Niet duidelijk / de partij van de brandmeldcentrale moet de bmc controleren.wat er aan de hand is./ vervolg noodzakelijk | 107
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03467 | SZ: Doelen 76-78 | 784604 | 43299 | 43375 | Gereed gemeld | Verstoping toilet begane grond | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | *18-7-2018 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *20-7-2018 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *9-8-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *31-8-2018 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *18-9-2018 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *2-10-2018 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *2-10-2018 Werkbon Riool.nl ontvangen en gekoppeld (MP) | Toilet beneden is verstopt op doelen 76, te Breda.Specifieke ruimte van de melding- Toilet benedengemeld door eline mak 0765258490 | Papier. | Afvoer ontstopt. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 784990 | 43301 | 43381 | Gereed gemeld | de kachel blijft aanstaan | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De kachel staat hier elke ochtend vol te branden.Terwijl hij met de draai knop uit staat..Afwijking W | Technisch gebrek | Bij aankomst stonden de ketels uit. Bij de betrefende radiator was de knopkapot.Kraan een kwart slag gedraaid zodat men niet zo snel met een stoel tegenaanklap.Nieuwe kbop op de kraan gezet, Deze dient nog besteld te worden voor voorraadbus. | 81.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 785233 | 43304 | 43369 | Gereed gemeld | wasbak in de keuken loopt niet door | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | wasbak loopt niet goed door als de vaatwasser | wasbak verstopt, | verholpen | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 785190 | 43304 | 43304 | Gereed gemeld | Td ruimte, ruimte dagbesteding deels geen stroom | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | deels geen stroom in gebouw Td ruimte, ruimte dagbestedingAfwijking E | Geen probleem | Bij aankomst blijkt dat de td zelf de storing heeft gereset. Dus alles is weerin gebruik. | 79.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 785510 | 43305 | 43332 | Gereed gemeld | Slaapkamerdeur Jan Campfens valt niet dicht | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | deur valt niet volledig dichtBetreft deur van Jan Campfensslaapkamerdeurgemeld door martin ista 0187898649, 0612960858Afwijking E | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent een tijd geleden hebben we allesafgesteld .de oorzaak zijn de strips bij de meeste deuren deze zouden weggehaald worden is niet gebeurd .deze deur loopt zwaar aan als deze dicht loopt het laatste stukje . niks met dedranger te maken graag door wielhouwer naar laten kijken krijg het nietafgesteld | 350.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 785508 | 43305 | 43306 | Gereed gemeld | Gangdeur richting kamer Pia niet dicht bij brandal | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | deur valt niet volledig dicht bij brandalarm-Aanvullende informatie over uw melding- gangdeur richting de kamer van Pia HottingSpecifieke ruimte van de melding- gangdeurAfwijking E | Geen probleem | Definitief herstel was al gedaan door de heer raus | 37.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 785335 | 43305 | 43305 | Gereed gemeld | Storing BMC | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *24-7-2018 Order via mail overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Storing BMCStoring BMC. | Dhr. Ino geeft aan dat er al 3x een storing is verschenen op een klein kastje opde muur, maar kan niet vinden op de bmc zelf. | Overlegd met de klant dat ik deze storing morgenvroeg aan onze collega's inRijswijk doorgeef en dat men deze vanuit Rijswijk gaat kijken naar welk bedrijf deze doorgezet moet worden, brandmeld zit niet in pakket Kropman | 113.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 785364 | 43305 | 43306 | Gereed gemeld | Verstopping toilet zolder | 1E LIJN ST | GO/47152 | *24-7-2018 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *25-7-2018 Werkbon Riool.nl ontvangen en gekoppeld (MP) | Toilet van zolder komt bij doortrekken vies water omhooggemeld door astrid breedijk 0187-898863 | Werking Sanibroyeur. | Toilet op zolder loopt goed, zit vermaler, als word doorgetrokken geeft dittegendruk naar fontein, maar werkt nu goed. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03543 | SZ: Mathenesselaan 433 | 785715 | 43306 | 43306 | Gereed gemeld | meerdere kamers zonder spanning | STORING | Hoekse-W/47152 | - | geen spanning op meerdere kamersAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel is nieuw pand van zuidwester gedeelte is verzorgings huis letop!!!! groepen kast van eerste verdieping van de kamers zit bij de buren waseven zoeken lasdozen open gemaakt zat beschadiging aan de bedrading deze weer op nieuwaangesloten alles werkt weer | 244.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 785721 | 43306 | 43315 | Gereed gemeld | st airco | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | st airco doet niets meer. ruimtes E en Fcall4515831 Afwijking koelingAfwijking koeling | Niet duidelijkNiet duidelijk | In de woning werkt de airco niet. Maar omdat ik twijfel of er wel airco is,contact opgenomen met Sjoed de Wit. Omdat hij hier ook aan twijfel afgesprokenom morgenochtend na te vragen op de zaak of het klopt. Het betreft deSchengestraat 41 in Goes.Storing was bekend, maar is per abuis nogmaals gemeld door begeleiders!!Op 25-7-18 ter plaatse geweest.Regelaar van de koelong blijft continu laden en deze is niet te benaderen.Deze dient vervangen te worden, foto,s door gestuurd naar werkvoorbereiding | 570.18
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 786079 | 43308 | 43318 | Vervallen | Koeling werkt niet gehele pand, zonneschermen blij | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *27-7-2018 Vervallen, zie order 785721, regeling is defect in behandeling WVB (MP) | Het is op onze woning met ramen en deuren dicht 27 graden, nu begreep ik vaneen collega dat er in ons gebouw ook arco zou zijn?Doet deze het dan niet?Verder gaan de zonneschermen niet uit of gaan steeds weer dicht!Bij de woningen boven ons boven ons blijven de schermen wel naar beneden hoe ishet mogelijk?Zelfs met een klein zuchtje wind gaan ze alweer dicht en boven niet?Specifieke ruimte van de melding- Gehele woninggemeld door marian remijnse 0113246822 | - | Vervallen, zie order 785721, regeling is defect in behandeling WVB | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 786063 | 43308 | 43311 | Gereed gemeld | Nazien ventilatie systeem gebouw Scheldestraat | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *27-7-2018 (JG) Ingepland storingsmonteur 30-07. | Heel het gebouw aan de scheldestraat is ontzettend warm vergeleken met deandere gebouwen. Willen jullie kijken of het ventilatie systeem werkt. Graagook het gebouw op Rommerswaelestraat 1 nakijken. Hier werkt het ook allemaalniet na behoren.Afwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel, koelmachine van de luchtbehandelingskast staat op storing,hoge druk sxtoring.Installatie gereset op de regelaar,hierna komt de koeling in.Installatie aan de Rommerswaelestraat gecontroleerd, deze werkt naar behoren,beide koelsystemen draaien naar behoren.Zou misschien wel helpen als men de ramen en deuren zoveel mogelijk geslotenhouden | 298.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 786104 | 43308 | 43309 | Gereed gemeld | Elektrische buitendeuren sluiten niet. | STORING | GO/47152 | - | Elektrische Buitendeuren Spijkenisse sluiten niet. Bliekstraat 3.Afwijking E | Geen probleem | Melding dat de deuren niet meer dicht gaan binnen gekomen. Even later bleek datde storing al weer opgelost was.Ds verder geen ctie ondernomen. | 41.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 786137 | 43309 | 43361 | Gereed gemeld | st doorspoelknop lekt | STORING | GO/47152 | - | Doorspoelknop wc lekt. call 4518288Afwijking W | spoeler inwendig defect op Westerschelde 2 | Spoeler van wc was inwendig defect. Omdat deze door clienten word gebruik dieniet op een ander toilet kunnen gaan, ter plaatsen geweest.Spoeler is niet meer te maken en ik op het terrein geen andere kon vinden, eentijdelijke oplossing gemaakt.Spoeler dient opnieuw besteld te worden, en de gebruikte materialen wil ik graag terug hebben. | 310.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 786142 | 43309 | 43388 | Gereed gemeld | lift defect | 1E LIJN ST | GO/47153 | - | lift defect, ruiken een brandlucht.call nr 4518565Afwijking E | Niet duidelijk | Storing aangenomen en doorgemeld aan Orona.Orona: Deurrol defect, moet vervangen worden.Deurrollen zijn vervangen. | 1132.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 786418 | 43311 | 43311 | Gereed gemeld | Stoppenkast niet te openen en stroomstoring | STORING | GO/47152 | - | Stoppen zijn doorgeslagen, kast is niet te openenCallnummer ,0423Betreft Doelenstraat Oude TongenAfwijking E | Technisch gebrek | Bij aankomst stond er een groep uit welke de gebruiker niet terug gezet kreeg.Diverse electrische apparaten losgenomen en hierma de automaat terug gezet,dezeblijft nu in.Groep is overbelast geweest, installatie storingsvrij achtergelaten | 281.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 786388 | 43311 | 43313 | Gereed gemeld | Lekkage dak Schengestraat 41E Goes. | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Lekkage gang plafondtegel verzadigd boven het plafond aan het dak.call nr. 45199234461EX, 41 E, Schengestr. Goes Locatie.De eigen technische dienst gaat dit eerst zelf bekijken en proberen op telossen KHBel EERST even met TD Joop van Gulk tel:06-53310201 die weet precies wat er bijde TU gehaald moet worden KH.Gepland 31/7 tussen 14 - 16 uur.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | De eigen technische dienst gaat dit eerst zelf bekijken en proberen op telossen KHBel EERST even met TD Joop van Gulk tel:06-53310201 die weet precies wat er bijde TU gehaald moet worden KH.Gepland 31/7 tussen 14 - 16 uur.Betreft hier een lekkage aan de spondel van een stranginregel kraan met eenaansluitmaat van 22mm.deze dient besteld re wordenHet ophalen van spullen bij leverancier. Het vervangen van inregelklep, aftappenvan ww installatie, installatie weer bijgezet. Gecontroleerd op lekkages. | 686.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03588 | SZ: 's Heer Hendrikskinderenstr 42 | 786202 | 43311 | 43319 | Gereed gemeld | Deuren gaan niet open, Lift beweegt wel | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | - Deuren gaan niet open, Lift beweegt welSpecifieke ruimte van de melding- lift bij de entreeDe firma Orona aangestuurd.De opdracht word vandaag met spoed ingepland , in overleg met de planner OronaKH | - Deuren gaan niet open, Lift beweegt wel | De opdracht word vandaag met spoed ingepland , in overleg met de planner OronaKHDe firma Orona gaat op 3/8 deze opdracht uitvoeren KH , maandag krijg jewerkbon in de mail.Blijkt watterlekkage geweest te zijn en hierdoor besturingsprint beschadigd.Installatie ne locatie niet in contract. Lift in OH (2017) bij Easylift. Blijkt huurpand te zijn en lift eigendom van verhuurder.IOV Sjoerd contact met locatie opgenomen om dit bij verhuurder/Easylift te melden. | 246.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 786408 | 43311 | 43312 | Gereed gemeld | Wastafel achterste badkamer verstopt | 1E LIJN ST | GO/47152 | *30-7-2018 (JG) Riool.nl aangestuurd. *31-7-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | De wastafel in de achterste badkamer loopt niet goed door. Hem al een keergeprobeerd met kokend heet water door te spoelen en een keer met ontstopper,maar geen van beide lijkt te helpen. Willen jullie er even naar kijken? TD ishet ook niet gelukt | - | (JG) Sifon wastafel gedemonteerd en ontstopt. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 786458 | 43312 | NULL | Vervallen | Geen koeling | 1E LIJN ST | I1807 827 | *31-7-2018 loopt al een order vervolgwerk nodig SO 786179 | Is erg warm ook voor clienten weinig frisse lucht. Erg veel zweten.Ook nu het buiten al is afgekoeld.We houden alles dicht. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 786897 | 43314 | 43315 | Gereed gemeld | De boventemperatuur zwembadwater te laag | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | - Zowel de boventemperatuur als het zwembadwater zelf zijn te laag.Water is 28,9 graden en de metingen van het chloor zijn niet juistDe firma Hellebrekers gaat dit op 3/8 uitvoeren KH | - Zowel de boventemperatuur als het zwembadwater zelf zijn te laag.Water is 28,9 graden en de metingen van het chloor zijn niet juist | De firma Hellebrekers gaat dit op 3/8 uitvoeren KHWater 28,8. Geen warmte vanuit ketelhuis. Cv ketels bijgevuld en ontlucht. Nuweer warmte naar het bad. Kropmaningelicht, deze monitoren het systeem.Ijking PH en chloor nagekeken en bijgesteld. | 312.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 787087 | 43315 | 43322 | Gereed gemeld | lekkage technische ruimte | STORING | GO/47152 | *6-8-2018 (JG) Inkoop naar Riool.nl aangestuurd. | lekkage in de technische ruimte wat door de muren heen komt bij bewoners van huisnummer 31callnummer 4524013Afwijking W | Technisch gebrek | Bij aankomst staat de technische ruimte vol met water,water komt uit hetafvoerputje in de tech.ruimte omhoog.Leidinggevende van de locatie vindt hetwenselijk dat we trachten dit te verhelpen daar het water langs de muur dewoonkamer binnen komt.Riool.nl gebeld en deze komen nog langs.gezien het laate tijdstip ben ik gebleven voor ondersteuning van riool.nl daarer niemand meer aanwezig is van de Zuidwester.Firma riool.ml ter plaatse geweest en deze heb ik geholpen met het ontstoppenvan het riool. | 604.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 786982 | 43315 | 43315 | Gereed gemeld | Warm water is niet warm genoeg. | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *3-8-2018 (JG) Ingepland Leon Hamels 06-08. Hij is dan in Goes. Dit in overleg met *3-8-2018 Stanley / Temmy. Aangemeld per mail. *3-8-2018 leon Hamels aangemeld 03/08 | Warm water in keuken woning is niet warm genoeg. Water warmwaterkraan aan de lage kant. | Mengventiel te laag ingesteld. | Mengventiel opnieuw afgesteld, deze van 37'c naar 40,5'c gezet.na 3 dagen nogmaals opnieuw Afgesteld, nu vindt men het weer te warm | 270.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 787160 | 43318 | 43384 | Gereed gemeld | Komt nog steeds water bij toilet zolder omhoog | 1E LIJN ST | GO/47152 | *6-8-2018 Vorige keer betrof het nr. 36, nu 32 ? Bewust dit nagevraagd maar schijnt te *6-8-2018 kloppen. Riool.nl aangestuurd. Klant geinformeerd. *8-8-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *14-8-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *31-8-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *11-9-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *9-10-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *11-10-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | Komt nog steeds water bij toilet zolder omhoog | - | (JG) Sani aangedraaid met spiraal. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03558 | SZ: Oosterschelde 12 | 787208 | 43318 | 43318 | Gereed gemeld | Er komt een zwaar zoemend geluid uit het ketelhok | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *6-8-2018 Gebeld met het mobiele nummer uit de bon GGH, geen vm aanwezig *6-8-2018 moet komt vandaag op locatie *6-8-2018 Melder per mail op de hoogte gebracht. | Er komt een zwaar zoemend / brommend geluid uit het ketelhok, wat tegen deslaapkamer van een cliënt zit. Cliënt heeft hierdoor niet kunnen slapen, nieteerder dit geluid waargenomenAfwijking W | Niet duidelijk | Blijkt een locatie in Middelharnis te gaan en dus niet in Brielle.Contactpersoon zoals aangegeven is niet bereikbaar!!!!.In overleg met servicecenter Kropman besloten naar Middelharnis gereden.Blijktom de nieuwbouwwoningen te gaan, deze storingen dienen bij de firma DeltaTechniek neer gelegd te worden. | 405.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 787347 | 43319 | 43319 | Gereed gemeld | Algehele verstopping | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *7-8-2018 Gebeld met riool.nl laten mij weten hoelaat er iemand op locatie kan zijn. *7-8-2018 Melder ingelicht. | Algehele verstopping Zowel toiletten als de werkplaats staan onderwater. | Verstopping grondleiding en 2 toiletten gedemonteerd. | 2 groepen geondleiding ontstopt plus 2 toiletten gedemonteerd en ontstopt. | 120.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03593 | SZ: Schoolstraat 14 1 t/m 3 | 787478 | 43320 | 43322 | Gereed gemeld | Zoemer storingsmelder cv ging af | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *8-8-2018 (JG) Ingepland storingsmonteur 10-08. | De zoemer ging van de storingsmelder van de cv. Ik heb de zoemer uitgezet ermoet naar gekeken worden wat het probleem is. TD heeft hier al naar gekeken.Gisteren ging de zoemer weer af en is terug gezet door collega.Ruimte: technische ruimte bij de plussers.Afwijking W | Technisch gebrek | CV ketel stond op storing E14.Tijdelijk een oude ontsteekelectrode gemonteerd welke in de technische ruimtelag.bij gelegenheid hiervoor een nieuwe monteren, toestel werkt en installatie isstoringsvrijType ketel Remeha Gas 210ECO PRO 120 serienr1001902787490Wordt op SO 774487 tijdens oh afgewerkt. | 369.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 787481 | 43320 | 43342 | Gereed gemeld | Gootsteen keuken loopt niet goed door | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *8-8-2018 Gebeld met de locatie. Telefoon wordt niet beantwoord. *14-8-2018 werkbon opgevraagd *24-8-2018 werkbon opgevraagd | Gootsteen loopt langzaam weg. Ontstopper is al geprobeerdmaar dat lost het niet op. | - | verstopping verholpen door riool.nl zie gekoppelde terugkoppeling/ factuur. | 165.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 787553 | 43320 | 43320 | Gereed gemeld | Deur ontgrendeld niet na het intoetsen van de code | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De elektrische sluitplaat van de deur naar de AED werkt niet (meer) wanneer decode wordt ingetoetst. Op het codepaneel brand na het intoetsen van de code welhet lampje groen maar de sluitplaat wordt niet (meer) ontgrendeld. | - | Met Louis Ijsselstein gesproken en deze geeft aan dat het spoed betreftivm toegang via code paneel tot AED.Onbekend of dit bij ons systeem zit. Ook met Marcel gebeld en Marcel van Zuidwester gaat het meteen oppakken en deze melding had niet bij Kropman moeten komen maar bij TD. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 787537 | 43320 | 43321 | Gereed gemeld | Verstopping keuken, water loopt erg langzaam weg | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *8-8-2018 Geen opdracht ontvangen melding is telefonisch gedaan. | Verstopping keuken, water loopt erg langzaam weg. | Keukenleiding vervuild. | Keukenleiding gereinigd vanaf ontstoppingsstuk tot in de standleiding. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 787708 | 43321 | 43321 | Gereed gemeld | Toilet boven verstopt | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *9-8-2018 (JG) Riool.nl aangestuurd. *9-8-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | Toilet boven verstopt | - | (JG) Probleem verholopen met pompfixs. WC verwijderd, niets te zien. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 788220 | 43326 | 43423 | Gereed gemeld | c.v. installatie staat drukloos | 1E LIJN ST | GO/47153 | - | c.v. installatie staat drukloosCv drukloos.Afwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Waarschijnlijk zit er ergens een lekkage.Niet duidelijkTechnisch gebrekNiet duidelijkLeiding DN 65 staal doorgeroest en die lakt behoorlijk onder de zwembadvloer.Zie rapport P. Smout. Niet duidelijkNiet duidelijkNiet duidelijkCv leding kapot geroest. Niet duidelijkTechnisch gebrek | De vulautomaat weer aangesloten op het systeem. Lekkage dient nog opgespoord teworden.Cv gevuld en alle pompen uitgezet en de afsluiters dicht gezet.Dit ivm het opzoeken van de lekkage in de cv. Dit wordt morgen gedaan.Installatie was afgekoeld doordat we deze uit hadden geschakeld, installatiegevuld tot 2 bar en opnieuw afsluiters dichtgezet zodat alle groepen ingebloktwaren.Hierna drukmeters geplaatst en het werd al snel duidelijk dat het drukverlies inde groep 'ketelhuis zwembad' zit, overige groepen blijven wel op druk.Vulautomaat weer terug geplaatst om systeemdruk te waarborgen, hier zal eenactie dienen te worden opgezet om lekkage te lokaliseren.Zie bon P Verheezen.Functioneel herstel – werkend achtergelatenFunctioneel herstel – lekkage opgespoord zie verdere info fouad sahliFunctioneel herstel – werkend achtergelaten, spullen gehaald en op de zaakgelegdmatriaal opgehaalt bij boels roosendaal.Stukleiding van 4 mtr maat DN 65 onder de vloer in de zwembad ruimte vervangenmbv lassen. De cv voeding is gerepareed en de systeem werkend achtergelaten. het assisteren bij werkzaamheden en repareren van rotte cv-buis. Definitief herstel uitgevoerd. Slecht leidingwerk onder de vloer verwijdert enopnieuw gelast. Lassen gemenied en leidingwerk geisoleerd.Installatie weer op druk gebracht en vulautomaat verwijderd, installatie blijftnu druk behouden. Bank weer terug dicht geschroefd en luchtroosters weer teruggeplaatst. | 4494.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 788134 | 43326 | 43327 | Gereed gemeld | Warmte klachten woonkamer | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Het klimaatcontrole staat te warm, het is met 2 ventilators aan 27 gr in dewoonkamer, dit is geen temperatuur om in te zitten maar ook niet om in tewerken.We hebben een thermometer gekocht om te kijken hoe warm het is, de meter komtniet onder de 25 gr. dit is smorgens om 7 uur terwijl alles dicht is. Ditprobleem is er ook op HV 15. kunnen jullie er iets aan doen???Afwijking koeling | Softwarematig probleem. op 15 stond ventilatie niet op 107% | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, op 17 de roosters in de woonkamerverder open gezet. | 180.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03587 | SZ: 's Heer H. Kind.str 4-4a/6-6a | 788240 | 43326 | 43340 | Gereed gemeld | Rolstoellift haalt het einde niet | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *15-8-2018 gebeld met Orona gaan vandaag 15-8 op locatie. *15-8-2018 Gebeld met de melder GGH. Melder een email verstuurd dat Orona *15-8-2018 vandaag op locatie komt. *16-8-2018 werkbon opgevraagd *28-8-2018 Inkooporder dicht laten zetten. Zie terugkoppeling email orona. | Rolstoellift komt bij bediening vanuit de lift zelf niet helemaal tot boventoe, Van buiten af gaat hij dan wel verder tot het eind | - | hiervoor loopt al een actie voor vervanging van hang en besturingskabelop SO 762563 | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06200 | SZ: Koninginneplein 12 | 788884 | 43332 | 43342 | Gereed gemeld | Vloerverwarming cv ruimte geeft alarm aan | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *20-8-2018 (JG) Ingepland storingsmonteur 21-08. *27-8-2018 Peter Smout aangemeld bij Marleen Göbel 0186 645742 voor 30 -08-18 om 08.00u | Vloerverwarming in de cv-ruimte geeft een alarm aan. (rood lampje).Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrek, batterij leegTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, batterij van 1 thermostaatvervangen. advies alle thermostaat batterijen vervangen en controleren opwerking. 30st x 2 aa batterij (60) en serviceset B quinta Pro 90, ketel geeftmelding.Definitief herstel oh uitgevoerd vc en vloerverwarmingssetjes. drukvat 80*0.5vervangen | 791.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 788941 | 43333 | 43334 | Gereed gemeld | Verstopping toiletten groep | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Verstopping toiletten groep. | Verstopping als gevolg van doekjes in het riool. | Doekjes rechtertoilet, toilet gedemonteerd, geveerd en grondleiding gereinigd.Getest alles in orde bevonden. | 165.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09643 | SZ: Oosthavendijk 36 / OOSTHAVE | 789454 | 43335 | 43405 | Gereed gemeld | Verstopping toilet / wastafel zolder | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Verstopping toilet / wastafel zolder | Afvoer verstopt. | Afvoer ontstopt via de berging naast de wc. Daar staat een vermaler. Afvoerdiverse malen gedraaid en vacuum gezogen en gespoeld en gecontroleerd.Verstopping is verholpen. | 170.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 789571 | 43336 | 43350 | Gereed gemeld | badkamer is het water van de wasbak heel heet. | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | In de badkamer is het water van de wasbak heel heet.Gepland 27/8 tussen 11 - 12 uurAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Gepland 27/8 tussen 11 - 12 uurMengtemp van wasbak is nu rond de 65C, dit is echter te heet. Taco geprobeerd afte stellen echter reageert niet meer.Graag een nieuwe Watts mengventiel minimix 1/2" bestellen art nr. 3001948 enopnieuw inplannen.Materialen besteldDefinitief herstel, Taco geplaatst en kranen wastafels opnieuw afgesteld. | 866.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 789508 | 43336 | 43353 | Gereed gemeld | Lekkage radiator badkamer slaapwacht | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Lekkage radiator badkamer slaapwacht Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Bij aankomst lag er water onder de radiator, echter de gehele radiator wasdroog.Toch in overleg om te kijken of het hier aan ligt de radiator ingeblokt d.m.v.de ventilen en leeg gelaten.Radiator is 400 breed en 700 mm hoog en is van het type 11.Huidige radiator is geroest aan de onderzijde, volgende week cotact opnemen omte zien wat de status is, en daarna plan maken.Lange wachttijd voordat er iemand van de begeleiding aanwezig was.Radiator weer water opgezet en cv ketel bijgevult, omdat er nu geen water meerstaat, op veroek begeleiding.Omdat er de vorige keer ook niet duidelijk lekkage was van de radiaor, deze weergevuld. | 393.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 789590 | 43337 | 43409 | Gereed gemeld | wc verstopping | STORING | GO/47152 | - | WC loopt niet meer door op een woongroep. Gisteren is er niemand meer geweest. callnummer 4540411Afwijking W | Niet duidelijk | Met de klant gebeld en moet maandagogtend gelijk opgepakt worden. Deontstoppingsbedrijf aansturen. Riool.nl aangestuurd | 216.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 789658 | 43339 | 43339 | Gereed gemeld | Begrenzer van de kraan boven is kapot | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Begrenzer van de kraan boven is kapot . Warmte water word te heet Afwijking W | Technisch gebrek | Douchekraan in badkamer boven opnieuw afgesteld, deze gaf 42C water hetgeen teheet was.Nu afgesteld op 39C i.o.m. begeleiding zodat clienten zich niet meer kunnenverbranden. | 174.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 789791 | 43339 | 43346 | Gereed gemeld | airco lekt (server ruimte) | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | airco lekt (server ruimte) dit moet op korte termijn gebeuren. hetliefst morgen nog (spoed!!)Gepland 28/8 tussen 11 - 12 uurKoeling vriest in.Afwijking koeling | Geen freon meer.Installatie op laagdruk, te wienig koudmiddel. | Installatie helemaal ingevroren. Dit komt doordat er geen freon meer in zit.Deze word bijgegevuld door Foaud later op de dag. Aan hem door gegeven dat hetom r410a gaat.Unit gevuld met 0,63 kg R410 koudmiddel, getest en werkend achtergelaten. Deaircosysteem heeft geen objectnummer en geen id kenplaat. Het gaat om de koelingvan de servirruimte BG. Type: ( Buitenunit is Carrier 38BCS009G. Snr:1205Y01281)op dak 2e ver. (Binnenunit: Carrier 42PHQ009P. Snr: 4704Y51572). opgesteld inserverruimte. Buitennit mist de afdekkap en de E gedeelte was niet beschermttegen regen. Ik heb t nu veiliggesteld en geplakt met alu tape. Ook hoort eenSTEK RAPORT BIJ DEZE BON. Kijk daar voor meer info. | 688.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09642 | SZ: Oosthavendijk 34 / OOSTHAVE | 789685 | 43339 | 43346 | Gereed gemeld | Noodverlichting in de gang boven maakt geluid | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De noodverlichting in de gang boven bij het kantoor maakt heel veel herrie. Ditwas nooit zo, dus kan iemand hier even naar komen kijken?Specifieke ruimte van de meldingboven einde hal bij kantoorAfwijking EAfwijking E | Molest/vandalismeMolest/vandalisme | Kap van noodverlichting zat niet goed waardoor deze lawai maakt, er zit tevenseen grote scheur in de voorkap doordat er iets tegen gekomen is.Betreft nr. NV-022 Blessing BLK1425-D-AT 230V permanent brandend, advies omnoodverlichting te vervangen door led.Definitief herstel, noodverlichting NV-022 vervangen en getest op werking, is nuweer in orde. | 518.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 789815 | 43340 | 43363 | Gereed gemeld | SPOED: toilet begane grond verstopt | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *28-8-2018 (JG) Met spoed Riool.nl aangestuurd. Gebeld, pakken het zsm op. *31-8-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *11-9-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *20-9-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | Toilet begane verstopt, hierdoor alle leidingen verstopt. Clientheeft er van alles ingestopt. | - | (JG) Bij binnenkomst wv papier verwijderen en de leiding gereinigd tot 20 cm.Clienten misbruiken het wc papier. | 166.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 789995 | 43341 | 43357 | Gereed gemeld | Lekkage in de badkamer vanaf nummer 13 | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | van mp13 vandaan is er een lekkage in de badkamer.Afvoer wastafel stinkt ook enorm.Interieurmedewerkster kwam dit melden op mp15Specifieke ruimte van de melding- badkamer?miva mp 11Afwijking W | Technisch gebrek, tegels badkamer boven gebroken slechte kitnaden | Storing beoordeeld, Wielhouwer is bezig met badkamers te repareren. graag eerdernaar marrewijpad 13 sturen. | 141.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 790401 | 43343 | 43346 | Gereed gemeld | Ketel dient bijgevuld te worden | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *31-8-2018 Melder ingelicht dat wij maandag langs komen. | Ketel dient bijgevuld te worden.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, installatie bijgevult tot 1,2 bar met de pomp uit, is niethoger te krijgen ivm te weinig druk op de waterleiding.Nu geen probleem meer. | 285.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09638 | SZ: Marrewijkpad 4 | 790830 | 43347 | 43369 | Gereed gemeld | Verstopt toilet beneden in de badkamer. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *4-9-2018 (JG) Riool.nl aangestuurd. Meldster tel. geinformeerd, monteur kan terecht tot *4-9-2018 21:00. *6-9-2018 (JG) Locatie geeft aan dat monteur niet geweest is. Riool.nl gebeld, wss wat mis *6-9-2018 gegaan in de planning. Zij nemen contact op met locatie en sturen alsnog van een *6-9-2018 monteur. *6-9-2018 (JG) Monteur onderweg naar locatie. Klant per mail geinformeerd. *11-9-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *26-9-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *26-9-2018 (JG) werk bon toegevoegd. | Verstopt toilet beneden in de badkamer. | - | (JG) Er zijn hier meerdere toiletten, heb ze nagelopen en goed getest.Verstopping is al door geschoten, loopt allemaal naar behoren. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09661 | SZ: Hollands Diep 15 | 790979 | 43348 | 43350 | Gereed gemeld | Noodverlichting op gang werkt niet. | 1E LIJN ST | GO/47152 | *5-9-2018 (JG) In eerst instantie doorgezet naar TD, echter terug gekregen. Ingepland *5-9-2018 storingsmonteur 06-09. | Noodverlichting op gang werkt niet.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel, VSA vervangen van NV 007 | 148.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 790961 | 43348 | 43350 | Gereed gemeld | Verlichting gang en noodverlichting werkt niet | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De noodverlichting en de gangverlichting werken niet op Westerschelde 1 gemeld door joke plomp 0187898645 Afwijking E | Geen probleem, alles werkt bij aankomst | Definitief herstel, niets defect. men vroeg of ik groepen wilde nakijken. allesstaat gewoon in. | 214.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09675 | SZ: 's-Heer Hendrikskinderenstraat | 791395 | 43350 | 43353 | Gereed gemeld | w.w. | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Geen w.w. op huisnummer 50 GMelden bij huisnummer 48 CDEZE STORINGEN ZIJN NIET KROPMAN , UITGEZOCHT PATRICK VERHEEZEN. KH | Geen w.w. op huisnummer 50 G | DEZE STORINGEN ZIJN NIET KROPMAN , UITGEZOCHT PATRICK VERHEEZEN. KH | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 791529 | 43353 | 43354 | Gereed gemeld | problemen warmwatervoorziening | 1E LIJN ST | Zeeland/47153 | - | problemen warmwatervoorziening rechtstreeks gemald aan Patrik VerheezenAfwijking WAfwijking W | Molest/vandalismeTechnisch gebrek | Ketel 3 stond uit op de ketel d.m.v. de toetsen zowel voor cv als voor ww, dezeweer ingechakeld en toestel weer in bedrijf.Geconstateerd dat van oplaadboiler 14-18835 Itho vd Beijl OLB2 300DDS,fabrikagenummer *OLB3-JC5100525* de tsa (platenwisselaar) lekt, advies deze tebestellen en te vervangen.Tevens geconstateerd dat de afzuigventilator van de techniekruimte niet werkt,betreft S&amp;P Silent TD-160/100.Definitief herstel, platenwisselaar van boiler 14-18835 vervangen enafzuigventilator ketelhuis vervangen en getest op werking.Tevens lagedruk storing koelmachine herstelt en draait weer. | 1521.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 791727 | 43354 | 43410 | Gereed gemeld | Klussers en de Doeners, zijn gootstenen verstopt | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | - Op twee lokalen bij de Klussers en de Doeners, zijn de gootstenen verstopt.Het water loopt niet of bijna niet weg. | - | Ontstoppen van keukenafvoer | 218.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 791965 | 43355 | 43355 | Gereed gemeld | Deur valt niet in slot ook mangeetdeur defect | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Afwijking E | Geen probleem | Na telefonisch contact gehad te hebben met de meldster bleek dat iemand die daaraanwezig was de storing al verholpen heeft. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 791886 | 43355 | 43364 | Gereed gemeld | Verstopping badkamer komt omhoog bij mivatoiletput | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *20-9-2018 werkbon opgevraagd | Verstopping badkamer water komt omhoog bij mivatoiletput | Verstopping | Bij aankomst wc in douche verwijderd en de leiding gereinigd tot 20m.Het kan zijn dat de leiding is verzakt. | 197.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 791960 | 43355 | 43356 | Gereed gemeld | De gootsteen in de keuken is verstopt | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | *12-9-2018 Gepland 13/9 tussen 8 - 10 uur | De gootsteen in de keuken is verstoptAfwijking W | Niet duidelijk | Contact gehad met Peter de Haas, en deze heeft getracht te ontstoppen maar isniet gelukt en schakelt zelf een ontstoppingsbedrijf aan om het op te lossen. Isvoor Kropman afgewerkt. | 66.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 791992 | 43356 | NULL | Gereed gemeld | Geen warm water wasbak grote badkamer | 1E LIJN ST |  | *13-9-2018 Patrick gaat even bellen met de TD *13-9-2018 Patrick belt terug geeft aan dat de opdracht naar TD door mag. *13-9-2018 Deze doorgemaild naar TD | Geen warm water wasbak grote badkamer | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 792382 | 43357 | 43357 | Gereed gemeld | Luchtventilatiesysteem geeft een rare geur af | 1E LIJN ST | call 4555296 | - | contactpersoon mevr Zoeterwij 06-27214952Afwijking W | Geen probleem | bon is verkeerd aangemaakt. verkeerd adres. Bon opnieuw in laten schieten metjuiste gegevens. Deze bon 0 uren. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 792384 | 43357 | 43358 | Gereed gemeld | Luchtfiltersysteem werkt niet. | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | contactpersoon mevr Zoeterwij 06-27214952Luchtfiltersysteem werkt niet.Hopelijk nu wel juiste bonAfwijking W | Vorstgevaar lbk | LBK gereset. Geprobeerd om in het priva blue id systeem te komen ter controle,Echter niet gelukt om in het GBS te komen. Installatie draait weer naar behoren | 325.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03555 | SZ: Oosterschelde 6 | 792419 | 43359 | 43360 | Gereed gemeld | Verstopte wc. | STORING | Voorne-P/47152 | *17-9-2018 (JG) Geannuleerd door klant, zie SM339329 | Verstopte wc, po stoel is voor deze client niet mogelijk.vervallen, klant heeft verstopping zelf opgelost | vervallen, klant heeft verstopping zelf opgelost | vervallen, klant heeft verstopping zelf opgelost | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03494 | SZ: Haringvliet 19 | 792577 | 43360 | 43361 | Gereed gemeld | Meerdere straatverlichting defect | 1E LIJN ST | GO/47152 | *17-9-2018 Gepland 17/9 tussen 12 - 14 uur | Meerdere straatverlichting defect , voor meer info bel Joop van Gulik.Let op in overleg met de klant een ander adres aangemaakt. KHAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel, diverse lampen vervangen en getest op werking, van 1armatuur ontbreekt de kap.Advies hier een led armatuur op te plaatsen. Hiervoor hoogwerker benodigd. | 152.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09687 | SZ: Schengestraat 41 E | 792801 | 43361 | 43363 | Gereed gemeld | Buisventilator in ketelhuis defect. | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *18-9-2018 (JG) Storing reeds doorgegeven door Patrik Verheezen. Heeft met klant *18-9-2018 afgesproken dat deze storing donderdag 20-09 door Patrik wordt opgepakt. | Buisventilator in ketelhuis defect.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, ventilator ketelhuis vervangen en getest op werking. | 449.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09688 | SZ: Schengestraat 41 F | 793050 | 43363 | 43367 | Gereed gemeld | probleem met boiler | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | probleem met boilerAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Betreft obj. nr. 14-18670, Van der Beijl OLB2 300DS, hiervan gaat de oplaadpompwisselend aan en uit geschakeld en komt deze niet op temp.Advies i.o.m. fabrikant om print en sensoren te vervangen.1x Print en opsteekprint, 102-IM8072, 189 euro.3x sensor 545-2530 8,70 ero per stuk.Graag materialen bestellen voor vervanging en juiste werking te garanderen.Definitief herstel, Print + opsteekprint en sensoren vervangen dit op advies vande fabrikant, boiler getest op werking en functioneert nu weer normaal.Werkzaamheden zijn afgerond. | 490.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09680 | SZ: Scheldestraat 56 E | 793051 | 43363 | 43363 | Gereed gemeld | storingslamp urgent op RK | STORING | Zeeland/47152 | - | storingslamp urgent op RKAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, Priva uitgelezen en geeft storingDX koeler.Regelaar koeler geeft aan lage druk storing en onderhoudsmelding. Gereset encompressor wordt wisselend aan/uit geschakeld.Advies op korte termijn alle 4 de koelingen op het terrein na te laten zien doorF-gassen monteur.Systeem heeft een vulling van 12kg 407C.Voor zover gereed, wordt op SO 774519 afgewerkt. | 154.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03581 | SZ: Rommerswalestraat 3 | 793157 | 43363 | 43364 | Gereed gemeld | Lift staat stil | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *21-9-2018 Adviesorder Orona aangemaakt (MP) | Lift staat stil op 1e etage, om 09:45 moeten clienten met een rolsoel omhoog. Callnummer 9342Afwijking E | Niet duidelijk | Melding aangenomen en doorgegeven aan Orona liften.Besturing staat in notrip fout.Besturing en regelaar harde reset. getest i.o. | 52
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 793272 | 43364 | 43368 | Gereed gemeld | Mech. ventilatie badkamer bovenverdieping werkt ni | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Mechanische ventilatie in de badkamer doet het niet, waarschijnlijk doet demechanische ventilatie het helemaal niet meer.Specifieke ruimte van de melding- badkamer bovenverdiepinggemeld door lindsay van der klooster 0181392947Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, spanning gemeten op de aansluitingen afzuigboxen bovenplafond liftmachinekamer, geen spanning op wcd's.Uitgezocht waar voeding vandaan komt en defecte zekering in RK vervangen 3f22deze was defect.Alles nagezien en functioneert weer naar behoren. | 132.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 793256 | 43364 | 43364 | Gereed gemeld | vervangen van GTV | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | vervangen van GTV toegangsdeuren in de meterkast. Joop van Gullik haalt deze op en geeft deze af op de locatie.Tevens type doorgegeven om nieuwe op voorraad te leggen.Afwijking E | Technisch gebrek | GTV vervangen en getest, werkt weer. | 411.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03451 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 793348 | 43365 | 43365 | Gereed gemeld | Gedeeltelijke stroomstoring | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Stroomstoring , er is nog geen stekkerproef gedaan .De hele boven verdieping zit zonder stroom.Afwijking E | Teveel stroom afnamen. | Storing aangenomen en de klant gebeld. Deze over de telefoon uitleg gegeven enzo de storing kunnen oplossen.Hieruit blijkt dat er teveel stroom afname is geweest. Alles werkt weer naarbehoren. | 43.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 793359 | 43365 | 43366 | Gereed gemeld | lamp blijft aan en uit springen | STORING | GO/47152 | - | Lamp blijft aan en uit springen.Afwijking E | Niet duidelijk | Storing aangenomen van smc, maar kreeg de bon niet binnen (waarschijnlijk eenstoring op het internet).Smc terug gebeld voor info en tegelijk werd de storing weer afgemeld.Deze bon op 23-9-2018 ingevuld ivm de storing. | 43.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 793505 | 43367 | 43368 | Gereed gemeld | Geen van cv's wordt warm 1e etage Schoolstraat 14 | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *24-9-2018 Gepland 25/9 tussen 8 - 9 uur | - CV wordt niet warm, is dat ergens centraal geregeld?Het is inmiddels behoorlijk fris aan het worden op alle kantorenAfwijking W | Technisch gebrek | Ter laatse geweest om de zaken te controleren, ingelogd in de regeling en ketelaangestuurd.Pompen stonden uit op de werkschakelaars, deze weer aangezet, oorzaakonduidelijk.Installatie in bedrijf genomen en alles wordt weer warm, probleem opgelost. | 197.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 793430 | 43367 | 43368 | Gereed gemeld | Muziektheraphie radiatoren blijven koud | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Verwarmingsradiatoren blijven koudSpecifieke ruimte van de melding- Muziektherapiegemeld door jan breur 0187-898763 Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, van pomp zat er een contact los, dit herstelt waardoor erweer warmte op de installatie is. | 141.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09645 | SZ: Westerschelde 4 | 793423 | 43367 | 43368 | Gereed gemeld | Verwarming wordt niet warm (woonkamer) | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | verwarming wordt niet warm in de woonkamerAfwijking W | Softwarematig probleem | Definitief herstel, stooklijn van 20-20 naar 20-30C gezet en -10-50 naar -10-60Civm koudeklachten nummer 4 van de radiatoren.Radiatoren gecontroleerd op werking. Afwachten of dit genoeg is. | 40.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 793941 | 43368 | 43368 | Gereed gemeld | Storing deuren | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Storing deuren, magneten werken niet.Afwijking E | Technisch gebrek | danny knuit ingeschakeld en heeft dit opgepaktDiversen keren met de melder gebeld om oorzaak te achterhalen o.a. veiligheids-coordinator. Door derden was eerder die dag werkzaamheden uitgevoerd aanbrandmelder. Deze was verplaatst ivm verbouwing. Zuidwester lost dit verder zelf op. | 398.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 793951 | 43368 | 43371 | Gereed gemeld | Elektrische achterdeur kan niet op slot | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Elektrische achterdeur kan niet op slot4564014Afwijking EAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | kontakt met danny knuit opgenomen en die pakt het op.tel. contact met melder, nog een paar gebeld met de melder om het tel. op te lossen. Wal door gezet naar Assa Abloy heeft e.e.a. opgelost.nadat ik deze bon had afgesloten nog diverse keren op en neer kontakt geweestmet de klant en abloy omdat deze geen kontakt opnamen met klant na diverse kerenbellen is het opgelost.dit was op 25-9-2018 | 435.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03659 | SZ: Haringvliet 5T | 793670 | 43368 | 43369 | Gereed gemeld | Verstopping in de grote badkamer , ook wasbak vol | 1E LIJN ST | GO/47152 | *25-9-2018 De firma Riool.nl aangestuurd 25/9 uitgevoerd | De grote badkamer hoor je borrelen tijdens het douchen, doortrekken. Als debewoners douchen staat alles blank en loopt het niet weg. De wasbak staat nuook vol met water | - | Ontstopt via de toilet afvoer 20 M. | 185.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03628 | SZ: Vogelwikkestraat 14 | 793913 | 43368 | 43388 | Gereed gemeld | Verwarming op bovenverdieping doet het niet | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Vogelwikkestraat 12 in goesVerwarming staat aan, maar op de bovenverdieping worden deradiatoren niet warm. Op de benedenverdieping op 1 na welallemaal.==&gt; volgens Stanley Melissen / Patrik Verheezen doen we niets meerop deze locatie. Verzoek gedaan dat Stanley aan Manfred vraagt om delocaties te laten blokkeren die niet in meer in beheer zijn. | - | Contact gehad met Rene Aarsman dat wij aan deze woning niets doen .Contact gehad met Manfred Machielse om adres te laten blokkeren mail gestuurd naar woning met verzoek om de melding naar Sjoerd de Wit te sturen | 81.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 793990 | 43369 | NULL | Gereed gemeld | storing regeling zwembad | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | storing regeling zwembad | - | is op SO 794007 opgepakt. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 794007 | 43369 | 43369 | Gereed gemeld | Pompen zwembad staan uit | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *26-9-2018 (JG) Patrik Verheezen gebeld, gaat nu naar locatie. | Uitval pompen zwembadPatrick Verheezen is reeds op de hoogte.Call 4564429Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Definitief herstel, ter plaatse geweest omdat resetten via de knop op deregelkast geen vervolg had op het weer gaan functioneren van de installatie.Ingelogd op project m.b.v. laptop en een softwarematige reset gegeven van despoelcyclus, is waarschijnlijk hier in blijven hangen.Hierdoor startte de installatie weer op en is weer in bedrijf, er kan gezien dewaarden morgen weer gezwommen worden. | 285.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 794162 | 43370 | 43370 | Gereed gemeld | Pompen van het zwembad staan opnieuw uit | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *27-9-2018 Gepland 27/9 tussen 13 - 16 uur | Pompen van het zwembad staan opnieuw uit.Pompen zwembad uit, Te bereiken op- 06-29119155Afwijking M&amp;R | Buffervat word te snel leeg getrokken. | Installatie gereset en de spoeltijd lager gezet (van 3:00 naar 2:30min).Tijdens het spoelen trekken de pompen de buffer te snel leeg. Hierdoor krijg jeeen laag nivo melding die je in de software moet resetten.Probleem is afgelopen dinsdag door de firma Hellebrekers opgenomen tijdens hetonderhoud. | 199.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03499 | SZ: Heemskerkplantsoen 11 | 794260 | 43370 | 43370 | Gereed gemeld | Brandmelder blijft piepen, ook na verwijderen batt | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Op Heemskerkplantsoen 11, Spijkenisse piept een brandmelder. De batterij is eral uitgehaald, maar de brandmelder is aangesloten op het lichtnet en blijft duspiepen.Afgelopen nacht hebben de cliënten al op een andere locatie geslapen vanwege deherrie, dit mag niet nog eens gebeuren. in overleg met Sjoerd de Wit sturen wedeze spoedmelding met het verzoek om dit vandaag nog op te lossen. In iedergeval voor 21.00 uur.Suggestie om een nieuwe brandmelder alvast mee te nemen. Tel. nr 0181-603398 of06-21806373Aanmelder: Passchier, BepAfwijking E | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Contact gehad met de woning echter geen contact te krijgen. TD Spijkenissegebeld en deze heeft het stekkertje eruit gehaald waardoor proleem is opgelosttijdelijk.Arbo en veiligheid dient de melder te vervangen. | 149.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09660 | SZ: Hollands Diep 9 | 794154 | 43370 | 43388 | Gereed gemeld | Elektr dranger kapot , van woonkamer naar tuin | 1E LIJN ST | GO/47152 | *27-9-2018 Gepland 27/9 tuusen 9 - 10 uur | Met het schouwen, constateerde ik op hollandsdiep7, dat 2 elektrischedeurdrangers het niet meer doen.Deze werken middels een sleutelschakelaar.-gaat om de 2 drangers van woonkamer naar tuin-de sleutelschakelaar zit op de rechtermuur, bij de deuren, achter het gordijn.- de sleutel van de betreffende schakelaar, zit op de bos van de begeleidingGraag reparatie, kan zelf niet ontdekken wat er stuk is.begleiding is aanwezig tot 10uur en na 15uur- 0187 898660Afwijking E | Verkeerd gebruik | Dit betreft de elektrische deuren naar de tuin hiervoor dient Assa Abloyingeschakeld te gaan worden om de deuren na te zien.Offerte uitgebracht op SO 796786. | 310.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09688 | SZ: Schengestraat 41 F | 794156 | 43370 | 43370 | Gereed gemeld | De stoppen gesprongen op de woning 41f | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *27-9-2018 Gepland 27/9 tussen 10 - 12 uur | - Gister middag zijn de stoppen gesprongen op de woning 41f. Wij hebben deschakelaar op de reserve gezet zodat alles het nog kan doen.- 0113603097- slaap kamers van clientenAfwijking E | Geen probleem | Contact gehad met Rinus Weezepoel en hij heeft gisteren de groep weeringeschakeld, ze hadden de groep overbelast en er is nu geen probleem meer. | 92.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03497 | SZ: Haringvliet 6 | 794345 | 43371 | 43371 | Gereed gemeld | airco in kantoor nachtdienst werkt niet goed | 1E LIJN ST | GO/47152 | *28-9-2018 Gepland 28/9 tussen 11 - 12 uur | - De airco in het kantoor van de nachtdienst werkt niet goed, koelt bijna niet.- 0187-898648Afwijking W | Technisch gebrek | Filters van binnendelen zaten geheel dicht, andere units ook gecontroleerd. Vanalle binnen delen de filters de filters gereinigd waardoor er weer voldoendelucht over de plafondunits gaat en weer koelen. | 177.61
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 794335 | 43371 | 43371 | Gereed gemeld | Pomp zwembad | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *28-9-2018 Gepland 28/9 tussen 9 - 12 uur | Pomp Zwembad werken niet.Call:4565953- 0612315133Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | De instellingen/veranderingen van het onderhoud van Hellebrekers terug gezet.Er zijn problemen met de snelheid en druk in het vat waardoor de gebonden chloorlangzaam omhoog gaat.Maandag kom de firma Hellebrekers met meet apparatuur om de kleppen in testellen. | 315.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 794348 | 43371 | 43424 | Gereed gemeld | warmte/temperatuur zelf regelen, voor slaapkamers | 1E LIJN ST | GO/47152 | *28-9-2018 Gepland 28/9 tussen 13 - 14 uur | - De verwarming staat op sommige slaapkamers van cliënten 's nachts erg warm,dit geeft een ongezonde slaapcomfort. Ook overdag is het soms erg warm. Hetpersoneel kan dit niet zelf regelen, dit gaat automatisch. Graag zou hetpersoneel dit zelf willen kunnen regelen. (Ook staan er op sommige slaapkamersde bedden tegen de verwarming dit is niet en/ of moeilijk te veranderen)Afwijking W | Verkeerd gebruik | Is al eerder offerte voor uitgebracht voor aanpassing radiatoren, graag dezenogmaals sturen naar C.Vroedsteijn@zuidwester.orgGraag deze offerte herzien en indexeren voor aanbieding, erbij vermelden dat dekosten zijn voor de woning, het betreft aanpassing van de installatie.Er is een centraal cv systeem/weersahankelijk echter de knoppen voor bedienen cvbevinden zich boven het systeemplafond in de gang, echter voldoet dit iet voorde woning Volkerakpad 8.Wordt op SO 798134 een offerte uitgebracht richting klant. | 84.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 794350 | 43371 | 43371 | Gereed gemeld | De bel bij de buitendeur ligt er uit | 1E LIJN ST | GO/47152 | *28-9-2018 Gepland 28/9 tussen 14 - 15 uur | #NAME? | Technisch gebrek | Het betreft een drukknop van een draadloze bel waarvan de montagelaat defect isen dus niet meer blijft hangen.Heb aan de TD doorgegeven om deze te vervangen. | 161.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 794613 | 43374 | 43406 | Gereed gemeld | Chloor waarde zwembad te hoog | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | - | De kogeltjes van de meetcel draaide niet meeDe behuizing van de meetcel was beschadigdDeze omgewisseldmet de oude van het kleine bad(neet meer in gebruik) | - | 197.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 794649 | 43374 | 43424 | Gereed gemeld | Het is erg koud / cv afstellen/ Dok 16 | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De CV staat volgens de klant wel aan.Maar ze hebben het ideedat deze niet warmer wordt dan 18graden.Ze zouden graag deze wat hoger hebbenafgesteld hebben.Afwijking W | Technisch gebrek | Ketel word niet aangestuurd omdat de warmtepomp is uitgezet door de td,waardoor de ketel niet wordt aangestuurd.Warmtepomp staat uit i.v.m. drukverlies bronsysteem, hetgeen getracht te wordenuitgevoerd bij de installateur onder de noemer "garantie".Bronpomp maakt erg veel lawaai bij inschakelen en heeft vermoed ik teveel voorzijn kiezen gekregen, betreft Wilo IPL 40/120-1,5/2 volgens principeschema, pompis ingepakt in armaflex waardoor juiste type niet te zien is, maar zal verderbekeken dienen te worden als alles weer in bedrijf is en gevuld.Cv pomp doorverbonden in regelkastje zodat deze gaat draaien en ketel hand ingezet op 35C zodat er weer warmte in het pand komt. | 270.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 794864 | 43375 | 43375 | Gereed gemeld | Koud in gehele woning | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Het is best koud op de woning ook al staat de kachel aan.Specifieke ruimte van de melding- gehele woninggemeld door sanne lokker 0187898873Koudeklacht. | Stooklijn te laag. | Stooklijn omhoog gezet zodat er meer warmte het pand in kan. De aanvoertemp.was aan de lage kant. | 128.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09641 | SZ: Marrewijkpad 15 | 795105 | 43376 | 43405 | Gereed gemeld | Schuifdeur hapert bij open/dicht gaan | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *3-10-2018 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *1-11-2018 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *1-11-2018 Werkbon AssaAbloy ontvangen en gekoppeld (MP) | De elektronische schuifdeur tegenover Mwp. 15 weigert nu en dan open te aan inde nacht. De deuren gaan soms niet open en na zo'n 5 min. proberen gaan ze danineens open.De ene nacht werken de deuren zonder problemen, een andere keer doet hetprobleem zich een paar keer op een nacht voor.Er is al een keer naar gekeken door de td., toen werkten de deuren goed. Echterweigeren de deuren nog steeds af en toe open te gaan.Specifieke ruimte van de melding- Schuifdeur tegenover Mwp. 15navraag gedaan bij melder op welk huisnummer de deuren zitten, tel. niet bereikbaar, via mail nog geen reactie (MP) | Verkeerd gebruik klant. | Klant deed een foute handeling bij het opnenen van de deur. | 309.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 795278 | 43377 | 43377 | Gereed gemeld | Koudeklachten huiskamer en slaapkamers | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Koudeklachten huiskamer en slaapkamersBetreft Schengestraat 41 FAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Ter plaatse aangekomen geconstateerd dat er veel opnemer storingen zijnbetreffende de woningen zodat de regeling niet wordt vrijgegeven voorverwarming, in de regelkast geconstateerd dat de regelaar 30N2-1 geencommunicatie had met de rest, dit herstelt waardoor de meeste opnemer storingenverdwenen. Echter opnemer storing 38TT2 retour temp. verwarmer lbk bleef,bedrading gecontroleerd en geconstateerd dat er een ader los zat in de opnemer,deze herstelt en probleem is verholpen.Installatie is weer storingsvrij en geeft geen meldingen meer aan. | 356.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 795238 | 43377 | 43378 | Gereed gemeld | wc kapot geslagen | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | wc kapot geslagen door client. Graag vervangen, client mag niet van zijnkamer af. Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Molest/vandalismeMolest/vandalismeMolest/vandalisme | Materialen besteldcontact opgenomen met de klant, gezien de aart van de melding afgesproken met deklant om deze op 04_10-18 als eerste op te pakken. Deze melding heb ik alseerste doorgegeven op de zak en deze pakken de melding verder opDefinitief herstel, pot vervangen | 829.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 795714 | 43379 | 43381 | Gereed gemeld | Loodgieter storing | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Men krijgt de kraan niet op temp zit vastAfwijking W | Geen probleem | Storing binnen gekomen op zaterdag 6-10-2018.Telefonische contact opgenomen met de klant, naam van de opgegeven melder isniet bekent en de melding komt niet bekent voor.Medewerker van de Zuidwester gaat uitzoeken waar de melding vandaan komt enneemt hierna contact met mij op.Ben terug gebeld met de mededeling dat er een Thermostaat kraan (tapwater) nietgoed te bedienen zou zijn.Mevrouw is ter plaatse geweest om te kijken en deze vindt dat hiervoor geenverdere actie voor opgelijnt dient te worden. | 101.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 795760 | 43381 | 43381 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Geen ww op Volkerakpad 10, Middelharnis4573044Afwijking W | Technisch gebrek | Storing binnen gekomem op zondag 7-10-18 via SMC.Geschakelde woningen zitten zonder warm water,ter plaatse geweest.De 2 indirect gestookte boilers worden niet verwarmt.Pomp gecontroleerd en het systeem ontlucht, deze zat behoorlijk vol met lucht,hierna systeem weer opgevuld en gecontroleerd.Tapwater wordt weer verwarmt, gezien de hoeveelheid van de boilers (1000 liter)duurt het wel even voordat de bewoners weer voldoende warm water beschikbaarhebben.Gebruiker hiervan op de hoogte gesteld. | 491.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 795944 | 43382 | 43396 | Gereed gemeld | vanuit wekelijkse ronde zwembad storing lbk | 1E LIJN ST | Voorne-P/47153 | - | vanuit wekelijkse ronde zwembad storing lbkAutomaat defectAfwijking M&amp;RAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Automaat 9f6 in regelkast op de 1ste is defect Deze is van de lbk sportzaal.Het is en Sprecher Schuh kta 3-25 4.0 tot 6.3 amp. Er is een foto hiervandoorgestuurd naar de zaak om deze te bestellen.Functioneel herstel – installatie veilig gesteld.Automaat 9f6 vervangen en weer in bedrijf genomen echter springt er nog steedsuit, motor toevoerventilator is het probleem.Hierin zit sluiting en lagers zijn zeer slecht, advies nieuwe motor bestellenzodat we die kunnen plaatsen, hoeft geen onderaannemer voor te komen.Gegevens motor; Electramo size DE90L, 1,5 kW 1420 r/min 400V, 6.1/3.55A. tevensfoto type plaatje nog via Whattsapp naar WdB gestuurd.Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Motor geplaatst en aangesloten engetest op werking en in bedrijf gesteld.Echter is de klembus 2012-24 gebroken en dient vervangen te worden.Huidige motor trekt minder stroom dan de oude, hierdoor dient het thermischpakket vervangen te worden voor atikelnummer 7050727, tot 4A Omdat de huidigehier boven zit en niet de juiste beveiliging biedt.Definitief herstel, klembus vervangen van motorpoulie en thermisch pakketvervangen 9F6 in RK-ARK11 en ingesteld op de juiste waarde.Installatie weer in bedrijf gesteld, geen probleem meer, installatie in orde. | 1226.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 796103 | 43382 | 43395 | Gereed gemeld | Wc zit verstopt | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Wc zit verstopt callnummer 4730 | - | zie 796105 voor afhandeling | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 796105 | 43382 | 43418 | Gereed gemeld | Wc zit verstopt | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *10-10-2018 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *12-10-2018 Werkbon Riool.nl ontvangen en gekoppeld (MP) | Wc zit verstopt Afwijking W | Technisch gebrekPapier/slib/vezels | Definitief herstel, gebeld met riool.nl deze gaan het oplossen.12 meter leiding gefreest, toilet werkt weer goed. | 215.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 795929 | 43382 | 43382 | Gereed gemeld | Verwarming in de therapiezaal doet het niet | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Verwarming is koud. IN hele gebouw doet hij het wel en niet in therapiezaal.Mochten jullie komen kijken, graag even een mailtje ivm therapieënKoud in de zaal. | Radiator knop op afstand stond uit. | Bediening van de verwarming stond uit, echter hang deze op 3 meter hoogte.Knop op stand 3 (20'c) gezet in overleg en alles werkt naar behoren. | 128.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 796127 | 43383 | 43431 | Gereed gemeld | Storing elektrische schuifdeur bij de mwp 11 en 15 | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *10-10-2018 Besam Assa Abloy ingekocht. Dit ter bevestiging per mail gestuurd aan de klant. | - De elektrische schuifdeur bij de mwp 11 en 15draaien wij in de nacht op slot, af en toe gaat deze niet open, vorige week ishiervoor al melding gemaakt, waarbij wij als antwoord kregen dat we voor desensor moesten gaan staan, hoe de deur werkt weten wij, we staan echt voor desensor, lopen er doorheen, maar de deur gaat niet altijd open.Het probleem doet zich nooit voor de eerste keer nadat de deur op slot zit,maar later in de nacht. Dit is erg vervelend, met name bij calamiteiten metclienten. | Betreft deur 1002-4694, key impuls op print defect. | Betreft deur 1002-4694, key impuls op print defect.Wordt op SO 803688 verder opgepakt. | 104
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 796153 | 43383 | 43390 | Gereed gemeld | ventilator defect | STORING | Brabant/47152 | - | Afwijking E | Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer, ventilator defect xpelair 90899W sr nr52c013050 inbouwmaat 100Definitief herstel | 283.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 796112 | 43383 | 43383 | Gereed gemeld | Storing inbraakinstallatie | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Storing inbraakinstallatie Afwijking beveiligingZelf bon aangemaakt op door SMC aangegeven klant. SMC kon geen bon uit sturenwant het systeem hing vast.Kom via mobiele opgegeven nummer weer bij Alliander operations center uit.Ditmaal Handelt het zich om een ingedrukte nooddrukker op locatie AllianderLeeuwarden.Hier is eerder op de avond een vergadering geweest met overwerk nadien konden ermensen het pand niet uit en heeft iemand een noodrukker ingedrukt. Hierdoor iszone 13 in Alarm. | Noodrukker Zone 13 ingedrukt. | Contact gehad met N-Secure observation room (Dimitri) en me door laten verbindenmet Serviant G4S.Deze gaf aan dat zone 13 overbrugd is en het systeem is ingeschakeld. echter oplocatie gaat er nog een luid alarm af.dit dient gereset te worden met een sleutel maar deze sleutel heeft de ServianceG4S niet.Het alarm is ingeschakeld en Kropman is geen schakel dienst die paniekdrukkerreset service bied op locatie.Paniekdrukker word morgenochtend vanzelf opgepakt en hersteld door eerstegebruikers van het gebouw.Dit teruggekoppeld aan N-Secure observation room. en Alliander operationscenter. | 173.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06381 | SZ: Toekanhoek 17 | 796441 | 43384 | 43385 | Gereed gemeld | Lekkage koppeling ruimte wasmachine | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *11-10-2018 gepland voor 12-10-2018. *11-10-2018 Telefonisch gesproken met locatie. Morgen tussen 10.00 en 15.00 uur is er geen *11-10-2018 werknemer op de locatie zelf, maar dan kan de buren gebeld worden op: *11-10-2018 06-1375 0939. | In de ruimte van de wasmachine en de droger voor algemeen gebruik loopt eenleiding die lekt bij een koppeling.Met name als er badkamers worden gebruikt op bovenliggende woningen. (ook vanZW)Tussen 10.00 en 15.00 uur kan de monteur telefoonnummer van de buren bellen: 061375 0939.Afwijking W | Technisch gebrek, putje zit geen kit omheen en kan zo niets vinden van lekkage | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, wielhouwers alles opnieuw laten kitten. | 128.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 796506 | 43385 | 43392 | Gereed gemeld | 1e verdieping woonkamer 317B2, verlichting kapot | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | *12-10-2018 Telefonisch gesproken met de klant. *12-10-2018 Vandaag komt het op locatie niet uit om monteur te *12-10-2018 ontvangen. Zij geven aan dat volgende week wel lukt. Bij voorkeur *12-10-2018 voor 13.00 uur. Daarom ingepland voor 15-10-2018 tussen 9.00 en 12.00 *12-10-2018 uur. Dit per mail bevestigd aan de klant. *15-10-2018 Nogmaals contact gehad met begeleider van Zuidwester, omdat monteur *15-10-2018 niet wordt binnengelaten door cliënt. Begeleider gaat dit nogmaals met cliënt *15-10-2018 bespreken. Co (begeleider) geeft vervolgens aan dat de afspraak opnieuw *15-10-2018 gepland zal moeten worden, omdat de cliënt niet op de hoogte is gebracht van *15-10-2018 de komst van de monteur. Dit doorgegeven aan de monteur. *17-10-2018 Temmy van WVB heeft nieuwe afspraak ingepland voor vrijdag 19-10-2018 *17-10-2018 voor 14.00 uur. Deze opnieuw ingepland voor 19-10-2018 om 12.00 uur bij *17-10-2018 Peter Smouts. *18-10-2018 Telefonisch gesproken met medewerker Co van Zuidwester. Afgestemd dat de monteur *18-10-2018 morgen echt kan komen en dat er begeleiding mee naar binnen gaat. Co heeft *18-10-2018 toegezegd dat dit geregeld is. *19-10-2018 (JG) Afspraak afgezegd door begeleider. Belt vandaag terug voor nieuwe afspraak. *19-10-2018 (JG) Begeleider gesproken, bewoner kan alleen in wk43 vanaf 15:45. Uitgelegd *19-10-2018 dat wij dan geen monteur op locatie kunnen krijgen. Begeleider gaat dit terug *19-10-2018 leggen bij de bewoner, nieuwe afspraak volgt niet op de korte termijn. Opdracht *19-10-2018 voor nu TG. | Uit het niets vonkte de lamp en viel van de draad met kortsluiting tot gevolg.De ophanging aan het plafond is nog geheel in tact.Geen idee wat hier de oorzaak van is.Gesproken met Co, medewerker Zuidwester, en hij heeft toegezegd dat voor deafspraak op 19-10-2018 een begeleider mee naar binnen gaat met de monteur. | Niet duidelijk, mocht niet binnen was niet gemeld volgens bewoner | Object (tijdelijk) niet in beheer. geprobeerd via begeleiding binnen te komen .nu word de bel genegeerd door bewoner | 123.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 796568 | 43385 | 43388 | Gereed gemeld | Verstopping afvoer keuken/toilet | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *12-10-2018 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *15-10-2018 Tel. contact gehad met Bart van de firma Riool.nl, hij heeft contact gehad met *15-10-2018 mevrouw Poldervaart op 12-10-2018, verstopping was op dat moment verholpen, *15-10-2018 inkooporder laten vervallen (MP) | De wasbak in de keuken maakt sinds gisteren een borrelend geluid. Water looptsinds vanmiddag niet meer weg.Specifieke ruimte van de melding- woonkamerWaarom is dit een spoedmelding?- Water kan niet gebruikt worden in de keuken. In het verleden is toilet gaanoverlopen.gemeld door margo poldervaart 0181392941 | - | Vervallen inkoop werkt weer naar behoren, zie ook onder opmerkingen. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 796517 | 43385 | 43389 | Gereed gemeld | Waterlekkage in bijkeuken, radiator ? | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *18-10-2018 Gesproken met monteur Marcel van Bergen, Marcel van Bruggen technische *18-10-2018 beheerder op zw heeft het zelf al opgelost. *18-10-2018 Riool.nl gaat niet naar locatie. *18-10-2018 inkooporder laten sluiten zie bijgevoegde email. | Ik kwam vanochtend aan op het werk en zag een hele plas water liggen in debijkeuken. Dit opgeruimd en nu na 1 uur weer heel veel water op de vloer. Waterkomt niet vanuit de wasmachine. Radiator?Vanaf 15uur is hier weer iemand aanwezig. Als er iemand komt voor reparatie oor15uur, graag bellen bij Oosterschelde 8, daar is wel de hele dag iemandaanwezig.Specifieke ruimte van de melding- BijkeukenAfwijking W | Technisch gebrek, radiator is goed. de afvoer wasmachine loopt niet weg. dezeschoon gemaakt komt gewoon terug. ontstoppingsbedrijf sturen. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, riool.nl aansturendoor TD Zuidwester afgemeld is reeds opgelost. | 148.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 796572 | 43385 | 43389 | Gereed gemeld | Schuifdeuren gaat niet helemaal open | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *12-10-2018 (JG) Besam Assa Aboy aangestuurd. *16-10-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | De schuifdeuren van de ingang van het blok van Mwp 3 t/m Mwp 9 gaan niethelemaal meer open. Dit is erg vervelend omdat we de deuren nu helemaal openmoeten zetten omdat anders de rolstoelen niet goed door de deur passen.Kan hier naar gekeken worden. | - | (JG) Reset. | 173.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 796776 | 43388 | 43420 | Gereed gemeld | Afvoer keuken begane grond is verstopt | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *15-10-2018 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *15-10-2018 Tel. contact gehad met Bart van Riool.nl, vandaag gaat waarschijnlijk niet meer *15-10-2018 lukken. Gaan morgen naar de loctatie. (MP) *1-11-2018 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *7-11-2018 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) | gootsteen keuken woonkamer loopt niet goed weg, Te bereiken op Deze meldingdoor zetten naar Riool.nl 0181-392941Aanvullende informatie over uw melding- Is vandaag al eerder melding van gemaakt. Siffon alles is nagekeken, maar hetwater loopt nog steeds niet goed wegSpecifieke ruimte van de melding- keuken woonkamer begane grondcontactpersoon haya went 0181-392941 | - | ontstoppen van keukenafvoer | 166.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09651 | SZ: Delta Boulevard 66 | 797089 | 43389 | 43389 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | GO/47152 | *17-10-2018 Mail gestuurd naar Frank Grevers ivm opmerking over SMC (MP) | Geen ww in gehele complexLokatie deltaboulevardCALL 4579589Afwijking W | Niet duidelijk | Ww ketel op storing. Deze gereset, gecontroleerd en instellingen nagekeken enaangepast. Werkendachtergelaten. | 52
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 797262 | 43390 | 43391 | Gereed gemeld | afvoer cv verstopt | STORING | GO/47152 | - | Afwijking W | verstopping condensleiding | Riool.nl heeft condensleiding ontstopt. | 406.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 797475 | 43391 | 43424 | Gereed gemeld | Boiler lekt, overstortventiel spuit water. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Boiler lekt, overstortventiel spuit water.Afwijking W | Ik vermoed dat de ketel op hoog temperatuur voor lange tijd stond te draaienwaardoor uiteindelijk de beveiligingen het begeven hebben. Er was een grootlekkege door de veiligheidsventiel en de beluchter van de booiler. | De inlaatcombinatie en de beluchter vervangen. Het lijkt dat deze installatie nog op een tijdelijk stand draait, de voeding vande ketel is met een verlengsnoer op de stopcontact geplugd en de ketel draaitnog op handbediend stand en kan ook niet anders draaien omdat t nog op geen regeling is aangesloten. De installatie dient op een fatsoenlijk manneer noggeregeld te worden, ketel met ww boiler en cv. De installatie moet door een M&amp;Rman bekeken worden en op de cv en ww met de behorende voelers en 3 wegklepuitgerust worden. Voor nu werkt het nog op hand commando. Moet door Kuijpers verder worden opgepakt. | 608
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 797482 | 43391 | 43392 | Gereed gemeld | Klimaatbeheersing werkt niet, warmte klachten | 1E LIJN ST | GO/47152 | *18-10-2018 fouad gaat bellen met de locatie. | Klimaatbeheersing werkt niet, warmte klachtenAfwijking koeling | lbk thermisch uit. Bij nr 15. | Bij nr 15 was de lbk thermisch uitgevallen. de middelste zie foto. Die weeraangezet en temperatuur en fan speed van de kast aangepast. werkendachtergelaten. | 299.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09648 | SZ: Westerschelde 10 | 797381 | 43391 | 43392 | Gereed gemeld | Temp. in woning te hoog, verwarming blijft doorver | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Het is heel erg heet overdag en in de nacht cliënt en begeleiding hebben hierveel last van.Specifieke ruimte van de melding- hele woninggemeld door ingrid koopman 0187898905 Afwijking WAfwijking W | motor driewegklep defectTechnisch gebrek | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld.motor Driewegklep zsmvervangen; nu los van klep.Definitief herstel. De klepmotor is vervangen en getest op werking. werkendachtergelaten. | 468.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 797641 | 43392 | 43395 | Gereed gemeld | Schuifdeur hal buiten gaat niet volledig open | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *19-10-2018 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *22-10-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | De elektrische schuifdeur van ons gebouw werkt niet naar behoren.Hij gaat niet helemaal open, wat het lastig maakt om daar met een rolstoel doorte komen.Specifieke ruimte van de melding- De buitendeur van de hal van ons pandgemeld door cindy bloot 0181601654 | - | (JG) Print afgesteld. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 797705 | 43393 | 43614 | Gereed gemeld | Geen stroom | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Stekkerproef gedaan Afwijking EAfwijking Ecall 4582059Afwijking E | Stroomuitval, kortsluiting in groep 9 is nog uitgeschakkeld en moet uitgezochtworden.Technisch gebrekTechnisch gebrek | Mijn colliga E man, is naartoe gereden en heeft een deel van de installtie weerterug in werking gekregen , maar groep 9 liet hij uit staan want daar zat dekortsluiting in volgens hem en moet nog uitgezocht worden, mijn colliga had geentekening om te kijken wat erop zat. Het gaat om groep 9 uit kast LVK-1. Deaardlek was daar aangesproken. Voor meer info contact opnemen met mijn colligaSpencer Sonokromo. Het is noodzakelijk om maandag gelijk een monteur naartoe testuren. telefonische met de klant de stappen door genomen groepen uit laten zetten omaardlek in te laten zetten dit werkte vermoedelijk aardlek stuk dit was opzaterdag .klant heeft fotos gestuurd van type aardlek deze heb ik doorgestuurdaarlek 380v moet vervangen worden.spencer heeft noodoplossing gemaakt.storing was onstaan door netstoring gedeelte buurt had geen stroomautomaat opgehaald in roosendaal aardelek gemonteerd alles getest alles werktewwer groep bleef in advies om andere 3 aardleks ook te vervangen ze worden | 876.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 797714 | 43393 | 43614 | Gereed gemeld | stroomstoring meerdere afdelingen | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Stroom op meerdere afdelingen uitgevallen.Spoed. bedden werken nietcall 4582499Afwijking Emelding loopt op SO 797722 en 797705 | Technisch gebrek | Dit is de vorig storing van het adres van schendelstraat 12-14. De E monteurwas naar Oosthavendijk gestuurd omdat ik dit van smc als nw storing kreeg enniet wist dat het om de voorig storing ging. Ik heb ook geen telefoonnummer vade melder gekregen behalve de centraal nummer van zw die na 18;00 u net meerbereikbaar is. Ik had mijn Colliga alvast naartoe gestuurd maar daar aangekomenbleek dat hij daar niet moet zijn. Ik heb smc teruggebeld en atendeerd op defoute adres, ze gavan aan dat ze dit doorgekregen hebben van zuidwester en heeftmet sl nummer te maken. Kortom dit was fout en mijn colliga is voor niets daargeweest. Is opgepakt op SO 797705. | 355.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06381 | SZ: Toekanhoek 17 | 797690 | 43393 | 43393 | Gereed gemeld | Voordeur ruit kapot | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Voordeur ruit, onduidelijk wat voor soort ruitschade het precies betreft.Afwijking beveiliging | Niet duidelijk | Deze bon was een dag later pas aangekomen. Gisteren had klant weer gebeld omdater geen actie was uitgevoerd doordat ik de bon niet had gekregen van smc. zehebben mij gebeld weer en heb ik maar de telefoonnummer gevraagd van de melderom door te geven dat ze Wielhouders moeten bellen voor dit geval. De bon kwamvandaag pas aan bij mij. | 95.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 797722 | 43394 | 43614 | Gereed gemeld | Stroomstoring in het pand | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Stroomstoring in het pand, er ozu om 9.30u al een monteur komen.Betreft van Schendelstraat 12 in Oud BeijerlandCall: 4582796Afwijking E | Technisch gebrek | Vandaag weer melding gehad van zw bij smc geven ze hier ook weer aan dat het omOosthavendijk 30 gaat maar het gaat om van Schendelstaat 12-14. Ik heb gebeldmet de contactpersoon op locatie en liet duidelijk weten dat het een grootprobleem nog omdat nog veel apparaten niet werken bedden en accus lopen leeg endat ze klieanten niet kunnen verplaatsen en wassen in donker badkamers. Ik hebmij colliga E man Spencer Sonokromo weer naartoe gestuurd en mijn ander colligaE man Dany Knuit gevraagd om telefoonisch ondersteuning voor hem omdat Danybekend is met de locatie. Ze hebben samen de probleen voorlopig opgelost volgensSpencer, er moet nog wel een aardlekschakkelaar vervangen worden zsm, de type engegevens heeft hij opgenomen. Graag contact opnemen met hem voor verderafhandeling van de storing. | 399.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 797901 | 43395 | 43397 | Gereed gemeld | De plafondplaat die laatst vervangen , weer nat | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | - De plafondplaat die laatst vervangen is, is weer nat nu. kogelkraan vervangenPatrick weet er van.Ik denk dat er toch ergens een leiding lekt.De plaat hebben jullie nog niet zo lang geleden vervangen.Gepland 24/10 tussen 13 - 15 uurAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, aftapper en kogelkraan vervangen ivm lekkage aan ww leiding. | 192.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 797992 | 43396 | 43396 | Gereed gemeld | Wisselen glaszekering | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *23-10-2018 (JG) Op verzoek Patrik Verheezen hiervoor een e-monteur langs sturen. *23-10-2018 (JG) 2 x Stanley Melissen gebeld, geen gehoor. *23-10-2018 (JG) Wilfried de Bruin gesproken, er zijn aantal monteurs van Kropman in Goes. *23-10-2018 Marcel van Bergen zou dit kunnen oppakken. Patrik gaat Marcel bellen. *23-10-2018 (JG) Marcel gebeld, geen gehoor. *23-10-2018 (JG) Marcel gesproken, is door Patrik ingeinformeerd. Hij pakt dit op. | Melder krijgt zekerhouder niet geopend t.b.v. vervangen gaszekeringAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrek. Gtva-100 defect, zekering houder weg gesmolten.Technisch gebrek | Definitief herstel. Nieuwe unit gehangen GTVA-250 en aangesloten. Zie WO PatrikVerheeze.Er is een Brondool systeem bijgeplaatst en dit geeft problemen met de GTV-100,hiervan springen de zekeringen dikwijls, zijn almeerdere keren vervangen.Zekering houder is nu gesmolten en niet meer open te krijgen.GTV vervangen voor een GTV-250 en getest op werking, deze is zwaarder gezekerd. | 1396.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 798105 | 43396 | 43397 | Gereed gemeld | De verwarming of climatcontrol werkt niet goed | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | de verwarming of climatcontrol werkt niet goed, het is weer koud inde lokalen 18 graden.Dok 16 alle lokalenGepland 24/10 tussen 14 - 16 uur.klant is akkoord.KHAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Cv watertemp onhoog gesteld naar 47C op de ketel op hand in.Er hadden een tweetal regelaars van de vloerverwarming geen verbinding, dezeherstelt.Lekkage bronsysteem is achter TSA, ARMAFLEX zit vol glycol, maar is garantie. | 228.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09641 | SZ: Marrewijkpad 15 | 798001 | 43396 | 43413 | Gereed gemeld | Schuifdeuren centrale hal werken niet naar behoren | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *23-10-2018 (JG) Besam Assa Abloy aangestuurd. *9-11-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *9-11-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | De elektrische schuifdeuren van de centrale hal bij marrewijkpad 11,13,15 en 17reageert totaal niet. Ze blijven de hele dag openstaan en kunnen alleenhandmatig open en dicht gedaan worden.D | - | (JG) Druk knop vervangen. | 266.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 798185 | 43397 | 43398 | Gereed gemeld | Alle radiators nakijken graag. Worden niet warm. | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *24-10-2018 (JG) Marcel van Bergen is vandaag in Goes. I.o.m. Wilfried en Stanley mag hij *24-10-2018 deze storing oppakken. Marcel gebeld en gaat dit vandaag oppakken. | Alle radiators nakijken graag. Worden niet warm. Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrek. Samen met technische dienst zuidwester (dhr.Rausch),geconstateerd dat bij aanraking van de kamerthermostaten deze alle drie opstoring(geen display)vallen. Daarbij zitten twee van de drie binnenwerkendriewegklep vast .Technisch gebrek | Materialen besteld. Thermostaten en binnenwerken driewegklep.Definitief herstel.3x Thermostaten Moduline 400 en binnenwerk driewegkleppen metmotor vervangen. | 1029.18
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 798577 | 43398 | 43399 | Gereed gemeld | Geen cv | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Vanmorgen cv monteur geweest, maar weer geen cv Afwijking M&amp;RAfwijking M&amp;R | Verkeerd gebruikverkeerd gebruik | De modulines zijn vervangen en geprogrammeerd. echter staan ze in gesteld opgewenste ruimte temp. van 21 graden. Maar doordat de thermostaten in destookruimtes hangen is het in die ruimtes al minimaal 23 graden waardoor de cvniet meer aanslaat. Met collega gesproken die gaat de thermostaten morgenopnieuw programeren. Functioneel herstel . | 551.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09638 | SZ: Marrewijkpad 4 | 798458 | 43398 | 43405 | Gereed gemeld | Keukenblok verstopt | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *25-10-2018 (JB) Klant belde om vestopping door te geven, geeft zelf aan dat er geen *25-10-2018 opdracht per mail verzonden hoeft te worden. Melding aangemaakt en Riool.NL *25-10-2018 aangestuurd. | Keukenblok verstopt.Graag Riool.NL aansturen. | Verstopping | Keukenleiding gereinigd vanaf de gootsteen tot ver in de hangende leiding en voorbij de verstopping. Verstopping zatop ongeveer 8 a 9 meter. Gereed. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03593 | SZ: Schoolstraat 14 1 t/m 3 | 798678 | 43399 | 43399 | Gereed gemeld | Geen stroom keuken 1e verdieping | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *26-10-2018 Monteur aangemeld via mail, geen tel. nr. in melding (MP) | de stroom in het keukentje op de 1ste verdieping doet het niet meer. we hebbenin de stoppenkast gekeken maar alles lijkt normaal.Specifieke ruimte van de melding- keukentje 1ste verdieping schoolstraat 14gemeld door mariska stoker Afwijking E | Niet duidelijk | Definitief herstel, bij aankomst werkte alles en had zelf de groep terug ingezet | 186.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 798800 | 43401 | 43402 | Gereed gemeld | chloormeting te laag | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *29-10-2018 (JG) Patrik Verheezen gaat naar locatie. *29-10-2018 (JB) Gebeld naar locatie voor aanmelden, er wordt niet opgenomen. | Zuidwester chloor meting is te laag, ze zijn tot 13.00 uur aanwezig callnummer 4588457chloor is te laagAfwijking W | Niet duidelijkVerkeerd gebruik | Met contactpersoon gebeld, Dit dient maandag opgepakt te worden !Definitief herstel, meetset opnieuw geijkt en installatie gemonitord, metingendiverse malen nagemeten, zijn nu op de juiste waarden.Medewerkers zwembad gesproken dat er weer gezwommen kan gaan worden. | 457.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 798887 | 43402 | NULL | Vervallen | Chloor en PH waardes zwembad te laag | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *29-10-2018 (JB) Dubbele melding. Melding loopt al vanuit het weekend. Zie SO798800. Deze *29-10-2018 melding laten vervallen. | ** (JB) Melding loopt al vanuit het weekend. Zie SO798800 **Zowel de chloorwaarde als PH waarde zijn te laag.Graag met spoed Kropman in stelling brengen. Nu mag er niet gezwommen worden. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03595 | SZ: Schoolstraat 16 | 798838 | 43402 | 43402 | Gereed gemeld | Koude klachten | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Het is behoorlijk koud op de woning, de cliënten hebben het ook erg koud.De verwarmingen gaan niet uit, gaat dit via een algemeen centraalverwarmingspunt? Alle verwarmingen staan open maar blijven koud helaas.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, ketel t.b.v. adres Schoolstraat 16-18 stond in storing E14,pen zat los in ontsteektrafo, dit herstelt en functioneerd weer naar behoren. | 160.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 798839 | 43402 | 43412 | Gereed gemeld | De verwarming werkt niet | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | De verwarmingen doen het niet, staan open gedraaid, maar blijven koud.Ook op schoolstraat 16 doen ze het nietAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, cv ketel gaf code E14 aan. Stekker van pen zat niet goed inontsteektrafo, dit herstelt. Ketel draait weer naar behoren.Frequentieregelaar van afzuig ventilator geeft storing alarm 13 aan,beschrijving doorgelezen en contact gehad met Danfoss.Niet in bedrijf te krijgen, hierdoor kan ik ook geen metingen uitvoeren, betreftDanfoss VLT6002HT4C54STR3DLFOOAOOCO, c/n 175Z7047.Deze staat nu op triplock alarm 13, deze eerst spanningsloos gemaakt en daarnagereset, maar is hier niet uit te krijgen, dient verder uitgezocht te worden.Wordt verder op SO 800091 opgepakt. | 256.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03478 | SZ: Elvis Presleylaan 129 | 799142 | 43402 | 43402 | Gereed gemeld | Storing | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Brainflow laag. Afwijking W | Technisch gebrek | Contact gehad met de melder en het betreft storing warmtepomp, deze is voor deenergieleverancier, dus derde.Dit doorgegeven aan de melder en gaat hiermee verder. | 97.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03501 | SZ: Hortensiastraat 46-48 | 799131 | 43402 | 43403 | Gereed gemeld | Het regelen van juiste temperatuur kantoor | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | - De temperatuur op de locatie Hortensiastraat is niet goed. Het ene moment ishet warm en dan is het weer koud. We krijgen het niet op een juiste constantetemperatuur.Gepland 30/10 tussen 13 - 16 uur.Afwijking W | Technisch gebrek, slechte wifi | Definitief herstel – instructie gegeven, Zuidwester is bezig met wifi aan tepassen nu uitleg gegeven hoe ze thermostaat met de hand kunnen gebruiken. | 109.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 799176 | 43403 | 43404 | Gereed gemeld | Afvoer in catering loopt slecht door | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *30-10-2018 (JG) I.o.m. Patrik hiervoor Riool.nl aansturen. *31-10-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | De afvoer in de catering loopt heel slecht door. Als de vaatwasser aanstaatkomt het water ook in de nabij gelegen rode groep omhoog in de gootsteen. | - | (JG) Probleem verholpen. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 799451 | 43403 | 43412 | Gereed gemeld | Cv storing | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Geen cv op locatie. Monteur is vandaag al een keer geweest.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Contact gehad met de melder, het betreft Westerschelde 9 en hierbij is vanmiddageen defecte pomp geconstateerd, deze is besteld.Graag morgen pomp vervangen zodat er weer warmte over de vloerverwarming gaat.Is op SO 799216 afgewerkt. | 45.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 799216 | 43403 | 43416 | Gereed gemeld | Verwarming doet het niet | 1E LIJN ST | GO/47153 | *30-10-2018 (JG) Jack van Oorschot is in Middelharnis, pakt dit op. | Verwarming doet het nietAfwijking M&amp;RAfwijking M&amp;RAfwijking M&amp;RAfwijking M&amp;RAfwijking M&amp;R | Softwarematig probleemSoftwarematig probleemSoftwarematig probleemVerkeerd gebruikVerkeerd gebruik | Ook bij deze woning stooklijn aangepast . Kroming van 1.1 naar 1.33 gezet en detemperatuur verhoogd naar max 65 graden.Pomp van de vloerverwarming is defect, heb dit ook in bonnummer 7992120 vermeld.Type pomp is de Grundfos UPE 25-80-180Functioneel herstel – werkend achtergelatenPomp vervangen deze moet nog wel afgewerkt worden dit ivm tijdgebrek begrafenis.werkend achter gelaten.er moet wel een nieuwe klemband besteld worden deze heb ik uit moeten boeren zolang met een bout en een moer vast gezet.Functioneel herstel – werkend achtergelatenop de pomp zit een nc conact en in de regelkast zit een no contact dit nazienmet meet en regel onderhoud om dit aan te passen.werkt nu naar behoren.Start/stop van pomp aangesloten, getest op werking en uitgezocht hoestoringscontact gemaakt kan gaan worden i.v.m. een n.c. op de pomp terwijl deoude n.o.was, hiervoor materialen besteld, zodra binnen uitvoeren.Definitief herstel, relais geplaatst tbv omkeren verbreekcontact van nieuwe pompzodat wanneer deze in storing komt ook zichtbaar is p de regelkast, schema'saangepast naar de nieuwe situatie, werking getest. | 1596.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 799257 | 43403 | 43403 | Gereed gemeld | Verwarming staat in storing SC HX4 Urgent | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Verwarming staat in storing SC HX4 Urgent Afwijking W | Geen probleem | Warmtepomp staat nog steeds uit door lekkage, in het restaurant klaagt men dathet te koud is, systeem geeft aan 23C.Echter voeler zit achter koffiemachine welke warmte uitstraalt, gaan dezeverzetten zodat deze geen invloed heeft op de meting.Urgente storing is comm met touch screen, deze herstelt.Ketel staat nog steeds hand in op 47C. | 146
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09646 | SZ: Westerschelde 6 | 799211 | 43403 | 43403 | Gereed gemeld | Radiator woonkamer werkt niet | 1E LIJN ST | GO/47152 | *30-10-2018 (JG) Jack van Oorschot is in Middelharnis en pakt dit verder op. | De radiatoren blijven lauw wellicht moeten ze ontlucht worden&gt; Nu het kouderwordt is het in de woning niet echt aangenaamAfwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Regeling aangepast, Kroming van de stooklijn verzet van 1.1 naar 1.35 en de maxtemperatuur verhoogd naar 65 graden | 96.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09644 | SZ: Westerschelde 2 | 799212 | 43403 | 43403 | Gereed gemeld | Radiators in woonkamers worden niet warm | 1E LIJN ST | GO/47152 | *30-10-2018 (JG) Jack van Oorschot is in Middelharnis en pakt dit verder op. | De radiatoren in de woonkamer en in kamers van clienten worden niet warm. Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Centaal ketelruimte gecontroleerd, hier geen byzonderheden geconstateerd.Hierna tech,ruimte gecontroleerd.Menggroep van de radiatoren staan vrij laag ingesteld in de stooklijn.Regeling stooklijn temp en de kroming vande stooklijn aan gepast.Kroming stond op 1.1 en deze hebben we op 1.33 gezet.Stooklijn op max 65 graden gezet.Al de tech.ruimte van de woningen op de Westerschelde gecontroleerd en deze opde waardes zoals genoemd gezet.Vloerverwarmingspomp van woning 9 is defect en dient vervangen te worden. Typepomp is de Grundfos UPE 25-80 met een inbouwmaat van 180mmWordt op SO 799216 opgepakt. | 316.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09662 | SZ: Hollands Diep 17 -29 | 799453 | 43403 | NULL | Vervallen | Verstopping keukenafvoer | 1E LIJN ST | GO/47152 | *30-10-2018 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) | Verstopping keukenafvoer gemeld door kirsten kik 0616642699 | - | Melding vervallen. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 800091 | 43406 | 43424 | Gereed gemeld | Melding Alarm op afzuigunit in technische ruimte | 1E LIJN ST | Voorne-P/47153 | *2-11-2018 Gepland voor 5-11-2018. Per mail bevestigd via schoolstraat18@zuidwester.org *2-11-2018 Gesproken met Johan, de klant en Stanley Melissen. Zou kunnen wachten tot *2-11-2018 maandag. Patrick niet kunnen bereiken voor overleg ochtend of middag. | in de technische ruimte op schoolstraat 18 staat er op een display van deafzuigunit:ALARMAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Contact gehad met Danfoss betreffende de melding welke er niet uit te krijgenis. Frequentieregelaar is defect en dient vervangen te worden, vervangend typeis Danfoss FC102 1,1 kW IP55, dit is de direce vervanger. Definitief herstel, frequentieregelaar van afzuigunit vervangen en ingesteld engetest op werking.LBK is nu weer geheel in bedrijf,kleppensectie wtw is aangepast. | 1533.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 799966 | 43406 | 43409 | Gereed gemeld | Elektra verlichting en kookplaat werkt niet | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | nadat gisteren de stroom is afgezet voor werkzaamheden op de app ishoogstwaarschijnlijk een stroomgroep niet meer terug gezet .de ruimte is niet toegankelijk voor ons.gemeld door marielle kooistra Afwijking EAfwijking E | Niet duidelijkNiet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.spanning gemeten spanning is ervan af op de kookplaat van wesley en deverlichting in de gang.automaten gecontroleerd alles staat in en spanning ga weg maar kom niet aan.danny knuit pakt dit op is onderweg.Functioneel herstel – werkend achtergelaten demotica print is stuk relaishandmatig de kookgroepen ingeschakeld.gang verlichting overbrugd bij print .joop neemt contact op met sjoerd de wit. | 508.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09644 | SZ: Westerschelde 2 | 800186 | 43407 | 43409 | Gereed gemeld | Dranger personeels toilet kapot. | 1E LIJN ST | GO/47152 | *5-11-2018 (JG) Doorgegeven TD Zuidwester. | Dranger personeelstoilet kapot. call. nr. 4594565Afwijking W | Technisch gebrek | Betreft deurdranger hetgeen bouwkundig is, klant diverse malen gebeld maar laatop de middag pas gesproken, melding is niet urgent.Afgesproken dat deze maandag word opgepakt, deze melding doorsturen naar tdzuidwester i..v.m. bouwkundige situatie. | 90.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09639 | SZ: Marrewijkpad 8 | 800250 | 43409 | 43410 | Gereed gemeld | Knop van verwarming ligt eraf | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *5-11-2018 (JG) Ingepland woensdag 07-11 | Knop van verwarming ligt eraf, heeft client gedaan. Betreft eerste etage kamerR.j nr 8111 | - | wordt door eigen TD opgepakt | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03545 | SZ: Merel 15-19 | 800251 | 43409 | 43412 | Gereed gemeld | graag lamp vervangen brommend geluid moet stoppen | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | graag lamp vervangen brommend geluid moet stoppen.KHGepland 7/11 tussen 8 - 9:30 uur in overleg met Partick Verheezen.Afwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Betreft nv 004, oude armatuur is een Blessing BLK-1425AT met picto 4.Advies om deze te vervangen voor led.Definitief herstel, noodverlichting 004 vervangen voor led, aangesloten engetest op werking. | 387.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 800422 | 43409 | 43413 | Gereed gemeld | Schuifdeur (voordeur) functioneert niet goed | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *5-11-2018 Besam ingekocht *9-11-2018 Werkbon opgevraagd | De schuifdeur gaat moeilijk open en dicht.Na het afsluiten na werktijd blijft hij soms open staan en kunnen we hem bijnaniet dicht krijgen.Graag snelle reparatie. We zijn bang dat hij straks helemaal niet meer dichtgaat. | Besam Assa Abloy:330 A_Loopwerk deur.280 A_Radar. | Besam Assa Abloy:150 Controle uitgevoerd.110 Afgesteld. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 800698 | 43410 | 43416 | Gereed gemeld | Gaspit blijft vonken | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *7-11-2018 Na tel. overleg met Patrik Verheezen, bericht naar TD Zuidwester, valt niet *7-11-2018 onder contract van Kropman (MP) *7-11-2018 Mail gestuurd naar TD Zuidwester, met verzoek dit op te pakken (MP) | Gaspit blijft vonken. Gaat om Oosterschelde 8 BrielleAfwijking E | Technisch gebrek. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Voor nu stekker uit wcd laten halen engaskraan dicht. Afgesproken dat er morgen 7-11 een monteur voor 17 uur langskomtivm het koken rond die tijd.Melding doorgestuurd naar eigen TD. | 90.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 800690 | 43410 | 43411 | Gereed gemeld | Kachels doen het niet op de kamer van de clienten | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *6-11-2018 (JB) Gebeld, nummer niet in gebruik. Nu ingepland zonder afspraak. | Kachels doen het niet op de kamers vd clienten.Afwijking W | Technisch gebrek | Contact gehad met TD zuidwester ter plaatse, deze heeft contact gehad met Sjoerden Joost, hierop wordt Kuijpers ingeschakeld omdat de installatie nog niet isover gedragen. | 92.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09639 | SZ: Marrewijkpad 8 | 800712 | 43411 | 43411 | Gereed gemeld | Diverse radiatoren slaapkamers/woonkamer werken ni | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | verwarming aan de flatzijde doen het niet, en de zijkant ervan, bijkeuken doethet niet, woonkamer naast de tuindeurbeneden en bovenSpecifieke ruimte van de melding- slaapkamers en woonkamerAfwijking W | Technisch gebrek | Contact gehad met TD zuidwester ter plaatse, deze heeft contact gehad met Sjoerden Joost, hierop wordt Kuijpers ingeschakeld omdat de installatie nog niet isover gedragen. | 92.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09668 | SZ: Kloosring 111 | 801127 | 43412 | 43412 | Gereed gemeld | sluiting in groep noodverlichting | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | sluiting in groep noodverlichting, geconsteerd na werkzaamhedenaarddraad aanpassingAfwijking E | Molest/vandalisme | Definitief herstel zat sluiting in een kabel tussen nul en aarde bijaansluiteng van de nieuwe aarding .bleek een schroef doorheen gedraaid van de printer was een zelftapper.andere kabel erin gemaakt en getest werkend achtergelaten | 249.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 800924 | 43412 | 43412 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *8-11-2018 Gepland voor 8-11-2018 tussen 10.00 en 14.00 uur. Dit afgestemd met begeleider *8-11-2018 die op de locatie werkzaam is. Doorgegeven aan Patrick Verheezen | Geen warm waterAfspraak gemaakt tussen 10.00 en 14.00 uur.De cliënten zijn na 10.00 uur weg en komen rond 15.45 uur terug op dewoning. Begeleider is gewoon aanwezig om de monteur te ontvangen.Afwijking W | Technisch gebrek | Ter plaatse geweest en firma Kuijpers is bezig met werkzaamheden, de druk op deverdeler was nagenoeg nul deze ochtend.Wordt einde dag weer gevuld en in bedrijf genomen. | 221.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 800923 | 43412 | 43412 | Gereed gemeld | Ijle lucht, droge lucht, benauwdheid | 1E LIJN ST | GO/47152 | *8-11-2018 Order aangemaakt iov Patrik Verheezen, gaat dit eerst overleggen met de *8-11-2018 contractbeheerder Manfred Magielse (MP) | hoofdpijn onder collega's. droge lucht. Er heeft hier al eens een kastjegestaan om de luchtvochtigheid te meten, maar hier hebben we nooitterugkoppeling over gehad.Specifieke ruimte van de melding- woning delta boulevard 66/68Afwijking W | Niet duidelijk | Manfred heeft de rapportage naar de woning gestuurd, was al verstuurd naar LouisIJsselsteijn van Zuidwester. | 80.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 800947 | 43412 | 43437 | Gereed gemeld | Riool verstopt | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Riool verstopt de kelder staat al een laagje water | storing algeheel riool | Ontstopt DMV 22mm en stofzuiger putjes is toe aan vervanging | 209.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03536 | SZ: Marrewijkpad 9 | 801340 | 43413 | 43414 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Geen WWCALL4599480Betreft lokatie Marrewijkpad 9 SpijkenisseAfwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgen. Zie bon Marrewijk 3 | 36.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09638 | SZ: Marrewijkpad 4 | 801258 | 43413 | 43417 | Gereed gemeld | MiVa badkamer lekkage, niet duidelijk waarvandaan | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *9-11-2018 (JB) Klant meldt de storing telefonisch omdat ze het niet voor elkaar *9-11-2018 krijgen een bon op te strarten. Ivm met de prio melding telefonisch *9-11-2018 aangenomen. Patrik Verheezen gebeld voor overleg, maar krijg hem *9-11-2018 even niet te pakken. Even wachten tot hij terugbeld, moet vandaag *9-11-2018 iemand langs. *9-11-2018 (JB) Patrik gesproken, hij verzoekt om Johan Segers in te plannen, die zou *9-11-2018 tijd over hebben. Johan gesproken en gaat melding oppakken, klant geprobeerd *9-11-2018 te bellen, maar ik heb maar 9 cijfers. Johan is deze ochtend nog ter plaatse. | Klant meldt telefonisch lekkage in het MiVa toilet, niet duidelijk waar het vandaan komt. Water loopt de gang op, graag vandaag monteur.Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, afluiter boiler 28 mm knel lekt numinimaal. art TU 9198950 deze moet vervangen worden.Definitief herstel, afsluiter vervangen en gecontroleerd geen lekkage meer. | 655.29
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09638 | SZ: Marrewijkpad 4 | 801192 | 43413 | 43413 | Gereed gemeld | MiVa badkamer lekkage, niet duidelijk waarvandaan | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *9-11-2018 (JB) Klant meldt de storing telefonisch omdat ze het niet voor elkaar *9-11-2018 krijgen een bon op te strarten. Ivm met de prio melding telefonisch *9-11-2018 aangenomen. Patrik Verheezen gebeld voor overleg, maar krijg hem *9-11-2018 even niet te pakken. Even wachten tot hij terugbeld, moet vandaag *9-11-2018 iemand langs. *9-11-2018 (JB) Patrik gesproken, hij verzoekt om Johan Segers in te plannen, die zou *9-11-2018 tijd over hebben. Johan gesproken en gaat melding oppakken, klant geprobeerd *9-11-2018 te bellen, maar ik heb maar 9 cijfers. Johan is deze ochtend nog ter plaatse. | Klant meldt telefonisch lekkage in het MiVa toilet, niet duidelijk waar het vandaan komt. Water loopt de gang op, graag vandaag monteur.Afwijking W | Technisch gebrek | bij aankomst kwam er water uit het plafond deze geopend en gezocht waar hetvandaan kwam.er was een brandwerende koof in het plafond om de leiding gezet hier kwam hetuit.deze geopend de recirculatie leiding lekte hier een dop opgezet,leiding is vaneen wasbak op de kmr van michael.moet nog definitief opgelost worden.SO per abuis technisch gereed gezet wordt op SO801258 verder opgepakt. | 337.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09686 | SZ: Schengestraat 41 D | 801179 | 43413 | 43413 | Gereed gemeld | Koude klachten woning en slaapkamers straatkant | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Op de woning en op de slaapkamers aan de straatkant is het koud.De luchtstroom is koud en de vloer ook.In de badkamers is het daardoor ook koudAfwijking W | Technisch gebrek | Ingelogd op regeling en regelkast gereset deze stond in storing n.a.v.brandtest.Cv temp is 47°C naar de setjes toe, in de woning geweest en set was geheel koud.Thermostaat afsluiter zit vast onderin, deze los gemaakt waardoor er weer warmteop het setje komt, hetgeen weer verwarming moet gaan geven. | 255
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 801345 | 43414 | 43414 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Geen warm water // er zou om 7.30 uur iemand zijn Call 4599825Afwijking W | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Firma Kuijpers is bezig met aanpassingwarm water. Diverse pogingen ondernomen om probleem op te lossen, dit is nietgelukt. Terug koppelen naar Kuijpers, zodat zij dit maandag als eerste oppakken. | 439.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 801347 | 43414 | NULL | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | 4599886 | - | Geen ww. Vanmorgen om half8 zou de monteur komen, maar men heeft nog niemand gerzien. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 801935 | 43416 | NULL | Vervallen | Als je op de rode knop drukt, gaat de deur niet di | 1E LIJN ST | I1810 698 | *12-11-2018 In overleg met Patrick Verheezen doorgezet naar Technische dienst SZ | Als je op de rode knop drukt, dan gaat de deur niet meer dicht. Deur aan heteinde van de gang. Met de rode knoppen. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 801600 | 43416 | 43446 | Gereed gemeld | Straatverlichting werkt niet | 1E LIJN ST | GO/47153 | - | #NAME? | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Afspraak gemaakt om het hele terrein na te zien op de werking van destraatverlichting. diverse lampen vervangen zodat deze weer functioneren echterzijn er nog een aantal niet werkend hiervoor materiaal besteld.Definitief herstel, terreinverlichting nagezien en diverse lampen vervangen.Alles functioneerd weer naar behoren op 1 armatuur na, deze staat ter hoogte vande lage delta 19.Graag navraag doen bij Sjoerd of deze aangeboden moet worden om te vervangenvoordat we hier prijs voor gaan aanbieden. | 3089.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 801418 | 43416 | 43416 | Gereed gemeld | Verwarming badkamer lekt bij het uiteinde. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *12-11-2018 (JG) Peter Smout gaat hiervoor vandaag naar locatie. | Verwarming badkamer lekt bij het uiteinde.Wanneer niemand aanwezig graag aanbellen bij nummer 20.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, installatie afgetapt en nieuwe aftapper ingedraaid . graagnieuwe bestellen voor mijn voorraad art TU 6737282 | 254.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09639 | SZ: Marrewijkpad 8 | 801630 | 43416 | 43438 | Gereed gemeld | Lekkage schoonmaakhok boven | 1E LIJN ST | Voorne-P/47153 | *12-11-2018 (JG) Peter Smout reeds op locatie geweest, opname gedaan. | Lekkage schoonmaakhok bovenAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, lekkage opgenomen is HWA 125. hakhamernodig om muurtje weg hakken 2e man erbij om leiding proberen opzij te duwen 1bocht 125 mof mof manchet 1 verloop 125-160, foto's wilfriedBij loshalen van pijp begonnen diverse andere manchet verbindingen te lekken.besloten om alle manchet verbindingen in schoonmaak ruimte te vervangen. spullenbesteld. Vervangen van lekkende pp hwa pijp. | 2131.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 802293 | 43418 | 43418 | Gereed gemeld | Schuifdeur ingang werkt niet goed | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *14-11-2018 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *14-11-2018 Werkbon AssaAbloy ontvangen en gekoppeld (MP) | De elektrische voordeur ging niet open,Na het resetten van de deur ging deze na een ruime minuut open.Dit probleem is al eerder voor gekomen en is er naar gekeken.Probleem nu weer terug, graag snel reparatie, want bij calamiteiten moeten wesnel het pand kunnen verlaten.Specifieke ruimte van de melding- elektrische schuifdeur van marrewijkpad 11 tm 17gemeld door daphne hoppener 0181 601619 | Geen probleem. | Beide schuifdeuren gaan goed open en dicht. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 803009 | 43420 | 43421 | Gereed gemeld | St magneetdeur | 1E LIJN ST | GO/47152 | *19-11-2018 mail gestuurd naar wvb ivm invullen voorwaarden (MP) | magneet houder van een nooddeur afgetrokken deur blijft niet open staan Afwijking beveiliging, Kleefmagneet is losgetrokken van de wand. | Verkeerd gebruik, Client heeft hard aan de deur getrokken en de kleefmagneet uitzijn pluggen getrokken | Definitief herstel, Nieuwe grottere pluggen gebruikt en de kleefmagneet weervast gezet.Getest en functioneerd weer naar behoren. | 471.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09657 | SZ: Delta Boulevard 80 -86 | 803022 | 43421 | 43421 | Gereed gemeld | Stroomstoring | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | geen spanning op tv, cerlichting en wcd'sgeen stroom in gemeenschappelijke ruimte nummer 80 | ivm strijkijzer op een groep waar al het een en ander op zit, is deze dooroverbelasting uitgesprongen. | Storing doorgemeld aan dienstdoende E-monteurUitgelegd dat men het strijkijzer in een wcd moet doen die boven het keukenbladzit. | 366.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09668 | SZ: Kloosring 111 | 803097 | 43423 | 43423 | Gereed gemeld | Hard storend geluid vanuit kastje bij buizen | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Boven hoor je een erg hard storend geluid. het lijkt uit een soort kastje bijbuizen te komen die boven op de ruimtes van toilette en douche staat. ook in denacht hoor je het geluid erg hard. dus Hoop dat er maandag ook naar gekeken kanwordenAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel, schroefjes van behuizig zat los waardoor deksel resoneerde., schroefjes vast gezet probleem verholpen. | 244.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 803287 | 43423 | 43423 | Gereed gemeld | regeling zwembad in storing | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | regeling zwembad in storingAfwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Definitief herstel, regeing softwarematig gereset en installatie is weer inbedrijf.Als we de juiste software hebben kunnen we onderzoeken waarom dit zo is. | 278.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 803246 | 43423 | 43431 | Gereed gemeld | Koude klachten dokservice | 1E LIJN ST | GO/47152 | *19-11-2018 Locatie is vanaf 9.30 uur aanwezig *22-11-2018 Melding is al bekend onder SO 803914 *22-11-2018 Iom Wilfried de bruijn &amp; Peter smout de SO op afgehandeld gezet | Koude klachten dokservice | - | - | 194.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 803519 | 43424 | 43475 | Gereed gemeld | Voordeur open/sluit niet goed, is niet af te sluit | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *20-11-2018 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *10-1-2019 (JG) Werk bon opgevraagd. | Voordeur geeft nog steeds problemen. er is vorige week iemand voor geweest. hijgaf aan dat de sensor niet goed werkt.Deze moet dus met spoed vervangen worden.Medewerkers staan bij het afsluiten steeds te tobben. Kunnen dan niet weg.De code kan er ook niet opgezet worden.Specifieke ruimte van de melding- voordeurWaarom is dit een spoedmelding?- omdat we niet af kunnen sluiten. Vroeg of laat gaat hij helemaal niet meerdicht en moet de laatste dus blijven tot het opgelost is.gemeld door hannie verheul 0186645701 | - | Symptoom BD 160 Gaat niet op slotProbleem 280 A_RadarOplossing 110 Afgesteld | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09641 | SZ: Marrewijkpad 15 | 803602 | 43424 | 43427 | Gereed gemeld | Storing schuifdeuren marrewijkpaden 11/17 | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *20-11-2018 Besam Assa Abloy ingekocht *22-11-2018 Werkbon opgevraagd | De centrale schuifdeuren van de Marrewijkpaden 11/17 gaan regelmatig niet openin de nacht. Dit is vanuit binnen en buiten het geval. Ze gaan alleen weer openals we aan de binnenkant de stekker er uit halen en na 30 seconden de stekkerer weer in doen.Als midden in de nacht de brandweer of ambulance medewerkers met spoed naarbinnen moeten kan het niet als de deuren niet open gaan. Dit is een onveiligesituatie.Dit probleem is al meerdere keren aangegeven, maar nog steeds niet naartevredenheid gerepareerd. | Terugkoppeling Besam Assa Abloy:330 A_Loopwerk deur | Terugkoppeling Besam Assa Abloy:110 Afgesteld | 158.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09646 | SZ: Westerschelde 6 | 803607 | 43424 | 43427 | Gereed gemeld | De lift bij Westerschelde woningen blijft hangen | 1E LIJN ST | GO/47152 | *20-11-2018 Orona ingekocht *21-11-2018 Gesproken met Orona en de storing is binnen gekomen. Zij zijn gisteravond *21-11-2018 al op locatie geweest. Zij zijn nog bezig met verdere werkzaamheden. *22-11-2018 Werkbon opgevraagd | De lift bij de Westerschelde woningen blijft hangen. | - | bij aankomst blijken er orona stickers op te zitten ivm reparatiewerkzaamheden. dit met achterwacht besproken. | 52
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 803914 | 43425 | 43458 | Gereed gemeld | Klimaatklachten dagbesteding drukwerk | 1E LIJN ST | GO/47152 | *21-11-2018 (JG) Ingepland storingsmonteur 22-11 | Dagbesteding drukwerk -&gt; ene ruimte is koud en andere is warm. Graag nazien.Afwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, 2 personen inplannen om vloerverwarminggeheel na te lopen en opnieuw in te tekenen. de ruimtes hebben een andere naamgekregen. wel tekening op locatie. graag vrijdags iemand langs sturen om allethermostaten op minimaal te zetten en dan maandgs controle uitvoeren welkegroepen nu openen. dit gelijk nummeren om in het vervolg snel te achterhalenwelke ruimte op welke slang zit.Het laag zetten van de thermostatenFunctioneel herstel – werkend achtergelaten, thermostaten gecontroleerd engenummerd, 2 thermostaten omgedraaid ivm verkeerde groepsturing. 1 servomotorbij andere groep gestoken(zat op winkel moet op werkplek zijn) de installatiemoet nog wel via computer systeem nagekeken worden. commando word wel eens uithet niets verbroken terwijl thermostaat vragend is.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.zie bon peterKlok programma's bekeken en sommige programma's gingen tussendoor uit in dekomfoormodus waardoor deze 'uit' gestuurd werden.Klokprogramma p0 ingeschakeld op alle groepen welke overdag aaneengeslotenactief is, zodat de klachten tot het verleden dienen te behoren. Warmtepomp isnog steeds niet actief en staat dan ook nog uit !!!! | 1232.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03559 | SZ: Oosterschelde 5t | 804201 | 43426 | 43427 | Gereed gemeld | Stroomstoring | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Gedeeltelijke stroomstoring.Call:4611018 Afwijking E | Technisch gebrek | Contact opgenomen met onze dienstdoende electromonteur Spencer en deze neemtcontact op met de klant. Hij heeft mij hierna terug gebeld met de mededeling dathet is opgelost.Klant heeft zelf groep weer ingeschakeld op groepenkast. | 101.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09640 | SZ: Marrewijkpad 13 | 804134 | 43426 | 43426 | Gereed gemeld | Verwarming in de kamer werkt niet kamer 1308 | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *22-11-2018 storing is al opgepakt door de TD *22-11-2018 gesproken met Judith Taeye | Verwarming in de kamer werkt niet kamer 1308 | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09668 | SZ: Kloosring 111 | 804257 | 43427 | 43430 | Gereed gemeld | Hinderend geluid boven toiletruimte | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *23-11-2018 (JG) Ingepland storingsmonteur 26-11 *13-1-2020 Marko Groener belt: Telefoonnummer van bewoner klopt niet. *13-1-2020 In vorige mleding gekeken. Hier stond nog een vast telefoonnummer bij. *13-1-2020 Deze doorgegeven aan Marko. | Heb vorig weekend ook al melding van gemaakt maar hoorde het vandaag weer eenerg hard geluid lijkt of het een soort van kastje is wat boven op detoiletruimte zit. Weet niet of het bij de ventilatie hoort maar maakt inperiodes veel herrie. Niet na elk toilet bezoek maar heeft er volgens mij welmee te maken. Hoop dat het voor het weekend opgelost kan worden. (indringendgeluid hoor !!)Afwijking W | Technisch gebrek. Geluid van het resoneren deksel transformator kastje. | Definitief herstel. Deksl miste een paar schroeven, deze aangebracht. | 153.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03477 | SZ: Elvis Presleylaan 127 | 804359 | 43427 | 43430 | Gereed gemeld | Lekkage onder wastafel | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *23-11-2018 (JG) Klant niet bereikbaar, TD niet bereikbaar. In overleg met Wilfried de *23-11-2018 Bruijn ingepland maandag 26-11 1e werk bij Patrik Verheezen. *23-11-2018 Klant per mail geinformeerd. *26-11-2018 (JG) Klant akkoord. | Lekkage onder wastafel. 2e verdieping, slaapkamer aan de voorkant.Waarschijnlijk lekkende knelkoppeling onder de wastafel. Er staat nu een emmeronder maar in één nacht was er bijna een emmer vol. Daarvoor stond de vloer ineen dag blank.Afwijking W | Technisch gebrek | Lekkage komt van staartstuk wastafelkraan, geprobeerd dit te verhelpen echtergaat niet, hierdoor nieuwe kraan opgehaald bij groothandel en deze geplaatst.Lekkage is nu verholpen en functioneert weer. Stekker van recirculatiepomp weerterug gemonteerd, deze lag eruit, knoppen eraf gehaald omdat de bewoonster nogalveel water drinkt, dit i.o.m. de begeleiding knoppen in bovenste kast gelegd inde badkamer. | 452.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 804271 | 43427 | 43437 | Gereed gemeld | Electrische tussendeur sluit niet bij restaurant | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *23-11-2018 (JB) Besam ingekocht | Restaurant Lunch en Zo elektrische tussendeur sluit niet meer. Deur vanrestaurant naar de gang. | Deur in storing. | Storing verholpen dmv een reset. Deur getest, werkt weer naar behoren. | 100.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 804397 | 43427 | 43467 | Gereed gemeld | Storing warm water keuken appartement begane grond | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *23-11-2018 Gepland voor 23-11-2018 bij avondmonteur *26-11-2018 Gepland voor 26-11-2018 *7-12-2018 Leon Hamels gesproken. Omdat hij geen tablet had/heeft heeft hij voor deze *7-12-2018 order een papieren bon ingevuld. Deze ligt nog op de vestiging, maar is nog niet *7-12-2018 ingevuld. | In de keuken in het appartement (begane grond) stopt het warme water er heelsnel mee. Het is ongeveer 2 minuten heel heet en daarna wordt het koud en warmthet niet mee op.Locatie gebeld en kan niet wachten tot maandag. | - | Intensief gebruik van warmwater snel achter elkaar, als er2x snel achter elkaar wordt afgewassen heeft de boiler zich nog niet helemaal opgewarmd. Afgesprokenom met langere tussenpozen gebruik te maken van het warmwater. | 133.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03476 | SZ: Duinlaan 47b | 804454 | 43428 | 43444 | Gereed gemeld | st cv geen warmte. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | geen cv. resetten werkt niet. Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Betreft adres Duinlaan 47B in Oostvoorne te zijn.Bij aankomst blijken de ketel niet aangestuurt te worden vanuit de regeling.Warmwater wordt wel verwarmt.Regeling op de hand in gezet en de linker ketel ook op de hand in gezet.Regeling dient nagekeken te worden.Vloerverwarmingsset nagekeken deze worden nu ook warm.Patrik aangemeld voor 10-12-18 om 09.00u Definitief herstel, regeling stond hand uit en geeft foutmelding aanvoertempstoring.Deze doorgemeten en gecontroleerd en functioneert, echter zit op de verkeerdeklemmen aangesloten, dit omgestoken en pomp wordt dan wisselend aan/uitgestuurd. Dt weer terug gemonteerd en regelaar weer op auto gezet waardoor dezeweer functioneerd.Pomp zit aangesloten op naar beneden sturen driewegklep welke er niet zit.Een aantal testen gedaan en is weer in orde bevonden, omdat altijd alles zo isaangesloten geweest. Indien er weer problemen optreden dient de hele kastnagezien te worden, echter geen regelschema's aanwezig zodat alles doorgepieptdient te worden.Voorals nog wordt alles verwarmd. Ketel links weer auto gezet. | 880.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 804498 | 43430 | 43431 | Gereed gemeld | geen verwarming op de 6 slaapkamers rondom badkame | 1E LIJN ST | GO/47152 | *26-11-2018 In overleg met Patrick Verheezen bij hem gepland voor 26-11-2018. | Geen verwarming op de 6 slaapkamers rondom de badkamer, ondanks dat dethermostaatknoppen in alle slaapkamers op 22 staat is het overal maar 17 gr.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Pomp van vloerverwarmingsset in TR is defect, graag deze bestellen en morgengaan plaatsen.Betreft Grundfos Alpha2 L 25-60/180, prod nr. 95047573 bj 10-23.Definitief herstel, pomp van vloerverwarmingset in techniekruimte nr 5 vervangenen getest op werking, er komt nu weer warmte in het systeem. | 711.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09643 | SZ: Oosthavendijk 36 / OOSTHAVE | 804669 | 43430 | 43440 | Gereed gemeld | Het vluchtweglampje boven de deur in gang defect | 1E LIJN ST | GO/47152 | *26-11-2018 In overleg met Patrick bij hem gepland voor 27-11-2018 *26-11-2018 Klant per mail op de hoogte gebracht | Het vluchtweglampje boven de deur in de gang is kapot.Afwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Lamp vervangen echter armatuur is geheel dood. Advies om een nieuwe te bestellenbetreft NV-014 Blessing BLK 1425D-AT plafondmontage met een picto poppetje pijlnaar beneden en deur. Hiervoor Famostar WPA-1 GO! bestellen plafondmontage metpicto.Armatuur opgehaald op de zaak en vervangen met de oude/defecte. Alles werkt weernaar behoren.Oude armatuur afgevoerd. | 459.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09640 | SZ: Marrewijkpad 13 | 804869 | 43431 | 43431 | Gereed gemeld | Verwarming op alle slaapkamers werken niet. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | De verwarming op de gehele woning doet het niet behalve in de woonkamer.Cliënten zitten in een koude kamer.Afwijking W | Technisch gebrek | Verdeler zat vol lucht waardoor er geen cv was groep noord/oost na werkzaamhedenfa. Kuijpers.Verdeler ontlucht en bijgevuld tot 2bar zodat er weer cv op de groep was, wordtnu weer lekker warm. | 328.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 805033 | 43431 | NULL | Gereed gemeld | Lekkage wasmachine | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Er komt een grote hoeveelheid water onder de wasmachine vandaan. Ik denk dathet de wasmachine is en niet de droger, omdat de wasmachine aanstond toen ikhet water zag.** (JB) Melding wordt opgepakt onder SO804905.** | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 804905 | 43431 | 43473 | Gereed gemeld | Verstopping leidingen | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *27-11-2018 (JB) In overleg met Patrik heb ik Riool.NL aangestuurd. *28-11-2018 2 bochtstukjes zijn ook los geschoten meldt riool.nl deze hebben ze gelijk *28-11-2018 gerepareerd gaan ongeveer € 50 over de inkooporder heen. *28-11-2018 Jeroen laat de inkooporder verhogen. | Goede dag.er is afgelopen weekeind al een melding gemaakt van de leiding vande wasmachine, nu borrelt er ook van alles in de gootsteen bij dekeuken op os 2 en het duurt lang voordat het water weglooptook op os8 is er een wasbak van een clieent die niet goed door loopt,en ook daar is het in de keuken aan het borrelen.het lijkt er dus op dat het niet alleen de afvoer van de wasmachinebetreft.Graag alles even zo spoedig mogelijk nalopen aub | Defect T-Stuk | Defect T-stuk. Deze vervangen en leiding gereinigd.Getest, in orde. | 425.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 805061 | 43431 | 43440 | Gereed gemeld | 2e toilet op de 1e verdieping is verstopt. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *27-11-2018 Dhr. Lau heeft tel gemeld, wel gevraagd om bij geen spoed via servicedesk ZW te *27-11-2018 melden. Lau begreep niet. Uiteraard wel melding nu aangenomen. | 2e toilet op de 1e verdieping is verstopt. | Verstopping als gevolg van ophoping door toiletpapier. | Op 1e etage toilet gedemonteerd en riolering doorgeveerd.Verstopping weggenomen. Toilet weer gemonteerd en werkinggetest. Riolering werkt weer naar behoren. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL07844 | SZ: Dwarsweg 40 | 805223 | 43432 | 43432 | Gereed gemeld | Koude klachten rondeel (linkervleugel) | 1E LIJN ST | GO/47152 | *28-11-2018 melding niet voor ons. gebouw valt onder de gemeente. melder ingelicht. *28-11-2018 Info van de contractbeheerder. | Het klimaat in het Rondeel is koud. Ik vraag me af wat ik van de winter gaaantrekken. Om half 8 was het 18.5 graag in het Rondeel | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09688 | SZ: Schengestraat 41 F | 805466 | 43433 | 43433 | Gereed gemeld | Koudeklachten woning + kamers clienten | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *29-11-2018 (JG) Marcel van Bergen gaat naar locatie. Klant niet bereikbaar. | Het is koud op de woning en op de kamers van de clienten. Er komt eenkoude wind uit de ventilatie.Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem. Op RK storing Urgent en Niet Urgent aanwezig; hierdoorgeen 0-10v aansturing van de regelklep van LBK. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten . storing Niet Urgent blijft. Voormij niet uitleesbaar welke storing aanwezig is ivm Bleu ID modules | 259.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 805759 | 43434 | 43442 | Gereed gemeld | Het water word niet warm , Lauw water NR 19 | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Alle cliënten komen klagen dat het water niet warm wordt,maar dathet water lauw blijft. De vraag van de cliënten is of hier iets aan gedaan kanworden KH.Let op vanaf 14:00 uur iemand aanwezig , ben geen toegang bellen met CP Bilaltel:06-30683998.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | oplaad pomp van de boiler deed helemaal niks meer.pomp opgehaald in apeldoorn en erin gezet draai nu goed.de pomp van de ketel is ook slecht en moet vervangen worden.grundfos type ups 25-70 s3 130.deze graag bestellen en met spoed erin gaan zetten.Definitief herstel, pomp vervangen | 1317.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09656 | SZ: Delta Boulevard 76 | 805864 | 43435 | 43447 | Gereed gemeld | 1 toilet verstopt | 1E LIJN ST | GO/47152 | *3-12-2018 (JG) Inkoop naar Riool.nl verstuurd. *6-12-2018 (JG) werk bon opgevraagd. *11-12-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *13-12-2018 (JG) werk bon toegevoegd. | 1 toilet verstoptAfwijking W | Niet duidelijk | met klant gebeld wat er aan de hand is.daarna riool.nl ingeschakeld deze zouden langs gaan.(JG) Gesloten toilet was verstopt | 127.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09656 | SZ: Delta Boulevard 76 | 805861 | 43435 | NULL | Vervallen | 1 toilet verstopt | 1E LIJN ST | call 4618808 | *3-12-2018 reeds in behandeling op SO805864 | Delta boulevard 76 | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09656 | SZ: Delta Boulevard 76 | 805862 | 43435 | NULL | Vervallen | 1 toilet verstopt | 1E LIJN ST |  | *3-12-2018 reeds in behandeling op SO805864 | 1 toilet verstopt | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09669 | SZ: Kloosring 115 | 805930 | 43437 | 43442 | Gereed gemeld | Verwarming gloeiend heet | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *3-12-2018 (JG) Ingepland storingsmonteur 04-12. Klant per mail geinformeerd. *5-12-2018 (JG) Peter gebeld, storing is verholpen. Bon moet nog worden afgehandeld. | Verwarming is direct gloeiend heet, zelfs op standje 1 is hij al gelijk heelwarm. Betreft miva slaapkamer 0.08Afwijking W | Geen probleem, en wilde minder warm water door de radiator | Definitief herstel, voetventiel 4 slagen dicht gezet nu word radiator voor dehelft warm. client heeft het altijd heel erg warm | 74.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09643 | SZ: Oosthavendijk 36 / OOSTHAVE | 805975 | 43437 | 43440 | Gereed gemeld | Noodverlichting 035 en 014 defect zolder en BG | 1E LIJN ST | GO/47152 | *3-12-2018 In overleg met Patrik Verheezen bon gepland voor 3-12-2018 bij *3-12-2018 Leon Hamels. Patrik zal Leon bellen hierover. | De brandweer is vanmorgen geweest en de vluchtgang doet het niet goed inopdracht van hun deze melding gemaakt. Het gaat om nv-035 en nv-014 (deze is opde begaande grond)Patrik heeft ook al een noodverlichting opgenomen op de begane grond in de hal.Deze melding zou om dezelfde kunnen gaan.Afwijking EAfwijking E | Onderdeel defect.Technisch gebrek | Opnamen gedaan van een noodverlichtings armatuur. Deze gegevens door gegeven aanP Verhezen.Armatuur opgehaald op de zaak en vervangen met de oude/defecte. Alles werkt weernaar behoren.Oude armatuur afgevoerd. | 480.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09647 | SZ: Westerschelde 8 | 805921 | 43437 | 43437 | Gereed gemeld | Lift gaat niet goed dicht,blijft klein stukje open | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Lift gaat niet goed dicht, blijft op een klein stukje na open staan, knopbeneden om te lift op te roepen is helemaal ingedrukt, naar binnen geschoten | Vandalisme | deuren open 1e knoppen weggedrukt, knoppen hersteld | 130.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 805982 | 43437 | 43440 | Gereed gemeld | de lift reageert niet op het drukken op de knoppen | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | #NAME? | - | Brandweer systeem was getest en de lift stond nog in Brandweer mode in overlegdoorverbonden en doorgeven aan receptie en de zaak. | 189.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 805939 | 43437 | 43438 | Gereed gemeld | Begrenzing thermosstaat badkamer te hoog | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *3-12-2018 (JG) Ingeplanf storingsmonteur 04-12. Klant per mail geinformeerd. | De begrenzing van de thermostaatkraan in de badkamer staat te hoog/warm. Zoudeze een aantal graden kouder kunnen?Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, kraan afgesteld op 38 graden | 54.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03501 | SZ: Hortensiastraat 46-48 | 806137 | 43438 | 43438 | Gereed gemeld | Lekkage boven het systeem plafond. | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *4-12-2018 (JG) Ingepland storingsmonteur 04-12. Melder tel. geinformeerd (voicemail *4-12-2018 ingesproken). | Lekkage boven het systeem plafond. Onbekende oorzaakAfwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven, aan het leidingstelsel te zien is hetprecies onder de verwarmingsruimte van de bovenburen. deze zijn vanmorgen engisteren al beneden geweest om te kijken. vermoedelijk hebben ze water over devloer gehad. | 115.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 806351 | 43439 | 43440 | Gereed gemeld | Verwarming kamer 0311 wordt niet warm | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *5-12-2018 (JG) Marcel van Bergen gaat vanmiddag naar locatie. Klant per mail *5-12-2018 geinformeerd. | De verwarming wordt niet warm ondanks dat deze op 5 staat. BetreftKamer 0311Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Definitief herstel. Binnenwerk thermostaatkraan gangbaar gemaakt. Tevensrapporten Scios aangevuld.Definitief herstel. Thermostaatknop hal vervangen. tevens installatie bijgevuld | 427.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 806782 | 43440 | 43441 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de woningen code 0.32 en 0.84 | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *6-12-2018 Op advies van Patrik Peter Smout gevraagd om telefonisch contact *6-12-2018 met de locatie op te nemen. Peter heeft ze gebeld en de storing voor de avond *6-12-2018 verholpen. Er moet morgen wel een monteur naartoe. Patrik is morgen niet in de *6-12-2018 buurt. Ingepland voor 7-12-2018 in de middag vanaf 15.00 uur in overleg met *6-12-2018 Tamara van Zuidwester | Geen verwarming in de woningen code 0.32 en 0.842de contactpersoon is Tamara HoboolPeter Smout heeft telefonisch contact opgenomen, zodat de klant de installatieop handmatig kon zetten. Zo hebben ze vanavond wel warmte. Het is nodig dat erwel een monteur langsgaat. Dat kan op vrijdag vanaf 15.00 uur.Afwijking E | Technisch gebrek. Aansturing exerne pomp | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. MC4 stuurde externe pomp niet aan;Aan pomp vaste stekker gemaakt en in wcd gestoken, zodat deze continu werkt.Tevens weersafhankelijke regeling &amp; instellingen gecontroleerd = in orde. | 225.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 806757 | 43440 | 43441 | Gereed gemeld | opnieuw opstarten zwembad na werkzaamheden derden | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | opnieuw opstarten zwembad na werkzaamheden derden (Ewac)storing in de software . | Softwarematig probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten | 370.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 806820 | 43440 | 43441 | Gereed gemeld | geen warm water | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Vandaag een bedrijf geweest en die konhet niet oplossen.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, 3wegklep defect bij verwijderenmotor begon het huis te lekken. emmer eronder gezet en klep gefixeerd op wwlaten draaien.Driewegklep opgehaald op de zaak en vervangen. De installatie weer gevuld en in bedrijf gesteld. | 743.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 806852 | 43441 | NULL | Vervallen | Geen warm water bij het douchen, kamer van Koppen | 1E LIJN ST | I1812 160 | *7-12-2018 Overleg gehad met Patrik Verheezen. Het gaat om Oosterschelde in *7-12-2018 Middelharnis en niet in Brielle. Deze vallen niet in het contract bij Kropman, *7-12-2018 omdat deze nog onder de garantie vallen (betreft nieuwbouw). Telefonisch *7-12-2018 bij Lennard doorgegeven en per mail bevestigd dat we de melding komen te *7-12-2018 vervallen. | Cliënt geeft aan geen warm water te hebben bij het douchen. Kamer van dhr. A van koppen. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09641 | SZ: Marrewijkpad 15 | 807178 | 43442 | NULL | Vervallen | Slot slaapkamer defect / kamer 1507 | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *10-12-2018 reeds in behandeling op SO807181 | Slot slaapkamer defect / kamer 1507reeds in behandeling op SO807181 | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09641 | SZ: Marrewijkpad 15 | 807181 | 43442 | 43446 | Gereed gemeld | Slot niet te openen | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Afwijking E | Technisch gebrek, cilinderslot van kleefmagneet defect. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, draad doorgeknipt om client tebevijden. daarna uitleg gegeven hoe nu deur op slot te krijgen in de nacht dmvwago. Nieuw cilinder slot bestellen en slot houder. doorgezet naar TD zuidwester , Joop v Gulik | 485.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 807282 | 43443 | 43443 | Gereed gemeld | Kortsluiting door koffiezetter | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Kortsluiting door koffiezetter. Callnr 4625767Afwijking E | Technisch gebrek, kortsluiting in koffiezet apparaat | Definitief herstel, telefonisch ondersteuning gegeven om de zekering in tezetten. | 109.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03451 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 807332 | 43444 | 43444 | Gereed gemeld | Thermostaat geeft aan fill. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *10-12-2018 (JG) Leon Hamels gaat naar locatie. | Thermostaat geeft aan fill. Met korte tussen posen moet deze bijgevuld worden.Cv druk laag. | Geen probleem | Cv installatie bijevuld tot 1,8 bar.Alles werkt weer naar behoren. | 195.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09646 | SZ: Westerschelde 6 | 807328 | 43444 | 43446 | Gereed gemeld | Verwarming kamer client nazien | 1E LIJN ST | GO/47152 | *10-12-2018 (JG) Leon Hamels gaat naar locatie. | Kachel op de kamer van Peter Groot wordt niet warm genoeg voor hem. Ik denk datdit te maken heeft met dat de uiterste temperatuur van het water laatst naarbeneden gesteld isAfsluiter blijft plakken.Afwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Omdat de klacht niet continu is lijkt het erop dat de radiatorkraan niet meernaar behoren werkt. Aan de afsluiter zelf is visueel niks te zien, advies dezete vervangen.Hiervoor is nodig: 1x 6392401 1x 6391676 1x6391619Het vervangen van de Heimeier thermostaatkraan. Hiervoor moest de cv-installatieafgetapt worden. Het weer opvullen en ontluchten van de cv-installatie. | 531.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 807802 | 43445 | 43458 | Gereed gemeld | nalopen werking van de thermostaatkranen | STORING | Voorne-P/47152 | - | nalopen werking van de thermostaatkranen, Johan is hier j.l. ook al voor langs geweest. Ik weet niet of alle radiatoren toen gecontroleerd zijn.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, doorstroming van 1 radiator werd geblokkerd door dubbelinstelanbare kraan. deze weer neutraal gezet, 2 grote radiatoren dicht gezet.begon al warmer te worden, men zet vanavond de andere radiatoren weer open.mocht de storing terug komen moet de installatie ingeregeld worden of de pompanders instellen | 232.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 808144 | 43445 | 43446 | Gereed gemeld | Elektrische schuifdeur (achterdeur) gaat niet dich | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *11-12-2018 Besam Assa Abloy ingekocht | Elektrische schuifdeur (achterdeur) gaat niet dicht | - | Terugkoppeling Besam Assa Abloy:Volgens melder ging het om de deuren op de Marrewijkpad.Heb beide installatie'sgecontroleerd( 1002-4694 en 1002-4693 ) Deze zijn allebei in orde.Melder is nu afwezig. | 100.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06313 | SZ: Koningin Julianaplein 1 | 807773 | 43445 | 43451 | Gereed gemeld | Aantal branddeuren dicht, lokalen zonder licht | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Aantal branddeuren dicht, diverse lokalen zonder licht.KH- 2de etage, eerste etage, Begane GrondGepland 11/12 tussen 12 - 14 uur.Afwijking E | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, boiler damestoilet los gekoppeld.deze lekte en verooraakte de sluiting. niemand weet of deze vervangen magworden, dit overlegen met sjoerdDit is een huurwoning | 262.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06323 | SZ: A. van der Nootstraat 2 | 808658 | 43446 | 43448 | Gereed gemeld | Grote verwarming kantine wordt niet goed warm. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *12-12-2018 Gepland voor 14-12-2018 | Grote verwarming in kantine (dichts bij de keuken) wordt niet goed heet en aan1 kant blijft het koud (misschien ontluchten). Is erg koud in de kantine.Afwijking W | Thermostaatknop Danfos kapot | Nw knop uit de bus gepakt en gemonteerd. Danfos RA 2980 (013G2980) | 202.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03581 | SZ: Rommerswalestraat 3 | 808589 | 43446 | 43495 | Gereed gemeld | aardlek buitenverl.41A klapt eruit & klok verl nr3 | 1E LIJN ST | Zeeland/47153 | *12-12-2018 Gepland voor 13-12-2018. Per mail aangemeld. | Tijd goed zetten op klok buiten verlichting van nummer 3 en de aardlek bij 41avan de buiten verlichting zit sluiting in liefst zo snel mogelijk.Afwijking EBij rommerswalestraat 1 terreinverlichting blijft branden Afwijking EAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Tijden klok aangepast. Storingaardlek nagezien. zsm op terugaardsluiting in gevelverlichting, en bij Rommerswalenstraat 1 blijft terreinverlichting branden (klemmenstrook ?)Lantaarnpalen Rommerswalestr 1 blijven branden overdag, schakeling vialichtsensor echter zit d.m.v. verbreek aangesloten ipv maakcontact, ditombedraad.Schengenstraat 41 aardlek er weer uit, diverse aders gemeggerd maar nietduidelijk, probleem zit waarschijnlijk in de noodverlichting buiten.Hiervan een viertal lampen defect, deze gewisseld uit voorraad td , nog 2 stuksVSA defect deze dienen nog besteld en vervangen te worden; Huco EVG-CP 1x18WTC-DEL/TEL HC 1H, Art.no 09 5424.Tevens bij een tweetalarmaturen de bedrading uitgedroogd en gescheurd doordatdeze tegen de lamp aan zat, bedrading vernieuwd en kabels aders voorzien vankrimpkus en ingekort zodat alles weer juist zit.Groep weer in gezet en Joop an TD houd dit mee in de gaten of dit afdoende isgeweest.Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Van noodverlichting NVB1.1 en NVB1.2 de vsa en accu vervangen armaturen dedenhet niet meer, getest en functioneren weer.Afwachten of aardlek Schenegenstraat 41 nu in bijft., verlichting laten brandenen blijft in.Functioneel herstel – werkend achtergelaten 2 armaturen lampen eruit gehaaldwaren verbrand moeten nog nieuwe lampen in 26w/830 2 p maar niet mogelijk omarmatuur open te krijgen om lampen te wisselen en 1 lamp vocht door afdichtingslecht maar hersteld. | 2218.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 808670 | 43446 | 43451 | Gereed gemeld | Temperatuur te hoog en Rv te laag | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Cv en LBK draaien prima.Aanpassingen in GBS voor mij niet mogelijk, ivm Priva Bleu ID | 142.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 808216 | 43446 | 43467 | Gereed gemeld | Rioolgemaal staat in storing | 1E LIJN ST | GO/47152 | *12-12-2018 Gesproken met Landustrie gaan morgenochtend op locatie *12-12-2018 locatie ingelicht. | Rioolgemaal staat in storing | - | Hierbij is geconstateerd dat de storing is opgetreden door vervuiling in deput/installatie. | 878.76
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 808752 | 43447 | NULL | Vervallen | Rode lamp naast put bij schuur dijk 32 brand | 1E LIJN ST | I1812 305 | - | Bij de put naast de schuur bij dijk 32 brand een felle rode lamp.deze brand normaal nooit. ik weet niet waarom het is dus vandaar deze melding.willen jullie hier even naar komen kijken aubIs al in behandeling op SO808216 | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 808729 | 43447 | 43447 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | GO/47152 | *13-12-2018 (JG) Ingepland Patrick Verheezen 13-12. Klant tel. geinformeerd. | Pas is er al iemand geweest voor Ard zijn douche omdat het water niet warmwerd, maar dit is nog steeds zo en moet nu bij de buurman douchen.Afwijking W | Geen probleem | Temperatuur gemeten van douche ARD maar temp. is zeer constant rond de 40C, dusvoor nu geen probleem kunnen ontdekken. | 201.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 808698 | 43447 | 43448 | Gereed gemeld | geen warm water in gehele woning | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *13-12-2018 Storing is niet bij de storingsmonteur Fouad Sahli terechtgekomen, contact gehad *13-12-2018 met de locatie storing is nog niet opgelost, iom Wilfried de Bruijn nu Patrik *13-12-2018 Verheezen aangestuurd (MP) | Vanochtend is er iemand geweest voor de verstopping in het appartement. Echteris er nu geen warm water op de woning. Zowel uit de kranen beneden als doucheboven.Specifieke ruimte van de melding- Gehele woninggemeld door bas van der klift 0181392941Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, boiler stond op code A1, dezegereset. Toestel gaat in bedrijf maar gaat telkens wisselend aan/uit, te weinigdoorstroming over wisselaar waardoor deze zijn warmte niet kwijt kan. Wisselaardient gespoeld te worden echter zijn er een tweetal kogelkranen afgebroken om deboiler in te blokken, betreft 2x VSH kogelkraan met aftap raminex 28mm knel.Deze bestellen en morgen gaan repareren en spoelen.Definitief herstel, kogelkranen vervangen en toestel tegengesteld gespoeld enkalkdeeltjes verwijderd, toestel gaat nu mooi branden en blijft in bedrijftot dat boiler op temperatuur is. | 849.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09645 | SZ: Westerschelde 4 | 808699 | 43447 | 43448 | Gereed gemeld | Liftdeur van lift buiten gaat niet open | 1E LIJN ST | GO/47152 | *13-12-2018 Adviesorder Orona aangemaakt (MP) | Lift bij de bovenwoningen van de Westerschelde woningen.Specifieke ruimte van de melding- lift buitengemeld door monique de bruine 0187898670 | foutief gebruik | Bij aankomst was lift gewoon in bedrijf. | 71.61
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09656 | SZ: Delta Boulevard 76 | 808793 | 43447 | 43447 | Gereed gemeld | kachel blijft warm op de slaapkamer | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | kachel blijft warm op de slaapkamer van Michael en Rianne(appartement DB80)Ze heeft hem uit staanAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, Danfoss regelelement vervangen uit voorraad td, hoeft nietbesteld te worden. | 134.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09641 | SZ: Marrewijkpad 15 | 809081 | 43448 | 43451 | Gereed gemeld | Lekkage leiding boven plafond in de gang | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *14-12-2018 In overleg met dhr Lauw gepland voor 17-12-2018 | Lekkage leiding boven plafond in de gang (vermoedelijk afsluiter)Het lekt niet heel ernstig, het is wel uit te houden tot maandag.Aftapper van de afsluiter is lek. | Technisch gebrek | 1/4 aftapper vervangen. Alles werkt weer naar behoren | 128.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03577 | SZ: Pottenbakkerij 5 | 809043 | 43448 | NULL | Vervallen | Kraan wordt niet goed warm badkamer beneden pot 5 | 1E LIJN ST | I1812 406 | *14-12-2018 In overleg met Patrick Verheezen doorgezet naar technische dienst van Zuidwester *14-12-2018 zelf. | Thermostaat kraan badkamer beneden pottenbakkerij 5 is pas vervangen.Collega heeft het idee dat hij weer niet goed warm wordt. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 808972 | 43448 | 43452 | Gereed gemeld | Radiatoren woonkamer + slaapkamer werkt niet | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | *14-12-2018 Tel. contact gehad met de melder, zij gaat overleggen met de bewoner wanneer er *14-12-2018 iemand aanwezig is op de locatie. Belt terug voor maken van afspraak (MP) *14-12-2018 Order aangemaakt iom Patrik Verheezen met verzoek inplannen monteur (MP) *14-12-2018 Afspraak gemaakt met locatie voor 18-12 1030/1230 vtv bellen 06-83257528 *14-12-2018 ivm begeleiding (MP) | Het betreft beide verwarmingen (woonkamer + slaapkamer).Bewoner zit in de kou. EERST BELLEN 06-83257528 IVM BEGELEIDING !!!Specifieke ruimte van de melding- 174 B1 TWEEDE VERDIEPINGgemeld door tanja van der made 0649024948Afwijking W | Geen probleem | bij aankomst deed een andere client open van een andere woning de goede persoondeed niet open.leiding gebeld en die is gekomenom de deur te openen.deze heb geprobeert om client wakker te maken wat niet lukte.ik heb de radiator in de woonkamer gecontroleerd deze was gewoon warm en was heter bloedheet in de ruimte.met de leiding afgesproken mochten er nog problemen zijn dat deze met onscontakt op neem. | 156.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09638 | SZ: Marrewijkpad 4 | 809302 | 43451 | 43451 | Gereed gemeld | De verwarming in diverse ruimtes defect | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *17-12-2018 In overleg met Wilfried de Bruijn Gepland voor 17-12-2018 bij *17-12-2018 Jac van Oorschot | 1 verwarming van de woonkamer doet het niet. De verwarming in de bijkeuken doethet niet.De verwarming in kamer 4006 en 4005 doen het niet.Afwijking W | Technisch gebrek | regelklep van groep west staat dicht, deze tijdelijk op hand open gezet enhierna weer op automatische gezet.Klep hierna nog diverse malen getest en deze werkt nu naar behoren.Installatie werkend en storingsvrij achtergelaten | 162.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09660 | SZ: Hollands Diep 9 | 809292 | 43451 | 43495 | Gereed gemeld | Elektrische buitendeur werkt niet via de knop | 1E LIJN ST | GO/47152 | *17-12-2018 Besam Assa Abloy ingekocht *19-12-2018 Werkbon opgevraagd *19-12-2018 Werkbon ontvangen er volgt nog een offerte. *10-1-2019 Offerte ontvangen en deze doorgezet aan de WVB | De elektrische buitendeur werkt niet meer. Als je op de knop drukt gaat hijniet open. | Terugkoppeling Besam Assa Abloy:2 x drukknop defect. Veiligheidssensor werkt slecht en laat deur lang openstaan.Offerte voor reparatie is verstuurd op SO 796786. | - | 278.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05945 | SZ: Dijckpotingen 11 | 809847 | 43452 | 43455 | Gereed gemeld | Verwarming blijft lauw | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Ik heb gekeken op het display en ik zie een melding knipperen; nl.: 4Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, 3 wegklep los gemaakt deze dientvervangen te worden NEFIT ECOMLINE HR30Op 20-12-2018 langs geweest, echter was er niemand aanwezig. Op 21-12-2018 teruggekomen en blijk de verkeerde binnenwerk bij te hebben. De juiste opgehaald engeplaastDe condensafvoer ontstopt, deze liep niet meer weg.Alles werkt weer naar behoren. | 908.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 810046 | 43452 | 43453 | Gereed gemeld | Opnieuw geen ww bij Ard van Driel | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De douche en wastafel kranen van Ard van Driel zijn ijskoud. Er komt geen warmwater uit. Dit is de zoveelste mail die we sturen. Graag een keer goed naarkijken.Afwijking W | Geen probleem | Woensdag 19-12- 2018 om 11:13 warm water uit douche en wastafel. | 186.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 810601 | 43453 | 43453 | Gereed gemeld | Lekkage bij Hydrofoorpomp | 1E LIJN ST | GO/47152 | *19-12-2018 (JG) In overleg met Stanley kan Peter Smout dit verder oppakken. | Er staan 3 hydrofoorpompen in de rijnwaterkelder. Tussen deze 3 pompen zittenkoperen buizen en in 1 daarvan zit een lek. Het water spuit tegen de muur enhet wordt er heel vochtig nu.Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel, leidingdeel vervangen bij td stukje koper gepakt dit afleveren met de zwembadronde.advies op alles te vervangen, pomp 2 is balofix defect deze ingeblokt om leidingte vervangen. | 217.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03593 | SZ: Schoolstraat 14 1 t/m 3 | 810744 | 43453 | 43458 | Gereed gemeld | verwarming doet het niet | STORING | Voorne-P/47152 | - | Niet bekend. | Geen probleem | De ketel is gisteren gereset maar de code van de storing is niet bekend of opgeschreven. Bij aankomst draaide alles naar behoren, hier door niets aan deze storing kunnendoen. Bij het inbellen blijkt er nog een storingsmelding in te staan: ruimtetemp.radiatoren sensormelding 10tt5. Deze is echter niet meer aangesloten en destoring is niet te resetten. Hievoor dient de m&amp;r nog naar te gaan kijken.De rest van de oude storingen wel gereset en de verwarming werkend achtergelaten.Wordt verder opgeakt op SO 812314. | 172.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 811348 | 43454 | 43455 | Gereed gemeld | Personenlift staat stil (geen opsluiting) | 1E LIJN ST | GO/47152 | *20-12-2018 (JvdB) Orona aangestuurd. | bij westerschelde doet de personenlift het niet. toen we bestellingen gingendoen met kluswerk stonden we in de lift de deuren gingen dicht. de knopjesreageerde niet en de deuren gingen niet meer open. met de hand de deuren openkunnen duwen zodat we er weer uit konden. | technisch gebrek | Dorpel schoon gemaakt en grendel nagezien, lift is weer in gebruik. | 258.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03467 | SZ: Doelen 76-78 | 811018 | 43454 | 43573 | Gereed gemeld | HWA verstopt, water loopt via putjes naar binnen | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | *20-12-2018 (JvdB) Zoals verzocht heb ik Riool.NL aangestuurd. *11-1-2019 (JvdB) Werkbon opgevraagd bij Riool.nl *29-1-2019 (JvdB) 2e maal werkbon opgevraagd. *26-2-2019 (JvdB) Werkbon opgevraagd *5-3-2019 (JvdB) Voor laatse keer werkbon opgevraagd. | hemel afvoer verstopt water loopt naar binnen putjes achter.Riool.nl pujes door spoelenAfwijking WAfwijking W | ConstructiefoutTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Betreft een verkeerde constructie (zie fotos) haaks t-stuk75 rond moet vervangen worden. Verstopping wel op kunnenoplossen dmv opgraven en gat geboord in leiding. 75 leidinggaat over in een 50 mm leiding.Het bekijken van situatie en opnemen van materialen. rubber manchet t-stuk 45graden 75mm 2 stuks, schuifsok 75mm 3 stuks, ontstoppingskap 75mm, 45 gradenmanchet-spie 75mm 2 stuks, 45 graden 75mm dubbel manchet, 1 mtr pijp 75mmMaterialen besteld. Het herstellen van de riolering en dicht straten van eenstukje terras | 617.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 811792 | 43455 | 43455 | Gereed gemeld | Lekkage waterleiding schacht / gangkast | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *21-12-2018 Gepland voor 21-12-2018 | de hoofdkraan in de gangkast / schacht lekt op de glansik heb hem vast gedraaid maar nu kan je de kraan niet open of dicht draaien.Afwijking W | Technisch gebrek | samen met de leiding gezocht niets kunnen vinden. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 811787 | 43455 | 43455 | Gereed gemeld | Lekkage + watertemperatuur te laag | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *21-12-2018 Gepland voor 21-12-2018 | In de schacht naast de meterkast lekt er water, ook zijn er problemen met hetwarme water. Het duurt erg lang voordat het water warm is en wanneer het waterwarm is, schommelt de temperatuur (warm koud). Hier hadden alle woningen in hetblok last van.In de technische ruimte stond de circulatie op 54.Afwijking W | Technisch gebrek | stopbussen van de hoofdkraan wat aangedraaid lekkage is opgelost.warmwater gecontroleerd recirculatie temperatuur is 63 gr.wel de ketel temperatuur naar 80 gr gezet deze stond op75 gr. | 230.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 812366 | 43458 | 43475 | Gereed gemeld | verstopping wc boven | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *24-12-2018 Riool.nl ingekocht en dit telefonisch doorgegeven aan de melder. *8-1-2019 Werkbon opgevraagd | st verstopping wc boven | - | Terugkoppeling Riool.nl:WC-leiding 5 meter maar nog steeds verstopt. WC-potafvoer gecheckt enpyamabroek geconstateerd. Nu loopt het weer goed. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 812314 | 43458 | 43486 | Gereed gemeld | CV inst in storing | STORING | Voorne-P/47152 | - | CV inst in storinggeen storingscodeAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Priva geeft opnemerstoring 10TT5, welke niet zit aangesloten in de regelkast,waardoor regeling de stroingsmelding doorgeeft.Advies om dit door M&amp;R aan te laten passen omdat regeling recent is omgebouwdnaar Priva.Wegelegd bij M&amp;R, zij pakken dit op tijdens de herstelwerkzaamheden. | 44.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 812468 | 43460 | 43460 | Gereed gemeld | Uitval Electra | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Algehele stroomstoringAfwijking E | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Storing door gezet naar service E. | 402.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 812472 | 43460 | 43461 | Gereed gemeld | Deuren gaan niet op slot | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Deuren gaan niet op slotDeltaboulevard 62 Afwijking E | Niet duidelijk | Definitief herstel | 86.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09688 | SZ: Schengestraat 41 F | 812513 | 43461 | 43462 | Gereed gemeld | Er komt koude wind uit de ventilatie | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Er komt koude wind uit de ventilatie Afwijking koeling | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Er is mij verteld dat de compressor vande warmtepomp defect is en al langer bekend is bij stichting zuidwester. Maardat hierop tot nu toe geen actie is ondernomen. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09675 | SZ: 's-Heer Hendrikskinderenstraat | 813231 | 43465 | 43467 | Gereed gemeld | Storing lift | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Storing liftAanvullende informatie over uw melding- Cliënt moest met Ambulance mee op een brancard.Moest eerst getild worden van de trap omdat lift kapot was.!!!!!!!!!!Lift Hendrik 48-50 defect, Te bereiken op- 0113-603098 | - | print van deuren is defect, wordt v ervangenvia SO 813517 | 14.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09638 | SZ: Marrewijkpad 4 | 813064 | 43465 | 43465 | Gereed gemeld | de verwarming werkt niet kamer 4006 en 4005 | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | - Er is deze week nog iemand langs geweest maar het probleem is niet opgelost.1 verwarming van de woonkamer doet het niet. De verwarming in de bijkeuken doethet niet.De verwarming in kamer 4006 en 4005 doen het niet.Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel, Cenvax regeling gereset waardoor regelklep weer ging regelenen er weer warmte in het pand kwam.Tevens stift van radiator bijkeuken los gemaakt waardoor er ook hier weerwarmte in kwam, alle radiatoren welke koud bleven functioneren weer.Alles gecontroleerd en in orde bevonden. | 431.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 813215 | 43465 | 43467 | Gereed gemeld | Warm water is lauw | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Water vanuit de keukenkraan wordt niet warm genoeg. Net iets warmer dan lauwwaterAfwijking W | Technisch gebrek | mengventiel onder kraan opnieuw ingesteld in overleg met leiding van dewooneenheid.Deze kraan wordt volgens leiding niet door de bewoners gebruikt | 294.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC4186 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 813229 | 43465 | 43467 | Gereed gemeld | Weinig water uit douchekop 1 badkamer links | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Weinig water uit douchekop 1 badkamer linksAfwijking W | Technisch gebrek | legionellafilter welke in de sproeikop gemonteerd zit vervangen.Filter lag op voorraad bij de beheerder en deze besteld ook nieuwe. | 187.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03577 | SZ: Pottenbakkerij 5 | 813314 | 43466 | 43521 | Gereed gemeld | Ketel brandt door, geen ww. | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Ketel brandt door. Geen ww. Callnr. 4646962.Afwijking W | Technisch gebrek | Cardridge van driewegklep zat vast waardoor de ketel op boiler ging draaien maarde warmte in de cv stopte.Cardridge vervangen en getest op werking zodat alles weer functioneert. | 519.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 813461 | 43466 | 43467 | Gereed gemeld | Lekkage waterleiding | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Lekkage waterleiding.Afwijking W | Technisch gebrek | Telefonisch contact gehad met de nachtdienst, en situatie ingeschat dmv foto'sen geinstrueerd om e.e.a. dicht te zetten.Deze de hoekstopkraantjes van de wastafel dicht laten zetten, zodat het lekkenophield, morgen oppakken.TD Zuidwester was ter plaatse en handel deze verder af, had ook de meldingbinnen gekregen. | 165.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 813468 | 43467 | 43467 | Gereed gemeld | verwarming maakt veel herrie en blijft zoemen | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *2-1-2019 melding bij J Oorschot ingepland, gebeld en voicemail ingesproken ( wachten *2-1-2019 op reactie van J Oorschot *2-1-2019 Patrick pakt deze melding op gezien hij in spijkernissen zit | als je de verwarming aanzet maakt hij echt veel herrie blijft hierna ook zoemenAfwijking W | Technisch gebrek | Pomopen anders ingesteld, cv bijgevult en ontlucht, probleem is verholpen. | 80.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03577 | SZ: Pottenbakkerij 5 | 813483 | 43467 | 43475 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Het warme water valt steeds weg.Afwijking W | Technisch gebrek | Bij aankomst draait installatie naar behoren.Warmwaterbedrijf getest en 3 wegklep schakeld om.Zouden voor zekerheid de servomotor van de klep kunnen vervangen daar het eenterugkerende melding is en er gisteren binnenwerk van deze klep is vervangen.Type servo is de Honeywell VC8040-37 24voltE.e.a. wordt op SO 817634 verder opgepakt. | 212.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09687 | SZ: Schengestraat 41 E | 813564 | 43467 | 43469 | Gereed gemeld | Lift hapert | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | We moesten 10 min wachten op de lift. De lift ging niet naar begaande grondmaar naar verdieping 1 en 2. De deuren gaan slecht dicht we hebben het opkunnen lossen door een medewerker naar benden te laten gaan en daar op de knopte laten drukken om zo toch nog naar de begaande grond te gaan. De deurensluiten ook slecht op de begaande grond | spin voor sensorlijst | spin voor sensorlijst , deze verwijderd | 200.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 814118 | 43468 | 43473 | Gereed gemeld | Storing lift Westerschelde 8 | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Aanvullende informatie over uw melding- de lift staat boven stil en doet niks maar hij staat lager als de instapplek.Dit is gevaarlijk. Bovendien wonen er slecht ter been cliënten dus situatiegevaarlijk.Lift is erg vaak stuk de laatste tijdSpecifieke ruimte van de melding- lift tussen beneden en bovenverdieping Westerschelde | - | grendel 1e gesteld en tevens vang gesteld ivm aanlopen op de leiders | 234.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 814996 | 43468 | 43524 | Gereed gemeld | schakelaar badkamer plafonlift hapert | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | de schakelaar hapert steeds voor de plafonlift te bedienen.Let op pas vanaf 11 uur naar klant locatie.KHAfwijking E | Technisch gebrek | Schakelaar werkt bij aankomst naar behoren, gecontroleerd of er geen contactenlos zaten.Schakelaar zouden we in verband met bedrijfszekerheid moeten vervangen.Vraag is wel of deze werkzaamheden bij ons thuis horen, betreft hier eentilliftinstallatie in de badkamer, schakelaar maakt onderdeel uit van dezeinstallatie.Foto Jack van OorschotDoorgestuurd naar TD | 64.18
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 814961 | 43468 | 43469 | Gereed gemeld | Koudeklachten in de ruimte dokservice | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Koudeklachten in de ruimte dokserviceAfwijking W | Verkeerd gebruik | Ter plaatse geweest.Thermostaat staat op 18 graden ingesteld en tegen de gebruiker van deze ruimteis gezegd dat deze niet hoger ingesteld mag worden.Thermostaat ingesteld op 22 graden en gebruiker uitgelegd dat deze dethermostaat naar eigen inzicht in kan stellen.Is natuurlijk onzin om dergelijke ruimte niet warmer te laten worden dan 18graden.Is niet duidelijk van wie deze instructie is gekomen | 44.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 814033 | 43468 | 43469 | Gereed gemeld | De gymzaal in de meerpaal is ontzettend koud | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | - De gymzaal in de meerpaal is ontzettend koud. Indien het lage niveau komt, ishet echt te koud voor ze.Zou er gekeken kunnen worden naar de werking van de verwarming in de gymzaal(doet deze het?) en als deze het doet, dan graag de temperatuur wat omhoog.Afwijking W | Niet duidelijk | Luchtbehandelingskast staat uit!!Al de werkschakelaars zijn op de hand uit gezet.Navraag gedaan bij monteurs van Kropman en Zuidwester wat de reden hiervan is,niemand weet hiervan.Installatie in bedrijfgenomen en gecontroleerd.Installatie werkend en storingsvrij achtergelaten. | 215.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 815403 | 43469 | 43549 | Gereed gemeld | Thermostaatknop client J. de koning is er af | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *4-1-2019 na 15.00 uur bellen dan is er pas weer iemand aanwezig | het is erg warm op de slaapkamer van client j. de koning. bleek dethermosstaatknop er af. de knop ligt in zijn kledingkast.Afwijking WAfwijking W | Molest/vandalismeMolest/vandalisme | Radiatorknop gedemonteerd en voetventiel dichtgedraaid.Als we in de beurt zijn dienen we de radiatorknop te vervangen, is geen haastbij daar er nog een radiator naast hangt.Danfors clic radiatorknopZou verstandig zijn om de kraan dan ook een kwartslag te draaien.Radiatorknop geplaasten de kraan een kwartslag gedraaid. Het voetventiel weeropen gezet en alles erkt weer naar behoren. | 389.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 815366 | 43469 | 43475 | Gereed gemeld | Afzuiging werkt niet in de douches | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Afzuiging werkt niet in de douchesWipschakelaar kapot.Afwijking E | slijtage.Technisch gebrek | 1 van de 3 wipschakelaars is kapot, deze tijdelijk door verbonden.Advies om alle 3 de schakelaars te vervangen gezien ze alle 3 even oud engebruikt worden.Te bestellen materialen zijn dan 3x Jung schakelaar 2-polig opb art.nr. 529321.De defecte en oude schakelaars opgehaald op de zaak en ter plaatsen vervangen.Alles werkt weer naar behoren. | 539.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09683 | SZ: Schengestraat 39 D | 816176 | 43472 | 43476 | Gereed gemeld | Nazien stoombevochtiger | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *7-1-2019 (JG) Op verzoek Patrik toch door Kropman laten oppakken. Ingepland *7-1-2019 storingsmonteur 11-01. | Onze ruimte wordt volgeblazen met warme en erg droge lucht. We hebben al eenvernevel apparaat, wat een stroompje vochtige lucht met geurtje door de ruimtejaagt. We hebben ook een metertje voor de temp en luchtvochtigheid. Temp zitrond de 23 graden, dat mag. Maar de lucht vochtigheid is veel te laag, max 31 %Terwijl die boven de 40 hoort te zitten. We personeel hebben allen oogklachten,vooral droge moeie ogen, en vaak ook hoofdpijn. Moeten de filters misschienweer vervangen en kunnen jullie wat tegen die extreem droge lucht doen.Afwijking M&amp;R | Waarde te laag. | Waarde aangepast van 30% naar 50%. Aangegeven dat als er nog problemen zijnworden dat gemeld. | 410.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09647 | SZ: Westerschelde 8 | 817033 | 43473 | 43482 | Gereed gemeld | transparantverlicht. boven schuifpui woonk. defect | 1E LIJN ST | GO/47152 | *8-1-2019 Contact gehad met locatie, maar zijn vandaag niet aanwezig tussen 10 en 2 *8-1-2019 wanneer de monteur in Middelharnis is. Om deze reden niet ingepland, maar op 2e *8-1-2019 lijn gezet. Patrik niet te pakken gekregen. *8-1-2019 Met Patrik overleg gehad en hij geeft aan dat Fouad de sleutels kan ophalen en *8-1-2019 de storing wel kan oppakken als hij toch op het terrein is. Gepland voor 8-1-201 | De transparantverlichting boven de schuifpui in woonkamer op Westerschelde 8doet het niet.Sleutels zijn (volgens Patrik) op te halen op het terrein.Afwijking EAfwijking E | Het gaat om noodverlichting op de schuifdeur achter. de lamp doet het niet en eris spoor van lekkage bij de inbouwdoos waar hrt aangesloten is. Een E mannaartoe stur met nw lamp en of nw unit. Zie foto.Technisch gebrek | Materialen besteldDefinitief herstel, armatuur vervangen. | 448.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09675 | SZ: 's-Heer Hendrikskinderenstraat | 816998 | 43473 | 43495 | Gereed gemeld | Radiator studio 50J bij zithoek wordt niet warm | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *8-1-2019 (JG) Ingepland storingsmonteur 11-01, is dan al in Goes. | In studio 50J wordt de radiator bij de zithoek niet warm , ander radiators wel.Mogelijk ontluchten!Afwijking W | Radiator functoneert sleccht in het systeem en moet mog de reden onderzochtworden. | De radiator nageken, voetblok gecontroleerd en bij de ketel de pompgecontroeerd. alles werkt maar de radiator krijgt geen genoeg warmte toegeleverden moet nog verder ondezocht worden. Waarschijnlijk is de hoeveelheidwaterverdeling niet goed, gevalleke slangen in de vloer. Graag een nw afspraakmaken voor het onderzoeken en navragen of de ketels ook onder onze contractvallen, ze zijn wel nw. Installatie valt niet bij Kropman in het onderhoudscontract. | 429.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 817005 | 43473 | 43476 | Gereed gemeld | vuilwaterpomp defect in kelder zwembad | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | vuilwaterpomp defect in kelder zwembadpomp defectAfwijking WAfwijking W | slijtageTechnisch gebrekTechnisch gebrek | De dompelpomp in de kelder is defect en alle koppelingen zitten muurvast.Om dit te verhelpen is het volgende nodig:1x dompelpomp 10037481x terugslagklep 70998292x dub nip 17098231x 3 del kop 1705698 1x sok 17045431x overgans schroefbus pe 50- 5/42x sok pe 75 68337272x sok pe 50 68321661x pe verl 75-50 23253831x pe bcht 50 6831661x tyrep 4323511x las app.werkzaamheden kunnen vrijdag samen met de afvoer uitgevoerd worden.Pomp vervangen. Hiervoor de leidingwerk moeten aanpassen omdat deze helemaalvast zat.Pomp getest op werking en alles werkt weer naar behoren.Spullen gehaald bij de leverancier en het vervangen van de dompelpomp in detechnische ruimte van het zwembad. Zie bon Leon Hamels | 1051.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03577 | SZ: Pottenbakkerij 5 | 817634 | 43474 | 43476 | Gereed gemeld | Geen warm water op de woning en CV brandt door | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *9-1-2019 gepland voor 9-1-2019 *9-1-2019 Telefonisch doorgegeven aan de monteur en de melder. De monteur *9-1-2019 kan gewoon terecht. | Ze zijn al twee keer komen kijken voor de verwarming, maar vandaag in deochtend hadden we weer geen warm water. De clienten kunnen niet douchen.De CV brandt door, waardoor het erg warm is op de locatie.Afwijking WAfwijking W | De 3wegklep blijft hangen op cv. De motor kapot.Technisch gebrek | De motor van de klep is niet meer betrouwbaar graag een nw bestellen en latenmonteren. foto wordt gestuurd naar de zaak. Honeywell VC8040-37 3wegklep motor. motor van de driewegklep vervangen.installatie getest. | 550.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 817707 | 43474 | 43495 | Gereed gemeld | Last van droge lucht | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *9-1-2019 (JG) Ingepland storingsmonteur 11-01, is dan in Goes. | Klacht van droge ogen en mond is nog niet helemaal weg. Ik weet niet wat er aangedaan is...maar we zetten nu ook vazen met water neer. maar helaas nog weinigverbeteringAfwijking W | Het probleem is in alle 4 blokken aanwijzig en speelt heel lang af. | De luchtbevochtigers gecontroleerd en afgesteld in de regeling. tot zover hetkan. | 181.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 817449 | 43474 | 43474 | Gereed gemeld | Stroomstoring op de benedenverdieping | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Stroomstoring op de benedenverdieping vermoedeljk een kortsluiting.Stroomstoring en de droger stinkt naar verbrand plastic. | Kortsluiting in droger. | Storing aan genomen en ter plaatsen gegaan. Daar aangekomen de droger uit destopcontact gehaald en de desbetrefende groep en aardlek weer in geschakeld. | 264.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09662 | SZ: Hollands Diep 17 -29 | 817611 | 43474 | 43496 | Gereed gemeld | Gootsteen van keuken kamer 29 verstopt | 1E LIJN ST | GO/47152 | *9-1-2019 (JG) Riool.nl aangestuurd. *15-1-2019 (JG) Werk bon opgevraagd. *31-1-2019 (JG) Werk bon toegevoegd. | Gootsteen van keuken kamer 29 loopt niet door | - | (JG) Afvoer ontstopt en gecontroleerd. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 817894 | 43475 | 43486 | Gereed gemeld | Inlaatcombinatie achter boiler lekt | 1E LIJN ST | Zeeland/47153 | - | Inlaatcombinatie achter boiler lekt. Druppeld niet maar blijft echt doorlopen. Dhr Gulik denkt dat er een klep blijft hangen?Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Klep blijft doorlaten.Technisch gebrekTechnisch gebrek | De inlaatcombinatie die ik megenomen heb past niet en is geen plek om ledingenaan te passen. zie fotoUiteindelijk en met mijn colliga erbij is het gelukt om de klep te vervangen,moest toch wel de voeding en de afvoer aanpassen achter de boiler, want het konniet anders. Het is vervangen en is klaar. Zie bon F Sahli | 1018.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09675 | SZ: 's-Heer Hendrikskinderenstraat | 818480 | 43476 | 43524 | Gereed gemeld | Diverse afdekplaatjes liggen los/eraf | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *11-1-2019 (JG) Fouad is vandaag op locatie en pakt dit op. | In studio 48C en studio 50C liggen afdekplaatjes thermosstaat regelaar los oferaf.Afwijking E | Technisch gebrek | graag nw units bestellen zie fotoMelding doorgestuurd naar TD, pand behoort niet bij Kropman. | 208.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09639 | SZ: Marrewijkpad 8 | 818859 | 43477 | 43478 | Gereed gemeld | sleutel kan niet in het slot. Client zit opgeslote | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | sleutel kan niet in het slot. Client zit nu opgesloten op de kamer.Afwijking beveiliging | Technisch gebrek | Aan de klant vermeld dat ze deze storing direct zelf moeten melden bij de firmaWielhouwer. | 43.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09668 | SZ: Kloosring 111 | 818954 | 43478 | 43536 | Gereed gemeld | Stop contact defect slaapkamer | 1E LIJN ST | factuur woning | - | Stopkontakt defect slaapkamer.Afwijking EAfwijking E | Molest/vandalismeMolest/vandalisme | De internet aansluit is van de muur getrokken. De klant had de vraag of ditgevaar zou opbrengen bij contact. Dit is niet het geval.Heb foto's door gestuurd gekregen voor materialen te bestellen.Materialen opgehaald op de zaak.Oude Afdekplaat verwijderd en de nieuwe geplaats. | 273.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03634 | SZ: Westerschelde(centraal) 1 - 10 | 819011 | 43479 | 43480 | Gereed gemeld | Storing deur lift gaat niet dicht | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Storing deur lift gaat niet dicht.KH | - | grendel loopt zwaar, grendel op beide verdiepingen afgesteld. Tevens de dorpel gangbaar gemaakt. | 245.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 819277 | 43479 | 43560 | Gereed gemeld | verstopping rioleringafvoer keuken | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | verstopping rioleringafvoer keuken, Te bereiken op- 0181310877.- afvoer keuken loopt niet weg. | - | Ontstoppen / reinigen van vet , zeep , slib in de leidingen met veer.KH | 122.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03494 | SZ: Haringvliet 19 | 819507 | 43480 | 43482 | Gereed gemeld | Elek buitendeur gaat niet met de knop open | 1E LIJN ST | GO/47152 | *15-1-2019 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen hiervoor Besam Assa Abloy aansturen. *17-1-2019 (JG) Werk bon toegevoegd. | De elektrische buitendeur gaat niet meer met de knop open | - | (JG) Brandmeld relais was niet goed. Opnieuw aangesloten. | 173.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 820502 | 43482 | 43564 | Gereed gemeld | voordeur op WS geeft problemen | 1E LIJN ST | GO/47152 | *18-1-2019 Navraag gehad wanneer de monteur komt, want deze had er gister *18-1-2019 al moeten zijn, maar ze hebben nog niemand gezien. Besam gebeld en gesproken met *18-1-2019 Legina. Ze geeft aan dat de monteur net vertrokken is naar deze locatie. *18-1-2019 Zuidwester gebeld en doorgegeven dat de monteur onderweg is. Daar geven *18-1-2019 ze aan dat de monteur er nu is. | Aanvullende informatie over uw melding- Hier zou gisteren iemand voor komen maar niemand gezien......De voordeur op ws 1 geeft problemen, het is nodig dat in de nacht de voordeurop slot kan ivm een client die spullen buiten zet gevaar hiervan is wanneer dedeur achter hem dichtslaat hij er niet meer inkomt met alle gevolgen van dien.Ik heb al van alles geprobeerd maar ben nog niet tot een oplossing gekomen.Je kan hem op 3 kleuren zetten met geknipper of zonder maar dan blijft ie opengaan en op rood gaat ie wel dicht maar kan je hem van buiten niet dicht doen.Het is dus de bedoeling dat wij hem s'nachts op slot kunnen doen van binnen envan buiten zodat er niemand met de hand de deur kan openen.De druk paal van buiten functioneert ook al jaren na blikseminslag ook al nietmeer.De andere deur moet ook een slot op als dat kan en mag, deze kan cliënt ookopen maken.De schuifdeur hetzelfde probleem | slechte activering | 390 A_Verkeerd gebruik klant Oplossing 150 Controle uitgevoerd | 154.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05947 | SZ: Dijckpotingen 15 | 820445 | 43482 | 43483 | Gereed gemeld | Water blijft lauw, wordt niet warm | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *17-1-2019 (JG) Peter Smout gesproken, begeleiding aanwezig tot 09:30. Ingepland *17-1-2019 storingsmonteur 18-01. *17-1-2019 Begeleider heeft mij gebeld met diverse vragen. Heb het e.e.a. uitgezocht. *17-1-2019 Ze geeft aan dat er morgen vanaf 09.030 uur begeleiding aanwezig is ipv tot *17-1-2019 09.30 uur. Tevens dient er eerst aangebeld te worden bij nr 13. Daar zit de *17-1-2019 begeleider. Jacky hierover geïnformeerd. Ik zal de wijzigingen aanbrengen *17-1-2019 in de SO en informatie doorspelen naar Jack van Oorschot (TM) | In de woningen op Dijckpotingen nr. 11 wordt het water niet heet, blijft lauw.Ongeveer 3 weken geleden hebben wij hier ook melding van gemaakt (nummer I1812471), en toen is het euvel verholpen. Helaas nu opnieuw problematischAfwijking W | Verkeerd gebruik | Bij aankomst staat ketel op storing 4F, ketel heeft te veel weerstand over cvsysteem.Systeem gecontroleerd en de radiatoren waar ik bij kon staan allemaal dicht,hierdoor wordt retourtemperatuur te hoog.Radiatoren open gezet en de ketel gereset.Ketel werkend en storingsvrij achtergelaten | 405.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 820669 | 43483 | 43524 | Gereed gemeld | Opnieuw koudeklachten in de ruimte dokservice | 1E LIJN ST | GO/47152 | *18-1-2019 (JG) Op verzoek Patrik Verheezen bon opnieuw inplannen. | Opnieuw koudeklachten in de ruimte dokserviceAfwijking W | Technisch gebrek | Warmtepomp van deze locatie staat al enige tijd op storing in verband met eenlekkage ( is bekent )Cv ketel staat ingesteld op 50 gr met de hand in, deze verhoogd naar 65 graden. | 282.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 820610 | 43483 | 43483 | Gereed gemeld | Verwarming slaapkamer doet het niet | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | *18-1-2019 (JG) Ingepland storingsmonteur 18-01. Klant tel. geinformeerd. | Verwarming in de woonkamer doet het wel, verwarming in de slaapkamer niet. Hetgaat om een appartement op de Kloosterlaan, 317B1, 2e verdieping.Graag half uur vtv bellen voor toegang locatie: 076-5258550Afwijking W | Technisch gebrek | Radiator ontlucht.Ook is het zo dat als de woonkamer op temperatuur is de ketel afslaat,andereradiatoren worden of blijven dan ook koud. | 96.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 820819 | 43483 | 43487 | Gereed gemeld | Voordeur sluit niet, waardoor client kan weglopen | 1E LIJN ST | GO/47152 | *18-1-2019 Besam Assa Abloy ingekocht | Voordeur sluit niet, waardoor client kan weglopen,Is vanochtend monteur van Besam voor geweest. Zou in orde zijn, maar tochwederom problemen. | - | Terugkoppeling Besam Assa Abloy:Telefonisch opgelost.Is uitgezet bij Stichting Zuidwester voor nakijken brandmeldinstallatie. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 821166 | 43486 | 43514 | Gereed gemeld | Extreem koud slaapkamers Andre en Hennie | 1E LIJN ST | GO/47152 | *21-1-2019 (JG) Storingsmonteur vandaag in Middelharnis, pakt dit vandaag op. *21-1-2019 Klant telefonisch geinformeerd. | In de slaapkamers van andré en Hennie is de afgelopen dagen extreem koud. dekamers zijn al aan de koude kant maar nu is het wel extreem, het lijkt wel ofje gewoon buiten staat, ondanks dat de kachel op 22 graden staat.Afwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Vloerverwarmingsset gecontroleerd, is niet echt duidelijk welke groep van welkeslaapkamer is.Heb de thermostaten allemaal vragend gezet en gemeten welke groepen dicht blevenstaan, hievan de servomotoren losgenomen.Er dienen 3 servomotoren besteld te worden van het merk Herz ,artnr 177100124V AC 50/60Hz Functioneel herstel – werkend achtergelaten ass p smoutStoring beoordeeld, vervolgactie urgent,alle groepen nagemeten en gecontroleerdtevens deze genummerd en op geschreven 2 st thermostaten defect deze moetenvervangen worden 24v merk WTHthermostaten vervangen | 1221.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 821217 | 43486 | 43486 | Gereed gemeld | CV werkt niet in behandelgebouw | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *21-1-2019 in overleg de monteur ingepland 22-1 einde ochten/middag | - cv werkt niet in behandelgebouw, rommerwalestraat 3 Goes.Het betreft rommerwalestraat 3 in plaats van 1!Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, installatiedruk was te laag, deze bon is afgewerkt opSO821227. Installatie weer normaal in bedrijf. | 123.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03590 | SZ: Schengenstraat 39 | 821227 | 43486 | 43486 | Gereed gemeld | Vermoeden dat de kachel uitgevallen is. | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *21-1-2019 (JG) Temmy gesproken, gaat kijken wie zij hier vandaag naar toe kan sturen. *21-1-2019 (JG) Patrik Verheezen heeft locatie gebeld voor meer info, en gaat dit kant uit. | Vermoeden dat de kachel uitgevallen is. Is beduidend kouderBetreft Schengestraat 39A/B Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, installatiedruk was te laag, deze bijgevult van 1 naar 2Bar, storing herstelt. Installatie is weer normaal in bedrijf. | 207.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 821067 | 43486 | 43524 | Gereed gemeld | De kachel in het gebouw werkt niet in brasserie | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De kachel in het gebouw werkt, maar niet in onze brasserie.Erg koud nu. Graag met spoed langs komen.Brasserie Dok16Afwijking W | Technisch gebrek | Cv ketel staat op de hand in ingesteld op 50 graden, installatie houd nuwarmtevraag niet bij en retourwater komt koud terug.Ketelwatertemperatuur verjoogd naar 65 graden | 103.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06323 | SZ: A. van der Nootstraat 2 | 821380 | 43486 | 43488 | Gereed gemeld | nooduitgang verlichting boven voordeur defect | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *21-1-2019 In overleg met Patrik Gepland voor 22-1-2019 bij J. Hamels | nooduitgang verlichting boven voordeur defectAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Materialen besteld print werkt niet meer zag ook op een sticker dat in 2018 geenonderhoud is uit gevoerd is van gemeente .armatuurbesteld bij patrick morgen ophalen en nieuwe monterenarmatuur opgehaald tu rotterdam gemonteerd deze is niet bij ons in onderhoud | 857.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 820998 | 43486 | 43487 | Gereed gemeld | Verwarming wordt niet warm op kamer 0315. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *21-1-2019 In overleg met Patrick Gepland voor 22-1-2019 bij J. Hamels. *21-1-2019 Melder telefonisch niet kunnen bereiken, daarom per mail aangemeld. | Verwarming wordt niet warm op kamer 0315. | - | Storing opgepakt door Marcel Brussel (eigen TD), deze aangestuurd was inSpijkenisse. | 40.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03522 | SZ: Landhoofd 43 | 821137 | 43486 | 43524 | Gereed gemeld | Waterlekkage in de meterkast | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *21-1-2019 (JvdB) 2x gebeld met melder, maar er wordt niet opgenomen. Melding ingepland *21-1-2019 bij Jack van Oorschot voor vandaag, helaas zonder afspraak ingepland. | Lekkage in de meterkast.Lekkage is niet van hoofdleiding water, maar vanuit leidingenstelselvanuit het plafond.Graag monteur ter plaatse. Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Er komt uit de elec buis waarin een casema en data leiding loopt in demeterkast af en toe een druppel water. Getracht te traceren waar het water vandan komt.Onder keuken gekeken door de plinten te demonteren, hier is alles droog.Op iedere kamer afzonderlijk gekeken op de plaatsen waar casema en data kabelsomhoog komen, ook hier geen lekkage kunnen waarnemen.Er dient een vervolg actie gepland te worden, in overleg met werkvoorbereidingBreda en de leiding van deze locatie Woensdag 23-01-2019 vanaf 09:30 uurWarm en koudwaterleiding onder druk gezet en geen zichtbare drukdalingwaargenomen.Kitnaden van de douchecabine boven zijn slecht en dit zou ook de geringe lekkagekunnen veroorzaken.Is volgens de leiding van deze wooneenheid niet mogelijk om deze cabinetijdelijk uit gebruik te nemen om lekkage van deze uit te sluiten.Advies is dan ook om deze opnieuw af te laten kitten. | 690.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 821552 | 43487 | 43488 | Gereed gemeld | Achterste 2 slaapkamers zijn steenkoud | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De achterste 2 slaapkamers zijn steenkoud, het lijkt of deverwarming kapot is. Gaat om de kamers van Adrie en Ron.Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem, temperatuur vloerverwarming te koud. | Definitief herstel, verhoogd van 28 naar 38 graden | 153.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 822022 | 43488 | 43493 | Gereed gemeld | Verwarming huisk. en slaapkamers niet warm genoeg | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De huiskamer en slaapkamers worden niet warm genoeg ook al staat de thempratuurschakelaar helemaal voluitAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, thermostaatkraan vloerverwarming defectDefinitief herstel,installatie afgetapt, thermostaatkraan vervangen en getestvloerverwarming werkt weer. | 483.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 822972 | 43489 | 43524 | Gereed gemeld | Lekkage in de badkamer | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *24-1-2019 (JG) I.o.m. Patrik ingepland bij storingsmonteur 25-01. *25-1-2019 In overleg met Patrik gepland bij Leon Hamels. Patrik belt Leon hierover. | Lekkage in de badkamer van mwp 11 Afwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijk | De lekkage komt van de verdiepingsvloer. Hier zijn de voegen van de tegels zeerslecht. En waar de leidingen uit de muur komen is de tegel geklapt. Om hetprobleem op te lossen dienen de voegen gevuld te worden en de leidingen blootgehakt te worden.Als de leidingen bloot zijn kan de lekkage bekeken worden en materialen besteldte worden.Leidingen bloot gehakt maar hier geen lekkage op kunnen vinden. In de vloer ziteen sprong, maar om deze te kunnen controleren moet de vloer open gehakt teworden.De kraan een hele tijd laten lopen maar de afvoer op de bg begon niet te druppen(al was deze wel vochtig). Dit kan ook komen door een verzadige vloer, | 280.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 823036 | 43490 | 43490 | Gereed gemeld | Chloorwaarde zwembad te laag | STORING | GO/47152 | - | Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | De chloorwaarden op het display waren normaal, hier om het nulpunt opnieuwgeijkt.Omdat de waarde erg lang waren heb ik afgesproken om later op de dag contact tehebben.Bij dit contact zij de chloor waardes weer goed gemeldt. | 289.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 823051 | 43490 | 43493 | Gereed gemeld | Koudeklachten in de slaapkamers van de cliënten | 1E LIJN ST | GO/47152 | *25-1-2019 In overleg met Patrik Gepland voor 25-1-2019 *25-1-2019 Klant telefonisch op de hoogte gebracht dat er vandaag een monteur *25-1-2019 langskomt. | Koudeklachten in de slaapkamers van de cliëntenAfwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Koude klacht algemeen ! Klachtnagezien ; installatie werkt prima. Eerder deze week is de thermostaatkraan vande vloerverwarming verdeler vervangen. Vloerverwarming wordt goed warm.instellingen gecontoleerd(stooklijn=ok. Temperatuur dag is 22 graden/nacht 18graden). Van 1x kamer ontbreekt de thermostaatknop, voetblok is dichgedraaid(imbus) . Weet niet of dit bekend is en/of met een speciale reden !!!!Knop is verwijdert en voetventiel dichtgedraaid door TD ivm gevaar client. | 173.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 823042 | 43490 | 43490 | Gereed gemeld | Chloorwaarde zwembad te hoog, meetset geeft -0.05 | STORING | Voorne-P/47152 | - | Chloor waarden erg hoog. | Waarschijnlijk contactbreek in kabel. | De Kabelschoentjes wat dichter geknepen en contactspay besteld om deze in tesprayen.Omdat de waardes veel te hoog waren de installatie handmatig gespoeld. Dit kosterg veel tijd ivm het opnieuw vullen van de buffer.Na 3x spoelen kwam de waarden onder de 1.5 waardoor het zwembad eer in gebruiktgenomen is. | 399.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09677 | SZ: Scheldestraat 56 B | 824069 | 43490 | 43544 | Gereed gemeld | Gootsteen + afvoer vaatwasmachine verstopt | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *28-1-2019 Servicelocatie was niet goed ingevuld, stond op Oosthavendijk | Gootsteen + afvoer vaatwasmachine verstoptDe afvoer is verstopt. De gootsteen kan niet gebruikt worden en ook deafwasmachine niet! | - | - | 172.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09677 | SZ: Scheldestraat 56 B | 824074 | 43490 | 43490 | Gereed gemeld | St eerder gemeld | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *28-1-2019 Verkeerde locatie aangemaakt op SO824069 | er zou een monteur komen, nog niemand gezienAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, riool.nl aangestuurd, Men had vanmiddag om 4 uur iemand vankropman gesproken dat er iemand kwam en er niemand geweest | 38.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 824217 | 43493 | 43496 | Gereed gemeld | Vluchtweg armatuur nazien | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *28-1-2019 (JG) I.o.m. Wilfried en Patrik ingepland bij Robert van der Velden 29-01 | Op de vluchtroute buiten op de 2e etage (op het dak) zit aan de buitenzijdeboven de deur om het trappenhuis binnen te gaan zit noodverlichting metvluchtroute aanduiding. De brandweer heeft aangegeven dat deze netjes geplaatstmoet wordenAfwijking E armatuur vast gezet Afwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Materialen besteld picto vervormd vernieuwen is een famostar pictoDefinitief herstel | 341.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 824208 | 43493 | 43493 | Gereed gemeld | Verlichting binnenterrein Schengestraat defect | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *28-1-2019 (JG) I.o.m. Wilfried en Patrik ingepland bij Robert van der Velden 28-01 | De buitenverlichting van het woongebouw aan de Schengestraat doet het weerniet. Betreft binnenterrein Schengestraat.Afwijking E defect armatuur | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten alle armaturen nagekeken engecontroleerd geen afwijkingen meer te meten | 150.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05947 | SZ: Dijckpotingen 15 | 824365 | 43493 | 43494 | Gereed gemeld | Thermostaatkraan is defect nr. 15 voorkant | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | - centrale verwarming functioneert prima maar het water wordt niet meer warmtijdens het douchen, zelfde als eerder aan de hand was op nr.15 aan deachterkant.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel. Douche thermostaatkraan vervangen | 372.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 824182 | 43493 | 43503 | Gereed gemeld | Water badkamer wordt niet goed warm | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | *28-1-2019 Gepland voor 28-1-2019 | Douche wordt slechts 30 graden. Waarschijnlijk door de thermostaatkraan(begrenzer), maar die zou tot 38 moeten.Zijn andere kranen komen boven 65 graden. Op locatie kan monteur bellenmet Sabrina op nr: 06 8325 7528 wanneer er niet wordt opengedaan.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Thermostaatkraan van de douche nog naar de 35 graden kunnen regelen.Kraan dient vervangen te worden, hier afspraak voor maken.Let op de douchekraan heeft een hartmaat van 125mmDouchemengkraan vervangen en getest.werkzaamheden gereed. | 560.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 824273 | 43493 | 43495 | Gereed gemeld | Lekkend plafond kamer R.Kardux | 1E LIJN ST | GO/47152 | *28-1-2019 (JG) Ingepland storingsmonteur 29-01. | Lekkend plafond kamer R.Kardux. De lekkage zit in de witte waterleiding bovenhet plafond.Afwijking W | Technisch gebrek | Bij aankomst was er een Henco pers knie aan het lekken. Spullen bij deleverancier opgehaald en de lekkende knie vervangen. Aftakking weer bijgezet engecontroleerd op lekkages. Plafond weer terug gemonteerd. | 326.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03523 | SZ: Landhoofd 44 | 824223 | 43493 | 43500 | Gereed gemeld | Ww niet constant | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *28-1-2019 (JG) Ingepland storingsmonteur 29-01 | De douche op de bovenste etage geeft eerst warm water, dan kouder en daarnaweer warm. Tijdens het douchen wordt het vervolgens weer lauw. Nu zijn er 4cliënten die er niet vrolijk worden en lopen te mopperen. Betreft badkamerbovenste etage.Afwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Niemand aanwezig. Jackie Goosens/hadstoing aangenomen; gebeld (alleen voicemail; deze ingesproken) of er verdereafspraken zijn gemaakt ? Inplannen voor een volgende afspraak.Definitief herstel. Drukvat defect, installatie-druk stond o 0,2bar. Drukvat25/0,5 vervangen ; condensleiding gespoeld deze was verstopt. thermostaatkraandouche opnieuw ingesteld. | 628.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 824309 | 43493 | 43504 | Gereed gemeld | Lekkage meterkast | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *28-1-2019 (JG) Ingepland storingsmonteur 29-01 | In de meterkast van de Cannenburchstraat drupt de hoofd waterleiding.Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Niemand aanwezig. Afspraak opnieuwinplannen.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Lekkage door condens . Meter +leidingen moeten met Armaflex worden geïsoleerd :-D(twee puntjes op de i).Leiding links van meter is 28 mm; leiding rechts van de meter is gedeeltelijk28mm en gaat dan over naar een kogelkraan DN40 en diverse andere maten ivmverschillende verlopen. Advies om dit door een erkende isolateur te latenuitvoeren.Definitief herstel. Meter + ledingen met Armaflex geïsoleerd . | 630.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03633 | SZ: Voorstraat 60 - 60a | 825509 | 43496 | 43524 | Gereed gemeld | Nazien thermostaat woonkamer | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *31-1-2019 (JG) Leon Hamels is vandaag in Spijkenisse. I.o.m. Wilfried mag *31-1-2019 Leon deze bon meepakken. | Thermostaat in woonkamer (gezien rechts naast de deur richting hal) schietregelmatig terug naar 16 graden. Hierdoor worden de slaapkamers in het oudegedeelte niet continu verwarmd. Ook geeft de thermostaat de melding installatiebijvullen'Grondplaat maakt slect contact.Afwijking E | muur niet recht.Technisch gebrek | De instllatie is bijgevuld door Lau.De themostaat maakt slecht contact omdat de grondplaat niet recht op de muurzit. Een van de 2 schroeven was hiervoor al wat losser gedraaid. Achter degrondplaat het zo opgevuld dat deze beter contact maakt.Echter hang de thermostaat helemaal verkeerd en daarom het advies om deze 1,5meter opzij te hangen.Hiervoor is nodig:1x deksel art.nr. 512087 1x goot art.nr. 5145391x bocht art.nr. 512129 1x pluggen art.nr. 9697045 1x kroonsteen art.nr. 3432085 2m thermostaatkabel.Materialen opgehaald op de zaak. Thermostaat verplaatst zodat deze beter kan werken ipv achter de deur.Alles werkt weer naar behoren. | 344.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 825551 | 43496 | 43500 | Gereed gemeld | Noodverlichting defect boven schuifpui | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | noodverlichting boven schuifpui kapotAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel alles werkt weer als behoren | 180.4
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09649 | SZ: Delta Boulevard 62 | 825549 | 43496 | 43500 | Gereed gemeld | Koud water uit alle douches, aanbellen op 64 of 66 | 1E LIJN ST | GO/47152 | *31-1-2019 Gepland voor 31-1-2019. Gesproken met de buren en zij kunnen de *31-1-2019 deur open doen voor de monteur. | koud water bij alle 4 de douches maar van A van Driel echt ijskoud.Monteur kan aanbellen op 64, 66-68 of 70. Zij kunnen allemaal de deur open doen voor de monteur.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel. Na controle geconstateerd dat de mengventiel defect was.Deze vervangen (uit voorraad oplokatie).Klacht van douchemengkraan wordt door Marcel van de eiegen TD verder opgepakt. | 455.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 826527 | 43498 | NULL | Gereed gemeld | Toilet verstopt | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *4-2-2019 (JG) in behandeling op SO826533 | Het toilet op Marrewijkpad 5 te Spijkenisse zit verstopt. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 826533 | 43498 | 43500 | Gereed gemeld | WC ontstopt al 3x voor gebeld nou. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *4-2-2019 (JG) Inkoop opdracht aan Riool.nl verstrekt. | WC ontstopt al 3x voor gebeld nou.Afwijking W | Niet duidelijk | Ik heb zelf deze bon maar zelf gemaakt omdat smc het niet vanmelkaar krijgen ommij een bon te sturen. ze hebben mij al om 8:30 u wakker gebeld en de storinggemeld maar de bon bleef maar weg, dus na paar uren belden ze weer op dat deklant staat te wachten, en ik dus weer om de bon en de gegevens via sms gevraagden zo heb ik de bon gemaakt. Ik kreeg ook de verkeerde adres door van hun, enwas goed dat ik zelf de klant naar de goeie adres heb gevraagd. Ik was zelf ooklanger meebezig dan normaal.Riool.nl gebeld en aangestuurd. Ik heb ze als refrentie de SO nummerdoorgegeven. Verder heb ik nog na de middag naar de klant gebeld en gevraagd ofhet opgelost is en het was opgelost. | 247.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 826687 | 43500 | 43500 | Gereed gemeld | Door waterleiding geboord | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *4-2-2019 (JvdB) Gesproken met meldster op de locatie. Water is inmiddels afgesloten, *4-2-2019 maar nog steeds grote spoed omdat clienten nu niet gewassen kunnen worden. *4-2-2019 Melding in overleg met Patrik ingpland bij Jack van Oorschot en Jack hierover *4-2-2019 gebeld. Werkzaamheden aangemeld op locatie. | Op Marrewijkpad 2 is er door een waterleiding geboord.Water is nu afgesloten, maar melding heeft grote spoed omdat de clienten nuniet gewassen kunnen worden.Afwijking W | Molest/vandalisme | Tijdens ophangwerkzaamheden is er door een koppeling van de waterleidinggeboort.Koppeling was bij aankomst al vrijgehakt doot technische dienst Zuidwester.Heb de koppeling doorgezaagd en hierna vervangen.Werkzaamheden gereed. | 397.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03641 | SZ: Westerschelde 7 | 827007 | 43500 | 43501 | Gereed gemeld | Radiator in de gang wordt niet warm | 1E LIJN ST | GO/47152 | *4-2-2019 (JvdB) Werkzaamheden ingepland en aangemeld op de locatie. | De radiator doet echt helemaal niks blijft ijskoud.Afwijking W | Technisch gebrek | kraan gecontroleerd.stifje van de thermostaatkraan zat vast deze weer gangbaar gemaakt.nu weer in orde. | 280.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 826981 | 43500 | 43501 | Gereed gemeld | Koudeklachten Dokservice | 1E LIJN ST | GO/47152 | *4-2-2019 (JG) I.o.m. Patrik pakt hij dit morgen zelf op. | Koudeklachten DokserviceAfwijking W | Technisch gebrek | Warmepomp staat nog steeds uit en de regeling hiervan, ketel staat nog steeds opde and in op 65C.Tijdprogramma van vloerverwarmingssets nu 24h gezet ook in het weekend, zodatdeze niet meer afkoelt in het weekend en de koudeklachten zullen moetenverdwijnen. | 146.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03577 | SZ: Pottenbakkerij 5 | 827646 | 43501 | 43501 | Gereed gemeld | Geen cv. | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Geen cv.Afwijking W | Geen probleem | Contact gehad met de meldster en die vertelde dat de cv installatie het weer zoudoen. | 34.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 827467 | 43501 | 43501 | Gereed gemeld | Lekkage gang boven en ruimte met modem. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *5-2-2019 In overleg met Patrick Gepland voor 5-2-2019. *5-2-2019 Telefonisch doorgegeven aan de locatie. | vanochtend stond de gang boven blank en de ruimte met het modem. reden onbekendmaar flinke lekkage. we kunnen niet in het ketelhuis dus lekkage al daar nietdoor ons uit te sluiten. tevens lekt de afvoer van de douche en of is dit ookdoor de lekkage van iets anders. komt door plafondplaat heen.Afwijking W | Molest/vandalisme | Nu ter plaatse geweest en niets meer te zien, waarschijnlijk heeft een client detoilet dichtgepropt en het water laten lopen zodat de boel is overstroomtgeweest. Lekkage benenden in de gang gecontroleerd door doortrekkn van hettoilet niets te zien. Doordat de bovenverdieping heeft blank gestaan is er wateronder de toiletpot gekomen waarlangs het via de sparing van de afvoer naarbeneden is gelopen.Nu is er niets meer te zien, ook erg vreemd dat ze deze ochtend niet direct aande bel hebben getrokken. | 146.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 828833 | 43504 | 43511 | Gereed gemeld | toilet tussen ruimte v8 en h5 loopt niet goed door | 1E LIJN ST | GO/47152 | *8-2-2019 Riool.nl ingekocht en klant hier per mail van op de hoogte gebracht *14-2-2019 Werkbon opgevraagd | De wc in de tussen ruimte van volk8 en h5 loopt niet goed door, hij prutteltook in de wasbak bij door trekken.TD hier: Dit is een steeds terugkomende melding. Het zit dieper dan waar wijkunnen komen. Dit graag doorgeven in de verdere doorsturing van de melding. | - | Terugkoppeling Riool.nl:Op deze locatie zijn we niet geweest, de verstopping is spontaan opgelost. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 829010 | 43506 | 43524 | Gereed gemeld | Stroomuitval | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Wederom geen stroom op diverse wcd's | Technisch gebrek | weer is in de laagspanningsruimte de zekering van fase 1 defect. Op alle fase destromen gemeten en op geen van drie de fases is geen overbelasting (f1-12Af2-14A f3-14A) mijn vermoeden is dat de groep K5 (deze was vanmorgenuitgesprongen) en hier op zit de warmtepomp compressor. Ik heb deze groepuitgezet. Ook verzwaar ik de zekering van fase 1 tijdelijk naar 125A. | 476.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 829101 | 43506 | 43506 | Gereed gemeld | Stroomuitval | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | geen stroom geen stroom op diverse wvd's en verlichting | oorzaak kan ik zo niet terug vinden, Dit betreft de nieuwe woningen aan deoosterschelde nummer 3. De hoofdzekering fase 1 in de laagspanningsruimte wasdefect. Dit is niet de eerste keer aangezien er al een andere zekering in zat. | mespatroon 80A vervangen. | 467.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03559 | SZ: Oosterschelde 5t | 829385 | 43507 | 43508 | Gereed gemeld | Geen stroom | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Geen stroom in het huis Afwijking E | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Storing aangenomen en doorgegevenaan Robert van der Velden ( service E) | 28.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03523 | SZ: Landhoofd 44 | 829141 | 43507 | 43508 | Gereed gemeld | Badkamer bovenste etage fluctueert in temperatuur | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | De douche op de bovenste etage geeft eerst warm water, dan kouder en daarnaweer warm. Tijdens het douchen wordt het vervolgens weer lauw.Nu zijn er 4 cliënten die er niet vrolijk worden en lopen te mopperenAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel. Thermostaat douche-mengkraan &amp; boilersensor vervangen.Thermostaatkraan afgesteld | 606.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09648 | SZ: Westerschelde 10 | 829395 | 43508 | 43511 | Gereed gemeld | lift blijft steken en doet het niet meer | 1E LIJN ST | GO/47152 | *12-2-2019 Orona ingekocht en dit per mail aan de klant laten weten. *14-2-2019 Werkbon opgevraagd | Collega ging met de lift naar beneden ze ging een 20 cm naar beneden maar toenstopte de lift ze heeft de deur opengeduwd en is er uit geklommen, Ik heb dedeur dicht gedaan zodat er niemand in kan vallen. | Terugkoppeling Orona:Kooideur grendel verbroken tijdens rit deuren ontzet en veel speling op schaats. | Terugkoppeling Orona:kooideuren/Aandrijving gesteld opnieuw laten leren. uitgebreid getest engecontroleerd. | 347.21
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09642 | SZ: Oosthavendijk 34 / OOSTHAVE | 829835 | 43508 | 43524 | Gereed gemeld | Toilet verstopt | 1E LIJN ST | GO/47152 | *12-2-2019 (JG) Riool.nl aangestuurd. *13-2-2019 (JG) Telefonische terugkoppeling monteur Riool.nl ontvangen. Dient *13-2-2019 monteur Kropman naar locatie te gaan. Vervolgwerk. | Vanmorgen geprobeerd om de toilet te ontstoppen,is niet gelukt,het is een sanien nog wat wc. Toiletten boven, 2de deur rechts.Sanicompact 43 defect.Afwijking W | motor defect.Technisch gebrek | Geen verstopping, betreft SaniBroyeur welke defect is. Graag monteur Kropmannaar locatie sturen.De Sanicompact 43 dient vervagen te worden.Hiervoor een nieuwe besteld, en deze dient nog geplaast te worden.De Sanicompact opgehaald op de zaak en de waterstofzuiger bij Boels. De oude wcvervangen en de nieuwe geplaast.Echter kan de wc nog niet gebruikt worden ivm de droogtijd van de kit.Tevens de nieuwe wc getest op werking. Als de kit is uitgehard is de wc helemaalgereed.De stofzuiger terug gebracht naar Boels. | 1310.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03522 | SZ: Landhoofd 43 | 830233 | 43509 | 43539 | Gereed gemeld | Lekkage in de meterkast. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47153 | - | Lekkage waterleiding in de meterkast.Afwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijkNiet duidelijkNiet duidelijkNiet duidelijkNiet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Bon door gezet naar P Smout; hij heeftcontact opgenomen met de melder . Hij heeft de situatie beoordeeld. Blijkt datwe hier eerder bij geweest zijn en dat er eerst gekit dient te worden. Dit wasreeds bekend !!!Storing beoordeeld, vervolgactie urgentFunctioneel herstel – installatie veilig gesteld. Elektra met plastic afgedekt.Lekkage is niet terug te herleiden, waarschijnlijk ergens in de vloer maar zoniet te zien. Onder douche en keuken i het droog. Advies om in overleg metverzekerings-maatschappij (ivm hak/breek werk) een gespecialiceerd bedrijf telaten komen.Samen met Wielhouwer Naar de oorzaak van de lekkage gekeken. Dit niet directkunnen vinden, maar wel ongeveer waar. Hiervoor moet verder gehakt worden doorWielhouwer.Lekkage wel gestopt d.m.v. 2 knelkappen. Als het verder uit gehakt is moet de lekkage nog verholpen worden.spullen opgehaald bij de leverancier. op de locatie het water afgesloten en denieuwe leiding van Henco in de gehakte sleuf gemaakt. Cv-ketel weer onder drukgezet en nu staat op alles weer water. Bij controle van de leiding op lekkagesniks meer gevonden. Stefan van de firma Wielhouwer gaf aan dat de afvoer van dewastafel in de badkamer naast de cv-ketel lekt, deze afvoer moet vervangenworden met een flexiebele afvoer. Ook 2 hoekstopkranen 12-10mm plaatsen.Spullen op kantoor opgehaald en het vervangen van de lekkende wastafel sifon enhet plaatsen van 2 hoekstopkranen. | 1617.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 830692 | 43511 | 43514 | Gereed gemeld | Lekkage bij de CV installatie op zolder | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *15-2-2019 (JG) Peter Smout is in de buurt en gaat naar locatie. | Lekkage bij de CV installatie op zolder, muur aan de andere kant is erg nat enhet stucwerk en de voeg zijn aan het los latenAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, installatie dicht achter gelatenmaandag wel nieuwe afsluiter plaatsen en pomp opnieuw aansluiten.Definitief herstel, afsluiter vervangen en gecontroleerd geen lekkage meer. | 493.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 830714 | 43511 | 43556 | Gereed gemeld | Verstopping keuken 1e verdieping lokaal 6 en 7 | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *29-3-2019 verzoek werkbon | Lokaal 6e en 7 verstopping in de keukenCall:4686411 | Afvoer verstopt als gevolg van aanslag door vet/zeep/haar | Leiding uitgefreesd en gereinigd en werking getest.Verstopping verholpen en werking is weer in orde. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 830621 | 43511 | 43560 | Gereed gemeld | Luchtroosster kamer J. de Munnik maakt lawaai | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Luchtrooster (naast kamerdeur in kamer) maakt veel geluid Afwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Idd lawaai over uitblaas rooster,dit ook op andere roosters ! Brandkleppen zijn voor zover ik kan opnemen nietgesloten. LBK gecontroleerd ( geen frequentie-regelaars aanwezig)deze draait ophoog. In overleg met zaak, welke stappen te ondernemen. | 135.4
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09648 | SZ: Westerschelde 10 | 830715 | 43511 | 43539 | Gereed gemeld | Kleine straal warm water in de keuken | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Kleine straal warm water in de keuken Problemen met de keukenkraan.Afwijking W | Slijtage van mengventiel.Technisch gebrek | Mengklep dient vervangen te worden. Van de grohe ventiel fotos gemaakt en gadeze Maandag op e zaak afgeven.Spullen opgehaald bij leverancier. Het vervangen van de thermostaat knop in dekeuken. Op verzoek van de aanwezige begeleidster de temperatuur op maximaalgezet. Op moment van meten was dit 47 graden Celcius. | 811.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03467 | SZ: Doelen 76-78 | 830754 | 43512 | NULL | Gereed gemeld | Geen cv en ww | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | geeft code F22 aan geen cv en ww , storing cv ketel | - | zie SO830760 | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03467 | SZ: Doelen 76-78 | 830760 | 43512 | 43512 | Gereed gemeld | Geen CV en WW. | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | geeft code F22 aan geen cv en ww , storing cv ketel Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.Installatie druk stond bij aankomst op 0,0 bar. Bijgevuld tot2 bar. Volgens sticker heeft toestel onderhoud nodig. | 225
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 831522 | 43516 | 43522 | Gereed gemeld | chloorwaarde te laag | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | - | - | technisch gebrek | chloor probleem nagezien | 527.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 831656 | 43516 | 43517 | Gereed gemeld | Zwembad defect, te lage waardes | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Zwembad defect, te lage waardes.zwembad meerpaal.- op dit moment kan er niet gezwommen worden. | - | Opdracht vervallen zal via SO 831522 uitgevoerd worden.KH | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 831476 | 43516 | 43516 | Gereed gemeld | Lekkage meterkast, komt door isolatie heen | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *20-2-2019 Gepland voor 20-2-2019 | Lekkage in de meterkast. Er ligt water op de vloer waar ook kabels liggen.Eerdere lekkage is verholpen maar komt door isolatie heen.Monteur kan, bij aanvang voor 14.00 uur, aanbellen bij woning er tegenover,Goudestijn 9.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Isolatie liet op één plekje los .Om isolatie Duct tape gewikkeld. Op de minimaal aanwezige kabels staat geenspanning. Her en der nog een druppeltje, wanneer dit een probleem is, lijkt hetmij verstandiger dat er een isoleerder komt. | 211.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09638 | SZ: Marrewijkpad 4 | 831495 | 43516 | 43524 | Gereed gemeld | Temp. douche is veel te heet | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *20-2-2019 (JG) Ingepland storingsmonteur 20-2. Lokatie gebeld, monteur kan terecht | Boven verdieping 2 badkamer. De temperatuur van de douche is veel te heet. Kondeze ook niet temperen. Kans op brandwonden bij gebruik hiervan .Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekKraan binnenwerk versleten. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Binnen element thermostaat kraan isdefect. Kraan waterzijdig afgesloten. Dient zsm vervangen te worden.Ik heb de kraan vervangen en getest. Ik heb ook een melding gekregen van lekkageboven de woonkamerdeur, uit plafond. Daarboven zet een wc en badkamer 1. In debadkamer is te zien dat de kitafdichting slecht is en ik denk dat dat de oorzaakis. Ik begreep van de begeleider die dat doorgegeven had dat het in het verledenook dezelfde probleem was geweest en was opgelost, nu is het weer terug. Ik hebde inbouwresirv. van de wc gecontroleed en zag geen bezonderheden. Graag ditdoormelden aan bouwkundig aannemer of terugkoppelen aan st. ZW. Doorgestuurd naar Wielhouwer, betreft kitnaden. | 612.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09683 | SZ: Schengestraat 39 D | 831729 | 43517 | 43523 | Gereed gemeld | Luchtvochtigheid niet optimaal | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | In onze ruimte Schengestraat 39 D is de lucht veel te droog, nu 30 %luchtvochtigheid en dat hoort minimaal boven de 40% te zitten.En de temp is nu ook steeds boven de 23 graden.die combinatie werkt erg naar, zere brandende ogen en hoofdpijn.Voor de kerst dacht ik ook gemeld, even ging t iets beter, zat de vochtigheidop 35 %, maar nu is t weer pet.Afwijking W | Op de temperatuur/luchtvochtigheid tmeter van de gebruiker zelf staat aangegevendat de luchtvoechtigheid maar 36% is met temperatuur van 23 gr. | Luchtvoechtigheid en temperatuur meetingen verrecht. Ik heb mijn meter voorzeker een half dag aan staan met deuren en ramen dicht. Mijnluchtvochtigheidmeter kwam de heel tijd niet onder de 47% maar temperatuur bleefwel hoog 23c. Ik heb voor de zekerheid de stoombevochtiger nagekeken op dak endie deed het gewoon. De luchtvochtigheid is in de regeling afgesteld op 55%gemeten na de LBK gelijk, dus voor de heel gebouw. De luchttemperatuur stond wel hoog ingesteld en die heb ik aangepast naar 20 c.Ook heb ik de vloerverwarmings temperatuur verlaagd naar 17 c om voor paar dagente laten afkoelen en aangegeven als het koud wordt om in de thermostaat teverhogen. Het moet nu na het wekend wel wat koeler gaan voelen in de ruimte.Mijn colliga P. Verhezen zou vandaag maandag ter plaats zijn en zou gaan kijkenwat het geworden is en of anders verder oplossen. | 544.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 831762 | 43517 | 43517 | Gereed gemeld | Geen warm water en verwarming | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | Druk is weg. Geen idee hoe hij bijgevuld moet worden.We hebben geen warm water uit de kraan en de verwarming doethet niet.De klant CP BELLEN VOOR DE TOEGANG 06-83257528.KHAfwijking W | Verkeerd gebruik, ander bedrijf heeft waterleiding aangepast waardoor men zelfniet kon bijvullen | Definitief herstel, cv bijgevuld tot 2 bar en uitleg gegeven hoe nu zelf bij tevullen. | 57.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 832165 | 43518 | NULL | Gereed gemeld | Noodverlichting in hal bij deur van washok defect | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *22-2-2019 In overleg met Patrik Verheezen zou Leon hier naartoe kunnen gaan. *22-2-2019 Zuidwester belt echter naar Jacky en geven aan dat de TD daar het toch *22-2-2019 zelf heeft kunnen verhelpen. Toen ik Leon sprak wist hij deze info ook al. *22-2-2019 Melding laten vervallen. | Noodverlichting in hal kapot. Gelijk bij binnenkomst in de hal bij de deur naarhet washok | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05948 | SZ: Haringvliet 13 | 833529 | 43521 | 43523 | Gereed gemeld | Elektrisch voordeur werkt niet meer | 1E LIJN ST | GO/47152 | *25-2-2019 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen hiervoor Besam Assa Abloy aangestuurd. *26-2-2019 Klant doet navraag heeft niet meer vernomen. Aangegeven dat Besam vandaag op *26-2-2019 locatie komt. *27-2-2019 (JG) Werk bon toegevoegd. | Elektrisch voordeur werkt niet meer | - | (JG) Gaat om een onbekende installatie. Is door locatie zelf gemonteerd op detoegang deur van een kweekkas. Haringviet 13 Middelharnis. Zoals op de foto'ste zien is de veiligheid functie gemanipuleerd. Dit is bekend op locatie. | 154.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03634 | SZ: Westerschelde(centraal) 1 - 10 | 833465 | 43521 | 43521 | Gereed gemeld | Lift staat vast, deur staat open | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Lift staat vast, deur staat open en lift staat iets naar beneden.De lift doet het niet meer. Blijft boven staan.- Lift bij Westerschelde 4 | Kooideur paneel verschoven waardoor grendel geraakt werd door schaats, | div afgesteld en uitvoerig getest | 266.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09644 | SZ: Westerschelde 2 | 834101 | 43523 | 43524 | Gereed gemeld | Lift A5652 staat stil | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | #NAME? | technisch gebrek, lift staat 30 cm onder 1e etage stil. | div gecontroleerd en nav st heb ik de impulsers gesteld en daarna uitgebreidgetest en blijft het goed doen bij herhaling de impulsers opnemen voorvervanging. | 52
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 834361 | 43524 | 43553 | Gereed gemeld | SPOED: WC's overstromen | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | SPOED: WC overstromen op de 1e verdieping. | Verstopping | WC's ontstopt. Gereed. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09644 | SZ: Westerschelde 2 | 834574 | 43525 | 43525 | Gereed gemeld | liftopsluiting | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | - | schaats kooideur sluit soms niet helemaal waardoor de grendelrol 1e etage geraak | deuren opnieuw geleerd en grendel rollen zo goed als mogelijk gesteld | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 834633 | 43526 | 43526 | Gereed gemeld | Stroomstoring enkele ruimtes hebben geen elektra | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Lichten werken niet in hal en diverse kamersNooddeur sluit, stroomschok bij meterkast Afwijking E | Niet duidelijk | Definitief herstel, groep terug ingezet alles nagelopen en werkt weer. | 302.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 834646 | 43527 | 43528 | Gereed gemeld | Gedeeltelijke stroomstoring in de woning | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Gedeeltelijke stroomstoring in de woning Callnummer 4698800Afwijking E | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, installatie nagemeten. Trafo defectdemotica robert gebeld of deze trafo had, deze op locatie geweest trafovervangen demotica werkte niet 2 doorverbindingen gemaakt om gang verlichtingaan te doen. bedrijf van demotica was door receptie niet te bereiken en menwilde verlichtingContact gehad met SdW, en gaat bedrijf aansturen ombouw domotica. | 950.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 834648 | 43527 | 43527 | Gereed gemeld | Kookplaat defect | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Gedeeltelijke stroomstoring Callnummer 4698847Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel, kookplaat zou niet werken. deze via schakelaar onder kastjegewoon aan gedaan | 115.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 834641 | 43527 | 43527 | Gereed gemeld | Geen cv verschillende woningen | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | st geen cv, wellicht door stroomstoring vanacht.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, ketels reset en alles werkte weer. | 346.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09654 | SZ: Delta Boulevard 72 | 834665 | 43527 | 43528 | Gereed gemeld | lekkage uit plafond | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | water op de vloerBegeleiding zag kropman auto op terrein heeft mij aangesproken .tijdens mijncontrole heeft zij een melding gemaakt in topdesk | Niet duidelijk, leidingen waren droog kan alleen van het dak afkomen wat erbovenzit. op moment geen lek spoor kunnen vinden | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, via de TD dakdekker aansturen om hetdak(balkon) te inspecterenGebeld en mail gestuurd met Joop van de TD, gaat dakdekker aansturen. | 213.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09675 | SZ: 's-Heer Hendrikskinderenstraat | 834937 | 43528 | 43532 | Gereed gemeld | Rookmelders gaan niet uit | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Rookmelders gaan af maar gaan niet uit bereikbaar op : 0610638060Afwijking beveiliging | Molest/vandalisme | Storing aangenomen en Spencer Sonokromo telefonisch ondersteund. | 34.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09675 | SZ: 's-Heer Hendrikskinderenstraat | 834939 | 43528 | 43528 | Gereed gemeld | BMC storing. | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | BMC Storing. Afwijking E | Niet duidelijk | Storing word opgepakt door een externe partij buiten het contract. | 136.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 834813 | 43528 | 43529 | Gereed gemeld | Elektrische buitendeur maakt raar geluid | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *4-3-2019 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen hiervoor Besam aansturen. | De elektrische buitendeur maakt een raar geluid. het lijkt erop dat er vuiltussen de geleider zit. Hij gaat steeds moeilijke dicht | - | Tegen deur aan gereden loopwielen beschadigd /vervangen ; Getest op goedewerking ; | 324.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03659 | SZ: Haringvliet 5T | 834713 | 43528 | 43549 | Gereed gemeld | Ventilatiesysteem maakt veel herrie | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | - In de hal en keuken van de woning maakt het ventilatiesysteem veel herrie.Het is een irritant bonkend, brommend geluid.KHAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld.Geconstateerd dat de v-snaar gebroken is maar nog wel aan elkaar zit, tijdenseraf halen is deze gebroken.Motor nu uit gezet en nieuwe v-snaren besteld voor alle dakventilatoren.Definitief herstel, v-snaren vervangen van 3 stuks dakventilatoren.2x oude en 1x nieuwe spz1120 in de techniekruimte op voorraad in techniekruimtegehangen. Alles weer in bedrijf. | 329.76
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 834929 | 43528 | 43529 | Gereed gemeld | Nazien groepenkast | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *4-3-2019 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen ingepland bij Danny Knuit 05-03. | Boven de groepen lijkt het verbrand. Deze plek voelt ook duidelijk warmer alsalle overige plek. (zie foto). Specifieke ruimte van de melding: Naast de balieop de begane grond de gang in. daar is de betreffende groepenkast.Afwijking E | Geen probleem | Definitief herstel geen probleem alles doorgemeten hoogste was 4 ampere . gaatom 25 ampere relais door de constante spoelspanning komt er warmte vrij watnormaal is .ook de kast gestofzuigd lag veel stof wat brandgevaarlijk kan worden . contactenaangedraaid | 200.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 834963 | 43529 | NULL | Vervallen | Zwembadwaardes zwembad Meerpaal te laag | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Zwembadwaardes zwembad Meerpaal te laag. Er kan nu niet gezwommen wordenen.Loopt al op SO834963 | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09644 | SZ: Westerschelde 2 | 835075 | 43529 | 43539 | Gereed gemeld | Lift nazien na opsluiting | 1E LIJN ST | GO/47152 | *5-3-2019 In overleg met Samira en Patrick Orona inkooporder gestuurd. *5-3-2019 Orona ingekocht en werkbon opgevraagd *15-3-2019 opnieuw werkbon opgevraagd | Lift nazien na opsluitingAantal Liften 1Storingsnr. 207227Lift Code 2835-6507 | - | Terugkoppeling Orona:deuren opnieuw geleerd en grendelrollen zo goed als mogelijk gesteld. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09683 | SZ: Schengestraat 39 D | 835222 | 43530 | 43532 | Gereed gemeld | Luchtvochtigheid in ruimte te laag en temp.te hoog | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *6-3-2019 Doorgemaild naar patrick verhezen. Melding loopt ook al op SO 831729 | - In onze ruimte Schengestraat 39 D is de lucht veel te droog, nu 30 %luchtvochtigheid en dat hoort minimaal boven de 40% te zitten.En de temp is nu ook steeds boven de 23 graden.die combinatie werkt erg naar, zere brandende ogen en hoofdpijn.Voor de kerst dacht ik ook gemeld, even ging t iets beter, zat de vochtigheidop 35 %, maar nu is t weer pet.zie SO 831729Afwijking W | Technisch gebrek | Ingeogd op Priva systeem, stoombevochtiger op drain storing.Stoombevochtiger gereinigd en gecontroleerd is weer in bedrijf en deluchtvochtigheid gaat weer omhoog in het pand, bij vertrek was deze 47%relatieve luchtvochtigheid (gemeten). | 280.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 835475 | 43531 | 43588 | Gereed gemeld | Water in de douche wordt niet warm | 1E LIJN ST | GO/47152 | *7-3-2019 Gepland voor 7-3-2019 en dit telefonisch doorgegeven *7-3-2019 aan de melder. | de douche/water van C Posthuma word niet warm , deze is lauw.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | bij de woning aangebeld deed niemand open zelf met de sleutel naar binnengegaan.ik zag niemand hoorde alleen cliente maar weet niet in welke kmr iemand zit.ook bij de buren gekeken voor een begeleider hier ook niemand gezien.graag afspraak maken als er een begeleider aanwezig is.kraan gecontroleerd.knop stond verkeerd deze goed gezet en nu ist weer in orde. | 389.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 835351 | 43531 | NULL | Gereed gemeld | Ventilatiesysteem werkt niet optimaal | 1E LIJN ST | GO/47152 | *7-3-2019 (JG) Meldster gebeld, monteur welkom tussen 10:00 en 16:00. Johan Segers *7-3-2019 gebeld, gaat vandaag naar locatie. | Climate control/ventilatiesysteem werkt niet optimaal in de huiskamer. Het isbenauwd in de huiskamer.Monteur welkom van 10:00 tot 16:00Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | unit gecontroleerd deze draai gewoon goed,weln zijn de filters vervuild enzouden vevangen moeten worden.1 x filter afro CPMC/340x1310x45-F7.1 x filter afro AERO/640x1310x45.Definitief herstel, filters vervangen | 723.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 835570 | 43531 | 43531 | Gereed gemeld | Stroomuitval na kortsluiting | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Stroomuitval na kortsluiting 4702517Afwijking E | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.storing doorgegeven aan spenser deze neemt het verder op. | 43.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 835572 | 43531 | 43531 | Gereed gemeld | Stroomuitval na kortsluiting | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Stroomuitval na kortsluitingAfwijking E | Verkeerd gebruik | Geconstateerd:E-kast LK3D volledig spanningsloos,met als gevolg een deel van de eersteverdieping zonder stroom en licht.Uitgevoerd:Diverse metingen verricht in LK3D.Alle wandcontactdozen gemeten en diverse stekkers losgenomen.De veroorzaker was een 'mixer' op de eerste verdieping die automaatgroep 5uitklapte en tevens de hoofdautomaat groep 16 in de hoofdverdeler/HKL (beganegrond/entreehal).Groep 16(tbv LK3D) weer ingeschakeld en metingen uitgevoerd.LK3D is weer inbedrijf.Advies gegeven om de 'mixer' na laten kijken,en liever niet meer te gebruiken... | 306.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 835482 | 43531 | 43549 | Gereed gemeld | Rechter automatische deur opent niet goed | 1E LIJN ST | GO/47152 | *11-3-2019 (JvdB) Werkbon en offerte gekoppeld. Melding op vervolgwerk gezet. *11-3-2019 Tevens offerte per mail doorgezet naar WVB Breda. | De rechter elektrische buitendeur opent niet goed. Hijopent niet of blijft half hangen.Deur Record DFA127 draaideur. Deurnummer 2001-0326 | #NAME? | Automaat is defect en staat nu stil. Kortsluiting in printen veren pakket is gebroken.Offerte voor vervanging is onderweg SO 838614. | 316.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05947 | SZ: Dijckpotingen 15 | 835741 | 43532 | 43545 | Gereed gemeld | douche en toilet verstopt bij appartement 15 | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *8-3-2019 vd Velden ingekocht en per mail laten weten aan de klant *15-3-2019 Werkbon opgevraagd *21-3-2019 Is afgehandeld op SO835775 door Riool.nl. Vd Velden is op vrijdag niet gegaan *21-3-2019 maar op zaterdag. Toen is Riool,nl in de tussentijd ingeschakeld. | Cliënt ging douchen en douchbak kwam vol water te staan en toilet gingborrelen. cliënt trok toilet door en water bleef staan.water is weggestroomd, maar bij controle doortrekken wederom zelfde probleem. | - | Is afgehandeld op SO835775 | 75.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 835764 | 43532 | 43533 | Gereed gemeld | st kabel uit plafond getrokken | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | storing stroomkabel uit plafond getrokken. Afwijking E | Molest/vandalisme | storing aangenomen en spencer {monteur e}ingeschakeld.deze pakt de storing verder op | 81.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09685 | SZ: Schengestraat 41 C | 835625 | 43532 | 43532 | Gereed gemeld | Storing temperatuur en luchtvochtigheid , te koud | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Aanvullende informatie over uw melding- het bedrijf is bezig metingen qua temperatuur en luchtvochtigheid te meten.Het was hier altijd TE warm. Er zit nu een slot op de thermostaat, op 15graden. Het is hier nu erg FRIS aan het worden. Clienten zitten met vesten ensjaals om in de huiskamer. Kan er iets aan gedaan worden?Afwijking W | Geen probleem | Dataloggers opgehaald op locatie 41a t/m f, tevens bij 41C geeken en thermostaatis normaal te bedienen, hetgeen geen enkel probleem dient te zijn, dit ookgecommuniceerd met de aanwezige begeleiding. Dataloggers afgegeven voor uitlezenbij de afdeling M&amp;R. | 320.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 835765 | 43533 | 43588 | Gereed gemeld | st kabel uit plafond | 1E LIJN ST | factuur woning | - | storing stroomkabel uit plafond getrokken. Afwijking EAfwijking E | Patient heeft met geweld lichtarmatuur uit plafond geruktMolest/vandalisme | Geconstateerd:In de patientenverblijf hangt een kabel (tbv lichtarmatuur uit systeem-plafond)naar beneden,bedrading hangt los en bloot.Plafonplaat tbv armatuur in zn geheel vernield.Uitgevoerd:Losse kabel veilig gesteld dmv de losse aders(soepele kern) af te doppen metclick-lasdoppen.Kabel opgerold en boven plafond gelegd.Uit de gang een plafondplaat weggenomen en in de patientenverblijfgeplaatst,zodat de plafond in de desbetreffende ruimte geheel dicht is en veiligis voor de labiele patient.I.o.m. met de begeleiding besloten om geen nieuwe lamp te bestellen.Dit in verband met angst dat de client deze er weer af trek. Ook word er gekekennaar een geheel nieuw plafond. | 468.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05947 | SZ: Dijckpotingen 15 | 835775 | 43533 | 43544 | Gereed gemeld | Verstopping wc en badkamer | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *11-3-2019 (JG) Inkoop opdracht verstuurd naar Riool.nl *19-3-2019 (JG) Werk bon opgevraagd. *20-3-2019 (JG) Werk bon toegevoegd. | Gisteren vwerstopping doorgegeven maar nog geen monteur geweestVerstopping wc en badkamer clientcallnummer 3854Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.verstopping doorgegeven aan riool .nl deze zouden er naar toe gaan.(JG) Ontstoppen van toilet. | 224.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03523 | SZ: Landhoofd 44 | 835825 | 43535 | 43535 | Gereed gemeld | Geen cv | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *11-3-2019 Gepland voor 11-3-2019 | Storing in de cv ketel code 9 waterdruk onbekend Afwijking W | Technisch gebrek | ketel gaf storing 9 aan dat betekent defekte uba.ketel gereset en begon gelijk te draaien diverse keren opnieuw op laten startenblijf het goed doen.oorzaak is waarschijnlijk harde wind waardoor ventilator niet in ruststand kom. | 194.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 835867 | 43535 | 43535 | Gereed gemeld | kapotte thermostaat van kachel | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Bij Huib de Jong op de 1e verdieping is een thermostaatknopkapot, hij schiet er iedere keer van af, ik heb hem nu provisorischvastgezet, graag snelle reparatie.Afwijking W | Technisch gebrek | danfos thermostaatknop vervangen deze was defekt.knop uit de bus erop gezet.bestellen voor terug in de bus 1 x danfos klik thermostaatknop ra 2980 | 119.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09684 | SZ: Schengestraat 41 B | 835869 | 43535 | 43537 | Gereed gemeld | Water in de keuken is lauw niet warm, | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Aanvullende informatie over uw melding- Uit onze kraan in de keuken komt geen warm water meer alleen lauw kan hieriets aan gedaan worden aub ? straks zitten we met Legionella.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, micrblok zat ertussen men wildeheet water. keuken is verboden terein voor clienten. miroblok volledig geopend. | 134.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09638 | SZ: Marrewijkpad 4 | 835906 | 43535 | 43588 | Gereed gemeld | Verwarming kamer 4107 blijft doorbranden | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *11-3-2019 (JG) Johan Segers gebeld, is als het goed is in Spijkenisse. Geen gehoor. *11-3-2019 Voicemail ingesproken. *11-3-2019 (JG) Johan gesproken, pakt deze storing mee. | In kamer 4107 staat de kachel helemaal uit maar hij blijft warm. De kamer ishierdoor s morgens een sauna.Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | kop gecontroleerd deze met een andere knop verwisseld om te kijken of datscheeld,hij bleef warm.voetventiel dicht gezet zodat radiator geen stroming meer heb.radiator kraan moet vervangen worden, voor de zekerheid vriesapparaat mee nemen.bestellen: 1x thermostaat kraan haaks danfos.1x thermostaat knop danfos.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, volgende week zijn de bewoners weerthuis. nu zijn ze alles aan het verbouwen binnen. ik ga niet zonder begeleidingop de woning slaapkamers in.Definitief herstel. kraan vervangen | 498.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03523 | SZ: Landhoofd 44 | 836444 | 43536 | 43537 | Gereed gemeld | Geen verwarming en geen warm water | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *12-3-2019 Gepland voor 13-3-2019 *12-3-2019 Op verzoek van Peter artikel besteld bij de TU. | Geen verwarming en geen warm waterAfwijking W | Technisch gebrek, UBA defect | Definitief herstel, UBA vervangen en gecontroleerd alles werkt weer. | 303.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 836393 | 43536 | NULL | Gereed gemeld | Boventemperatuur zwembad te hoog. | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | - Boventemperatuur zwembad te hoog.- Er kan niet gezwommen worden.- 0187 898821 | - | Deze opdracht komt te vervallen.Let op , Voor deze storing is al een andere SO 836129 opgestart door PatrikVerheezen.KH | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 836388 | 43536 | 43545 | Gereed gemeld | Lift staat stil op 1e etage, deuren gaan niet open | 1E LIJN ST | GO/47152 | *12-3-2019 Orona ingekocht en werkbon opgevraagd *21-3-2019 Adviesorder is nog niet verwerkt. Inkoop een mail gestuurd en SO *21-3-2019 open gezet. | Mw haar pedicure spullen staan in een dichte lift. Staat stil op de 1everdieping. | dorpel vol bladeren waardoor grendel niet gemaakt wordt | dorpel schoongemaakt na reset | 52
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 836678 | 43537 | 43549 | Gereed gemeld | Draaiknop verwarming in slaapkamer doet het niet | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | Aanvullende informatie over uw melding- Draaiknop van verwarming in slaapkamer doet het niet. Deze draait niet meer.Verwarming is nu koud op slaapkamer.Let op ... adres is Boschstraat 174. ( Bel even half uur v.t.v. naar de klantCP begeleiding 076 525 85 50 ).Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Thermostaatkraan defect.Tijdelijk de voeler gedemonteerd en voetventiel zodanig ingesteld dat er niet teveel warmte over de radiator gaat.Inbussleutel achter gelaten zodat de bewonernaar eigen inzicht de radiator meer open of dicht kan zetten.Dient een nieuwe voeler besteld te worden, meer info bij JackThermostaatknop vervangen en alles weer normaal in bedrijf gesteld. | 212.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 836482 | 43537 | 43592 | Gereed gemeld | Witte (afdek) watergoot zwembad kapot | 1E LIJN ST | GO/47152 | *13-3-2019 (JG) Patrik Verheezen gebeld, gaat vandaag naar locatie om het e.e.a. na te zien *13-3-2019 en eventueel een opname te doen. Dan kan hij het e.e.a. bestellen bij de firma *13-3-2019 Hellebrekers. | De witte (afdek) watergoot bij de inloop van het zwembad is kapot en moetvervangen worden.Afwijking WAfwijking W | Molest/vandalisme ;-DMolest/vandalisme | Materialen besteldDefinitief herstel, rooster geplaatst in afroomgoot entree zwembad. | 515.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03641 | SZ: Westerschelde 7 | 836829 | 43538 | 43539 | Gereed gemeld | Elektrische deurdranger werkt niet voldoende | 1E LIJN ST | GO/47152 | *14-3-2019 (JG) TD heeft het nagezien, betreft een Besam elektische deurdranger. *14-3-2019 Besam Assa Abloy aangestuurd. *15-3-2019 (JG) Werk bon toegevoegd. | Deur sluit niet volledig. Blijft wel dichtzitten als je hem dichttrekt. Betrefteen elektrische deurdranger. | - | Deurvleugel loopt aan in het kozijn. Heeft moeite om goed te sluiten.Scharnieren zijn versleten en dienen vervangen te worden. Motorunit maaktlawaai. Offerte voor vervanging van de automaat is onderweg.Bouwkundig naar Wielhouwer gestuurd voor vervanging scharnieren. | 351.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 837117 | 43539 | 43539 | Gereed gemeld | Geen Ww | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | nog steeds geen ww. vanmiddag een monteur geweest.Call: 4708925Geen warmwater | Vanmiddag is de booster pomp vervangen. echter was bij aankomst de temp. in hetvat 40 graden. | Aanvoer vanuit verdeler 85 graden, retour temp naar verdeler 60 graden. delta Tvan 25 graden. Geen bijzonderheden kunnen ontdekken. Vermoeden dat de TSAverstopt zit. Hier dient naar gekeken te worden maandag in de dagdienst. Bijvertrek temp van het vat 55 graden en warm water uit de kraan. Met debegeleidster afgesproken dat zij mij morgen ochtend belt om te kijken wat detemp. doet | 271.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 836899 | 43539 | 43539 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Geen wwDe CV ketel bij nummer 14.Afwijking W | Technisch gebrek | Boosterpomp boiler defect.Pomp opgehaald tech.unie Cappele aan de ijssel.Pomp vervangen, installatie werkend achter gelaten | 662.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 836953 | 43539 | 43584 | Gereed gemeld | Put buiten en wastafel badkamer verstopt | 1E LIJN ST | GO/47152 | *15-3-2019 Gesproken met Patrik Verhezen en besloten Vander Velden aan te sturen. *15-3-2019 Van der Velden aangestuurd. *15-3-2019 Telefonisch contact gehad met Van der Velden. Zij gaan maandag op locatie. *15-3-2019 Melder op locatie geinformeerd per mail. *24-4-2019 Werkbon bij Van der Velden opgevraagd via e-mail | De put buiten loopt over. waarschijnlijk verstopt en de wastafel badkamer loopniet goed door. | - | De werkzaamheden zijn uitgevoerd op 18 maart de monteur heeft de wastafelontstopt en toilet en de straatkolk buiten leeggeschept | 112.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06313 | SZ: Koningin Julianaplein 1 | 837118 | 43539 | 43539 | Gereed gemeld | Gedeeltelijke stroomstoring. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Geen stroom in de keuken en clientenkeuken.Afwijking E | Niet duidelijk | Aardlekautomaat uitgesprongen, deze groep is al vaker uitgevallen. Oorzaak isonbekend, met de megger is er ook geen aardsluiting te vinden.Installatie werkend achtergelaten. | 309.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03497 | SZ: Haringvliet 6 | 837012 | 43539 | 43539 | Gereed gemeld | Warm water komt niet boven de 60 graden | 1E LIJN ST | GO/47152 | *15-3-2019 (JG) Martijn van den Broek is in Middelharnis, pakt deze melding mee. | warm water komt niet boven de 60 graden. Graag de warm water temperatuuromhoog. Ivm legionella beheer moet het water boven de 60 graden zijnAfwijking W | Geen probleem | Op de cv-ketel de temperatuur van het warm water van 60 naar 65 graden gezet | 61.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 837119 | 43539 | NULL | Gereed gemeld | De kookplaat wordt te heet | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De kookplaat wordt te heet, graag zaterdag monteur aansturen en vooraf bellenCallnummer 8989(RA) Loopt op SO837120 | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 837120 | 43539 | 43539 | Gereed gemeld | De Kookplaat wordt te heet | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De Kookplaat wordt te heet, graag morgen na 10 uur iemand aansturen. Eerst bellekookplaat geeft storingen | kookplaat geeft diverse storingen en word te heet | Kookplaten horen niet bij kropman en kan hier helaas niets mee. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 837138 | 43540 | 43540 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Geen ww (reeds bekende storing) tapwater word niet warm ( dit was al bekend ) | Afgelopen donderdag is er een legionella spoelprogramma geinstalleerd | Na onderzoek de koudwater inkomend dicht gezet naar het vat. Alle wasbakken/douches/apparaten in de huizen gecontroleerd. Nergens stond ietsopen of aan.De watermeter gecontroleerd, deze bleef alsnog doorlopen terwijl er geen afnamewas. ( dit houd in dat er ergens nog warmwater getapt word of dat er ergens eenlekkage zit ).Onder de grond gecontroleerd. In de riolering hoorde we een constante volumestroom lopen en de afvoer was warm.Uiteindelijk in de kamer naast het ketelhuis in de kledingkast een legionellaspoelprogramma geconstateerd. ( dit is donderdag geplaatst door ?? ) Dewarmwater spoelklep liep vol door te spuien in de afvoer. De stekker van hetkastje los gehaald en de klep viel dicht. Nu functioneert de gehele installatienaar behoren. Het tapwater vat word komt nu wel op temperatuur.Maandag dient er uitgezocht te worden wie het legionella spoel systeem geplaatstheeft en dient deze regeling nagekeken te worden aangezien dit programma niet 1xper 2 dagen 10 minuten spoelt maar continu al 4 dagen achter elkaar loopt tespuien.Dit probleem is dus begonnen nadat het spoelsysteem geplaatst is.bevinden ook op de mail gezet naar de wevo van breda.gehele tapwater installatie functioneert weer naar behorenE.e.a. doorgeven aan Ben de Neef per mail. | 921.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 837198 | 43542 | 43544 | Gereed gemeld | storing CV installatie | STORING | Voorne-P/47152 | - | geenAfwijking W | CV ketel werkt niet | Definitief herstel installatie na uitgebreid onderzoek | 126.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09687 | SZ: Schengestraat 41 E | 837307 | 43542 | 43543 | Gereed gemeld | Koudeklachten | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *18-3-2019 (JG) Storingsmonteur ingepland 19-03 | Het is kil in de woning, ondanks dat de thermometer 21 graden aan geeft. In deachterste slaapkamer is het koud, ondanks dat het raam dicht is. We kunnen detemperatuur niet zelf regelen. Kan hier iets in aangepast worden?Afwijking W | Technisch gebrek | ruimte s na gegezien waren allemaal redelijk tot goed warm.ook waren de groepen allemaal warm op de verdeler van de vloerverwarming.wel stond de lbk in storing deze gereset en is het probleem opgelost. | 170.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09679 | SZ: Scheldestraat 56 D | 837479 | 43543 | 43588 | Gereed gemeld | Lamp is eraf en krijg schok ervan , toegangsdeur | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | lamp is eraf en als je hem terug wil plaatsen krijg je een schok.gang naast toegangsdeur 56D.KHAfwijking EAfwijking E | Molest/vandalismeMolest/vandalisme | draden waren los gekomen vandaar die spaning op het armatuur.deze weer opnieuw aan gesloten.armatuur is afgebroken hier moet een nieuwe voor komen armatuur tijdelijk vastgezet met tape.merk armatuur is steinel {zie foto]Nieuw armatuur geplaatst en aangesloten, getest, werkt.De huisnummering plakt de leiding er zelf op. | 594.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 837659 | 43543 | 43544 | Gereed gemeld | Elektrische sloten defect div kamers | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *20-3-2019 Zit niet in het contract, ACP is hier de partij voor | Elektrische sloten zijn defect van verschillende kamers. Het gaat hier om adres Marrewijkpad 7 in Spijkenissen. | Magneetsloten van 3 deuren werken niet. Nummer; 0707, 0708 en 0715. Assa abloynummers. | Het gaat hier om adres Marrewijkpad 7 in Spijkenissen. Met de melder afgesproken om morgen met spoed iemand naartoe te sturen. Demonteur zou daar laat aankomen en zouden de Cliënten al aan het slapen. Dus maarmorgen verder oppakken. In deze tijd ben ik constant meebezig met bellen voor dejouste informatie en toch iemand proberen naartoe te sturen. Logmommenten zijnreale. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 837571 | 43543 | 43572 | Gereed gemeld | verstopping op de dames-wc, | 1E LIJN ST | GO/47152 | *9-4-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *15-4-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *17-4-2019 Gereedmelding vd Velden, storing reeds opgelost, volgt geen werkbon (MP) *17-4-2019 Mail inkoop met verzoek inkooporder te laten vervallen (MP) | verstopping op de dames-wc, water loopt bijna niet meer weg na doortrekken. | - | Storing reeds opgelost. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03495 | SZ: Haringvliet 21 | 838110 | 43545 | 43550 | Gereed gemeld | Nazien ketel/boiler | 1E LIJN ST | GO/47152 | *21-3-2019 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen ingepland bij Leon Hamels 26-03. | Volgens de technische dienst staat de ketel/boiler temperatuur op 60 graden,deze moet 68 graden zijn. Graag reparatie.Afwijking W | Geen probleem | water temperatuur gecontroleerd deze is gewoon 68 gr zie foto.is in orde. | 76.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 838161 | 43545 | 43545 | Gereed gemeld | Lekkende wasbak. Urgent! | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Lekkende wasbak. Urgent, wordt gebruikt als toilet.Merel 9, eerste verdieping laatste kamer rechts.Mevr. v Wijk. call nr. 3506Afwijking W | De afvoer van de wt was losgekomen en de kit was versleten. | De vrebinding opnw gekit en goed aangevuld. ip zou een pijpmanchet 40x32 inpijpgebruikt moeten worden. maar die heb niet bij. Als de probleem weer voordoetmoeten we dan wel die bestellen en opnw aansluiten. | 334.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09650 | SZ: Delta Boulevard 64 | 838054 | 43545 | 43545 | Gereed gemeld | Op de kamer van Madeleine Roelofs is geen stoom | 1E LIJN ST | GO/47152 | *21-3-2019 In overleg met Patrik Verheezen gebeld met Robert van der Velden en Danny *21-3-2019 Knuit. Danny gaat zo weer naar Middelharnis, dus hij pakt deze storing op. *21-3-2019 De locatie telefonisch op de hoogte gebracht. | Vorige week is er een reparatie geweest aan de stroomkast hier opDeltaboulevard 64. Alles deed het toen.Vanochtend bleek toen ik de t.v. op de kamer van mevr. Roelofs wou aanzettendat de stroom het niet deed. aangezien mevr. Roelofs vrijwel de gehele dag ophaar kamer verblijft is dit zeer vervelend.Afwijking E | Softwarematig probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten word derde voor aangestuurd ik hebhandmatig ingezet dat client tv kon kijken derde word nu aangestuurd doorpelmolen . | 83.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 838321 | 43546 | 43550 | Gereed gemeld | Handkraan in bezoekers toilet doet het niet Dok 16 | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | kraan gecontroleerd de batterij was leeg.nieuwe batterij bij de td opgehaald en in de kraan gezet.nu weer in orde. | 366.4
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 838424 | 43548 | 43572 | Gereed gemeld | Verstopping toilet nummer 9 | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *25-3-2019 vd Velden ingekocht en werkbon opgevraagd. Monteur had bon op technisch gereed *25-3-2019 gezet, vanwege inkoop alsnog open gezet. *25-3-2019 Melding was aangemaakt op Oosthavendijk in Middelharnis, maar moest *25-3-2019 Goudesteinstraat in Hellevoetsluis zijn. *5-4-2019 Nogmaals werkbon opgevraagd | Verstopping toilet nummer 9Het gaat om het adres Goudesteinstraat 9, 3223 DA te Hellevoetsluis. En niet omOosthavendijk. | Rioolverstopping | De melder gebeld en gevraagd of het kan wachten tot morgen, maar was volgenshaar niet mogelijk mdat ze met te veel mensen in pand zet die gebruim moetenmaken man 1 wc. Op basis van dit heb ik Rioolontstopinsbedrijv Van de Veldengebeld en opdracht gegeven om monteur naar de plek te sturen.Terugkoppeling van der Velden:Toilet ontstopt, op dat moment is er veel te veel papier gebruikt. | 246.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 838626 | 43549 | 43550 | Gereed gemeld | Buitendeur reageert niet goed op de sensor | 1E LIJN ST | GO/47152 | *26-3-2019 ZIE SO 838614 &gt;&gt; 835482 | Buitendeur reageert niet goed op de sensor. De deur zwaait nietautomatisch open.- Buitendeur hoofdingang werkt niet goed wat m.n. voor rolstoel gebruikers lastig is. Deur Record DFA127 deurnummer 2001-0326 . | Fa Assa Abloy 25-03-2019:Automaat is defect en staat stil. Defecte motoreenheid. | Fa Assa Abloy 25-03-2019:Telefonisch contact gehad. Automaat staat stil en is defect, moet vervangenworden. Voor herstel is een offerte eerder verstuurd. Geen tussentijdse oplossing mogelijk. | 100.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 838495 | 43549 | 43563 | Gereed gemeld | Afvoer onder de douchebak lekt kamer 317B1 | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | *25-3-2019 (JvdB) Afspraak gemaakt voor 26-3 tussen 8:00 en 9:00 | Specifieke ruimte van de melding- badkamer 317B1 1e verdieping- Vermoedelijk lekt de afvoer onder de douchebak. Of hij zithelemaal los. Als cliënt doucht wordt het in de gang ernaastnat en in het café beneden hem loopt het langs de muur naar beneden.Vanaf vanmiddag 16.00u bereikbaar.Afwijking W | Verkeerd gebruik, afvoer los gedraaid om verstopping te proberen te verhelpen | Definitief herstel, tegels onder douchebak weg moeten hakken syfon weer op zijnplek gezet en ontstopt, werkt nu weer en geen lekage. wielhouwers aansturen voorreparatie tegels | 57.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 838996 | 43550 | 43552 | Gereed gemeld | Buitendeur blijft openstaan, sluit niet meer | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Aanvullende informatie over uw melding- buitendeur blijft openstaan. Sluit alleen wanneer stekkers bovenin eruitgehaald worden.Graag spoedig actie: om 16.00 uur sluit 'de tent'hier. | - | Opmerking Schakelaar (zie foto) stond in de verkeerde stand. Na om zettenschakelaar werkt de deur weergoed. | 173.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 838855 | 43550 | 43595 | Gereed gemeld | Staande buitenlamp op gazon voor slaapkamer defect | 1E LIJN ST | GO/47152 | *26-3-2019 In overleg met Patrik Gepland voor 26-3-2019 en dit per mail *26-3-2019 aan de klant laten weten. | voor de slaapkamer van wilco staat er een buitenlamp deze is kapot, glas vanlamp is ook gebroken.Afwijking E | Molest/vandalisme | Functioneel herstel – werkend achtergelaten gaat wederom de lage verlichtingpaatjes bij nr hebben we er twee wegehaald .er ontstaan drie situaties een elektrische schok paaltjes zijn laag en glas iskapot dus ook gevaar op snijwonden .en bij regen ook kortsluiting gevaar.graag aktie voordat straks iemand gewond raakt.heb glas eraf gehaald kapotte lamp verwijderd tas erover heen en ingetapte.mocht de palen wegehaald worden en grond moffen gebruikt worden hou met het weeren dat er dan weinig licht is voor wilco kamer .Sjoerd de Wit geinformeerd, wachten op antwoord. | 199.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 838803 | 43550 | 43556 | Gereed gemeld | Rechter lift maakt veel herrie en gepiep | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *1-4-2019 Orona moet nog terugkomen om een onderdeel te smeren. Ik heb deze alvast *1-4-2019 goedgekeurd en afgerond | Rechter lift maakt veel herrie en gepiep. Waarschijnlijk hydraulisch probleem. | Smeermiddel nodig | Leiders gesmeerd, werking weer in ordeicm onderhoud gedaan. | 52
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 839324 | 43552 | 43552 | Gereed gemeld | temp. in het zwembad is weer erg hoog | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | - | De temp. in het zwembad is (weer) erg hoog. Ook lijkt het water warmer dannormaal.Afwijking W | Niet duidelijk | De afuigventilator draait naar behoren. Ingebeld op de installatie en deboventemp heeft de afgelopen 24 uur een delta t van mx 25 graad gehad. hetbadwatertemp heeft een delta t van max 1,5 graad gehad.Niets kunnen vinden wat de oorzaak was. | 194.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09652 | SZ: Delta Boulevard 68 | 839233 | 43552 | 43560 | Gereed gemeld | piepende waterleiding wanneer Jitung gaat douchen | 1E LIJN ST | GO/47152 | *28-3-2019 e-mailcontact gehad met dhr. Sander Zuidweg i.v.m. urgentie. *28-3-2019 Hierna contact opgenomen met Patrik Verheezen en uiteindelijk *28-3-2019 Leon Hamels ingepland voor 29-3 om op locatie te gaan na overleg met Patrik. *28-3-2019 Dhr. Zuidweg via de e-mail geinformeerd en Leon aangemeld. | - wanneer Jitung zijn douche aanzet gaat er een waterleiding hard piepen. Ditgeluid is akelig en levert overprikkeling bij de overige aanwezigen opSpecifieke ruimte van de melding- badkamer JITD hier, dit is een probleem wat op meerdere woningen speelt en al langeretijd. Nu was het zo dat het personeel de stem moest verheffen om boven hetkabaal uit te komen. Kan hier naar gekeken worden? En terug gekoppeld wordennaar de TD wat dit is? Vriendelijk bedankt,Afspraak gemaakt met dhr. Sander Zuidweg voor 29-3.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Installatie getest maar geen lange piepende leiding gehoord. Wel een kort piepdie afkomt van het mengventiel.Advies deze te vervangen. Er liggen er wel op voorraad maar deze past niet.Hiervoor dient een neusstuk besteld te worden.1x neusstuk 1'' 2cm lang.Driewegklep uit voorraad ZuidWester gepakt en geplaast.Afgesteld op +/-40'c en alles werkt weer naar behoren. | 315.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09664 | SZ: Hollands Diep 31 | 839292 | 43552 | 43560 | Gereed gemeld | Kamer van Elif wordt het water niet warm douche | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | #NAME? | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Kraan temp iets hoger ingesteld maar bij het testen blijkt dat de temp nietconstant is.Nieuwe kraan (Grohe spec) besteld.Kraan opgehaald bij de groothandel en geplaast.Kraan afgesteld op +/- 40'c alles werkt naar behoren. | 733.21
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 839714 | 43553 | 43556 | Gereed gemeld | Warmteklachten lokaal drukwerk | 1E LIJN ST | GO/47152 | *29-3-2019 (JG) Ingepland storingsmonteur 01-04 | De thermostaat staat op 17 graden, maar het is hier 23 graden. Veel te warm omte werken. Je zou er van in slaap vallen! Betreft lokaal drukwerk.Afwijking W | Niet duidelijk | Uitgezocht waar de verdeler van deze ruimte zat, op de verdeler alle motorenlosgehaald en de kleppen losgemaakt. in de ruimte de thermostaat op 14 gradengezet. | 247.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 839812 | 43556 | 43721 | Gereed gemeld | Lekkage onder de cv installatie | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Er ligt water onder de verwarmingsketel, we kunnen niet ontdekken waar hetvandaan komt. Ketel staat op zolder.Afwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijk | lekkage komt van rookgasafvoer, advies is om een nieuwe dakdoorvoor te plaatsenOpname gedaan en Sjoerd een mail gestuurd om bomen te laten snoeien, zodat weaan de zijkant van het pand een nieuwe geveldoorvoer kunnen laten boren. | 303.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 840340 | 43557 | 43559 | Gereed gemeld | deuren van gebouw t'want B gaan niet automa. dicht | 1E LIJN ST | GO/47152 | *2-4-2019 Besam Assa Abloy ingekocht. Locatie gesproken en zij kunnen geen *2-4-2019 schakelaar vinden en alle knopjes die ze hebben ingedrukt hebben niet het effect *2-4-2019 wat nodig is. | deuren van het gebouw t'want B gaan niet automatisch dicht. | - | Terugkoppeling Besam Assa Abloy:Gerepareerd.Gaat om dubbele Dorma ed 200 draaier. Ingang dagbesteding 't want B.Geen installatie nummer bekend.Knop buitenzijde zat vol water/vuil. | 485.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09668 | SZ: Kloosring 111 | 840098 | 43557 | 43558 | Gereed gemeld | Radiator knop kamer 109 afgebroken | 1E LIJN ST | factuur woning | *2-4-2019 (JG) Ingepland storingsmonteur 02-04, is vandaag ook in Oud-Beijerland. | We kunnen de radiator niet uitdraaien omdat de knop afgebroken is. Nu blijft dekachel branden. Graag willen we dat de (thermostaat)knop vervangen wordt.Betreft Speelkamer van Kenny. Kamer bij de doorgang naar 109Afwijking W | Molest/vandalisme | Het vervangen van Danfoss thermostaat kraan. Deze uit bus gepakt. graagbestellen om weer in de bus te leggen | 129.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09679 | SZ: Scheldestraat 56 D | 840420 | 43558 | NULL | Vervallen | Elektra in de gang naast deur 56D hangt los | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *3-4-2019 In overleg met Rene deze toch doorgezet naar TD. Deze laten vervallen. | elektra op de gang naast toegangsdeur 56D hangt weer los(ws rijdt men er met delinnenkar er tegen)graag vast zetten, | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 840739 | 43559 | 43559 | Gereed gemeld | Draadje zit los bij de thermostaat | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | *4-4-2019 gebeld met de melder ggh gelijk voicemial *4-4-2019 gebeld met patrick bij deze locatie is er tot 10.00 uur iemand aanwezig *4-4-2019 en dan pas rond 15:00 uur melding ingepland na 15.00 uur | Er zit een draadje los bij de thermostaat. Breda, Boschstraat 174 B1, 2e verdiepingAfwijking W | Geen probleem | Bij aankomst waren de extra draadjes van de thermostaat kabel achter dethermostaat los gekomen. Deze zaten in het verleden los achter de thermostaatgepropt. De thermostaat werkt nog steeds: de ketel kwam gelijk bij toen dethermostaat hoog werd gezet. In overleg met de aanwezige begeleiding deze weggeknipt. | 54.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 840939 | 43559 | 43559 | Gereed gemeld | St cv ketel F22 en F 25 | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | Bijvullen lukt niet en geen cv en wwAfwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Installatie druk bij aankomst op 0bar ; installatie bijgevuld 2 bar en cv ketel gereset. | 129.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03633 | SZ: Voorstraat 60 - 60a | 840972 | 43560 | 43566 | Gereed gemeld | Snoeren wegwerken onder bureau van kantoor | STORING | factuur woning | *5-4-2019 Na contact met Patrik Verheezen so opgestart en ingepland voor Robert van *5-4-2019 der Velden. Afspraak voor 11-4-2019 tussen 8:00 en 9:00 uur. *5-4-2019 Locatie per e-mail op de hoogte gebracht. | - Snoeren zouden vorig jaar weggewerkt worden onder het bureau van het kantoor,nu breek je nog steeds bijna je nek erover als je van het bureau weg looptSpecifieke ruimte van de melding- kantoor begane grond, na voordeur, 1e deur rechtsAfpraak ingepland voor donderdag 11-4-2019 tussen 8:00 en 9:00 uurAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Materialen besteld Definitief herstel bij en onder bureau netjes weggewerkt | 615.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09684 | SZ: Schengestraat 41 B | 840994 | 43560 | 43560 | Gereed gemeld | Geen ww in de keuken | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *5-4-2019 (JG) Martijn van den Broek is vandaag naar Goes, | Geen ww in de keukenAfwijking W | Technisch gebrek | Het vervangen van de mengkraan in het keukenblok. Deze opgehaald bij deleverancier. De temperatuur is afgesteld op 47 graden op verzoek van deaanwezige begeleiding. | 238.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09681 | SZ: Scheldestraat 56 F | 841074 | 43561 | 43562 | Gereed gemeld | Zorg alarmering doet het niet. | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Persoonsalarmering doet het niet meer.Afwijking beveiliging | Niet duidelijk | De melder gaf aan dat het met de verkeerde is gebeld. Het was niet voor mijbedoeld. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09657 | SZ: Delta Boulevard 80 -86 | 841104 | 43562 | 43598 | Gereed gemeld | Gedeeltelijke Stroomstoring keuken | 1E LIJN ST | GO/47152 | *13-5-2019 Bon uit UltraBook van Danny Knuit gehaald 13-05-2019 ivm bekende storing: *13-5-2019 niet twee apparaturen (zoals 2 frituurpannen en/of frituurpan en waterkoker) *13-5-2019 tegelijkertijd aanzetten. Dat weten de bewoners. Danny heeft Sjoerd gebeld. *13-5-2019 Sjoerd zegt hetzelfde. Manfred hierover geïnformeerd. Wij zetten in zo'n *13-5-2019 situatie alleen de groep weer aan in groepenkast verder niet. Opdracht om extra *13-5-2019 groep aan te maken, krijgen we niet. Manfred zet het in aanmeldprocedure en *13-5-2019 consignatiedienstmap. | Gedeeltelijke Stroomstoring keukenAfwijking E | Verkeerd gebruik | Volgens aanwezige begeleiding zitten op groep die uit was 2 keukens. Op momentvan uit klappen stond de frietpan al aan in de ene keuken en op moment dat in deandere keuken de waterkoker aan ging klapte de groep er uit. Er zitten ook nogzeker een vriezer en koelkast op. Momenteel op locatie geadviseerd om dewaterkoker niet te gebruiken. Advies is om te kijken wat er allemaal op groep F5zit en eventueel de 2 keukens los van elkaar te gaan halen.Probleem is bekend bij Zuidwester, gebruiker is geinformeerd, verder geen actiedoor Kropman. | 320.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 841742 | 43564 | 43599 | Gereed gemeld | Verstopping afvoer keuken | 1E LIJN ST | GO/47152 | *14-5-2019 werkbon opgevraagd | Als er water in de gootsteen doorloopt, komt het bij de afvoer van devaatwasser naar boven. | Verstopping door vet/ zeep/ haar | Keukenafvoer onstopt. | 117.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 841774 | 43564 | 43564 | Gereed gemeld | elektrische buitendeur gaat niet meer dicht | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | elektrische buitendeur gaat niet meer dichtAfwijking E | Technisch gebrek | E monteur Spencer Sonokromo aangestuurd | 34.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 841776 | 43564 | 43564 | Gereed gemeld | Elektrische buitendeur gaat niet meer dicht | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Elektrische buitendeur gaat niet meer dichtAfwijking E | Technisch gebrek | Geconstateerd:Elektrische schuifdeuren functioneren niet goed.Bij het automatisch sluiten stoppen de deuren circa 10cm van elkaar en gaanautomatisch weer open.Met als gevolg dat ook het pand niet in alarm kan worden gezet bij het verlatenvan de pand.Uitgevoerd:De elektrische schuifdeur tijdelijk spanningsloos gemaakt dmv de stekker uit dewandcontactdoos te nemen die zich bevind boven het systeemplafond en weer terugingestoken. (harde reset)De deur sluit nu volledig dicht en gaat tevens in zn slot en werkt weer naarbehoren.Ook de bediening van de deur bij de receptie kon weer in gebruik worden genomen.Tevens kon ook het alarm weer worden ingeschakeld. | 245.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 841748 | 43564 | 43567 | Gereed gemeld | verstopping in keuken en wc | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *9-4-2019 Riool.nl ingekocht en dit per mail aan de klant laten weten. | verstopping in keuken en wc | - | Terugkoppeling Riool.nl:Via toilet geveerd met 22 mm veer boot 7 meter gespoeld en gereinigd.Nu loopt het goed door. | 129.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 841679 | 43564 | NULL | Gereed gemeld | draaiknop verwarming op kamer Kim defect | 1E LIJN ST | I1904 445 | *9-4-2019 SO opdgestart na contact met Patrik Verheezen. Bon ingepland voor 10-4 voor *9-4-2019 Fouad Sahli daar hij al op locatie is op 10-4. | Het draaiknop van de verwarming op de kamer van Kim (begaande grond) is kapot,graag z.s.m. vervangen.Afspraak tussen 10:00 en 12:00 uur | - | is op SO 841152 opgelost. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 842026 | 43566 | 43609 | Gereed gemeld | Temperatuur waterboiler staat te laag ingesteld | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | *11-4-2019 SO opgestart en contact opgenomen met Patrik Verheezen. Afspraak gemaakt voor *11-4-2019 12-4 eerste werk. *11-4-2019 Klant ingelicht. *15-4-2019 Mail Stefan met verzoek uitzoeken/oppakken (MP) | temperatuur waterboiler staat te laag ingesteld.Te bereiken op 0640592600Afspraak gemaakt in overleg met Patrik voor 12-4 eerste werk.Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, ketelregeling aangepast P35verranderd naar proggresief hierdoor gaat ketel sneller op hoog ivm warm water.advies om binnenwerk 3wegklep te vervangen.Functioneel herstel – werkend achtergelaten | 385.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 842337 | 43567 | 43598 | Gereed gemeld | Een stopknop mist v.d. radiator op bovenverdieping | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *12-4-2019 SO opgestart en Patrik Verheezen via de e-mail benaderd daar hij vandaag afwezig *12-4-2019 is. De vraag gesteld of wij hier zelf een monteur moeten laten kijken of de TD *12-4-2019 aansturen aangezien de melding niet geheel duidelijk is. | op dit moment lekt er niets maar weet niet of het kwaad kan dat er geen stopzit op de radiator. is nu open en er zat voorheen wel een stop op.Afwijking WAfwijking W | Molest/vandalismeMolest/vandalisme | Opname gedaan, het betreft een dop t.b.v. het voetventiel welke ontbreekt,hiervoor in de bus gekeken echter niet de juiste bij.Hiervoor een nieuwe dop besteld.Definitief herstel, nieuwe kap geplaatst op voetventiel in de gang. | 83.29
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03545 | SZ: Merel 15-19 | 842328 | 43567 | 43567 | Gereed gemeld | Afvoer wasmachine verstopt | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *12-4-2019 (JG) Riool.nl aangestuurd. *12-4-2019 (JG) Mevr. Esther Klein heeft storing afgemeld. Mevr had geen geduld en heeft *12-4-2019 in de tussentijd ook anders bedrijf ingeschakeld. Monteur Riool.nl reeds *12-4-2019 onderweg, gaan dit dus wel factureren. | Afvoer wasmachine verstopt | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03509 | SZ: Klarinet 54 | 842420 | 43568 | 43570 | Gereed gemeld | water uit de cv ketel | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *15-4-2019 Mail naar Manfred gestuurd omdat er geen contract aan de SL gekoppeld kan worden | Afwijking W | Technisch gebrek | Op 12-4-2019 contact gehad met de locatie en afgesproken dat op 13-4-2019 iklangkom om de storing te beoordelen. Op 13-4-2019 op locatie geconstateerd datde cv-ketel sifon gescheurd was. Contact gehad met de leverancier en een nieuweopgehaald en erin gezet. Let op!! installatie druk was HEEL erg laag op de keteldrukmeter. Geen vulpunt kunnen vinden. Dringend advies om z.s.m. de 2 ketels opde 2 locaties op druk zetten en gelijk ook onderhoud te geven. | 402.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 842404 | 43568 | 43570 | Gereed gemeld | toilet verstopping | 1E LIJN ST | GO/47152 | *15-4-2019 Riool.nl ingekocht. *15-4-2019 Werkbon riool.nl opevraagd | toilet verstopping Afwijking W | Technisch gebrekTerugkoppeling Riool.nl:Zeer veel toiletpapier gebruikt. | het aansturen van Riool.nl naar de locatieTerugkoppeling Riool.nl:Het teveel tioletpapier uit pot verwijderden pompfix uitgevoerd. | 149.29
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 843693 | 43573 | 43579 | Gereed gemeld | slot defect, Buitendeur nr.21 sluit niet. | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Buitendeur nr.21 sluit niet.Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Gebeld met de klant en geconstateerd dat het probleem in het gtv systeem zit.Hierop Kees Kokx aangestuurd, dit is SO 8483693 afgewerkt. | 138.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 843697 | 43573 | 43573 | Gereed gemeld | deur hollandsdiep 21 electrisch ontgrendeld | STORING | GO/47152 | - | Afwijking E | Niet duidelijk | na telefonisch contact bleek dat alle deuren op de verdiepeing elektrisch zijnontgrendeld. GTV moeten zoeken en deze bleek uit te staan, dus vermoedelijk iseen van uit de brandmeldcentrale een vrijgave naar de gtvs geweest.aangezien deze gtv zich zelf niet automatich reset is deze uitblijven staanGTV weer ingeschakeld en alle deuren werken weer.Melding komt vanuit SO 843693. | 364.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 843387 | 43573 | 43588 | Gereed gemeld | Verwarming lijkt niets te doen | 1E LIJN ST | GO/47152 | *18-4-2019 (JvdB) Monteur aangemeld tussen 10:00 en 12:00. | De verwarming lijkt niets te doen, het wordt steeds kouderbinnen het DOK, vooral de bras is zeer koud, de vloer voeltook koud. Contact met Esther Bogerman 0164-646110.Op locatie naar haar vragen.Afwijking W | Technisch gebrek | -Waterdruk op de ketel gecontroleerd, is in orde.-Het ligt aan de warmtepomp, dit is bekend en wordt zsm opgelost. | 149.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05947 | SZ: Dijckpotingen 15 | 843506 | 43573 | 43643 | Gereed gemeld | Putlucht uit de douche van appartement voorkant | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *18-4-2019 Gepland voor 23-4-2019 en per mail aangemeld. *18-4-2019 Gepland bij eigen monteur in overleg met Patrick Verheezen | Cliënt klaagt al maanden over een putclucht die uit het douche putje komt;allerlei adviezen zoals doorspoelen met soda, vaatwastabletten enz. zijnopgevolgd zonder resultaat.Vandaag heeft Marcel ook de put lucht geroken en begeleiding ook.Dit probleem speelt te lang om onopgelost te laten.Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijkNiet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. In kruipluik gekeken of er problemenmet de afvoer zijn. NIET kunnen beoordelen omdat er water in de kruipruimtestaat "GEEN RIOOLLUCHT". Op dit moment te weinig water om dit af te pompen ! Wezouden met twee man en waterdichte pakken, een controle van de riolering onderde vloer kunnen uitvoeren. Tevens dienen we tekeningen te krijgen, hoe deriolering loopt ivm ont/beluchting tussen toilet en douchebak.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, zie bon MarcelStoring beoordeeld, vervolgactie urgent. Riool afvoer in kruipruimtegecontroleerd. Geen afwijking geconstateerd. Tussen wasbak en douche aansluitingis nog een aftakking aanwezig ( wss voor be/ontluchting). Niet duidelijk hoedeze verder loopt en of deze op dak uitkomt. We moeten tekeningen van deriolering opvragen om deze iig te controleren. Lucht-afzuiging gecontroleerd (IT/KS roset) werkt prima.Wordt verder opgepakt op S0 852367 door vd Velden Rioolbeheer | 686.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05947 | SZ: Dijckpotingen 15 | 843745 | 43574 | 43574 | Gereed gemeld | Aardlek klapt er steeds uit. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Aardlek klapt er steeds uit.Dyck potingen 13 Vierpolders Afwijking E | Niet duidelijk | tijden de rit naar de klant, heb ik de klant nog gebeld en de storing isverholpen.ze weten niet wat er pricies aan de hand ws, maar alles werkt weer. | 310.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 843743 | 43574 | NULL | Vervallen | Aardlek klapt er streeds uit. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Aardlek klapt er streeds uit.Dijckpotingen 13 VierpoldersLoopt op andere SO | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 843791 | 43577 | 43588 | Gereed gemeld | Geen ww, collectief systeem | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | Geen ww, collectief systeemKunnen zelf niet bijvullenAfwijking W | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Melder geprobeerd te bereiken ; zowelmobiel als ook het vast nummer zijn onbekend.Smc heeft ook geprobeerd contact opte nemen, zonder resultaat. | 225.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 843794 | 43577 | NULL | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | Geen ww. | - | dubbel aangemaakt, storing is op SO 843791 verholpen. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 844289 | 43579 | 43581 | Gereed gemeld | Spoelbak toilet werkt niet | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Spoelbak toilet werkt niet 4740191Afwijking W | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer. Probleem is door TD zuidwester al opgepakt.Zij hebben materiaal besteld en zodra dit binnen is wordt de toilet gerepareerd. | 128.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09649 | SZ: Delta Boulevard 62 | 844138 | 43579 | 43581 | Gereed gemeld | Nazien douche John en Ard | 1E LIJN ST | GO/47152 | *24-4-2019 (JG) Ingepland storingsmonteur 25-04. | Nazien douche John en Ard. Zijn lauw dan wel koud.Afwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Temperatuur warm water bij Ardgemeten bij wasbak kraan was 43 graden 5 a 7 minuten lang. Temperatuur bij Johangemeten was 57 graden ; deze terug gereduceerd naar eveneens 43 graden. Bij Ardis een nieuwe douche mengkraan gemonteerd, Johan heeft een iets oudere model.Advies om even aan te zien of klachten aanhouden. | 201.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09678 | SZ: Scheldestraat 56 C | 844171 | 43579 | 43630 | Gereed gemeld | Storing aan de bewonerslift | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *24-4-2019 Orona ingekocht. Dit telefonisch aan de melder doorgegeven. De locatie *24-4-2019 had al contact opgenomen met Orona en die zouden hebben bevestigd dat *24-4-2019 ze vandaag zouden langskomen. *25-4-2019 Orona werkbon opgevraagd *6-5-2019 Mail Orona verzoek werkbon gestuurd (MP) *10-5-2019 Orona werkbon opgevraagd 10-5 *13-6-2019 Order iom KH overgedragen aan Patrik Verheezen ivm vervolgbezoek Orona (MP) | De liftdeur gaat af en toe niet open. Ook blijft de lift nu al een paar keerhangen op dezelfde verdieping. Hij maakte ook een kabaal toen hij bleef hangen. | - | nav opsluiting heeft de lift kuren met deur fouten en raakt zijn positie kwijt,div. gecontroleerd maar nog geen duidelijke oorzaak kunnen vinden. MOrgendeurbox van andere lift overzetten om te kijken of het probleem mss. hierin zit.storing is afgehandeld via order liftopsluiting | 847.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 844811 | 43582 | 43582 | Gereed gemeld | Storing cv | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | De ketel staat in storing.Afwijking W | Technisch gebrek | Bij aankomst bleek dat de cv ketel in lage druk storing was gevallen.Installatie van 1 bar opgevuld tot 1,6 bar. De storing gereset en de cv ketelgetest. Alles werkt naar behoren. | 298.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 844829 | 43583 | 43622 | Gereed gemeld | Geen stroom op de bovenverdieping | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Geen stroom op de bovenverdieping van Callenburghstraat 20 Hellevoetsluis.Afwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Het aansturen van F. Spronck. Deze heeft een geschreven bon gemaakt. Zie dezebonDefinitief herstel, groep gewisseld | 574.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 844934 | 43584 | 43628 | Gereed gemeld | Liftopsluiting op BG | 1E LIJN ST | Zeeland/47153 | *29-4-2019 SO TG gezet, maar vergeten dat de inkoop er nog uit moest, dus *29-4-2019 teruggezet in uitvoering. | Betreft melding achteraf.Liftopsluiting rechtstreeks gemeld aan Orona op 26-04 19:29uur | Gebruikersfout:Volgens collega was de lift officieel stilgezet ivm reparatie. | totaalreparatie inclusief inzet liftboy etc | 5640.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 844890 | 43584 | 43682 | Gereed gemeld | plafondplaten miva badk. 2de etage zijn nat | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | de plafondplaten in de MIVA-badkamer op de 2de etage zijn nat, dus ws eenlekkage.Afwijking W | Verkeerd gebruik, miva toilet/badkamer is verbouwd en de hwa is niet goedgebeugeld waardoor als deze vol staat gaat druppelen. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, betreffend bouwbedrijf opnieuw latenbeugelen en controleren of de manchetten door deze actie niet kapot zijn geraakt | 155.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 845151 | 43585 | 43585 | Gereed gemeld | de kachel gebouw DOK werkt niet koud in het pand | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De kachel in gebouw Dok werkt niet en het blijft koud in het hele gebouw.Brasserie Dok16Afwijking W | Technisch gebrek | De warmtepomp is defect en uitgeschakeld, daardoor werkt de verwarming niet.Dit is van Delta en is garantie, Manfred gaat hier weer bericht over geven naarSjoerd de Wit en gaat aandringen op speodig herstel | 96.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09668 | SZ: Kloosring 111 | 845120 | 43585 | 43585 | Gereed gemeld | harde brom denk in het ventilatie systeem | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Wanneer je naar boven loopt hoor je het geluid al een harde brom denk in hetventilatie systeem of zo. Dit hebben we wel eens eerder gehad. Weet niet meerwat het uit eindelijk was hoor maar hoop dat het weer snel verholpen kanworden. is best hard geluid. horen de bewoners ook op hun slaapkamers boven.Afwijking W | Niet duidelijk | Met een collega gesproken, het zit boven het plafond in het toilet, het is eenventilator of transformator/voeding die niet van ons is, hij is hier al een keerbij geweest en schroeven aangedraaid.Daarna leek het over te zijn maar blijkbaar is het weer terug.Graag de T.D. van de Zuidwester laten kijken en uit laten zoeken welk bedrijfhet in beheer heeft. | 57.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09643 | SZ: Oosthavendijk 36 / OOSTHAVE | 845097 | 43585 | 43587 | Gereed gemeld | Toilet verstopt op de bovenste verdieping | 1E LIJN ST | GO/47152 | *1-5-2019 Verzoek werkbon @ riool.nl | Toilet verstopt op de bovenste verdiepingAfwijking W | Betreft een defecte sanibroyeur.Technisch gebrek | Toilet 2e verd. zat verstopt. Deze gedemonteerd en schoongemaakt. Bijverder in de afvoer kijkend, blijkt het toilet aangesloten te zijn opeen sanibroyeur, die aan de achterkant van de wand zit. Deze staatte brommen en is niet meer werkzaam te krijgen. De sanibroyeur moetvervangen worden. Type SFA, aansluiting alleen 1 toilet.Stekker uit het stopcontact gehaald.Sanibroyeur vervangen, getest, werkt. | 721.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 845397 | 43586 | 43588 | Gereed gemeld | CV-ketel nazien bij het DOK daar deze niets doet | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | CV-ketel nazien bij het DOK daar deze niets doet. Vragen naar Esther Bogeman(0187-898633) | - | Betreft het pand waar de warmtepomp defect is. Bij aankomst staat warmtepomp uiten de ketel op hard in en ingesteld op 65 graden.Ondanks bovenstaande wordt verdeler niet warm. Na nader onderzoek blijken er twee afsluiters dicht te staan in de ruimte naast de technische ruimte.Afsluiters opengezet, hierna worden verdelers weer warm.Volgens begeleiding draait TD afsluiters dicht. Om herhaling te voorkomenis de handvoeler gedemonteerd. | 132.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 845312 | 43586 | 43588 | Gereed gemeld | In lokaal 3 is er door een waterleiding geboord. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *1-5-2019 SO opgestart n.a.v. telefonische melding mevr. Verhoek. *1-5-2019 Ingepland voor Jack van Oorschot. Hij pakt dit op. *1-5-2019 Teruggekoppeld naar Marcel van Brussel op locatie. (06-13171556) *1-5-2019 Hij wacht Jack op en begeleid hem naar de lekkage. | Er is in lokaal 3 door een waterleiding geboord.cp. mevr. Verhoek tel: 0187-898888 | - | Tijdens bouwkundige werkzaamheden is er door een koudwaterleiding geboord.Door TD is het pand drukloos gemaakt en de leiding vrij gehakt.Heb leidingdeel ertussen uit gehaald en hier een nieuw stuk koper tussen gesoldeerd. Hierna is er door TD weer water op pand gezet. | 337.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 845301 | 43586 | 43588 | Gereed gemeld | Lekkage overstort 22mm boven boiler ketelhuis | 1E LIJN ST | GO/47152 | *1-5-2019 (JvdB) Gebeld naar Jack om de storing door te geven, maar hij neemt niet op. *1-5-2019 Melding al wel vast op zijn naam ingepland. | lekkage overstort 22mm boven boiler ketelhuis | - | Tijdens werkzaamheden door TD is geconstateerd dat de inlaatcombinatievan de boiler los is. Deze heb ik vervangen en hierna heb ik installatie weerin bedrijf genomen. | 335.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03476 | SZ: Duinlaan 47b | 845391 | 43586 | 43586 | Gereed gemeld | 1 van de buitendeuren valt niet in het slot | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *1-5-2019 In overleg met Ad doorgezet naar TD | - 1 van de buitendeuren valt niet in het slot en blijft van binnen en buitenafmet een duwtje te openen. Op slot draaien kan ook niet graag spoed , wij slapennu met een open deur.buitendeur bij kamer 6 | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 845493 | 43587 | 43643 | Gereed gemeld | Lamp kapot van noodverlichting , gang huis 6 | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *2-5-2019 SO opgestart en ingepland. Locatie telefonisch ingelicht m.b.t. afspraak. | Lamp kapot van noodverlichting , gang huis 6.Afwijking E | Technisch gebrek | Noodarmatuur is uitgevallen, is al eerder afgekeurd door Danny Knuit en isbekend bij Patrick Verhezen en Sjoerd de Wit.Wordt uitgevoerd op So853122, 1 lamp wordt herstelt ivm storing | 368.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 845501 | 43587 | 43591 | Gereed gemeld | Uitval verlichting/electra zwembad | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | *2-5-2019 (JvdB) Monteur geprobeerd aan te melden, maar telefoon wordt niet opgenomen. *2-5-2019 Monteur was al in Middelharnis, nu zonder afspraak naar locatie gestuurd. | Verlichting in technische ruimte zwembad doet het niet en zo ook niet in dekleedkamers en het perron van het zwembad. Kastje beweegbare bodem geeft ookgeen meters aan.Afwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Het armatuur in de berging maakt kortsluiting en moet vervangen worden.Nieuwe wordt besteld en zsm geplaatst.Definitief herstel, armatuur vervangen en getest alles werkt weer | 527.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 845854 | 43590 | NULL | Gereed gemeld | Branddeur wil niet meer op slot. | 1E LIJN ST |  | - | Branddeur wil niet meer op slot. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09664 | SZ: Hollands Diep 31 | 845855 | 43590 | 43590 | Gereed gemeld | Deur kan niet op slot | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Deur kan niet op slot | Slijtage | Slot was versleten en kon niet meer op slot, nieuw/ander slot uit voorraad in detechnische ruimte geplaatst.Getest, werkt. | 455.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 845901 | 43591 | 43591 | Gereed gemeld | Schelle piep van radiator , Client hoofdpijn van | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | - de radiator op Ria haar slaapkamer maakt een schelle piep.Deze gaat weg als je de knop wat draait...maar dan wordt hij warm en dat magniet ivm haar ernstige psorriasis !we hebben al gekeken of er lucht in zit, maar dit was niet het geval!Ria zit hele dagen op haar slaapkamer ivm met haar gedragsproblemen.Deze schelle piep zal haar gemoedsrust geen goed doen ......Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, stromingsgeluid in de leidingen. radiatoren in gang geopendnu is het opgelost. | 109.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 845966 | 43591 | 43592 | Gereed gemeld | Storingslampje CV installatie brandt | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *6-5-2019 (JG) Gebeld met Patrik Verheezen, is morgen in de uur en gaat dit op locatie *6-5-2019 nazien. | Storingslampje brandt het cv hok eerste verdieping Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel, storinglamp brandde door melding brandmelder, deze gereseten is weer uit.Installatie storingsvrij achtergelaten, software gedownload om melding te kunnentraceren. | 142.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09638 | SZ: Marrewijkpad 4 | 846137 | 43592 | 43643 | Gereed gemeld | Warmte klachten diverse kamers clienten | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *7-5-2019 (JG) Ingepland storingsmonteur 09-05. Aangemeld per mail. | Cliënten geven aan dat het erg warm in hun kamer is ookal staat hun kachel uit.Gekeken en de kachels staan inderdaad uit. Er loopt een verwarmingsbuis doorhun kamer die heel erg warm is en dus erg veel warmte afgeeft. Dit was ook zoin de weken dat het buiten ook erg warm was.Gaat om ruimten 4108, 4109 en 4110Afwijking W | Niet duidelijk | temperatuur in de kamers gemeten:Kamer 4111: meeting van 10:00-10:20. Temperatuur 22,8 C en blijft stijgen.Buitentemp. van 12 C. Radiator ston uit en koud. De warmte straalt van de vandvan de TR.Kamer 4110: meeting van 10:25-10:40. Temperatuur 23,8 C &gt;. Leidingen zijn nietgeisoleerd en zijn warm 45 C. Radiator was dicht en koud. Raamventilatie open enraam op de keer. Warmte straalt uit de dikwandig leidingen van 1``. (leidingenprof. laten inpakken omdat de afstand tussen leidingen niet ruim is. een koof isbeter) De radiator kan 10 tot 14 cm hoger.Kamer 4109: meeting 10:40-11:00. temp. 23 C Radiator al dicht en koud.raamventilatie open en raam op de keer. Warmte straalt uit de dikwandig buisen1`` en 3/4`` (leidingen prof. laten inpakken. Koof is nog beter) De radiator kan15 tot 20 cm verhoogd worden. Kamer 4108 ; meeting 11:10-11:20. temperatuur: 23,1 C, Radiator al dicht enkoud, raamventilatie open. Leidingen door de heele kamer zijn niet geisoleerd3/4`` dikwandig. Totaal lengete van 7,1 meter. foto. Warmte straalt uit deleidingen. ( leidingen prof. laten inpakken, en geisoleerd koof is beter)Radiato is groot 270 cm en kan 15 cm verhoogd worden.De ledinegen lopen in alle kamers doorheen, en zijn aftakkingen voor de bg, dusals er beneden iets open staat dan verwamt t boven ook warm. De wand van de trmoet ook geisoleerd worden in de tr. Daar moet bouwkundig ernaar gekeken worden.Storing opgelost onder so853152, draad ruimtevoeler was los deze herstelt, hierdoor bleef regelklep open gestuurd bij hoge buitentemp. | 395.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 846437 | 43593 | 43595 | Gereed gemeld | Toilet en gootsteen verstopt | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *9-5-2019 (JG) Opdracht door klant geannuleerd. VDV geinformeerd, gesproken *9-5-2019 met Kitty. Inkoop opdracht geannuleerd. *10-5-2019 Navraag bij JG waarom order nog niet afgesloten is (MP) | Toilet en gootsteen verstopt | - | geannuleerd door klant | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03523 | SZ: Landhoofd 44 | 846339 | 43593 | 43594 | Gereed gemeld | Kachel slaat steeds uit | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Kachel slaat er telkens uit! Hierdoor geen warm water.Dit is een terugkerend probleem!!!!Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, ketel onderzocht en fabrikantgesproken klant zegt code 9. de enige code 9 die reset kan worden is een gasblokfout. deze besteld, tevens binnenwerk 3wegklep vervangenDefinitief herstel, gasblok en binnenwerk 3wegklep vervangen. installatiegetest, geen storing opgetreden. | 828.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 846281 | 43593 | 43593 | Gereed gemeld | Geen warm water zowel kamers al keuken | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | Geen warm water alle kamers en keuken Afwijking W | Technisch gebrek | Lage druk, cv installatie stond weer op 0 bar druk. Installatie bijgevuld enketel gereset. Morgen wordt op een plek naar gekeken omdat daar vermoedellijkeen lekkage van cv installatie bevindt. | 128.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 846699 | 43595 | 43609 | Gereed gemeld | Boventemperatuur/luchtvochtigheid te hoog | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | - | Boventemperatuur/luchtvochtigheid is de afgelopen week mijnidee weer te hoog. De ramen zijn een beetje beslagen aan debinnenkant.Afwijking M&amp;RAfwijking M&amp;R | Niet duidelijkTechnisch gebrek | Ik heb de gebruiker van de zwembad gevraagd en ze zei dat het gistren deprobleem was, maar vandaag niet. Ik heb gekeken in de regelkast priva en ik hadgeen storingen of alarms. Ik heb ook op dak gekeken en de afzuigunit draaitgewoon nu. Contact opgenomen met P. Verhezen en die zei dat ie dinsdag eenzwembadronde heeft en hij zou verder in de regeleing gaan kijken. voor nu is ergeen probleem. Definitief herstel, 2 stuks 6A zekeringen van afzuiging wtw zwemhal 9f6 defecten deze vervangen.Afzuigventilator eerst laag in gezet en daarna doorgeschakeld naar hoog, andersspringen de zekeringen.Alles draait nu weer naar behoren op 2,3A. | 293.92
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 846744 | 43595 | 43598 | Gereed gemeld | Stroom uitgevallen op kamer Madeleine | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Op de kamer van Madeleine Roelofs is de stroom uitgevallen. Hierdoor kan zijgeen t.v. meer kijken. Heel vervelend voor haar aangezien ze de gehele dag ophaar kamer doorbrengt.- stopcontacten aan de rechterkant van haar kamer.Afwijking E | Verkeerd gebruik | Ik heb in de groepenkast gekeken en alles was on. nog in de tekening gekeken ofer nog wat op zet , maar was alles goed. omdat de cliente nog slip in de kamer hebben we eerste alles buiten bekeken, en was alles goed. Ik wilde toch bij detv kijken en de wcd meten, maar bleek achteraf dat de tv een ander knop had dieaan moest. dus as er nieks aan de hand. klaar | 76.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03593 | SZ: Schoolstraat 14 1 t/m 3 | 846846 | 43598 | 43623 | Gereed gemeld | Lekkage waterleiding lokaal klussers | STORING | Voorne-P/47152 | - | Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | het vervangen van de gescheurde messing verloop sok 1/2"-3/8". Bij dicht zetten van koud water leiding bleef ik water houden en deze werd ooktzt warm, dit geeft aan dat de 3/8" mengventiel doorlaat. Advies is om deze tevervangenHet vervangen van de defecte mengventiel. Op verzoek van de aanwezigebegeleiding het warm water op 38 graden Celcius afgesteld | 635.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 846976 | 43598 | 43599 | Gereed gemeld | Deuren pendelen van rechterlift | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *13-5-2019 Orona ingekocht en werkbon opgevraagd 13-5 | Deuren pendelen van rechterlift | - | beide liften nagekeken, alles in orde. | 165
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09654 | SZ: Delta Boulevard 72 | 847126 | 43599 | 43612 | Gereed gemeld | Gootsteen keuken loopt niet goed door | 1E LIJN ST | GO/47152 | *14-5-2019 (JG) Van der Velden aangestuurd. *21-5-2019 Mail van der Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *24-5-2019 Mail van der Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *27-5-2019 Werk bon toegevoegd. | Gootsteen keuken loopt niet goed door | - | Keukenafvoer ontstopt. | 150.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 847326 | 43600 | 43601 | Gereed gemeld | Warmteklachten dagbesteding Maatwerk | 1E LIJN ST | GO/47152 | *15-5-2019 (JG) Ingepland storingsmonteur 16-05. | Dagbesteding Maatwerk is het sauna temperatuur Afwijking koeling | Technisch gebrek | Bij aankomst de tekeningen gepakt om te kijken waar de vloerverwarmingsverdelerzit. Op de verdeler zaten verschillende kleppen er niet meer goed op. dezelosgehaald en de pinnen van de kleppen gangbaar gemaakt. De kleppen weer eropgezet. Op het dak nog bij de l.b.k. gekeken, hier was niks bijzonders aan dehand. Ventilatie kanalen gecontroleerd, hier was ook niks bijzonders aan dehand. Op de regeling gekeken naar de l.b.k. de algemene gewenste temperatuurvraag was 20,3 graden, maar er wordt 23,8 graden in geblazen. de koelklep staatop 100 procent open, maar er komt geen koude medium over de koelbatterij. Allekoude pompen staan uit en de warmtepomp doet niks. Advies om deze weer bij tegaan zetten i.o.m. Tibo-Veen. Zie debrieftext | 201.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 847733 | 43602 | 43607 | Gereed gemeld | Verstopping vaatwasser | 1E LIJN ST | GO/47152 | *21-5-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) | De vaatwasser slang loopt over, het een en ander geprobeerd maar de slang looptover en de wasbakken ook. Alles stond blank. Graag daar naar kijken aub. | Bij aankomst geconstateerd dat de keuken en de vaatwasser niet door lopen.Als er water via de gootsteen word weg gespoeld komt het vervolgens uit deleiding van de vaatwasser.Aan de buitengevel is te zien dat de leiding naar buiten komen, vervolgensduiken de leidingen apart de grond in. | Vervolgens de 75mm leiding op gegraven en de os dop op gezocht.Via de os dop de leiding door gespoten.Na +/_ 40m zat een vette prop, deze weg gespoten tot goed lopend. | 213.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03495 | SZ: Haringvliet 21 | 847827 | 43602 | 43605 | Gereed gemeld | Luchtbehandeling nakijken ivm klachten | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Luchtbehandeling nakijken ivm klachten over de luchtkwaliteit.Collega's klagen over hoofdpin en een bedompte luchtAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel - werkend achtergelaten. Filters vervuild ! Deze metstofzuiger uitgezogen. Filters zijn al besteld en worden bij levering zsmvervangen. | 346.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09687 | SZ: Schengestraat 41 E | 847856 | 43603 | 43603 | Gereed gemeld | Storing regelkast | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | De regelkast geeft een stoirng op stookruimte 2e etage naast washok aanhierdoor doen de wasmachine en de droger het nietWasmachine en droger doen het niet | Geen probleem | Met contactpersoon gesproken. Droger doet het ondertussen alweer en op dewasmachine werken de functies niet. Echter wel gewoon spanningRegelkast stookruimte heeft niets te maken met de wasmachine en droger. Probleem aan de wasmachine is voor de TD van zuidwester. | 34.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09669 | SZ: Kloosring 115 | 847916 | 43605 | 43721 | Gereed gemeld | Geluidsklachten 1e etage, wss ventilatie | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *20-5-2019 (JG) Ingepland storingsmonteur 21-05. | Brommend geluid op de 1e etage. Lijkt uit de ventilatie te komen.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, dit gaat om een verkerk systeem 2000een oproepsysteem. de helft is afgeknipt maar 1 groene kabel gaat nog weg, ditmoet onderzocht worden door bedrijf die in de oproepsystemen zit, en /of bijzuidwester vragen of het nog in bedrijf is anders helemaal verwijderen. | 236.29
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09675 | SZ: 's-Heer Hendrikskinderenstraat | 848097 | 43605 | 43607 | Gereed gemeld | Bedieningsknop lift beneden werkt niet | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *22-5-2019 Mail Orona verzoek werkbon gestuurd (MP) | Bedieningsknop beneden van lift werkt niet | yechnisch gebrek Liftcode: 2835-6677-1 | nav st melding div gecontroleerd en lift werkt naar behoren. | 205.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03497 | SZ: Haringvliet 6 | 847911 | 43605 | 43613 | Gereed gemeld | Ketel valt in storing E 10 waterdruk is ook laag | 1E LIJN ST | GO/47152 | *20-5-2019 Monteur per mail aangemeld. | Ketel al een keer gereset, maar slaat weer terug in storing E10. Waterdruk isook aan de lage kant.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. E-10 storing ; alle radiaoren zijnvoorzien van een thermosaat kraan/knop. Geen doorstroom-ventiel gevondenwaardoor geen stroming/flow aanwezig is. Adies om een doorstroom-ventiel/ bypassbij de radiator-verdeler te plaatsen. Verdeler is aangesloten met diameter 28.Nu thermostaat-knop van radiator achter vaatwasser voor tijdelijk verwijderd.28-5-2019 Definitief herstel. Drukverscil-regelaar geplaatst. Tevensthermostaat knop (achter vaatwasser) terug geplaatst. | 532.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 848091 | 43605 | 43643 | Gereed gemeld | leidingen maken pruttel geluid | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *21-5-2019 Monteur Peter belt op van der velden moet aangestuurd worden *21-5-2019 gebeld met van der velden gaan vandaag de monteur op locatie sturen *21-5-2019 klant ingelicht | Als de bewoners boven aan het douchen zijn pruttelt de leiding beneden bij dewasbak in de keuken. Je hoort het water omhoog komen maar tot nu toe zien wegelukkig nog niks.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Materialen besteld, ontstoppings bedrijf sturen om afvoer te inspecteren.Het repareren van de kapotte afvoerleiding. Let op! aftakking 110mm ligt lager.Met dichtleggen van gat kwam ik ook zand te kort.Hoofdleiding 125mm loopt af, maar aftakking 110mm ligt lager. Afvoer ligt wel opafschot, maar het advies is om de aftakking opnieuw te maken. Met dichtgooienvan gat niet meer kunnen zien of alles nog goed lag. Zo goed mogelijk gestraat,maar ik kwam zand te kort en en tegel as gebroken met uithalen van de tegels. | 893.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 847962 | 43605 | 43608 | Gereed gemeld | Lekkage technische ruimte ketelhuis | STORING | Voorne-P/47152 | - | Afwijking WAfwijking WAfwijking W | 3 wegklep huis lek. 2 groot flenzen bij de ketelpompen los (bij de dempers)Technisch gebrekTechnisch gebrek | De flenzen verbindingen heb ik aangedraaid en lekt niet meer maar de 3 wegklephuis van groep cv west blijft lekken en moet vervangen worden. Ik heb ook deisolatie van de passtuk weggehaald en de passtuk zelf is ook ernsig aangetast enmoet ook een nw gemaakt worden. fotos opgestuurd naar P. Veheezen. Dit stuk moet gemaakt worden, op de zaak of terplaats. De maten heb ik. Endaarna moet het vervangen worden, de groep is met 4 afsluiters in te blokken.Het gaat om groep CV - WEST.Een nw passtuk gemaakt van dikwandig staal, gelast en gemeenied.De slechte stuk compleet vervangen + klephuis en vul/aftap kraan. De isolatieis ook hersteld. Klaar. | 1607.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 848392 | 43606 | 43607 | Gereed gemeld | de thermostaat van de badkamer hangt los | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | de thermostaat van de badkamer hangt los van de muur, zeer gevaarlijk!!!Afwijking W | Waarschijnlijk met een waskar tegenaan gereden. | Thermostaat was losgereden van de muur, niet defect.Terug geplaatst.Het e-mailadres r.hendrikse@zuidwester.org is niet meer in gebruik (is metpensioen) | 299.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 848161 | 43606 | 43643 | Gereed gemeld | Nazien elektrische voordeur | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *4-6-2019 Mail AssaAbloy verzoek offerte gestuurd (MP) *5-6-2019 Offerte AssaAbloy ontvangen en gekoppeld (MP) *5-6-2019 Offerte AssaAbloy doorgestuurd naar WVB (MP) *24-6-2019 Werkbon AssaAbloy ontvangen en gekoppeld (MP) | De electrische voordeur van de scheldestraat is met de hand te openen. Deschakelaar die binnen zi tstaat helemaal naar links dus dit zou niet mogen. | - | Gaat om deur nr,0003-4204. Deze deur is het slot van defect. Deveiligheidsensor is ook defect. Het contakt van de groene noodhandmelder islosgekoppeld en een brug in gezet door een derde partij.(met installatiedraad)LET OP geen veiligheid en geen vluchtweg. Deur zal niet openen bij nood.Vervangen sensor en schuifdeurslot. | 1313.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03497 | SZ: Haringvliet 6 | 848193 | 43606 | 43606 | Gereed gemeld | Radiator achter vaatwasser en koelkast uit zetten | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | na het maken van de cv ketel staat ineens de radiator achter devaatwasser en koelkast vol aan. Er zit geen knop op om deze lagerte zetten. Willen jullie deze uit zetten want dit is toch nietgoed voor de koelkast en vaatwasser en veel te warm.Afwijking W | Verkeerd gebruik | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Gisteren zijn we hier voor geweest om de storing e10 te verhelpen, hiervoortijdelijk knop van radiator onder pantry verwijdert.Op bon van gisteren wordt de storing afgewerkt, materialen hiervoor wordenbesteld.Medewerkers verteld dat dit tijdelijk is om de storing e10 niet meer te latenkomen waardoor er ook geen ww beschikbaar is. | 101.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03467 | SZ: Doelen 76-78 | 848317 | 43606 | 43613 | Gereed gemeld | Verstopping toilet bovenverdieping | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | *23-5-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *28-5-2019 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) | Verstopping toilet bovenverdieping- WC bovenverdieping, tegenover de badkamer (aan de zijkant van het huis). Erlekt heel veel water (hele plassen) uit de afvoerbuis die de muur in gaat, ookloopt de wc zelf niet meer door | Papier/grind. | Toiletgroep ontstopt. | 75.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09642 | SZ: Oosthavendijk 34 / OOSTHAVE | 848201 | 43606 | 43613 | Gereed gemeld | Verstopping wasbakjes kmr Tihomir, john en toilet | 1E LIJN ST | GO/47152 | *23-5-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *28-5-2019 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) | - wasbakjes beneden op kamer Tihomir, John en in wc lijken door te lopen maardit stokt. Dan loopt het water heel traag weg. Micha was hier en constateerdedat het dieper in de leiding zou zitten. | Vet/zeep/haar. | 3 wastafels ontstopt. | 150.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09648 | SZ: Westerschelde 10 | 848446 | 43607 | 43609 | Gereed gemeld | Lift functioneerd niet | 1E LIJN ST | GO/47152 | *22-5-2019 Orona komt zo snel als mogelijk op locatie Ingdrid van Zuidwester geinformeerd. | lift doet het niet dus graag met spoed reparatie | deuren gesteld en gericht grendels nagelopen | - | 266.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03542 | SZ: Mastgat 4 | 848479 | 43607 | 43609 | Gereed gemeld | Lekkage pakking middelste hydrofoorpomp | STORING | GO/47152 | *22-5-2019 telefonisch gemeld J van Gulik | Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, installatie lekt niet op pakking ditkomt uit drukleiding. deze moet compleet vervangen worden zijn al teveelreparatiestukjes in gezet. patrick heeft spullen besteldDefinitief herstel, nieuwe leiding gemaakt | 551.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 848634 | 43607 | 43608 | Gereed gemeld | toiletverstopping stroomt over | 1E LIJN ST | GO/47152 | *23-5-2019 Geen juist object *23-5-2019 SO opgezet er moet nog een inkooporder naar de onderaannemer *24-5-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *27-5-2019 Werk bon toegevoegd. | toilet verstopping, loopt overAfwijking W | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Storing door gezet naar van der Velden.Toilet ontstopt. | 230.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 848779 | 43608 | 43622 | Gereed gemeld | Spoed , 3 verstopte wc's | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *29-5-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) | omdat de clienten nu niet naar de wc kunnen.Spoed , 3 verstopte wc's | - | Oplossing 150 Controle uitgevoerd3 stuks wc verstopt deze geveerd zat papier vast deze latenontstopt loop weer prima door. | 253.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06453 | SZ: Beneden Oostdijk 22 | 848680 | 43608 | 43609 | Gereed gemeld | Storing deurdranger, deur opent niet helemaal | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *24-5-2019 Verzoek werkbon @ Besam | Autromatische deuropener werkt niet goed. Gaat niet goed open en sluit niet goed | Besturingsprint stond in storing | Besturingsprint gereset. Deur mechanisch en elektronisch afgesteld.Werkinb getest en weer in orde bevonden. | 154.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 848835 | 43609 | 43609 | Gereed gemeld | lift staat stil, E8187 | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | lift staat stil, E8187 | technisch gebrek, lift staat stil, E8187 | grendel gesteld en extra bout geplaatst want deze was weg getest en oké bevonden | 256.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09647 | SZ: Westerschelde 8 | 848840 | 43609 | 43609 | Gereed gemeld | Thermostaatkraan valt niet te regelen | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Water Douche op kamer J V sTRIEN IS TE WARM, Vanmorgen niet te regelen.Kapotte thermostaat?Afwijking W | Technisch gebrek | Het blijkt de douchekraan te zijn van kamer 1.12.Dit is voor de technische dienst Zuidwester, alle gegevens doorgegeven aan demonteurs, die pakken het verder op. | 301.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09678 | SZ: Scheldestraat 56 C | 848818 | 43609 | 43612 | Gereed gemeld | Warmteklachten | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *24-5-2019 (JG) I.o.m. Patrik Verheezen bij hem ingepland voor 27-05 in de ochtend | Onze verwarming staat op 18 graden. Toch is het op de groep 23,3 graden. Wevragen ons dan ook af of het klimaat systeem wel op de juiste manier werkt.Zouden jullie hier naar kunnen kijken.Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | CV ketel is niet in bedrijf, echter blijft het te warm.Stooklijn van lbk van 22-20C naar 20-18C gezet, hierdoor wordt de inblaasluchtkouder ingeblazen.Dit ook gedaan op Schengenstraat 41, hetgeen hetzelfde gebouw betreft.Reparatie aan de koelingen zijn afgelopen donderdag uitgevoerd, regelkasten zijnstoringsvrij. | 350.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 848974 | 43611 | 43612 | Gereed gemeld | Geen ww in badkamer boven | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | In de badkamer boven is geen ww. Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel. Na testen bleek er geen problemen meer te zijn | 146.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03566 | SZ: Paradijsvogelhoek 1-7 | 849080 | 43612 | 43614 | Gereed gemeld | Vluchtroute aanduiding mist bij de entree | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *27-5-2019 in overleg met Patrick ingepland bij Jack de Klerk | Bij de entree van Paradijsvogelhoek 7 mist de vluchtroute aanduiding. Hetarmatuur hangt er nog wel, maar de route aanduiding is los.Afwijking E | Pictogram van het armatuur afgebroken door stoten/ aanrijden/ slaan. | Nieuw armatuur geplaatst. | 320.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05944 | SZ: Dijckpotingen 9 | 848990 | 43612 | 43612 | Gereed gemeld | Storing CV ketel | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *27-5-2019 (JG) Marcel van Bergen gaat vandaag naar locatie. | Storing CV ketelAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel. Sensoren en inlaatcombinatie (opgehaald bij Rensa Ridderkerk1 uur) vervangen. | 479.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 849151 | 43612 | 43622 | Gereed gemeld | Verstopping | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Verstopping/overstroming. Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.gebeld met de klant er is gisteren een ander bedrijf aangestuurd door de leidingdie normaal niet voor ons werkt.deze hebben de boel doorgespoten maar er is nu nog een kapotte riolering diegerepareerd moet wordden.graag met spoed hier iemand voor aan sturen. Is op SO 848091 verder opgepakt. | 130.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 849137 | 43612 | 43613 | Gereed gemeld | P verheezen 28-5 op locatie | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | - | Afwijking M&amp;R | Geen probleem | Definitief herstel, alles nagemeten en alles is in bedrijf van de ventilatie.I.o.m. Sabine de boventemperatuur 1C verlaagd omdat men vaak na het weekend deklachten heeft. Word volgende week weer ter sprake gebracht of dit wenselijk is. | 105.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09654 | SZ: Delta Boulevard 72 | 849010 | 43612 | 43628 | Gereed gemeld | Gootsteen keuken loopt nog steeds traag door | 1E LIJN ST | GO/47152 | *29-5-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *3-6-2019 Reactie vd Velden, afspraak gepland 31-5 (MP) *3-6-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *11-6-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *12-6-2019 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) | De gootsteen van de keuken loopt nog vrij traag leeg en als de vaatwasserdraait komt het water via de afvoer van de gootsteen omhoog. | Vet/zeep/haar. | Afvoerleiding keuken schoon geveerd. | 112.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 849438 | 43614 | NULL | Vervallen | Wederom geen warm water | 1E LIJN ST |  | - | Wederom geen warm water in kamers + keuken.Graag zsm een monteur.** (JvdB) MELDING LOOPT AL ONDER 849439 ** | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 849439 | 43614 | 43640 | Gereed gemeld | Storing CV , water wordt niet meer warm , | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | - Water wordt niet meer war, , storing CV , pas nieuwe CV geplaats.KHAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, installatie gevuld, afspraak gemaaktmet de klant 24-6-19 lekkage zoeken cv tevens vulslang weg leggen op locatie.pakkingen op voorhand meenemen 2' 1,5' 5/4' en 1' 5 stuks. hele dag inplannenStoring beoordeeld, vervolgactie urgent. 29-5-2019 insallatie bijgevuld. Lekkageop koppeling niet kunnen herstellen ; wij komen hier op terug. lekkage op pressverbinding, deze opnieuw geknepen.Functioneel herstel – werkend achtergelaten, 3 lekkages in ketelhuisgerepareerd, instalatie op druk gebracht en uitleg gegeven hoe nu bij te vullen. | 966.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03467 | SZ: Doelen 76-78 | 849591 | 43616 | 43616 | Gereed gemeld | lekkende wc aansluiting | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | Afwijking Wlekkende wc aansluiting | Technisch gebrek | Melding gekregen via het SMC dat er op 31-5-2019 een afsprak stond om 08.00 uur,om de lekkage van de wc aansluiting te verhelpen. Ik wist van niks, maar ben welgelijk naar de klant gereden via het kantoor om de bestelde spullen op te halen.Bij aankomst op locatie bleek dat de aansluitmaat geen 110mm was, maar 90mm. Metleverancier gebeld, maar deze had niets op voorraad in de buurt. MetWarmteservie gebeld en deze had het wel op voorraad. Deze opgehaald engeplaatst. | 173.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 849707 | 43619 | 43620 | Gereed gemeld | Airco koelt niet , Staat nu op 18 graden ingesteld | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | - | Airco koelt niet. Staat nu op 18 graden ingesteld en de temperatuur looptalleen maar op. kantoor poli MeerpaalAfwijking koeling | Verkeerd gebruik | Definitief herstel, uitleg gegeven hoe afstandsbediening en airco werkt, | 167.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 849716 | 43619 | 43633 | Gereed gemeld | Gootsteen keuken zit weer verstopt | 1E LIJN ST | GO/47152 | *5-6-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *11-6-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *14-6-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *17-6-2019 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) | Gootsteen keuken zit weer verstopt. | Geen verstopping aanwezig op moment van bezoek. | Van de begeleiding op locatie het verzoek om de afvoer van de keuken tecontroleren, deze loopt goed door er was geen verstopping aanwezig. | 75.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 849909 | 43619 | 43622 | Gereed gemeld | Veel te warm in het gebouw , Dok 16 | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | - veel te warm op Drukwerk, de gang van Dok 16 en andere lokalen.Afwijking W | Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer, warmte pomp nog steeds niet in berdijfwaardoor en geen koeling mogenlijk is in het pand. ketel temperatuur lager gezetnaar 40 ipv 50 graden | 169.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09668 | SZ: Kloosring 111 | 849691 | 43619 | 43619 | Gereed gemeld | Ventilatiesysteem boven de toilleten maakt herrie | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Ventilatiesysteem boven de toilletenHet systeem maakt enorme herrie.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel behuizing zat los trilde vast gezet geluid was weg .decontrole box zijn kabels door geknipt en niet verwijderd . | 535.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09680 | SZ: Scheldestraat 56 E | 849987 | 43619 | 43637 | Gereed gemeld | brommend geluid te horen op de slaapkamer | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | op de slaapkamer van A.Korperaal is een brommend geluid te horen, met name invoor in de kamer bij zijn deur. Het lijkt uit het ventilatiesysteem te komenAfwijking WAfwijking M&amp;R | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven in overleg p verheezen overlegd moet nognaar lucht behandelingkast naar gekeken worden Stooklijn inblaastemperatuur versteld van 20C b temp- 18C inbl naar 22C B temp-20C inbl temp. waardoor koeling minder vaak in komt.Koeling heeft het lange tijd niet gedaan, is onlangs gereapreerd dus vandaar datmen het opviel dat de compressor in kwam.Dit ook gecommniceerd met de begeleiding 56E. | 469.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03581 | SZ: Rommerswalestraat 3 | 850124 | 43620 | 43622 | Gereed gemeld | Deuren lift sluiten te snel medische dienst/fysio | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | medische dienst/fysio deuren lift sluiten te snel en zelfs als er iemandtussenstaat | deuren gaan te snel dicht. na commando geven zelfs gelijk. ook al sta je tussende deur. | deurtijden aangepast naar 10 sec. ook voor geforceerd sluiten aangepast | 271.29
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03538 | SZ: Marrewijkpad 17 | 850063 | 43620 | 43651 | Gereed gemeld | Verstopping gootstenen en afvoer vaatwasser | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *11-6-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *14-6-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *18-6-2019 Djanoeska belt op geeft aan dat de storing bij hun niet is binnen gekomen per *18-6-2019 mail terwijl wij wel een ILSA bevestiging hebben ontvangen. *18-6-2019 Gesproken met de melder wassen al 1.5 week op een andere locatie af *18-6-2019 Afgesproken dat ze morgen 19-6 op locatie gaan. *26-6-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *3-7-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) | Verstopping gootstenen en afvoer vaatwasserTot 15.00 uur melden op nr 15, na 15.00 uur melden op nr 17. | - | Terugkoppeling van der Velden:Afvoer vaatwasser getest met kraan en deze loopt goeddoor. Goed doorgespoeld, geen verstoppingen. | 113.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 850391 | 43621 | 43621 | Gereed gemeld | Stroomuitval na plaatsen nieuwe groepenkast | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Er is vandaag een stoppenkast aangelegd, nu vallen er elke keer groepen uit.Afwijking E | Niet duidelijk | Bon doorgezet naar de E-dienstIn de kamer dit een klik aan/uit systeem, Nadat vanmiddag de stroomeraf is gegaan zijn alle 2 de contacten gemaakt en daardoor stond op 1van de 2 wcd's geen spanning. Klik aan module ingeschakeld met afstandsbediening op locatie | 268.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 850394 | 43621 | 43622 | Gereed gemeld | Stoppen vallen uit, nieuwe meterkast. | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Nieuwe meterkast / nu springen de stoppen eruit. 3223vc 20 | - | Storing opgelost door Frank Spronck. Tablet werkt niet, heeft weleen handgeschreven werkbon. Frank levert de bon op kantoor in.wvb Breda koppelt de bon. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 850323 | 43621 | 43622 | Gereed gemeld | SPOED: Deuren van liften sluiten niet | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *5-6-2019 (JvdB) Gebeld met Orona om de urgentie aan te geven. Gaan dit gelijk doorgeven *5-6-2019 aan de monteur. | SPOED:De lift in rommerswalestraat 1 gaan de deuren niet meer dicht.Omdat de deuren niet meer dicht gaan is de lift niet te gebruiken,en er zijn clienten in rolstoel op de 1e verdieping die vanmiddagnaar beneden moeten om naar huis te gaan | bij aankomst lift in normaal bedrijf, externe oorzaak. | in storingsgeheugen veel deurblokkade meldingen dorpel 1e etage vol metplantenbak korrels, deze verwijderd. | 225.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05944 | SZ: Dijckpotingen 9 | 850591 | 43622 | 43634 | Gereed gemeld | Bij regenbui komt water omhoog toilet en douche | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *6-6-2019 vd Velden ingekocht *7-6-2019 Anouscha van vd Velden belt. Vanmiddag kan monteur Wouter *7-6-2019 vd Geer naar locatie. Ze kan de locatie zelf niet bereiken. *11-6-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *14-6-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *18-6-2019 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) *18-6-2019 Werkbon vd Velden doorgestuurd naar WVB ivm opmerking hoofdriool (MP) | Tijdens regenbuien komt het water omhoog in toilet en douche op Dijckpotingennrs 9 en 11 | Geen verstopping aanwezig. | Meerdere bewoners uit rij woningen op Dijckpotingenklaagde over stank, geborrel en hogere waterstand intoilet bij hevige regenval. Wellicht hoofdriool wat hogewaterstand moeilijk aan kan. Terugkoppeling naargemeente vierpolders.? | 227.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 850795 | 43623 | 43628 | Gereed gemeld | Lift naar dagbesteding maakt afwijkend geluid | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *7-6-2019 Orona ingekocht en dit per mail aan de klant laten weten *12-6-2019 Mail Orona verzoek werkbon gestuurd (MP) | lift maakt spannend geluid, graag hier wat aan doen.lift naar dagbesteding en andere disciplines. | lift maakt geluid | Lift E8180 gecontroleerd, alles in orde. | 158.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03606 | SZ: Sluispoort 8 - 8a | 850627 | 43623 | 43630 | Gereed gemeld | Wasbak in keuken app 3a loopt niet goed door | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | *12-6-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *14-6-2019 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) | - Op appartement 3A loopt de wasbak in de keuken regelmatig niet goed door. Debewoner heeft vaak ontstoppingsmiddel hiervoor gebruikt en de koppeling erondernagekeken en schoongemaakt, maar het probleem blijft terugkomen. | Onduidelijk. | Keukenafvoer ontstopt. | 75.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 851125 | 43628 | NULL | Gereed gemeld | CV wordt niet warm, radiator open gedraaid | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | CV wordt niet warm, radiator open gedraaid zonder resultaat.- Blauwe groep via steunpunt ( 0186-645701) | - | De opdracht komt te vervallen in overleg klant CP Arianne de Jong een resetuitgevoerd en werkt weer.KH | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 851263 | 43628 | 43644 | Gereed gemeld | loshangende lamp | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Lamp hangt aan bekabeling ( vinden dit gevaarlijk ) 4777815Afwijking EAfwijking E | Molest/vandalismeMolest/vandalisme | storing aangenomen en doorgegeven aan jac de clerk.deze pakt het op.Opgepakt door td Zuidwester | 275.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03522 | SZ: Landhoofd 43 | 851434 | 43629 | 43630 | Gereed gemeld | Lekkage watertoevoer boiler in de garage | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *13-6-2019 In overleg met melder Gepland voor 14-6-2019 | Lekkage watertoevoer boiler in de garage. Het lekt druppelsgewijs.Woning is tussen 10.00 en 15.00 uur gesloten.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.de overstort van de inlaatcombinatie lekte wat.deze gedemonteerd en schoongemaakt en goed terug geplaatst nu in orde. | 272
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 851390 | 43629 | 43663 | Gereed gemeld | Alle wc's (ook MIVA) 2e verdieping verstopt. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *13-6-2019 Van der Velde ingekocht. Per mail klant op de hoogte gebracht. *13-6-2019 Van der Velde (Sander) gebeld. Gaan vandaag op locatie *16-7-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *18-7-2019 Reactie vd Velden, storing is verholpen geen bijzonderheden, verzoek gestuurd om *18-7-2019 de werkbon alsnog te sturen (MP) | tweede verdieping alle wc's (ook MIVA) verstopt, krijgen het niet zelf opgelost | - | bij aankomst niets verstopt, alles getest | 75.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09675 | SZ: 's-Heer Hendrikskinderenstraat | 851395 | 43629 | NULL | Vervallen | Geen warm water | 1E LIJN ST | I1906 514 | - | geen warm water, Ketel is gereset maar geen resultaat.hendrik kinderenstraat 50 | - | Storing niet voor ons. Klant gebeld en verwezen naar storingslijst in meterkast.IOM Patrik Verheezen | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 851602 | 43630 | 43677 | Gereed gemeld | Schuifdeur parkeerplaatskant gaat te snel dicht. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *14-6-2019 Besam ingekocht *17-6-2019 Besam gebeld. Hadden de inkooporder niet ontvangen. Nogmaals verstuurd. *17-6-2019 Werkbon AssaAbloy ontvangen en gekoppeld (MP) *17-6-2019 Monteur AssaAbloy is op locatie geweest, niet duidelijk welke deur in storing *17-6-2019 staat, orderbeheerder neemt contact op met de contactpersoon en stuurt *17-6-2019 AssaAbloy opnieuw naar de locatie (MP) *17-6-2019 AssaAbloy opnieuw aangestuurd met info over plaats schuifdeur. *17-6-2019 Zuidwester ingelicht. (MH) *19-6-2019 Werkbon AssaAbloy ontvangen en gekoppeld (MP) *11-7-2019 teruggezet in logmoment (in overleg met Samria) n.a.v. 2e werkbon. *17-7-2019 Mail AssaAbloy met verzoek offerte gestuurd (MP) *24-7-2019 Mail AssaAbloy met verzoek offerte gestuurd (MP) | de elektrische schuifdeur aan de parkeerplaats kant gaat te snel dicht voormensen die slecht ter been zijn. Persoon zat bijna tussen de schuifdeur.schuifdeur parkeerplaats zijde | Zie onder oplossing.Print. | Niemand wist om welke deur het zou moeten gaan , moet een nieuwe melding gedaanworden als ze wel weten om welke deur het zou moeten gaan .Controle uitgevoerd.2e bezoek:Print kan niet worden ingeregeld.Automaat is in slechte staat.Loopt offertevoor vervanging. | 436.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 851762 | 43633 | 43634 | Gereed gemeld | Climate control werkt niet. Benauwd in huiskamer | 1E LIJN ST | GO/47152 | *17-6-2019 Gepland 17-6 tussen 14:30 en 16:00 uur. Klant ingelicht | Climate control werkt niet.Erg benauwd in de huiskamer en met het oog op de komende warme dagen graag metspoed aktie!Welzijn van de clienten in het geding. Het wordt te warm/benauwd in de woningAfwijking W | Geen probleem, installatie werkt | Definitief herstel – instructie gegeven, thermostaat stond vast op ventilatorstand minimaal deze weer op automatisch gezet waardoor de ventilatie harder gaatdraaien bij meer koelvraag( deze stond altijd automatisch ) | 90.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03494 | SZ: Haringvliet 19 | 851715 | 43633 | 43634 | Gereed gemeld | Climat control werkt niet, of niet goed meer. | 1E LIJN ST | GO/47152 | *17-6-2019 Klant gebeld om afspraak door te geven | Climat control werkt niet, of niet goed meer.Afwijking W | Geen probleem, Installatie werkt inblaas van 16,6 gr | Definitief herstel, uit gecontoleerd deze werk | 90.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 851887 | 43633 | 43634 | Gereed gemeld | storing geen ww | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | Storing F22/F25, moet bijgevuld worden druk is te laagAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, bijgevuld tot 2 bar volgende weekword installatie nagelopen op SO 849439 | 225.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09648 | SZ: Westerschelde 10 | 851712 | 43633 | 43636 | Gereed gemeld | erg warm op de woning. gang en woonkamer | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Momenteel weer erg warm op de woning, gewoon ongezonde situatie. zouden julliehier weer naar willen kijkenAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrek, ruimtevoeler geeft -49 gr aan. deze niet kunnen vindenTechnisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer, pomp uit gezet. met kabeltracer dezeruimtevoeler opzoeken Definitief herstel, regeling nagelopen deze had instelling van ruimtevoeler,dit weer uitgezet en installatie terug in bedrijf gesteldventilatiebox gaat thermisch uit, deze dient vervangen te worden.Wordt vervangen onder SO854034 | 268.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 852017 | 43634 | 43648 | Gereed gemeld | Geen warm water op Marrwijkpad 5 en 9 | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *18-6-2019 Gepland voor 18-6-2019 en per mail aangemeld. | Op Marrewijkpad 5 en 9 in Spijkenisse is er geen warm water. Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, installatie nagelopen deze werktniet op regeling. ontdenkt dat er veel lucht in leidingwerk richting boilers zitdit handmatig ontlucht, hier 2 stukst automatische ontluchters plaatstem 1/2 ' 1recht en 1 haaksFunctioneel herstel – werkend achtergelaten. 2X automatische ontluchtersgeplaatst. | 594.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05947 | SZ: Dijckpotingen 15 | 852367 | 43634 | 43738 | Gereed gemeld | Stank doucheputje | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Na 2 maanden nog steeds stank uit het doucheputje, er is al eens iemand voorgeweest maar die kon er zo snel niets aan doen. Bouwtekeningen moestenopgevraagd worden. Hoe staat het nu, cliënt klaagt al maanden. | - | doucheputje besteld en af laten geven bij TD, Marcel Brussel plaatst binnenwerkzodat stank tot het verleden behoort.Naar klant gereden, 15 min staan bellen/kloppen, maar er werd niet open gedaan | 1078.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 852556 | 43635 | 43636 | Gereed gemeld | recirc. temp. te laag, 52°C, TR 2e etage | 1E LIJN ST | GO/47152 | *19-6-2019 Gepland voor 20-6-2019 *19-6-2019 Patrick gesproken en die wist ook niet wat de melding zou inhouden. *19-6-2019 Hij vermoedt dat morgen vroeg genoeg is. Ben proberen te bereiken, maar zit *19-6-2019 in bespreking. Hij belt later in de middag terug. | Vanmorgen hebben Ben de Neef en nog iemand de maandelijkse controle in onsgebouw uitgevoerd. Ze gaven aan dat de circulatie in de instalatieruimte telaag staat 52°C. Ik moest hiervan een topdesk melding van maken.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel,boiler temperatuur verhoogd circulatie nu 63 en nog aan hetoplopen. | 153.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 852506 | 43635 | NULL | Vervallen | CV installatie in storing code 9 temp 94 graden | 1E LIJN ST |  | *19-6-2019 Melding komt te vervallen, Patrick Verheezen heeft gebeld met de CP Dirk *19-6-2019 is niet voor Kropman. | De CV installatie in storing geeft aan code 9 ketel temp 94 graden ( ketelstaat in de stook ruimte) | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 852741 | 43636 | 43637 | Gereed gemeld | Begrenzen verwarming. Voor info Patrik bellen | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *20-6-2019 IOM Patrik Verheezen gepland op 21-6 (MH) | Er is al iemand geweest om de verwarming bij Kim te begrenzen, maar dat is nuniet meer het geval.De verwarming is nog steeds voluit te draaien en dan staat hij ook te warmen.Met dit weer is dat niet prettig.Client draait hem zelf steeds open.Kamer Kim Oosterschelde 8. Gaat om de verwarming die naast haar tv hangtAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel. Bij vorige bezoek was het probleem de radiator bij het bed,nu de radiator bij de televisie. Thermostaatknop begrensd. Tevens regeling opweersafhankelijk gezet en op stand P1 geplaatst plus tijden ingegeven. | 215.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03595 | SZ: Schoolstraat 16 | 853085 | 43639 | 43640 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Afwijking W geen warm water | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, boiler leeg laten lopen engespoeld. morgen spoelen met ontkalkerIs op SO 853148 verder opgelost. | 628.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 853148 | 43640 | 43640 | Gereed gemeld | Warm water doet het niet op de woning. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Aanvullende informatie over uw melding- Vandaag is er een monteur langs geweest voor cv installatie.Warm water doet het niet op de woning.Na monteur alleen nog maar lauw water.Afwijking W | Technisch gebrek | Boiler waterzijdig gespoeld zoals omschreven door fabrikant, toestel is weer nbedrijf en er is weer warmwater beschikbaar. | 277.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 853152 | 43640 | 43641 | Gereed gemeld | de kachel uitgedraaid maar hij blijft warm | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | - de kachel uitgedraaid maar hij blijft warm.verwarming blijft warm bij de tuindeur.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel, Cenvax gaf aan storing ruimteopnemer waardoor de cv klepmax. werd gestuurd.Ruimtevoeler opgespoort en bedrading herstelt, deze was los getrokken.Cenvax regeling is nu weer storingsvrij en cv kleppen staan nu dicht gestuurd. | 132.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 853270 | 43640 | 43641 | Gereed gemeld | Lekkage onder verwarmingsketel | 1E LIJN ST | GO/47152 | *24-6-2019 Na overleg met Patrik Verheezen, bon ingepland bij Peter Smout voor 25-6. | Lekkage onder verwarmingsketel. Het is niet duidelijk of dit uit de ketel zelfkomt.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstelt.installatie gecontroleerd afvoer van de ketels en inlaat combinatie zatverstopt.deze weer ontstopt en door gespoeld. | 239.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03476 | SZ: Duinlaan 47b | 853140 | 43640 | 43642 | Gereed gemeld | Er ligt water in het stookhok bij de kachel | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Aanvullende informatie over uw melding- Er ligt water in het stookhok bij de kachel,rechter kachel maakt ook een vreemd geluid.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Betreft lekkage indirect gestookte boiler Nibe pub300 dds, objectcode 14-19086,TU nr 3359734.Deze dient vervangen te worden, koudwater en warmwater is koper 22mm,recirculatie is 15mm.Deze dienen geheel aangepast te worden mdat nieuw toestel hoger is. Cv leidingenzijn bij driewegklep 28mm en daarna knie 28-22 mm, zitten nu aan de zijkantaangesloten maar weet niet hoe dit bij het nieuwe vat is.Raming doorgeven aan SdW. Communicatie via Cora vd Linden, waarneemster Astridvan Viaanen.Wordt op SO 853684 vervangen. | 247.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03473 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 6 | 853122 | 43640 | 43644 | Gereed gemeld | Tikkend geluid noodverlichting hal voordeur huis 6 | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Afwijking E | Technisch gebrek | Nieuw armatuur geplaatst,getest,werkt. | 580.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 853489 | 43641 | 43643 | Gereed gemeld | Stopcontact onder behandelbank kapot | 1E LIJN ST |  | *27-6-2019 In overleg met Wilfried de Bruin doorgezet naar TD | Aanvullende informatie over uw melding- stopcontact onder behandelbank is kapot. Stukje van het kapje afgebroken.Specifieke ruimte van de melding- passieve behandelruimte fysio (eerste links bij binnenkormst)Locatie : Regio Goeree-Overflakkee - Deltaboulevard 12 (Middelharnis)Door:Dekker, Henriette den, Concern, 0181601634, 0610549631 | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 853488 | 43641 | 43707 | Gereed gemeld | Zonneschermen gaan steeds weer in | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *25-6-2019 Gebeld met dhr Algra bij DHW en geprobeerd of er iemand in de buurt zit. *25-6-2019 Dit was nog niet bekend. *27-6-2019 Mail DHW gestuurd met verzoek om een plandatum (MP) *27-6-2019 Reactie DHW ontvangen bezoek staat voor vandaag gepland (MP) *2-7-2019 ==&gt; N.a.v. van werkbon DHW vervolgbezoek ingepland met Somfy. *2-7-2019 Ben teruggebeld door Somfy. Het is op dit moment erg druk en de planning *2-7-2019 kan niet eerder dan maandag 12 augustus in de middag. Dit dan maar vast *2-7-2019 laten zetten. Het mandaat van 300 euro is ook niet toereikend. Somfy rekent *2-7-2019 een starttarief van 450 euro voor een dagdeel. Hiervoor tel. akkoord gegeven. *2-7-2019 Somfy stuurt nog een afspraakbevestiging per mail. =&gt; uitv 12-8 middag. *14-8-2019 ==&gt; 12-08 SOMFY ¦ 14-08 verzoek werkbon *15-8-2019 ==&gt; 2e Verzoek werkbon *16-8-2019 ==&gt; Nog geen werkbon ontvangen. *20-8-2019 zie terugkoppeling Somfy (gekoppelde mail). Patrick verheezen gemaild wat *20-8-2019 er nu verder gaat gebeuren. *30-8-2019 Patrick verhezen heeft een terugkoppeling per mail zie gekoppelde mail. *30-8-2019 Gesproken met dhr Erick Zwennis van Somfy, dit is geen storing maar een *30-8-2019 aanpassing wat de klant gedaan wil hebben eigenlijk is het knikarmscherm wat *30-8-2019 er zit niet geschik als zonnescherm zoals de klant het wil, het zonnescherm *30-8-2019 staat op de instellig om met 25 kilomter per uur in te klappen. Melder wil niet *30-8-2019 niet. Dhr Zwennis geeft ook al het telefonisch contact met dhr Michel *30-8-2019 Stobbelaar af te wachten mocht er toch een aanpassing gedaan moeten worden dan *30-8-2019 moet er een nieuwe opdracht naar Somfy. *30-8-2019 melding dicht gezet *2-9-2019 Order iom KH op naam van Patrik Verheezen gezet (MP) | zonnewering slaat steeds op de beveiliging hierdoor gaan zonneschermen steedsin en Clienten zitten met volle zon weg te bakken en moeten noodgedwongenbinnen blijven en kunnen niet van het mooie weer genieten.Graag Fa De Haan Westerhoff aansturen | Fa. De Haan Westerhoff 26-07:Vermoedelijk storing in de zon/windautomaat van Somfy. | Fa. De Haan Westerhoff 26-07:De animeo uitgelezen, hierop stond dat er bij meerdere sensoren een foutmeldingactief was, echter is het zo dat de sensoren wel actuelewaardes geven, contact gehad met somfy en ook hun wisten niet direct wat hetprobleem zou kunnen zijn, ook even op het dak gekekennaar de zonnecollectoren en windmeter maar daar konden wij niets geks zien,advies neem contact op met somfy nederland om deautomaat volledig uit te laten lezen==&gt; Somfy wordt aangestuurd voor het vervolg. | 797.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 853520 | 43641 | 43706 | Gereed gemeld | lekkage uit het plafond waarschijnlijk ventilatie | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | lekkage uit het plafond waarschijnlijk ventilatie ( op de 2 etage)Graag even bellen met de heer Ben de Neef 06-20782069 voordat je er bent!Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | De doorvoering is te laag in de lbk zie foto. ik leg het morgen even uit op dezaak. er moet een actie ondernoemen worden.Er dient ook een lagedruk sifon geplaatst te worden, n.o.m. Fouad.En de doorvoer dient verhoogd te worden.Functioneel herstel – werkend achtergelaten, missie gestaakt door aanvallendemeeuwen ivm jonge op het dak, te gevaarlijk.Definitief herstel, doorvoer extra verhoogd zodat water niet naar binnen kangaan. | 669.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 853755 | 43642 | 43643 | Gereed gemeld | Rooster airco gaat niet open, 2e etage, kantoor | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *27-6-2019 Gepland voor 28-6-2019 in overleg met Patrik. Dit per mail doorgegeven aan de *27-6-2019 melder. | Rooster airco staat dicht en krijgen we niet open, waardoor het zeer heet ishier binnen en eigenlijk niet werkbaar.Afwijking W | Technisch gebrek | kamer gecontroleerd regelklep in plafond stond dicht deze opengezet. | 345.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 853809 | 43642 | NULL | Gereed gemeld | Vaatwasser of gootsteen verstopt | 1E LIJN ST | I1906 1056 | *15-7-2019 Bon is verder gegaan op SO853919, werkorder riool.nl is vervallen | De vaatwasser en/of gootsteen zit(ten) verstopt in de keuken, spoed omdat zegeen tijd hebben het schoon te maken | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 853919 | 43643 | 43661 | Gereed gemeld | Afvoer vaatwasser en gootsteen verstopt in keuken | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | *27-6-2019 vd Velden ingekocht en dit per mail aan de klant doorgegeven. *1-7-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *2-7-2019 Prijsopgave ontstopping/inspectie vd Velden ontvangen, doorgestuurd met verzoek *2-7-2019 akkoord naar CB en WVB (MP) *2-7-2019 Terugbelverzoek verzonden aan WVB *5-7-2019 vd Velde gebeld ivm niet nakomen afgesproken tijd *15-7-2019 Werkbonnen vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) | Vaatwasser gaf storing aan omdat het water niet weggepompt kreeg. Water kwam inbeide gootstenen omhoog.Verstopping dus.We hebben ontstopper door de gootsteen gegoten. Water loopt in ene gootsteenwel weg, in andere langzaam.Toch graag even naar kijken. Ligt mogelijk aan afvoer vaatwasser. | Verstopping als gevolg van aanslag door zeep en vet. | Fa Van der Velden:De leiding zit vol met zeep en vet, deze zal moeten worden gereinigd.De reiniging dient met 2 monteurs, een camera en een pinkslang te geschieden.==&gt; Vervolgwerk noodzakelijk: Het reinigen van de afvoerleiding.Voor het vervolgwerk is akkoord gegeven aan Van der Velden met het verzoekzo spoedig mogelijk in te plannen.Gehele riolering gereinigd. | 1190.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 853998 | 43643 | 43644 | Gereed gemeld | Airco werkt niet naar behoren | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | De airco verliest veel water onder het apparaat. Ook hebben we geen goedafsluitdopje, hierdoor moet de airco boven een teiltje staanSpecifieke ruimte van de melding- rode groepAfwijking koeling | Technisch gebrek | dit is een verijdbare airco unit.hier word een dopje van de condensbak gemist waardoor condens continu eruitloop.het is een andrews air conditioning model polar wind.dit doorgegeven aan patrick die zou gaan kijken of er een dopje te krijgen is.I.o.m. Joop van Gulik besproken dat we hier niets meer aan hoeven te doenLosse Airco's zijn voor de gebruiker zelf. | 132.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 854233 | 43644 | 43646 | Gereed gemeld | Verstopping keuken | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | Verstopping keuken, VD Velden al aangestuurd, geven aan dit maandag op te pakkenloatie gaat hier echter niet mee akkoord.Afwijking W | Niet duidelijk | Zoals ik het begrepen heb van de melder, is dat VD Velden wel geweest zijn maarkonden het nog niet oplossen en gaven ze aan dat ze maandag zouden terug komen.Ik heb vd Velden gebeld en ze gingen het probleem alsnog oplossen. Loopt op SO 853919 | 86.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 854265 | 43646 | 43648 | Gereed gemeld | Verstopping wc en badkamer.. | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | verstopping wc en badkamer.. Wc verstopt op zondag. | Technisch gebrek | Storing aangenoemen, klant teruggebeld en afgesproken om maandag vd velden telaten komen. Klant akkoord.Leidingdeel doorgespoeld, toiletten en douche uitgebreid nagekeken en lopenprima door. In kruipruimte ook afvoer bekeken en leiding is open. Het lijkterop dat eventuele verstoppingen door gespoeld zijn. | 294.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 854288 | 43647 | 43647 | Gereed gemeld | Op nr. 15 en 17 werkt de airco niet | 1E LIJN ST | GO/47152 | *1-7-2019 SO opgestart en ingepland voor 1-7 in de ochtend. Locatie telefonisch *1-7-2019 geinformeerd van het bezoek. | Op Haringvliet 15 en 17 werkt de airco niet. Buiten was het 21 graden en binnen27. Willen jullie zo spoedig mogelijk komen.Afwijking koeling | Geen probleem | Definitief herstel. Ivm warmte klachten. Airco en lbk gecontroleerd op werking ;beide werken prima. Buiten temperatuur nu 23 graden , uitblaas temperatuur overroosters binnen 15,5 graden. Bij oplopende temperatuur buiten zal de temperatuurbinnen ook wat oplopen, omdat de warme lucht over een koelbatterij wordtgetransporteerd. Filters in lbk zijn pas vervangen. | 282.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 854464 | 43647 | 43706 | Gereed gemeld | Putdekseltjes zwembadgoot vervangen | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | *1-7-2019 SO opgestart en telefonisch contact hierover gehad met Patrik Verheezen. In *1-7-2019 overleg met hem werk ingepland bij hem voor 2-7. Locatie hierover via e-mail *1-7-2019 geinformeerd. | Alle metalen dekseltjes van de putjes in de goot rondom het zwembad moetenvervangen worden. Er zijn er al een aantal af waardoor er mogelijk gevaarlijkesituaties zouden kunnen ontstaan met clienten.Graag zo spoedig mogelijk vervangen.Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Opname gedaan van de dekseltjes, het betreft de ronde roostertjes langs debuitenzijde zwembad.Hiervoor een tweetal proef besteld, zodat bekeken kan worden welke het moetworden.Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Afspraak gemaakt om 9 Augustus middag de roosters te vervangen, hiervoor dienener nog 11 besteld te worden 11/4, dit gedaan, deze passen.Definitief herstel, roosters van zwemad overloopgoot vervangen andere werden dunen waren stuk, gevaar voor de clienten dat ze zich snijden of verwonden. | 598.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 854721 | 43647 | 43647 | Gereed gemeld | Geen warmwater | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | In het gehele blok geen warm waterGeen warmwater | installatiedruk tussen groot vat en kleinere vaten was 0.6 bar waardoor de pomp niets deed en geen flow aanwezig was | systeem op 2.0 bar druk gezet en ontlucht. Situatie aangekeken. warmwater heeft de 40 graden bereikt. warm water getest. in orde. In de ochtend is het water weer 80 graden | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 854300 | 43647 | 43647 | Gereed gemeld | Stop stoppenkast springt steeds uit, 1e deur links | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | De stop in de stoppenkast is eruit maar ik krijg hem ook niet meer omhoog wantdan springt hij er steeds weer uit graag naar kijkenkast op de gang als je binnen komt de eerste deur linksAfwijking E | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, Installatie gecontroleerd, enwaterbed is de oorzaak, hiervan de stekker uitde wcd gehaaldDit doorgegeven aan de begeleiding bij de buren, op dit adres niemand aanwezig. | 140.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 854503 | 43648 | 43682 | Gereed gemeld | Lekkage uit plafond boven wastafel grote badkamer | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *2-7-2019 SO opgestart en ingepland voor 2-7. Klant telefonisch geinformeerd. | Lekkage vanuit plafond boven de wastafel in de grote badkamer, waar deplafondplaat er nog uit ligt vanwege eerdere lekkageAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Lekkage via Afvoer (PE) wastafel vanboven verdieping badkamer. Deze opnieuw monteren . Afvoer rond 40 =&gt; pijp ; 2 Xbochten 90 graden ; rubber verloop machet 40 x 32Definitief herstel, afvoer uitgehakt en herstelt met pvc omdat er nog tweebochten in vloer zaten welke slecht waren.Stijgstuk naar wastafel uitgevoerd in pvc i.v.m. niet genoeg bijhebben ppmaterialen.Melding ook naar wielhouwer gestuurd om de boel weer te dichten en te tegelen.Controle gedaan middels testen en afvoer is dcht, komt er nu nog water naarbeneden dan betreft het bouwkundigBadkamers de rotzooi opgeruimd en meegenomen, netjes achter gelaten. | 596.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 854491 | 43648 | 43648 | Gereed gemeld | geen ww, collectief | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *2-7-2019 Sven heeft deze melding tijdens zijn storingsdienst in de avond gehad. *2-7-2019 Hij heeft problemen met zijn tablet waardoor hij geen bonnen ontvangt en geen *2-7-2019 decentrale bon heeft kunnen aanmaken. Afgesproken dat ik hem wel naar hem *2-7-2019 stuur zodat hij hem later kan invullen. | geen ww, collectiefGeen warmwater in het gehele blok | Installatie druk vanaf grote boiler naar kleine boilers was te laag, hierdoorwerkte de pomp ook niet | Circuit opgevuld tot 2 bar en ontlucht. Pomp verpompt weer en water word warm.* bon 01-07-19 in consignatie dienst opgelost echter functioneerde het bonnenprogramma niet, vandaar uren op 02-07-19 | 271.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03536 | SZ: Marrewijkpad 9 | 854501 | 43648 | 43648 | Gereed gemeld | Geen water uit wastafelkraan 0912 kamer | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *2-7-2019 SO opgestart en ingepland voor 2-7. Locatie telefonisch geinformeerd. | - 0912 kamer heeft een wasbak, hier komt geen stromend water uit de kraan,graag weer in werking zetten ivm slaapdienst op woningAfwijking W | Geen probleem | Definitief herstel. Stopkranen onder wastafel en afsluiters in plafond beganegrond geopend. Perlator gereinigd en afvoer vast gezet. | 90.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 854797 | 43649 | 43682 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *3-7-2019 Uitgezet bij Ramon Verbeke. Hij gaat straks even kijken. *3-7-2019 Dit telefonisch doorgegeven aan de melder. | geen warm water | - | installatie bijgevult door R Verbeke, weer warm water. | 40.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 854745 | 43649 | 43649 | Gereed gemeld | Boiler is defect werkt niet meer hierdoor geen ww | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | De schoonmaak meldt mij dat de boiler niet meer aangaat. Er is dus geen warmwater meer in het schoonmaakhok op de eerste etage van de Schoolstraat 14.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel boiler 50 liter nagekeken hersteld werkt weer naar behorenalleen knoppen zijn dol of kapot maar maakt voor werking niet uit | 177.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 854953 | 43650 | 43650 | Gereed gemeld | Schuifdeur opent langzaam met sleutel | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *4-7-2019 Klant 2 keer gebeld maar deze neemt niet op *4-7-2019 Besam gebeld en deze zeggen 4-7 langs te gaan | - als de schuifdeur met de sleutel langs de buitenkant wordt geopend, gaat hijheel erg langzaam open en daarna ook weer langzaam dicht. Als je de sleutel omdraait, reageert de deur ook niet gelijk, net of het even duurt voordat hijcontact maakt. | Terugkoppeling Assa ABloy:Radar. | Terugkoppeling Assa Abloy:Sensor opnieuw afgesteld. | 154.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03581 | SZ: Rommerswalestraat 3 | 855129 | 43651 | 43656 | Gereed gemeld | Zonwering hele gebouw B, doet het niet | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *5-7-2019 De Haan Westerhoff ingekocht en dit per mail aan de melder *5-7-2019 laten weten. | Zonwering hele gebouw B, doet het niet | Terugkoppeling De Haan Westerhoff:vermoedelijk resetknop van automaat in gedrukt. | Terugkoppeling De Haan Westerhoff:wij hebben samen met marwin de gehele automaat opnieuw moeten instellen dezewas helemaal de instellingen kwijttevens ook een knikarm veilig gesteld deze loopt niet goed meer in wij hebbendeze dicht laten lopen en vervolgens uitgetrokken (gebouwnr 1 / locatie 1e etage binnentuin). | 316.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 855483 | 43654 | 43655 | Gereed gemeld | Buitenvoordeur handmatig open krijgen, op slot zit | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Aanvullende informatie over uw melding- Je kan de buitendeur op slot draaien, het rode lampje brandt dan maar tochkan hij open geduwd worden. Met de drukknop gaat hij niet open. | - | Symptoom BD 160 Gaat niet op slotProbleem 390 A_Verkeerd gebruik klantOplossing 170 Telefonisch opgelost. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 855541 | 43654 | 43656 | Gereed gemeld | verstopping op appartement 23 in gootsteen | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Toekanhoek 23. Verstopping op appartement in gootsteen. Zelf al geprobeerd tekijken maar zit wat dieper. graag firma v/d Velde aansturen 7:30 t/m 12:00 uuris er iemand op de woning. | Vet / zeep / haar | Keukenafvoer ontstopt | 75.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03536 | SZ: Marrewijkpad 9 | 855646 | 43654 | 43655 | Gereed gemeld | Stop voorraad/was/vriezerhok springt er uit | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | In 2 dagen tijd is al meerdere keren de stop eruit gesprongen. we merkten ditdoordat het licht uit was. we hebben dan geen stroom in het voorraad hok,washok en het hok waar de vriezer staat.Afwijking E | Verkeerd gebruik | -Stroom gemeten, verbruik is +-2A.-Op zoek gegaan naar mogelijke dader(s), er staat een vrieskast en eenkoelkastje in het vriezerhok, van de kabel van het koelkastje is debuitenisolatie en de isolatie van de fasedraad weggesleten omdat er met dekoelkast geschoven is met de kabel eronder.Ook zit er een gaatje in de kabel, alsof er een punaise ingestoken is.De kabel of de gehele koelkast moet vervangen worden.De stekker v/d koelkast uit de wcd getrokken en opgerold achter op de compressorgelegd zodat deze niet teruggestoken kan worden.De oorzaak dat de zekering uitvalt zal zijn dat door open en dichtdoen v/d deurde kabel ergens tegen de koelkast trilt/wiebelt.Afwachten of de zekering nog uitvalt, als dit zo is moet er verder gekekenworden.Doorgegeven dat de koelkast zsm leeg gemaakt moet worden, er zitten spullen in.Klacht wordt verder afgewerkt op SO 855901. | 321.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 855450 | 43654 | 43654 | Gereed gemeld | De Sanibroyeur van de wasmachine zit verstopt | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | De Sanibroyeur van de wasmachine zit verstopt.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel. Sanibroyeur gereinigd | 326.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09656 | SZ: Delta Boulevard 76 | 855467 | 43654 | 43656 | Gereed gemeld | Lekkage technische ruimte 1e etage | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Lekkage technische ruimte 1e etage Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Lekkage aan automatische ontluchterwarmwater leiding verholpen. Tijdens dicht zetten van afsluiter is spindelafgebroken, deze dient zsm vervangen te worden kogelkraan 28 knelHet vervangen van de kogelkraan ww. Bij weer bij zetten van installatie scheurdekoperen pijp ww kapot. Deze nieuwe lekkage hersteld. Advies is om de installatiein de ketelruimte te gaan vervangen. | 639.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03536 | SZ: Marrewijkpad 9 | 855901 | 43655 | 43690 | Gereed gemeld | stroom werkt niet ( waarschijnlijk de schakelaar) | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | De stroom doet het niet in het voorraad hok en de koelkast envriezer doen het nu niet doordat de stop eruit slaat. hier staat eengrote voorraad in, die nu aan het ontdooien is.#Datum:2019-07-09gebeld inmiddels met de locatie en het licht aan de schakelaar van het licht,waarschijnlijk iets met de bedrading.voor nu laten ze het licht uit en werkt alles graag morgen oplossenAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Er zit sluiting in het armatuur, deze losgekoppeld en voor nood een spotjeaangesloten maar dit moet permanent opgelost worden.Graag art nr 9561402 bestellen, deze is leverbaar in week 30 maar is het enigealternatief.Definitief herstel nieuw armatuur geplaatst en nood oplkossing verwijderd. | 782.4
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 855683 | 43655 | 43682 | Gereed gemeld | lekkage afsluiter chloorlans | STORING | Voorne-P/47152 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, O-ringen van afsluiter waren slecht door inwerking chloor,chloorlans gereinigd, installatie weer lekkage vrij. | 89.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09650 | SZ: Delta Boulevard 64 | 856100 | 43656 | 43657 | Gereed gemeld | Thermostaatknop radiator woonkamer afgebroken | 1E LIJN ST | GO/47152 | *10-7-2019 SO opgestart en ingepland voor 11-7 tussen 9:00 en 12:00 uur. *10-7-2019 Dit via e-mail gecommuniceerd naar de klant en monteur aangemeld op locatie. | de thermostaatknop is van de verwarming in de woonkamer afgebroken.Afwijking W | Molest/vandalisme | Definitief herstel. Knop vervange en kraan gedraaid, ivm een stoel die voor deradiator staat. | 173.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09654 | SZ: Delta Boulevard 72 | 856220 | 43657 | 43672 | Gereed gemeld | Waterslot van C Posthuma zijn slaap kamer defect | 1E LIJN ST | GO/47152 | *11-7-2019 SO opgestart en ingepland voor Marcel van Bergen. Locatie geinformeerd dat *11-7-2019 Marcel zo op locatie komt. | - het water slot van C Posthuma zijn slaap kamer is kapot ,als hij dichtgedraai word komt er nog steeds water uit zijn kraandeze zo spoedig mogelijk maken omdat hij in de nacht onder de doch gaat staanAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Magneet klep/spoel warmwater in plafonddouche is defect en dient vervangen te worden. Danfoss BBO24S -40T80* 24v/50Hz/11W/19VA . Aansluiting 1 en 2 waren op connector verkeerd aangeslotendeze omgewisseld.Definitief herstel, beide magneetkleppen vervangen en getest alles werkt weer | 416.61
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03659 | SZ: Haringvliet 5T | 856395 | 43658 | 43663 | Gereed gemeld | Afvoer keuken/kleine badkamer verstopt | 1E LIJN ST | GO/47152 | *16-7-2019 12-07 RIOOL.NL ¦ 16-07 verzoek werkbon *16-7-2019 ==&gt; Werkbon opgevraagd en teruggebeld door Bart. Hebben schijnbaar de order *16-7-2019 nooit ontvangen. Gaan deze alsnog 16-7 oppakken. *17-7-2019 Werkbon Riool.nl ontvangen en gekoppeld (MP) | De afvoer van de keuken/kleine badkamer zit weer eens verstopt. Het waterstroomt de badkamer in. | Zeep/haar. | Badkamerafvoer ontstopt. | 178.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 856581 | 43660 | 43663 | Gereed gemeld | Ph is te laag | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *15-7-2019 SO TG gezet door de monteur *15-7-2019 deze open gezet omdat er nog een *15-7-2019 inkooporder naar de onderaannemer moet *17-7-2019 Werkbon Hellebrekers ontvangen en gekoppeld (MP) | PH waarde zwembad is te laag. Callnr. 4802726.Afwijking W | Niet duidelijkPh zwembad te laag, elektrode geeft na ijken rare waardes aan. | Object (tijdelijk) niet in beheer. Storing door gemeld aan HellebrekersTechnieken. Zij pakken het verder mee op.PH elektrode vervangen.Loopt weer prima mee met het zwemwater.Ph+ gedoseerd van 6.7 naar 7.0 ph | 303.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03566 | SZ: Paradijsvogelhoek 1-7 | 856599 | 43661 | NULL | Gereed gemeld | [vervallen] Kleefmagneet defect | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | De magneet om de branddeur open te houden en dicht te laten vallen bij brandmaakt een zoemend geluid, word super warm en een bewoonster van het pand heefteen schok gehad van deze deur. Betreft deur op gang Paradijsvolgelhoek 1==&gt; Vervallen. Dit hoort bij de BMC en deze is niet in contract bij Kropman.Melding per mail teruggegeven aan Zuidwester. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 856643 | 43661 | 43662 | Gereed gemeld | lift reageert niet meer deuren blijven open staan | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *16-7-2019 Werkbon Orona ontvangen en gekoppeld (MP) | lift reageert niet meer deuren blijven open staan. Nu moet men met clientennaar buiten toe, graag vanavond oppakken.Aantal Liften 1Storingsnr. 218354Lift Code 2835-6498 | Sensorlijst uit lijn. | Sensorlijst gericht en getest. | 244.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 856605 | 43661 | 43662 | Gereed gemeld | Noodverlichting woonkamer bij buitendeur defect | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *15-7-2019 Gepland voor 16-7-2019 en per mail aangemeld. | de noodverlichting in de woonkamer bij de deur naar buiten werkt niet.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel, deze zat op geschakelde wcd dit omezet alles werkt weer | 115.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03495 | SZ: Haringvliet 21 | 856598 | 43661 | 43682 | Gereed gemeld | De temperatuur in de woonkamer is erg warm. | 1E LIJN ST | GO/47152 | *15-7-2019 SO opgestart en ingepland bij Peter Smout voor 15-7. *15-7-2019 Locatie gemeld dat wij vandaag komen voor dit probleem. | De temperatuur in de woonkamer is erg warm.op de gangen en de slaapkamers is het veel koeler wat niet erg is, maar in dewoonkamer is de temperatuur veelste warm.Kunnen jullie hier naar kijken.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, cv wilde 45 graden temperatuurmaken. dit aangepast nu bij buiten 20 aanvoer ook 20 graden. ventilatie stondcotinu in nacht bedrjf deze weer autmatisch gezet. | 136.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 856840 | 43662 | NULL | Vervallen | Schakelaar badkamer plafondlift werkt niet | 1E LIJN ST | I1907 719 | *16-7-2019 178910 - Storing doorgezet na overleg TD naar TD, dieze is niet voor ons | - Schakelaar in de badkamer van de plafondlift werkt niet (nr3)Schakelaar van de tillift werkt niet | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06323 | SZ: A. van der Nootstraat 2 | 856764 | 43662 | 43682 | Gereed gemeld | Bel buitendeur doet het niet goed | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *18-7-2019 Op verzoek van Peter gesproken met Joop van Gullik van de TD. Hij vraagt of wij *18-7-2019 dit verder kunnen oppakken. *18-7-2019 Op verzoek van Peter, in overleg met Kees, bel besteld. | #NAME? | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer, bel defect hier een Klik aan klik Uit belplaatsen( navragen of TD dit zelf doet)Definitief herstel, nieuwe bel geplaatst en getest | 441.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 857470 | 43665 | 43668 | Gereed gemeld | Temperatuur douche erg warm | 1E LIJN ST | GO/47152 | *19-7-2019 SO opgestart en ingepland voor 22/7 tussen 8:00 en 12:00 uur. Dit per e-mail *19-7-2019 doorgegeven aan de locatie. | De kraan van de douche lijkt doorgedraaid te zijn; hierdoor kan je detemperatuur niet verstellen en blijft hij warm.Specifieke ruimte van de melding- Badkamer 'T want 1BHeij, Leanne, Regio Goeree-Overflakkee, 0187482718Afspraak voor 22/7 tussen 10:00 en 12:00 uurAfwijking W | Technisch gebrek | kraan gecontroleerd en temperatuur afgesteld. | 178.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03542 | SZ: Mastgat 4 | 857339 | 43665 | 43665 | Gereed gemeld | pompen zijn uitgevallen n.a.v. testen droogloopbev | 1E LIJN ST | GO/47152 | *19-7-2019 Gesproken met Wim Langen. Hij geeft aan dat er een M&amp;R monteur voor *19-7-2019 nodig is, maar dat hij die niet beschikbaar heeft. Hij is momenteel alleen op *19-7-2019 de vestiging, maar adviseert om Rijswijk of Rotterdam te benaderen hiervoor. *19-7-2019 Wellicht hebben zij capaciteit hiervoor. *19-7-2019 Overleg gehad met Videsh, maar zij benaderen altijd Breda voor M&amp;R zaken. *19-7-2019 Tommy Vermeulen gesproken en hij heeft het nagekeken, maar helaas kunnen zij *19-7-2019 niks betekenen. Manfred gesproken en hij gaat Frank Langen bellen, maar is *19-7-2019 ook niet mogelijk. Hij vraagt om Peter Smout te sturen. Peter gesproken en hij *19-7-2019 gaat er direct naartoe. Hij is er ongeveer over een halfuur. Dit doorgegeven aan *19-7-2019 de monteur van Duijvelaar. Peter gepland. | pompen zijn uitgevallen n.a.v. testen droogloopbeveiliging.De monteur van Duijvelaar pompen kan echter niet in de PLC besturing.De pompen staan nu op handmatig, zodat er wel water is op de locatie, maar dezeinstelling kan niet het weekend zo blijven staan.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel, pompen uit gezet en gewacht tot 0 bar op installatie pompengaan nu automatisch werken. | 216.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03495 | SZ: Haringvliet 21 | 857581 | 43668 | 43670 | Gereed gemeld | Klimaatbeheersing werkt niet | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Klimaatbeheersing werkt niet, de cliënten hadden hier flink last van(zweten, duf) Personeel idem. Graag monteur ter plaatse.Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | wtw unit gecontroleerd ventilatoren draaien wel alleen koel unit kom niet inalles gecontroleerd maar unit doet niets.graag vandaag of morgen peter of jack aansturen om deze te controleren.Definitief herstel, relais kreegt geen sturing vanuit klok deze overbrugd die isniet nodig | 276.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09657 | SZ: Delta Boulevard 80 -86 | 857562 | 43668 | 43669 | Gereed gemeld | De douche wordt niet warm genoeg | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | client geeft aan dat de douche niet goed arm wordt. Het gaat om kamer Johanarnst, 3e kamer vanaf grote balkonAfwijking W | Geen probleem | kraan afgesteld op 39 gr is nu iets warmer.er was niemand aanwezig. | 261.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09638 | SZ: Marrewijkpad 4 | 857697 | 43668 | 43698 | Gereed gemeld | Stoppen 1e verdieping slaan eruit | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | stoppen slaan eruit op de eerste verdieping ,, Te bereiken op- 0181601671geen verlichting in badkamers en toiletten 1 verdieping .Blijkt dan dat de stop eruit ligt .in meterkast, is spoed omdat het gevaarlijk isAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | installatie gecontroleerd er klap nu niets uit.het is alleen in de ochtend zegt men hier.graag een elektrischen langs sturen om deze installatie te laten door meten.Definitief herstel armatuur vervangen | 315.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09641 | SZ: Marrewijkpad 15 | 857779 | 43669 | 43706 | Gereed gemeld | lamp doorgebrand plafond ( lekkage bovenburen ) | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | er is een lamp doorgebrand in het plafonden er zit een lekkage van de bovenburen naastdenken wijAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | bij aankomst was er niemand aanwezig met de begeleidser van de buren een rondjegelopen niets kunnen vinden.graag nieuwe afspraak maken als er iemand is.Definitief herstel 2 x lamp vervangen en armaturen nagekeken zijn okee lampengebruikt uit voorraad td | 367.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 857726 | 43669 | 43670 | Gereed gemeld | Buitendeur gaat ongewenst zelfstandig open | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | #NAME? | Batterij defect. Automaat is in slechte staat. | Fa Assa Abloy:Batterij vervangen en installatie gereset. Deur elektronisch en mechanischafgesteld.Deurautomaat is in slechte staat. Er wordt een offerte aangeboden voor hetvervangen van diverse onderdelen, om toekomstige storingsmeldingen te gaanondervangen.Deur werkend achtergelaten. | 334.61
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05956 | SZ: Toekanhoek 21 | 857746 | 43669 | 43669 | Gereed gemeld | Stoppen doorgeslagen kamer B. Punt | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *23-7-2019 Zie melding. Er is vertraging ontstaan omdat er geen adres in de melding stond. *23-7-2019 Michel heeft gebeld, maar kon geen verbinding krijgen en moest wachten op *23-7-2019 antwoord. Vanochtend belde de servicedesk, waarom het nog niet opgelost was. *23-7-2019 Uitgelegd dat dit bij collega in behandeling was, maar dat ik in de melding zie *23-7-2019 dat er geen adres in staat. Blijkt Toekanhoek 23 te zijn. Direct ingepland en *23-7-2019 monteur aangestuurd. | - Stoppen zijn doorgeslagen op het appartement van B. Punt. alleen haarkoelkast doet het nog meer niet. We hebben hier geen stoppen meer dus we kunnenhet niet zelf repareren. - appartement 1e verdieping B.puntBetreft huisnummer 23, CP Maaike is ter plaatse.Afwijking E | Niet duidelijk | appartement gecontroleerd.er lag een zekering 16 a uit deze vervangen.alles doet het weer en is waarschijnlijk overbelasting geweest. | 77.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 857903 | 43670 | 43670 | Gereed gemeld | Klimaatbeheersing ligt er uit, met spoed resetten | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Klimaatbeheersing ligt er uit, met spoed resettenAfwijking W | Technisch gebrek, zekering ventilatie eruit | Definitief herstel, automaat ingezet e nagemeten geen bijzonderheden | 38.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 858073 | 43670 | 43682 | Gereed gemeld | Storing klimaatbeheersing | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Haringvliet 15 - woning op terrein / klimaatbeheersingAfwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven, telefonisch contact gehad met de woningmorgen vroeg 1e werkwtw unit deed niets meer er lig een automaat uit.deze terug ingezet en alles begon weer te draaien.omdat dit al diverse keren gebeurd is graag de automaat vervangen van 16 Amp naar 20 Amp. | 293.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03559 | SZ: Oosterschelde 5t | 857888 | 43670 | NULL | Gereed gemeld | Climate Control werkt niet | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Climate Control werkt niet/. Graag speod ivm verwachte temperatuur. | - | Peter Smout gaf aanb dat deze storing niet voor Kropman is. Storing teruggegevenaan Zuidwester per mail. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 858001 | 43670 | NULL | Gereed gemeld | Verlichting badkamer en wc doen het niet | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | De wc en badkamer verlichting doet het boven niet. Alle 4 niet. | - | Reeds opgelost vandaag via SO857953. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09638 | SZ: Marrewijkpad 4 | 857953 | 43670 | 43677 | Gereed gemeld | Lichten badkamers en toileten boven werken niet | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | De lichten in de badkamers en toilletruimtes boven doen het niet. Ik maak hiereen spoedmelding van omdat er cliënten zijn met autisme, angsten en motorischbelemmeringen waardoor douchen nu niet mogelijk is voor hun boven.Oplossen door beneden te gaan is niet haalbaar (te veel cliënten en dus in dewar zijn). Dus graag met spoed :)Afwijking E | Technisch gebrek, electra automaat omlaag | Definitief herstel, automaat terug gezet en geontroleerd alles werkt weer. bijvolende melding door laten meten door e monteur | 38.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09638 | SZ: Marrewijkpad 4 | 858119 | 43671 | 43671 | Gereed gemeld | Verlichting badkamers en WC's vallen uit | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Kropman en Pelmolen zijn hier al meerdere dagen mee bezig. De verlichting in debadkamers en WC´s op de bovenverdieping vallen steeds uit.Gisteren (24-7) is hier Peter Smout nog geweest, maar dit is geen E-monteur.Desondanks heeft hij het wel werkend achter gelaten.Gisterenavond (24-7) toch weer uitval. Er dient een E-monteur naar te kijken omdoor te meten.Afwijking E | Verlichting in verdieping WC's defect | Lamp in plafon armatuur vervangen. | 261.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09638 | SZ: Marrewijkpad 4 | 858257 | 43671 | 43677 | Gereed gemeld | verlichting in de badkamer en wc defect | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | verlichting in de badkamer en wc is defect.Vanmorgen een monteur geweest, storing wederom terugAfwijking E | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven, kees kockx aangestuurd | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09638 | SZ: Marrewijkpad 4 | 858266 | 43671 | 43677 | Gereed gemeld | zekering badkamer blijft springen | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Afwijking E | Niet duidelijk | Aardlekautomaat van badkamers/wc's springt regelmatig.vanmorgen is er al door iemand van Kropman naar gekeken en helaas is deaardlekautomaar vanmiddag weer uitgesprongen.Als op deze automaat werkelijk alleen de badkamers en wc's zitten dan heb ikvermoedelijk de oorzaak gevonden, dan zou er op deze groep alleen maar 8verlichtingsarmaturen zitten en geen andere apparaten of wcd's.Het vermoede is dan ook dat 1 van deze armaturen niet goed meer is.ik heb alle armaturen nagelopen (de armaturen in de badkamers zijn redelijk opleeftijd) en er was 1 armatuur waarvan ik vermoed dat daar het probleem in zat.In dit armatuur zit een condensator en deze heb ik losgekoppeld, zodat deze geenaardsluiting meer kan maken.mocht deze groep/aardlekautomaat nogmaals springen, dan heb ik gezegd dat ze ookalle andere ruimtes moeten controlern of daar alles nog wel werkt.==&gt; Vervolg loopt op SO858626 | 307.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09644 | SZ: Westerschelde 2 | 858254 | 43671 | 43672 | Gereed gemeld | Lift staat in storing | 1E LIJN ST | GO/47152 | *26-7-2019 Order TG gezet door monteur, maar moet onderaannemer nog inkopen *26-7-2019 Order bl;ijkt op 858165 te zijn opgelost door Orona. inkoop laten vervallen | Lift staat in storing 4810753Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven, telefonisch contact gehad met orona demonteur komt vandaag nog==&gt; Sco: Blijkt reeds opgelost via SO858165, is dezelfde lift. | 82.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09644 | SZ: Westerschelde 2 | 858165 | 43671 | 43675 | Gereed gemeld | SPOED: Lift bij woningen in storing. | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De lift bij de westerschelde woningen is kapot, vanmorgen zat ik met clientenvast.Gelukkig kon ik er nog uitkomenGraag zsm repareren. | Zie oplostekst | deurbox gereset en opnieuw ingeleerd. uitgetest, werkend achtergelaten. | 244.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09675 | SZ: 's-Heer Hendrikskinderenstraat | 858106 | 43671 | NULL | Vervallen | Koelkast lekt en koelt niet, achterkant vriest aan | 1E LIJN ST | I1907 1091 | *25-7-2019 Storing doorgezet naar TD | Koelkast lekt en koelt niet. Achterwand vriest helemaal aan.- studio 48D | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 858180 | 43671 | 43706 | Gereed gemeld | ketel schakelt niet uit, ventilatie zeer slecht | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | ketel schakelt niet uit, ventilatie zeer slechtAfwijking M&amp;RAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek, buitenvoeler geeft aan -50 terug gezocht of er buitenvoelerzit. volgens cenfax schema niet. hier M&amp;R naar laten kijken nu de pomp richtingcv uitgegooid en tempertuur aanvoer dag en nacht omlaag gezet naar 20graden ipv80. nu is er niet te werken in het hok 48 gr gemeten. dit is niet goed voor deinstallatieTechnisch gebrek | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld ,terug gezocht of erbuitenvoeler zit. volgens cenfax schema niet. hier M&amp;R naar laten kijken nu depomp richting cv uitgegooid en tempertuur aanvoer dag en nacht omlaag gezet naar20graden ipv 80. nu is er niet te werken in het hok 48 gr gemeten. dit is nietgoed voor de installatieKetels waren intern doorverbonden op de aan/uit thermostaat.Sturing vanuit de Cenvax weer aangesloten en de buitnvoeler weer geconfigureerd,regeling is nu weer storingsvrij. | 310.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 858101 | 43671 | 43677 | Gereed gemeld | Telefoonhouder in lift is kapot | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *31-7-2019 Mail Orona verzoek werkbon gestuurd (MP) | #NAME? | Ophangpunt is kapot van de houder. | Op een ander punt opnieuw bevestigd door het bakje aan te passen. Hangt nuweer goed. | 173.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 858168 | 43671 | 43672 | Gereed gemeld | Klimaatbeheersing ligt er uit. | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Klimaatbeheersing ligt er (weer) uit. Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrek, automaat kan 50gr aan deze is daarboven onbetrouwbaar. Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, voor nood andere automaatgeplaatst. morgen zwaardere automaat plaatsenautomaat vervangen voor 10a automaat | 445.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 858176 | 43671 | 43671 | Gereed gemeld | Temperatuur ongezond hoog | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Op 39 D was en is het nu heerlijk, 22 graden, maar hier nu 28. Niet te werken,ook niet voor mij.Dus graag de vloerverwarming veel lager en koele lucht aub.Dit is voor niemand goed.Specifieke ruimte van de melding- Dagbestedingsruimte Rom1CAfwijking koeling | Technisch gebrek | koeling stond op storing deze gereset. | 289.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 858640 | 43672 | 43672 | Gereed gemeld | Storing slot brandeur maakt zoemend geluid. | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Storing slot branddeur maakt zoemend geluid. Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven, Kees kokx aangestuurd | 43.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09658 | SZ: Delta Boulevard 88 | 858641 | 43672 | 43673 | Gereed gemeld | storing slot branddeur maakt zoemend geluid | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | electrische sluitplaat bij "Wesley" zoemt erg hard | Slijtage | Functioneel herstel – installatie telefonisch veilig gesteld. Betrefende slotmet telefonische uitleg, uitgeschakeld. Morgen (zaterdag 27-07) ga ik dit slot vervangen/repareren.Zaterdag: Slot is vervangen en alles werkt weer normaal en zonder gezoem. | 439.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09638 | SZ: Marrewijkpad 4 | 858626 | 43672 | 43706 | Gereed gemeld | aardlekautomaat badkamers blijft nog steeds spring | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | verlichting in badkamers en wc's springtuitAfwijking EAfwijking E | Tl armatuur in berging links naast badkamer/wc van nummer 4 is defect. Hier is recent een lekage geweest waardoor het armatuur een aardsluitingveroorzaakt, dit is verergerd door het warme weer.nieuw armatuur bestellen, er zit nu een tl-d 18w opbouw. Dit mag een plafondaireworden te bestellen Lumiance Giotto tu: 1689634Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelatenDefinitief herstel, armatuur vervangen | 559.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09688 | SZ: Schengestraat 41 F | 858350 | 43672 | 43675 | Gereed gemeld | Schuifdeur beneden piept bij open/dicht gaan | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Schuifdeur beneden piept bij open/dicht gaan en als de deur volledig dicht is.Als de deur volledig open is stopt het piepen voor eventjes. Dit is een zeerhoge piep wat zeer vervelend kan zijn voor de cliënten beneden maar ook voor deburen aan de andere kant van de straat. | Motor oververhit | Motor af laten koelen, vervanging motor aangeraen. Offerte verstuurd | 100.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 858702 | 43674 | 43675 | Gereed gemeld | Stroomstoring | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Stroomstoring laag 3 en 4. krijgen de hoofschakelaar niet omhoog. Afwijking E | Technisch gebrek | bij aankomst de leiding gevraagd waar de storing was.niemand wist ergens vanaf en alles draaide en deed het gewoon.samen met de leiding naar de verdeelkast gegaan en deze gecontroleerd allesstond gewoon in. | 252.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 858694 | 43674 | 43720 | Gereed gemeld | Verstopping toilet | 1E LIJN ST | factuur woning | *29-7-2019 vd Velden ingekocht en werkbon opgevraagd 29-7 | verstopping toilet.Call:4813443Afwijking W | Technisch gebrek, versopping | Definitief herstel – instructie gegeven ontstoppingsberijf aangestuurdToilet ontstopt. | 453.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03639 | SZ: Westerschelde 3 | 858718 | 43674 | 43674 | Gereed gemeld | geen stroom meer | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | automaat F3 kan niet meer ingeschakeld wordenAfwijking E | uitgebrande bewegingsmelder.in badkamer beganegrond | Nieuwe bewegingsensor gemonteerd | 454.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 858810 | 43675 | 43679 | Gereed gemeld | Slaapkamer links bij voordeur verwarmingsbuis warm | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Bij frans in zijn slaapkamer is zijn verwarmingsbuis warm en zijn slaapkamerstaat al op de zon kant . kunnen jullie misschien iets hier aan doen of bvisolatiemateriaal om heen doen in de zomer . graag spoedig een oplossing. Zijnvader belde ook hier over op .Specifieke ruimte van de melding- bij de voordeur de slaapkamer links kantGemeld door Bakker, Margie, Regio Goeree-Overflakkee, 0187898903 of 8922Afwijking WAfwijking W | Geen probleemGeen probleem | Materialen besteld.graag 1 mtr isolatie 15 mm bestellen en deze monteren.Materialen besteld.isolatie om leidingen gemonteerd. | 282.61
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03581 | SZ: Rommerswalestraat 3 | 858853 | 43675 | 43676 | Gereed gemeld | Dagbesteding schhengestraat 39 A/B te warm | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | in de dagbesteding ruimte is het nu warmgeen verkoelingdagbesteding ruimte Schhengestraat 39 A/BAirco doet het nietAfwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel.lbk gecontroleerd koeling deed niets.deze was op hoge druk uit deze gereset. | 218.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 858811 | 43675 | 43685 | Gereed gemeld | Waardes water zijn 0.50. Resetknop brandt | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | - | - In de machinekamer van het zwembad brandt de resetknop en geeft het paneelaan dat de waardes van het water 0.50 zijn. Handmetingen waren ook niet goed,dus kan er momenteel niet gezwommen. Graag z.s.m. contact opnemen met Kropman | - | Wordt tijdens onderhoud morgen opgepakt. | 46.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09642 | SZ: Oosthavendijk 34 / OOSTHAVE | 858867 | 43675 | 43678 | Gereed gemeld | Rioolpomp, groene kast, bij schuur Dijk 32 storing | 1E LIJN ST | GO/47152 | *29-7-2019 Gepland voor 30-7-2019 en per mail aangemeld. *29-7-2019 Joop eerst gesproken en zij doen dit niet zelf. Johan gebeld en hij geeft aan *29-7-2019 dat het hem ook weinig zegt, maar hij gaat morgen wel kijken. *1-8-2019 Vraag over de pomp uitgezet bij Manfred, omdat het probleem nog niet *1-8-2019 is opgelost en Joop in de veronderstelling is dat Kropman hiervoor iemand *1-8-2019 moet aansturen. | de groene kast naast de schuur bij 36 piept en het rode licht brand. begrijpdat de pomp dan storing heeft.het betreft pomp bij Dijk 32 ipv 36.Afwijking W | Technisch gebrek | groene kast piept en er brand een rode lamp we kunnen echter niet in de kast ditis ook niet voor ons,er staat wel een sticker op met de naam advedko mischienkunnen die iets betekenen. | 129.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 858985 | 43676 | 43682 | Gereed gemeld | Ventilator reageert niet op afstandbediening | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | #NAME? | Technisch gebrek | de td van de Zuidwester hebben deze ventilator lamp zelf opgehangen.de afstandbediening werkt niet op de lamp/ventilator nieuwe batterije geprobeerdmaar geen resultaat.het lampje op de afstandsbediening doet het wel waarschijnlijk ligt het aan deontvanger van de lamp.dit graag doorgeven aan de td zodat ze deze kunnen terug sturen. | 160.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 859396 | 43678 | 43703 | Gereed gemeld | Verstopping riolering clienten kunnen niet naar wc | 1E LIJN ST | GO/47152 | *2-8-2019 Duijvelaar pompen ingekocht *2-8-2019 vd velden ingekocht. Zij hebben in de avond op de melding gereden. *2-8-2019 Terugkoppeling volgt nog. *2-8-2019 Sleutel van de kast ligt op de woning *2-8-2019 Gesproken met Johan. Hij geeft aan dat Duijvelaar wel zo bij de pomp *2-8-2019 moet kunnen. Marianne van Duijvelaar gesproken en zij geeft aan dat *2-8-2019 als er staat dat er vandaag een monteur naartoe moet, dat dit dan ook *2-8-2019 zal gebeuren. Ze geeft de info over de sleutel mee aan de WVB en ze *2-8-2019 zal hen vragen mij te bellen met wanneer de monteur gaat. | Verstopping riolering clienten kunnen niet naar wcnr 32 tot 36.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgentstoring aangenomen en van de velde aangestuurd.en klant opgebeld maar dit was een verkeerd nummer en wist nergens van.terug naar smc gebeld voor goede nr maar zeiden dat dit het goede nummer was watze hadden gehad.afgesproken als zuid wester weer belt voor de verstopping dat ze van de veldeaan sturen.Terugkoppeling van der Velden:Monteur is in de avond ter plaatse geweest en heeft geconstateerd dat de pompkapot is en de put vol staat. Persleiding is stuk.Helaas kan een storingsmonteur daarin niks betekenen en is hij onverrichterzakeweer vertrokken.Terugkoppeling Duijvelaar Pompen:hw alarm hoa schakelaar stond uitpomp amperage is tussen 4,2 en 5,5 Adaardoor waarschijnlijk pomp thermisch uit.Pomp doorgemetenmegohm is 900spoelen zijn alle 12,3 ohmpomp gelicht = okTijdelijk zwaardere tms geplaatst op 6 A ingesteldadvies pomp vervangen. | 774.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 859323 | 43678 | 43683 | Gereed gemeld | pH waarden zwembad te laag | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | - | pH-waarden van het zwembad in de Meerpaal zijn erg laag en de knop in demachinekamer brand rood. | Regeling | HELLEBREKERS 2-8:De waarde van Chloor was vanmorgen 0,16 ppm heb zelf gemeten en was 0,65 ppmBij de regeling gemeten deze was ook 0,65 ppmDe regeling stond op 0,80 deze geijkt.Gereed. | 14.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 859391 | 43678 | 43679 | Gereed gemeld | Chloor- en PHwaarden te laag. + circ pomp | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | - | Zwembad de Meerpaal: ph- en chloorwaarden te laag.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.mevr gebeld en afgesproken dat morgen vroeg iemand langs kom.hellebrekers aa sturen hiervoor.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.installatie en pompen gecontroleerd alles draaid en zijn geen storingenaanwezig. | 470.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 859401 | 43679 | 43679 | Gereed gemeld | Schuifdeuren blijven dicht. Ook na reset. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *2-8-2019 Besam Assa Abloy ingekocht. (MH) | De laatste tijd hebben de schuifdeuren een paar keer problemengehad. De deuren gaan dan niet meer open wanneer deze op denacht stand (dicht) zijn gezet. Meestal wij de deuren resetten is hetprobleem verholpen. Echter lukte dit vannacht niet en bleven deduren dicht wat wij ook probeerden. Dit is alles behalve wenselijkwanneer een calamiteit zich voor doet 's nachts. | Loopwerk deur | Controle uitgevoerd | 136.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 859412 | 43679 | 43679 | Gereed gemeld | Deuren blijven klapperen na brandoefening | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *2-8-2019 (JvdB) St. Zuidester had melding rechtstreeks naar Orona gedaan *2-8-2019 ipv via Kropman. | Na brandoefening blijven de liftdeuren klapperen. | Deurmotor oververhit | Lift gereset, deurmotor was heet, deze laten afkoelen en aandrijfriemen schacht en kooideuren nagezien. lift getest, in orde. | 173.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09644 | SZ: Westerschelde 2 | 859405 | 43679 | 43679 | Gereed gemeld | Verwarmingsbuizen constant warm | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Alle verwarmingsbuizen door het hele huis blijven constant warm daardoor is heterg warm op de woning.Afwijking W | Technisch gebrek | regeling gecontroleerd.stooklijn wat verlaagd.ook de vloerverwarming lager ingesteld deze stond 45 gr door de vloer te duwen. | 76.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09654 | SZ: Delta Boulevard 72 | 859594 | 43682 | 43682 | Gereed gemeld | Client P.D. pool geen warm water uit douche | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | #NAME? | Technisch gebrek | taco gecontroleerd deze opnieuw afgesteld op 38 gr.Definitief herstel.nu weer in orde. | 258.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 859702 | 43682 | 43684 | Gereed gemeld | Elektrische deur op slaapkamer van Henk defect | 1E LIJN ST | GO/47152 | *5-8-2019 SO opgestart, locatie gebeld voor e.e.a. aan uitleg. Hierna Besam ingekocht. | De elektrische deur op de slaapkamer van Henk werkt niet naar behoren. Als jehem op rood of oranje zet sluit hij niet vanzelf. | Veer motor niet meer sterk genoeg om de deur te sluiten | Off voor vervanging verstuurd | 154.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 859697 | 43682 | 43683 | Gereed gemeld | Ventilatie werkt niet in toiletten | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | - | Let op locatie open vanaf 8:15De ventilatie lijkt niet te werken in de toiletten in de gang tussen de poli ende kantoor tuin. er is geen luchtstroom te horen en de geuren blijven hangen.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.regeling gecontroleerd alles moet werken.op dak geklomen en alles gecontroleerd van de afzuigventilator van de gangen entoiletten stond de hoofdschakelaar uit deze ingezt en ventilator gaat gewoonafzuigen.geen reden bekent waarom hij uit stond.nu weer in orde. | 271.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 859589 | 43682 | NULL | Vervallen | Mengkraan in keuken los - HV17 | 1E LIJN ST | I1908 135 | *5-8-2019 Moest naar TD | De mengkraan in de keuken zit los. Daardoor draaien de af en toevoerleidingenook mee, en daardoor kan lekkage ontstaan.Locatie: keuken HV17 | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 859730 | 43683 | 43683 | Gereed gemeld | Waardes zwembad niet goed | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | - | Afgelopen vrijdag is er een monteur van Hellebrekers langs geweest maar dewaardes waren vanochtend al aan de lage kant en naarmate de dag vorderde gingenze steeds verder naar beneden waardoor er nu niet gezwommen kan worden. KanKropman of Hellebrekers z.s.m. langs komenAfwijking W | Niet duidelijk | Waarden nagemeten en pH waarde was niet juist, normaal vrbruik tussen de drie envijf liter zwavelzuur per week, afgelopen week 10 ltr?.pH sensor opnieuw geijkt en chloor bijgeijkt. pH waarde weer op niveau gebrachtd.m.v. pH+ naar 7,3, hetgeen een normale waarde is.Hiervoor geen duidelijke oorzaak kunnen vinden, er kan op dit moment weergezwommen worden.Afwachten hoe het morgen is, indien weer problemen hiervoor Hellbrekersaansturen.Afgelopen week al meerdere keren problemen geweest met waarden van zwemwater. | 200.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03542 | SZ: Mastgat 4 | 859842 | 43683 | 43686 | Gereed gemeld | Lekkage aan keerklep waterontharder | STORING | GO/47153 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Materialen besteld, wordt a.s. vrijdag geplaatst.Keerklep tbv waterontharder vervangen i.v.m. lekkage, dit is geconstateerdtijdens de zwembadcontroles. | 1180.61
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 859854 | 43683 | 43691 | Gereed gemeld | Lift staat stil op de begane grond | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | De lift staat stil op de beganegrond met de deuren open. Reageerd helemaal nietmeer.Lift Code 2835-6491 | Kooideur paneel ontzet. | Paneel hersteld. Gereed. | 417.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 859909 | 43684 | 43721 | Gereed gemeld | Bel op begane grond niet te horen | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | De bel hoor je alleen op de eerste verdieping en niet beneden. Bel benedenhangt bij lekkers.Afspraak voor 8/8 tussen 8:00 en 12:00 uurAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | buiten hangt er een drukker die moet binnen 2 bellen bedienen boven gaat hij welmaar in de kantine niet.deze van de muur gehaald en gecontroleerd deze werkt niet meer.ook bedrading gecontroleerd deze is in orde.binnen bel bestellen 11/2v.De bel is vervangen en getest. werkt weer. | 487.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 859990 | 43684 | 43686 | Gereed gemeld | Buitenschuifdeur opent en sluit zeer langzaam | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *7-8-2019 Besam Assa Abloy ingekocht. (MH) | Buitendeur (schuifdeur) weigert te sluiten of opengaan. Dit is niet altijdmaar erg hinderlijk. Als de deur dan wel open of dicht gaat, gaat het erglangzaam. | Slechte activering van de besturingsprint | Installatie gereset en weer in bedrijf genomen en getest.Werking is weer in orde. | 118.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03477 | SZ: Elvis Presleylaan 127 | 860042 | 43684 | 43686 | Gereed gemeld | Regelmatig valt er een hoofdschakelaar uit. | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *7-8-2019 SO opgestart en e-mail gestuurd naar Patrik Verheezen mbt hoe hier te handelen *8-8-2019 Monteur op locatie laten kijken. Ingepland en aangemeld bij locatie. | Regelmatig valt er een hoofdschakelaar uit (middelste van de 3 in demeterkast). Meestal gebeurt dit wanneer de droger en de wasmachine tegelijkaanstaan.Kan hier naar gekeken worden??Afspraak als eerste werk 8:00-9:00 uur.Afwijking E | Verkeerd gebruik | Definitief herstel wasmachine droger op 1 groep er zitten 2 aparte groepen bijelkaar 1 met 2v en 1 v in de 1v zat een circulatiepomp die gewisseld met drogerzou zo goed moeten zijn | 138.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03451 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 860038 | 43684 | 43703 | Gereed gemeld | Afvoer wasmachine verstopt. Volgens melder buiten. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *7-8-2019 Van der Velden ingekocht. (MH) | Als de wasmachine pompt en de afvoer van de keuken loopt leeg loopt de afvoervan de wasmachine over .Volgens mij zit het buiten verstopt | - | - | 975.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09651 | SZ: Delta Boulevard 66 | 859964 | 43684 | 43684 | Gereed gemeld | Noodverlichting knippert | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De noodverlichting op DB 66 knippert, willen jullie hier naar kijken ajb.Afwijking E | Geen probleem | samen met de leiding een rondje gelopen maar geen knipperende lamp kunnenontdekken,de meneer heeft nog gebeld met de melder maar kreeg deze niet meer tepakken. | 132.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09682 | SZ: Schengestraat 39 B | 860285 | 43685 | 43686 | Gereed gemeld | Airco dagbesteding doet het niet | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *8-8-2019 Gepland voor 9-8-2019 en per mail aangemeld. | Airco dagbesteding doet het niet.Afwijking M&amp;R | Geen probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, koelmachine in de LBK werkt gewoondraaide op ong 30%. in de ruimtes gemeten op dit moment 21 graden binnen en eeninblaastemperatuur van 20graden. geprobeerd in te bellen via priva bleu ID ditis niet gelukt | 251.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 860150 | 43685 | 43685 | Gereed gemeld | Groep 13 in stoppenkast vonkt en slaat steeds uit | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | *8-8-2019 SO opgestart n.a.v. telefonische melding Marion van Hamsfoord-Dame. Johan Segers *8-8-2019 gaan vanmiddag op locatie. Dit telefonisch doorgegeven. Planon gaat mevrouw nog *8-8-2019 aanmaken. *8-8-2019 Planon ontvangen. Deze gekoppeld aan de SO. | Groep 13 in stoppenkast vonkt en slaat er steeds uit wanneer de schakelaar weeromgezet wordt.contactpersoon: Marion van Hamsfoort: 06-83070876Afwijking E | Technisch gebrek | diverse stekkers eruit gehaald tot de automaat erin bleef.als de tv erin gestopt word klap de automaat eruit de tv is defect.deze eruit gehaald en alles blijft in. | 180.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03497 | SZ: Haringvliet 6 | 860342 | 43686 | 43689 | Gereed gemeld | Er werkt maar 1 lantaarnpaal op pad bij bruggetje | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Er brand maar 1 lantarenpaal op het paadje naar het bruggetje naar het dorp.Het is na een late dienst al erg donker om daar te fietsen.Vermoedelijk mist de fase draad in de kast.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel relais kop los getrild door schakelen aangedraaid | 185
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 860542 | 43689 | 43690 | Gereed gemeld | Kachel bij buitendeur naar tuin blijft warm | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *12-8-2019 SO opgestart en na contact met Patrik Verheezen bij hem ingepland voor 13/8. *12-8-2019 Dit via e-mail gecommuniceerd naar de locatie. | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, thermostaatkop op afsluiter Danfoss 1/2" recht zat los dezevast gezet.In de techniekruimte de regeling nog na gelopen maar geen storing, zal hiervolgende week nog even langs lopen om te kijken hoe het dan is. | 40.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09644 | SZ: Westerschelde 2 | 860465 | 43689 | 43690 | Gereed gemeld | Verwarmingsbuizen in de gehele wonng blijven warm | 1E LIJN ST | GO/47152 | *12-8-2019 In overleg met Patrick ingepland voor 13-8 in de middag. | Alle verwarmingsbuizen in de gehele woning worden blijven warm daardoor is heterg warm in de woning.Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Definitief herstel, cenvax regeling opnieuw configuratie uitgevoerd.Hierdoor ging de gewenste cv temperatuur van 60C aar 26C, hetgeen beter kloptmet de huidige buitentemp. | 185.29
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03659 | SZ: Haringvliet 5T | 860724 | 43690 | 43690 | Gereed gemeld | Verstopping kleine badkamer | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Het riool komt in de kleine badkamer omhoog en het water loopt met inhoudtloopt in de gang | Verstopping riolering als gevolg van aanslag door vet / zeep / haar | Riolering uitgeveerd via doucheput. Werking is weer in orde | 178.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 861026 | 43692 | 43711 | Gereed gemeld | Ph en chloor te laag van zwembad | 1E LIJN ST | ECZ/47153 | *15-8-2019 (JvdB) Hellebrekers aangestuurd met verzoek om Van de Heuvel *15-8-2019 watertechnology naar locatie te sturen om relais te vervangen op *15-8-2019 verzoek van Patrik Verheezen. *3-9-2019 Mail Hellebrekers verzoek werkbon gestuurd (MP) | Metingen (zowel chloor als ph zijn te laag) en geeft een 'Storing Insitu' aan.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.In de besturingskast van de chloorintitu is een elektronisch relais defect,betreft Mitsubishi AL-6MR-A 230 V.Foto gestuurd naar J vd Berg, hiervoor dient Van de Heuvel watertechnology teworden aangestuurd via Hellebrekers Technieken.Er wordt wel stroom gestuurd naar de elektrodes echter worden de waterkleppenniet vrijgegeven.AFMLEDING HELLEBREKERS/VD HEUVEL:Plc geprogrammeerd en geinstalleerd. Regeling gecontroleerd. Systeem blijftdoorvullen. Ism vd Heuvel regeling nagelopen, bovenste vlotter van doseerbufferblijft gemaakt, deze zal vervangen moeten worden.Vd Heuvel komt dit onderdeel donderdag (morgen) vervangen en de regelingnogmaals controleren. Deze werkzaamheden zijn op 26-8 uitgevoerd waarnaalles weer werkte. | 2144.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09643 | SZ: Oosthavendijk 36 / OOSTHAVE | 861009 | 43692 | 43692 | Gereed gemeld | Geen warm water 3 dijkwoningen | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Vanavond was er plots geen warm water meer op geen van de drie dijkwoningen.Graag met spoed het probleem verhelpen.Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Regling nagelopen en module ketelsturing ontbrak in de Cenvax, heeft nooitgewerkt.Deze opnieuw geconfigureerd en toestellen worden aangestuurd om boiler teverwarmen.Later controle uitgevoerd en warm water is weer 65C., installatie werkt weernaar behoren. | 350.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 861133 | 43693 | 43696 | Gereed gemeld | Riool pomp staat wederom in storing | 1E LIJN ST | GO/47152 | *16-8-2019 Patrick geeft aan dat duivelaar pmpen hier afgelopen woensdag is geweest. *16-8-2019 Pomp is in januari gerenoveerd door Duivelaar pompen, ze moeten onder garantie *16-8-2019 terug *16-8-2019 Gesproken met dhr Verschuur van Duijvelaar pompen die gaat actie nemen. *16-8-2019 Wil toch graag een inkoopnummer, deze doorgezet met 0,01 cent *16-8-2019 Dhr Vrolijk Duivelaar pompen belt terug gaan vandaag op locatie | de groene kast naast de schuur bij 36 piept en het rode licht brand. begrijpdat de pomp dan storing heeft | bijaankomst installatie gewoon in bedrijf uitgelezen in de historiestond alleen hoogwater melding | alle contacten aangehaald en amperage en de stroom nagekekengeen afwijking kunnen vinden historie gereset en installatie getestgeen bijzonderheden | 211.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 861254 | 43694 | 43694 | Gereed gemeld | st verschillen woningen stroom | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | deze 3 woningen hebben geen stroom meer. Afwijking E | Defecte kookplaat, meerdere groepen uitgevallen. | Mijn colliga Spencer Sonokromo E man is naartoe gereden en heeft de probleemverholpen. De kapote kookplaat wordt door zw zelf vervangen. | 409.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03641 | SZ: Westerschelde 7 | 861383 | 43696 | 43721 | Gereed gemeld | Binnendeur gaat niet vanzelf meer open , deurdrang | 1E LIJN ST | GO/47152 | *3-9-2019 Mail AssaAbloy verzoek offerte gestuurd (MP) *4-9-2019 Offerte AssaAbloy ontvangen en gekoppeld (MP) | - De tussendeur van de woonkamer naar de gang doet het niet meer. (de anderedeur naar de gang nog wel)Ook branden de lampjes niet meer als je op de knopjes drukt. ( valdorelektrische deurdranger) | - | Symptoom BD 110 Werkt geheel nietProbleem 130 A_PrintOplossing 270 Offerte gewenstOpmerking Automaat is defect en staat stil. Is nu handbediend.Offerte voor vervanging is onderweg.Een vrijloopdranger zou op deze deur een betere oplossing zijn. (Staat 24/7open) | 214.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03517 | SZ: Kolibriehoek 15 | 861454 | 43697 | 43697 | Gereed gemeld | Geen warm water uit de douche | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *20-8-2019 Gebeld met de melder GGH, VM ingesproken | op de Kolibriehoek 15 te Spijkenisse komt er geen warm water uit te douche.Zelf heb ik de douche een aantal minuten laten stromen maar het water bleef koudAfwijking E | Verkeerd gebruik | Er was inderdaad geen warm water, Na onderzoek bleek dat de groep van de boileruitgeschakeld was.Iemand heeft deze uitgeschakeld.Ingeschakeld, getest, boiler werkt weer. | 234.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03606 | SZ: Sluispoort 8 - 8a | 861648 | 43698 | 43700 | Gereed gemeld | Piepend geluid uit de ventilatie app 8/8a | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | *21-8-2019 SO opgestart en ingepland voor 22/8 tussen 8:00 en 12:00 uur. *21-8-2019 Per e-mail afspraak doorgegeven aan locatie. | als de ventilatie aan gaat bij gebruik douche of afzuigkap kookfornuis is ereen piepend geluid te horen. Het gaat om de ventilatie van appartement 8/8a.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Materialen besteldDefinitief herstel, ventilator vervangen en getest | 591.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09653 | SZ: Delta Boulevard 70 | 861818 | 43699 | 43707 | Gereed gemeld | Douche Arjo gaat moeilijk uit | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De douche van Arjo gaat niet uit wanneer je hem uitzet. Tevens gaat hij ookniet uit als je zijn waterslot erop zet.een douche die met moeite uitgaatafspraak tussen 10.00 uur en 14:00 uur gemaaktAfwijking WAfwijking W | Geen probleemTechnisch gebrek | Bij aankomst geen begeleiding aanwezig, op zoek gegaan, na +- 30 min begeleidinggevonden en naar Arjo's kamer gegaan.-Het waterslot werkt alleen op koud water.-De klep voor warm water is defect en is besteld.-De kranen werken wel naar behoren.Wordt vervolgd.-2-wegklep vervangen, getest, werkt weer.-Op het warm water bij de wasbak zit geen 2-wegklep, waarom niet is onduidelijk. | 834.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09649 | SZ: Delta Boulevard 62 | 861864 | 43700 | 43705 | Gereed gemeld | Stroom wordt om 23.03 uur automatisch uit | 1E LIJN ST | GO/47152 | *23-8-2019 klant per mail geinforeerd dat wij vanmiddag op locatie gekomen | Om 23.06 word de stroom op Delta Boulevard 62 automatisch uitgeschakeld. Eencliënt op deze woning heeft een camera gekregen waardoor de stroom 's nachtsaan moet blijven. Graag de stroom ook 's nachts aan laten.Afwijking E | Softwarematig probleem | Geen begeleiding aanwezig, zelf op zoek gegaan naar het probleem.De verlichting wordt gestuurd via Domotica, hier kunnen wij niets aan doen.Op het moment dat de nachtverlichting actief wordt, worden ook alle wcd's opalle kamers uitgeschakelt.Die kunnen handmatig weer ingeschakeld worden, dit is een noodoplossing tot hetin de software veranderd is. | 228.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 861943 | 43700 | 43703 | Gereed gemeld | kraan toilet dagbesteding doet het niet | 1E LIJN ST | GO/47152 | *23-8-2019 Gepland voor 26-8-2019 en per mail aangemeld. | kraan toilet dagbesteding doet het nietAfwijking W | Technisch gebrek, batterij defect | Definitief herstel, batterij vervangen nieuwe bestelt voorraad auto. | 84.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03509 | SZ: Klarinet 54 | 862263 | 43703 | 43705 | Gereed gemeld | Noodverlichting in de gang beneden brand niet | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Noodverlichting in de gang beneden brand niet.- Gang beneden verdieping Klarinet ,Let op afwijkend adres Klarinet Nummer 60.Let op bellen met tel:0682592555 wanneer er iemand op klant locatie kan komenop deze dag voor begeleiding en hoelaat dan.KHAfwijking E | Niet duidelijk | Bij aankomst blijkt dat de fa Rense al geweest is en het probleem opgelostheeft, volgens 1 vd bewoners heeft hij alle lampen vervangen. | 160.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 862254 | 43703 | 43704 | Gereed gemeld | Diverse stroompunten in app C en F stroomloos | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Diverse stroompunten in app C en F stroomloos. Het lijkt alsof er een stop uitligt echter kan de locatie niet zien dat dit zo is. Oorzaak achterhalen enherstellen. | - | TD heeft verder gezocht en heeft niets kunnen vinden.Huismeester is er gisteren bij geweest, ook niets kunnen vinden.Probleem wordt nu weerlegd bij de verhuurder, is voor TD en ons niet meer vantoepassing.TD heeft contact gehad met Ad van der Leeden. | 52
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06323 | SZ: A. van der Nootstraat 2 | 862380 | 43704 | 43914 | Gereed gemeld | Schade voordeur door scootmobiel * | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *3-9-2019 Mail AssaAbloy gestuurd met verzoek update vervolgwerk (MP) *9-9-2019 Mail AssaAbloy gestuurd met verzoek update vervolgwerk (MP) *18-9-2019 Offerte AssaAbloy ontvangen, gekoppeld en doorgestuurd naar WVB (MP) | Client heeft met de scootmobiel tegen de voordeur gereden, deur is ontzet en erzit een scheur in de deur. deur sluit niet goed meer en alarm kan er nu niet op | - | Terugkoppeling Assa Abloy:Ondergeleiders gerepareerd , er komt een vervolg voor glasherstel.Besam planner Ilona gaat mij bellen voor plandatum wanneer de firma Alertglasde ruit komt vervangen.KH | 1548.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 862313 | 43704 | 43704 | Gereed gemeld | lampje brandt boven het cv hok | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | - lampje brandt boven het cv hok.- cv hok eerste verdiepingAfwijking M&amp;R | Geen probleem | Priva uitgelezen m.b.v. pc, hierbij in logboek gezien dat er gisteren eenbrandmeld was geweest, testen bmc.Storing gereset en alles is weer storingsvrij, gecommuniceerd dat wanneer er eentest is, ze ook de regelkast dienen te resetten.Geen probleem meer. | 136.76
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 862612 | 43705 | 43713 | Gereed gemeld | stopcontact defect kamer 0513 | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | 2 september. het stop contact op haar kamer 0513 is kapot. met spoed aubAfwijking EAfwijking E | Molest/vandalismeMolest/vandalisme | Geen gevaar voor elektrokutie, moet wel vervangen worden.Wcd vervangen.Er was ook een monteur van Zuidwester aanwezig die een wcd kwam vervangen, opdezelfde kamer en dezelfde wcd. | 332.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09684 | SZ: Schengestraat 41 B | 862528 | 43705 | 43761 | Gereed gemeld | schuifdeur aan de voorzijde maakt veel kabaal | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | de schuifdeur aan de voorzijde van de Schengestraat maakt veel kabaal. | - | motorunit was zeer warm, offerte gemaakt voor vervanging | 173.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09677 | SZ: Scheldestraat 56 B | 862537 | 43705 | NULL | Gereed gemeld | Licht knippert/doet het niet halletje Nathalie | 1E LIJN ST | I1908 1065 | *28-8-2019 melding is voor TD na overleg met Patrick | als je het licht aan doet knippert hij een enkele keer of doet hij het helemaal niet.Halletje bij slaapkamer van Nathalie en Yun | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09657 | SZ: Delta Boulevard 80 -86 | 862814 | 43706 | 43706 | Gereed gemeld | Stroom storing | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Stroom is uitgevallen en men kan niet in de meterkastAfwijking E | Niet duidelijk. Zonder bijzonderheden is de installatie automaat aangesproken.Dit is niet de eerste keer dat er in deze groepenkast groepen uitspringen zonderspecifieke oorzaak. | Groep weer in geschakeld, deze blijft in. Advies is wel om naar de installatiete kijken omdat de mensen zelf aangeven dat er wel vaker zonder reden een groepuitspringt. Ook geeft de leiding aan dat ze graag zelf een sleutel willenkrijgen zodat ze zelf de groep in kunnen schakelen als dit weer gebeurd. Om bijde groepenkast te komen moet je door de appartementen van de clienten, dit wordals zeer hinderlijk ervaren door de clienten. | 240.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 862777 | 43706 | 43759 | Gereed gemeld | dagstuk los geraakt en boven strip krom | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | dagstuk los geraakt en boven strip krom waardoor grendel niet goed viel ensensorlijsten uit lijn stonden. | - | Dagstuk gefixeerd en boven strip gericht en naar behoren vastgezet. | 106.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 862706 | 43706 | 43711 | Gereed gemeld | geen warm water bij douches zwembad | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | *29-8-2019 Gepland voor 30-8-2019 en per mail aangemeld. *29-8-2019 Patrik niet kunnen bereiken. | Er komt opnieuw geen warm water uit de douches in het zwembad duswaarschijnlijk is de thermostaat kapot. Zouden jullie deze z.s.m. willen makenaangezien we volgende week kampweek hebben en veel gebruik van de douchesgemaakt wordt.Afwijking W | Technisch gebrek | Na vervangen v/h patroon nog steeds een probleem, menging warm/koud water nietmogelijk (of koud, of heet water).tijdens een telefoongesprek met wim van Wijk van Rada gaf hij advies om depatroon om te draaien omdat de warm -en koudwaterleidingen omgewisseld blijkente zitten.Na dit gedaan te hebben werkt de regeling wel.Temperatuur afgesteld op 37 graden.Oude patroon was behoorlijk aangetast door kalk en oxidatie + 1 O-ring halfdoorgescheurd. | 1189.92
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 862655 | 43706 | 43717 | Gereed gemeld | Miva-toilet en andere toiletten verstopt | 1E LIJN ST | GO/47152 | *29-8-2019 vd Velden ingekocht en dit per mail aan de klant laten weten. *3-9-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *9-9-2019 Gereedmelding vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) *9-9-2019 Storing is op 29-8 wel verholpen, geen werkbon ontvangen, mail naar *9-9-2019 vd Velden gestuurd met verzoek om de werkbon (MP) *9-9-2019 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) | Miva-toilet en andere toiletten verstopt | Papier/grind | Alle wc's liepen over bij aankomst gekeken of ik het kon doorspuiten spuiten.Buiten opgegraven. | 263.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 862657 | 43706 | 43706 | Gereed gemeld | mivatoilet verstopt, Zijn meerdere toiletten | 1E LIJN ST | I1908 1099 | - | mivatoilet verstopt.Td hier, moet een spoedmelding worden. Zijn meerdere toiletten en zit dieperdan waar wij kunnen komen. | - | Dubbele opdracht , kan komen te vervallen.Zal via SO 862655 UITGEVOERD worden.KH | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 862771 | 43706 | 43759 | Gereed gemeld | brandweer schakeling werkt niet | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | brandweer schakeling werkt niet | - | Schakeling hersteld en getest alleen intercom werkt nog niet ivm kapotte accudeze besteld en word vervangen. | 52
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 862784 | 43706 | 43713 | Gereed gemeld | Airco Expeditielokaal blaast geen koude lucht | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *29-8-2019 Na overleg met Patrik Verheezen ingepland voor 2/9 in de ochtend *29-8-2019 Dit gecommuniceerd naar de klant via e-mail. | Airco in het Expeditielokaal blaast alleen lucht rond, geen koele lucht.voormalig lokaal 6, 1ste verdieping ACAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Actuator is defect, gedemonteerd en de koeling werkend achtergelaten, vertelddat de unit nu voorlopig alleen koele lucht blaast tot de nieuwe actuatorgeplaatst is.Vervangen, getest, werkt. | 535.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 862790 | 43706 | 43707 | Gereed gemeld | Electrische deur kamer Wim gaat niet dicht | 1E LIJN ST | GO/47152 | *29-8-2019 Besam ingekocht. (MH) | Deur slaapkamer Wim gaat niet dicht als lampjes oranje of rood staan. | Arm systeem defect.Drukknop binnen zijde was afgebroken | Arm systeem gerepareerd.Drukknop binnenzijde gerepareerd | 464.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 862862 | 43707 | 43712 | Gereed gemeld | Lift staat stil, lift code 2835-6498 | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *30-8-2019 Orona werkbon opgevraagd 30-8 *4-9-2019 Mail Orona verzoek werkbon gestuurd (MP) | Lift staat stil, lift code 2835-6498 | - | dagstuk gefixeerd en boven strip gericht en naar behoren vastgezet. | 300.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09677 | SZ: Scheldestraat 56 B | 862888 | 43707 | 43738 | Gereed gemeld | Bij brandalarm gaat lift niet naar beneden | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *30-8-2019 Orona werkbon opgevraagd 30-8 *4-9-2019 Mail Orona verzoek werkbon gestuurd (MP) *4-9-2019 Orona vervolgwerk volgt 4/9 *9-9-2019 Mail Orona verzoek werkbon gestuurd (MP) *9-9-2019 Reactie Orona onderdeel is binnen, plaatsing volgt deze week (MP) *19-9-2019 Mail Orona verzoek werkbon gestuurd (MP) *20-9-2019 Reactie Orona, monteur is 19-9 in de middag naar locatie voor vervangen *20-9-2019 van de accu (MP) *24-9-2019 Mail Orona verzoek werkbon gestuurd (MP) *27-9-2019 Mail Orona verzoek werkbon gestuurd (MP) | Bij brandalarm gaat de lift niet naar beneden hier moet echt naar gekekenworden anders krijgen zij geen goedkeuring van de brandweer. Lift Code 2835-6506 | - | schakeling hersteld en getest alleen intercom werkt nog niet ivm kapotte accudeze besteld en word zsm vvBijgaand de onderhoudsbon waarop vermeld staat de accu vervangen is. | 229.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09658 | SZ: Delta Boulevard 88 | 863005 | 43709 | 43709 | Gereed gemeld | Stroomstoring. | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | stroomstoring, volgens melder zouden er 2 knoppenomgezet moeten worden.dit zouden behoorlijk wat woningen zijn.stroom uitgevallen | Groep 5 is uitgevallen, Er is een waterkoker van 2400 W erop aangesloten | Doordat de bewoners een waterkoker van 2400Watt hebben aangesloten op een groep B16 ( max 3600Watt ) is de groep eruit geklapt op overbelasting.Op de groep staan ook een koelkast , magnatron en nog andere apparaten.&#x20;De situatie uitgelegd aan de bewoners. &#x20;Het advies gegeven om een waterkoker te kopen met max 1500W zodat de waterkoker opzich niet al bijna heel de groep inneemt qua vermogen. | 156.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 863004 | 43709 | 43709 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Geen warm water, vanochtend gemeld, nog niemand geweest.geen warm water | Beide ketels in storing E36, waardoor de boiler ook niet gevoed werd | Ketels gereset en gecontroleerd. geen bijzonderheden. Het secundaire systeem tussen de wisselaar en boiler ontlucht en bijgevuld tot 2 bar.&#x20;Systeem laten opwarmen tot 40 graden ter controle. installatie in orde. | 252.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 863166 | 43710 | 43717 | Gereed gemeld | riool moet doorgespoten worden keuken/washok | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *5-9-2019 Mail vd Velden verfzoek werkbon gestuurd (MP) *9-9-2019 Gereedmelding vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) *9-9-2019 Storing is wel verholpen op 2-9 en 3-9 nog geen werkbon ontvangen, mail *9-9-2019 gestuurd met verzoek om werkbon toe te sturen (MP) *9-9-2019 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) | - riool moet doorgespoten worden, water in de wasbakken en afvoer van dewasmachine komt alles omhoog.Specifieke ruimte van de melding- keuken/washok benenedenWaarom is dit een spoedmelding?- washok stond blank en water blijft staan in de wasbak van de keuken | Bladeren/zand/bouwvuil. | Leiding gereinigd. | 348.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 863317 | 43711 | 43711 | Gereed gemeld | ernstige lekkage door airco artsen kamer 2 de | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | ernstige lekkage door airco er kan hierdoor niet gewerkt worden artsen kamer2de etageAfwijking W | Niet duidelijk | Melding doorgezet naar TD ivm aanleg door derde partij i.o.v. ZuidwesterMelding hoort niet bij Kropman thuis.Iom Patrik Verhezen niet uitgevoerd, dit is een installatie van Wielhouwers, isin eigen beheer aangelegd, niet bij Kropman in het contract. | 107.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 863525 | 43712 | 43714 | Gereed gemeld | Brandlucht bij electra draden | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *5-9-2019 advies monteur per mail doorgezet naar TD. Zie gekoppelde mail. | Brandlucht bij electrische bedradingAfwijking E | Niet duidelijk | Tijdens telefonisch contact blijkt dat het probleem bij de oven ontstaat, iederekeer als ze die aanzetten ruiken ze een verbrande rubberlucht.Instructie gegeven om de oven op een andere wcd te proberen om te bepalen of hetaan de oven ligt of aan de wcd waar die normaal in gestoken is.Advies is om de technische dienst van Zuidwester morgen (donderdag 5-9) te latencontroleren. | 78.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09661 | SZ: Hollands Diep 15 | 863493 | 43712 | 43713 | Gereed gemeld | Er komt alleen koud water uit de douchekraan | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Er komt alleen koud water uit de douchekraan van mr Everaerts.Specifieke ruimte van de melding- 1e slaapkamer als je binnen komt aan de rechterkantAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.bij aankomst water temperatuur gemeten deze was 39 gr.de rest ook gecontroleerd maar verder niets kunnen vinden alles in orde. | 155.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09675 | SZ: 's-Heer Hendrikskinderenstraat | 863812 | 43714 | 43717 | Gereed gemeld | Geen CV en geen warm water | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *6-9-2019 Gepland voor 6-9-2019 en telefonisch doorgegeven aan de klant | Geen CV en geen warm water Afwijking W | Niet duidelijk | Niet duidelijk wat het probleem was, de begeleiding heeft gisteravond de ketelgereset en niet gecontroleerd of de ketel weer werkte.Geen probleem aangetroffen, warm water en verwarming werkt gewoon.Aangegeven dat de ketels niet bij ons in onderhoud zijn. | 244.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09687 | SZ: Schengestraat 41 E | 864048 | 43717 | 43717 | Gereed gemeld | Verwarming op 41 E en F , veel te warm | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Aanvullende informatie over uw melding- 7/9 Was de verwarming s morgens aangeslagen op 41 E en F. Dit terwijl hetbinnen 23,9 graden was. Het was hier érg warm.Specifieke ruimte van de melding- groepsruimte 41E en 41F.Afwijking W | Verkeerd gebruik | Definitief herstel, stooklijn in Priva aangepast en thermostaten vloerverwarming41e en 41f naar 30C gezet. Zodat dit minder klachten zou moeten geven, is altijdal behoorlijk warm op de bovenste verdiepingen. | 124.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 864061 | 43717 | 43717 | Gereed gemeld | lekkage in middenstuk chifons | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | - Keukenkastje lag vol met water. Lekkage in middenstuk bij chifons. Blijftlangzaam druppelen. Tevens veel "bubbel geluiden" uit gootsteen en water looptlangzaam wegAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.de afvoer van beide wasbakken was verstopt deze ontstopt loop nu weer goed weg.wartels van de sifons aan gedraaid nu geen lekkage te zien. | 236.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 864179 | 43718 | 43724 | Gereed gemeld | Lekkage waterleiding | STORING | Voorne-P/47152 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, waterleiding welke voor nood was gemaakt hersteld, hierbijde sensor warmtapwater weer gemonteerd. Installatie is weer geheel in orde. | 451.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 864331 | 43718 | 43720 | Gereed gemeld | Storing automatische schuifdeur. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *12-9-2019 Werkbon AssaAbloy ontvangen en gekoppeld (MP) | Deur gaat steeds open en dicht. betreft 2e etage.Afwijking W | Technisch gebrekStoring radar. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Assa Abloy ingeschakeld, gaat om buitendeur achterzijde pand, kunnen nu niet afsluiten.Assa Abloy neemt contact op met de melder over aankomst tijdstip verhelpenstoring.Inkooporder dient morgend doorgezet te worden.Radar gerepareerd. | 334.18
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09684 | SZ: Schengestraat 41 B | 864152 | 43718 | 43719 | Gereed gemeld | Geen warm water in de keuken | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *10-9-2019 Gepland voor 10-9-2019 en per mail aan de klant laten weten. | geen warm water in de keuken in de badkamers wel | - | telefonisch opgelost met Rinus Weezenpoel | 54.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03478 | SZ: Elvis Presleylaan 129 | 864677 | 43720 | 43770 | Gereed gemeld | warmwatertemperatuur komt niet boven de 50 gr uit | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | warmwatertemperatuur komt niet boven de 50 gr uitAfwijking W | Technisch gebrek | niemand aanwezig hier nieuwe afspraak maken. | 241.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 864652 | 43720 | 43767 | Gereed gemeld | Afvoer tussen wasbak en wasmachine weer verstopt | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *18-9-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *18-9-2019 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) *18-9-2019 Mail vd Velden met vraag wanneer vervolg gepland staat (MP) *19-9-2019 Reactie vd Velden, vervolgbezoek gepland op 18-9 iom MH (MP) *23-9-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *27-9-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *30-9-2019 Rapportage vd Velden ontvangen en gekoppeld door MH (MP) *8-10-2019 Mail vd Velden gestuurd met verzoek om prijsopgave (MP) *14-10-2019 Mail vd Velden gestuurd met verzoek om prijsopgave (MP) *18-10-2019 Mail vd Velden gestuurd met verzoek om prijsopgave (MP) *28-10-2019 Offerte vd Velden ontvangen, gekoppeld en doorgestuurd naar WVB (MP) | De vloer stond gisteren weer blank, de afvoer tussen de wasbak en wasmachinezit verstopt. het water stinkt. | Visuele inspectie. | Noodoplossing toegepast zodat er water gebruikt kan worden. ZSMkk inspectie naar buiten toe vanuit kruipruimte om situatieinzichtelijk te maken en buiten locatie vast te stellen waar os stuk teplaatsen is.Wordt verder op SO 870799 opgepakt. | 815.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03496 | SZ: Haringvliet 2 | 864751 | 43721 | 43724 | Gereed gemeld | Lekkage keukenkast Lokaal 1 , aanrecht-kast | 1E LIJN ST | GO/47152 | *13-9-2019 Gepland voor 16-9-2019 en per mail aangemeld. | lekkage is w.s. afkomstig van de warmwater-afsluiter ( aan de hendel hangen dedruppels)Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, hendel verwijderd omdat deze niet gebruikt hoeft te worden.lekkage zat aan de overloop van de wasbak deze los gedraaid en opnieuwgemonteerd. geen lekkage meer aanwezig. hendel in het logboek gedaan. | 234.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 864788 | 43721 | 43721 | Gereed gemeld | Stroom onderbreking zit los. Kamer b.g1ste deur | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | - Stroom onderbreking zit los. Kamer beneden 1ste deur in de gang rechts.Let op De sleutel halen bij huisnummer 8.Afwijking E | Technisch gebrek | Er zitten 2 spanningsonderbrekers met ieder een sleutelschakelaar waar 1 knoplos zit, beide knoppen vastgezet. | 372.18
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 865103 | 43724 | 43748 | Gereed gemeld | riolering stinkt | 1E LIJN ST | GO/47152 | *19-9-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *24-9-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *27-9-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *8-10-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *10-10-2019 Gereedmelding vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) *10-10-2019 Mail vd Velden met verzoek om werkbon te sturen (MP) *16-10-2019 vd Velden (Yvonne) gebeld om werkbon op te vragen. (MH) | riolering stinkt wordt ieder altijd door gespoten als deze gaat ruiken doorkropman- beneden keuken en badkamer | - | In navolging van storingsmelding op adres Doelenstraat 1 3255 AB Oude-Tonge opd.d. 19-9 en 26-9 heeft onze monteur de volgende geconstateerd. Bij de gevel iser een rioolbreuk geconstateerd. Dit gaan we herstellen op basis van regie.De werkzaamheden kunnen donderdag 3 oktober uitgevoerd worden.Werkbon titel190808959 03-10-2019 Thakoeri M. R1 Herstellen gevelbreuk /Doelenstraat 1Oude-Tonge190808296 19-09-2019 Ouden den T.A. R1 Reinigen riolering/Doelenstraat 1 OudeTongeCode Omschrijving07 Vernieuwd. | 519.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03467 | SZ: Doelen 76-78 | 865025 | 43724 | 43725 | Gereed gemeld | Twee toiletruimtes verstopt | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | *27-9-2019 Werkbon Riool.nl ontvangen en gekoppeld (MP) | Toilet in douchruimte hal beneden verstopt:2 toiletten verstopt, één in doucheruimte in hal en één in hal, beide beneden.Spoed a.u.b. | Verstopping | Verstopping opgelost. Gereed. | 168.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 865080 | 43724 | 43725 | Gereed gemeld | Verwarming werkt niet | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Storing E14, 5x brander ontsteken mislukt, na +- 5 minuten valt de ketel instoring.-Gasklep gecontroleerd, schakelt open en dicht.-ontsteking gecontroleerd, ontsteekt maar na iedere ontsteking schakelt degasklep weer dicht.-de stekker v/d ontsteking bleek niet goed ingestoken te zitten, deze weeringestoken en gecontroleerd of deze strak genoeg klemt, dit is zo.Oorzaak onbekend waarom de stekker niet goed zat.+- 20 minuten testgedraait, valt niet meer in storing. | 396.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 864982 | 43724 | 43726 | Gereed gemeld | Deur van Henk Oost functioneerd nog steeds niet | 1E LIJN ST | GO/47152 | *18-9-2019 Werkbon AssaAbloy ontvangen en gekoppeld (MP) | De deuren van de heren Henk Oost en Wim Preesman gaan niet dicht als je deknopjes op roos of oranje zet. Voor de deur van Henk oost is een eerderemelding gemaakt, er zou een motor worden vervangen. Ik weet niet of dit eenlange levertijd heeft of dat er toch iets anders aan de hand is.contact gehad met Sanne de deur van Wim functioneerd weer de deur van Henk nogsteeds niet in orde. | Arm systeem liep zwaar in deur profiel. | SERVICEKIT KONE UWD 2200 vervangen. | 274.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 865295 | 43725 | 43725 | Gereed gemeld | Gedeeltelijke stroomstoring. | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | gedeeltelijke stroomstoring. Afwijking E | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, telefonisch contact gehad en met deklant besproken automaat 6 terug om te zetten, alles blijft nu in bedrijf. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 865557 | 43727 | 43770 | Gereed gemeld | Nazien water op vloer doormelding. | STORING | Voorne-P/47153 | - | Geconstateerd bij ohd zwembadinstallatie door Hellebrekers.Afwijking M&amp;RAfwijking M&amp;RAfwijking M&amp;RAfwijking M&amp;RAfwijking M&amp;R | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | 2 stuks wcd ptt tbv cavia's vervangen ivm gecorrodeerde contacten.Relais geeft aan draadbreuk, bekabeling gecontroleerd en deze is in orde echterin laatse doos zit een weertand welke defect is.Deze zal eerst vervangen dienen te worden voor we rest kunnen testen, 1k2 ohm.Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Eindweerstand geplaatst maar relais geeft nog steeds draadbreuk aan, 1 caviareageert niet, hiervoor een nieuwe bestellen.Functioneel herstel – werkend achtergelaten, de twee cavia's in het lage gedeelte werken echter is er nog 1 defect, deze dient besteld te worden. Functioneel herstel – werkend achtergelaten, de twee cavia's in het lage gedeelte werken echter is er nog 1 defect, deze dient besteld te worden. Definitief herstel, 1 cavia vervangen en alle drie getest op werking, deze werken allen weer, water op vloer melding in gbs. | 1797.76
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09661 | SZ: Hollands Diep 15 | 865486 | 43727 | 43727 | Gereed gemeld | Geen warm water in alle douches. | 1E LIJN ST | GO/47152 | *19-9-2019 Gepland voor 19-9-2019 en per mail aangemeld. | Tijdens het douchen hebben alle bewoners lauw tot koud water. Dit geld vooralle slaapkamers. Ik weet dat er al naar is gekeken maar dit is niet fijndouchen.Afwijking E | Geen probleem | Alle badkamers iets warmer gezet. | 247.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09661 | SZ: Hollands Diep 15 | 865504 | 43727 | 43735 | Gereed gemeld | Afvoer douche kamer Peter vd Hoek HD15 verstopt | 1E LIJN ST | GO/47152 | *24-9-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *27-9-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *27-9-2019 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) | - Afvoer douche Peter vd Hoek verstopt.Als de afvoer in de keuken verstopt zit gebeurt het vaak dat later de afvoerdouche Peter ook verstopt raakt.Afvoer douche kamer Peter vd Hoek HD15 verstopt, Te bereiken op- 0682009374 | Vet/zeep/haar. | Keukenafvoer ontstopt en afvoer aangepast.Storingsbus inclusief reinigingsunit. | 134.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09656 | SZ: Delta Boulevard 76 | 865648 | 43728 | 43728 | Gereed gemeld | Stroom uitgevallen in 2 slaapkamers | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Stroom uitgevallen in 2 slaapkamers. Graag aanbellen bij nr 68Afwijking E | Domotica staat in storing | Domotica staat in storing, alle groepen in verdeler staan wel in en is niets meeaan de hand. Melding gemaakt bij TD. TD pakt dit verder op. | 188.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09652 | SZ: Delta Boulevard 68 | 865788 | 43728 | 43731 | Gereed gemeld | Kookplaat blijft aanstaan. | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Kookplaat blijft aanstaan. Deltaboulevard 68, Locatie keuken. Afwijking E | Technisch gebrek | Melding gehad via storingstelefoon. Storingsmonteur E aangesuurd. Zie bonSpencer Sonokromo en de doorgestuurde e-mail. Spencer heeft deze kookplaatafgekeurd. Graag contact opnemen met klant, zodat verdere actie kan wordenondernomen. | 314.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 865762 | 43728 | 43731 | Gereed gemeld | De cliënten douches in het zwembad zijn te warm, | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | - | De cliënten douches in het zwembad zijn te warm, Te bereiken op- 0187-898821 - Zwembad meerpaal.Afwijking W | Niet duidelijk | Het opnieuw afstellen van de mengkraan op 37,5 graden celciusCentraalthermostaat wordt tijdens spoelen verdraaid, met stift gemarkeerd waaropdeze na spoelen weer terug op gezet moet worden. | 213
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 865851 | 43731 | 43731 | Gereed gemeld | verwarming zit los. slaapkamer 6106 | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | verwarming zit los, client heeft ijzer ervan afgehaaldslaapkamer 6106Afwijking W | Molest/vandalisme | Client had de bovenst gedeeltes van de beugel eraf gehaald, waardoor de radiatorlos aan de pijp hing. Spullen bij de leverancier opgehaald en 2 nieuwezijbeugels geplaatst. Advies om om de radiator een kunststof omkasting te latenmaken, zodat de client niet meer bij de radiator kan komen. Bijvullen van de cvintallatie bleek dat de cv circulatiepomp aanvoer west in storing stond. Code51: geblokkerde pomp/motor. Deze kunnen resetten. pomp draait weer, maar maaktwel een hoop herrie. Dringend advies om deze te vervangen. Zie foto'sWordt verder op SO 865932 afgewerkt. | 417.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 865932 | 43731 | 43734 | Gereed gemeld | circ. pomp aanvoer west op storing | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | circ. pomp aanvoer west op storingAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Code 51: geblokkerde pomp/motor. Deze kunnen resetten. pomp draait weer, maarmaaktwel een hoop herrie. Dringend advies om deze te vervangen. Zie foto'sBij vulwerkzaameden n.a.v. loszittende radiator geconstateerd dat decirulatiepomp in storing stond. Met Grundfos dongel uit kunnen lezen en dezestond in storigscode 51: geblokkeerde pomp/motor. deze kunnen resetten en depomp draait weer, maar deze maakt wel een hoop herrie. Dringend advies om dezepomp te vervangen. Zie verstuurde foto's. Definitief herstel, pomp vervangen aanvoer west, ingesteld auto adapt zoals deoude ook stond ingesteld.Installatie werkt weer naar behoren. | 1489.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 866110 | 43732 | 43776 | Gereed gemeld | Schuifdeur sluit te langzaam/niet | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *25-9-2019 Werkbon AssaAbloy ontvangen en gekoppeld (MP) *25-9-2019 Offerte reeds ontvangen, zie order 858765 (MP) *25-9-2019 Offerte doorgestuurd naar WVB (MP) | schuifdeur gaat langzaam dicht aan de achterzijde sluit langzaam en nietvolledig en gaat dan weer open. De ogen al schoongemaakt maar dat is niet hetprobleem dus gaarne komen kijken. | Print is defect. | Deur staat nu stil en moet met de hand worden bediend.Loopt offerte voorvervanging!Deurautomaat is vervangen op so858765 | 178.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 866222 | 43733 | 43733 | Gereed gemeld | thermostaat geeft aan waterdruk laag in de CV | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | De thermostaat geeft aan dat de waterdruklaag is in de cv. hierdoor verwarmthet niet goed.in de woonkamer hangt de thermostaat.Afwijking W | Technisch gebrek | Bij aankomst stond de cv druk op 0,5 bar, deze heb ik bij gevuld tot 2,0 bar.Installatie werkend en storingsvrij achtergelaten | 155.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 866533 | 43734 | 43734 | Gereed gemeld | magneetdeuren spontaan dichtgevallen / geen brand | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | magneetdeuren spontaan dichtgevallen / geen brandAfwijking E | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.storing aangenomen en doorgestuurd naar spenser.die neem contact op. | 44.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 866487 | 43734 | 43735 | Gereed gemeld | erg warm in ruimte zaagafdeling en daarnaast | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | erg warm in ruimte zaagafdeling en daarnaast, Het is een sauna in dezaagafdeling en de ruimte ernaast, willen jullie hier naar kijken ajb.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Een uur wachttijd voordat het Dok open ging, niemand om alarm eraf te halen.Bij aankomst stond warmtepomp op storing lagedruk, waardoor de cv werdaangestuurd, deze herstelt waardoor installatie rustig werd.Pc was geupdate waardoor ik geen comm kon krijgen met verdeelsets, deze allengereste door dmv spanningsloos maken, weer verbinding en bus verbindingen warenook weer actief.Installatie rustig achtergelaten, maar temp. verlaging zal wel even duren ivmvloerverwarming (nastraling).Tmp luchtbehandeling ging omlaag. | 268.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 866582 | 43735 | 43740 | Gereed gemeld | Lift activiteitencentrum maakt hard geluid | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *27-9-2019 SO opgestart en contact met locatie opgenomen. e.e.a. besproken en hierna *27-9-2019 Orona aangestuurd. Dit gecommuniceerd naar de locatie. | lift maakt hard scheurend geluid tijdens gebruik. liften activiteiten centrum. | lift maakt schurend geluid, vang sleept aan. | vang gesteld leiders gesmeerd | 254.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 866738 | 43738 | 43738 | Gereed gemeld | Ophangsysteem cv is afgebroken links slaapkamer | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Ophangsysteem van de cv is afgebroken aan de linkerkant. slaapkamer MartinNotenboom. Cv direct naast zijn bed.Ophangsysteem zou afgebroken zijn van een radiator | De linker ophang punten waren uit de beugels gegaan | Ophangingspunten terug in de beugels geklikt. radiator zit weer vast | 31.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09647 | SZ: Westerschelde 8 | 866814 | 43738 | 43753 | Gereed gemeld | indringende etensgeur van de benedenwoning | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | indringende etensgeur van de benedenwoning, Te bereiken op- 0187898904Aanvullende informatie over uw melding- Wanneer de benedenwoning (ws 7) maaltijden bereid ruiken wij dit heel ster opde woning. normaal gesproken alleen op het personeelstoilet heel sterk, maar nuruikt het door heel de woning.zo heftig op het toilet e in de gang dat het zelfs wat misselijk maaktSpecifieke ruimte van de melding- personeelstoilet, gang, lichtelijk in de woonkamer.Info Patrik Verheezen.Afwijking WAfwijking W | Niet duidelijkVerkeerd gebruik | Op de begane grond gekeken of daar de afzuigkap nog steeds goed aangesloten zit.Niks kunnen vinden. Op 1e verdieping gekeken in de personeelstoilet. Naastbeluchtings pijp van de riolering zit in vloerplaat een gat die naar de koof vande afzuigpijp gaat. Waarschijnlijk gaat de leklucht hierlangs de woning in. Opdak gekeken Het enige gevonden dat de afzuigkanaal niet goed aangesloten is opde plakplaat. In afzuigkanaal en plakplaat zit geen beweging om dit goed aan tesluiten. Advies is om deze aansluiting 160mm opnieuw te maken zodat deaansluiting goed is. Zie de diverse foto's. Aan klant gevraagd of ze vanavondtesten of ze in de keuken bij de opnieuw opgehangde dubbele kapstok dieetensgeur ruiken.Definitief herstel, spleten afgeschuimd bij uitgaande buis en beluchtingriolering, zodat er geen terugstroom kan zijn.Afgesproken dat wanneer de klahten blijven aanhouden de koof in de keuken openmoet om de aansluiting naar het dak aan te passen. | 577.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09639 | SZ: Marrewijkpad 8 | 866751 | 43738 | 43738 | Gereed gemeld | Stortbak toilet miva badkamer loopt over | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *30-9-2019 SO opgestart en ingepland voor 30/9. Dit aan locatie gemeld. | Stortbak toilet miva badkamer loopt over. Nu het hoekstopkaantje dicht gezet zodat deze niet overstroomd.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.er is een beugeltje van stortbak afgebroken technische dienst pak dit zelf op.gaat een nieuwe stortbak bestellen en zelf plaatsen. | 180.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09646 | SZ: Westerschelde 6 | 867016 | 43739 | NULL | Gereed gemeld | electrische deurdranger buitendeur defect | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Het lijkt er op dat de elektrische dranger anders ingesteld moet worden.Deur sluit niet zoals gewenst voor de clientenSpecifieke ruimte van de melding- buitendeur huiskamer | - | Terugkoppeling Assa Abloy:Probleem zat in de Fotocel.Installatie afgesteld en functioneel hersteld. | 209.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09684 | SZ: Schengestraat 41 B | 866956 | 43739 | 43741 | Gereed gemeld | buitendeur blijft zoemen/piepen schengestraat | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | de buitendeur van het schengestraat gebouw aan de weg kant blijft weer hardzoemen/piepen | - | Oplossing 150 Controle uitgevoerdOpmerking Bij aankomst geen vreemde geluiden te horen. Automaat uitvoeriggetest en nagekeken. Geenvreemde dingen kunnen ontdekken. Automaat is aan vervanging toe zoals meerderemalenaangegeven. Offerte is al gemaakt en verstuurd. | 118.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 866910 | 43739 | 43739 | Gereed gemeld | Douches zwembad en kraan keuken koud | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | - | Zowel de douches in het zwembad (cliënten en personeelsdouche) als de kraan inde keuken van de meerpaal geven koud water.Afwijking W | Technisch gebrek | Monteur Hellenbrekers had de cv-ketels al kunnen resetten. Bij aankomst stond deinstallatie wel op 1,2 bar. de instalatie nog wel opgevuld tot 1,9 bar. | 149.29
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 867030 | 43739 | 43740 | Gereed gemeld | airco stinkt kantoor poli meerpaal | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | - | De Airco stinkt kantoor poli MeerpaalAfwijking koeling | Geen probleem | De filter gereinigd en het binnendeel ingespoten met Bio Airfresh. De stank isnu weg. | 244.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 866982 | 43739 | 43740 | Gereed gemeld | Lift nazien na opsluiting | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Lift nazien na opsluiting, eruit gehaald door de brandweer. Hoofschakelaaruitgezet. Staat nu beneden op de begane grond.Storingsnummer 225919 / Liftcode 2835-6507 | nav opsluiting grendel contact verbroken | grendels gesteld van schacht en kooideuren | 335.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 867267 | 43741 | 43741 | Gereed gemeld | Straatverlichting uit. Zekering is wederom stuk. | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | straat verlichting is uit zekering is stuk gisteren er nieuwe in gedaan nu weeruit.lantaarnpalen rond de westerschelde.Joop van Gulik: 06-53310201.Afwijking E | Technisch gebrek | SO opgestart en overlegd met Patrik Verheezen. Hierna ingepland bij Jac de KlerkJac een sms gestuurd daar hij in de ochtend vrij is.Locatie geinformeerd.-Op de westerschelde, even nummers was 1 paaltje waarvan de fitting nat wasomdat er een stuk v/d glazen kap afgebroken is, droog gemaakt en de kapwaterdicht afgetaped.-Van 1 paaltje was een deel v/d schroefdaad afgebroken en staat scheef, was weldroog van binnen.Deze waterdicht afgetaped.-Van 1 paaltje op nr 1 was de fitting nat en de vsa nat en geroest, de spanningafgekoppeld.Afwachten of nu de verlichting blijft branden. | 431.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 867351 | 43741 | NULL | Vervallen | douche geeft geen warm water en kleine straal | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *4-10-2019 Deze melding is volgens Patrik Verheezen en TD Zuidwester voor de verhuurder *4-10-2019 van de appartementen en niet voor Kropman. *4-10-2019 | Client heeft tijdens het douchen warm en koud water, gister werd het water nietwarm en de douche heeft een kleine straal.Appartement nummer 32 | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 867302 | 43741 | 43763 | Gereed gemeld | Metingen zwembad niet juist | STORING | ECZ/47152 | - | - | - | - | 83.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 867304 | 43741 | 43742 | Gereed gemeld | Ketel 1 warmwater in storing | STORING | ECZ/47152 | - | Afwijking W | Niet duidelijk | Bij aankomst stond warmwaterketel 1 in storing met code E36. In documentatieopgezocht wat dit is. 5x vlamverlies. Op moment van meting was de gasvoorruk28 mbar. De rookgasbuis was ook open. Installatiedruk was 1,8 bar. Niks kunnenvinden. | 287.21
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 867343 | 43741 | 43742 | Gereed gemeld | Deur tbv lantaarnpaal ontbreekt. | STORING | GO/47152 | - | Afwijking E | Molest/vandalisme | Definitief herstel, nieuw deksel geplaatst, past niet geheel omdat het een oudepaal betreft. Maar is weer veilig wat betreft aanraakveiligheid e.d. | 461.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 867452 | 43742 | 43742 | Gereed gemeld | thermostaat van de muur gehaald verwarming defect | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | Verwarming kastje is van de muur gehaald door bewoners. Verwarming doet hetniet meer. We kunnen het ook niet meer bedienenSpecifieke ruimte van de melding- woonkamer | - | - | 121.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 867465 | 43742 | 43775 | Gereed gemeld | Verwarming zit wederom los kamer 6106 | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *4-10-2019 SO opgestart en gebeld met Patrik Verheezen aangezien deze melding eerder *4-10-2019 ook al opgepakt is. Hierna melder geprobeerd te bellen. Geen gehoor. *4-10-2019 E-mail gestuurd met de vraag of we deze melding dinsdag op mogen pakken. *4-10-2019 Gebeld met Joop (TD). Hij stuurt er iemand heen om te kijken of dit tot dinsdag *4-10-2019 kan wachten. Dit koppelt hij terug aan Kees. | client zijn kachel zat al los was tijdelijk even vast gezet maar client had hemweer los gemaaktAfwijking WAfwijking W | Molest/vandalismeMolest/vandalisme | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld, radiator was deze week alopnieuw vastgezet echter client had de beugles wederom gebroken.Hierdoor lekkage aan koppeling.Radiator verwijderd en aanvoer vastgezet dmv bsa beugel ivm afbreekgevaar (hoopdat dit houd ivm kracht client).Er dient als we hem terug hangen een radiator ombouw gemaakt te worden door deaannemer van 170x70x15 cm lxhxd.Eerder terug hangen heeft geen zin in deze. Heb Wilehouwer al gemaild omafspraak te maken.Definitief herstel, radiator terug gehangen en cv opnieuw gevuld tot 2 bar . Rekje in techniek ruimte opgehangen en ruimte opgeruimd. | 767.76
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 867447 | 43742 | 43742 | Gereed gemeld | Meetwaarden zwembad niet goed | STORING | ECZ/47152 | - | Afwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, diverse metingen gedaan en waardein hycon bijgesteld, bij meting 0,5 gaf deze 0,7.Waarde loopt weer op, afwachten. | 152.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03496 | SZ: Haringvliet 2 | 867456 | 43742 | 43770 | Gereed gemeld | Lekkage warmwater afsluiter lokaal 1 aanrecht kast | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | lekkage is w.s. afkomstig van de warmwater-afsluiter (aan de hendelhangen de druppels). Lokaal 1 , aanrecht-kast.Lekkage leek opgelost, maar druppelt inmiddels weer.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, kogelkraan is versleten en moet vervangen worden.Voor nu zover mogelijk lekvrij kunnen krijgen.vervanghen van twee stuks kogelkraan | 612.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09648 | SZ: Westerschelde 10 | 867526 | 43742 | 43752 | Gereed gemeld | Lift defect | 1E LIJN ST | GO/47152 | *10-10-2019 Werkbon Orona opgevraagd | lift defect. Cliënten die geen trap kunnen lopen en niet over de helling kunnenniet naar boven. westerschelde middenterrein | 30cm boven bg met open deuren | nav storing diverse gecontroleerd en getest geen duidelijke oorzaak gevonden naherstel blijft de lift goed werken | 248.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09668 | SZ: Kloosring 111 | 867646 | 43742 | 43743 | Gereed gemeld | Storing BMC, branddeuren vallen dicht | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Branddeuren vallen dicht // Magneten ontgrendelen Call4860526Afwijking E | Niet duidelijk | naar mijn colliga Kees Coks doorgezet. | 37.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09668 | SZ: Kloosring 111 | 867650 | 43742 | 43742 | Gereed gemeld | (brand)deuren werken niet mer, dit was vorige week | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | (brand)deuren werken niet meer, dit as vorige week ook al | mogelijke oorzaken die dit probleem kunnen veroorzaken maar niet op dit momentvast te stellen zijn: 1. een van de sloten/magneten vraagt te veel stroomof 2. de GTV is aan vervanging toe, dit is een GTV25 en is al verouderd. | De zekering in de GTV vervangen en de deuren/mageten werken weer. | 272.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09668 | SZ: Kloosring 111 | 867659 | 43743 | 43744 | Gereed gemeld | Magneetdeur | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Magneet deur in storingAfwijking E | Niet duidelijk | Kees Coks heeft verder opgelost. E man | 22.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09668 | SZ: Kloosring 111 | 867661 | 43743 | 43743 | Gereed gemeld | Magneet deur gaat steeds dicht | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | magneeteur gaat steeds dichtAfwijking E | na het controleren van deze GTV (waar alleen de branddeuren opzitten en niet desloten) an ik geen oorzaak vinden in de installatie waardoor de zekering van deGTV regelmatig kapot gaat. | ik heb de kleefmagneet van de schuifdeur van nummer 111 gedemonteerd en opnieuwinelkaar gezet omdat deze niet goed meer inelkaar zat.verder heb ik alle 6 de kleefmagneten weer goed gezet, zodat de ankerplaat volop de magneet komt en de magneet niet meer stroom afneemt dan nodig is.na een uur is de zekering nog steeds in orde. | 362.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 867658 | 43743 | 43744 | Gereed gemeld | Magneetdeur | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Magneetdeur gaat steeds dichtAfwijking E | Niet duidelijk | Kees Coks heeft verder opgelost. | 22.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 867681 | 43743 | 43743 | Gereed gemeld | Lekkage keukenkraan | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | De kraan lekt als ie dicht is en is geen mogelijkheid om de lek stoppen. Afwijking W | Niet duidelijk | Bij aankomst lekte de kraan langs bovenkant, langs de hendel. IK heb de hendelgedemonteerd en de ringen nagekeken en bleef de kraan droog. De kraan is vrij nwen alles leek goed te werken, hoe ik dan probeerde bleef de plek rondom despindel droog. Ik heb het maar zo gelaten en aangegeven als als het nog lekt datze het morgen doorgeven, en dan moet de kraan maar vervangen worden, hij zetwarsch. in de garantie nog omdat de pand pas 2 weken ingebruik is. De opname enfotos heb ik. | 259.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 867901 | 43745 | NULL | Gereed gemeld | verwarming defect woning 32 | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | verwarming stukSpecifieke ruimte van de melding- huisnr 32 | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 867789 | 43745 | 43770 | Gereed gemeld | Verwarming in slaap kamers beneden doen het niet | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | verwarming in slaap kamers beneden doen het niet, Te bereiken op- MARREWIJKPAD6De klant is de hele dag 8/10 op locatie aanwezig.Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.&#x20;Gezocht naar evt afsluiters die dicht staan, tijdens telefonisch consult met Patrik blijkt de regeling in storing te staan.Patrik pakt dit verder op.Definitief herstel, installatie bijgevuld en ontucht , nu weer overal warmte. Cenvax gaf storing aan, aanvoertemp. welke niet werd gehaald. | 537.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03478 | SZ: Elvis Presleylaan 129 | 868033 | 43746 | 43749 | Gereed gemeld | Warm water komt niet boven de 48 graden | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Op de Elvis Presleylaan 129 komt de warm watertemperatuur niet boven de 48graden uit.Afwijking W | Verkeerd gebruik | Object (tijdelijk) niet in beheer, er is door de energie leverancier en nieuwe warmtepomp geplaatst, hierin moet zuidwester DNWG inschakelen. | 215.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 867975 | 43746 | 43747 | Gereed gemeld | lekkage ruimte slaapwacht | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Afwijking WAfwijking W | Geen probleemGeen probleem | Object (tijdelijk) niet in beheer.Met begeleiding van Cannenburgh op slaapkamer geweest van slaap wacht, echter geen lekkage kunnen ontdekken. Object (tijdelijk) niet in beheer.Met begeleiding van Cannenburgh op slaapkamer geweest van slaap wacht, echter geen lekkage kunnen ontdekken. | 87.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 868045 | 43746 | 43748 | Gereed gemeld | Airco serverruimte kapot. Ijs aan de unit. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *10-10-2019 Werkbon Thermofrost ontvangen en gekoppeld (MP) *10-10-2019 Werkbon Thermofrost doorgestuurd naar WVB ivm opmerking veiligheid (MP) | Airco in de server ruimte P.J. Bliekstraat 3 is kapot. er hangt ijs aan deunit. ook op het dak hangt er ijs aan de unit (zie foto's)Apparaat staat nu uit. | Installatie uit bedrijf bij aankomst.Geconstateerd : Binnen unit extreem vervuild deze is gereinigd ,condensor is slecht. | Buiten unit is niet veilig te bereiken , deze staat binnen 3 meter dichtbij de dakrand , ivm economisch belang toch unit hard gereset eninstallatie proefgedraaid , na onderzoek blijkt de installatie met te kort aankoudemiddel te draaien , geen koudemiddel lekkages getraceerd, systeembijgevuld met juist koudemiddel r410A 0,5 kg.Installatie draait naar behoren draaiende storingsvrij achtergelaten. | 299.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 868052 | 43746 | 43748 | Gereed gemeld | Noodverlichting (NV-028)knippert het lampje oranje | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Noodverlichting (NV-028) knippert het lampje oranje.het gaat om de noodverlichting die op de 2e etage opde vluchtroute (op het dak) hangt.Afwijking E | Niet duidelijk | De printplaat is geoxideerd, geprobeerd schoon te maken en gereset, werkt nu weer.bij herhaling moet deze vervangen worden.Famostar Pro WPA met picto 3. (zie foto). | 251.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03633 | SZ: Voorstraat 60 - 60a | 867942 | 43746 | 43746 | Gereed gemeld | Thermostaat geeft water bijvullen aan | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *8-10-2019 SO opgestart en ingepland voor Jac de Klerk op 8/10 *8-10-2019 Locatie op de hoogte gebracht. | Thermostaat huiskamer geeft aan dat het water /radiatoren bijgevuld moet worden.Afwijking W | systeemdruk te laag, 1.0 Bar. | systeem op druk gezet, 1,7Bar. | 99.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 867992 | 43746 | 43746 | Gereed gemeld | het is twee dagen behoorlijk koud in het dok | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | het is al twee dagen behoorlijk koud in het dokAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.Ketel op hand gezet 50 gr dit is een oud euvel dat hij niet door de warmtepomp word aangestuurd is bekend. | 170.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 868266 | 43747 | 43752 | Gereed gemeld | gootsteen in de keuken loopt moeilijk door | 1E LIJN ST | GO/47152 | *14-10-2019 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) | de gootsteen in de keuken loopt heel moeilijk door en als de vaatwasser aanstaat komt het water in de gootsteen omhoog! en aan de onderkant van de plintrechts van de vaatwasser komt water | Vet/zeep/haar. | Keukenafvoer ontstopt. | 131.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 868231 | 43747 | 43747 | Gereed gemeld | Lauw water in keuken en badkamer | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *9-10-2019 SO opgestart en ingepland voor 9/10 13:00-16:00 uur. *9-10-2019 Sandra (Zuidwester) op de hoogte gebracht hiervan. | Zowel in de keuken als in de badkamer hebben we alleen lauw water.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, 3 afzonderlijke cv systemen ontucht en gevuld, waardoor weer warmte op de boiler kwam, temp tap water loopt weer op. | 247.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09662 | SZ: Hollands Diep 17 -29 | 868320 | 43747 | 43812 | Gereed gemeld | lantaarnpaal omvergereden | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Lantaarnpaal en armatuur vervangen is omvergereden is op de grens van dedeltaboulevard en hollandsdiepAfwijking E | Molest/vandalisme | opname gedaan, paal is verwijderd en de kabel is veiliggesteld door Joop v Gulik.Foto's gemaakt van de lantaarnpaal, deze moet vervangen worden door een paal met ledarmatuur.Welk model het moet worden gaat Patrik bespreken met Zuidwester.Lengte paal is 5m.Wordt door andere partij afgehandeld. | 473.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09639 | SZ: Marrewijkpad 8 | 868147 | 43747 | 43747 | Gereed gemeld | geen warm water in de douches | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Wilt u onderstaande melding in behandeling nemen:Betreffende:geen warm water, Te bereiken op- 0181601685Aanvullende informatie over uw melding- geen warm water in de alle douchesSpecifieke ruimte van de melding- badkamerLocatie : Regio Voorne - Putten - Marrewijkpad 8 (Spijkenisse)Aangemeld op:08-10-2019, onder nummer I1910 413.Door:Vonk, Tonja, Regio Voorne - Putten, 0181601675,Alvast bedankt.Met vriendelijke groet,Servicedesk ZuidwesterAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten doordat gisteren mijn collega de spanning van de ketel heeft gehaald en er geen regeling aan de ketel zit en op hand stond, deed deze niets meer. Indien spanning eraf of resetten resulteert in rust. ketel weer hand in gezet op 80C, waardoor alles weer warmte kreeg inclusief boiler. bespreken tijdens beheer overleg hoe verder. | 74.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 868479 | 43748 | 43749 | Gereed gemeld | Temperatuur is erg hoog in de ruimte | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *10-10-2019 SO opgestart en gebeld met Patrik. Deze niet te pakken gekregen dus ingepland *10-10-2019 bij storingsmonteur voor 11/10. *10-10-2019 Monteur aangemeld op locatie. | Temperatuur is erg warm in de ruimte. we kunnen hier zelf niets aan verstellen(is ons verteld). het verschil tussen binnen en buiten is te groot. Eigenlijkmoet de deur naar het balkon altijd open staan om het een 'gezonde' temperatuurte geven.Vanaf 10:00 uur is hier iemand aanwezig.Afwijking M&amp;R | Verkeerd gebruik | Definitief herstel, in gbs gekeken en lbk blaast 19C in, temp. ruimte is 23C met balkon deur open.Vloerverwarmingsvedeler bekeken en max temp. versteld naar 30C watertemperatuur en de pomp anders ingesteld. Gebruikers geïnformeerd wat betreft de aanpassingen.Luchtinblaas gecontroleerd op werking. | 180.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 868524 | 43749 | 43749 | Gereed gemeld | St verlichting trappenhuis uitgevallen | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | nooduitgang, vandaar SPOEDAfwijking E | Technisch gebrek | De lampen van 3 armaturen in het noodtrappenhuis zijn versleten en moeten vervangen worden, geen geschikte lampen in de auto en het slot van de voorraadruimte TD is veranderd en er is niemand aanwezig van de TD.Vervangen vd lampen kan gedaan worden door de technische dienst Zuidwester.Philips PL-S 9W 830 2P | 399.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 868682 | 43750 | 43751 | Gereed gemeld | Geen ww, geen cv, resetten helpt niet. | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | Geen ww, geen cv, resetten helpt niet.ketel functioneert niet | ketel besturing is vast gelopen | ketel opnieuw geprogrammeerd, tevens installatie druk bijgevuld van 0.9 bar naar 1.8 bar. drukmeter op de ketel klopt niet. ketel getest op cv vraag en tapwater vraag. in orde. | 330.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03477 | SZ: Elvis Presleylaan 127 | 868677 | 43750 | 43941 | Gereed gemeld | lekkage in de woonkamer | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Lekkage in de woonkamer, vermoedelijk vanuit de afvoerbad/doucheAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijk | met de contactpersoon gesproken. als cliënten gebruik maken van de douche op de 1e verdieping dan stroom het water uit het plafond op de begane grond langs de muren. aan de douche zijde en bad zijde. met de contactpersoon afgesproken dat dit maandag opgepakt mag worden aangezien ze nog een badkamer hebben op de begane grond en 2e verdiepingFunctioneel herstel – werkend achtergelaten, douche op 127 en 129 laten lopen in afvoer. geen lekkage gevonden. de vloeren van beide wel heel erg verkalkt waardoor het lijkt als men onder de douche staat water langs het gordijn over de grond loopt. als de kit naden niet dicht zijn komt het lek hier vandaan. op laten pakken door Wielhouwers. | 355.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09668 | SZ: Kloosring 111 | 868666 | 43750 | 43750 | Gereed gemeld | Branddeuren vallen steeds dicht. | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Branddeuren vallen steeds dicht. magneten werken nietgtv in storing | glaszekering gesprongen | glaszekering vervangen (3.15 A). alle 6 kleefmagneten nagelopen op anker raakoppervlak. geen bijzonderheden | 120.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09654 | SZ: Delta Boulevard 72 | 868722 | 43752 | 43776 | Gereed gemeld | CV slaapkamer R. Kroon warmt door.Knop staat dicht | 1E LIJN ST | GO/47152 | *14-10-2019 SO opgestart een ingepland voor 15/10 tussen 98:00 en 12:00 uur. Dit via e-mail *14-10-2019 gecommuniceerd naar de klant en de monteur aangemeld op locatie. *7-11-2019 storing is opgelost op SO 870574 *7-11-2019 deze melding afgesloten | Verwarming in de slaapkamer van R Kroon staat volop aan ,de knop staat dicht.Het is haast een sauna in de kamer.Afspraak gemaakt voor 15/10 tussen 8:00 en 12:00 uurAfwijking W | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheerclient ligt op bed mag er niet in, nieuwe afspraak inplannen | 134.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09654 | SZ: Delta Boulevard 72 | 868730 | 43752 | 43766 | Gereed gemeld | Gootsteen keuken verstopt/ loopt langzaam leeg | 1E LIJN ST | GO/47152 | *17-10-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *28-10-2019 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) | De gootsteen loopt heel langzaam leeg. Als de vaatwasser aan staat komt hetwater in de gootsteen om hoog. | Vet/zeep/haar. | Keukenafvoer ontstopt. | 112.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09647 | SZ: Westerschelde 8 | 868938 | 43753 | 43756 | Gereed gemeld | lift west 8 defect | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | - lift reageert nergens op. west 8 | stil 30 cm boven bg met deuren open met duplex fout melding | kooi gesteld voor meer speling voor de schaats en de parameters aangepast omdatde besturing in duplex modestond (led D6 ) staat nu op simplex en de deurzone indicatie op hydraulischgezet.uitgebreid getest en oké bevonden | 323.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 868901 | 43753 | 43832 | Gereed gemeld | chloor waardes aanvullen | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | - | Chloorwaardes van het zwembad daalden in de middag van 0.60 en staan nu op0.20. Graag z.s.m. langs komen. | - | - | 161.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03559 | SZ: Oosterschelde 5t | 868896 | 43753 | NULL | Gereed gemeld | iets maakt geluid in de technische ruimte [vervall | 1E LIJN ST | I1910 673 | - | Er maakt iets geluid in de technische ruimte. Dit is niet voortdurend maar welheel vervelend | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 869201 | 43754 | 43798 | Gereed gemeld | Afvoer buiten vaatwasser verstopt. | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | *28-10-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *5-11-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *11-11-2019 Reactie vd Velden, postcode 8132 GV bestaat niet, wzh niet uitgevoerd (MP) *11-11-2019 Mail vd Velden doorgestuurd naar GS, met verzoek controle uitvoering (MP) *29-11-2019 KH heeft tel. contact gehad met de locatie, is inmiddels een nieuwe keuken *29-11-2019 gemonteerd, geen problemen met de afvoer. Order afgesloten. (MP) | Afvoer buiten vaatwasser verstopt. | - | Telefonisch contact gehad met de locatie, van der Velden is niet op de locatiegeweest, verstopping is inmiddels niet meer aanwezig. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03496 | SZ: Haringvliet 2 | 869129 | 43754 | 43755 | Gereed gemeld | kraan lekt nog steeds groep 1 | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Helaas lekt de kraan nu nog steedsAfwijking W | Technisch gebrek | Er waren 2 koppelingen lek, deze opnieuw gemonteerd en gecontroleerd op lekkage.Geen lekkages meer. | 264.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03477 | SZ: Elvis Presleylaan 127 | 869278 | 43755 | 43780 | Gereed gemeld | plafonniere bij de voordeur werkt niet | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | In de hal bij de voordeur doet de plafonniere het niet.Ik heb er al een nieuw lampje ingedaan maar nog steeds geen licht dus wellichteen probleem in de armatuur.Aangezien het ook noodverlichting is heb ik er niet aangezeten.Afwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Armatuur is defect, de print stuurt geen spanning uit.moet zsm vervangen worden door een ledarmatuur.Een paar bewoners zijn visueel beperkt en hebben veel licht nodig om zich te oriënteren.Definitief herstel lamp vervangen | 670.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 869258 | 43755 | 43767 | Gereed gemeld | gootsteen zit verstopt in een clientenkamer | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *28-10-2019 Mail Riool.nl verzoek werkbon gestuurd (MP) *29-10-2019 Werkbon Riool.nl ontvangen en gekoppeld (MP) | Al geprobeerd met een ontstopper, maar water loopt nog steeds niet door in dekamer van M.van Diggelencontactpersoon M. van Diggelen Tel. 0181392938 | Wastafel was verstopt en de sifon van de wastafel was verrot. | Opnieuw wastafel afvoer aangepast, nieuwe sifon geplaatst. Met waterstofzuigergereinigd en gespoeld, loopt nu goed door. | 161.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 869572 | 43757 | 43757 | Gereed gemeld | Vaatwasser blijft door pompen | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Vaatwasser blijft door pompenAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld&#x20;vaatwasser blijft inderdaad pompen, stekker eruit getrokken om verdere schade aan de pomp te voorkomen.E-mail gestuurd naar de technische dienst Zuidwester om verdere actie te ondernemen. | 234.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 869569 | 43757 | 43832 | Gereed gemeld | Verstopping en lekkage gootsteen keuken. | 1E LIJN ST | GO/47152 | *21-10-2019 Van der Velden aangestuurd. *21-10-2019 Patrik Verheezen heeft gebeld met verzoek ook een camera-inspectie *21-10-2019 uit te laten voeren door Van der Velden. Hier is goedkeuring voor gegeven *21-10-2019 door Trudy Compagne van Zuidwester. | Verstopping en lekkage gootsteen keuken.Afwijking W | Technisch gebrek, korte tijd geleden zijn rioleringswerkzaamheden geweest, wat precies is niet duidelijk. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent,-Sifon gedemonteerd, deze was niet verstopt.- na een tijdje warmwatergebruik loopt de spoelbak vol en loopt heel langzaamleeg, de afvoer vd wasmachine lekte ergens water, aansluitingen gecontroleerd,losgemaakt en opnieuw aangedraaid.Er zit ergens verderop een verstopping in de afvoer.-contact gehad met Van der Velden (rioleringsbedrijf), de storingsmonteur gaathet maandag a.s. doorgeven zodat de planning er vanaf weet.GRAAG MET SPOED EEN AFSPRAAK MAKEN MET VAN DER VELDEN.** Terugkoppeling Van der Velden 22-10 **Keuken en wasmachine lopen slecht door, er is een noodvoorziening getroffenzodatalles normaal gebruikt kan wordenHet advies is om de leiding in de kruipruimte door te spuiten en dan een camerainspectie uitvoeren om te kijken waarom het probleem zich voordoet. | 1491.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 869678 | 43759 | 43767 | Gereed gemeld | in het zwembad is het gloor te laag | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | *28-10-2019 Mail Hellebrekers verzoek werkbon gestuurd (MP) *29-10-2019 Werkbon Hellebrekers ontvangen en gekoppeld (MP) | - | Chloor meting was laag, bij aankomst was het chloor gehalte goed. De chloorwaarde schommelen sinds verwijderen van relax bad. | Pomp pulsen van 90 naar 120 gezet. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 869711 | 43759 | NULL | Gereed gemeld | Chloorwaardes te laag in het zwembad | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | - | **(JvdB) DUBBELE MELDING, ZIE SO869678.**Waardes chloor te laag in het bad te laag, beneden bij de machinekamer is hetwel goed. Patrick van Kropman gesproken en die zegt dat Hellebrekers moet wordeningeschakeld. Hellebrekers is al gebeld!! | **(JvdB) DUBBELE MELDING, ZIE SO869678.** | **(JvdB) DUBBELE MELDING, ZIE SO869678.** | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 869611 | 43759 | 43759 | Gereed gemeld | CV ketel bijvullen | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Anderhalve week geleden is de ketel bij gevuld, echter geeft de thermostaatweer aan dat hij bijgevuld moet worden.De verwarming slaat ook niet aan ondanks een lagere temperatuur in de woonkamerAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.installatie stond bij aankomst gewoon op 1 bar en brande gewoon ook in de woonkamer was het 21.5 gr.wel druppelde de vul en aftapkraan installatie 1.5 bar gevuld en vul en aftapkraan goed afgesloten.nu in orde. | 151.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 869651 | 43759 | 43769 | Gereed gemeld | Lekkage douche 2e verd. dit lekt op kamer 1e verd. | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | *21-10-2019 SO opgestart en ingepland voor 21/10 tussen 13:00 en 16:00 uur. | W.s. lekkage douche 2e verdieping. Is al eerder iets op uitgevoerd, maar hetlekt opnieuw bij bewoner 1e verdieping.Het lek zit in badkamer 2e verdieping.Afspraak 21/10 tussen 13:00 en 16:00 uurMelden bij Delpratsingen 28.Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekLekkende docuchsifon. Rubberafdichting ring uitgehard. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgentmet de leiding diverse sleutels geprobeerd om op de 2 etage binnen te komen maar geen goede sleutel aanwezig.ze nemen contact met ons op om nieuwe afspraak te maken.Storing beoordeeld, vervolgactie urgentbadkamer bekeken uit naden zijn goed.lekkage zit waarschijnlijk onder douche van hier graag een gat in laten maken om onder de douche van te kunnen kijken hier graag een afspraak voor maken.Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Ik heb een gat gemaakt onder de douchbak en de sifon gerepateerd. De gat moet nog door timmerman afgedicht worden, daar wordt een afspraak voor gemaakt. Vorm en maten staan op de fotos bij dit SO. Verder er was niemand in huis en ik heb me via watsap bij de begeleidster afgemeld. | 543.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 869612 | 43759 | 43761 | Gereed gemeld | Geen warm water badkamer boven | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *21-10-2019 SO opgestart en in overleg met Johan Segers ingepland voor 21/10 *21-10-2019 in de ochtend. Dit via e-mail naar de klant gecommuniceerd daar er geen | begin van de avond hebben sommige cliënten wel warm gedoucht maar einde van deavond was het koud water.Specifieke ruimte van de melding- badkamer bovenAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Definitief herstelinstallatie gecontroleerd pompen gecontroleerd deze waren goed.water in douche gecontroleerd deze blijf warm .wel ging sentry steeds uit ionisatiepen was flink aangetast deze schoongemaakt ketel werkt weer goed.Definitief herstel.boiler gecontroleerd ging steeds uit.wisselaar zat dicht deze 2 x gespoeld .nu blijf boiler draaien en kip op temperatuur. | 360.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 869648 | 43759 | NULL | Gereed gemeld | Thermostaat knop radiator defect | STORING | Brabant/47152 | *21-10-2019 So opgestart en e-mail gestuurd naar locatie in verband met bezetting daar. *21-10-2019 wacht op antwoord omtrent afspraak. | - | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 869737 | 43759 | 43770 | Gereed gemeld | Koudeklachten in het gehele gebouw | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | In het hele gebouw is het koud en niet warm te krijgen. - alle ruimtes in het dokAfwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.mengklep driewegklep koelen/verwarmen stond vast in koel stand, servo defect deze dient vervangen te worden en isolatie weer terug geplakt te worden. Tevens glycol bron dient bijgevuld te worden. Zeef gereinigd in bron systeem, flow afgeregeld en installatie draait nu probleemloos, is nu in bedrijf achtergelaten. Definitief herstel, servo van regelklep vervangen en glycol bronnen bijgevuld. Isolatie herstelt, installatie in rust en storingsvrij achter gelaten. | 1707.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09685 | SZ: Schengestraat 41 C | 869801 | 43759 | NULL | Vervallen | Breuk in kabel afluistersysteem | 1E LIJN ST | I1910 904 | *23-10-2019 Vervallen. Zuidwester heeft dit bij een specialist uitgezet. | vandaag is er iemand langs geweest op de groep omdat er een storing was met hetafluistersysteem op de kamer van Piet de Jonge. Dit is tijdelijk verholpen,maar volgens de persoon die hiervoor geweest is zit er een breuk in de kabel enmoest hiervan een melding worden gemaakt! | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 869967 | 43760 | 43763 | Gereed gemeld | Er klinkt een piep/tikkend geluid in de lift | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Er klinkt in de lift in het hoofdgebouw bij de dagbestedingen en de kantoreneen piepend/tikkend geluid. Het komt van rechts achter bovenin de lift. | lft zou piepend/tikkend geluid maken | bij aankomst pand gesloten en niemand meer aanwezig | 54.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 869867 | 43760 | 43760 | Gereed gemeld | verwarmingsput in kamer client werkt niet | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | verwarmingsput in kamer client werkt nietblijft koudkamer links benedenAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.convectie gecontroleerd stift van thermostaat kraan zat vast deze los gemaakt.werkt weer. | 73.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 870102 | 43761 | 43761 | Gereed gemeld | Verwarming doet het niet in kamer 0307 | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel | 147.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 870046 | 43761 | 43761 | Gereed gemeld | E36 storing ketel 1 warm water zwembad | STORING | ECZ/47152 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Gisteren gereset, onderhoudsset op de zaak.onderhoud aan de ketel uitgevoerd. brander was zeer vervuild deze gereinigd.ook ketel afgesteld deze stond ook niet goed. | 355.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 870078 | 43761 | 43763 | Gereed gemeld | Buitenvoordeur handmatig open krijgen, op slot zit | STORING | GO/47152 | - | - | Slot in slechte staat | Slot vervangen | 488.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03538 | SZ: Marrewijkpad 17 | 870202 | 43762 | 43766 | Gereed gemeld | Radiatorknop afgebroken rad. tegen over de kapstok | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | De knop van de verwarming is kapot en ligt eraf. Dit is gebeurd toen we moestenuitwijken voor een bewoner met de waskar.De knop ligt op het bureau, maar wel afgebroken.Specifieke ruimte van de melding- verwarming tegen over de kapstokAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Molest/vandalismeMolest/vandalismeMolest/vandalismeMolest/vandalisme | Materialen wordt besteld.Danfoss thermosstaatknop afgebroken en stift thermostaat kraan afgebroken.Deze dienen beiden vervangen te worden.Leiding 1/2 doormiddel van vriezen in blokken.Zie voor materialen: lijst Danny.voetventiel dichtgezet ter voorkoming van te warm worden radiator.werkzaamheden uitvoeren met twee manMaterialen worden besteld. Danfoss thermostaatknop afgebroken en stift thermostaatkraan afgebroken.Deze dienen beide vervangen te worden.Leiding half duims dmv vrieze inblokken. Zie materialen lijst.Definitief herstel/radiator kraan en knop vervangen. materialen gehaald en teruggebracht.Definitief herstelRadiatorkraan vervangen.Installatie in bedrijf gesteld en getest op juiste werking. | 828.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03538 | SZ: Marrewijkpad 17 | 870277 | 43762 | 43767 | Gereed gemeld | Keukenafvoer verstopt. Water borrelt omhoog | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *29-10-2019 Gereedmelding vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) | Technische dienst heeft al eerder de leidingen ontstopt en het leiding stukvervangen. Nu hadden we weer opnieuw lekkage vanuit de pannenkast terwijl devaatwasser aan het draaien was. Ook borrelde de gootstenen weer opnieuw en meerals normaal. | Vet/zeep/haar. | Keukenafvoer ontstopt.Leiding uitvoerig getest en deze was niet meer verstopt. Sifon gecheckt, 1 ringzat niet zo goed aangedraaid waardoor wellicht geringe lekkage bij benedenburen(geen schade) deze Sifon heb ik echter bij vorige bezoek niet uit elkaar gehad.Alles doorgespoeld en vaatwasser getest, deze pompt nu probleemloos af in deafvoer. | 187.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 870390 | 43762 | 43777 | Gereed gemeld | Geen ww, en geen cv in de woning en op kantoor. | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | *15-11-2019 /*- | Geen cv en geen ww. Afwijking W | Technisch gebrek | bij aankomst op de locatie stond de installatie op 1 bar. deze opgevuld tot 1,6 bar in koude stand. installatie werkend achtergelaten. | 205.29
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 870588 | 43766 | 43780 | Gereed gemeld | Bij kamer Arnold op huis 4a werkt noodverl. niet | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Bij de kamer voor Arnold op huis 4 a werkt de nood verlichting niet deze graagwel repareren hier zijn ze een paar weken geleden ook voor geweest iemand vande zuidwester zelf toen deed hij het ook niet en is er een melding van gemaakt.Me niet bewust er van of die toen gemaakt is of niet maar als dit wel het gevalis dan is er iets met het nooduitgang apparaat.Afwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Materialen besteld.Armatuur defect door ouderdom, ledvervanger besteld.voor picto's, zie foto's.Voor verdere detais, zie lijst nood/vluchtwegverlichting.Definitief herstel armatuur vervangen | 472.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03606 | SZ: Sluispoort 8 - 8a | 870723 | 43766 | 43776 | Gereed gemeld | Water in de badkamer wordt niet afgevoerd | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | *5-11-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) | Water in de badkamer wordt niet afgevoerd.Misha heeft geprobeerd de afvoer te ontstoppen maar er blijkt zwaarder geschutvoor nodig. | Vet/zeep/haar. | Leiding schoon geveerd. | 75.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 870742 | 43766 | 43766 | Gereed gemeld | Geen cv op locatie Kloosterlaan 317 B2. | STORING | Brabant/47152 | - | Geen cv op locatie Kloosterlaan 317 B2. Combineren storing morgen mag. Afwijking W | Thermostaat stond te laag. Waardoor de ketel nog uit stond en de rafiatoren geen warmte kregen. | Definitief herstel – instructie gegeven | 89.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09654 | SZ: Delta Boulevard 72 | 870574 | 43766 | 43767 | Gereed gemeld | Radiator warmt door terwijl knop dicht staat | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De radiator op de kamer van R. Kroon blijft warm ondanks dat de thermostaatkraanAfspraak 9:00-12:00 uurAfwijking W | Technisch gebrek, thermostaatknop los | Definitief herstel. knop vast gezet en gecontroleerd alles werkt weer | 235.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09654 | SZ: Delta Boulevard 72 | 870578 | 43766 | 43769 | Gereed gemeld | Alleen heet water uit de kraan wasbak P.D. Pool | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De kraan van de wasbak op de kamer van P.D. Pool geeft alleen kokend heet water.Afspraak 9:00-12:00 uurAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, de kraan blijft lopen deze moeten ze dicht zetten met dr hand. nieuwe magneetkleppen bestellen zie bon. thermostaat opnieuw afgesteld boven het plafond Definitief herstel, nieuw waterslot geplaats en oude verwijderd. alles gecontroleerd en werkt zoals het hoort | 945.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09638 | SZ: Marrewijkpad 4 | 870771 | 43767 | 43767 | Gereed gemeld | Water badkamer BGG is lauw ipv warm | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *29-10-2019 SO opgestart en ingepland voor 29/10. *29-10-2019 Locatie geinformeerd. | Het water is lauw ipv warm zoals normaal. Badkamer begane grond MWP4.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel. td al geweest | 164.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03551 | SZ: Noordeinde 1 | 870885 | 43767 | 43768 | Gereed gemeld | kachel werkt niet | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | kachel werkt niet in het ambachtAfwijking W | Technisch gebrek | er staan 2 ketels, 2 losse systemen en van beiden was de systeemdruk te laag.beiden op druk gezet en getest, ketels branden weer.Geen lekkages gevonden.Instructie gegeven om de druk de komende 3 wkn in de gaten te houden ivm eventuele drukverlaging. | 134.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 870766 | 43767 | 43767 | Gereed gemeld | Verwarming op kamer 0307 defect. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *29-10-2019 SO opgestart en ingepland voor 29/10. *29-10-2019 Locatie is bereikbaar d.bm.v. sleutel. | Op kamer 0307 slaapt een client die bekend staat met ondertemperatuur, haarkachel willen we graag werkend hebben.Afwijking W | Technisch gebrek, installatie drukloos | Definitief herstel, bijgevuld en ontlucht alles werkt weer | 99.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 871001 | 43768 | 43789 | Gereed gemeld | Verstopping wasbakken keuken + stankoverlast | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Verstopping wasbakken keuken + stankoverlast- De riolering doelenstraat geeft stankoverlast we ruiken het in de huiskamer.Komt vanuit de toiletten.Terugkerend probleem. Stankoverlast.Nu zijn de wasbakken keuken weer verstoptWater loopt niet goed door | - | Terugkoppeling Riool.nl:In kruipruimte zat dop 50 los. Deze gemonteerd.Riool opgegraven en HD gespoten vanaf gevel voor en weer dicht bestraat.&#x01;&#x01; | 169.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 871117 | 43768 | 43780 | Gereed gemeld | dok 16 koude klachten maatwerk en kunstwerld | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Het is koud op Dok-midden,iig op Maatwerk en Kunstwereld. Temperatuurmeterhoger gezet, maar geen resultaat Dok 16Afwijking M&amp;RAfwijking M&amp;R | Softwarematig probleemTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, installatie nagelopen de aanvoer temperatuur was te laag. deze verhoogd. maandag neemt zuidwester contact op als het te koud is. als ze bellen graag m&amp;r of patrik aansturen Definitief herstel, regelaars van de vloerverwarmingsvedeler harde resetgegeven, waardoor de klepjes weer werden aangestuurd, temp. moet nu weer verbeteren. Aanvoer vloerverwarming is nu 45C, hetgeen voldoende is. | 281.92
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09641 | SZ: Marrewijkpad 15 | 871021 | 43768 | 43769 | Gereed gemeld | bij aanzetten van vaatwasser is er weer lekkage | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Als wij de vaatwasser aanzetten, krijgt marrewijkpad 15 weer een lekkage.Meerdere malen is er al iemand geweest om dit te controleren, allen kunnen zijniks vinden.Afwijking W | Technisch gebrek, afvoerslang zat te diep | Definitief herstel. slang eruit gehaald afvoer laten lopen geen lekkage. daarna slang opnieuw in afvoer gestopt en getest geen lekkages meer | 173.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09662 | SZ: Hollands Diep 17 -29 | 871235 | 43769 | 43773 | Gereed gemeld | Gootsteen verstopt keuken appartement 29 | 1E LIJN ST | GO/47152 | *4-11-2019 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) | Gootsteen verstopt in de keuken van appartement 29 AUB vd Velde aansturen | Vet/zeep/haar. | Keukenafvoer ontstopt. | 112.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 871213 | 43769 | NULL | Vervallen | Waterdruk en temp water wisselt | 1E LIJN ST | I1910 1342 | *31-10-2019 Vervallen. Moet opgepakt worden door td Zuidwester | Waterdruk wisselt bij douchen. Ook temperatuur wisselt.o.a. in appartement 2a32Leiding zit in app 27 | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 871462 | 43770 | 43788 | Gereed gemeld | Radiatorknop verarming afgebroken ruimte 0111 | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | De knop van de verwarming is afgebroken/los Ruimte 0111Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, nieuwe knop geplaatst | 233.61
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03478 | SZ: Elvis Presleylaan 129 | 871465 | 43770 | 43770 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *1-11-2019 gebeld met de melder ggh *1-11-2019 Gebeld met Patrick dit moet bij de energieleverancier *1-11-2019 neergelegd worden firma DNWT is niet voor ons *1-11-2019 Dit per mail teruggekoppeld aan de klant | we hebben geen warm water, en de storing brine flow laag blijft komen, ook naresetten. | - | gebeld met de melder gghGebeld met Patrick dit moet bij de energieleverancierneergelegd worden firma DNWT is niet voor ons#Aangemaakt-door:KROPMAN\169050 | 27.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03495 | SZ: Haringvliet 21 | 871610 | 43770 | NULL | Vervallen | Kraan was kouder afstellen | 1E LIJN ST | I1911 026 | *4-11-2019 Vervallen. Doorgestuurd naar TD Zuidwester | Kraan in keuken is niet warm graag wat warmer zettenKraan wasbak linker badkamer te warm graag afstellen op 38 graden | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09664 | SZ: Hollands Diep 31 | 871661 | 43772 | 43775 | Gereed gemeld | Lekkage+Verstopping | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Bovenste woningen hebben een verstopping van de wc en loopt door het plafond heeAfwijking W | Technisch gebrekVerstopping en schade aan noodverlichting en brandmelder. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.De verstopping morgenochtend ontsoppinsbedrijf laten komen omdat het nu ffafgesproken is om rustig aan te gebruiken. Het is waarschijnelijk eengedeeltelijk verstopping bij de nw wc boven, die is nu buitengebruik gesteld.Beneden op nummer 9 in de hoek zijn 2 noodvrlichting armateuren nat geweest.Die heb ik schoongemaakt en weer aangezet. De brandmelder die ook daar in dehoekzet heb ik schoongemaakt en doet het weer, moet wel nog getest worden opfunctienaliteit, BMC van Siemens.Graag deze werkzamheden morgenochtend gelijk oppakken omdat de klant nog nietalles kan gebruiken. zie ook fotos.Riool.nl heeft toilet ontstopt. | 763.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09662 | SZ: Hollands Diep 17 -29 | 871760 | 43773 | 43773 | Gereed gemeld | lekkage aan de radiator in appartement nr 17. | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | lekkage aan de radiator in appartement nr 17.link bij binnenkomstAfwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven. lekkage komt niet van radiator. behang zit ook los lek kan via buitenmuur komen. ze sturen wielhouwers aan | 199.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09643 | SZ: Oosthavendijk 36 / OOSTHAVE | 871737 | 43773 | 43780 | Gereed gemeld | Radiatoren blijven lauw | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Onze kachels staan helemaal open maar zijn maar lauw.Dijk 32 heeft ditzelfde probleemAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkVerkeerd gebruik | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, Kunnen niet terecht ivm norovirus op de woningen. Definitief herstel, in woning 36 aantal radiatoren open gezet, deze stonden dicht. Advies begeleiding om alle na te lopen en open te zetten. Regeling is wetenschappelijk en cv water is voldoende warm.nr 32 is nog besmet. | 197.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09639 | SZ: Marrewijkpad 8 | 871735 | 43773 | 43774 | Gereed gemeld | Verwarming doet het niet in kamer 8111 | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | verwarming in woonkamer naast de tuindeur, bijkeuken en slaapkamer robert jansijtsma 8111 doen het niet als je deze aan zet, maak niet uit welke stand jehet zet het blijft koudAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.Verdeler in technische ruimte ontlucht.Instalatie gevuld en getest.Alle radiatoren goed warm. | 165.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03477 | SZ: Elvis Presleylaan 127 | 871712 | 43773 | NULL | Vervallen | Defecte verlichting gang bij voordeur | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *4-11-2019 (JvdB) Loopt al onder SO869278, in overleg met Patrik melding *4-11-2019 laten vervallen. | ** (JvdB) Loopt al onder SO869278. **Kapotte plafondverlichting gang bij de voordeurSlechtziende bewoners lopen in een donkere gang.Graag zo snel mogelijk oplossen. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03538 | SZ: Marrewijkpad 17 | 871751 | 43773 | 43822 | Gereed gemeld | Afvoer keuken/vaatwasser loopt niet goed door. | STORING | Voorne-P/47152 | - | - | - | - | 129.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 871690 | 43773 | 43962 | Gereed gemeld | Rechterlift loopt steeds vast | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *8-11-2019 1e storing Orona 4-11 + 2e storing Orona 5/11 , KH *8-11-2019 Mail Orona verzoek werkbon gestuurd (MP) | - Als je voor de liften staat doet de rechter lift steeds vast lopen.03-11 zijn er drie cliënten in de rechterslift vast komen te zitten en zijndoor de brandweer bevrijd. | Geen storing bij aankomst. | Lift in werking bij aankomst. | 385.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03581 | SZ: Rommerswalestraat 3 | 871704 | 43773 | 43773 | Gereed gemeld | Liftstoring gebouw 3 | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *5-11-2019 /*- | Liftstoring gebouw 3. Lift staat op de begane grond met de deuren openen er klinkt een piep. Storing is inmidels bij Orona gemeld. | - | - | 152.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 871966 | 43774 | 43774 | Gereed gemeld | Buitendeuren openen niet vanaf buitenkant | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Ik krijg beide buitendeuren niet open vanaf de buitenkant. In het zaaglokaalkreeg ik hem wel open vanaf de binnenkant, maar in het demonteerlokaal krijg ikde deur ook niet open aan de binnenkant. Aub zsm naar kijken.Afwijking beveiliging | Technisch gebrek | Definitief herstel, word opgepakt door td | 47.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09638 | SZ: Marrewijkpad 4 | 872042 | 43774 | 43776 | Gereed gemeld | tweede douche verstopt | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *7-11-2019 Gereedmelding vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) *7-11-2019 Mail vd Velden gestuurd met verzoek om de werkbon (MP) *12-11-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *14-11-2019 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) | 2e douche in de gang boven verstopt het water loopt erg langzaam weg | Vet/zeep/haar. | Doucheafvoer ontstopt. | 75.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 872185 | 43775 | 43775 | Gereed gemeld | Kraan van het bad is kokend heet | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | De kraan van het bad moet begrensd worden krijgen er nu alleen kokend water uitis niet kouder te krijgen. | - | Melding doorgezet naar de TD in overleg. | 41.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03451 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 872240 | 43775 | 43776 | Gereed gemeld | Ketel moet worden bijgevuld | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Ketel moet worden bijgevuld perspomp op kantoor halenTot 10.00 uur aanwezigAfwijking W | Technisch gebrek, installatie op 1.2 bar | Definitief herstel, installatie gevuld van 1,2 naar 1,8 bar lekkage gevonden aan de radiator opgelost door koppeling aan te draaien | 186.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 872436 | 43776 | 43790 | Gereed gemeld | afvoer verstopt van de wasmachine en keuken | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *13-11-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *14-11-2019 Reactie vd Velden ontvangen, is vervolgbezoek met 2 monteurs noodzakelijk (MP) *14-11-2019 Mail vd Velden gestuurd wanneer vervolgwerk gepland staat en of dit binnen het *14-11-2019 mandaat past (MP) *19-11-2019 Mail vd Velden gestuurd wanneer vervolgwerk gepland staat (MP) *21-11-2019 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) | keuken en afvoer wasmachine komt het water omhoog. Kunnen niet meer wassen | Leiding defect/verzakt. | Leiding onder/langs./achter complex gerepareerd. | 710.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 872447 | 43776 | 43791 | Gereed gemeld | 1e noodverlichting maakt een hard zoemend geluid | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | - transparant noodverlichting boven kantoor deur 1e verdieping maakt een hardzoemend geluid. waarschijnlijk nieuwe lamp in of er zit iets los.Door:Abresch, Sylvia, Regio Hoeksche Waard - Rotterdam, 0622518805, 0622518805.Betreffende:transparant nood verlichting,NV-010 BlessingTe bereiken op- 0186 645731Melden bij huisnummer Merel 15 voor toegang.Afwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Het armatuur is einde levensduur en moet vervangen worden.Ledvariant toepassen.zie foto's voor details.Definitief herstel,Armatuur vervangen, NV-010, nieuw label opgeplakt.Noodverlichtingslijst aangepast zodat deze weer is bijgewerkt. | 560.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 872469 | 43776 | 43780 | Gereed gemeld | Noodverlichting bij magnetron in keuken knippert | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Noodverlichting bij magnetron in keuken knippertAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel, permanent brandende lamp gewisseld met de noodlamp, is nu weer in orde. | 84.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 872494 | 43777 | 43783 | Gereed gemeld | SPOED: Pand E + F volledig in de kou. Storing CV | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Pand E + F volledig in de kou. Storing CVAls er niemand is kan er bij het servicepunt in het hoofdgebouwde sleutel afgehaald worden.Afwijking W | Technisch gebrek, snaar warmtewiel te los. deze niet kunnen inkorten de schakel is helemaal versleten | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, nieuwe snaar en koppelstuk besteld. voor nood iets onder de motor gelegd om snaar toch te laten draaien.Materiaal besteld maar uitvoering is op SO 873335 gebeurd. | 548.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 872556 | 43777 | 43777 | Gereed gemeld | stroom uitval in diverse ruimtes | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | hal en berging stroomuitval met diepvries, droger en wasmachine etc.ook verlichting achter in de hal en bij de slaapkamers.Afwijking E | Molest/vandalisme | Definitief herstel bij geweest alles okee td was er al bij geweest en opgelost was met mes in broodrooster gezeten aardlek aangesproken | 218.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09657 | SZ: Delta Boulevard 80 -86 | 872583 | 43777 | 43790 | Gereed gemeld | Lantaarnpaal bij moestuin kapot | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De lantaarnpaal bij de moestuin van Wesley is al een tijdje kapot. Hierbijondervindt wesley hinder bij het werken in zijn tuin en het personeel als zeklaar zijn met werken dat er geen licht is om iets te zien, dan wel omveiligheidAfwijking E | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie benodigd, zekering in paal is in orde, betreft hoge lantaarn paal, is niet zonder hoogwerker bij te komen.Bekijken of deze gecombineerd kan worden met plaatsen nieuwe paal welke is iom gereden. Loopt offerte via so 868320, armaturen vernieuwen. | 125.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09675 | SZ: 's-Heer Hendrikskinderenstraat | 872826 | 43780 | 43787 | Gereed gemeld | Lift gat niet meer op en neer, deur gaat wel open | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *15-11-2019 Mail Orona verzoek werkbon gestuurd (MP) *18-11-2019 Gereedmelding Orona ontvangen en gekoppeld (MP) *18-11-2019 Orona geeft aan nog geen werkbonnen te kunnen versturen (MP) | Lift gat niet meer op en neer, deur gaat wel open. | Zekering van deurcontact defect door vocht. | Zekering vervangen, lift werkt weer naar behoren. | 186.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09641 | SZ: Marrewijkpad 15 | 872926 | 43780 | 43783 | Gereed gemeld | geen warm water bij wasbak grote badkamer | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Het water is niet warm bij de wasbak in de grote badkamer. Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, kraan is afgesteld op waterdruk Dit moet aangepast worden. Kraan proberen te openen schroef afgebroken. Dit zsm oppakken. kraan lekt ook aan de bovenzijde.Definitief herstel, kraan vervangen en afgesteld op 38 graden. | 530.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09645 | SZ: Westerschelde 4 | 872754 | 43780 | 43787 | Gereed gemeld | verwarmingknop naast schuifdeur defect | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De radiotor knop naast de schuifdeur in de woonkamer werkt niet meer, graagdeze vervangenAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, thermostknop vervangen , installatie weer in orde. | 241.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 872934 | 43780 | 43787 | Gereed gemeld | Lift maakt hard zoemend geluid | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *15-11-2019 Mail Orona verzoek werkbon gestuurd (MP) *18-11-2019 Gereedmelding Orona ontvangen, deze kunnen geen werkbonnen versturen *18-11-2019 vanuit hun systeem (MP) | Lift maakt een hard zoemend geluider komt een hard zoemend geluid uit de kast van de knoppen en verlichting.Verlichting linksonder is uit.Orona is gebeld | Zie onder oplossing. | Monteur heeft zoemend geluid verholpen. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 873279 | 43782 | 43795 | Gereed gemeld | lift maakt weer veel Herrie. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *19-11-2019 Mail Orona verzoek werkbon gestuurd (MP) *19-11-2019 Reactie Orona, willen werkbon niet opnieuw toesturen, mail teruggestuurd dat GS *19-11-2019 de werkbon ook niet ontvangen heeft. Verzoek om alsnog de werkbon toch toe *19-11-2019 te sturen (MP) *22-11-2019 Mail Orona verzoek werkbon gestuurd (MP) | Lift maakt weer veel herrie, gisteren een monteur geweest. | Storing plafond cabine. | Cabine plafond hersteld. | 20.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 873233 | 43782 | 43782 | Gereed gemeld | verwarming kamer 6005 werkt niet naar behoren | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | als je de thermostaatkraan open zet lijkt er wel warm water in te stromen maarniet meer eruit dus ws is het dan stralingswarmte. vanaf ondr blijft het kouden de terugvoerleiding blijft ook koudAfwijking W | Verkeerd gebruik | Definitief herstel. De radiator doet het en wordt snel warm. de radiator is ook nw met nw thermostaat. stond op 2. | 154.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03476 | SZ: Duinlaan 47b | 873372 | 43782 | 43789 | Gereed gemeld | CV ketel brommend geluid waarschijnlijk ventilator | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | de rechter cv ketel (14-19085) maakt een brommend geluid, de temperatuur is ookhoger dan de linker. Een monteur voor de legionella-installatie vermoedt dat deventilator defect is.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrek.RG ventilator ketel kapot.Technisch gebrek. De ventilator is idd niet meer goed, slijtage. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Ik had de entilator in Dordrecht opgehaald. En na meer dan 2 uren rijden vanuit Breda sta ik nu voor gesloten deuren. De melder gebeld neemt niet op. terug naar Greet gebeld die ook geprobeerd heb en niemand nam op. ook de telefoonnummer die ik van P. Verhezen heb gehad geprobeerd neemt ook niemand op. Dus nu ga k maar verder naar de volgend klant en voor hier moet nw afspraak gemaakt worden. Nazien inlaatcombinatie ivm water bij boiler, en nazien vermoedelijke gaslucht.Definitief herstel. De rg ventilator + pakkingen en bevestigingen vervangen. De aardeklem op de ieonisatiepen is ook vervangen omdat die maar met paar draadjes nog vast zat. De ketels alle 2 + alle gaskranen en verbindinen in tr met gaslekzoek spray gespoten en op lekkage gecontroleerd. Er lekt nix en k ruikte ook geen gaslucht in de ruimte. Verder is alles getest en storingsvrij, werkend achtergelaten. Over de afspraak van voorig keer zei de klant dat ze met annoneemnummer vanuit kropman werd gebeld en dat ze om die reden niet terug kon bellen. vandaag ook zei ze. | 605.61
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 873258 | 43782 | NULL | Vervallen | De knop van de verwarming zit los | 1E LIJN ST | GO/47152 | *13-11-2019 SO opgestart en ingepland voor 14/11 8:00-12:00 uur *14-11-2019 Gebeld door locatie dat melding kan vervallen. | De knop van de verwarming zit los, waardoor de bewoner de verwarming niet kanbedienenAfspraak 14/11 8:00-12:00 uur | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 873335 | 43782 | 43782 | Gereed gemeld | SPOED: IJskoud in de gehele woning. | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | - Al meerdere keren aangegeven dat het hier erg koud is .Zeker voor de cliëntendie stil zitten en extra dikke kleding/dekentjes aan moeten om zich een beetjewarm te houden .Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.bij het warmte wiel de snaar vervangen deze zat zo los dat deze over het wiel draaide nu niet meer.vloerverwarmingsset gecontroleerd hier waren 2 knopen los deze groepen bleven koud de weer vastgezet. Groepen worden nu weer warm,ook temperatuur van de vloerverwarming iets hoger gezet op 34 gr deze stond op 28 gr. | 371.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05944 | SZ: Dijckpotingen 9 | 873608 | 43783 | 43784 | Gereed gemeld | Appartement 11 het water is koud met douchen | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Appartement 11 het water is koud met doucheSpecifieke ruimte van de melding- Dijckpotingen 11Afwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten,Bij aankomst is het ww warm, de klacht is dat als de verwarming aan is, het tapwater niet zo warm wordt.de cv temp lager gezet, tapwatertemp hoger en de stooktemp voluit.+- 20 minuten ww opengezet met de cv op 23 graden, ww blijft warm. | 201.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03442 | SZ: Boezemkade 15 | 873476 | 43783 | 43787 | Gereed gemeld | woning 21 word niet warm | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | De verwarmingen in de woonkamer en in 2 slaapkamers worden niet warm.De verwarming in de gang, badkamer en 3de slaapkamer worden wel warmSpecifieke ruimte van de melding- Woning 21Afwijking W, geen verwarmingAfwijking E, defecte servomotor | Technisch gebrek, defecte servomotor Technisch gebrek, defect | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, metingen uitgevoerd. geen 24 volt naar thermostaat. adapter zat niet in het stopcontact in de meterkast. deze erin gedaan. nu wel 24 volt naar thermostaat en bij inschakelen ook 24 volt naar servomotor, echter gaat de klep niet open. servomotor is defect en dient besteld en vervangen te worden. zie advies orders.&#x20;let op!! kan elke dag ingepland worden maar wel voor 12 uur. na 12e zijn de bewoners werkenDefinitief herstel, servomotor vervangen en getest op werking | 246.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 873622 | 43783 | 43784 | Gereed gemeld | Toilettten en slokops zitten verstopt | 1E LIJN ST | GO/47152 | *15-11-2019 Werkbon Riool.nl ontvangen en gekoppeld (MP) | Aanvullende informatie over uw melding- De toiletten lopen over en uit de putjes stroomt water omhoog en viezigheid.Het stinkt naar riool lucht.Water zakt niet weg | Papier/slib/vezels/vochtig toiletpapier. | Bij aankomst toiletgroep verstopt, vanuit vloerput gedraaid naar hoofdriool,ongeveer 30 meter, washandjes eruit gehaald, alles loopt goed weg. | 159.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 873633 | 43784 | 43784 | Gereed gemeld | lekkage voorraadvat | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *15-11-2019 Mw van de Ochtend annuleerd de melding is niet voor Kropman. | Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven , deze bon terug gestuurd naar zuidwester. men kreeg het andere bedrijf niet te pakken waarna ik werd gebeld met de opdracht van Joost om het op te lossen. Locatie aan de lijn gehad brandweer was op locatie die hebben een voorraadvat dicht gezet. geen lekkage meer. afgesproken morgen vroeg om half 8 op kantoor te kijken wie Dit op gaat lossen | 147.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 873638 | 43784 | 43906 | Gereed gemeld | Defecte CV ketel | STORING | Voorne-P/47153 | - | Afwijking WAfwijking WAfwijking W.Water in tech.ruimte. en geen cv.Afwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking beveiligingAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Telefonisch gemeld door Lau van der MijnTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek&#x20;wisselaar ketel 1 lek.Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekGeen probleemNiet duidelijkTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgentGeconstateerd:wisselaar lek van Ketel 1 (1101KT01)Ketel 2 (1101KT02 niet inbedrijf(afgekeurd).Gehele pand is géén verwarming!opname uitgevoerd door Aggreko*Urgent*Storing beoordeeld, vervolgactie urgentGeconstateerd:wisselaar lek van Ketel 1 (1101KT01)Ketel 2 (1101KT02 niet inbedrijf(afgekeurd).Gehele pand is géén verwarming!opname uitgevoerd door Aggreko*Urgent*Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Cv gevuld, geconstateerd dat de wisselaar van ketel 1 lek is,en wel zo danig dat de inst. niet meer op druk te krijgen is .Ketel 2 stond al uit ivm een technisch mankement.6 stuks pompen op werkschakelaar uit gezet.Patrick Verheezen ingelicht over de situatie,die zou contractbeheerder op de hoogte brengen,en deze storing opschalen.Ook de huismeester Dhr. Lau op de hoogte gebracht.Gewacht op opname nood voorziening aggreko.18-11-19,Opname gedaan:- vanaf de koelmachine op het dak kan 3~400V ZONDER nul afgetapt worden.Dan is 30m kabel 3 of 4 x 4mm2 met 32A CEEform female stekker nodig.-Als de noodunit een nul (blauwe draad) nodig heeft, is dit niet mogelijk.Dan is een aggregaat nodig.Functioneel herstel – werkend achtergelaten, zie bon Peter smoutDefinitief herstelFunctioneel herstel – werkend achtergelaten, noodketel geplaatst en diverse aanpassingen in het leidingnet gedaan. Nu functioneert alles. moet nieuwe CA keerklep komenFunctioneel herstel – installatie veilig gesteld,22-11-19,hekken en geluidsschermen geplaatst.22-11-19,Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Noodketel in storing (branderstoring). (zie foto voor de plaats v/d brander en resetknop).systeemdruk 4Bar.Aggreko aan de telefoon gehad en storing gereset, ketel start weer op.na +- 3 uur draait de ketel nog steeds.Het zou volgens Aggreko kunnen zijn dat door sluiten van kleppen de flow stopt en de keteltemp. te ver oploopt.Deze ketel is niet "slim" genoeg om voor die tijd af te schakelen en valt door te hoge temp in storing.In principe stopt de flow niet, eea mbv Peter en Patrik nagelopen om dit uit te sluiten.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, nieuwe CA is veel korter leidingwetk moet aangepast worden 1 sok 15 knel en 1 puntstuk 15-3/4 halve meter koperDefinitief herstel, CA klep vervangen | 61924.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 873973 | 43786 | 43794 | Gereed gemeld | Geen cv, geen ww, 2 app. | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | Deltasingel - kloosterlaan 317 B1 eerste verdieping en B1 tweede verdieping,2 app. tussen 10.00 en 12.00 uur geen begeleiding.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Definitief herstel, aanvoersensor defect. wel kunnen resetten maar onbetrouwbaar. moet nieuwe in type ketel kombi kompakt HR36/30. firma joosen heeft vorig jaar onderhoud gedaanAfspraak gemaakt voor 25-11 in de middag.Definitief herstel sensoren vervangen. deze locatie kan weer zonder begeleiding bezocht worden. wel afspraken maken via begeleiding om zekerheid te hebben. | 648.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 874176 | 43787 | 43788 | Gereed gemeld | koude klachten grote zaal | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Aanvullende informatie over uw melding- in de grote zaal is het momenteel 10 graden de verwarming staat vol aan.ik heb het vermoeden dat de koeling is aangeslagen. dit is al een poosje aan degang.Koeling doet 's zomers niets en nu hoor ik iets aan staan.Wij kunnen nergens iets doen om dit te regelen.Specifieke ruimte van de melding- Grote zaalAfwijking W | Softwarematig probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Ma wat zoeken en testen is gebleken dat de convectoren geen genoeg warmte krijgen en leveren. Boven in de tr heb ik de senfax ketelregeling, en de stoklijn tov buitentemperatuur aangepast. Nu levert de cv ketel meer warmte en k heb de transportpom op hoger stand gezet. ik heb doorgegeven dat ze zo even in de gaten houden of de ruimte wat warmer wordt deze week. anders zouden ze t doorgeven en gaan we weer meer aanpassen. met de senfax kan ik helaas alleen zo doen omdat geen monitoring heb vaan de ruimtes temperaturen. | 396.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 874007 | 43787 | 43787 | Gereed gemeld | verwarming staat uit maar is gloeiend heet | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | De linker kachel in de woonkamer staat uit, maar is gloeiend heet.Afwijking W | Technisch gebrek. thermostaat knop los | Definitief herstel, knop vast gezet | 117.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09645 | SZ: Westerschelde 4 | 874099 | 43787 | 43788 | Gereed gemeld | Verwarming kamer G. Ebbe doet het niet | 1E LIJN ST | GO/47152 | *18-11-2019 Afspraak 19/11 10:00-14:00 uur | Verwarming kamer G Ebbe doet het niet (1ste rechts als je binnenkomt).Afspraak 19/11 10:00-14:00 uurAfwijking W | Niet duidelijk.Voetventiel stond dicht. | Definitief herstel.voetvent. opengedraaid. | 241.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09684 | SZ: Schengestraat 41 B | 874003 | 43787 | 43797 | Gereed gemeld | kraanwater te lauw in badkamer | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Kraanwater is lauw. Wisselt ook. lauw/koud/lauw. Maar te koud om iemand tewassen | - | Doorgezet naar TD, betreft 1 kraan. | 41.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 874452 | 43788 | 43789 | Gereed gemeld | Er hangt een draadje los in de meterkast | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *19-11-2019 SO opgestart en ingepland voor 20/11 tussen 13:00 en 16:00 uur. | Er hangt een draadje los in de meterkast. Deze staat onder spanning.Afspraak 20/11 tussen 13:00 en 16:00 uur.Afwijking E | Geen probleem | Definitief herstelhet was geen losse spanningsvoerende draad maar een verstevigingsdraad in de telefoonkabel.de PTT lasdoos lag open, deksel terug geplaatst. | 223.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 874219 | 43788 | 43794 | Gereed gemeld | problemen zwembad | 1E LIJN ST | ECZ/47153 | - | problemen zwembadAfwijking WAfwijking W | Verkeerd gebruikTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, onderweg gebeld door schoonmaak, gaat niet goed met bad. Bij aankomst pompen uit en buffer liep over en kleine bad liep over. Geconstateerd dat de omloop klep van de supletie open stond, hierdoor is de buffer over gelopen en daardoor het kleine bad. Contact gehad met monteur Ewac, deze had hem vergeten dicht te draaien. Advies om leiding achter compressor te voorzien van afsluiter 63mm is pvc.Hellebrekers opdracht geven om overloop kleine bad van de buffer af te koppelen, zodat dit niet meer voor kan komen. Techniek ruimte dient nog gestofzuigd te worden.Definitief herstel, afsluiter geplaatst op leiding welke was afgezaagd zodat techniek ruimte niet meer onder water komt te staan. Techniek ruimte schoon gemaakt. | 2160.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 874889 | 43789 | 43840 | Gereed gemeld | Radiator brandt door in passieve therapie ruimte | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | - | de verwarming in de passieve therapie ruimte van de fysiotherapie wordt warmterwijl de thermostaatknop geheel dichtgedraaid is.Afwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkTechnisch gebrekNiet duidelijkTechnisch gebrek. Radiatorkr. kapot | wegens spoed storing in goes gaat Stefan deze opnieuw inplannen Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. kraan laat door deze moet vervangen worden. vriesapparaat nodig. Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, meerdere malen weg geroepen voor spoed storingDefinitief herstel. De compleet kraan is vervangen dmv bevriezen. klaar | 581.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03476 | SZ: Duinlaan 47b | 874647 | 43789 | 43790 | Gereed gemeld | Ernstige lekkage bij boiler | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *20-11-2019 SO opgestart en ingepland bij Fouad. Dit teruggekoppeld aan de locatie. *20-11-2019 Fouad gaat direct op locatie! | Ernstige lekkage bij boilerAfwijking W | Technisch gebrek. Beluchter vervuild / kapot. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. De beluchter schoongemaakt en een Baollofix tussen geplaatst omdat ik het 100% vertouwd. bij de volgend bezoek of met oh bezoek een ander beluchter menemen, type groot met kap erop voor boiler, maat is 1/2". zie foto. Voor nu is het opgelost, de beluchter zou nodig zijn wanneer de boiler leeg moet gemaakt worden. De ballofix is dicht. | 361.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09670 | SZ: Van Schendelstraat 3 | 874663 | 43789 | 43795 | Gereed gemeld | rioollucht vanuit de gootsteen het borrelt ook | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *25-11-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *26-11-2019 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) | Er hangt al dagen een penetrante rioollucht vanuit de gootsteen. het borreltook.Specifieke ruimte van de melding- Rode Groep | Geen bijzonderheden. | Verzorgingshuis heeft al jaren last van stankklachten. Riolering in kruipruimtenagezien geen bijzonderheden. | 75.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09642 | SZ: Oosthavendijk 34 / OOSTHAVE | 875143 | 43790 | 43796 | Gereed gemeld | WC bij douches verstopt | 1E LIJN ST | GO/47152 | *21-11-2019 SO opgestart en Van der Velden aangestuurd. *21-11-2019 Dit aan locatie doorgegeven. *25-11-2019 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) *25-11-2019 Werkbon vd Velden doorgestuurd naar WVB ivm vervolgwerk (MP) | De wc boven op Dijk 34 zit verstopt.Het is een speciale sani compact 43!!!Afwijking W | Vermaler in toilet pot defect, hierdoor spoelt het toilet water niet weg.Technisch gebrek | Deze zal door een loodgieter vervangen moeten worden.het vervangen van de defecte wc pot. bij aankomst op de locatie stond de wc pot vol. Dit eruit gehaald en de oude wc pot afgevoerd. nieuwe geplaatst en afgekit. | 1309.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09677 | SZ: Scheldestraat 56 B | 874933 | 43790 | 43796 | Gereed gemeld | Gootsteen verstopt van de keuken | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *27-11-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *27-11-2019 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) | Gootsteen verstopt van de keuken. Het water komt voornamelijk omhoog als devaatwasser ook draait | Vet/zeep/haar. | Keukenafvoer ontstopt. | 150.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 874937 | 43790 | 43794 | Gereed gemeld | radiatoren worden niet warm in het appartement | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Radiatoren op appartement gaan niet aan wanneer de kachel wel aan staat., Tebereiken opAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkGeen probleem | niemand thuis. nieuwe afspraak maandag tussen 8 en 10 gemaakt met de begeleiding. die heeft haar ook gesproken Definitief herstel – instructie gegeven, uitleg gegeven over thermostaat knop. want alles is nu warm | 300.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 875251 | 43791 | 43791 | Gereed gemeld | Noodv. maakt een zoemend geluid 1e etage kantoor | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | transparant noodverlichting boven kantoor deur 1e verdieping maakt een hardzoemend geluid. waarschijnlijk nieuwe lamp in of er zit iets los.Afwijking E | Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer, uitgevoerd op SO 872447. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 875346 | 43791 | 43794 | Gereed gemeld | Op lokaal 4 doet radiator het niet | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | SO opgestart en ingepand voor 25/11 8:00-12:00 uur. Dit via e-mail naar locatie teruggekoppeld. | Op lokaal 4 ( AC- bliekstraat ) doet radiator het niet Afspraak 25/11 8:00-12:00 uurAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, voetventiel stond dicht. deze geopend alleen niet kunnen testen omdat installatie uit staat. diesel is op | 85.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 875611 | 43794 | 43819 | Gereed gemeld | Gebouw koud, noodketel uit | STORING | Voorne-P/47153 | - | Afwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Geen probleemTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek, weer lucht erinNiet duidelijkNiet duidelijkTechnisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven, installatie was op temperatuur. kleppen worden door regeling dicht gestuurd. wel een lekkage gevonden flamco ontluchter Definitief herstel. installatie ontlucht deze is nu weer rustig Functioneel herstel – werkend achtergelaten, automatische ontluchter vervangen. in de regeling kleppen handmatig op 50% gezet. hier moet iemand van m&amp;r naar toe om de thermostaten uit te programmeren deze zitten nog op de 2e verdieping alleen ze gebruiken warmtepomp daar.Functioneel herstel – werkend achtergelaten, installatie ontlucht pompen handmatig aan laten staan. pomp buiten is te sterk en trekt de installatie leegFunctioneel herstel – werkend achtergelaten. bij uitzetten pomp buiten installatie ontlucht. iom agrekko kijken voor een kleinere pomp ivm leegtrekken installatie 03-12-2019&#x20;Bij aankomst noodketel wel aan maar uit op regelthermostaat. 81.7 aanvoer 40.1 retour.Installatie ontlucht. Pomp buiten aangezet.&#x20;Aanvoer op ketel nu 73 en de retour 59.het afblinden van de aansluitingen t.b.v. de oude cv-ketels. Het plaatsen van geluidsscherm om de generator heen.Definitief herstel.installatie ontlucht en bijgevuld. nu word alles weer warm. | 3579.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 875573 | 43794 | 43795 | Gereed gemeld | Lift gaat in de nacht zomaar op en neer | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Toen collega's in de nacht waakten bij iemand viel het hun op dat de lift op enneer ging. | - | - | 156.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03633 | SZ: Voorstraat 60 - 60a | 875560 | 43794 | NULL | Vervallen | Water van het bad beneden is niet echt warm | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *25-11-2019 SO opgestart en ingepland voor 26/11. *25-11-2019 Monteur aangemeld bij locatie via e-mail. *25-11-2019 Na terugkoppeling van Patrik Verheezen melding laten vervallen. *25-11-2019 Deze wordt opgepakt door de technische dienst. | grote badkamer beneden in de gang. water van het bad beneden is niet echt warm | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 875598 | 43794 | 43794 | Gereed gemeld | verwarming word niet warm | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | De verwarming op Boschstraat 174 B1 wordt niet warm.Specifieke ruimte van de melding- HuisAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, ontlucht en knop opnieuw vast gezet. | 20
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09687 | SZ: Schengestraat 41 E | 875566 | 43794 | 43804 | Gereed gemeld | alle ruimtes blijven koud | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Bij ons op de woning is het erg koud, op de cliënten kamers is het nog kouder.Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel.installatie gecontroleerd er sta niets op storing. alle cliënte kamers gecontroleerd deze zijn tussen de 20 gr en 22 gr. woonkamer is 23,5 gr.Als klachten blijven iemand van meet en regel hier na laten kijken. | 355.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06200 | SZ: Koninginneplein 12 | 875966 | 43795 | 43798 | Gereed gemeld | alle groepen in de kou | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | al 2 dagen zitten alle groepen in de kouAfwijking W | Geen probleem, installatie stond in eco stand | Definitief herstel, automatisch gezet en ketel gaat aan. | 181.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 876010 | 43796 | 43803 | Gereed gemeld | Ketel maakt loei geluiden | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | verwarmingsketel maakt een soort van hard loei geluid het is ook buiten tehoren , het geluid is niet constant soms met lange tussen pauze maar ooksnachts wat erg vervelend isAfwijking W | Niet duidelijk | Op de locatie bleek dat de ketel een hard fluitend geluid maakte, maar dit alleen bij het opwarmen en maar voor een ongeveer 10 seconden. Met Nefit gebeld hierover. Deze gaf aan dat het waarschijnlijk een bepaalde lucht stroming in de ketel was. de lamellen van de ketel moest ik schoonmaken. Bij weer in elkaar monteren van de ketel geconstateerd dat ook de rubberen ring van gasaansluiting op de bovenplaat doorgescheurd was. In bus gekeken naar ring, maar niks kunnen vinden. Met Patrick Verheezen gebeld en nieuwe ring bij leverancier opgehaald. Ketel weer in bedrijf gesteld. | 581.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 876013 | 43796 | 43797 | Gereed gemeld | lauw water uit de keuken kraan | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Lauw water uit de keukenkraan. | - | Melding doorgezet naar de TD Middelharnis. | 20.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 876525 | 43797 | NULL | Vervallen | Verwarming kamer Ria Wesdorp defect | 1E LIJN ST | GO/47152 | *29-11-2019 SO opgestart en navraag gedaan bij Patrik. Op advies van hem doorgezet naar TD. | De verwarming op Ria Wesdorp haar kamer doet het niet, in de rest van hetgebouw wel. Ze zit vaak op haar kamer, en dat is nu te koud. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09675 | SZ: 's-Heer Hendrikskinderenstraat | 876708 | 43798 | NULL | Vervallen | geen warm water en verwarming in studio 48J | 1E LIJN ST | I1911 1200 | - | bewoner heeft geen warm water en geen verwarming. en het is bijna weekeind | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09670 | SZ: Van Schendelstraat 3 | 876753 | 43798 | 43851 | Gereed gemeld | Stankklachten * | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *4-12-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *9-12-2019 Reactie vd Velden op 5-12, mail gestuurd naar onderhoud rotterdam met *9-12-2019 verzoek aanpassing opdracht. Mail naar MH gestuurd met verzoek actie ivm *9-12-2019 opdracht naar de firma van der Velden (MP) *16-1-2020 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) | De firma van der Velde is geweest, heeft niks kunnen vinden maar de lucht isbij vlagen nog steeds niet te harden.Waarschijnlijk staan de klachten in verband met de afvoer van uit de keuken.Wij willen graag dat dit onderzocht wordt.Afwijking W.Bij aankomst is de lokatie nog gesloten. | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.-Niet duidelijk wat Van der Velden gedaan heeft.-De sifon in de grote keuken zit verkeerd gemonteerd, deze moet gecorrigeerdworden.opname gedaan, benodigd:-1 sifon 40mm.-2 bochten 40mm 90°.-2 sokken 40mm.-2 meter pijp 40mm.-Het stankprobleem zit in de wasbak in de ruimte ernaast, de sifon is goedgeplaatst.Niet duidelijk wat de reden vd stank is.Hanny Verheul gesproken en volgens haar is het niet te doen om de rookmeldersuit te schakelen.Volgens haar is er wel een verstopping en komen de stankklachten hier vandaan.Storing is opgelost ze hebben ook geen last meer van stankoverlast. | 348.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09644 | SZ: Westerschelde 2 | 876902 | 43801 | NULL | Gereed gemeld | Lift blijft hangen, niet volledig op grond gekomen | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Lift blijft hangen , is niet volledig op de grond gekomen openbare lift WS woningen | lift staat stil, geen oorzaak gevonden | nazien deurmechanisme, deze gesmeerd. | 167.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09687 | SZ: Schengestraat 41 E | 876900 | 43801 | 43804 | Gereed gemeld | koude klachten in woningen en clienten kamers | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Het is al geruime tijd koud op de kamers van de cliënten en de woning.Met spoed oplossenAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, thermostaat in kamer van 19°naar 21° gezet. | 358.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06453 | SZ: Beneden Oostdijk 22 | 876836 | 43801 | 43801 | Gereed gemeld | deur opener van de muur afgetrokken door client | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Cliënt heeft de knop waar de rolstoel cliënten de deur mee kunnen openen erafgetrokken.De knop ligt in ons voorraadhok | - | Symptoom BD 150 Slechte activeringProbleem 170 A_EindschakelaarOplossing 150 Controle uitgevoerd | 118.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 877219 | 43802 | 43803 | Gereed gemeld | Verwarming zwembad kleedkamer Dames werkt niet | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Bij het zwembad in de Bliekstraat 3 doet de verwarming in de kleedkamer vddames het niet.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, installatie weer ontlucht temperatuur word nu beter | 265.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 877251 | 43802 | 43802 | Gereed gemeld | Temperatuur zwembad daalt | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Temperatuur zwembad daalt zowel van het water als van deboven temperatuur.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstelStoring in ketel. daardoor lagere aanvoer temperatuur naar de tsa. Na herstel storing aan ketel probleem opgelost. | 106.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09653 | SZ: Delta Boulevard 70 | 877390 | 43803 | 43812 | Gereed gemeld | Het licht viel 6 keer kort uit 2 a3 seconden | 1E LIJN ST | GO/47152 | *4-12-2019 akkoord klant dat wij morgen 5-12 langs komen zie *4-12-2019 gekoppelde mail. | Vanavond viel 6 keer kort[ 2/3 seconden het licht uit] op de slaapkamers en inde gang.Specifieke ruimte van de melding- slaapkamers en gangAfwijking E | Softwarematig probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent het gaat over alle slaapkamers licht en wcds alles via domotica dit is oude model is slecht moet vervangen worden Wordt verder opgepakt door Pelmolen, zie beheerders verslag 9-12-19. | 163.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09638 | SZ: Marrewijkpad 4 | 878535 | 43804 | 43808 | Gereed gemeld | cv leiding lek | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | in het kantoor van marrewijkpad 2/4 lek er water uit het plafondwaarschijnlijk de cv leidingAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, stukje leiding ertussen uit gehaald en opnieuw gekneld. Maandag weer netjes aansluiten dmv nieuwe leiding. materiaal TU dordrecht Definitief herstel, circulatie leiding opnieuw aangesloten | 530.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 878553 | 43804 | 43805 | Gereed gemeld | Geleider van de schuifdeur is afgebroken | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *6-12-2019 (RA) Onduidelijke werkbon van Assa Abloy. Storing is niet teruggekomen. | Geleider van de schuifdeur is afgebroken | Geleider uit positie | Geleider teruggezet in positie en werking getest. Werking is weer in orde. | 100.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06453 | SZ: Beneden Oostdijk 22 | 878539 | 43804 | 43805 | Gereed gemeld | kamer van anton blijft koud | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Kamer van Anton is zo goed als altijd koud. Kan er naar zijn kachel gekekenwordenAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, cv bijgevuld van o.6 naar 1.3bar stooklijn is niet aan te passen heb maar 35 graden aanvoer. nu wel meer temperatuur over de WTH vloerverwarmingsset. | 169.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 878531 | 43804 | 43808 | Gereed gemeld | brommende noodverlichting op de 8ste etage | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | op oosterschelde 8 helemaal boven bromt de noodverlichting erg hard graag naarkijken is storend voor de bewonersAfwijking EAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Materialen besteld armatuur defect spanning eraf gehaald in armatuur gaat over nv013 op rapport staat die bij Oosterschelde 6 Materialen besteld armatuur defect spanning eraf gehaald in armatuur gaat over nv013 op rapport staat die bij Oosterschelde 6 Definitief herstel armatuur vervangen lijst bijgewerkt | 523.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 878796 | 43805 | 43837 | Gereed gemeld | Noodverlichting lijkt niet goed te werken | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Betreffende:Noodverlichting lijkt niet goed te werken, Te bereiken op- 06-51494639Aanvullende informatie over uw melding- Op Oosterschelde 2 knippert attentielampje oranje. het betreft NV-011 (bijappartement eerste verdieping)bij de naastegelegen woning (Oosterschelde 8) is hetzelfde aan de hand bijNV-012 (op 2e etage net voor het trappenhuis.andere noodverlichting op OS8 2e etage stond uit, medewerker vertelde dat hieral actie op ondernomen was.Afwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Materialen besteld accu s defect moet vervolg werk zijn Definitief herstel accu's vervangen rapport bijgewerkt | 632.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03538 | SZ: Marrewijkpad 17 | 878836 | 43806 | 43806 | Gereed gemeld | Elektronisch slot hangt los. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Afwijking E | Molest/vandalisme,client heeft een aantal keer met geweld tegen de deur geduwd, daardoor is het magneetslot losgekomen uit het kozijn. | Definitief herstel,magneetslot teruggeplaatst en afgesteld, werkt weer. | 309.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 878879 | 43806 | 43811 | Gereed gemeld | Toilet | 1E LIJN ST | GO/47152 | *12-12-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *12-12-2019 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) | Enige toilet verstopt CALL 4909464Afwijking W | Verkeerd gebruik,waarschijnlijk iets verkeerds in het toilet doorgespoeld.Papier / grind. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Het is een paar wkn geleden ook voorgekomen, is toen tijdelijk opgelost.Graag zsm van der Velden aansturen om het probleem permanent op te lossen.Leiding onder/langs/achter complex.Toiletgroep ontstopt.Leidingen gespoeld. | 210.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03587 | SZ: 's Heer H. Kind.str 4-4a/6-6a | 878835 | 43806 | 43809 | Gereed gemeld | verstopt toilet | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *9-12-2019 SO open gezet ivm inkooporder naar van der velden. *10-12-2019 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) | Wc verstopt. 4908779Afwijking W | Niet duidelijkPapier/grind. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Van der Velden aangestuurd, deze neemt contact op met de klant.Toiletgroep ontstopt. | 170.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09638 | SZ: Marrewijkpad 4 | 878887 | 43807 | 43807 | Gereed gemeld | men hoort water stromen in de meterkast | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | men hoort water stromen in de meterkastAfwijking W | Geen probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.&#x20;Bij aankomst blijkt er geen lekkage te zijn.alle afvoerbuizen gecontroleerd, geen lekkages.Het is hoorbaar tijdens regenval, Wat je hoort is het regenwater dat door de afvoerbuis stroomt. | 396.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09640 | SZ: Marrewijkpad 13 | 878926 | 43808 | 43861 | Gereed gemeld | Radiator kantoor doet het niet | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | De radiator op het kantoor staat op de hoogste stand gedraaid. Echter blijfthij koud. Kunnen jullie hem maken zodat we de koude dagen wat warmer op kantoorzitten?Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekNiet duidelijk | Materialen besteld.thermostaat kraan en voetventiel gecontroleerd beiden staan open.radiator ontlucht ook geen lucht.radiator kraan moet vervangen worden.bestellen : haakse thermostaat kraan.en thermostaat knop.Definitief herstel. De radiator gangbaar gemaakt. thermostaat schoongemaakt en voetventiel gangbaar gemaakt. temperaturen gemeten. Alles doet het weer. Thermostaat op 3,5 gezet. Warm en draaiend achtergelatlen. Ik heb ook boven in de zolder de installatiedruk gecontroleerd staat nu op 2 bar nog steeds, van de laatste keer dat ik bijgevuld heb. | 713.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09660 | SZ: Hollands Diep 9 | 878933 | 43808 | 43815 | Gereed gemeld | Koud water uit douche van Yvonne van Leijden | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Koud water uit douche van Yvonne van LeijdenAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Materialen besteld.kraan gecontroleerd deze is in orde.boven plafon groen daar zitten 2 want is kleppen voor warm en koud water.warm water klep is defect deze in zijn geheel met spoed bestellen. zie foto s .Definitief herstel, magneetklep vervangen en gecontroleerd douche word weer warm | 648.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 879221 | 43808 | 43823 | Gereed gemeld | Kachel in de zwembad kleedkamers worden niet warm. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *9-12-2019 SO opgestart en ingepland voor 10/12. Dit via e-mail naar klant *9-12-2019 gecommuniceerd. | kachel in de zwembad kleedkamers worden niet warm. Afwijking WAfwijking W | Niet duidelijkTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.De regeling lag in storing, niet kunnen zien waarin.gereset, gecontroleerd of de verwarming werkt.Werkte nog niet, thermostaten bleken defect te zijn.1 gangbaar gekregen, de andere niet.beiden moeten vervangen worden.Zie foto'sObject (tijdelijk) niet in beheer. bij het demonteren van de thermostaat kraan leiding onder de vloer afgebroken. deze afgekapt. moet met 2 personen nieuw stuk leiding gemonteerd worden. dikwandig 1/2 meter of 8 vernieuwen. andere radiator kraan vervangen. installatie gevuld en ontlucht Werkzaamheden zijn 20-12-2019 afgewerkt door Mario en Ruud. | 2125.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 878922 | 43808 | 43815 | Gereed gemeld | wc en douche put zijn verstopt BG | 1E LIJN ST | GO/47152 | *16-12-2019 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) | wc en douch put is verstopt water loopt langzaam weg...beneden wc | Zie onder oplossing. | Geen verstopping aanwezig bij aankomst op de locatie. | 75.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 879573 | 43809 | 43818 | Gereed gemeld | Storing warm waterketel | STORING | GO/47152 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Materialen besteld.voor de rookbuis is nodig 2 x 0.5 mrt 80 mm open 2 x 90 gr bocht 80 mm op.Rookgasafvoerbuis is compleet vervangen. | 634.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 879581 | 43809 | 43810 | Gereed gemeld | alle radiatoren begrenzen in de woning | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Cliënt zet elke keer de radiators op de hoogste stand, dit zorgt voor ergewarmte in de woning. We willen deze graag laten begrenzen.Dat hij niet hoger kan dan standje 3.Het gaat over de volgende radiators:1 bij de voordeur3 in de woonkamer1 in de bijkeukenin de douches op de 1e verdieping.Afwijking W | Geen probleem | Het begrenzen van de thermostaat knoppen op stand 3 | 291.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03545 | SZ: Merel 15-19 | 879252 | 43809 | 43809 | Gereed gemeld | noodverlichting boven woonkamer deur zoemt | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Noodverlichting zoemt Boven woonkamer deur aan de binnenkantAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek, einde levensduur. | Materialen besteld.Contact gehad met een begeleidster en telefonische opname gedaan.Het armatuur is einde levensduur en moet vervangen worden.Definitief herstel.Armatuur vervangen door een Famostar PRO! WPA-1.NV-006. | 451.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 880017 | 43810 | 43882 | Gereed gemeld | lekkage gang marrewijkpad 6* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | lekkage marrewijkpad 6 zie fotoAfwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Geconstateerd dat de lekkage tussen plafond afkomstig is van de riolering van de cliënten toilet op de 1e verdieping.De cliënten toilet zit verstopt,ook de naast gelegen douche zit verstopt.Als de verstopping verholpen wordt,is vermoedelijk ook de lekkage over.De plafond plaat moet vervangen worden.Onstop service aansturen aub. | 194.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 880179 | 43810 | 43823 | Gereed gemeld | Storing lekkage vanuit plaffond | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Lekkage in de gang vanuit een leiding in het plaffond. Afwijking W | Technisch gebrek | De lekkage bevindt zich in een persverloop 20-16 van Henco. Lekkage was alleen als er warmwater getapt werd. I.o.m. zorgmanager besloten om vannacht het water erop te houden. Bij dienstdoende nachtdienst uitgelegd wat er moet gebeuren om af te sluiten van warmwater, mocht het misgaan. Spullen bij Patrick Verhezen besteld. | 468.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09644 | SZ: Westerschelde 2 | 879815 | 43810 | 43818 | Gereed gemeld | lift defect * | 1E LIJN ST | GO/47152 | *17-12-2019 Mail Orona verzoek werkbon gestuurd (MP) | Ik loop heen en weer tussen ws2 en 4/ 0187-898922/8670. Lift doet het niet | - | onduidelijk wat de oorzaak was, dorpels wel vol met vuil en bladeren,besturingsbedieningspaneel defect, advies: nieuwe besturing | 411.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09661 | SZ: Hollands Diep 15 | 880189 | 43811 | 43812 | Gereed gemeld | koppeling lekt gang HD 15 | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Lekkage gang HD15, koppeling lektAfwijking W | Technisch gebrek | het vervangen van de lekkende koppeling. Bij aftappen van het warmwater, bleef ik druk houden en begonnen op 6 plaatsen de leiding te lekken. Alle water van pand gehaald. stuk leiding vervangen. installatie weer bijgezet en de lekkages waren gestopt. | 476.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 880298 | 43811 | 43815 | Gereed gemeld | WC verstopt op de 1e etage 2e WC | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *16-12-2019 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) | WC verstopt op de 1e etage 2e WC | Papier/grind. | Toiletgroep ontstopt. | 112.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 880615 | 43811 | 43815 | Gereed gemeld | ST lekkage van vanmiddag is weer terug | 1E LIJN ST | GO/47152 | *13-12-2019 Geen tekst monteur *13-12-2019 gebeld met Martijn van den Broek die bespreekt het op kantoor *13-12-2019 mocht ik nog iets moeten doen hoor ik het. | lekkage van vanmiddag is weer terug Afwijking WAfwijking W | Niet duidelijkTechnisch gebrek | contact gehad met de melder. de lekkage was weer aan het stoppen. Overleg gehad met contract beheerders hierover en met de locatie terug gebeld. Op dit moment geen actie. 's ochtends overleg gehad Patrick Verhezen. Deze gaat maandag onderdelen vervangen. Definitief herstel, keerkleppen van Taco vernielen vervangen.Hollandsdiep 15 en 33. | 783.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 880258 | 43811 | 43812 | Gereed gemeld | Lekkage afsluiter boven rechter zwembadpomp | STORING | ECZ/47152 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | de afsluiter t.b.v. drukmeter stond op stand aftap. Deze weer goed gezet | 44.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03641 | SZ: Westerschelde 7 | 880392 | 43811 | 43812 | Gereed gemeld | deurdranger werkt niet naar behoren kamer 0.12 | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | deurdranger defect/ kamer 0.12, op westerschelde 7 middelharnis werkt dedeurdranger niet naar behoren op kamer0.12als je hem op de sluitstand zet (dat rode ledlampje gaat branden) gebeurd ernietsgraag reparatie | Automaat defect | Gaat om een onbekende installatie. Zonder installatie nummer.Kamer van Delia Tunis.Automaat is defect. Sluit niet meer zonder motor. Veer gebroken.Opname gemaakt voor vervanging. | 287.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09640 | SZ: Marrewijkpad 13 | 880634 | 43812 | 43822 | Gereed gemeld | kachel in kamer 1308 is defect | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | de kachel op kamer 1308 doet het niet. afgesproken met esther haak pas om 11uur op locatie te gaan.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrek. Installatie ver leeg en veel lucht in de leidingen. Technisch gebrek | Definitief herstel. Installatis bijgevuld en veel ontlucht in de tr zolder. installatie is bijgevuld tot 2 bar op de gr. manometer op de aanv. leiding cv verdeler. op de ketel systeem ook tot 2 bar gevuld maar zakte snel naar 1,4. Dat nog in de gaten houden. Als de klacht weer terug komt moeten we dan de lek gaan zoeken, ook het is nu te koud voor, en de ketel doet ook ww. Dus als dat moet dan moet een afspraak gemaakt worden met st Zuidwester wanneer hun het minste last van hebben. Ook moet een vulslang van 20 mter besteld worden incl. 2 Gardina kopplingen 3/4". En 1x 1" kop. nu is erg lastig om de ww installatie bij te vullen omdat het te ver is van t waterkraan. ik moest 2 stuk slangen aanmelkaar koppelen om bij te komen. Definitief herstel.vulslang afgeleverd | 569.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 880928 | 43815 | 43817 | Gereed gemeld | De slaapkamer van MW Oosters is altijd ijskoud | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | - De slaapkamer van MW Oosters is altijd ijskoud. het lijkt erop dat de(vloer)verwarming stuk is.Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, van de 10 thermostatische ventielen 6 stuks los gemaakt. zsm 10 nieuwe plaatsen ivm systeem toch drukloos moetDefinitief herstel, alle kranen vervangen. gevuld en ontlucht Definitief herstel, alle kranen vervangen. gevuld en ontlucht | 514.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 880990 | 43815 | 43816 | Gereed gemeld | bel voordeur defect | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | De voordeurbel doet het weer niet | - | Melding doorgezet naar TD. | 41.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 880915 | 43815 | 43815 | Gereed gemeld | Temperatuur zakt in het pand | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *16-12-2019 SO opgestart op verzoek van Patrik Verheezen. Deze ingepland bij Peter Smout. | Temperatuur zakt in het pand. Hier is pas geleden een noodketel geplaatst.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, installatie ontlucht deze zat weer vol lucht. nu word het weer warm | 266.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 880996 | 43815 | 43826 | Gereed gemeld | Vergaderruimte 3 op 2e verd. blijft koud | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *16-12-2019 SO opgestart en gebeld met locatie. Hierna ingepland voor 18/12 *16-12-2019 tussen 8:00 en 12:00 uur. | Vergaderruimte 3 op 2e verdieping. Thermostaat staat al dagen op 27 graden maarruimte is erg koud.Uitvoer 18/12 8:00-12:00Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, thermostaat defect. de verdelers staan achter tientallen dozen. vloer gespoeld ivm slechte doorstroming. nu word het warm. overlegd met zorg manager of de vloer warm of koud moest zijn. deze is nu zonder knop geopend.Definitief herstel , thermostaat vervangen. knop vloerverwarming terug geplaatst. | 655.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 881041 | 43815 | 43816 | Gereed gemeld | Grote verstopping in badkamer. SPOED | 1E LIJN ST | GO/47152 | *17-12-2019 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) | Grote verstopping in badkamer. SPOED | Papier/grind. | Leiding onder/langs/achter complex gereinigd. | 150.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 881163 | 43815 | 43817 | Gereed gemeld | Cv ketel maakt opnieuw fluitend geluid | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *16-12-2019 Iom Patrik Verheezen, Johan Segers gepland op 20-12 nm (MP) *16-12-2019 Monteur via de mail aangemeld op de locatie, staat geen telefoonnummer in de *16-12-2019 opdracht (MP) | De CV ketel was pas geleden nagekeken ivm een fluitend geluid. Zodra dit geluidaan zou blijven dan moesten wij een nieuwe melding maken.CV ketel op zolder van de Goudesteinstraatgemeld door raymond karlasAfwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, cv ketel nagemeten deze had een kleine afwijking. Dit weer terug gezet. geen geluid gehoord | 39.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03451 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 880945 | 43815 | 43843 | Gereed gemeld | Weer ketel vullen, 2/3 weken,refill staat op therm | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *16-12-2019 Perspomp meenemen | - weer ketel vullen, 2/3 weken geleden is het ook al gebeurd.refill staat op thermostaat, Te bereiken op- 0181-399941 , sleutel ophalen bij Goudesteinstraat.Afwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek Technisch gebrek. Lekkende aut. ontluchter in de ketel binnen. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, installatie gevuld tot 1.2 barautomatische ontluchter lekt een beetje. graag afspraak maken. dat ik allekamers mag bekijken bij radiatoren of er nog meer lekkages zijnContact gehad met de Goudesteijn, Cannenburch niet kunnen bereikenBegeleiding goudest. doet de kamers open, zodat we e.e.a kunnen controlerenStoring beoordeeld, vervolgactie urgent, begeleiding op de cannenburg hebbengeen tijd. om mee te lopen naar de kamers. andere afspraak maken.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent niemand aanwezigDefinitief herstel. In de ketel zijn duidelijk sporen van lekkage.Waarschijnlijk heeft de ontluchter tijdje gelekt. De inst. druk gaat niet hogerdan 1,5 bar en toen ik aankwam stond het op 0,8 bar. Ik heb de ontluchtervervangen en de installatie tot 1,5 bar gevuld. De kamers die ik moestcontroleren zijn juist nu vol, mensen slapen nog!!. De begeleidster laat dekamers weer door collegas nakijken gaf ze aan. De ketel verwarmt de ww boilerook. als de lekkage nergens is te vinden moet de spiraal in de ww boiler metdrukmeter apart geperst worden want als die binnen in lekt is het niet tezien.Voor het persen van de boiler zijn de volgende spullen nodig:4x kap 22 knl.2x schroefbus 3/4" bin. x 22 knl2x verloopring 3/4"×1/2" mess.1x drukmeter 1/2" tot 4 bar bereik. (op de zaak hebben we eentje leggen)!!! HAND PERSPOMP MENEMEN !!!Zie fotos voor meer info.Voor nu het is goed zo. Alles werkend en storingsvrij achtergelaten. | 879.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09649 | SZ: Delta Boulevard 62 | 881942 | 43817 | 43818 | Gereed gemeld | Geen WW. Opgepakt op SO881946 | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Geen WW, Cellectief systeem. Afwijking W, oppakken door dagdienst | Niet duidelijk , oppakken door dagdienst | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent,, oppakken door dagdienstIs verder opgepakt op SO881946 | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09649 | SZ: Delta Boulevard 62 | 881946 | 43817 | 43817 | Gereed gemeld | cv staat op storing E 14 is van de boiler | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | cv staat op storing E 14 is van de boilerAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.ketel gaf een E14 storing.ontstreek/ionisatiepen gecontroleerd deze was niet goed meer zie foto deze vervangen. | 119.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09641 | SZ: Marrewijkpad 15 | 882775 | 43818 | 43837 | Gereed gemeld | linker verwarming woonkamer maakt erg veel herrie | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | De linker verwarming in de woonkamer maakt erg veel herrie als deze hoger wordtgezet dan 1Afwijking WAfwijking M&amp;RAfwijking M&amp;R | Geen probleemTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Wat je hoort is de doorstroming in de radiator.De pomp staat op max snelheid en toetsen zijn geblokkeerd.contact gemaakt met pomp via telefoon,geprobeerd hem te veranderen dat ging niet word extern gestuurd.grundfos gebeld er word een contact via de regeling niet gemaakt waardoor hij continu maximaal ga draaien,hier door verbinding ingemaakt nu is de ook wel te besturen pomp op half vermogen laten draaien.Definitief herstel , pomp nagezien en sturing gecontroleerd, ader los in de regelaar deze vast gezet en pomp weer aangesloten.installatie weer in orde, instellingen pomp nagezien. | 522.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09639 | SZ: Marrewijkpad 8 | 882610 | 43818 | 43818 | Gereed gemeld | geen warm water badkamers woning MWP8 | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Definitief herstelventilator vervangen, ketel opgestart en gereset, werkt weerStoring beoordeeld, vervolgactie urgent, ventilator defect. deze zou bij | 693.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 883169 | 43818 | 43818 | Gereed gemeld | Geen cv en ww | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Geen cv en wwAfwijking W, geen cv en ww | Softwarematig probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, bij aankomst ketel status 0. ketel word niet aangestuurd door externe regeling maar door handbedrijf ketel. ketel weer op handbedrijf 80 graden gezet. tevens ketel gevuld van 0.8 bar naar 1.8 bar | 195.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 883182 | 43818 | 43819 | Gereed gemeld | Stroomstoring | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | Aardlekschakelaar kan niet meer omhoog.Afwijking E | Verkeerd gebruikdmv niet goed plaatsen van vriezer,kabel beschadigd van het netvoeding van de vriezer zelf. de vriezer zelf heeft langdurig op de kabel gestaan en is beschadigd. waardoor uiteindelijk groep 3(schuur)/en de aardlek sprong. | Functioneel herstel – werkend achtergelatenNa onderzoek,de vriezer(in de schuur) losgekoppeld van de wandcontactdoos en de groepen weer bijgezet en de aardlekschakelaar. &#x20;Gebruiker geadviseerd om de vriezer niet meer te gebruiken. | 282.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03633 | SZ: Voorstraat 60 - 60a | 882844 | 43818 | 43826 | Gereed gemeld | Vervangen waterafsluiter kelder | STORING | Voorne-P/47152 | - | Afwijking W | Technisch gebrek. lekkende afsluiter / stopkraan 28 mm. | Definitief herstel. 1e instantie had ik een kogelkraan van 22 ipv 28 mm. Ik heb eentje uit mn voorraad gebruikt en een sok 28 knl. zie materiaalijst. Graag voor mij nog een kogelafsluiter vsh water 28 mm knel bestellen en een sok 28 knl. Verder is de kraan vervangen en getest, klaar. Het ging om de hoofdafsluiter in de kelder. | 504.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09641 | SZ: Marrewijkpad 15 | 883468 | 43819 | 43819 | Gereed gemeld | De buiten schuifdeur gaat niet meer dicht | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | De buiten schuifdeur gaat niet meer dicht.Klant CP - 0181 601629/ 0181601662. | - | Deze inkooporder mag komen te vervallen.De firma Besam is al op te hoogte.De klant gesproken alles werkt weer spontaan na behoren.KH | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09675 | SZ: 's-Heer Hendrikskinderenstraat | 883209 | 43819 | 43822 | Gereed gemeld | radiatoren worden niet warm in studio 48G | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Radiatoren worden niet warm.Storing donderdag avond in studio A64Water in de ketel bijgevulden ketel gerestNu, vrijdag morgen worden radiatoren nog niet warmGraag voor het weekend actieSpecifieke ruimte van de melding- studio 48GAfwijking E | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.de thermostaat is een Nefit Moduline 110, geeft storing A64 aan, dit betekent dat de buitenvoeler defect is, niet bekend of er ook een buitenvoeler zit of dit een loze melding is.Verwarming werkt weer | 377.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09675 | SZ: 's-Heer Hendrikskinderenstraat | 883688 | 43820 | 43822 | Gereed gemeld | Client heeft geen verwarming | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *23-12-2019 Geen tekst in de SO | achel wordt niet warm/ ketel schiet na resetten steeds in storing,Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Op locatie bleef de thermostaat in a64 terug vallen. Met Nefit gebeld hierover. Deze geeft aan dat de thermostaat defect is. Nefit moduline 1000. Deze vervangen voor moduline 1010. Op de ketel de thermostaat los gehaald en doorverbonden. temperatuur cv-water van 65 graden op 35 graden gezet. appartement 48gDefinitief herstel ..thermostaat vervangen en getest.nu in orde | 825.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09679 | SZ: Scheldestraat 56 D | 883903 | 43822 | 43844 | Gereed gemeld | gootsteen keuken loopt niet goed door | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | gootsteen ontstoppen in keuken.GRAAG ZO SPOEDIG MOGELIJK. eenontstoppingsbedrijf er naar laten kijken.De TD van Zuidwester heeft er al naar gekeken, maar kon het niet verhelpen. | - | Keukenafvoer ontstopt, alles loop weer door. | 129.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 883708 | 43822 | 43823 | Gereed gemeld | Radiator uit beugel slaapkamer mevr. Kwekel | 1E LIJN ST | GO/47152 | *23-12-2019 Order aangemaakt iom Patrik Verheezen, maakt order voor TU aan voor J Beugel (MP | Op de kamer van mw. Kwekel is de verwarming los gekomen van de muur.1 van de beugels is hierbij afgebroken.Mw. kan hier met haar voeten bij komen als ze op bed ligt. Ze verschuift hetbed zelf zodat ze bij de muur/verwarming kan komen.gemeld door jean paul de haan 0187898885Afwijking W Afwijking W | Molest/vandalisme Technisch gebrek | Materialen besteld .beugel is afgebroken hier nieuwe voor bestellen.zie foto's Definitief herstel .beugel vervangen is nu weer in orde. | 379.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 884014 | 43823 | 43833 | Gereed gemeld | Toilet verstopping | 1E LIJN ST | GO/47152 | *24-12-2019 Gebeld met de vestiging Rotterdam gesproken met Yvonne *24-12-2019 gaan vandaag de monteur aansturen. *24-12-2019 Melder binca Doornhein telefonisch ingelicht | Meerdere toiletten verstopt | - | Buiten opgegraven en door gespoten alles loop weer goed door | 151.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 884124 | 43826 | 43866 | Gereed gemeld | Linker lift staat stil werkt knop niet meer | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *14-1-2020 Mail Orona verzoek werkbon gestuurd (MP) *27-1-2020 Mail Orona verzoek werkbon gestuurd (MP) *29-1-2020 Reactie Orona, monteur is niet aanwezig, werkbon is niet beschikbaar (MP) | Omschrijving van uw melding- Als je voor de lift staat gaat het om de linker lift.Daar werkt de knop niet meer om de lift mee dicht te doen.Kapotte liftknop, Te bereiken op- 0181-601626 | CABINE - KOOIDRUKKNOP DEFECT | CABINE - KOOIDRUKKNOP VERVANGEN. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03494 | SZ: Haringvliet 19 | 884344 | 43829 | 43832 | Gereed gemeld | Slaapkamer van W. Pijpers koud | 1E LIJN ST | GO/47152 | *30-12-2019 Na contact met locatie afspraak gemaakt voor 2/1 na 9:30 uur. | op alle slaapkamers is de temperatuur goed, maar op de slaapkamer van W.Pijpers is het koud.Afwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten bij aankomst 21 graden en thermostaat op 20 dus geen vloerverwarming nodig. wtw unit blaast 31.8 graden in. | 87.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 884195 | 43829 | 43829 | Gereed gemeld | douches en kranen blijven koud | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel, dit is niet in brielle maar middelharnis. klant op de hoogte brengen dat deze woning niet onder kropman valt | 107.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09641 | SZ: Marrewijkpad 15 | 884190 | 43829 | 43872 | Gereed gemeld | er komt water mhoog in het putje op het miva | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Als er doorgetrokken wordt bij ons of op mp17 komt er uit het putje in de mivawater naar boven | - | jac van oorschot heeft op 2-1 van der velden aangestuurd en zij hebben dezestoring verholpen.Water kwam in doucheputje omhoog.Geveerd vanaf douche putje 9 m. | 434.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03641 | SZ: Westerschelde 7 | 884383 | 43830 | 43832 | Gereed gemeld | te koud op de slaapkamer Delia tuns | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , pomp snelheid verhoogd. tevens waren alle ramen geopend bij aankomst vloer temp 17 graden bij vertrek 18 deze word nu warmer | 75.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 884988 | 43832 | 43836 | Gereed gemeld | knopje voor het sluiten van de lift werkt niet* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Vanuit lokaal 1 gezien de lift bij de trap zijde, doet het knopje voordichtdoen het niet meer. | technisch gebrek | knopje voor het sluiten van de lift werkt niet, kooidrukknop vervangen. | 234.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 885182 | 43833 | 43837 | Gereed gemeld | Slaapkamer van mevr. Oosters blijft koud | 1E LIJN ST | GO/47152 | *3-1-2020 SO opgestart en mevrouw Vroedsteijn gemail of er voorkeur is voor bepaalde *3-1-2020 momenten zijn waarop wij op locatie kunnen komen. *6-1-2020 Na terugkoppeling locatie afspraak ingepland voor 7/1 tussen 10:00 en 12:00 uur. *6-1-2020 Dit via e-mail gecommuniceerd naar locatie. | Nogmaals een melding over het niet warm krijgen van de slaapkamer van mevr.Oosters. Er is al een monteur geweest en heeft alles nagekeken./vervangen. Hetzou opgelost zijn, echter als we smorgens komen is haar slaapkamer koud, ookhaar vloer voelt dan koud aan. De thermostaat wat hoger gezet, dit geeft ookgeen gewenst resultaat.Afspraak tussen 10:00 en 12:00 i.v.m. rusten van bewoonster.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten .Installatie gecontroleerd. thermostaat gecontroleerd op werking.klep wordt ook aangestuurd. Bij aanhoudende klachten dient ea gecontroleerd te worden met warmtecamera | 484.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09665 | SZ: Hollands Diep 33 | 885457 | 43833 | 43840 | Gereed gemeld | Storing geen stroom in de woning 2 groepen | 1E LIJN ST | GO/47152 | *6-1-2020 Geen tekst monteur *6-1-2020 Melding loopt op SO 885459 | geen stroom gehele woningAfwijking E | Verkeerd gebruik | Object (tijdelijk) niet in beheer.Door Robert afgewerkt. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09665 | SZ: Hollands Diep 33 | 885459 | 43833 | 43833 | Gereed gemeld | Algehele stroomstoring. | 1E LIJN ST | GO/47152 | *6-1-2020 Geen tekst monteur | Algehele stroomstoring.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel groep F6 aardlekautomaat stond uit en ging niet meer in woonkamer keuken zonder spanning stekkers gemeten en stekkers eruit uiteindelijk stond naast keuken in de woonkamer een oven en die bleek defect te zijn maandag gaan de woning, de td aansturen. | 327.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 885591 | 43836 | 43858 | Gereed gemeld | Verstopping afvoer wasmachine , Berging ruimte | 1E LIJN ST | GO/47152 | *14-1-2020 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *27-1-2020 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *28-1-2020 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) | Omschrijving van uw melding- 23 dec melding gemaakt Van der Heijden was langs geweest omdat de wasmachinelekte en niet centrifugeerde ze hebben de centrifuge kunnen maken maar delekkage niet de afvoer van de wasmachine zit verstopt hier kunnen ze niet bijmoet door derde gebeuren gelijk gemeld niemand geweest vandaag stond de heleberging blank waar de wasmachine staat gelijk alle stekkers uit stopcontactengehaald SPOED MELDING dus alsjeblieft maandag repareren kunnen nu niet wassendoen alles zelf.Specifieke ruimte van de melding- Berging Westerschelde10verstopping afvoer wasmachine, Te bereiken op- 0187898905 | Zeep. | 50mm leiding gedraaid achter de wasmachine in het washok. | 117.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 885499 | 43836 | NULL | Gereed gemeld | Verstopping badkamer/afvoer wasmachine bijkeuken | 1E LIJN ST | I2001 116 | *6-1-2020 SO opgestart en Van der velden aangestuurd. *6-1-2020 Dit gecommuniceerd naar de locatie. *6-1-2020 Melding van locatie ontvangen dat de Technische dienst het probleem *6-1-2020 al heeft hersteld. Opdracht kan vervallen. Dit doorgegeven aan Van der Velden. *6-1-2020 Ook inkoop verzocht de inkooporder te laten vervallen. | douchewater loopt niet weg, als je de w.c. doortrekt kom het sop in de wastafelnaar boven.Wasmachine slaat op tilt doordat het water niet weggepomt kan worden doorverstopping. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 885701 | 43836 | 43850 | Gereed gemeld | Waarde van het zwembad water zijn niet goed* | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | *16-1-2020 Mail Hellebrekers verzoek werkbon gestuurd (MP) | , waarde van het zwembad water zijn niet goed. Graag zsm contact opnemen0187-89882106-21931002 | - | Koper elektrode vervangen. Deze was ingesleten. regelaar geijkt.meetwater zeef bij de pomp was geheel dicht met vuil. Dit dient vaker schoongemaakt te worden.Advies om de meetwater slang (7M 6-12 slang) te vervangen. ( actie PatrikVerheezen via andere SO )KH | 356.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 886302 | 43837 | 43839 | Gereed gemeld | Toiletverstopping. De toilet stroomt helemaal over | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *7-1-2020 SO opgestart n.a.v. melding. Van der Velden aangestuurd. | Toiletverstopping. De toilet stroomt helemaal over! | - | Code OmschrijvingS110 Toiletgroep ontstopt | 78.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 886390 | 43838 | NULL | Gereed gemeld | kabel is gebroken van de beweegbare bodem | 1E LIJN ST | 2001 259 | - | de kabel van de beweegbare bodem is gebroken hierdoor is de bodem nu niet meerbruikbaar en hangt helemaal schreef. | - | zuidwester moet zelf ewac aansturen dit is geen storing voor kropman | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 886878 | 43839 | 43882 | Gereed gemeld | Koudeklachten Brasserie Dok16 | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Hoi hoi, zouden jullie onze kachel eens na kunnen kijken? We hebben deze gisterop 21 graden gezet maar het is nog steeds erg fris.Afwijking W | Technisch gebrek. vlv setjes op storing. WP draait met laagdruk glycol. | Definitief herstel. wp bijgevuld met glycol tot 2 bar en alle vlv setjes gereset. | 321.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 887245 | 43839 | 43843 | Gereed gemeld | storing elektronische deurdranger * | 1E LIJN ST | GO/47152 | *13-1-2020 Werkbon AssaAbloy ontvangen en gekoppeld (MP) *13-1-2020 Werkbon AssaAbloy doorgestuurd naar WVB ivm deur niet in contract (MP) | er zit een storing in de automatische deurdranger/ deur opener-Dit in de toegangshal van dagbesteding&amp;restaurant Dok16 /westerschelde 16a-de deuren gaan steeds open en dicht, heb zelf al spinnenwebben verwijderd bijsensoren, maar dat helpt niet | Sensoren vuil en deurvleugels versiert. | Betreft een record rda127-2 welke NIET in contract zitSensoren vuil en deurvleugels verstiert. | 208.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 887433 | 43840 | 43857 | Gereed gemeld | verlichting blijft branden maar heel zwak | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | de verlichting blijftbranden maar dan op 10% het gaat ook niet uitAfwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , dimmer is defect op zolder, met kruis gemarkeerd.Er dient een nieuwe besteld te worden, Niko 65-410.Definitief herstel dimmer geplaatst en in geprogrammeerd werkt weer naar behoren | 489.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 887827 | 43840 | NULL | Vervallen | stop van de oven en de boiler schiet eruit | 1E LIJN ST | 2001 397 | - | De stop voor de oven/boiler springt er steeds uit, deze krijgen we niet omhoog | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 887815 | 43840 | 43851 | Gereed gemeld | Kantoor Judith/Lenny erg warm, thermostaat op 17 | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | - Kantoor Judith/Lenny is erg warm, ondanks thermostaat op 17.Erger geworden na reparatie van thermostaat in ruimte 3.Afspraak 13/1 tussen 8:00 en 12:00 uurAfwijking WAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek Technisch gebrek | de nieuw geplaatste thermostaat in vergaderruimte 3 van 22 graden terug gezet naar 19,7 graden. Op de vloerverwarmingsverdeler de thermostaat kraan gecontroleerd. Deze zit vast. 3/4". D556 WTH dse. Deze moet vervangen worden. Zie de foto's. Het betreft de erg vloerverwarmingsverdeler op de 2e verdieping in de bergkast (waarlangs je het dak op kan)Materialen besteld .kraan die besteld is past niet is 1/2 en moet 3/4 zijn ook binnen werk is niet om te zetten.als ik op de zaak kom de goede opzoeken.het vervangen van hey versleten binnenwerk van thermostaat kraan t.b.v. vloerverwarming. installatie weer opgevuld en weer bijgezet. | 984.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09645 | SZ: Westerschelde 4 | 887421 | 43840 | 43840 | Gereed gemeld | geen warm water in de grote badkamer | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Er is gister gekeken naar de badkamer kraan van het bad en deze is versteld,echter is deze nu zelf op 40 gr nog niet echt warm.Afwijking W | Geen probleem. badmingkraan. | Definitief herstel. was 40 gr. nu op 43,5 gr afgesteld en de begeleidster vind t zo goed. | 79.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 888126 | 43841 | NULL | Gereed gemeld | cv storing | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Uitval cv Cal89390 | - | wordt op SO 888129 opgepakt. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 888129 | 43841 | 43846 | Gereed gemeld | Storing cv installatie | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | StoringAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek.Objecg 14-19099 cv ketel Remeha Quinta 30s Ventilator draait slecht. lagers slecht. Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.De ketel werd niet aangestuurd door de regeling. Regeling gereset. De ventilator draait slecht van de cv ketel. Het best is om de ventilator te vervangen. Cv installatie bijgevuld en ketel + regeling gereset. De ketel doet het weer, maar de ventilator maakt herry, schavende geluid. zie foto met kenplaat.Functioneel herstel – werkend achtergelaten Functioneel werkend achtergelaten.Nieuwe rookgasventilator geplaatst. | 892.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 888131 | 43841 | 43843 | Gereed gemeld | Elektrisch binnendeur defect. | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *13-1-2020 GEEN TEKST MONTEUR *13-1-2020 MELDING LOOPT OP so 888132 | elektrische binnen deur kan niet op slot. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 888132 | 43841 | 43858 | Gereed gemeld | Elektrisch binnendeur defect. | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | elektrische binnen deur kan niet op slot.Afwijking E | Niet duidelijk | Definitief herstel. Mijn collega Frank Spronk E man voor ingeschakkeld. Hij pakt het verder op. Deur van sluis tussen nummer 109 en 111 gaat niet meer op slot.24V is aanwezig op slot, vermoedelijk is slot defect. Deur moet wel op slotSlot los gekoppeld en deur geblokkeerd. Wordt verder op SO 889377. | 305.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 888152 | 43842 | 43858 | Gereed gemeld | Elektrische deuren zijn niet meer af te sluiten. | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Elektrische deuren zijn niet meer af te sluiten. Gaat om huisnummer 109 en 111. Afwijking E | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Frank Spronk E man is naartoe gegaan en heeft de probleem onderzocht. Hij gaat morgen naar de zaak en legt daar eea uit. Deze bon moet vervolgt worden en Frank bellen om de oplossing te overleggen. Hij heeft nu de noodzaakkelijke gedaan en t voor tijdelijk verholpen. Zijn uren geeft hij zelf op. | 512.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 888148 | 43842 | 43843 | Gereed gemeld | Lekkage bovenverdieping loopt de gang in. | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Monteur kropman aanwezig op locatie. Lekkage nav gaslek. Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek. Lekkage ivm t afkoelen van de warmwaterledin. Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Ik ging kijken bij nr 76 en de lekkage was al gestopt. ik gaf aan dat morgen een monteur langs komt om na te kijken. er moeten geluiddempend plafondplaten gedemonteerd worden om de installatie te bekijken. Definitief herstel , lekkage is gestopt en alles is nog droog, geen probleem meer. | 208.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 888141 | 43842 | 43868 | Gereed gemeld | Geen cv na problemen gasleiding | 1E LIJN ST | GO/47153 | - | Geen cv en ww. Call:4939527Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek. Veel lucht in de gasleiding na repparatie van vannacht door nutsbedrijf. Ik heb de heel dag bij de ketel gestaan en veel lucht uitgehaald maar bleef de ketel in storing terugvallen. Warschijnelijk is de leiding van +_ 600 mtr vol met lucht en er is nog meer tijd nodig om alle lucht uit te halen. Het was voor mij telaat geworden en heb ik met mijn colliga J. Segers afgesproken dat hij morgen verder gaat met t ontluchten van de gasleiding en hij neemt de branderautomaat mee voor ketel 1 naast. Hij werkt t verder af omdat k morgen een vast afspraak bij ander klant heb staan. GRAAG JOHAN EEN VERVOLG VAN DEZE SO OPSTUREN. Het probleem is nogal groot omdat alle bewoners van 3 panden niet kunnen douchen en in de koud zetten.Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten .De gasleiding de heeltijd ontlucht. Nw ontsteekingspen gemonteerd, uit voorrad bus, Veel lucht in de gasleiding na reparatie van vannacht door nutsbedrijf. Ik heb de heel dag bij de ketel gestaan en veel lucht uitgehaald maar bleef de ketel in storing terugvallen. Warschijnelijk is de leiding vol met lucht en er is nog meer tijd nodig om alle lucht uit te halen. Het was voor mij telaat geworden en heb ik met mijn colliga J. Segers afgesproken dat hij morgen verder gaat met t ontluchten van de gasleiding en hij neemt de branderautomaat mee voor ketel 1 naast. Hij werkt t verder af omdat k morgen een vast afspraak bij ander klant heb staan. GRAAG JOHAN EEN VERVOLG VAN DEZE SO OPSTUREN. Het probleem is nogal groot omdat alle bewoners van 3 panden niet kunnen douchen en in de koud zetten.Materialen besteld .gasleiding in zijn geheel ontlucht en geprobeerd om de ketels op te starten dit lukte niet.gasblok besteld en opgehaald en die in ketel 2 geplaatst quinoa 85.deze brand nu voor ketel 1 ook een gasblok besteld.deze woensdag plaatsen.er is waarschijnlijk een drukstoot gegeven in de gasleiding waardoor beide gasblokken defect zijn.andere gasblok is vervangen op SO 884456. Alles funct. weer. | 2240.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 888508 | 43843 | 43844 | Gereed gemeld | Water is 1 Graad te koud. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Water is 1 Graad te koud.Afwijking W | Verkeerd gebruik | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Kuijpers heeft gisteren de nood ketel anders aangesloten en de transport pomp in het gebouw niet meer aangezet waardoor er te weinig flow is om het zwembad te verwarmen. Op dit moment draait de installatie op 1 ketel en 1 pomp. Afwachten wat dit gaat doen. | 41.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 888722 | 43844 | 43854 | Gereed gemeld | lift tegen over de balie gaat niet goed open* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | De lift tegen over de servicebalie trager dan normaal open en dicht | - | blokkering software, opnieuw afgesteld. | 291.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 888874 | 43844 | 43845 | Gereed gemeld | cv op druk brengen | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | De water druk in de cv is te laag. 0.6 bar geeft hij aan.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel,Systeem gevuld tot 1.7Bar. | 133.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 889199 | 43845 | 43871 | Gereed gemeld | Chloorwaardes veel te hoog na 3 handmetingen | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | *15-1-2020 Adviesorder Hellebrekers aangemaakt (MP) *15-1-2020 Melder hierover geinformeerd, wacht nog op bevestiging afspraak door *15-1-2020 Hellebrekers (MP) *15-1-2020 Tel. contact met Aartje van Hellebrekers, heeft notitie gemaakt met verzoek *15-1-2020 aan planner Hellebrekers om terug te bellen voor bevestiging afspraak (MP) *15-1-2020 Medewerker Hellebrekers heeft tel. contact gehad met Ilse Kluit, hebben om 10:00 *15-1-2020 een nieuwe meting gedaan, waarde viel nu binnen de marge. Afspraak is dat *15-1-2020 Hellebrekers rond 11:00/11:15 nogmaals contact opneemt met mevrouw Kluit als zij *15-1-2020 nogmaals een meting heeft gedaan. Als de waarde dan weer binnen de marge is, dan *15-1-2020 is er geen bezoek noodzakelijk. (MP) *17-1-2020 Mail Hellebrekers verzoek werkbon gestuurd (MP) *17-1-2020 Werkbon Hellebrekers ontvangen en gekoppeld (MP) *17-1-2020 Werkbon Hellebrekers doorgestuurd naar WVB ivm vervolgwerk (MP) | Chloorwaardes veel te hoog na 3 handmetingen gemeld door ilse kluit 0613348172Afwijking W Afwijking W | Chloor metingen lopen uiteen. Gisteren is er nog geijkt. nu al weer eenafwijking van 0.21mg/lTechnisch gebrek Technisch gebrek | Koper elektrode vervangen. Deze was ingesleten. regelaar geijkt.meetwater zeef bij de pomp was geheel dicht met vuil. Dit dient vaker schoongemaakt te worden.Advies om de meetwater slang (7M 6-12 slang) te vervangen.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , meetslangen vervangen echter te kort, er dient nog slang besteld te worden. Gewapende slang 6/12mm en twee koppel stukjes. Definitief herstel, meetslangen vervangen. | 806.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03489 | SZ: Haringvliet 10 | 889357 | 43845 | 43858 | Gereed gemeld | Buitendeur elekrisch, druk knop werkt niet | 1E LIJN ST | GO/47152 | *27-1-2020 Mail AssaAbloy verzoek werkbon gestuurd (MP) *28-1-2020 Werkbon AssaAbloy ontvangen en gekoppeld (MP) | Buitendeur gaat elektrisch open met een drukknop.Normaal zet je hem op oranje voor open en dicht.Groen voor open bljiven.En rood helemaal dicht dan doet de knop het niet.Als je hem nu op oranje zet blijft hij open staan. gaat niet meervanzelf dicht.Staat nu op rood maar dit systeem is gemaakt zodat de clientenzelf de deuren open kunnen doen door middel van de knop. | IMA paddestoel drukker zwart defect. | IMA paddestoel drukker zwart vervangen. | 289.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 889198 | 43845 | 43845 | Gereed gemeld | water zwembad 4graden gezakt | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Sinds vorige week is de temperatuur van het zwembad aan het dalen. Inmiddels ishet 4 graden kouder dan normaal en zijn er diverse personen die niet meerwillen komen zwemmen. Gisterochtend is Kropman geweest en zou het verholpenmoeten zijn. Echter vandaag is de temperatuur wederom gedaald. Graag met spoedkropman inschakelen.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , diverse afsluiters dicht gezet om alles over de wisselaar te laten. heeft ligt effect 2e ketel door Kuipers in bedrijf laten nemen | 384.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 889162 | 43845 | NULL | Vervallen | te koud in het hele pan | 1E LIJN ST | I2001 583 | - | - | - | verwarming werkt weer dt is gemeld door de service desk van zuidwester | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09668 | SZ: Kloosring 111 | 889377 | 43845 | 43920 | Gereed gemeld | Storing magneetstrippen * | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Magneetstrippen voor de deur, werken niet meer, deurer vallen dicht, die gewoon open moeten staan. Afwijking E | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Samen met Frank Spronck de oorzaak achterhaald en tijdelijk opgelost.het slot van de sluisdeur van nr 109 is defect en heeft een sluiting, dezevervangen door een goede 2e handse van Zuidwester.Het slot van de sluisdeur nr 111 is onbetrouwbaar en is nu werkend maar moetverv. worden.Defecte slot meegenomen voor info.Is door td vervangen | 1099.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09646 | SZ: Westerschelde 6 | 889513 | 43846 | 43864 | Gereed gemeld | Lift Westerschelde woningen defect* | 1E LIJN ST | GO/47152 | *16-1-2020 SO opgestart en gebeld met locatie. geen gehoor. Orona aangestuurd en *16-1-2020 klant gemaild. *27-1-2020 Mail Orona verzoek werkbon gestuurd (MP) *3-2-2020 Mail Orona verzoek werkbon gestuurd (MP) | Lift Westerschelde woningen defect. | Schachtdeur-deurdrempel vuil. | Schachtdeur-deurdrempel schoongemaakt. | 204.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09679 | SZ: Scheldestraat 56 D | 889664 | 43846 | NULL | Gereed gemeld | Verstopte gootsteen keuken | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *21-1-2020 (JvdB) Klant had verstopping zelf opgelost. Riool.NL ook niet op locatie *21-1-2020 geweest. Verzoek gedaan om inkoop te laten vervallen. | Vorige maand is de gootsteen verstopt geweest. Deze is gemaakt, maar nu is degootsteen weer verstopt en loopt het water nu ook niet weg | Vervallen, verstopping door klant opgelost. | Vervallen, verstopping door klant opgelost. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 889609 | 43846 | 43851 | Gereed gemeld | Warme kraan aan zet voor de douche duur 3 min | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Omschrijving van uw meldingLet op om 08:00 uur op klant locatie zijn kunnen maar tot 10 uur terecht.terecht.- Wanneer je de warme kraan aan zet, of dit nu beneden in de douche is of bovenin de kamers doen ze er lang over om warm te worden. Je kan dan zeker 3 minutende kraan laten lopen voordat deze warm worden.Specifieke ruimte van de melding- Heel het gebouwAfwijking W | Technisch gebrek , pomp defect | Definitief herstel , pomp vervangen en circulatie temperatuur nu 65 graden op het metertje | 662.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03496 | SZ: Haringvliet 2 | 889980 | 43847 | 43850 | Gereed gemeld | Radiator naast de buitendeur op de groep werkt nie | 1E LIJN ST | GO/47152 | *17-1-2020 Klant per mail op de hoogte gebracht van de afspraak voor aankomende *17-1-2020 maandag 20-1 zie gekoppelde mail. | De radiator (naast buitendeur) op de groep wordt niet meer warm. Groep Krammerlaan 5Afwijking W | Geen probleem , radiator word warm | Definitief herstel – instructie gegeven , stoel staat precies voor thermostaat knop waardoor het heel snel warm word achter de stoel. advies gegeven om deze te verschuiven of kraan verder open. | 165.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 890156 | 43847 | 43847 | Gereed gemeld | Deuren sluiten niet meer | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Voordeur en binnendeur sluiten niet meer Call 4943207Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel,sluiting in de bedrading in de sluisdeur op nr 109.de elekt. sluitplaat drukt deze tegen de uitsparing v/h kozijn.uitsparing uitgehakt, nu meer ruimte.Bedrading gerepareerd en aangesloten.getest, werkt weer. | 269.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 889773 | 43847 | 43847 | Gereed gemeld | Water in zwembad is gedaald naar 28,3 graden | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *17-1-2020 SO opgestart en gebeld met Peter Smout. hij gaat even overleggen op kantoor. | Het water in het zwembad is nu gedaald naar 28,3 graden, dit zou minstens 32,5moeten zijn.er is deze weken al veel naar gekeken en dit zou aan de ketels liggen, nu zijnbeide ketels werkend maar het zwembad wordt nog steeds niet verwarmd.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel , maximaal thermostaat zwembad in deze reset en er komt flow over de wisselaar | 155.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 889894 | 43847 | NULL | Vervallen | De noodverlichting in het trapgat defect | 1E LIJN ST | I2001 501 | *17-1-2020 SO opgestart en gebeld met locatie i.v.m. hoogte van de lamp. Hier kunnen *17-1-2020 we met een klein trapje bij volgens locatie. Ingepland voor 21/1 tussen 8:00 en *17-1-2020 12:00 uur. *17-1-2020 Aangemeld bij Zuidwester via e-mail. *20-1-2020 E-mail ontvangen van locatie dat het probleem met de noodverlichting opgelost *20-1-2020 is. Deze SO laten vervallen. (zie externe documenten voor afmelding) | De noodverlichting in het trapgat defect begane grond bij voordeur. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09668 | SZ: Kloosring 111 | 890084 | 43847 | 43850 | Gereed gemeld | SPOED: Voordeur en binnendeur sluit niet | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | SPOED: Voordeur en binnendeur sluit niet. | Zie oplossing | Gaat hier niet om een automatische deur. | 224.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 890332 | 43850 | 43851 | Gereed gemeld | Lekkage warm water leiding in lokaal 1 | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Lekkage warm water leiding in lokaal 1.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , isolatie verwijderd en geprobeerd afsluiter dicht te zetten. Dit lukt niet. moet morgen opgepakt worden. heel pand zonder warm water zetten. spullen ophalen tu charlois. nu met slangenklem en rubber dicht gekregenDefinitief herstel Door file en ophalen spullen vrij laat op locatie.Lekkage verholpen en functionerend achtergelaten. | 649.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05944 | SZ: Dijckpotingen 9 | 890292 | 43850 | 43854 | Gereed gemeld | Storing Nefit 3L; Koud water op nr. 9 | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *22-1-2020 Bewoner belde met een navraag, Hij was niet thuis bij eerder bezoek. Nu *22-1-2020 doorgepland op 24-1 loop dag. | Koud water bij nr.9 . Gereset maar helpt niet, op Nefit storing site staat: hetstuursignaal of de voedingsspanning ventilator is tijdens voorbereidende faseniet aanwezig.Maandag 20-1 begeleiding aanwezig vanaf 12.30u. Burt is wel aanwezig; ik zalzeggen dat hij thuis moet zijn morgenochtend.Afwijking W Bewoner dhr. Waardenb telf. is 06 - 15 67 45 89.(mogelijk even met de hond uit)Afwijking W. Ventilator kapot. | Niet duidelijk , niemand aanwezigTechnisch gebrek. Ventilator kapot. | Object (tijdelijk) niet in beheer, nieuwe afspraak maken. ventilator ligt in mijn auto nu. Definitief herstel. De ventilator is vervangen. De ketel draait weer en storingsvrij achtergelaten. | 504.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 890335 | 43850 | 43852 | Gereed gemeld | Nooduitgangbordje beneden gevallen en stuk | 1E LIJN ST | GO/47152 | *20-1-2020 SO opgestart en ingepland voor 22/1 8:00-12:00 uur. Dit doorgegeven aan *20-1-2020 locatie via e-mail. | Nooduitgangbordje beneden gevallen en stuk.Afspraak 22/1 8:00-12:00 uurAfwijking E | Molest/vandalisme | Definitief herstel armatuur defect gevaarlijk spullen opgezocht besteld en gehaald en gemonteerd | 652.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 890264 | 43850 | 43853 | Gereed gemeld | kraan in de woonkamer geeft geen warm water | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Afwijking W | Technisch gebrek. Vast door vervuiling. | Definitief herstel. De kraan is vergrendeld op 42 gr. de gebruikers willen dat de vergrendeling afgaat maar dat kon niet omdat de hendel goed vast zet en ik kreeg t niet af. De kraan gaf ook laowwater dus haalde de 40 graden niet. Ik heb het nu zover gekregen dat de kraan wel 45 warmwater geeft. de gebruikers gaan nu t proberen als t zo blijft is goed, niet dan moet een nw kraan op. De gebruikers geven t zelf aan als t nix wordt. De type kraan enz. zie foto s bij so. | 179.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 891266 | 43852 | NULL | Vervallen | op kamer 1505 stink het heel erg | 1E LIJN ST | I2001 886 | - | Op kamer 1505 stinkt het heel erg zie foto in documenten | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 891301 | 43852 | 43859 | Gereed gemeld | thermostaat vervangen muziektherapie ruimte | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | De warmteregelaar/thermostaat op de verwarming werkt niet goed. De verwarmingblijft heet hoewel hij eigenlijk uit staat.Het gaat om de verwarming tegenover mijn bureauAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek. Kraan binnenwerk is kapot. pen is vast. Technisch gebrek. Radiatorkraan sluit niet meer af. | Materialen besteld. Nw radiatorkraan bestellen en m.b.v bevriezen de kraan vervangen. het gaat om een Danfoss 1/2" haakskraan + therm. knop. zie foto. VRIESAPPARAAT MENEMENNog een extra knop bestellen voor Marrewijksepad 3-7 voor in de inganghal. Heb k zelf geconstateerd dat ie kapot is. zie ook foto. Definitief herstel. De compleet radiatorkraan incl. thermostaatknop is vervangen en getest. Ik heb de toevoer mbv bevriezen afgesloten de kraan vervangen en weer laten ontdooien. Ik heb ook de thermostaatknop bij Marrewijksepad 3 in de traphal vervangen. klaar. | 733.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 891812 | 43853 | 43854 | Gereed gemeld | geleider van de schuifdeur gebroken | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *24-1-2020 Werkbon AssaAbloy ontvangen en gekoppeld (MP) | de geleider van de schuifdeur is gebroken zie foto met als gevolg dat de deurniet volledig open gaat | Ondergeleiding was van de vloer gereden door rolstoel. | Gelijk vervangen omdat je anders zo inkon breken en nu is ie voor het weekend gemaakt. Foto in de order.Gewerkt aan 1002-4691 | 258.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 891566 | 43853 | 43867 | Gereed gemeld | Buitendeur blijft open of dicht staan-1002-9202 | 1E LIJN ST | GO/47152 | *24-1-2020 Werkbon AssaAbloy ontvangen en gekoppeld (MP) | De buitendeur werkt op de zwarte knop en via een bewegingsmelder. beiden werkenniet goed, deur blijft open staan of gaat niet uit zichzelf open.Elektrische deuren/drangers. | Gaat om installatie nummer 1002-9202 (Zie foto's) volkerakpad 2Automaat geeft regelmatig storing. | Fotocel afgesteld, automaat geeft regelmatig storing.Opname gemaakt voor vervanging, wordt op SO 896436 aangeboden. | 175.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 891524 | 43853 | 43853 | Gereed gemeld | Koudeklachten pand | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Afwijking W | Niet duidelijk. nog steeds koud. | Definitief herstel. Temperaturen gemeten. Volgens 't systeem en de metingen ter plaatsen draait alles prima. De inblaaslucht moet 20 gr, en dat was ook. De thermostaat van vlv stond op 21 gr. en dat heb ik gedeurende de heel tijd gemeten. De wp in tr draait netjes volgens de regeling en de compressor ook. In de gangen heb ik ook temperatuur van 20 gr. continu gemeten. Toch gebruiken ze een kleine elektr. kacheltje in t restaurant. Ik heb verder de vlv temp. met 2gr. verhoogd van 21 naar 23. Nu nog paar dagen wachten. De gebruikers geven aan als t nog niet goed is. De thermostaat van vlv in de gangen stond te laag. Die heb k nu ook 0p 21 gr. gezet. Nog paar dagen afwachten en kijken wat de temperatuur doet. | 536.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06323 | SZ: A. van der Nootstraat 2 | 891835 | 43853 | 43854 | Gereed gemeld | Nieuwe thermostaat nodig (stookruimte) | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | De thermostaat geeft steeds aan dat de batterij bijna vervangen moet worden.Ook kort na vervanging. Het lijkt alsof er vocht in de thermostaat zit,waardoor de batterijen gaan oxideren. Dus we vermoeden dat er een nieuwethermostaat nodig is.Afwijking W | Technisch gebrek. Batterijen zijn geoxedeerd. | Definitief herstel.Het gaat om de Remeha iSense, de batterijen zijn als optie voor dezethermostaat en kan prima zonder. Ik heb de batterijen verwijderd en deprogramma nagekeken. Alles storingsvrij werkend achtergelaten. Zie ook fotosvoormeer info over het object, Ketel. | 178.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09662 | SZ: Hollands Diep 17 -29 | 891893 | 43853 | 43977 | Gereed gemeld | - Verlichting lift naast kantoor HD 15 defect* | 1E LIJN ST | GO/47152 | *3-2-2020 Mail Orona verzoek werkbon gestuurd (MP) *4-3-2020 Mail Orona verzoek werkbon gestuurd (MP) | - Verlichting lift naast kantoor HD 15 defect.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | De monteur is ter plaatse geweest op 6 maart. Deze lift is in contract bij onsheb ik van de monteur begrepen de monteur heeft de verlichting gemaakt entevens meteen een servicebeurt uitgevoerd. De spreekluisterverbinding is nietgoed hiervoor volgt spoedig een aanbieding vanuit Orona. | 137.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09657 | SZ: Delta Boulevard 80 -86 | 891569 | 43853 | 43853 | Gereed gemeld | Stopcontact slaapkamer Robert doet het niet | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Het Senseo apparaat en de waterkoker op de slaapkamer van Robert doen het niet,Ik denk dat heel deze stopcontact het niet doetAfwijking E | Technisch gebrek. Aardleksch. was uitgevallen. | Definitief herstel.De klant zelf hebben de probleem opgelost. | 94.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09682 | SZ: Schengestraat 39 B | 891984 | 43854 | 43854 | Gereed gemeld | koude klachten | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Het is hier fris, het is hier nu twee graden kouder dan normaal.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , installatie gevuld deze was onder zijn grenswaarde. | 239.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 891928 | 43854 | 43882 | Gereed gemeld | Zeer koud binnen het DOK | 1E LIJN ST | GO/47152 | *24-1-2020 SO opgestart en ingepland bij Fouad Sahli. *24-1-2020 Locatie via e-mail op de hoogte gesteld. | Zeer koud binnen het DOKAfwijking W | Technisch gebrek. WP valt telkens uit. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Vamdaag bij aankomst stond de wp volgens t systeem en de appart bediening te draaien. maar ik deed kap open en was de Compressor gewoon uit terwijl op de bediening duidelijk aan zou moeten. De zg temp. was laag 20 gr. en de druk ook. In odracht van P. Verheezen heb ik de ketel met de hand aangezet en aanv. temp. op 40 graden. Lbk en vlv warmt op nu. Van Vincent de opdrachtgever die hier ook was mocht ik Nathan nog niet laten komen voor wp. P. Verheezen weet ook van. Dus kort om nog contact opnemen met klant en bespreken hoe het nu verder moet. De verwarmingsketel staat nu hand aan op 40 graden. | 391.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03595 | SZ: Schoolstraat 16 | 891964 | 43854 | 43854 | Gereed gemeld | storing cv geen warmte in de woning | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Afwijking W.DE MELDING IS DAT GEEN WW IN 2 PANDEN. NR 16 EN 18. ZETTEN ALLEB. OP EEN BOILER. | Technisch gebrek. Wissellaar van boiler dicht door kalk. | Definitief herstel. Wisselaar doorgespoeld volgens instructie in de handleiding van Remeha. De boiler doet het weer. Storingsvrij achtergelaten. | 250.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 892016 | 43854 | 43857 | Gereed gemeld | Druk warm water catering en lokalen niet goed | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *24-1-2020 SO opgestart en ingepland bij Peter Smout voor 27/1 8:00-12:00 uur. *24-1-2020 Dit via e-mail doorgegeven aan de locatie. | De druk van de Warme kraan bij catering lekkers en lokalen werkt niet goed,druk tap is niet goed. Ligt aan CV ketel.Afwijking M&amp;R | Geen probleem , waterdruk in orde wel storingslamp brandend bij info bali | Definitief herstel , laptop aangesloten en gecontroleerd op storingen. Dit was een oude melding die niet reset was. Dit gedaan en lamp is uit nu. | 198.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 892767 | 43857 | 43859 | Gereed gemeld | De liftdeur van de rechter lift defect* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *27-1-2020 SO opgestart en Orona aangestuurd. Dit gecommuniceerd naar locatie. | De liftdeur van de rechter lift gaat niet, heel langzaam en soms wel gewoonopen. Als hij niet open gaat dan gaat de linker liftdeur ook niet open omdathet een geschakeld systeem is. | - | Liftnummer: 396070d.d. 21-1:blokkering software, kooideur afgesteld.d.d. 27-1:Status bij aankomst: IN BEDRIJFStatus bij vertrek: IN BEDRIJF Reden: onbekendactie: algemene inspectie, lift in orde | 239.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 892886 | 43857 | 43859 | Gereed gemeld | lekkage in het werkhok | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Er is lekkage in het werkhok water komt door het plafond naar benedenAfwijking W Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Mengventiel lekt, geprobeerd om voor nood af te dichten maar is niet gelukt. materiaal opgenomen, wordt besteld en zsm gerepareerd. Functioneel herstel – installatie veilig gesteld , doordat het heftiger was gaan lekken ter plaatse geweest en meng ventiel er tussen uit gehaald en leidingen af geblind. Morgen wordt alles weer herstelt. Graag de verbruikte materialen weer bestellen bestellen voorraad bus. Definitief herstel , nieuw thermostatisch ventiel geplaatst en afgesteld op 40 graden Celsius | 1270.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09649 | SZ: Delta Boulevard 62 | 892753 | 43857 | 43906 | Gereed gemeld | Geen warm water in badkamers 3625 en 2627* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Geen warm water in badkamers 3625 en 2627Afwijking W | Niet duidelijk , bij aankomst werkt alles. problemen zijn alleen met douche en niet met de wastafels | Definitief herstel – instructie gegeven, TD bellen om kranen te vervangen zitten nog hele oude op. | 149.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03495 | SZ: Haringvliet 21 | 893450 | 43858 | 43861 | Gereed gemeld | kap ontbreekt noodverlichting is bij achteruitgang | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Betreffende:kap ontbreekt noodverlichting, Te bereiken opOmschrijving van uw melding- op haringvliet 21/ middelharnis, boven de achteruitgang van het pand, is eennoodverlichting, waar de kap van ontbreektgraag reparatienummer van noodverlichting is NV010Gepland 30/1 tussen 9 - 12 uur.Afwijking E Afwijking E | Niet duidelijk Geen probleem | Materialen besteld armatuur vernieuwd alleen andere Picto bestellen Definitief herstel Picto vervangen | 543.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 893227 | 43858 | 43864 | Gereed gemeld | CV in storing | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | CV in storing. Geen verwarming en geen ww. Expansievat?Half uur van tevoren bellen naar melder.Afwijking W 06-83070876. | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten .ketel gecontroleerd deze stond op storing.afvoer zat verstopt deze ontstopt. materialen.bestellen voor onderhoud uit te voeren.daar nieuwe afspraak voor maken.OH wordt weggelegd bij verhuurder pand, GEEN materialenbestellen | 152.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 893878 | 43860 | 43860 | Gereed gemeld | Duurt 's nachts lang voordat er warm water is. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | In de nacht wordt het water slecht warm in de badkamers op eigenlijk allewoningen.Het duurt heel lang voor het water eindelijk warm is.Het meeste warm water gebruiken wij 's nachts op Mwp 3, 7, 11 en 15.Is hier iets aan te doen?Afwijking W | Geen probleem. | Definitief herstel Meetingen verrecht bij ww kranen, alles was goed. De recirculatiepomp draait hier gewoon goed. | 119.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 893876 | 43860 | 43868 | Gereed gemeld | Duurt 's nachts lang voordat er warm water is. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | In de nacht wordt het water slecht warm in de badkamers op eigenlijk allewoningen.Het duurt heel lang voor het water eindelijk warm is.Het meeste warm water gebruiken wij 's nachts op Mwp 3, 7, 11 en 15.Is hier iets aan te doen?Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek.ww cerculatiepomp kapot. Technisch gebrek. Pompje kapot | Materialen besteld. Graag zsm nw pmp bestellen. De pomp is vastgelopen en ik kon t niet verhelpen. het duurt edd heel lang voordat ww komt bij de kranen. zie fotos.Definitief herstel.De pomp bij de tu opgehaald en de oude door nw vervangen. en getest. klaar. Object in objectenbeheer gewijzigd. Type sn en bouwjaar zijn aangegeven.Cv installatie bijgevuld tot 1,5 bar. | 878.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 893870 | 43860 | 43865 | Gereed gemeld | groep springt er telkens uit | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | groep springt er telkens uit zodra er wat meer vermogen word gevraagdAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel, automaat groep 5 blijft eruit springen bij gebruik afkortzaag. Groep 1,2 en 3 zijn nog reserve, groep 1 gebruikt ipv groep 5, automaat blijft erin zitten, probleem opgelost. | 95.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 895079 | 43862 | 43862 | Gereed gemeld | CV ketel uitgevallen. | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | Cv ketel uitgevallen, Code:F22. Waarschijnlijk moet de ketel bijgevuld worden maar dat mag meneer op aanraden van Kropman niet meer zelf doen.Afwijking W | Technisch gebrek .instalatie druk te laag. | Definitief herstel .telefonisch contact gehad met de melder. Afgesproken om 13:00uur op locatie.Instalatie bijgevuld en gereset.Instalatie werkt weer. | 232.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 895139 | 43864 | NULL | Vervallen | Kraan kan niet meer open of dicht | 1E LIJN ST | I2002 027 | *3-2-2020 SO opgestart en ingepland voor 4/2 tussen 8:00 en 12:00 uur. *3-2-2020 Dit via e-mail doorgegeven aan de locatie. *4-2-2020 Na contact met Peter Smout besloten deze melding terug te zetten naar *4-2-2020 de Technische dienst van Zuidwester. Dit via e-mail doorgegeven aan de locatie. *4-2-2020 Deze melding dichtgezet. | Kraan draait helemaal door. kan niet meer open of dicht, komt geen water meeruit. SDchoonmaakhok boven 2de deur rechts. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 895489 | 43864 | 43871 | Gereed gemeld | vloerverwarming blijft koud in ruimte 3 | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , nieuwe thermostaat getest op werking, servo gaat open. Echter geen flow over de groep, hiervoor nieuwe afsluiter bestellen Herz.Definitief herstel , afsluiter van groep vergaderruimte vervangen en getest op werking. | 600.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03495 | SZ: Haringvliet 21 | 896017 | 43865 | 43906 | Gereed gemeld | spoel-stop-functie bij onze wc werkt niet meer* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | We hebben een spoel-stop-functie bij onze wc om er voor te zorgen dat decliënten de wc, indien nodig, niet zomaar door kunnen spoelen. Deze werktechter niet meer...Graag iemand er naar kijken aub.Badkamer HV21Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek.Ook deze magneetklep is kapot.Technisch gebrek. Kapot magneetklep. | Materialen besteld.De magneetklep is kapot, ik heb de aanstuuring en t spoel getest, die doen t wel maar de klep blijft open. het gaat om:1x magneet waterslot 3/4" bin. 24V. Graag een nw bestellen, en de actie combineren met de ander 3 kleppen van DB. Definitief herstel.De klep is vervangen en getest. werkt weer. | 584.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09649 | SZ: Delta Boulevard 62 | 895981 | 43865 | 43871 | Gereed gemeld | Kachel staat op storing, geeft geen druk aan. | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | kachel staat op storing ,geeft geen druk aan.Afwijking W Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld , waterdruksensor defect en overstort lekt van de ketel warm water.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , overstort en sensor vervangen. de lamp in de ketel verwijderd deze was afgebroken. quinta pro 45.Definitief herstel, ketelverlichting vervangen en getest op werking. | 485.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09646 | SZ: Westerschelde 6 | 896329 | 43866 | 43906 | Gereed gemeld | Storing Lift* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Lift staat stil met de deuren open, vloer 30 cm te hoogAfwijking W | Technisch gebrek | melding gehad van SMC. De firma Orcon aangestuurd en de meldster op de hoogte gesteld. Dubbel gemeld. Onderaannemer is aangestuurd op SO896332. | 71.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09646 | SZ: Westerschelde 6 | 896332 | 43866 | 43893 | Gereed gemeld | Lift is stuk met de deur open* | 1E LIJN ST | GO/47152 | *21-2-2020 Mail Orona verzoek werkbon gestuurd (MP) *3-3-2020 Werkbon Orona ontvangen en gekoppeld (MP) | Lift is stuk, staat beneden stil, met de deur open en vloer lift 20 a 30 cmhoger. | Storing hydrauliek - nivellering niet in lijn | Genivelleerd/uitgelijnd. | 209.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09641 | SZ: Marrewijkpad 15 | 896228 | 43866 | 43906 | Gereed gemeld | Het stink verschrikkelijk in kamer 1505* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47153 | - | Omschrijving van uw melding- Het stink verschrikkelijk naar rioollht in de kamerSpecifieke ruimte van de melding- kamer 1505Afwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten .Er lopen 2 afvoerleidingen boven het plafond, de stank komt ook vanuit het plafond. Niet duidelijk waar het precies vandaan komt. Graag voor vervolgbezoek tussen 10:00u en 15:00u op woensdag of vrijdag afspreken. Wordt door Riool.nl op SO 901812 verder opgepakt. | 2640.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 896079 | 43866 | 43866 | Gereed gemeld | Verwarming wordt niet warm op nr 2 en nr 8 | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Zowel bij Oosterschelde 8 als 2 worden de verwarmingen niet goed warm (lauw)Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel – instructie gegeven.de thermostaatkranen op alle radiatoren stonden op stand 2-3 geblokkeerd.De thermostaat in de technische ruimte stond op 22 graden. De blokkeringen uit de kranen gehaald, op stand 2 gezet en de thermostaat op 24 graden gezet. Aangegeven dat, wanneer het weer koud is, dat de kranen verder open gezet kunnen worden en dat de temperatuur hoger moet worden. Gebeurt dit niet dan moet dit weer gemeld worden. | 224.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 896173 | 43866 | 43881 | Gereed gemeld | te weinig tot geen drukk op warm water | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Af en toe valt de druk weg bij het warm water tappen keuken catering.Hetgebeurd regelmatig dat er helemaal geen warm water uit komt. Koud water geenprobleem.Afwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Het probleem niet kunnen zien, verschillende kranen tegelijk opengezet, dan wordt de waterdruk lager maar niet zover dat er geen water meer uitkomt. Overlegd met de kantinebeheerdster, zij gaat in de gaten houden of een welke kranen/vaatwassers aanstaan op het moment dat het probleem weer voorkomt. | 241.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 896363 | 43867 | NULL | Vervallen | boven- als watertemperatuur zijn flink gezakt, kou | 1E LIJN ST |  | *6-2-2020 Order vervallen iom Patrik Verheezen, storing van ketels, deze zijn pas *6-2-2020 vervangen door de firma Kuijpers (MP) | Zowel de boven- als watertemperatuur zijn flink gezakt, waardoor het erg koudis in het zwembad.Ook doen de kachels in de kleedkamers van het zwembad het niet en zijn dedouches in het zwembad koud.Alle andere kachels in het gebouw lijken ook koud te zijn, ondanks dat ze op 1of 2 aan staan. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03484 | SZ: Goudestein/Oostdijk 46-48 | 896381 | 43867 | 43867 | Gereed gemeld | Nazien cv ketel, gemeld door M van Brussel | STORING | Voorne-P/47152 | - | Afwijking W | Technisch gebrek.Groep waar de recirculatiepomp van ww op staat (10 in de vk) was uitgevallen. | Definitief herstel. Ik moest ff zoeken en meten maar uiteindelijk heb ik de groep weer ingeschakkeld en toen had ik spanning op de sc. De stekker van de pompje weer ingestoken en hij draaide weer. Ik heb gewacht totdat de recirculatieleiding van ww op temperatuur was. Ik heb geen oorzaak kunnen ontdekken van de groepuitval, maar ik heb aangegeven om in de gaten te houden als bij de gebruikers iets van elektra niet doet ofzo. Voor nu is het verholpen. Pompje en ketel draaien, als werkend en storingsvrij achtergelaten. De begeleidster vertelde dat er vaak spanningsuitval bij bepaalde sc op de bovenste woning. er moet ook een groepsverkl. bij de verdeelkast leggen, en die was verdwenen | 351.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03442 | SZ: Boezemkade 15 | 896409 | 43867 | NULL | Vervallen | radiator in de gang lekt op punt waar je ontlucht | 1E LIJN ST | I2002 280 | - | Radiator in de gang lekt op het punt waar je deze kunt ontluchten | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 896618 | 43868 | 43868 | Gereed gemeld | Verwarming in gehele gebouw uitgevallen | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *7-2-2020 Na tel. overleg met Patrik Verheezen, eigen monteur aangestuurd (MP) *7-2-2020 Monteur op locatie aangemeld bij Naomi, is iemand op locatie aanwezig (MP) | Mijn collega heeft net al een melding gemaakt van de kachel van een bewoner dieniet warm wordt, maar de andere kachels in het gebouw slaan ook niet aan.Beide verwarming op de kamer van Huib wordt niet WARM! Graag zsm maken!Specifieke ruimte van de melding- 1ste verdieping Huib zijn kamer!Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , cv installatie stond uitgeschakeld. deze terug aangezet. tevens in de woonkamer de begrenzers terug gezet. | 198.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09664 | SZ: Hollands Diep 31 | 896701 | 43868 | 43881 | Gereed gemeld | koud water in de douches van een aantal clienten | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | koud water in de douches van een aantal clienten.Lauw. Laatste 3 kamers in de hal.Afwijking W Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek.1 ww regelventiel (taconova) kapot en 3 anderen gaven laag temperatuur. Geen probleem Geen probleem | Definitief herstel.Een Taconova vervangen, Verder is de storing verholpen. Ik heb een taco op nr 33 vervangen en 3 anderen opnw geregeld. De begeleiders vonden temperatuur van 42 graden goed. dus alles op 42 graden gezet. klaar. Definitief herstel , regelventiel weer op locatie in de kast gelegd voor voorraad. | 608.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09661 | SZ: Hollands Diep 15 | 897001 | 43871 | 43942 | Gereed gemeld | Licht in lift wederom defect | 1E LIJN ST | GO/47152 | *21-2-2020 Mail Orona verzoek werkbon gestuurd (MP) | Licht in lift wederom defect. | - | Technisch gereed. Loopt al op SO 898085. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 897274 | 43871 | 43913 | Gereed gemeld | Stroomstoring geweest , onderzoeken waarom* | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | Omschrijving van uw melding- Gisternacht gedeelte van de woning had geen elektriciteit meer. O.A. dewoonkamer waar de koelkast met vriezer stond. In de ochtend aardgasschakelaaromgezet waardoor de stroom het weer deed. Wel graag een afspraak om teonderzoeken waar het mis ging, ik heb overal gekeken maar niks wat voor mijleek waar het probleem vandaan kwam.Specifieke ruimte van de melding- Woonkamer, boven verdieping, kantoor, beneden verdieping en ruimte voordeurAfwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , 1 armatuur buiten verwijderd en zit plastic zakje erover. tevens lantaarnpaal de beplanting uit getrokken en de glazen boven ook defect. beide aanpassen om problemen te voorkomen de volgende keerDefinitief herstel nieuwe buiten lamp geplaatst en lantaarn paal afgekoppeld | 358.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 897190 | 43871 | 43871 | Gereed gemeld | CV maakt mega herrie/piep , meerdere keren gemeld | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Omschrijving van uw melding- CV keltel maakt heel de dag, en voornamelijk is dat in de nacht te horen, eenzoemend geluid en zo nu en dan ook een hele hoge piep die voor een paarseconden aanhoud. Als ik ga kijken zie ik dat hij constant aan het verwarmenis. Voornamelijk in de nacht is dat totaal niet nodig. Als ik de thermostaat op16 zet in de avond dan wordt het in de nacht niet koeler dan 20,5 graden.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , cv afgesteld. klopt nu niet meer zoals het hoort te zijn. Maar maakt geen herrie meer. | 265.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03467 | SZ: Doelen 76-78 | 897477 | 43871 | 43872 | Gereed gemeld | Geen cv en ww. | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | Ketel doet helemaal niks meer. Display is zwart.Afwijking WAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek Technisch gebrek | Met de melder gebeld. Deze had geen moeite met naar dinsdag 11 februari te zetten Definitief herstel , printplaat vervangen en ingesteld installatie werkt weer. | 471.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03439 | SZ: Boezemkade 101 | 897432 | 43871 | 43885 | Gereed gemeld | Afvoer keuken verstopt | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *21-2-2020 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) | Afvoer keuken verstopt | Vet. | Terugkoppeling van der Velden:Spoelbak / Gootsteen ontstopt. | 78.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 897476 | 43871 | 43871 | Gereed gemeld | Geen cv/ww code F22 reset helpt niet, pas gevuld | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | Geen cv/ww Code F22, reset helpt niet, pas gevuldCallnummer 1927Afwijking W | Technisch gebrek | Bij aankomst op de locatie diverse onderdelen gecontroleerd. Geconstateerd dat diverse kabels afknel strepen hebben. de kabels vrij in de ketel gelegd. Drukmeter ging van 0,0 tot 2,5 bar heen en weer. nu niet meer. Ketel brand goed. diverse keren gecontroleerd op omschakelen tussen cv en ww stoken. alles draait goed | 263.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 897324 | 43871 | 43871 | Gereed gemeld | Lekkage afsluiter koudwater in luchtbehandelhok | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Afsluiter lekt koudwater, In de luchtbehandelhokgemeld door marcel van brussel 0187898888Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , stopbus aangedraaid en gecontroleerd geen lekkage meer | 181.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 896997 | 43871 | 43871 | Gereed gemeld | De slaapkamer van MW Oosters is weer koud. | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | - 0187898836Omschrijving van uw melding- De slaapkamer van MW Oosters is weer koud. het lijkt erop dat devloerverwarming het weer niet doet.Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel, vloerverwarmingsset gecontroleerd en hierbij pomp anders ingesteld en stooklijn verhoogd. Indien problemen aanblijven moet er met en warmte beeld camera gekeken worden. | 215.29
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 897540 | 43872 | NULL | Vervallen | Bel/ intercom werkt niet goed | 1E LIJN ST | Opdracht volgt 11/2 | *12-2-2020 Gebeld door Peter Smout. Hij hkan met intercomsystemen niets. Volgens hem *12-2-2020 gaat hier normaal gesproken een onderaannemer naar toe. Het is niet duidelijk *12-2-2020 welke onderaannemer dit is. Gebeld naar Manfred Magielse daar Patrik Verheezen *12-2-2020 vrij is. Voicemail ingesproken met terugbelverzoek. Locatie een e-mail gestuurd *12-2-2020 dat de afspraak vandaag vervalt en er een ieuwe afspraak gemaakt gaat worden. *14-2-2020 Vraag uitgezet bij Vincent Quispel omtrent uit te zetten actie. *14-2-2020 Terugkoppeling Vincent Quispel: Melding is voor verhuurder. | Bel/ intercom werkt niet goed. Nazien of dit te herstellen valt of dezevervangen dient te worden. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 897680 | 43872 | 43906 | Gereed gemeld | ketel is uitgevallen* | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | ketel is wederom uitgevallen Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten met klant gebeld en gevraagd om deze te resetten ketel ging weer aan.van Peter vernomen dat er niks meer aan de ketel te doen is en er een nieuwe moet komen klant gaat morgen zelf contact op nemen met kropman. | 140.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03457 | SZ: Delpratsingel 28 | 897534 | 43872 | 43873 | Gereed gemeld | CV ketel geeft fout code aan. F22 | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | CV ketel geeft fout code aan.Gisterenavond was dit ook aan de hand, monteur Kropman is hier geweest en toendeed de ketel het weer.Vanmorgen toch weer fout code (F22)Op studio 6 warmt het sowieso (ook toen de CV wel volop draaide) slecht op.Ook wanneer de radiator vol open staat wordt deze moeilijk warm, integenstelling tot andere ruimtes in huis.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten Functioneel herstel – werkend achtergelaten , ketel reset en pompen gecontroleerd. installatie is niet uit te lezen ivm defecte print. toestel is al 3 of 4 jaar aan vervanging toe. studio 6 lijkt alles te werken. | 114.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03497 | SZ: Haringvliet 6 | 897664 | 43872 | 43874 | Gereed gemeld | Watertemperatuur komt niet boven de 60 graden | 1E LIJN ST | GO/47152 | *11-2-2020 SO opgestart en ingepland voor 13/2 tussen 8:00 en 12:00 uur. Dit *11-2-2020 gecommuniceerd aan de locatie via e-mail. | Watertemperatuur komt niet boven de 60 graden. Dit is wel nodig voor legionellabeheer. werkkast waar boiler hangt.Afwijking W | Geen probleem | Temperatuur van het warm Water haalt de 60 graden niet.betreft hier een cv ketel en geen boiler!! en heeft dus ook geen water op voorraad.Tapwatertemp van de ketel toch verhoogt naar 65 graden. | 368.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09665 | SZ: Hollands Diep 33 | 897493 | 43872 | 43910 | Gereed gemeld | Verlichting in de lift is kapot | 1E LIJN ST | GO/47152 | *11-2-2020 Adviesorder Orona aangemaakt (MP) *20-2-2020 Reactie Orona, lift niet in beheer (MP) *20-2-2020 Mail Manfred Magielse, vraag wie nu aan te sturen (MP) | De verlichting in de lift is kapot op het Hollands Diep (tussen HD 33 en HD17-29).Lift balkon/overloop HD 33/HD17-gemeld door femke groeneveld 0187898672 | - | De monteur heeft op 6 maart de werkzaamheden uitgevoerd. Deze lift is nog nietbij ons in contract dus voor deze werkzaamheden volgt later een factuur.De verlichting was in zijn geheel uitgevallen naar alle waarschijnlijkheid zijnde TL balken kapot. De monteur heeft een ledstrip neer gehangen. Wanneer julliewillen dat de tl balken worden verwijderd en vervangen worden door ledverlichting incl. armaturen bieden wij hier graag een offerte voor aan.Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag. | 54.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09647 | SZ: Westerschelde 8 | 897942 | 43873 | 43874 | Gereed gemeld | personenlift bij westerschelde 8 en 10 staat vast* | 1E LIJN ST | GO/47152 | *12-2-2020 Orona ingekocht *12-2-2020 Gesproken met Anini van Orona. De melding is al doorgezet *12-2-2020 naar de monteur en die gaat vandaag langs. | personenlift bij westerschelde 8 en 10 staat vast.We zaten vast met 4 personen en hebben de alamknop ingedrukt, melding gemaakten telefoonnummer achter gelaten.Later ontdekt dat de deur met flinke kracht opengemaakt kon worden, bleken 10cmboven de begane grond te staan dus zijn zelf uitgestapt.Hebben hier wederom een melding van gemaakt via de alarmknop in de lift.Heb nu 2 briefjes opgehangen dat hij defect is, deze zijn niet super duidelijk. | - | Terugkoppeling Orona:Afgesteld en getest. De kooischaats raakte de schachtdeurgrendel in de rit,kooischaats afgesteld. | 155.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09687 | SZ: Schengestraat 41 E | 897696 | 43873 | 43873 | Gereed gemeld | Koudeklachten | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Ze zijn al diverse malen geweest en hebben ws iets aan de verwarming gedaanhelaas is het nog steeds koud vooral op de achterste slaapkamer .We krijgen klachten van de fam !!!Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , maximaal thermostaat vloerverwarming aangegesprongen. deze reset en knop gecontroleerd deze zat vast. los gemaakt en gecontroleerd vloer is nu aan het opwarmen. | 163.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 897699 | 43873 | 43881 | Gereed gemeld | Kamer 6106 lekkage radiator | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *12-2-2020 Monteur aangemeld op de locatie (MP) | de radiator op kamer 6106 heeft een ombouw en niet te checken maar er komtsteeds wat water onder de ombouw vandaan. het spuit er niet uit maar lekt wel.gemeld door thijs de hoon 0181601676 Afwijking W | Technisch gebrek | Ter plaatse geweest maar niemand aanwezig.Navraag gedaan en op deze locatie is overdag na 10.30 uur niemand meer aanwezig Nieuwe afspraak inplannen voor in de ochtend eerste werk, is op SO 898687 verder opgepakt. | 165.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 897972 | 43873 | 43906 | Gereed gemeld | Storing cv. F4* | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | Bewoner zit zonder warmwater en verwarming- De ketel geeft de foutmelding f4Afwijking W | Technisch gebrek , sterk vervuild | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , afvoer door geprikt. moet zsm OH hebben anders zit hij binnen korte tijd weer verstopt.onderhoud ligt bij verhuurder | 121.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 898322 | 43874 | 43878 | Gereed gemeld | Liftdeur blijft open en dicht gaan* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *13-2-2020 SO opgestart en Orona met spoed aangestuurd. | Liftdeur blijft open en dicht gaan | - | Terugkoppeling Orona:Lift afsteld en weer in bedrijf gesteld. | 234.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL07844 | SZ: Dwarsweg 40 | 898153 | 43874 | 43907 | Gereed gemeld | Vocht in onderkast wasbak koffiecorner werkcafe | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | vocht in onderkast wasbak koffiecorner werkcafe rondeel, Te bereiken op- 0651364745Omschrijving van uw melding- Goedemorgen allemaal, zouden jullie de situatie ajb na willen kijken?Bijgevoegd wat foto's incl. mail. Er hoopt zich vocht op in de onderkastwaardoor de voorraad aan thee etc. beschimmeld. Ik had een vochtvreter in hetkastje en in 1 van de lades gezet om 't te bekijken en er zit helaas water inde container. Ik hoor/zie graag jullie reactie. Groetjes PatriciaSpecifieke ruimte van de melding- werkcafe rondeel rechter koffiecorner (waar 2 koffiemachines staan) | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09651 | SZ: Delta Boulevard 66 | 898260 | 43874 | 43875 | Gereed gemeld | Elektronisch watersloten defect, badkamer Ton | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | - op deltaboulevard 66 / badkamer bewoner Ton-is het elektronisch waterslot van warm en koud water defect,gisteren zag ik dat een gedeelte van het mechanisme ontbreekt.-betreffende watersloten bevinden in het plafon boven de toilet in badkamerook de kogelkranen v koud water werkte niet goed, deze bevind zich in hetplafon bij ingang kamer client boven het sleutelkastje a/d/ buitenkant vd kamerwaarmee je de betreffende elektr sloten aan of uitzetAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , waterslot geplaatst. Er is weer koudwater in de kamer van Ton. | 210.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 898445 | 43875 | 43949 | Gereed gemeld | De lift deur staat open, sluit niet meer* | 1E LIJN ST | GO/47152 | *14-2-2020 SO opgestart en gebeld met locatie. Aangegeven dat wij Orona gaan aansturen om *14-2-2020 op locatie te gaan. Orona aangestuurd. | De buitenlift deur staat open, sluit niet meer.clienten kunnen niet met lift naar beneden. | - | Afgesteld en getest. Anders namelijk:. lift stil ongeveer 10cm boven verdiepingop BG. grendels nagekeken. ivn met meerdere keren voorgekomen. keer terug metTS. | 324.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 898465 | 43875 | 43879 | Gereed gemeld | Wasbak 3e kamer boven* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *14-2-2020 MElding doorgezet naar TD van Zuidwester. Terugkoppeling van hen gekregen dat *14-2-2020 zij hier al naar hebben gekeken en veroek aangsturen Van der Velden. *14-2-2020 In overleg met Patrik Verheezen dee locatie aangemaakt op Goudenstein daat SL en *14-2-2020 SC niet aan elkaar gekoppeld zijn. Van der velden aangestuurd. &#x20;*18-2-2020 Werkbon 18-2 opgevraagd | wasbak loopt niet goed door, reeds schoongemaakt en chiffon na gekeken.3 de kamer boven. | Roest / aanslag / kiezel | Gereinigd / Gespoeld. | 78.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03514 | SZ: Kloosring 113 | 898499 | 43875 | 43880 | Gereed gemeld | Lekkage in techniekruimte, gemeld Michael Rausch | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , boven beluchter vervangen graag nieuwe bestellen voorraad | 267.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 898687 | 43878 | 43882 | Gereed gemeld | Verwarming lekt kamer van Erme. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Verwarming lekt op kamer Emre. Wij kunnen er niet bij doordat er een ombouwgeplaatst is.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek. De radiator is lek, kapotgeshuurd bij de lasverbinding.Technisch gebrek | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld.De aanv. en retour dichtgedraaid en raditor opgenomen om te vervangen. Graagzsmeen nieuwe bestellen.Radiator:Lengte : 1200Hoogte : 500Diepte: 100type 22 zie fotos. de aansluiting hoeft niet aangepast te worden als deradiatorhetzefde wordt besteld. De aansluiting is ook dikwandig. zie fotos.Radiator vervangen.Installatie bijgevuld tot 1,7 barTevens vulslang achtergelaten in de technische ruimte. | 759.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 898893 | 43878 | 43885 | Gereed gemeld | Noodverlichting lijkt niet goed te werken | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Omschrijving van uw melding- attentiesignaal knippert oranje.Het betreft de volgende armaturen:1. NV-001 -&gt; boven ingang Cannenburchstraat zijde.2. NV-005 -&gt; eerste verdieping verder op in de gang.Klant CP Patrik van Dam tel: 06-51494639.Let op graag om 08:00 uur op locatie zijn als dat lukt zijn tot half 10aanwezig.Afwijking E Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .niemand aanwezig opnieuw inplannen.Materialen besteld .Beide armanturen getest van beide is de accu defect.Definitief herstel accu's vervangen. | 871.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 898879 | 43878 | 43879 | Gereed gemeld | lantaarnpalen defect Ws 9, 7, 5 en 3 , 1 | 1E LIJN ST | GO/47152 | *17-2-2020 SO opgestart en ingepland voor 18/2 8:00-12:00 uur. *17-2-2020 Dit via e-mail aan locatie doorgegeven. | de lantaarnpalen deden het vannacht niet tussen Ws 9, 7, 5 en 3 , 1 ook achterlangs.Afwijking E | Technisch gebrek. Zekering L1 kapot. | Definitief herstel. na lang zoeken Ik heb de zekering uiteindelijk vervangen en de buitenverl. getest. alles doet t weer. | 254.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09660 | SZ: Hollands Diep 9 | 898691 | 43878 | 43879 | Gereed gemeld | Douche Irene Kraan wordt niet warm. | 1E LIJN ST | GO/47152 | *17-2-2020 SO opgestart en telefonsich contact opgenomen met locatie. *17-2-2020 Afspraak gemaakt voor dinsdag 18/2 10:00-12:00 uur daar Irene dan niet op locatie is. | Douche Irene Kraan wordt niet warm.Afspraak 18/2 10:00-12:00 uur daar Irene dan niet aanweizig is.Afwijking W | Technisch gebrek. Laag temp. douchkraan. 38-39°C | Definitief herstel.De taconova bijgesteld tot 41-42°C. Metingen verricht, opgelost. omdat er niemand was heb ik toesteming gevraagd om de kamer te mogen betreden. Ik heb toesteming gekregen van Josine van nr 31. Bij haar heb ik ook afgemeld. De kamer had weer op slot gedaan zoals t afgesproken was. | 168.21
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09687 | SZ: Schengestraat 41 E | 898675 | 43878 | 43879 | Gereed gemeld | Kamers van cliënten zijn ijskoud | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *17-2-2020 SO opgestart n.a.v. melding. Getracht te bellen naar locatie. Geen gehoor. *17-2-2020 Gebeld naar Patrik Verheezen of deze locatie toegankelijk is zonder telefonisch *17-2-2020 contact. Dit is het geval. Melding ingepland. *17-2-2020 Melding ingepland voor 18/2 8:00-12:00 uur *17-2-2020 Dit via e-mail aangemeld bij de melder. | Kamers van de cliënten zijn nog steeds ijskoud ondanks dat er al een monteur isgeweest. Kan hier nogmaals naar gekeken worden?17/2 16:15 uur gebeld door locatie. Nu blijkt het veel te warm.Afwijking W | Vanaf vrijdag is t nu juist te warm. Thermostaat van wth vlv stond op 30 °C. | Definitief herstel.Thermostaat naar 22 teruggezet en aangegeven dat t deelmaakt aan de regeling. De begeleiders dachten dat t niet regelt maar dat alles met priva gaat. Ik heb goed uitgelegt dat ze die nie te hoog aanzetten en dat vlv traag reageert. | 214.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09639 | SZ: Marrewijkpad 8 | 898946 | 43879 | 43882 | Gereed gemeld | Verwarming wordt niet warm in bijkeuken/woonkamer | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Verwarming wordt niet warm in bijkeuken / woonkamerAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek.Installatiedruk te laag + lucht bij de verdeler.Geen probleem | Definitief herstel.Doordat de radiator op nummer 8 lek was, was de druk in de installatie te laag en toereikend voor de pomp. De installatie is bijgevuld en ontlucht. De radiatoren worden nu allemaal warm. ER IS GEEN VULSLANG AANWIJZIG IN DE TR VAN NUMMER 6-8. GRAAG EENTJE BESTELLEN MET 2 GARDINA KOPPLINGEN. 1X 3/4" EN 1X 1". SNELKOPPLINGEN EN MET DE VOLGENDE BEZOEK MENEMEN. vulslang achtergelaten in de technische ruimte | 272.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 899383 | 43880 | 43893 | Gereed gemeld | De lift bij de westerschelde woningen is stuk | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | #NAME? | Zekering defect | Zekering vervangen. | 328.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 899363 | 43880 | 43882 | Gereed gemeld | CV waterdruk te laag | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | Ik heb gekeken naar de CV en het blijkt dat de waterdruk te laag staat. Ik zieook dat het systeem veranderd is , dus ik weet nu niet hoe ik het water kan bijvullen. | Technisch gebrek | Definitief herstel .installatie druk stond op 1 bar deze opgevuld tot 1,5 bar,nu weer in orde. | 124.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 899242 | 43880 | 43906 | Gereed gemeld | 3x een elektronisch waterslot die defect was* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Omschrijving van uw melding- met de woningschouw, ondekte ik 3x een elektronisch waterslot die defect was1x- badkamer Arjo, klep vh warmwater stuk1x badkamer Jan, klep van warm+koud water stuk1x badkamer Sari koud water klep stukBel even v.t.v. met klant CP Misha Vijfhuizen tel:06-10617289 komt hij naar deklant locatie toe.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek. 1x magneetslot kamer Arjon moet verplaatst.2x magneet waterslotten kamer Jan compleet kapot.Technisch gebrek. Magneetkleppen kapot. | Materialen besteld.De waterslot in kamer van arjon sluit alleen de ww toevoer van douchkop en niet wt, en moet verplaatst worden naar de hoofd ww toevoer in dezelfde ruimte. Ww en kw sloten in douche kamer van Jan zijn kapot, huis en spoel. Die moeten compeel vervangen worden. zie ook fotos. kw slot in kamer van Sari is gerepareerd en doet het weer. Graag de volgend spullen bestellen.1x compleet waterslot 1" buitendraar en 24V spoel1x compleet waterslot 1/2" buitendraad, 24V magneetspoel. zie fotos. 4x nl koppling 16 x 15 mm voor knst leiding. 2x schroefbus 1/2"x15 knl2x puntstuk 1/2"×15 knl2m armaflex isolatie 22 met kleefrand. Werkzamheden in de douchruimtes zelf en zijn er plafondplaten die met Torksschroefen zijn bevestigd.Definitief herstel.Alle de hiergenoemde magneetkleppen zijn vervangen en getest. klaar | 1463.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 899412 | 43881 | 43881 | Gereed gemeld | nazien afzuigkap | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | de afzuigkap van de keuken doet niks meer in de keuken van het restaurantAfwijking M&amp;R | Verkeerd gebruik | Definitief herstel, relais 23Q7 kreeg wel spanning, echter de nul was met zichzelf door gelust. Hierdoor kwam relais niet in, de nul op de juiste manier aangesloten en ventilator draait. Probleem speelt al langer, Kuijpers heeft fout gemaakt tijdens ombouw regel kast. Schakelaar in keuken is in de regel kast doorverbonden, kabel proberen te zoeken echter onbegonnen werk, indien de schakeling handmatig gewenst is dient er een tracer meegenomen te worden om kabel op te sporen. | 170.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 899656 | 43881 | 43882 | Gereed gemeld | De cliënten kunnen nu niet naar toilet | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *21-2-2020 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) | alle toiletten verstopt.toiletten lunch en zo. | Papier. | Toiletgroep ontstopt. | 92.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03587 | SZ: 's Heer H. Kind.str 4-4a/6-6a | 899447 | 43881 | 43914 | Gereed gemeld | In studio 48G is het toilet verstopt * | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Omschrijving van uw melding- In studio 48G is het toilet verstopt. Graag contact opnemen met tel.nr.06-10638060. | - | Bijaankomst toilet was verstopt door toilet blokjes was gevallen in de pot.Wc pot losgemaak en toilet blokjes verwijderd. Loopt nu goed door. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 899680 | 43881 | 43882 | Gereed gemeld | #NAME? | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | - Div ruimtes te koud graag onderzoeken op locatie.Info TD Joop van Gulik tel:- 0653310201.Afwijking W | Geen probleem. | Definitief herstel.De 2 vlv sets van die hoek nageken en alle klepmotoren (24 st) getest en ze reageren allemaal. Ook de regelaars staan goed bij en alles geeft groen aan na t sturen. Storingsvrij en werkend achtergelate. | 284.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05944 | SZ: Dijckpotingen 9 | 899700 | 43882 | 43885 | Gereed gemeld | kachel word niet goed warm en slaat te snel af | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Op Dijckpotingen nr 9 wordt de kachel niet goed warm en slaat snel af.Afwijking W | Technisch gebrek. Instellingenen van de parameters waren niet goed. | Definitief herstel.Na meetingen en testen, heb ik met de fabrikant gebeld en die hebben mij geholpen de parameters te veranderen enzo de ketel opnw te stellen. de ketel doet t weer. | 279.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 899913 | 43882 | 43914 | Gereed gemeld | Water in techniekruimte* | STORING | GO/47152 | - | Afwijking W Afwijking WAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek.Sifon te hoog tegen de overd. ventiel.Technisch gebrekTechnisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld.De aftakking moet aangepast worden en de sifon moet lager gemonteerd worden. Ook moet op de knie naar boven een beluchter gemonteerd worden omdatje heletijd de afvoer hoort borellen op dit punt. zie ook foto.1x pvc sifon 40 lijm.1x t stuk 40 pvc1x lijmkap 40 (geen spicie cap)1x beluchter 402x bocht 40 45 m/s3x mof 40 lijm.4 mtr buis 40 pvc1x lijm verloop 40x75 pvc1x mof 75 pvc2x staalbeugel 40 x m8kl. potje lijm. Het aanpassen van de afvoer in de technische ruimte. Bij openen van de overstort bleek dat de afvoer zeer slecht wegloopt. Spullen bij Patrick Verhezen besteld, om aanpassing te maken, om te ontstoppen. Functioneel herstel – werkend achtergelaten pand is gesloten, staat op alarm. volgende week kijken. Definitief herstel , ontstoppings t-stuk geplaatst en afvoer doorgeveerd en door gesstoken, deze zat verstopt waardoor de techniek ruimte steeds nat was, moet nu voorbij zijn. | 953.76
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09646 | SZ: Westerschelde 6 | 899710 | 43882 | 43882 | Gereed gemeld | lift blijft op de bovenste verdieping hangen* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Lift doet niks meer, is boven aan blijven hangen en de deur is een klein stukjeopen | Storing besturing bedrading ontregeld los. | Bedrading hersteld. | 471.21
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 900065 | 43885 | 43885 | Gereed gemeld | radiatorknop kan niet dicht , blijft heet | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | - tweede verdieping, kantoortuin, 2de radiator van links.Omschrijving van uw melding- radiatorknop werkt niet meer, als je hem helemaal dichtdraait, blijft deradiator toch heet.Afwijking W | Technisch gebrek.Stift beef kleven en de thermostaatknop was los. | Definitief herstel.Stift verholpen en knop vaster gezet. klaar | 67.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06200 | SZ: Koninginneplein 12 | 900206 | 43885 | 43885 | Gereed gemeld | De centrale kachel staat in storing , Code E36* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | de centrale kachel staat in storing melding E36, Te bereiken op- 0186645744.Omschrijving van uw melding- de kachel van de vloer verwarming staat in storing, het is inmiddels hierbehoorlijk koud.omdat we in de kou zitten met alle cliënten.Afwijking W | Technisch gebrek | betreft ketel Remeha Quinta PRO 90 serienummer 1327007664640.Rookgasventilator maakte ratelend geluid en heb deze gangbaar gemaakt.Bij herhaling deze vervangen maar advies is om deze te vervangen (art.nr 3014) tevens bijbehorende pakkingen bestellenOok staat de flamcovent 1 1/2" minimaal te lekken waardoor onderliggende leiding behoorlijk is gaan roesten (42mm dunwandig)Ook hiervoor is het advies deze te vervangen.zie foto,s | 631.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09660 | SZ: Hollands Diep 9 | 900338 | 43886 | NULL | Vervallen | lauw water in de douche van meneer | 1E LIJN ST | I2002 1118 | - | De douche van Dhr V Daal wordt niet echt warm, blijft lauw | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09687 | SZ: Schengestraat 41 E | 900537 | 43887 | 43888 | Gereed gemeld | Warmteklachten | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Het is nu ruim 23 graden .Thermostaat staat volgens locatie op 19 graden, maar de temp is 24 graden.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel – instructie gegeven , de vloerverwarming van de slaapkamers en badkamers stonden vragend waardoor het leidingwerk op de gang warm is en die de kamer opwarmt. de badkamers omlaag gezet. slaapkamers advies gegeven om ramen en deuren niet hele dag open te laten ivm het kouder worden van de ruimte waardoor verwarming vragend word. | 194.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL07844 | SZ: Dwarsweg 40 | 900757 | 43887 | 43888 | Gereed gemeld | Storing CV Ketel | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | tot nu toe is er niks gedaan aan onze ketel.Storing / onderhoud CV Ketel nakijken/ uitvoeren.Klant CP Talitha Ritsema 0113-223721.j.a. van der goeskade 47A GoesGepland 27/2 , Let op 09:30 uur klant aanwezig.Zoals telefonisch afgesproken zit de verwarmingsketel van de AJ Goeskade nietin het onderhoud. In overleg met Manfred Magielse als nog uitvoeren.Er is spraken van stankoverlast bij de buren. De ketel stond bijna droog isbijgevuld en de laatste keuring is van 2017. De verwarmingen doen het (nog) wel.Info Kees 06-11367570Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , onderhoud aan cv ketel. tevens syfon vervangen deze was poreus | 380.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 900741 | 43887 | 43903 | Gereed gemeld | Geen warm water * | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | geen warm water op de groepen. alle lokalen hebben geen warm waterAfwijking W Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Geen warmwater alle groepen.Voordat kropman op locatie was is er een iemand van zuidwester geweest.expansievat 18liter 1bar voordruk lekt.Voor noodoplossing expansievat afsluiter dicht gezet.expansievat 80liter getest op werking.Expansievat 18liter moet met spoed vervangen worden.Bij vervangen van de defecte expansie, vat bleek dat de rookgas afvoer pijp ook lek was. Deze is nu vervangen. | 1030.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 900786 | 43887 | 43888 | Gereed gemeld | Gedeeltelijke Stroomstoring | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | *27-2-2020 Geen tekst monteur | Gedeeltelijke stroomstoringAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel , geen spanning vanuit hoofdzekering. deze word vervangen door Enexis. | 368.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 900826 | 43888 | 43894 | Gereed gemeld | wc verstopt bij restaurant * | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | wc verstopt bij restaurant | - | ontstoppen van toiletten | 147.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05944 | SZ: Dijckpotingen 9 | 901626 | 43888 | 43888 | Gereed gemeld | Verwarming werkt niet | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Omschrijving van uw melding- Kachel op Dijckpotingen nr. 9 doet het niet. Wel warm water, maar kachelslaat niet aan via de themostaat (heel soms wel).Is twee keer eerder iemand voor geweest, maar probleem blijft.Zojuist telefonisch contact over gehad met storingsdienst Kropman.Afwijking W | Niet duidelijk | op locatie bij de cv-ketel gekeken. deze draaide bij aankomst goed. in woning was het 23 graden. Parameter van cv van 70% naar 75% gezet. draaiknop t.b.v. warmwater van automatisch op 60 gezet. warmwater nog getest. Dit werkt ook goed. omschakeling terug naar cv werkt ook goed. Diverse radiatoren gecontroleerd. Deze staan op de gewone kranen open. druk cv-ketel is ook goed. | 269.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09678 | SZ: Scheldestraat 56 C | 901987 | 43892 | 43893 | Gereed gemeld | Het licht in de personenlift doet het niet * | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | - het licht in de personenlift doet het niet.- centraal in het gebouw van Scheldestraat 56. | tl balken waren kapot | Van eigen voorraad tl balken geplaatst. | 228.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09686 | SZ: Schengestraat 41 D | 902277 | 43893 | 43893 | Gereed gemeld | Te lage luchtvochtigheid | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Op onze woning is de luchtvochtigheid maar 19%Ook als we ventileren en onze luchtbevochtigingskast staat de hele dag aan.Dan is het aan het einde van de dag 22%Wij hebben luchtweg klachten en droge huid en veel dorst. Wij gaan aan heteinde van onze dienst naar huis maar onze clienten zijn er 24 uur per dag.Graag hier iets aan doen!!!! | - | - | 41.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09652 | SZ: Delta Boulevard 68 | 902172 | 43893 | 43893 | Gereed gemeld | Problemen met radiatoren | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | op de slaapkamer van Rilana Boelhouwers kan haar kachel niet meer lager. Staatvolgens de knop uit maar staat keihard te loeien. De kachel in haar badkamerstaat helemaal open maar is ijskoud.Afwijking W | Verkeerd gebruik | Definitief herstel, knop op slaapkamer zat los, deze vastgezet. In de badkamer stond het voetventiel dicht, deze open gezet. Alles functioneert weer. | 95.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09645 | SZ: Westerschelde 4 | 902391 | 43893 | 43896 | Gereed gemeld | De lift is kapot bij de westerschelde woningen* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De lift is weer kapot bij de westerschelde woningen | Afstelling | Lift afgesteld en getest.Werkend achter gelaten. Gereed. | 298.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03641 | SZ: Westerschelde 7 | 902342 | 43893 | 44089 | Gereed gemeld | dranger tussendeur naar slaapkamers en badkamer | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Betreffende:tussendeur naar slaapkamers en badkamer, Te bereiken op- 8872Omschrijving van uw melding- Er is pas een dranger op deze tussendeur geplaats helaas kunnen we de deur nuniet meer open zetten. Dit is vrij lastig met allemaal mensen in een rolstoel.Gelieve dit nu met spoed op te lossen, daar wij al geruime tijd aan het tobbenzijn met deze deur | Onduidelijk, Telefonisch opgelost. Op locatie wist niemand van storing. | Onduidelijk, Telefonisch opgelost. Op locatie wist niemand van storing. | 54.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 902420 | 43894 | 43894 | Gereed gemeld | voordeur en slaapkamer deur sluiten niet | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | De voordeur en de slaapkamer deuren vallen dicht, blijft niet meer klemmen opde magneet.Deuren kunnen dus niet meer op slot.Graag met spoed reparatie ivm cliënt die m&amp;m heeft voor deur op slot.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel gtv installatie nagekeken gecontroleerd en gerepareerd en versteld. | 221.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 902568 | 43894 | 43895 | Gereed gemeld | branddeuren | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Branddeuren vandaag gereset / blijven nu open staan.Afwijking E Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven nummer 14 bij razia was systeem defect de magneet verwisseld met jan spruijt op 12 die hoeft niet op slot 12 was 12 v 14 was 24v maar kon instellen met jumper Joop van td langs gaat andere partij aansturen voor magneet te vervangen.Definitief herstel uren van de storing dienst van 4 op 5 maart Functioneel herstel – werkend achtergelaten.De storing aangenomen en mn colliga E man Robert v/d Velden ingeschakkeld om de probleem verder op te lossen. Zie zijn bon en zijn uren. | 590.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 902518 | 43894 | 43896 | Gereed gemeld | boiler lek in ketelhuis | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | boiler lek in ketelhuis Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Ter plaatse geweest.Betreft hier een boiler.boiler is lek en dient vervangen te worden.Zie foto,s voor verdere infoopname gedaan. cv aansluitingen zijn 22mm koper, deze verloopt naar 1" dikwandig staal. water zijdig is 22mm koper. Koud water is achter de inlaatcombinatie 22mm, hier komt 15mm Circulatie leiding bij. uit vat gaat 22mm koper weg. binnen 1mtr uit vat verloopt deze naar 35mm koper. Offerte voor vervanging is op SO 902883 verstuurd. | 314.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03442 | SZ: Boezemkade 15 | 902537 | 43894 | NULL | Vervallen | radiator lek | 1E LIJN ST | volgt zsm | - | radiator lek | - | storing is niet voor kropman maar voor eigen technische dienst van zuidwester | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 902783 | 43895 | 43896 | Gereed gemeld | Buitendeuren sluiten niet | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *6-3-2020 Geen tekst monteur | Buitendeuren gaan niet op slot, afgelopen week zelfde probleemAfwijking beveiliging Afwijking beveiliging | Technisch gebrek Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven 6-3 terug komt ook actDefinitief herstel act gekeken is overbelasting gtv gaat veranderen. | 292.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03659 | SZ: Haringvliet 5T | 903115 | 43896 | 43896 | Gereed gemeld | stroomstoring gedeeltelijk | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | stroomuitval in de keuken en gedeelte slaapkamer.klant heeft geen idee hoe ze de meterkast moet hanterenAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel naar toegeweest verklikker niet eruit te komen en waren zekeringen groep 8 | 210.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09646 | SZ: Westerschelde 6 | 903085 | 43896 | 43899 | Gereed gemeld | Radiator in badkamer Elsa Soekhoe werkt niet* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Radiator in badkamer Elsa Soekhoe werkt nietAfwijking W | Niet duidelijk | bij aankomst op de locatie was de radiator goed warm. Wel hoorde ik lucht in de radiator. Deze ontlucht. De thermostaat knop los gehaald en de pin gecontroleerd. Deze zat niet vast. In de technische ruimte de druk gecontroleerd. Deze stond op ongeveer 0,6 bar. Installatie bijgevuld tot 1,8 bar. Met bijvullen van de installatie, was de aanwezige vulslang niet meer compleet. Deze weer compleet gemaakt met de vulslangset uit de bus. | 219.57
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09644 | SZ: Westerschelde 2 | 903613 | 43899 | 43903 | Gereed gemeld | Geen ww, waarschijnlijk gehele pand* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Geen ww, meerdere meldingencallnummer 3873Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten 2 ketels aan de gang gekregen dmv afstellen o2 en kappen eraf te laten. Ketel 3 moet onderzocht worden. nu niet kunnen doen ivm opwarmen 10 gebouwen inc boilers, wordt op SO 899613 verderafgewerkt. | 443.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06200 | SZ: Koninginneplein 12 | 903769 | 43900 | 43901 | Gereed gemeld | We zitten in de kou. Er is een alarm melding * | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | We zitten in de kou. Er is een alarm melding (rood lampje flikkert)Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven hoe men zelf thermostaat kan aanpassen. | 142.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03521 | SZ: Krammerlaan 5 | 903773 | 43900 | 43910 | Gereed gemeld | Riolering Jeugdhonk loopt niet goed door* | 1E LIJN ST | GO/47152 | *12-3-2020 (JvdB) Riool.NL is op 11-3 op locatie geweest en heeft ontstopt, echter *12-3-2020 daarna is het probleem weer teruggekomen. Riool.NL komt 12-3 om *12-3-2020 8:00 weer terug. *13-3-2020 (JvdB) Aanvullende opdracht verstuurd met akkoord van Manfred *13-3-2020 Magielse voor het inzetten van de afzuigwagen. *18-3-2020 (JvdB) Op verzoek van Manfred opdracht verstrekt voor het uitvoeren van *19-3-2020 een camera-inspectie. | Riolering Jeugdhonk loopt niet goed door.Diverse keren over heel de dag doorgespoeld maarloopt slecht weg. | Verstopping | Op 11-3 is Riool.NL ter plaatse geweest om te ontstoppen. Dit leekgoed te zijn gegaan, helaas snel daarna weer verstopt geraakt. Op12-3 is Riool.NL op afspraak weer naar locatie gegaan. Weer ontstoptmet als advies om hier nog een afzuigwagen voor in te schakelen. Dezeis op 13-3 op locatie gewest en heeft alles doorgespoten/afgezogen.Riool.NL geeft wel het advies om een camerainspectie uit te laten voeren.UPDATE 18-3 N.A.V. CAMERAINSPECTIE RIOOL.NL:Camera onderzoek uit gevoerd via het toilet. Tijdens de inspectie isgebleken dat de leiding vanaf het hangende gedeelte, 12mtr lang eenbuisvulling van +/- 100% vertoont. Vanaf 12mtr komt de leiding droogte staan, verder ook geen gebreken meer kunnen constateren na 12mtr.De leiding dient de eerste 12mtr weer op afschot gelegd te wordenin de kruipruimte, om van de problemen af te komen. Leiding nietvisueel kunnen bekijken door het vele grondwater wat aanwezig is inde kruipruimte. Dit dient eerst weg gezogen en weg gepompt te worden,om een veilige werkplek te creëeren. Leiding is 2 jaar geledenaangelegd, mogelijk komt de aannemer deze problemen zelf oplossen.ADVIES:Hangende leiding in de kruipruimte, de eerst 12m weer op afschot brengen.Grondwater in de kruipruimte weg pompen en weg zuigen. | 1386.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06453 | SZ: Beneden Oostdijk 22 | 903893 | 43901 | 43901 | Gereed gemeld | Buitendeur zijkant valt niet meer vanzelf in slot* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | - Buitendeur zijkant valt niet meer vanzelf in slot, wel met sleutel. Blijft opeen kier staan. Graag woensdag zsm actie.Afwijking beveiliging | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , samen met TD gekeken om ander slot erin te krijgen Dit lukt niet. deze melding terug zetten naar TD joop v gulik. | 51.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 904127 | 43902 | 43921 | Gereed gemeld | WC verstopt* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | WC zit steeds verstopt . Zo snel mogelijk riool.nl langs sturen. | - | verstopping toilet verholpen | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09684 | SZ: Schengestraat 41 B | 904166 | 43902 | 43907 | Gereed gemeld | Buitendeur straatkant blijft tikken* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | De buitendeur van het schengestraat gebouw, aan de kant van de straat blijfttikken terwijl de deur dichtzit.Aan de bovenkant ergens tikt hetbuitendeur schengestraatgebouw (hoofdingang) | Aandrijfriem defect. | Aandrijfriem unit is defect staat te lawaai te maken, moet met spoedvervangen worden ivm gesloten afdeling.Offerte is op SO 904723 uitgebracht. | 193.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03496 | SZ: Haringvliet 2 | 904324 | 43903 | NULL | Vervallen | afwerking rond noodverlichting ontbreekt | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De afwerking van de noodverlichting in de afzondering ruimte van de Krammerlaanontbreekt | - | storing vervallen is voor de technische dienst van zuidwester | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09647 | SZ: Westerschelde 8 | 904490 | 43906 | 43913 | Gereed gemeld | lift buiten gaat niet meer omhoog* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Lift ging wel naar beneden met personen, niet meer omhoog daarna westerschelde2/4/6 lift buiten | regeling is verder niet meer in te regelen, beste is nieuwe deurregeling | Anders namelijk:. lift stond stil bg,deuren niet gesloten gereset en gaat weerdicht, wel laatste stuk moeilijk, regeling is verder niet meer in te regelen,beste is nieuwe deurregeling. Wordt op SO 904600 aangeboden. | 313.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09647 | SZ: Westerschelde 8 | 904497 | 43906 | NULL | Gereed gemeld | de lift op de Westerschelde is weer kapot buiten | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | - | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 904745 | 43907 | 43914 | Gereed gemeld | c.v. ketel 1 valt regelmatig in E36 storing* | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | - | c.v. ketel 1 warmwater valt regelmatig in E36 storingAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .opnieuw afgesteld. | 373.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 905082 | 43908 | 43909 | Gereed gemeld | Geen ww * | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Geen ww. Afwijking W Afwijking W | Niet duidelijk Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , contactpersoon gesproken, storing mag naar donderdag ochtend. Probleem is al aantal dagen. eerste cliënt heeft warm water en hoe meer cliënten er gaan douchen hoe kouder het wordFunctioneel herstel – werkend achtergelaten , gewacht tot hij op temperatuur kwam ivm niet opwarmen voor ik kwam. | 479.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 904896 | 43908 | 43908 | Gereed gemeld | water wordt wisselend koud/warm op nr 20 en 22* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Water is niet warm genoeg.Met korte intervallen warm en koud water.Het geval bij beide locaties, zowel 20 als 22.Afwijking W | Niet duidelijk | op locatie de temperatuur van de douche mengkraan gemeten. Deze is maximaal ongeveer 45 graden. De badmengkraan staat op maximaal ongeveer 38,5 graden. begeleiding gaf aan dat de cliënten niet echt spaarzaam met het warmwater omgaan. Verwachting is dat ze de gas boiler warmwater tijdig leegtappen. Advies is om spaarzamer met het warmwater om te gaan, zodat de gas boiler het verbruik op kan vangen. | 258.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09682 | SZ: Schengestraat 39 B | 905252 | 43909 | 43910 | Gereed gemeld | Koudeklachten* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | De temperatuur ligt hier normaal gesproken zo tegen de 23 graden, het is nuechter 19.8 graden hier in de ruimte. Dit is al eens eerder voorgekomen en toenwas het spontaan op de nachtstand gegaan o.i.d.Tussen 10 &amp; 16 uur openAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , installatie gevuld. kleine lekkage koppeling aangedraaid | 215.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03608 | SZ: Thorbeckelaan 1b | 905367 | 43910 | NULL | Vervallen | Ascom pagers en brandpaneel doen het niet. | 1E LIJN ST | I2003 997 | - | Er kan niet worden gebeld met de werk telefoon ook niet de nood alarm ingedruktworden van de werk telefoonInkomende oproepen worden niet weergeven.Het zal fijn zijn als iemand vandaag nog dit verhelpt voor het weekendEr is stroomstoring, we kunnen niet bellen, niet oppiepen en we hebben geencontact met de brandweer. | - | Vervallen. Patrik Verheezen heeft geinformeerd bij de technische dienst. Zij pakken dit zelf op. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 905358 | 43910 | 43913 | Gereed gemeld | Verschillende verlichting uitgevallen* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | - In de gang vd appartementen doet zowel de gewone als de noodverlichting hetniet. Ook in de douchejes op eerste verdieping doen het niet. Meerdere keren inde stoppenkast gekeken, er ligt geen stop uit!Eerste verdieping, 2x douche en hal vd appartementenAfwijking E | Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer , na speurwerk en navraag. is het probleem begonnen na Wi-Fi storingen. Die groep nagelopen 1 ader los gekoppeld van de rest. deze erbij geprikt alles werkt weer. TD niet bereikbaar om navraag te doen. kom woning ader weer los gemaakt. maandag navraag bij TD doenContact gehad met Marcel, deze was hier mee bezig en pakt het verder deze weekop. | 483.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 905441 | 43912 | 43921 | Gereed gemeld | Uitluistersysteem kapot getrokken * | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | uitluistersysteem kapot getrokken. Mevr. is bang dat er een gevaarlijke situatiekan ontstaan aangezien er kabels bloot liggen. Afwijking E , cliënt heeft het systeem van de muur getrokken. | Molest/vandalisme | HET BETREFT OOSTERSCHELDE 7 IN MIDDELHARNIS&#x20;Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , contact gehad met locatie en de foto's bekeken. met locatie afgesproken dat maandag eigen TD langs komt om te kijken of het huidige kastje nog gemonteerd kan worden of dat deze nu defect is en een nieuwe besteld dient te worden. het kastje nu monteren heeft geen zin omdat de cliënt niet rustig is en het kastje er weer af zou trekken en aan de bedrading gaat trekken. bedrading is veilige spanning | 59.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03495 | SZ: Haringvliet 21 | 906132 | 43913 | 43915 | Gereed gemeld | Geen warm water in het schoonmaakhok* | 1E LIJN ST | GO/47152 | *23-3-2020 SO opgestart en gebeld met meldster. Afspraak gemaakt voor 24/3. *23-3-2020 verzoek is om na 10:00 uur op locatie te komen. | het warm water in het hok van de schoonmaker wordt niet warm. Afspraak 24/3 vanaf 10:00 uurAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld .kraan gecontroleerd kwam geen ww uit.kraan eraf gehaald en gecontroleerd het rubber van filter is gegaan en zit in de kraan waardoor er geen water uitkomt dit proberen te verwijderen maar lukt niet.graag nieuwe kraan bestellen zie foto.Definitief herstel.kraan vervangen alles weer in orde. | 735.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09677 | SZ: Scheldestraat 56 B | 906162 | 43913 | 43913 | Gereed gemeld | St verstopping toilet | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *24-3-2020 SO teruggezet in logmoment in verband met het sturen van inkooporder achteraf. *26-3-2020 Gebeld met Locatie in verband met aanmelding Van der Velden. Verstopping is *26-3-2020 niet meer aanwezig. Gee nactie nodig dus. *26-3-2020 Afspraak bij Van der Velden geannuleerd. *23-4-2020 Inkoop verzocht inkooporder te laten vervallen. | Spoed toilet verstoptAfwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel .Van der Velden riool beheer aangestuurd. | 35.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 906868 | 43916 | 43920 | Gereed gemeld | - Toilet beneden verstopt* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Met dit toilet zijn al eerder problemen geweest, in overleg met onze TD wordtdeze melding naar jullie doorgezet.Betreffende:verstopte wc, Te bereiken op- 0181392938 | - | Duo toiletje monteren daaruit HD gespoten grondleiding. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 906751 | 43916 | 43916 | Gereed gemeld | Lekkage gymzaal heren kleedkamer* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *26-3-2020 SO opgestart n.a.v. telefoonitje Patrik Verheezen. *26-3-2020 John Segers gaat op locatie. | Ernstige lekkage in sporthallekkage gymzaal heren kleedkamer. het water loopt langs de muren naar beneden.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .Gezocht waar lekkage vandaan kwam deze zat in een kast boven plafond, er zateen gaatje in de recirculatie leiding, stuk leiding vervangen en opnieuwgeïsoleerd.Deze opgehaald bij de tu, overal weer water opgezet en gecontroleerd.Nu weer in orde. | 497.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 907251 | 43920 | 43930 | Gereed gemeld | verlichting nakijken op het parkeerterrein | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Graag de verlichting van de twee lantaren op het parkeerterrein achterScheldestraat 56 nakijkenAfwijking E Afwijking E | Technisch gebrek lamp defect Technisch gebrek | Materialen besteld lampen defect odo 50 w 828Definitief herstel lampen vervangen en getest | 355.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03595 | SZ: Schoolstraat 16 | 907393 | 43921 | 43921 | Gereed gemeld | Geen ww* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Sinds vanmorgen geen warm water op schoolstraat 16 en schoolstraat 18Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , installatie ontkalkt dmv spoelen installatie. daarna reset en boiler wordt weer warm. | 319.76
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 907341 | 43921 | 43921 | Gereed gemeld | stroomkabel zonder spanning nakijken schuur 22* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | in de schuur van schoolstraat 22 licht er wel een stroomkabel maar daar staatgeen spanning op graag naar kijkenAfwijking E | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , op de kabel staat nu spanning. deze was niet aangesloten in de schuur op 20. op groep buiten verlichting zat geen fase aangesloten. deze erop gezet alleen dan gaat de aardlek uit. deze weer los gekoppeld. waarom deze niet aangesloten zit is onbekend. TD is bezig met verlichting/ elektra in de schuur. | 207.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 907338 | 43921 | 43969 | Gereed gemeld | Thermostaat geeft "FILL" aan* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Thermostaat geeft "FILL" aanAfwijking W Afwijking W Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrek.installatiedruk cv op 0,5 bar. Technisch gebrek Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.De installatie tot 1,8 bar gevuld.De installatie loopt regelmatig leeg. Er moet een afspraak gemaakt worden om de ww boiler te testen. Het kan zijn dat de verwarmingsspiraal in de boiler kapot is waardoor de cv installatie leegloopt. Omdat te kunnen uitvoeren zijn de volgende spullen nodig. 2x afsluiters 22 knl2x 22 knl1x t stuk 22×1/2"×22 knl2x puntstuk 22 x 3/4" knl. 1x manometer 1/2" of met verloop. Drukber. tot min. 6 bar...... HAND PERSPOMP MENEMEN...Half meter koperen buis 22. De test kan wat tijd inbeslag nemen ong. 3 a 4 uren. tijdens de test kan de ww boiler niet gebruikt worden dus ook geen ww in de pand. Graag al vtv met klant afspreken. Functioneel herstel – werkend achtergelaten , boiler apart afgeperst, geen drukdaling.Ketel apart afgeperst, drukdaling. Installatie afgeperst, geen druk daling. Probleem zit in de ketel zie bijgevoegde typeplaat.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , op advies fabrikant Ph gemeten en deze komt overeen met 4.Tevens installatie druk bijgevuld van 1,1 naar 2 bar met losse pomp. Verlies van water is minimaal , maar nog steeds verlies. Overleg met fabrikant wat te doen. | 1483.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 907589 | 43922 | 43922 | Gereed gemeld | radiator lekt, kamer staat blank van client* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | radiator lekt, kamer staat blank van clientkamer EmreNr woning: 0181-601674.Afwijking W | Technisch gebrek | Bij aankomst de ombouw los gehaald en de radiator gecontroleerd. Bleek dat op het puntstuk 15mm-1/2" lekte. Na te hebben gebeld met P. Smout. de storingsdienst sleutel op Marrewijkpad 3 opgehaald, zodat ik de technische ruimte in kon om de cv-installatie bij te kunnen vullen. koppeling gecontroleerd en deze was dicht. Ombouw weer terug geplaatst en de sleutel terug gebracht. | 253.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03608 | SZ: Thorbeckelaan 1b | 907514 | 43922 | 43923 | Gereed gemeld | CALAMITEIT: Gaslek in de keuken in de muur* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | SPOED: Gaslek in de keuken in de muurAfwijking W .gas lekkage. | Molest/vandalisme .Gas leiding doorboord. | Definitief herstel .Stenen betegelde muur open gehakt in de keuken,om gasleiding in zicht te krijgen.Gaatje in koperen leiding 15mm dicht gesoldeerd(Materiaal opgehaald bij TU Charlois).Gasleiding gecontroleerd op gasdicht.Aannemer aansturen om muur en tegelwerk te herstellen(zie foto documenten). | 425.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 907797 | 43923 | 43928 | Gereed gemeld | Aparte wc begaande grond loopt niet goed door* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | De aparte wc beneden tijdens het doortrekken loopt eerst vol endan langzaam leeg. Als we doortrekken dan komt er in de goot inde keuken water omhoog.0181392938. | - | Bijaankomst toilet op beganegrond was verstopt en wastafel op 1e verdieping wasverstopt.Toilet pot losgemaakt met HD geheel leiding doorgespoten gespoeld en gereinigd,Sifon van wastafel losgemaakt en gereinigd.Nu loopt alles goed door. | 151.92
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03476 | SZ: Duinlaan 47b | 908223 | 43925 | 43927 | Gereed gemeld | storing elektra* | STORING | Voorne-P/47152 | - | Stop gesprongen - geeft een klein vonkje. Besmette corona-patient aanwezig. Callnr. 5000109Afwijking EAfwijking E | Niet duidelijkNiet duidelijk | Het aansturen van Robert v/d Velden Definitief herstel opgelost doormiddel van telefonisch contact apparaat defect. | 199.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03659 | SZ: Haringvliet 5T | 908772 | 43928 | 43944 | Gereed gemeld | Wastafel grote badkamer loopt slecht weg/verstopt* | 1E LIJN ST | GO/47152 | *7-4-2020 SO opgestart en riool.nl aangestuurd. Locatie hiervan per mail op de hoogte *7-4-2020 gebracht. *23-4-2020 Werkbon opgevraagd. | Wastafel grote badkamer loopt slecht weg/ verstoptverstopping wordt erger, alle clienten thuis die hier geen rekening mee houden | Fa riool nl: verstopt en 1 defect. | Fa Riool NL:Bijaankomst 2keer wastafel was verstopt en één van de wastafel sifon wasdefect. geveerd met 16mm veer en met waterstofzuigergereinigd en gespoeld. Nieuwe sifon geplaatst voor de wastafel. nu loopt allesgoed door.Aanvangstijd: 7-04 16:18Eindtijd: 7-04 17:19 | 145.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 908671 | 43928 | 43929 | Gereed gemeld | geen warm water storing ketel * | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | geen warm water storing E36 op de ketelAfwijking W | Technisch gebrek | cv ketel gereinigd. brander was vervuild | 482.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 908701 | 43928 | 43928 | Gereed gemeld | Lekkage plafond hal Haringvliet 5/ volkeradpad 8* | 1E LIJN ST | GO/47152 | *7-4-2020 SO opgestart en gebeld met Peter Smout. Hij gaat op locatie. *7-4-2020 Locatie telefonisch geinformeerd. | In de hal is een doorweekte plafondplaat naar beneden gekomen en er ligt waterop de vloer. Er is elektra boven het plafond te zien. Hal tussen haringvliet 5en volkerakpad 8.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , aftapkraantjes vervangen. | 507.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09659 | SZ: Volkerakpad 10 | 908666 | 43928 | 43930 | Gereed gemeld | geen warm water storing * | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | geen warm water storing E36 op de ketelAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , ketels afgesteld. brander was vervuild | 350.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09642 | SZ: Oosthavendijk 34 / OOSTHAVE | 909135 | 43930 | 43930 | Gereed gemeld | Lekkage wc sanibroyeur, slang losgeschoten* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Lekkage wc sanibroyeur, slang losgeschoten.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven , gebeld met de locatie en begeleiding gaat eerst zelf kijken of ze de slang terug kunnen krijgen. Om 22.00 niets meer gehoord, dus ga er van uit dat het gelukt is. | 46.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09642 | SZ: Oosthavendijk 34 / OOSTHAVE | 909280 | 43931 | 43931 | Gereed gemeld | lekkage verzameldoos in douche* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Let op zie SO 909135 2e keer gemeld lekkage verzameldoos in badkamer.Omschrijving van uw melding lekkage plafond badkamer boven. Het blijkt in deberging van 36 telekken, vermoeden is de wc hakselaar (sanibroyeur ofzo).Op 34 komen er druppels door een afdekplaatje wat de indruk wektdat dat afdekplaatje er niet voor niets zit. Mogelijk bevindt zich hiereen stroompunt achter.Graag spoedig actie. De wc's die op die hakselaar staan, wordendagelijks gebruikt. Afsluiten voor de nacht is niet wenselijk.Specifieke ruimte van demeldingBerging op bovenste verdieping Dijk 36 lekt door plafond naarbadkamer Dijk 34Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel , ter plaatse geweest en geconstateerd dat de betonnen vloer geheel verzadigd is, waardoor er lekkage is geweest langs de centraaldoos. Toilet op de bovenste verdieping meerdere malen doorgespoeld en geen zichtbare lekkage meer geconstateerd. Afdekplaatje hangt naast de centraaldoos waardoor het eventuele water eruit kan. | 387.76
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 909226 | 43931 | 43935 | Gereed gemeld | licht in de lift knippert,clienten met epileptie * | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Het licht knippert in de lift. Deze graag repareren vooral voor declienten met epileptie is dit heel vervelend.lift van schendelstraat 14.0186-645750 | Anders namelijk:. verlichting (led strip) geeft lichte knippering | terugkoppeling Orona: Anders namelijk:. verlichting (led strip) geeft lichteknippering, contacten en stekker verbindingen gecontroleerd en vast gezet, geentoegang tot mk sleutel ligt in ander pand en is gesloten. | 152.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 909365 | 43935 | 43942 | Gereed gemeld | Niveaumeting vuilwaterpomp zwembad defect* | STORING | Voorne-P/47152 | - | Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, relais hapert wel eens, hiervoor nieuwe besteld.Definitief herstel, relais van niveaumeting vervangen en getest op werking. | 398.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 909483 | 43935 | 43942 | Gereed gemeld | SPOED: waterleiding doorboort* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | waterleiding doorboort, let op leiding is van kunststofAfwijking W Afwijking W | Molest/vandalisme Molest/vandalisme | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld , Taco in berging afgetopt zodat de twee panden weer water hebben.Muur open gehakt en materialen besteld voor reparatie. 2x sok 20mm Henco.Graag 10 knelkap 15mm bestellen voor bus, was de laatste.Definitief herstel , leiding reparatie uitgevoerd en weer aangesloten.Tegelwerk wordt door bouwkundig aannemer gerepareerd. | 352.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 909517 | 43935 | 43935 | Gereed gemeld | Verstopt toilet, komt in de douche omhoog | STORING | GO/47152 | - | Verstopt toilet, komt in douche omhoogCallnummer 7249Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .riool . nl aangestuurd en die gaan het oplossen.=======================================RvE eerste status navraag telefonische =======================================RvE tweede status navraag telefonische gesproken met ricardo (riool.nl)hij gaf aan dat de contact gegevens in bon niet klopten en er is dus ook noggeen actie van riool.nl geweest. ook hebben zei dit niet terug gekoppeld aan de service coordinatie ========================================melding is niet op de oosthavendijk 30 maar op het marewijkpad 7 volgens de CPmorgen ga ik nog een paar keer bellen of de storing is verholpen bij geen gehoorsluiten we de melding dit is afgesproken met mevr. willeke op 21-4========================================jeffrey riool.nl gesproken en aangeven dat de storing is vervallen het toilet isniet meer verstopt ook heb ik een mail aan inkoop gestuurd om het te annuleren | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09646 | SZ: Westerschelde 6 | 909451 | 43935 | 43941 | Gereed gemeld | Lift kapot vanaf paasweekend op Westersch.woningen | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | #NAME? | - | FA Orona:Afgesteld en getest. Anders namelijk:. deurregeling error , moetvervangen worden zie onze offerte d.d 16-03-20Aankomst: 14-04 13:11Vertrek: 14-04 14:13Opdracht inmiddels ontvangen om ferquentieregelaar te vervangen, zie SO 904600. | 291.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 909532 | 43936 | 43958 | Gereed gemeld | Toilet kleine badkamer verstopt* | 1E LIJN ST | GO/47152 | *7-5-2020 Mail Riool.nl verzoek werkbon gestuurd (MP) | Het toilet is verstopt, hierdoor komt er ontlasting uit het putje naar boven.Kleine badkamer | - | Fa riool.nl: Vloer put alle ontlasting nr boven doorgespoten nu verstoppingopgelost. loopt goedAanvangstijd: 11:11eindtijd: 12:49Fa riool.nl: via de toilet een val pijp rubber geplaatst van 32-50 en lekt nietmeer.Aanvang: 12:13eindtijd: 12:55Fa riool.nl: Leiding 16 meter door gevreesd met een 2 grof 22 mm veer, leidingstroomt nu weer goed weg niet kunnen achterhalen wat de oorzaak was.aanvangstijd:21:37eindtijd: 22:58 | 556.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 909620 | 43936 | 43943 | Gereed gemeld | handdouche defect in twee badkamers* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | wij hebben eerder melding gemaakt dat onze handdouche aan het bad niet goedwerkt toen werd er verteld dat dit aan waterdruk lagmaar vervolgens wordt er niets meer aan gedaanen als het aan waterdruk ligt dan zouden toch meer kranen er last van moetenhebben dus kan er nog eens naar gekeken wordenAfwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Dit is hoog laag bad. valt niet onder ons. hier leverancier voor aansturen. als het mogelijk is een gezamenlijke afspraak.Melding teruggekoppeld naar eigen TD. | 272.21
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 910120 | 43941 | 43944 | Gereed gemeld | Liftdeuren lift A blijven open/dicht pendelen* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *22-4-2020 20-04 ORONA ¦ 22-04 verzoek werkbon | Liftdeuren blijven open/dicht pendelen.Na 2 uur doet de lift het pas weer, blijft dit steeds herhalen | - | Fa Orona: afgesteld weer in bedrijfAanvangstijd: 23-04 8:10Eindtijd: 23-04 9:55 | 309.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 910171 | 43941 | 43942 | Gereed gemeld | Lekkage buis in bijkeuken ,het hok van de CV* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Omschrijving van uw melding Er drupt water uit een buis vanuit het plafon.we weten niet waar het vandaan komt.buiten is er ook lekkage druppelsgewijs vanuit ( waarschijnlijk ) hethok van de CV.Ik ben wezen kijken, het blijkt een T koppeling soldeer van 28 mm te zijn dielekt .Graag met spoed laten repareren.graag zo snel mogelijk komen kijken!Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .lekkage gerepareerd.diverse koppelingen 28 en pomp koppelingen vervangen.er zat een gaatje in de buis.ook moet morgen met spoed pomp worden vervangen deze zat vast heb hem.los kunnen krijgen maar piep en kraakt aan alle kanten is de pomp voor de wisselaar.grundfos type up 20-30 n 150 230 v.Definitief herstel .2x pomp vervangen en alles gecontroleerd alles in orde. | 1201.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 910302 | 43941 | 43943 | Gereed gemeld | St ww en druk* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | aantal woningen (nr 80 en 76 en bijbehorende app) te lage druk uit ww kraan entevens koudAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , oplaadpomp defect. de tapwater circulatie pomp verwisseld met de oplaadpomp. circulatie leiding minimaal water afname om leidingwerk op te warmen ivm lekkages diverse appartementen omdat leidingwerk afkoelt.Pomp is op SO 910171 vervangen. | 413.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09642 | SZ: Oosthavendijk 34 / OOSTHAVE | 910782 | 43945 | 43959 | Gereed gemeld | 2 wasabakken lopen niet goed door* | 1E LIJN ST | GO/47152 | *8-5-2020 Mail Riool.nl verzoek werkbon gestuurd (MP) | We spoelen 3xpw de kranen ivm legionella.De fonteintjes van John en Tihomir lopen niet goed door.Bij John loopt hij vol, bij Tiho hoor je geborrel. | Fa Riool.nl 24-04-2020:Verstopping als gevolg van aanslag door zeep en haar. | Fa Riool.nl 24-04-2020:Riolering doorgeveerd met 16mm veer en verstopping weggenomen. Daarnagrondig gespoeld en werking getest. Alles loopt weer netjes door.Begintijd: 10:56uurEindtijd: 11:48uur | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03534 | SZ: Marrewijkpad 5 | 911050 | 43949 | 43956 | Gereed gemeld | Verstopping rioolput thv draairondje in straat* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *5-5-2020 28-04 RIOOL.NL ¦ 05-05 verzoek werkbon | De rioolput in het draairondje aan de einde van de straat is verstopt. Er staateen laag rioolwater, stinkt vreselijk en levert gevaar op voor de gezondheid. | Fa Riool.nl 28-04:Straatkolk verstopt als gevolg van zand/ slib ed | Fa Riool.nl 28-04:Straatkolk en riolering schoon- en doorgespoten. Riolering loopt weer goed. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 911099 | 43949 | 43950 | Gereed gemeld | Radiatorknop slaapkamer 317 B2 1e verd defect* | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | Radiatorknop in de slaapkamer (kloosterlaan 317B2 eerste verdieping) iskapot/kan niet gebruikt worden.Afwijking W | Verkeerd gebruik , kapot gedraaid door proberen dichter te krijgen | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , knop opgehaald en deze erop gezet. Kan niet bij de thermostaat om te kijken waarom er bij 15 graden buiten nog 60 graden door de radiatoren gaat. | 290.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03610 | SZ: v/d Vormhaven 22 | 911239 | 43950 | 43952 | Gereed gemeld | De knop van de verwarming woonkamer is eraf* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | - De knop van de verwarming in de woonkamer is er af geschoten,woonkamer van het steunpunt.Afwijking W Afwijking W | Niet duidelijk Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Knop die er af was is defect, wordt een nieuwe bestelt.in de morgen tot 9:30 en in de middag vanaf 14.00 uur is er iemand aanwezig.Definitief herstel , knoppen vervangen. | 443.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 911576 | 43952 | 43952 | Gereed gemeld | geen warm water meer* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | geen warm water meer op marrewijkpad 11 en 15 Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , boiler groep bijgevuld van 0.1 naar 1.5 bar. en ontlucht. installatie word nu warm, wie voert OH uit ?? | 272.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 911657 | 43952 | 43952 | Gereed gemeld | Geen WW* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Geen WW, zowel nummer 6 als 8.Afwijking W | Technisch gebrek.Laagdruk storing. Ketel uit de handbestuuring. | Definitief herstel.Installtie tot 2 bar bijgevuld en ketel weer op hand 70 C° aangezet. wie voert hier OH uit?? | 394.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09686 | SZ: Schengestraat 41 D | 911531 | 43952 | 43990 | Gereed gemeld | Deuropener buitendeur geeft constante piep* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *1-5-2020 Motor is besteld, uitvoerdatum nog niet bekend. *19-5-2020 01-05 BESAM ¦ Motor nog te vervangen ¦ 19-05 navraag uitvoerdatum (RA) *19-5-2020 01-05 BESAM ¦ Motor nog vervangen &gt; uitvoering 27-05 *29-5-2020 ==&gt; Motor is vervangen, maar van de locatie het bericht ontvangen dat het *29-5-2020 geluid nog steeds aanwezig is. =&gt; Aangegeven dat ik opnieuw Assa Abloy ga *29-5-2020 aansturen. *29-5-2020 Werkbonnen 1020-20797 opgevraagd bij Besam. *5-6-2020 ==== *5-6-2020 Assa Abloy is op 29-5 geweest en heeft geconstateerd dat de print vervangen moet *5-6-2020 worden. hiervoor volgt offerte. *5-6-2020 Patrik Verheezen heeft op 5-6 navraag voor offerte gedaan | De buitendeur aan de straatkant geeft een constante piep, wat al eerder isvoorgekomen (motor??) Vorige keer duurde het erg lang voordat er reparatiekwam! Nu graag z.s.m. actie! | Fa Besam 01-05-2020:Motor is defect en moet vervangen worden.********************************************************************************Fa Besam 29-05-2020:Print is ontregeld door lang gebruik met kapotte motor.******************************************************************************** | Fa Besam 01-05-2020:Motor nagekeken, deze is defect en moet vervangen worden. Offerte isgeaccepteerd en motor is besteld. Werkzaamheden worden zo spoedig mogelijkuitgevoerd zodra de onderdelen binnen zijn.Aanvangstijd: 10:32uurEindtijd: 10:41uur********************************************************************************Fa Besam 28-05-2020:Conform offerte vervanging van de motorunit uitgevoerd.********************************************************************************Fa Besam 29-05-2020:Print isontregeld door lang gebruik met kapotte motor, waardoor de print veelgeluid produceertbij aandrijving van de motor, om dit te verhelpen wordt er een offerteverzonden voor vervangingvan de print.******************************************************************************** | 144.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 911666 | 43953 | 43963 | Gereed gemeld | Beide toiletten op bovenverdieping zijn verstopt* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *4-5-2020 Riool.nl aangestuurd. *11-5-2020 Mail Riool.nl verzoek werkbon gestuurd (MP) | Beide toiletten op bovenverdieping zijn verstoptClienten kunnen in de nacht niet naar beneden voor toiletNa 22.30 uur 0181 601618 / 601619Afwijking W | Technisch gebrek.Toiletten verstopt. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent . Met de klant besproken gisteren enmoet morgen Riool.nl aangestuurd worden naar de locatie. De klant stemde meedat het maandag opgelost wordt, en vandaag heb ik nog voor de zekerheid gebeld.de wc's op 1e verd. zijn nog verstopt, dus morgen ook als 1e werk riool.nlinschakelen.Terugkoppeling Riool.nl:Twee toiletten gereinigd en verstopping opgelost. Loopt goed. | 161.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 911682 | 43955 | 43958 | Gereed gemeld | Bij het douchen lekt het water in woning buurman* | STORING | Brabant/47152 | - | - Als cliënt op Boschstraat 174 B1 aan het douchen is lekt het water in dewoning van de onder buurman. Kan hier naar gekeken worden? Als het goed is ishier eerder ook een melding voor gedaan.Afwijking W | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Op ma 04-05 telefonisch contact proberen te krijgen, dit is niet gelukt.iemand zal op afspraak ter plaatse moeten beoordelen wat de oorzaak is.Is verder opgepakt door TD zuidwester, er is nog geen oorzaak gevonden.probleem is ook niet terug gekomen?? | 122.29
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 911797 | 43955 | 43957 | Gereed gemeld | bewoners hebben geen warm water in de keuken* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.close in Boiler vervangen. | 494
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09669 | SZ: Kloosring 115 | 911704 | 43955 | 43963 | Gereed gemeld | Verstopping keuken. Water loopt bijna niet weg* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *4-5-2020 SO opgestart en Riool.nl aangestuurd. Hierna Zuidwester geinformeerd per e-mail. *11-5-2020 Mail Riool.nl verzoek werkbon gestuurd (MP) | Verstopping keuken. Water loopt bijna niet meer weg. | Verstopping in afvoer. | Terugkoppeling Riool.nl:Keuken begane grond, achterschot keuken verwijderd, 50mm PVC leidinggedemonteerd en vervolgens via 50mm PE-leiding gereinigd met 4 glad totvoorbij de verstopping. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09665 | SZ: Hollands Diep 33 | 911874 | 43957 | NULL | Vervallen | voedingskabel TV is doorgesneden | 1E LIJN ST | I2005 146 | - | - | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09638 | SZ: Marrewijkpad 4 | 911912 | 43957 | 43957 | Gereed gemeld | Stopcontact bij de lichtschakelaars werkt niet* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Stopcontact bij de lichtschakelaars werkt niet in de woonkamerAfwijking E | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven.Nadat de lader van een rolstoel hierin gestoken is, is de aardlek (13, wcd algemeen gang/woonkamer) uitgevallen.aardlek ingeschakeld en instuctie gegeven om de rolstoel een week lang in een andere wcd van de andere groep te gebruiken om uit te sluiten of er een probleem met de rolstoel is. | 139.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03541 | SZ: Mastbosstraat 92 | 911881 | 43957 | 43957 | Gereed gemeld | Thermostaat geeft aan CV bijgevuld moet worden* | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | *6-5-2020 SO opgestart en gebeld met Patrik Verheezen of wij hier zelf heen moeten of *6-5-2020 dat de TD dt op moet pakken. Dit doen wij zelf. *6-5-2020 Gebeld naar locatie in verband met toegang. Er is 24/7 iemand aanwezig. *6-5-2020 Gebeld met Martijn van den Broek. Hij gaat ermee aan de slag. *6-5-2020 E-mail gestuurd naar de meldster dat er vandaag iemand op locatie komt. | De thermostaat geeft aan dat de cv bijgevuld moet worden. Ik weet niet hoe wedit zelf kunnen doen.Afwijking W | Technisch gebrek | Uitleg gegeven aan gebruiker hoe bij te vullen in de toekomst.Bijgevuld tot 1,8 bar., geen onderhoudsobject Kropman | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 912396 | 43961 | 43961 | Gereed gemeld | Afvoer douche BG verstopt, nodig voor clienten* | 1E LIJN ST | GO/47152 | *11-5-2020 Gebeld met Patrik Verheezen in verband met het aansturen van verkeerde *11-5-2020 onderaannemer? In afwachting. | Doucheverstopping BG, clienten hebben deze wel nodig.Graag zondag ochtend monteur aansturen. Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven.Melding van uit SMC.Verstopping douche BG.V.D. Velden riool beheer aangestuurd. | 59.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 912421 | 43962 | 43963 | Gereed gemeld | Schuifdeur opent slecht met sleutel in nachtstand* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | In de nacht gaat zit de schuifdeur op slot. Sinds enkele nachten gaat de deurniet gelijk open.Pas na enkele pogingen vanuit de buitenkant met de sleutel gaan de deurenuiteindelijk open. Vanuit de binnenkant met de witte knop naast de deur hebbenwe hetzelfde probleem. Ik heb de stekker er uigehad en weer teruggeplaatst maardit verhielp het probleem niet.Graag hier naar kijken want bij calamiteiten is dit niet gewenst. | Fa Assa Abloy 11-05-2020:Slechte activiering van het slot. | Fa Assa Abloy 11-05-2020:Activering slot nagekeken en verholpen. Werkt weer naar behoren.Begintijd 11:31uurEindtijd 11:43uur. | 102.35
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03559 | SZ: Oosterschelde 5t | 912562 | 43962 | 43963 | Gereed gemeld | Temp.instelling volgens thermostaat werkt niet OK | 1E LIJN ST | GO/47152 | *11-5-2020 tel aangemeld bij melder *12-5-2020 Terugkoppeling Johan Segers melding is niet voor Kropman *12-5-2020 dit betreft nog garantie werk van een andere partij. Onbekend welke *12-5-2020 partij dit is. Dit per mail teruggekoppeld naar de melder van de opdracht. *12-5-2020 Zie gekoppelde mail met de terugkoppeling naar de klant. | Graag werking van de thermostaten in de woonkamers nakijken.Betreft Woonkamer Oosterschelde 9. De thermostaat staat al sindsvanochtend op 18ºC, maar het blijft 24ºC. terwijl in een andere ruimteer 26ºC wordt gevraagd, maar het wordt maar 20ºC.Graag op juiste werking controleren | Foutieve melding | Object niet in beheer bij Kropman, valt nog onder de partij die dit onlangsgeïnstalleerd heeft. Dit per mail teruggekoppeld aan de melder met verzoekde juiste contractor hiervoor aan te (laten) sturen. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 912419 | 43962 | 43966 | Gereed gemeld | Afvoer van de douche begane grond is verstopt* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *11-5-2020 SO opgestart en Riool.nl aangestuurd. Dit telefonisch doorgegeven aan de *11-5-2020 locatie (Susanne) | Afvoer van de douche begane grond is verstopt. Water loopt de gang in ipv hetafvoerputje. Clienten hebben problemen met lopen dus boven douchen niethaalbaar. | Fa Riool.nl 11-5-2020:Verstopping doucheput en bad begane grond en 1e verdieping en wastafel van de schoonmaakkamer als gevolg van aanslag door vet/vuil/zeep/haar.Tevens Sifon van wastafel defect. | Fa Riool.nl 11-5-2020:Riolering doorgeveerd met 16mm veer en met waterzuiger gereinigd.Tevens sigon vervangen van wastafel. Alles getest en alles loopt weer goed door.Begintijd 11:32uurEindtijd 13:30uur | 217.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 912480 | 43962 | 43964 | Gereed gemeld | Elektrische buitendeur gaat niet open d.m.v. knop* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *11-5-2020 SO opgestart en Besam aangestuurd. Dit doorgegeven aan locatie via e-mail. | De deur ging niet open toen ik de sleutel aan de buitenkant draaide. Vanbinnenuit gaat de deur ook niet open met de knop. Na meerdere malen proberenlukte het wel. | Fa Assa Abloy 11-05-2020:De deur bleef in het slot hangen. | Fa Assa Abloy 11-05-2020:Deur meer holdforce gegeven en afgesteld. Werking getest en in ordebevonden.ADVIES: De beide noodaccu's dateren uit 2017. Voor het preventief vervangenvan deze acuu's wordt een offerte opgesteld t.a.v Kropman.Begintijd 13:32uurEindtijd 14:05uurGeen handtekening op de werkbon ivm Coronamaatregel. | 192.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03478 | SZ: Elvis Presleylaan 129 | 912754 | 43963 | 43977 | Gereed gemeld | Geen warm water uit de kranen* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Geen warm water uit de kranenAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .warmtepomp staat op storing deze gereset en warmtepomp op ww gezet.dit is een huurhuis en de installatie is niet voor Kropmandoorgeven aan de zuid Wester dat er een ander bedrijf aangestuurd moeten worden. | 136.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09684 | SZ: Schengestraat 41 B | 912821 | 43963 | 43965 | Gereed gemeld | Lift hapert* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Lift hapert, graag spoedig nakijken. Personenlift gebouw Schengestraat 41. | Fotocel - sensorlijst vuil. | Fotocel - sensorlijst schoongemaakt. | 183.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03451 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 913033 | 43964 | 43966 | Gereed gemeld | wasbak verstopt 3de kamer links bovern verstopt* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | wasbak verstopt 3de kamer links bovern verstopt | wasbak verstopt 3de kamer links bovern verstopt | hier een zorg huis voor jongeren bij aankomst wastafel op eerste verdieping was verstopt ivm een patient die in de wastafel heeft geplast sifon losgemaakt een ontstoppingsstuk geplaatst met water stofzuiger gereinigden geveerd met 10mmveer tot 6meter gespoeld wastafel vol met urinesteen. nieuwe siphon geplaatst wastafel loopt nu goed door | 188.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03595 | SZ: Schoolstraat 16 | 912928 | 43964 | 43964 | Gereed gemeld | Geen warmwater in gehele gebouw* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *13-5-2020 SO opgestart en gebeld met locatie. Er is de hele dag iemand aanwezig. *13-5-2020 Johan Segers ingelicht en SO bij hem ingepland. *13-5-2020 Via e-mail een bevestiging gestuurd voor afspraak. | Geen warm water in gehele gebouw.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.boiler gaat steeds op storing bij aankomst.ionisatiepen op geschuurd deze is in orde.hij ging steeds op storing na even branden.wisselaar gespoeld deze zat verstopt.nu weer in orde. | 275.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 913382 | 43966 | 43969 | Gereed gemeld | Lekkage venturiblok zoutelektrolyse | STORING | ECZ/47152 | - | - | - | 15-6 AVI: Venturi vervangen door onderaannemer, installatie tested &gt; ok. | 697.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 913450 | 43966 | 43966 | Gereed gemeld | Erg heet water uit de kraan in de badkamer | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *15-5-2020 SO opgestart en ingepland voor 18/5 8:00-12:00 uur. *15-5-2020 Dit aangemeld bij mevrouw nguyen via e-mail. | Er komt erg heet water uit de kraan ondanks dat deze begrensd hoort te zijn. | - | Melding door gezet naar TD, maar betreft een storing aan het hoog/laag badmelding is voor MHG, niet voor Kropman. | 41.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03477 | SZ: Elvis Presleylaan 127 | 913538 | 43969 | NULL | Vervallen | Lamp op eerste verdieping in gang defect. | 1E LIJN ST | I2005 583 | *18-5-2020 Op verzoek van Patrik Verheezen deze melding doorgezet naat TD van Zuidwester. | De lamp op de eerste verdieping in de gang is stuk, als je deze aanzet zie jeeen klein lampje knipperen, maar aan gaat het niet echt meer. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 913753 | 43970 | 43979 | Gereed gemeld | Licht boven aan de trap knippert* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *19-5-2020 SO opgestart en gebeld naar locatie. Gesproken met Yvette. *19-5-2020 Met haar een afspraak gemaakt voor 20/5 in de ochtend. | Licht boven aan de trap knippert. Graag herstellen. Graag aan de voorkant aanbellen.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld .2 stuks lampen.defect in armantuur.deze bestellen.2 x Philips mastep. pl-s 9w/830/2p.Definitief herstel &#x20;- Lampen boven bij de trap gemonteerd, armatuur functioneert weer naar behoren. | 242.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 913698 | 43970 | 43970 | Gereed gemeld | Afstelling max. temperatuur badkraan te koud* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Op de kraan van het bad zit een vergrendeling waardoor het water niet warmerkan. Wanneer we het bad willen vullen, is het water eigenlijk te koud om in badte gaan.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel .kraan gemeten was 37.5 gr deze op 39 gr gezet. | 219.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09642 | SZ: Oosthavendijk 34 / OOSTHAVE | 913722 | 43970 | 43984 | Gereed gemeld | Vanmorgen spoelen liep het wasbakje van John over* | 1E LIJN ST | GO/47152 | *29-5-2020 Mail Riool.nl verzoek werkbon gestuurd (MP) | Omschrijving van uw melding- Vanmorgen met spoelen liep het wasbakje van John weer over. Bij Tiho geenproblemen.Hier is recent naar gekeken. Er lag nog geen definitieve afhandeling volgensmij maar het wordt nu wel een probleem.Specifieke ruimte van de melding - 0187898862- Slaapkamer naast de werkkast | Zeep. | Via linker kamer (John) gereinigd met 8 mm veer richting verzamel leiding ditging moeizaam in verband met constructie afvoer, meerdere keren moeten reinigenom open te krijgen. | 166.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 913946 | 43971 | 43977 | Gereed gemeld | Nazien WTW zwembad* | STORING | ECZ/47152 | - | Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel , zekeringen vervangen 9F6, lbk eerst laag laten draaien en daarna op hoog.Reserve zekeringen in regel kast gelegd. | 241.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 914152 | 43973 | 43979 | Gereed gemeld | Verwarming kamer 2006 blijft aan* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | De verwarming van de slaapkamer 2006 beneden blijft aan.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek .Thermosstaat kraan laat door.Geen probleem | Materialen besteld .Geconstateerd dat de thermosstaat kraan doorlaat.Retour afsluiter dicht gezet voor tijdelijke oplossing.Thermosstaat kraan en knop dienen beiden vervangen te worden.Zie advies order en de brief tekst.Functioneel herstel – werkend achtergelaten - Compleet nieuwe radiatorkraan geplaatst ruimte 2006.- installatiedruk bijgevuld tot 1,8 Bar. | 495.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 914208 | 43975 | 43975 | Gereed gemeld | Geen stroom in de woning* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | geen stroom in de woning, geen stekkerproef gedaan, gewezenop eventuele kosten.Afwijking E | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .Contact gehad met melder Lidia Wilemse.E monteur aangestuurd.is opgelost | 59.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 914209 | 43975 | 43975 | Gereed gemeld | Stroomstoring in de woning* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | geen stroom in de woning, geen stekkerproef gedaan, gewezenop eventuele kosten.Afwijking E | Technisch gebrek | Na diverse metingen te verrichten. geen tekeningen!Schroefzekering 16A gesprongen van Groep 13,kast L0-B.Zekering vervangen en doosje zekeringen achtergelaten. | 359.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 914244 | 43976 | 44019 | Gereed gemeld | Storing elektrische schuifdeur met knop en sleutel | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *16-6-2020 Mail AssaAbloy verzoek offerte gestuurd (MP) *6-7-2020 Mail AssaAbloy verzoek offerte gestuurd (MP) *7-7-2020 Reactie AssaAbloy, offerte is reeds verstuurd en in opdracht gekregen en *7-7-2020 uitgevoerd op 10-6, zie de gekoppelde werkbon (MP) | Omschrijving van uw melding- de elektrische schuifdeur wordt in de nacht op slot gedaan. Als wij naarbinnen of naar buiten willen moeten we meerdere keren op de knopdrukken of onzesleutel een paar keer in het slot stoppen. | Storing elektrische schuifdeur met knop en sleutel | Graag een vriendelijk verzoek om in het vervolg de juiste deurnummer door te geven aub.Dit scheelt een hoop zoekwerk voor de monteur.Offerte gemaakt voor vervangen drukknopbinnen.start 16:25einde 16:50monteur Koen/Vincent | 121.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 914983 | 43979 | 43985 | Gereed gemeld | de buitendeur gaat niet open | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | de buitendeur ga niet open van uit de buiten kant. | Fa Assa Abloy 03-06-2020:Paddestoeldrukker defect. | Fa Assa Abloy 03-06-2020:Paddestoeldrukker vervangen en werking getest. Werking is weer in orde. | 312.18
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 915435 | 43984 | 43986 | Gereed gemeld | Radiator hangt los op slaapkamer van client* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Radiator hangt los op slaapkamer van client. Moet vastgezet wordenmet een beugel voordat hij eraf komt zettenAfwijking W | Technisch gebrek.Radiator stond los op de onderbeugels. | Definitief herstel.Radiator weer goed, vast en rechtgezet. | 264.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 915256 | 43984 | 43984 | Gereed gemeld | Begrenser douchekraan Arjo Koole defect* | 1E LIJN ST | Admi gereed melden | - | Graag de begrenser van douchekraan van Arjo Koole nakijken. Arjo kanhem nu over de 38 graden draaien waardoor het water veel te heet wordt. | - | Wordt door TD bekeken en opgelost. | 82.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 915357 | 43984 | 43987 | Gereed gemeld | Rechtstreekse melding aan Orona ivm liftstoring | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Rechtstreekse melding aan Orona ivm liftstoring door mevr Avelino op30-05-2020. | Fa Orona 30-05-2020:Lift stond stil in verband met een geblokkeerd deurcontact. | Fa Orona 30-05-2020:Deurcontact van de schachtdeur opnieuw afgesteld en werking getest.Werking is weer in orde. Liftinstallatie in bedrijf en storingsvrij achtergelateBegintijd 22:33uurEindtijd 23:03uur********************************************************************************LET OP: Storingen moeten te allen tijde eerst via Kropman gemeld worden,De enige uitzondering die hierop van toepassing is is een opsluiting die vanuit de liftkooi direct aan de alarmcentrale van Orona gemeld wordt. | 198.18
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 915260 | 43984 | 43985 | Gereed gemeld | in de badkamer is er haast geen waterdruk | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | in de badkamer bij Mark/Sjaak is een hele slechte waterdruk. op zowel de doucheals het hoog/laag bad. dit maakt het erg lastig iemand te douchenAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel Bij het hoog/laag bad aan de achterzijde de filters koud en warm water gereinigd, niemand meer aanwezig om dit uit te proberen.Bij de gewone douche ook de filters gereinigd deze zaten ook nagenoeg dicht, na deze aktie nog niet genoeg druk, in de kop zit een legionella filter deze eruit gehaald en nu wel voldoende systeemdruk waarschijnlijk vervuild...advies legionellafilter vervangen worden doet waarschijnlijk Zuidwester zelf | 110.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 915320 | 43984 | 43994 | Gereed gemeld | storing E36, Remeha GAS 210 PRO | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | storing E36 Remeha GAS 210 PROAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld .bij de ketel ionisatie/ontsteekpen vervangen.nu in orde.bij de 2 ww ketels zijn de rookbuizen slecht zie foto s deze beide vervangen.6 bocht 90 gr3 st buis 0.5 mtr .2 st buis 1 mtr.1 st bocjt 45 gr.alles 80 mm en pp.Definitief herstel .van beide ww ketels de rookbuizen vervangen. | 576.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 915510 | 43985 | 43987 | Gereed gemeld | Storing lbk* | STORING | Voorne-P/47152 | - | Afwijking koeling | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten lbk draait maar koelt niet, alle automaten lagen eruit zelfs k4 in mk, alle weer bij gezet en unit weer in bedrijf. Graag aanbieding opnieuw onder de aandacht brengen. | 260.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 915501 | 43985 | 43985 | Gereed gemeld | Kortsluiting op kamer Corrie Nagtzaam* | 1E LIJN ST | GO/47152 | *3-6-2020 SO opgestart en gebeld naar de locatie. Hierna Fouad Sahli ingepland voor deze *3-6-2020 storing. | Gisteravond is op de kamer van Corrie Nagtzaam kortsluiting geweest in haarstalamp. Nachtdienst heeft de stekkers eruit gehaald. Nu zijn alle slaapkamersaan de linkerkant zonder stroom.Afwijking E | Technisch gebrek.kortsluiting bij een lamp. | Definitief herstel.Na control ronde, groep 3 weer aangezet. Er was ook een lmpje in de gang kapot. Die heb ik uit voorraad bij de klant gepak en vervangen. alles doet het weer. | 328.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09638 | SZ: Marrewijkpad 4 | 915452 | 43985 | 43991 | Gereed gemeld | Doucheputjes verstopt | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *9-6-2020 Mail Riool.nl verzoek werkbon gestuurd (MP) | De doucheputjes lopen tijdens het douchen niet door. Het water hoopt flink optijdens het douchen. Na het douchen loopt het water heel langzaam weg. | Vet/zeep/haar. | Op 1e etage geveerd via de 2 doucheputjes met 16 mm veer tot 8 meter. Gespoelden gereinigd. Nu loopt alles goed door. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 915801 | 43986 | 43986 | Gereed gemeld | Geen stroom meer in de keuken.* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Geen stroom meer in de keuken. Afwijking E | Verkeerd gebruik | Definitief herstel.Er was een emmer water over het aanrecht omgevallen en de waterkoker en koffiezetapparaat hebben hierdoor kortsluiting veroorzaakt. de aardlek was uitgevallen, de apparatuur uit de wcd's gehaald en de aardlek weer ingeschakeld. | 269.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 916180 | 43990 | 43994 | Gereed gemeld | Lekkage na het douchen in het toilet via electra. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Lekkage na het douchen in het toilet via electra. | - | 15-6 AVI: Riool.nl: Bij aankomst was doucheputje tegenover kamer 110 nietverstopt.De douchedeksel was niet goed, valt in de put en laat geen water weg lopen.Douche deksel aangepast, nu loopt het water goed weg. Gereed.Definitief herstel .bij aankomst lekte het flink uit het plafon.recirculatie leiding lekte deze een stuk vervangen nu in orde.wel moet er een nieuw plafon in.bestellen voor de bus 1 mtr 15 koper2 st sok 15 knel.wel moet er een ontstopper komen om de douche te ontstoppen. | 462.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 916170 | 43990 | 43992 | Gereed gemeld | Bij servicebalie brandt lampje CV storing | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | #NAME? | Niet duidelijk | Definitief herstel installatie gecontroleerd ingelogd geen storing aanwezig in orde | 183.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 916156 | 43990 | 43994 | Gereed gemeld | Koudwaterleiding te warm bij spoelen | STORING | GO/47152 | - | Afwijking W afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , opname gedaan, situatie bekeken en nieuwe keerklep besteld en overstort tbv boiler. Definitief herstel, keerklep en overstort vervangen installatie getest op werking en in orde bevonden. | 580.4
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05947 | SZ: Dijckpotingen 15 | 915999 | 43990 | 43992 | Gereed gemeld | Koppeling radiator lekt | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Koppelstuk lekt een heel klein beetje; zou moeten worden aangedraaid denk ik.Kussen cliënt wordt er nat van. Als verwarming uit staat lekt het niet.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel koppeling radiator kraan aangetrokken geen lekkage waargenomen | 126.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09691 | SZ: Van Goghstraat 57 | 916185 | 43990 | 43992 | Gereed gemeld | #NAME? | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | - C.v. bijvullen op klant locatie.Let op 10/6 tussen 10 - 13 uur uitvoeren.Let op half uur v.t.v. de klant CP Dhr. Kampens tel- 0637442868 bellen voor detoegang.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .installatie bijgevuld .deze stond te laag melding is er ook uit nu. | 302.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09666 | SZ: Koninginneplein 10-14 | 916514 | 43991 | 44011 | Gereed gemeld | Geluidsoverlast ventilatiesysteem | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Betreft Koninginneplein 12:- De bovenburen klagen dat er een constante harde bromtoon bij ons vandaankomt.Ook bij ons in de lokalen horen we veel geluid.Als we de centraleventilatie uitzetten is het gelijk helemaal stil.kan hier naar gekeken wordenvoor het welzijn van de buurvrouw en voor we volgende week weer starten met dedagbesteding in dit gebouw.Specifieke ruimte van de melding- Lokaal 2Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld .buis ventilator maakt veel lawaai dese uitgebouwd en gecontroleerd de lagers makrn geluid.ventilator moet met spped vervangen worden,ook zit er een naverwarmer achter doe helemaal dicht zit deze moet schoongemaakt worden gaat geen lucht meer door..graag met spoed bestellen en in plannen want kom nu geen verse lucht meer binnen.graag contact opnemen met meneer xie hier omder.telegoon nr dennis van de vet .0623984522.Definitief herstel .buis ventilator vervangen.en warmte wisselaar schoongemaakt in kanaal deze zat dicht.er zit nergens een filter tussen,advirs om hier filter boxen tussen te laten maken. | 1072.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03641 | SZ: Westerschelde 7 | 916283 | 43991 | 43993 | Gereed gemeld | Storing lift* | 1E LIJN ST | GO/47153 | *9-6-2020 Order + inkooporder achteraf aangemaakt iom Manfred Magielse (MP) | Storing lift. Door Carolina van klantcontactcenter rechtstreeks gemeld bij Orona | Storing schachtdeur - deurmechanisme - blokkade. | Storing schachtdeur - deurmechanisme afgesteld. | 251.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 916737 | 43993 | 44004 | Gereed gemeld | Verstopping doucheputje app. 2a / 24 | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *11-6-2020 (RA) Gebeld met de locatie, Annemieke Boer, omdat volgens de laatste gegevens *11-6-2020 er nog verdenking op Corona zou heersen. Annemieke geeft aan dat dit opgeheven *11-6-2020 is. Test was negatief. Op basis van deze info de storing uitgezet naar Riool.nl *19-6-2020 Mail Riool.nl verzoek werkbon gestuurd (MP) | Verstopping doucheputje app. 2a / 24 | Vet/zeep/haar. | Doucheafvoer gereinigd tot aan de standleiding. | 116.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 916842 | 43993 | 43994 | Gereed gemeld | Lekkage ketel | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Lekkage ketel, eerste verdieping, het stroomt wel best hard. Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .bij aankomst stond er water in de technische ruimte,gezocht waar dit vandaan kwam dit keam van een automatische ontluchter op het vooraadvat van de cv.deze cv zijdig afgrtapt en ontluchter vervangen cv weer gevuld en intlucht.1 x automatische ontluchtwr bestellen verbruikt uit de bus. | 322.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 916885 | 43994 | 43994 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *12-6-2020 SO opgestart n.a.v. telefonsiche melding. Verzocht om nog een opdracht toe te *12-6-2020 sturen. Dit wordt geregeld. Johan Segers gebeld. Hij gaat op locatie. | Geen warm waterAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .omdat vannacht de ketel uit geweest ivm lekkage is deze weer gewoon aangezet.vanmorgen bleek er geen ww meer te zijn na onderzoek te hebben gedaan aan de ketel blijkt dat er geen regeling aan de ketel is gekoppeld en deze altijd op de hand moet draaien. | 272.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03457 | SZ: Delpratsingel 28 | 917053 | 43997 | 43997 | Gereed gemeld | Leiding lekt in cv ruimte | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | #NAME? | Technisch gebrek | Definitief herstel, deksel sifon lekte, nieuwe geplaatst. | 151.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 917200 | 43997 | 44028 | Gereed gemeld | De verlichting is kapot bij het Cruyffcourt nr 9* | 1E LIJN ST | GO/47153 | - | - De verlichting is kapot bij het Cruyffcourt en bij Westerschelde 7/9 , bestgevaarlijk in de nacht !Brooshoofd - Kievit, Ellen, Regio Goeree-Overflakkee, 0187898846,Willen jullie de storing van de lantaarnpalen oppakken er zit namelijksluiting in de kabel ( Mail gehad van Joop Gulik )Afwijking E Afwijking E Afwijking E Afwijking E Afwijking E Afwijking E Afwijking E Afwijking E Afwijking E zie bon PatrikAfwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent,er zit een sluiting tussen bruin/zwart/ blauw.deze moet verv worden, voor nu gedeeltelijk.hier is 10m kabel 5G 6mm2 YMVKAS en een gietmof 10mm2 nodig.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , sluiting gelokaliseerd en dient open gegraven te worden.Sluiting tussen twee fasen.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , kabel opgegraven maar zit dieper dan gedacht. Kraantje er bij gehad maar zit erg diep. Advies naar Vincent uitgebracht om nieuwe kabel te leggen. Hiervoor 60 mrt kabel nodig.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , kabel vernieuwd en sluiting opgezocht door grondmoffen los te knippen en door te meten.nieuwe grondmoffen gemaakt en defecte kabel los gehaald.Nieuwe las kasten boven de grond gemaakt zodat er bij problemen los gekoppeld kan worden. Het grootste deel brand weer echter de kant van de kinderboerderij doet het niet.Overleg gehad met Vincent en advies een nieuwe kabel te leggen icm Reinier Looij.Functioneel herstel – installatie veilig gesteld, verder uitgezocht waar de sluiting zit, is in het gedeelte naar de kinderboerderij naar de lantaarnpalen. Er dient een nieuwe grondregel gelegd te worden, hiervoor 75 mtr kabel nodig en 1 dag werk. Definitief herstel nieuwe kabel gelegd naar kinderboerderij en laagjes gezet, alles getest op werking en zekeringen blijven erin, nu geen probleem meer. | 7587.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03659 | SZ: Haringvliet 5T | 917241 | 43998 | 44007 | Gereed gemeld | Snaren vervangen van dakventilatoren | 1E LIJN ST | GO/47152 | *16-6-2020 Op verzoek van PAtrik Verheezen deze bon naar hem doorgezet voor vanmiddag. | - snaren vervangen van dakventilatoren2 maal SPZ 1347 LD1 maal SPZ 1120 LDAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , tijdelijk herstelt met de snaren welke in techniek ruimte lagen. Twee sets nieuwe besteld, zodra binnen deze plaatsen. Definitief herstel , v-snaren van dak afzuigventilatoren vervangen en een reserve set op voorraad gelegd. Alles weer in bedrijf. | 241.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 917350 | 43998 | 44000 | Gereed gemeld | airco technische / serverruimte defect | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | airco technische/serverruimte vullen met koudemiddel koudemiddel R14AAfwijking koeling | Technisch gebrek | Bij aankomst persleiding diep ingevroren.Verdamper gecontroleerd op werking en vervuiling.hierna Buitendeel gecontroleerd.lage zuigdruk.globaal lekgezocht maar niets kunnen vinden.0,88 kg R410A bij gevuld.mijn Advies is gezien de leeftijd en status van de installatie om deze te vervangen of in ieder geval een volledige installatie Controle uit te voeren. installatie draait weer maar is geen garantie voor de toekomst | 407.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 917437 | 43999 | 44000 | Gereed gemeld | Luchtbehandeling zwembad is stil gevallen | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Luchtbehandeling zwembad Spijkenisse is stil gevallen.Patrik Verheezen gaat dit verder oppakken.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing telefonisch opgelost met TD.Definitief herstel, telefonisch opgelost met TD. | 171.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 917496 | 43999 | 43999 | Gereed gemeld | Storing gasfornuis | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | De ontsteker van het gasfornuis die blijft tikken en ontsteken. Geadviseerd om de stekker eruit te halen, maar de stekker kan met niet vinden. Afwijking E | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , telefonisch uitgelegd waar ze de wcd konden vinden van het gas fornuis. | 44.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 917495 | 43999 | 44000 | Gereed gemeld | St slot elektrische deur | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *18-6-2020 E-mail gestuurd naar TD met het verzoek dit op te pakken. | Elektrische deur zit sleutel vast in slot. Kan niet op slot. Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven , gesproken met de klant dit mag morgen opgepakt worden door de TD | 44.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 917377 | 43999 | 44000 | Gereed gemeld | Schuifdeuren openen en sluiten niet goed. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *17-6-2020 SO opgestart en Besam aangestuurd. | Sinds dinsdag avond sluiten de schuifdeuren van het blokMarrewijkpad 3 t/m 9 niet meer volledig zo lijkt het.De deuren gaan ook moeizaam open wanneer wij deze middelseen sleutel of de knop willen openen. Wanneer je de deuren naarelkaar duwt gaat de schuifdeur gelijk open.Onlangs is er ook een knop daar vervangen en sindsdien werktende schuifdeuren prima.Echter zijn dinsdag ochtend de waskarren geleverd en ik vermoeddat hierin iets is mis gegaan.Ik heb hier een spoedmelding van gemaakt omdat wij in de nachtmeerdere cliënten in dit blok hebben met epilepsie waar wij binnenenkele minuten moeten kunnen handelen. | Kliklijsten los gereden door rolstoelers. | Deze heb ik nu vast geschroeft. | 139.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09643 | SZ: Oosthavendijk 36 / OOSTHAVE | 917453 | 43999 | 44007 | Gereed gemeld | De wc op de 2e verdieping zit verstopt. | 1E LIJN ST | GO/47152 | *17-6-2020 SO opgestart en Riool.nl aangestuurd. *17-6-2020 Dit via e-mail doorgegeven aan de meldster. *23-6-2020 Mail Riool.nl vrzoek werkbon gestuurd (MP) *24-6-2020 =&gt; Krijg bericht van Riool.nl dat ze na een week nog steeds niet geweest waren *24-6-2020 omdat het telefoonnummer niet klopt ==&gt; nr locatie opgezocht en kortgesloten @ *24-6-2020 riool.nl &gt; zsm inplannen ! uiterlijk 25-6 langs. | De wc op de 2e verdieping zit verstopt. | Bij aankomst toilet was verstopt op de 2e verdieping. Het toilet werkt met eenpomp.De vlotterkraan van de stortbak was defect. | Een nieuwe vlotterkraan van Plieger gemonteerd, de stortbak werkt nu weer goed.Met de waterstofzuiger de pomp gereinigd, maar de pomp is defect.Gemeld bij de technische dienst, deze gaan voor een nieuwe pomp zorgen. | 166.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03559 | SZ: Oosterschelde 5t | 917623 | 44000 | 44001 | Gereed gemeld | Thermostaten op kamers springen telkens op max | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | In de woning en op alle cliëntkamers spring de thermostaat steeds omhoog, enis het erg benauwd. De continue temperatuur en programma's al bijgewerkt, maarschiet weer naar 28 graden op woning en op kamers ook boven de 25, een enkele31. Kan er een meting gedaan worden.Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel .alle thermostaten vergrendeld op 1 na, die doet 1 vd begeleidsters.uitleg gegeven en foto's gestuurd. | 139.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 917573 | 44000 | 44000 | Gereed gemeld | Problemen luchtbehandeling zwembad | STORING | ECZ/47152 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | 23-6 AVI: Software in bezit van klant. Bon afsluiten iom Dhr. Verheezen.Definitief herstel , ter plaatse ingelogd op systeem en afzuigventilator lbk zwembad stond op storing waardoor lbk niet meer in kwam.Hierdoor te hoge temp. in zwemhal, is veroorzaakt door stroomstoring vannacht, hierdoor komt afzuigventilator in 1 keer bij op hoog toeren zodat de zekeringen springen.Zekeringen vervangen uit regel kast gepakt, en ventilator via hand laag naar hoog geschakeld zoals het automatisch behoort.Er dient een aanpassing gemaakt te worden dat deze van laag naar hoog bij schakeld. | 232.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 917651 | 44000 | 44005 | Gereed gemeld | Kokend heet water uit kraan handwasbak | 1E LIJN ST | GO/47152 | *18-6-2020 SO opgestart en ingepland voor 19-6. Meldster hierover via e-mail *18-6-2020 geinformeerd. *19-6-2020 Terugkoppeling van locatie dat er niemand aanwezig is. Verzoek om op locatie *19-6-2020 te komen op 23/6 tssen 11:00 en 15:00 uur. Dit ingepland en teruggekoppeld naar *19-6-2020 de klant. | De handwas bak in de keuken komt sinds vandaag kokend heet water uit.Dit moet lauw warm zijn.Keuken Brasserie Dok16Afwijking W | Molest/vandalisme | Definitief herstel .de stopkraan van het koudwater stond dicht deze ioen hezet en nu weer in orde. | 156.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 917705 | 44001 | 44001 | Gereed gemeld | De luchtbehandeling staat nog steeds uit | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | De luchtbehandeling staat nog steeds uit. De chloordampen zijn nu over degehele begane grond te ruiken.Waarom is dit een spoedmelding?- ter voorkoming van luchtwegproblematiekAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel , afzuigventilator gaf Dsa alarm aan, doordat de ws uit stond deze herstelt en regeling gereset, waardoor lbk weer in bedrijf is. | 316.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 918606 | 44002 | 44002 | Gereed gemeld | Geen Water | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Geen water op de gehele locatie. Afwijking W | Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer , bij vertrek afsluiters persleiding dicht gezet. daarna alle woningen nagelopen om circulatie pomp uit te zetten en uitleg gegeven hoe deze weer aan moet als water er weer op gaat. rond 2 uur telefoon gekregen van Vincent dat water weer op het systeem is gezet dmv noodleiding via buiten gedaan door DNWG. | 611.82
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 918644 | 44004 | 44005 | Gereed gemeld | Temperatuur pas geplaatste boiler keuken te koud. | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Van de week een boiler in keuken geplaatst maar het we kunnen nog steeds onzehanden er onder houden, graag deze warmer instellen.En bij de badkamer de wastafel kranen kouder zetten i.v.m onze bewoners dezestaan veel te warm.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel .kraan gecontroleerd deze is afgesteld op 38 gr.daarom word deze niet warmer.dit overlegd en snappen het nu. | 64.43
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 918824 | 44004 | 44006 | Gereed gemeld | De lift van Westerschelde woningen is kapot* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | #NAME? | Fa Orona 23-06-2020:Onjuist gebruik / vandalisme. Anders namelijk:. iets klem tussen deur gezeten,of deur geforceerd open gemaakt | Fa Orona 23-06-2020:Afgesteld en getest.Schachtdeur grendel gericht. Bij aankomst deur 1/2open en lift 5 cm boven verdieping. Werking getest en weer in orde bevondenBegintijd 09:50uurEindtijd 11:31uur | 238.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06200 | SZ: Koninginneplein 12 | 918804 | 44004 | 44005 | Gereed gemeld | Ventilatiesysteem maakt hard bonkend geluid | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *22-6-2020 SO opgestart en ingepland voor 23/6 8:00-12:00 uur. Dit doorgegeven aan de melder via e-mail. | De bewoners van de woningen boven klagen over dat het ventilatiesysteem eenbonkend hard geluid maakt s'nachts.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .niemand aanwezig graag nieiwe afspraak maken.Materialen besteld .buis ventilator gecontroleerd deze is in orde.mijn advies is om hier een tijdschakelaar in te bouwen zodat snachts de ventilatie uit kan.. | 297.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03640 | SZ: Westerschelde 5 | 919109 | 44005 | 44006 | Gereed gemeld | Stroomuitval | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Stroomuitval, geen pc, telefoon en airco meer. Afwijking E | Niet duidelijk | Definitief herstel.Frank spronk heeft met klant gebeld en telefonisch opgelost. | 44.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03576 | SZ: Pottenbakkerij 3 | 918865 | 44005 | 44013 | Gereed gemeld | zolder kamer is een sauna | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | zolder kamer is veelste warm kachel staat dichtAfwijking W Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld .radiator blijft warm omdat de kraan doorlaat.onderblok dicht gedraaid zodat deze niet meer warm word.graag nieuwe kraan bestellen.1 x haakse kraan. zie foto.Object (tijdelijk) niet in beheer , niemand aanwezig. afspraak maken om 8 uur.Definitief herstel .radiatorkraan vervangen en installatie weer bijgevuld.nu in orde. | 409.26
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 919073 | 44005 | 44005 | Gereed gemeld | badkamer johan kleijweg alleen koud water | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | #NAME? | Molest/vandalisme | Definitief herstel .alles gecintroleerd ze hebben vanmorgen van de zuid wester tacos vervangen.ik heb het plafon open gegooid er stond een afsluiter dicht deze open gezet nu weer in orde. | 115.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 919058 | 44005 | 44007 | Gereed gemeld | stopcontact magnetron werkt niet meer | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Stopcontact magnetron keuken werkt niet meer. Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .wcd doorgemeten hier sra geen spanning op.als automaten im de groepen kast gemeten deze gaan allemaal met 230v weg.graag elektrischen na.laten meten met een megger waarschijnlijk zit er ergens een breuk.Object (tijdelijk) niet in beheer.Door TD Zuidwester opgelost. | 156.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03575 | SZ: Pottenbakkerij 1 | 919313 | 44006 | 44006 | Gereed gemeld | CV brandt in de kamer van een client. | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Kamer ve client brandt de cv nog, men krijgt deze niet uit. Gisteren nog een monAfwijking W | Geen probleem.Mobileairco blaasde warmelucht tegen de radiator aan. | Definitief herstel. Mijn colliga J Segers hadvgisteren de onderblok en de thermostaat dichtgedraaid. De nw kraan zou besteld zijn. Voor nu is het opgelost. | 44.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03608 | SZ: Thorbeckelaan 1b | 919116 | 44006 | 44007 | Gereed gemeld | er komt een rare geur uit het ventilatie systeem | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Er hangt een vieze geur in het voorraadhok. Verschillende medewerkers hebben alalles gecontroleerd, maar we kunnen er niet achter komen wat het is. Misschieniets in het ventilatiesysteem?Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel bij aankomst had men zelf al het probleem opgelost was een pak melk gevallen wat is gaan stinken | 115.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09643 | SZ: Oosthavendijk 36 / OOSTHAVE | 919383 | 44007 | 44011 | Gereed gemeld | Broyeur toilet waarvan de pomp stuk is vervangen | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Omschrijving van uw melding- tweede verdieping heeft een broyeur toilet waarvan de pomp stuk is. Graagvervangen zo spoedig mogelijk omdat er 2 clienten gebruik van maken en dan inde nacht niet naar beneden hoeven voor een toilet.Bezuijen, Willeke, Regio Goeree-Overflakkee, 0181310877, 0612884310.Patrik gaat een opname maken op klant locatie.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek.Maalpomp kapot. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , nieuwe verdeler besteld en dient geplaatst te worden indien binnen is, hiervoor waterzuivering meenemen, pot vol met water geen ontlasting.Definitief herstel.De pomp is vervange. LET OP. MEER TIJD NODIG GEHAD OM MIJN GEBRUIKTE GEREEDSCHAP, te desinfecteren en te wassen. | 902.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 919483 | 44008 | 44008 | Gereed gemeld | geen ww code 9 brander defect | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | geen ww code 9 brander defect Afwijking W | Technisch gebrek.Ketel in storing code 9 en code 7. Branderautomaat. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Ik heb de ketel kunnen resetten en de gang kunnen krijgen. Als de probleem nog eens weer voordoet moet dan de branderautomaat vervangen worden. De gegevens staan hier op de foto's.Voor nu is het verholpen en de ketel draait weer voor de ww/ boile. | 321.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 920106 | 44012 | 44019 | Gereed gemeld | Problemen met ventilatie | STORING | Voorne-P/47152 | - | Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel , ventilatie boxen stonden op stand 1, deze dmv afstandsbediening op 3 gezet. | 94.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03497 | SZ: Haringvliet 6 | 919814 | 44012 | 44012 | Gereed gemeld | geen warm water, ketel in storing e9 | 1E LIJN ST | GO/47152 | *30-6-2020 SO opgestart en ingepland bij Johan Segers. Gebeld met Zuidwester. *30-6-2020 Er zou iemand op locatie moeten zijn dus we kunnen terrecht. | geen warm water, ketel stond in storing e9 ( is bijvullen) Willen jullie ditaub doen?Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .installatie bijgebuld tot 1 8 mbar warmwater werkt weer. | 246.29
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09680 | SZ: Scheldestraat 56 E | 920308 | 44013 | 44061 | Gereed gemeld | Ketel storing F36* | STORING | Zeeland/47152 | - | Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld .ketel gecontroleerd.ketel goed afgesteld en diverse keren op laten starten.installatie bijgevuld tot 1,8 mbar.ook moeten de lipringen van de rookgas afvoer vervangen worden 10 st van 150 mm.deze graag bestellen.vervangen van de lekkende rga ringen | 565.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 920808 | 44015 | 44036 | Gereed gemeld | Verstopping toilet en badkamer* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *9-7-2020 Mail Riool.nl verzoek werkbon gestuurd (MP) *24-7-2020 Mail Riool.nl verzoek werkbon gestuurd (MP) | Verstopping toilet en badkamer. Afwijking W | Niet duidelijk | Firma Riool.nl 3-7-2020:Geen verstopping bij aankomst op de locatie.Op nummer 2 bij verschillende personen navraag gedaan.Aanvang werzkaamheden 20:22Einde werkzaamheden 20:41*********************************************************************Definitief herstel – instructie gegevenriool.nl aangestuurd | 209.93
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 920730 | 44015 | 44019 | Gereed gemeld | Melding rookmelder op regelkast | STORING | Voorne-P/47152 | - | Afwijking M&amp;R Afwijking W | Geen probleem Technisch gebrek | Definitief herstel , e.e.a. gecontroleerd maar lamp brand zwak door inductiespanning +/- 30 volt, betreft 230v lamp.op de locatie in de regeling gekeken naar de storingsmeldingen. Deze gereset. in de regeling geen storingen meer gevonden. | 236.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 920837 | 44017 | 44017 | Gereed gemeld | Lift blijft boven hangen | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Lift blijft hangenAfwijking beveiliging | Niet duidelijk lift probleem | Definitief herstel we hebben contact gehad met de locatie. maar hebben met hun afgesproken dat ze de firma orona liften moest bellen i.v.m dat de sticker is die erop sta. | 49.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 920956 | 44018 | 44029 | Gereed gemeld | Radiator in hal Meerpaal heet terwijl uit staat* | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | - | Radiator in hal Meerpaal heet terwijl blijft heet terwijl deze uit staat.Afwijking W | Niet duidelijk | alle radiatoren in de gang gecontroleerd. alles was koud. Meldster geprobeerd te bellen, deze nam niet op. Collega van meldster gaf aan welke warm waren. Hiervan de knop los gehaald en de pin bewogen. knoppen weer terug geplaatst. wel in opslagruimte facilitair zwembad radiator knop vervangen. Danfoss RA2980 gebruikt. | 372.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03577 | SZ: Pottenbakkerij 5 | 921249 | 44019 | 44019 | Gereed gemeld | Geen ww. | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Geen ww in de woning.Afwijking W , geen warm water | Softwarematig probleem , ketel stond niet goed ingesteld | Definitief herstel , gister is er onderhoud gepleegd aan de cv ketel. hoogstwaarschijnlijk is na het onderhoud vergeten om de tapwater functie weer bij te zetten. toets tapwater weer bijgezet zodat de ketel ook voor tapwater mag branden | 146.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03575 | SZ: Pottenbakkerij 1 | 921029 | 44019 | 44019 | Gereed gemeld | Het water in de douche wordt niet warm | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Het water in de douche van pottenbakkerij 1 wordt niet warm. Afwijking W | Verkeerd gebruik | Definitief herstel,thermostaatkraan stond koud ingesteld | 67.03
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 921034 | 44019 | 44112 | Gereed gemeld | Draaiknop verwarming en verwarming los D106* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Draaiknop verwarming en verwarming los D106Hier is al een spoed melding voor gemaakt en er zou iemand komen om dit terepareren maar deze hangt nog steeds losAfwijking W Afwijking W Afwijking W | Molest/vandalisme , door client uit beugels getrapt/getrokken.Technisch gebrek Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer , radiator verwijderd en afgekapt&#x20;radiator: 1100×400 type 212 sokken 1 radiator kraan thermostatische 1 voetventiel om te repareren. graag gezamenlijke afspraak met wielhouwers om gelijk een omkasting te zetten.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , verkeerde radiator geleverd Definitief herstel .radiator vervangen en aanvoer leiding aan gepast. | 1230.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09645 | SZ: Westerschelde 4 | 921235 | 44019 | 44020 | Gereed gemeld | Lift buiten is kapot. Deur staat op een kier* | 1E LIJN ST | GO/47152 | *13-7-2020 Mail Orona verzoek werkbon gestuurd (MP) | Lift buiten is kapot. Deur staat op een kier beneden en lift reageert niet opde knoppen. Kan niet gebruikt worden. | Lift buiten is kapot. Deur staat op een kier | deurcontact lift is versleten deze is vervangen lift werkend achter gelaten start 18:48 eind 19:36 | 213.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09647 | SZ: Westerschelde 8 | 921270 | 44020 | 44021 | Gereed gemeld | lift staat met de deuren open op de BG* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | lift staat met de deuren open op de BG zelfde storing als dinsdag 7-7 | lift staat met de deuren open op de BG | lift een reset gegeen waar naar deze weer in bedrijf kwam en storing uit bleef | 288.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09662 | SZ: Hollands Diep 17 -29 | 921258 | 44020 | 44026 | Gereed gemeld | Lift Hollandsdiep doet het schijnbaar niet | 1E LIJN ST | GO/47152 | *14-7-2020 Mail Orona verzoek werkbon gestuurd (MP) *14-7-2020 Mail naar Inkoop met verzoek inkooporder te laten vervallen (MP) | Lift Hollandsdiep doet het schijnbaar niet | Zie onder oplossing. | Firma Orona heeft telefonisch contact gehad met de locatie, lift werkte weernaar behoren, bezoek aan locatie was niet meer nodig. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09687 | SZ: Schengestraat 41 E | 921434 | 44021 | 44026 | Gereed gemeld | Kastje van de temp van de muur getrokken* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Kastje (ik denk) van de temperatuur is van de muur af getrokken. Nu ligt hetstroom open en bloot. Liefst zo snel mogelijk maken ivm veiligheid bewonersAfwijking W Afwijking W | Molest/vandalisme.De ruimtevoeler is van de muur afgerukt en op de grond gesmeten. Molest/vandalisme | Materialen besteld.Het gaat om een ruimtevoeler van Siemens zie fotos. Ik heb de voeler maar weer profisorich gemonteerd en met tyrips vastgemaakt. De bevestiginspuntjes zijn allemaal afgebroken en moet een nw ruitevoeler besteld worden. Deze moet vervangen worden. De hulpsuster meent dat het in de toekomst mss nog een x gaat gebeuren en ze zal aan de td van zw vragen om een kasje of een kapje overheen te plaatsen. Nu moet een nw ruimtevoeler besteld worden. zie fotos.. Definitief herstel.Ruimtevoeler is vervangen. Systeem is gereset. klaar. | 604.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 921427 | 44021 | 44022 | Gereed gemeld | Ventilatie uitslaapkamer/tandartskamer werkt niet* | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | - | Ventilatie tussen uitslaapkamer en grote behandelkamer tandarts werkt nietAfwijking W | Niet duidelijk | werkschakelaar bij afzuig ventilator stond uit. op werkschakelaar is geen aan/uit indicatie meer afleesbaar. werkschakelaar weer aangezet en in uitslaapkamer aangezet. ventilator draait weer. op schakelaar in uitslaapkamer uitgezet. | 243.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 921772 | 44022 | 44022 | Gereed gemeld | Zwembad vrij chloor is te hoog* | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | - | watermeting zwembad meerpaal, Te bereiken op- 0613348172Omschrijving van uw melding- Zwembad vrij chloor is te hoog. Graag Patrik Verheezen (06-50647464)inseinen. Hij is al op het terrein bezig.Locatie staat Oosterschelde 5 maar dit is dus Deltaboulevard 12 (MEERPAAL).Deze staat niet in het lijstje.Specifieke ruimte van de melding- Het zwembad, Meerpaal Middelharnis.Waarom is dit een spoedmelding?- Het water moet goed zijn om te kunnen zwemmenLocatie: Regio Goeree-Overflakkee - Oosterschelde 5 (Middelharnis)Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel , metingen gedaan in techniek ruimte geen probleem, ook nog metingen gedaan in zwembad, waarden zijn vrij chloor 1,03, gebonden chloor 0,09 en pH is 7,3.Waarden zijn perfect, dus waarschijnlijk fout gemeten. | 182.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 921730 | 44022 | 44025 | Gereed gemeld | Schuifd. slk beneden reageert niet via knop* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *10-7-2020 tel. aangemeld | #NAME? | Technisch gebrek Storing loopwerk deur. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Schuifdeur kamer Margo werkt niet.Schuifdeur gaat niet automatische dicht.Magneet gereset.Deur magneet word ontgrendeld.Schuif ddeur gaat niet verder dicht.Rollers in het deur profiel mogelijk defect.Advies Besam assa abloy aansturen.Firma AssaAbloy 13-7-2020:Loopwerk deur afgesteld.Aanvang werkzaamheden 09:44Einde werkzaamheden 10:37 | 267.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 921820 | 44023 | 44025 | Gereed gemeld | Afdekplaatje stopcontact* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Afdekplaatje nodig voor een stopcontact op kamer van een client. Afwijking E Afwijking E | Molest/vandalisme Molest/vandalisme | afdekplaatje graag door de TD laten plaatsen na aankomst blijkt het om oosterschelde 1 te gaan slaapkamer 1d client over wcd geplast nu moet wcd afgedekt worden gaat om compact dubbele wcd geen afdek kap kunnen vinden op loc wcd afgekoppeld en moet blindkapje alpine wit voor besteld worden en geplaatstDit wordt na overleg door td opgepakt en de tijd komt een onduidelijke locatie en overleg op zondag!Definitief herstel | 565.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 921858 | 44025 | 44025 | Gereed gemeld | Radiatoren woonkamer blijven heet* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | de kachels in de woonkamer staan aan, en ik krijg ze niet dichtgedraaid. er isin het verleden een begrenzer op gezet omdat er een bewoner was die steeds dekachels op maximaal zette. nu blijven ze op stand 2 staan en werden ze warm ivmde temperatuur in de woning staat de hele dag de schuifpui open met dus dekachels aan. kan hier naar gekeken wordenAfwijking W | Geen probleem | Definitief herstel .Geconstateerd dat de thermosstaat ventiel en in de woonkamer naar behoren functioneren.De knoppen staan begrenst, ter voorkoming dat bewoners de stand veranderen .Door de open staande schuifpui kan de radiator iets warm worden door langstroomende BUITEN lucht.&#x20;&#x20; | 127.01
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 921857 | 44025 | 44025 | Gereed gemeld | Storingslampje boven ketelruiimte brandt* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Het storingslampje boven de deur naar de ketelruimte brandt. Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .Installatie bijgevuld en ontlucht. Storing gereset. | 147
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09696 | SZ: De Langeweg 16 | 921976 | 44025 | 44041 | Gereed gemeld | Buitenkraan lam gedraaid , kraan lijkt beschadigd | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | - De sleutel pas niet meer goed op de buitenkraan naast de voordeur. De kraanlijkt beschadigd te zijn.Let op Corona op deze locatie, actie Patrik Verheezen. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09696 | SZ: De Langeweg 16 | 922039 | 44026 | 44035 | Gereed gemeld | Buitenkraan defect | STORING | Brabant/47152 | - | Afwijking W | Molest/vandalisme | Definitief herstel , nieuwe buitenkans geplaatst, andere was defect door dat er met en tang was stuk gedraaid. | 295.89
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 922099 | 44026 | 44029 | Gereed gemeld | airco bij tandheelkunde maakt veel herrie * | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | - | Airco in kleine behandelkamer tandheelkunde maakt herrie, lijkt wel een helikoptAfwijking koeling | Technisch gebrek.Mjniblu condenspomp met luchtsensors draait continu en zuigt vals lucht. Makkt takkehery. | Definitief herstel.De Miniblu is vervangen door een nw Minilime Silent uit voorraad. Compleet met leidinggoot en slangen omdat de bestaand goot niet voor condenspomp is geschikt. zie fotos. Graag voor mij een nw Minilime silent bestellen op so. De type en artkl nummer staan op foto hier toegevoegd. Verder is alles getest en werkend, storingsvrij achtergelaten. | 515.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03595 | SZ: Schoolstraat 16 | 922151 | 44027 | 44035 | Gereed gemeld | lekkage vanuit de badkamer * | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | lekkage vanuit de badkamer Afwijking W Afwijking W | Niet duidelijk Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Lekkage boven de trap, zie foto's!Vermoedelijk S koppeling kw lek, deze eerst opnieuw verpakken blijft hij nog lekken verder zoeken in de muur badkamer.Storingsmonteur wordt aangestuurd.Het opnieuw kitten van de kw aansluiting op de s-koppeling en extra kit plaatsen op ww aansluiting. Voegen op de vloer nabij doucheput zijn ver weg gesleten. foto's naar Patrik verstuurd. Wielhouwer aangestuurd voor voegwerk | 462.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09696 | SZ: De Langeweg 16 | 922231 | 44027 | 44035 | Gereed gemeld | Kraansleutel past niet goed meer op buitenkraan | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | De losse kraan sleutel past niet goed meer op de buitenkraan omdat deze kapotgedraaid is, kraan vervangen? | - | Wordt op so 922039 opgepakt | 109.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09640 | SZ: Marrewijkpad 13 | 922426 | 44029 | 44046 | Gereed gemeld | Afvoer wasbak in de keuken verstopt* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *24-7-2020 Mail Riool.nl verzoek werkbon gestuurd (MP) | Afvoer wasbak in de keuken verstopt | Firma Riool.nl 17-7-2020:Zeep. | Firma Riool.nl 17-7-2020:Geveerd via de keukenafvoer met 16 mm. veer tot 15 meter, gespoeld en gereinigd.Nu loopt alles goed door.Aanvang werkzaamheden 14:46Einde werkzaamheden 15:17 | 116.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 922428 | 44029 | 44036 | Gereed gemeld | verstopping in douche toilet en wasbak * | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *24-7-2020 Mail Riool.nl verzoek werkbon gestuurd (MP) | verstopping in douche toilet en wasbak | verstopping in douche toilet en wasbak | alle afvoeren door gespoeld en deze lopen goed door start 14:00 eind 14:09 monteur Karim Rabati | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 922424 | 44029 | 44036 | Gereed gemeld | verstopping in keuken, badkamer en douche* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *24-7-2020 Mail Riool.nl verzoek werkbon gestuurd (MP) | Op zowel schoolstraat 20 als schoolstraat 22 loopt het water niet weg, op debegane grond. Het water in de douche van het appartement loopt niet weg, bijhet doorspoelen van de wc's loopt het water niet goed weg. Ook bij de wasbak inde keuken loopt het water niet goed weg. | verstopping in keuken, badkamer en douche | bij aankomst spoelde het water gewoon goed door de afvoer geen verstopping aanwezig | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 922434 | 44029 | 44036 | Gereed gemeld | water loopt niet weg van douche, toilet en wasbak* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *24-7-2020 Mail Riool.nl verzoek werkbon gestuurd (MP) | - Op schoolstraat 22 loopt het water niet weg, op debegane grond. Het water in de douche van het appartement loopt niet weg, bijhet doorspoelen van de wc's loopt het water niet goed weg. Ook bij de wasbak inde keuken loopt het water niet goed weg. | water loopt niet weg van douche, toilet en wasbak | ontstoppen van de afvoeren alles loopt goed door start 14:11 eind 14:11 monteur Karim Rabati | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03478 | SZ: Elvis Presleylaan 129 | 922498 | 44029 | 44173 | Gereed gemeld | Toilet is verstopt,doorspoelen niet mogelijk* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *20-7-2020 Mail Riool.nl navraag plandatum bezoek (MP) *20-7-2020 Zie ook order 922539 (MP) *20-7-2020 Reactie Riool.nl, zijn niet op locatie geweest, hebben geen telefonisch contact *20-7-2020 kunnen krijgen met de locatie (MP) *20-7-2020 Mail gestuurd met verzoek om vandaag met spoed een afspraak te maken en naar de *20-7-2020 locatie te gaan (MP) *20-7-2020 Reactie Riool.nl, contact geweest, is door klant aangegeven vandaag na 1530 te *20-7-2020 bellen (MP) | Toilet is verstopt,doorspoelen niet mogelijk. | - | Verstopping toilet en douche beide adressen verholpen door van der Velde.Tevens vermoedelijk een lekkage in de kruipruimte vervolgwerk op SO 922539. | 410.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03478 | SZ: Elvis Presleylaan 129 | 922539 | 44030 | 44173 | Gereed gemeld | Verstopping badkamer /WC* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *20-7-2020 Storing in behandeling via order 922498 (MP) *21-7-2020 Mail WVB ivm vervolgwerk (MP) | Verstopping in de badkamer. Bij doorspoelen toilet komt het water in de douche oAfwijking W | Technisch gebrek | problemen met riolering achterste gedeelte. Zie zijn bon voormeer informatie.De planner Henri vertelde dat de camera-inspectie op 2/9 is uitgevoerd.Afgelopen zaterdag is onze monteur hier geweest.Zijn bevindingen : Hij vermoedt dat er een lekkage in de kruipruimte van deaanbouw zit.Om hier zekerheid van te krijgen willen we een camera-inspectie uitvoeren.Deze inspectie heeft betrekking op de douche, wastafel en toilet.Henri DruijtsStoringscoördinator/plannerVan der Velden rioleringsbeheer - Tilburg B.V.T: +31 13 463 69 85De offerte is uitgebracht op SO 931946 | 1596.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03477 | SZ: Elvis Presleylaan 127 | 922537 | 44030 | 44030 | Gereed gemeld | Verstopping wc en douche huisnr 127 en 129* | STORING | Zeeland/47152 | *20-7-2020 Storing reeds in behandeling via order 922498 / 922539 (MP) | Verstopping wc en douche 5059052Afwijking W | Niet duidelijk | riool.nl aangestuurd , na overleg | 89.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 922709 | 44032 | 44033 | Gereed gemeld | Verwarming in spreekkamer 3 brandt door* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | In de spreekkamer 3 staat de knop van de centrale verwarming op 0. Deverwarming zelf is echter loei heet. Graag nakijken. Waarvoor dank!Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .Geconstateerd dat de thermosstaat kraan van de radiator in het trappenhuis blijft hangen.Deze gangbaar gemaakt en getest. | 228.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 922843 | 44033 | 44049 | Gereed gemeld | wc loopt niet meer door staat vol met water* | 1E LIJN ST | GO/47152 | *30-7-2020 Mail Riool.nl verzoek werkbon gestuurd (MP) | wc loopt niet meer door staat vol met water | - | WC pot losgemaakt en geveerd met 22 mm veertot 8 mtr gespoeld, alles loopt weer door | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 922882 | 44034 | NULL | Gereed gemeld | Alle deuren van alle woningen van de scheldestraat | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Alle deuren van alle woningen van de scheldestraat vallen terug in het slotna dat er kortsluiting is geweest bij een client op zijn kamer | - | iom mevr. v/d Achten (zuidwester) storing laten vervallen ivm coronazei melden de storing weer opnieuw als de client geen corona meer heeft | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 922951 | 44034 | 44035 | Gereed gemeld | automatische deurdrangers defect van de kamers* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | - | - | storing krijgt vervolg op SO922972 | 166.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 922971 | 44034 | 44035 | Gereed gemeld | Storing voordeur nav stroomstoring* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Storing Urgent. Door een kortsluiting valt de voordeur niet in het slot.Corona in naastliggend pand, beschermende kleding aanwezigAfwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Geen probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .asam abloy aangestuurd deze zouden erheen gaan.Definitief herstel , bij aankomst opgelost door siemens | 335.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03595 | SZ: Schoolstraat 16 | 922985 | 44035 | 44036 | Gereed gemeld | De knop van de verwarming is afgebroken* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | De knop van de verwarming is afgebroken. Hier staan 5 standen op en een sticker Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , knop vervangen graag nieuwe bestellen voorraad auto | 148.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 923158 | 44036 | 44047 | Gereed gemeld | Buitenlift loopt stroef de laatste 5cm * | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *30-7-2020 Mail Orona verzoek werkbon gestuurd (MP) | Buitenlift loopt stroef de laatste 5cm zodat er een te grote drempel is om meteen rolstoel tegen op te rijde | Fa Orona 04-08-2020:Drukknop in cabine defect. | Fa Orona 04-08-2020:Drukknop hersteld en werking getest. Werking is weer in orde.Begintijd 09:04uurEindtijd 09:24uur | 198.92
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 923132 | 44036 | NULL | Gereed gemeld | beweegbare bodem van zwembad geeft verkeerd diepte | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | - | De beweegbare bodem van het zwembad is kapot. Het gaat om het kastje die de diep | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09679 | SZ: Scheldestraat 56 D | 923099 | 44036 | 44042 | Gereed gemeld | gootsteen in de keuken verstopt * | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *30-7-2020 Mail Riool.nl verzoek werkbon gestuurd (MP) | Gootsteen keuken verstopt. zowel ontstopper als heet water met soda hadden geengewenst resultaat. Water van vaatwasser komt inmiddels ook via de gootsteenomhoog bij afpompen. enkel ploppen geeft kort resultaat. water loopt na langploppen langzaam weg maar effect is niet blijvend. Graag een blijvendeoplossing voor dit probleem omdat we hier al heel lang last van hebben | gootsteen in de keuken verstopt | ontstoppen en reinigen van de leiding monteur peter klink | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 923186 | 44037 | 44040 | Gereed gemeld | Nieuw geavanceerd slot nodig (brandslot spoed)* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Nieuw geavanceerd slot nodig (brandslot spoed)Afwijking beveiliging | Geen probleem | Definitief herstel | 424.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03634 | SZ: Westerschelde(centraal) 1 - 10 | 923203 | 44038 | 44040 | Gereed gemeld | Storing lift* | 1E LIJN ST | GO/47152 | *27-7-2020 Geen oorzaak/oplossing ingevuld door monteur (MP) *28-7-2020 Order terug gezet in logmoment ivm inkooporder achteraf (MP) *28-7-2020 Orona inkooporder achteraf aangemaakt (MP) | Storing lift, staat vast op de begane grond50 cm boven vloer niveau. Half open deuren. Gister opsluiting geweest, geopend door brandweer Afwijking E | Technisch gebrek********************************************************************************Firma Orona 26-7-2020:Deurgrendel op BG is heel stroef. | Definitief herstel contact gehad met de klant.liftmonteur was al ter plaatse, geen vervolg nodig.********************************************************************************Firma Orona 26-7-2020:Deurgrendel ingespoten voor soepelere werking. Aanvang werkzaamheden 16:18Einde werkzaamheden 17:24 | 347.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 923353 | 44039 | 44133 | Gereed gemeld | Lift problemen* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *28-7-2020 Mail Orona met verzoek werkbon met oorzaak/oplossing (MP) *4-9-2020 Mail Orona met verzoek werkbon met oorzaak/oplossing (MP) *17-9-2020 Mail Orona met verzoek werkbon met oorzaak/oplossing (MP) *29-10-2020 Joe, slinger aan de bon gegeven en gesloten. | Het knopje in de linker lift met deur sluiten werkt niet en de deurvan de rechter lift gaat regelmatig heel langzaam open en dicht, kanhier naar gekeken worden? | Drukknop in de liftkooi defect. | Drukknop hersteld. | 182.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 923295 | 44039 | 44082 | Gereed gemeld | Put en wasbak Miva en schoonmaakkast* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *4-9-2020 Mail Riool.nl verzoek werkbon gestuurd (MP) | Put en wasbak zitten verstopt in de MIVA en schoonmaakkast op Mijn Werk. Isvanochtend overgelopen ontdekt door schoonmaak vanochtend | Put en wasbak Miva en schoonmaakkast | ontstoppen van wastafel | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 923228 | 44039 | 44040 | Gereed gemeld | Licht op de gang doet het niet. 1e links* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Licht op de gang bij de grote badkamer doet het niet meer knippert en gaat nietaan.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel 2 lampen vervangen 18w 830 4p uit voorraad van woning | 158.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 923262 | 44039 | 44082 | Gereed gemeld | Water + wcpapier komt omhoog in personeelstoilet * | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *4-9-2020 Mail Riool.nl verzoek werkbon gestuurd (MP) | Bij de personeelstoilet op mwp 11 kwam het water + wc papier omhoog.waarschijnlijk verstopping?? | - | demontage en montage toilet geen verstopping te ontdekken toilet loopt prima wegvan het weekend zou het toilet slecht hebben gelopenbegin 13:04 eind 14:03 monteur wesley cocheret la moriniere | 117.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 923232 | 44039 | 44057 | Gereed gemeld | Toilet Souad verstopt en loopt over* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *14-8-2020 27-07 RIOOL.NL ¦ 14-08 verzoek werkbon | SPOED: Toilet Souad verstopt en loopt over | Verstopping | Pot losgemaakt en met hogedruk de gehele leiding doorgespotengespoeld en gereinigd. Nu loopt alles weer goed door. | 137.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03536 | SZ: Marrewijkpad 9 | 923382 | 44040 | 44057 | Gereed gemeld | kleine toilet is verstopt * | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *14-8-2020 28-07 RIOOL.NL ¦ 14-08 verzoek werkbon | kleine toilet is verstopt | - | Terugkoppeling Riool.nl:Toilet ontstopt.Toilet gedemonteerd, vuil verwijderd en toilet terug gemonteerd. | 117.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 923422 | 44040 | 44061 | Gereed gemeld | Storing zwembad Alarm 2 Switch Flow op display* | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | - | Storing zwembad Alarm 2 Switch Flow op display. | - | Terugkoppeling firma Hellebrekers:Flow switch meetpaneel stond te laag.Terugslagklep geinspecteerd zat wel een vuiltje in.Kegeltje van chloormeting te laag waardoor er geen chloor in het bad zat.Deze was telefonisch (veel) hoger gezet, maar doordat de cel daarddor een tehoge waarde aangaf werd er nog geen chloor gedoseerd.Met chloorgranulaat de chloorwaarde verhoogd. De zoutelektrolyse gecontroleerden chloorwaarde geijkt. | 715.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 923383 | 44040 | 44043 | Gereed gemeld | gootsteen van appartement 16 is verstopt* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | gootsteen van appartement 16 is verstopt | Firma Riool.nl 29-7-2020:Zeep. | Firma Riool.nl 29-7-2020:Vanaf kamer 16 keuken leiding geveerd naar standleiding en uitvoerig gespoeld.Aanvang werkzaamheden 14:16Einde werkzaamheden 14:43 | 127.73
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03544 | SZ: Merel 9-13 | 923645 | 44042 | 44050 | Gereed gemeld | afstandbedieng van stopcontact schakelen defect* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Het systeem om het stopcontact met afstandbediening uit te zetten werkt niet.We hebben de batterij vervangen maar dat mocht niet baten.het gaat om de laatste kamer rechts op de eerste verdieping.De afstandsbediening ligt op kantoor naast de kamer.Afwijking E Afwijking E | Niet duidelijk Niet duidelijk | Materialen besteld iets werkt niet maar welke gaat na spanning loos maken alleen aanDefinitief herstel , klik aan klik uit gemonteerd en getest 1 x os aan 2 x is uit | 450.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 923874 | 44043 | 44091 | Gereed gemeld | Verstopping WC begane grond* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *4-9-2020 Mail Riool.nl verzoek werkbon gestuurd (MP) | Toilet BG verstopt.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , riool.nl aangestuurd +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++riool.nl 4-9ontstoppen van toilet start 16:11 eind 16:46 monteur wesley cocheret de la moriniere | 217.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 923796 | 44043 | 44099 | Gereed gemeld | kachel lek kamer client * | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | kachel lek kamer client Afwijking W | Molest/vandalisme | bij aankomst op de locatie, was het de kamer waar een omkisting om de radiator zit. knelkoppeling aangedraaid en installatie weer opgevuld. in overleg met de begeleiding de koppelingen met radiator lakstift behandeld poging tot ontmoedigen vandalisme. Graag lakstift bestellen, om bus weer aan te vullen. | 363.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 923800 | 44043 | 44070 | Gereed gemeld | wc buiten verstopt * | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *27-8-2020 27-8 eerste navraag per mail RvE | wc buiten verstopt | wc buiten verstopt | WCpot losgemaakt en handdoek uit de pot verwijderd nu loopt alles goed door start 11:53 eind 11:56 monteur Karim Rabati | 151.27
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 923852 | 44043 | 44046 | Gereed gemeld | Airco passieve fysioruimte maakt bromgeluid* | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | - | #NAME? | Geen probleem | gebruiker hoort bij nader onderzoek de pomp te horen welke het condenswater wegpompt.Unit vol laten lopen om zodoende het ea te testen.pomp functioneert naar behoren en maakt een normaal geluid.ea met gebruiker getest en door genomen. | 341.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03478 | SZ: Elvis Presleylaan 129 | 923811 | 44043 | 44043 | Gereed gemeld | De stop van aardlekschakelaar groep schiet eruit* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | De stop van aardlekschakelaar groen springt er elke keer uit. Dit gebeurtwanneer de droger aan staat.Afwijking E | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven droger defect wcd gemeten en gecontroleerd is goed begeleiding geïnstrueerd over dat het in de droger zit | 134.22
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03581 | SZ: Rommerswalestraat 3 | 923992 | 44046 | 44047 | Gereed gemeld | Ventilatie lijkt niet te draaien muziekruimte* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Het was heel warm toen ik vanmorgen binnenkwam in de muziekruimte. Ik heb dehele dag de ventilatie nog niet horen draaien.Het lijkt erop, dat deze uitgevallen is.In aangrenzende ruimten hebben ze hetzelfde probleem: uitzonderlijk warm engeen ventilatoren horen draaien.Specifieke ruimte van de melding- Muziekruimte Schengestraat 39C. Ingang Rommerswalestraat 3, door deschuifdoor, dan naar boven en linksom het balkon op. Eerste ruimte rechts is demuziekruimte.Afwijking W | Geen probleem | Installatie gecontroleerd en toevoer en afzuigventilatoren draaien niet.RK2 staan automaat 22F7 en 22F8 uitgeschakeld.Beide automaten ingeschakeld en beide ventilatoren komen in bedrijf.Onduidelijk waarom beide automaten uitgezet zijn. | 344.58
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09666 | SZ: Koninginneplein 10-14 | 923974 | 44046 | 44047 | Gereed gemeld | Ventillatiesysteem lijkt uit te staan* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Aan het begin van de coronacrisis kwam een buurvrouw bij een collega melden dathet systeem haar uit de slaap hield. Daarna heb ik extern dagbesteding gegeven.Nu iedereen terug is in het gebouw blijkt het ventilatiesysteem uit te staan.En niemand weet de status of er iets mee gedaan is.Graag met spoed actie ivm corona en ventilatieSpecifieke ruimte van de melding- Inloopkast in de gang achter lokaal 2Afwijking W | Geen probleem | Ventilatie stond bij aankomst aan.op verzoek van klant gecontroleerd of deze ook daadwerkelijk afzuigt.Klant geadviseerd daar er geluidsklachten eerder opgemerkt waren de ventilator bij sluiten van het pand op laag te zetten. verder geen problemen | 284.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 924049 | 44047 | 44112 | Gereed gemeld | Buitenlift loopt soms vast en hapert.* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *4-9-2020 Mail Orona ivm ontbrekende info werkbon (MP) *17-9-2020 Mail Orona ivm ontbrekende info werkbon (MP) | Buitenlift loopt soms vast en hapert. | - | nazien klacht lift, deze werkend achtergelaten. | 81.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 924083 | 44047 | 44048 | Gereed gemeld | Douches zwembad Meerpaal GO worden te warm* | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | - | De douches in het zwembad van de Meerpaal GO worden te warm. Even lijkt het ofde temperatuur normaal blijft maar dan wordt het toch warm.Afwijking W | Niet duidelijk | de temperatuur gemeten van de douches. geen rare temperatuur gemeten | 238.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 924135 | 44048 | 44112 | Gereed gemeld | Licht in binnenlift doet het niet. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *4-9-2020 Mail Orona verzoek werkbon gestuurd (MP) *17-9-2020 Mail Orona verzoek werkbon gestuurd (MP) | Licht in binnenlift doet het niet. | - | - | 73.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 924136 | 44048 | 44049 | Gereed gemeld | Ventilatiesysteem mondhygienstekamer* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *5-8-2020 afspraak gemaakt voor 6-8 tussen 08.00 uur en 12.00 uur *5-8-2020 aangemeld per mail zie gekoppelde mail. | - Ventilatie in mondhygiënistekamer werkt niet. Hij schijnt op andere plekkenweer wel te werken. Graag check van de 2e verdieping hoe het gesteld is metventilatiesysteem (iom afdeling facilitair Trudy en Patrick)Afwijking W | Geen probleem | Vermoeden bestaat dat ventilatie niet zou werken.in de ruimte wordt door de roosters enkel toevo toevoerluchterlucht ingeblazen en daar het kleine ruimtes zijn is dit een geringe hoeveelheid.kanalen in eerste instantie nagelopen op dicht staande brandkleppen end.Bij verdere navraag wat de klacht precies wat zou het ook om geluidsklachten gaan.Deze zouden alléén van de airco kunnen komen.Airco is uitgevoerd met losse pomp welke op de plafondplaten staat.Bij aanslaan van deze pomp is dit duidelijk hoorbaar in de ruimte en dit kan als storend ervaren worden.Verder geen bijzonderheden waargenomen. | 406.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03496 | SZ: Haringvliet 2 | 924255 | 44049 | 44105 | Gereed gemeld | Airco en stopcontact werken niet* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Airco en stopcontact werken niet. ws zijn het de beiden stopcontacten zitten namelijk boven elkaar Krammerlaan groep 3.Er is vanaf kwart over 9 iemand op locatieAfwijking E Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek , geen fase draad op de wcdTechnisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten airco met verlengblok op andere wcd aangesloten. moet dat wcd werken moet er een nieuwe draad getrokken worden.fasedraad ontbreekt hier op en is nooit aangeslotenStoring beoordeeld, vervolgactie urgent het is niet mogelijk om bij de centraaldoos te komen hiervoor moeten we houtwol cement platen verwijderd worden. Melding ook door gezet naar Wielhouwer om dit gezamenlijke te doen.Contact gehad met de melder, echter is geen optie met clienten om eraan te gaan beginnen, belt terug over een sluitingsdag waarbij we de werkzaamheden kunnengaan uitvoeren.Definitief herstel, wcd aangesloten door in hal opbouw te maken. Wcd is weer functioneel, leiding was doorgeboord tijdens plaatsen airco info van Joop. | 739.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 924235 | 44049 | 44061 | Gereed gemeld | Toilet verstopt op 1e etage* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Toilet verstopt op 1e etage | - | Terugkoppeling Riool.nl van werkzaamheden op 6-8-2020:Demontage en montage toilet en textiel verwijderd. | 116.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09648 | SZ: Westerschelde 10 | 924206 | 44049 | 44053 | Gereed gemeld | Lift is vastgelopen en doet niets meer* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Lift is vastgelopen en doet niets meer! | - | Terugkoppeling firma Orona n.a.v. werkzaamheden op 7-8-2020 van 21:13 tot 21:52uur:Grendel op BG afgesteld. Die blokkeerde het sluiten van de deuren. Installatieafgesteld en getest. Lift werkend achtergelaten. | 151.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03495 | SZ: Haringvliet 21 | 924455 | 44053 | 44053 | Gereed gemeld | SPOED: Ventilatie uitgevallen* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | SPOED: Ventilatie uitgevallen in het gehele pand.Afwijking E | Technisch gebrek , beveiligsautomaat uit | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , automaat ingezet ampere gemeten deze was 8 zit een c20. probleem lijkt te liggen in donker gespoten installatie. niet binnen kunnen meten ivm corona besmetting. begeleiding voelde koude lucht uit roosters komen nu. | 171.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 924675 | 44054 | 44082 | Gereed gemeld | Verstoppingen 2e toilet 1e verdieping* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *4-9-2020 Mail Riool.nl verzoek werkbon gestuurd (MP) | Verstoppingen 2e toilet 1e verdieping | - | bij aankomst toilet op de eerste etage verstopping was verstopt wc-pot losgemaakt en cd music was gevallen in de pot alles gereinigd en gespoeld nu loopt alles goed door dit was misbruikt | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 924679 | 44054 | 44082 | Gereed gemeld | verstopping keuken* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *4-9-2020 Mail Riool.nl verzoek werkbon gestuurd (MP) | verstopping keuken | verstopping keuken | op de beganegrond was de keukenafvoer verstopt hier een ontstopping stuk geplaatst voor de keukenafvoer en geveerd met 16mm veer tot 15 meter gespoeld engereinigd ik heb lange touwtjes in de afvoer aangetroffen | 121.16
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 925109 | 44055 | 44056 | Gereed gemeld | Geen warm water in keuken artskamers toilet* | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | - | Geen warm water in keuken artskamers toiletAfwijking W | Verkeerd gebruik | circulatie pomp warm water stond op de werkschakelaar uit. deze weer aangezet. circulatie leiding is weer warm | 267.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03469 | SZ: Doelenstraat 1a-1f | 925234 | 44056 | 44057 | Gereed gemeld | Geen waterdruk op warme kraan in kamer Dennis* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Geen waterdruk op warme kraan in kamer Dennis1e verdiepingAfwijking W | Technisch gebrek | op de kamer van Dennis komt inderdaad vrij weinig warm Water.heb de hoekstopkraan verder opengedraaid om waterhoeveelheid te verhogen.Uit kraan komt nu royaal warm Water.verder geen bijzonderheden | 137.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 925334 | 44057 | 44057 | Gereed gemeld | Huiskamer met klimaatbeheersing 27 graden* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Omschrijving van uw melding- het is in de huiskamer met klimaatbeheersing 27 graden,Huiskamer HV 15Afwijking koeling | Niet duidelijk | ventilatie systeem op dak gecontroleerd. Hier werkt alles goed. in huiskamer is de inblaas temperatuur 21 graden en afzuig temperatuur is 28 graden. op de cliënten kamers zijn de temperaturen goed. Advies is om aan de buitenzijde screens te laten plaatsen i.v.m. veel ramen. | 150.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03493 | SZ: Haringvliet 17 | 925330 | 44057 | 44057 | Gereed gemeld | Klimaatsysteem werkt niet meer op NR17* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Klimaatsysteem werkt niet meer ,Om het binnen koel te houden.- in de woning op haringvliet 17.Afwijking koeling | Niet duidelijk | ventilatie systeem op dak gecontroleerd. hier werkt alles goed. in huiskamer is de inblaas temperatuur 21,6 graden en afzuig temperatuur 27 graden. op de cliënten kamers zijn de temperaturen goed. Advies is om aan de buitenzijde van de ramen screens te laten plaatsen. | 195.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 925324 | 44057 | 44057 | Gereed gemeld | Magnetron veroorzaakt kortsluiting* | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | Magnetron veroorzaakt kortsluitingis ingebouwd dus stekker kan er niet uit. Graag contact | - | gebeld met klant, begeleiding uitleg gegeven | 35.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 925276 | 44057 | 44063 | Gereed gemeld | Lekkage in de werkkast en het miva toilet op 2e * | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | - lekkage in de werkkast en het miva toilet op de 2e verdieping pj bliekstraat3.De werkkast is open, de plafon plaaten zijn bruin , al keer eerder gerepareerd.Gepland 19/8 tussen 8 - 12 uurAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , in miva zijn de rubber ringen van de hulpstukken slecht, hiervoor materiaal besteld.In werkkast komt het vanaf het dak, hier boven gekeken en ontluchtingen opnieuw afgekort met bitumen kit. Gezien de staat van het dak advies om het geheel te overlagen.Definitief herstel , bochten in miva vervangen en buis strak opgehangen, lag ook los in de gaatjes band. Advies om dak wel na te laten zien door dak dekker. | 354.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 925274 | 44057 | 44057 | Gereed gemeld | Licht in middelste toilet BG gaat onverwachts uit* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Licht in middelste toilet BG gaat onverwachts uitAfstelling sensor?Afwijking E | Geen probleem | Bij aankomst onduidelijk welke ruimte het precies betrof.verlichting van drietal toiletten gecontroleerd .Geen bijzonderheden waargenomen.overleg gehad met leiding en probleem zit on het feit dat tijdens lang ruimtegebruik van cliënt het licht uitgaat.Functie van bewegingssensor is echter dat licht aan en uitgaat op normaal gebruik.Advies van mij zou zijn als dit als storend ervaren wordt weer over te gaan naar lichtschakelaar.leiding van de unit neemt genoegen met werking zoals hij nu werkt | 185.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 926089 | 44063 | 44077 | Gereed gemeld | Verwarming badkamer 453M kan niet uit. | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De verwarming in de badkamer kan niet uit gedraaid worden. Op het moment dat debewoner dit doet, heeft hij de knop in zijn handen. De verwarming staatmomenteel 24/7 aan.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Radiator knop werkt niet.oorzaak dat binnenwerk door een tang rond glad gemaakt.Advies om radiatorkraan te vervangen.Tijdens bezoek geen technische mensen aanwezig.Niemand kon mij vertellen waar de technische ruimte was in het pand en sleutels.Vries apparaat meenemen twee man inplannen ongeveer 4uur perpersoonReden aantal uren omdat er uitgezocht moet worden waar de installatie ingeblokt kan worden.Bij planning werkzaamheden vragen of er een technische dienst aanwezig is.Voetventiel dicht gezet en Radiator kraan.Matriaal besteld.Inblokken CV-installatie d.m.v. bevriezen, rad. kraan vervangenCV-installatie inbedrijfgesteld, werkt weer naar behoren. | 695.64
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09675 | SZ: 's-Heer Hendrikskinderenstraat | 926300 | 44067 | 44067 | Gereed gemeld | Geen warm water. Storingscode L2* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | In studio 48H is er geen warmwater, Storingscode op ketel is L2. Ketel resettenhielp niet. Tussen 11:30 en 13:30 uur is mevrouw niet aanwezig.Afwijking W | Technisch gebrek cerc. pomp vastgelopen in de ketel. | Definitief herstel pomp verholpen. draait weer, installlatie getest en ketel storingsvrij achtergelaten. | 299.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09650 | SZ: Delta Boulevard 64 | 926394 | 44067 | 44068 | Gereed gemeld | Radiator op slaapkamer van O de Vries zit los* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De radiator op de slaapkamer van O de Vries zit los. Deze graag weer vastzetten om helemaal lostrekken te voorkomen.Kamer is toegankelijk tussen 10:00 en 13:00 uur.Afwijking W | Molest/vandalisme | radiator opnieuw vast gezet | 314.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09666 | SZ: Koninginneplein 10-14 | 926531 | 44068 | 44077 | Gereed gemeld | ventilatie doet niets* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | ventilatie doet niets Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten .installatie gecontroleerd ventilator is goed.de toeren schakelaar is defect deze doorverbonden,ventilator draaide nu weer goed.graag nieuwe schakelaar bestellen zie foto voor type. Definitief herstel.regelaar vervangen, werking gecontroleerd en tijdklok bij gezet.inschakeltijd 09:00uuitschakeltijd 16:30u. | 675.72
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 926657 | 44068 | 44099 | Gereed gemeld | Verstopping/ Borrelende afvoer* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *7-9-2020 Mail Riool.nl verzoek werkbon gestuurd (MP) *25-9-2020 Ookzaak en oplossing overgenomen uit gekoppelde factuur (MP) | Het loopt al tijden slecht weg en borrelt er flink op los. Ook komt erregelmatig troep mee omhoog. | Firma Riool.nl 26-8-2020:Slib/tegenschot. | Firma Riool.nl 26-8-2020:Via ontstoppingsstuk kruipruimte afvoer doorgespoten naar buiten. Alles na gespoeld werkt allemaal weer goed.Aanvang werkzaamheden 11:48Einde werkzaamheden 13:08 | 129.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03593 | SZ: Schoolstraat 14 1 t/m 3 | 926776 | 44069 | NULL | Vervallen | licht gaat te snel uit in middelste toilet | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | in het middelste toilet op schoolstraat14 begane grond gaat regelmatig onverwach | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 926969 | 44070 | 44071 | Gereed gemeld | de buitendeur werkt niet meer automatisch | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | *28-8-2020 ramona (assa abloy) gesproken weet niet waarom de monteur gister niet op locatie *28-8-2020 is geweest. monteur is nu onderweg en ramona gaat een navraag bij de monteur *28-8-2020 doen waarom hij niet op locatie is geweest. RvE heeft dit op de locatie gemeld *28-8-2020 CP. Mathilda Vos | de buitendeur werkt niet meer automatisch op de poli | - | Terugkoppeling Assa Abloy:Installatie afgesteld.Bedieningsfout. Verkeerde stand van schakelaar. Geen storing kunnen vinden. | 177.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 926953 | 44070 | 44074 | Gereed gemeld | douches zwembad te warm* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | douches zwembad te warmAfwijking W | Geen probleem | Definitief herstel .temperatuur stond iets te hoog afgesteld.deze lager gezet nu in orde. | 134.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09639 | SZ: Marrewijkpad 8 | 926931 | 44070 | 44071 | Gereed gemeld | Het water in beneden douche wil niet warm worden* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Het water in beneden douche wil niet warm worden.Afwijking W | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Thermostaatkraan lijkt defect, aanvoertemperatuur ww is warm genoeg, alleen uit de douchekop is het lauw. overlegd met Marcel vd td zuidwester, td pakt dit verder op. | 163.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09647 | SZ: Westerschelde 8 | 927324 | 44071 | 44071 | Gereed gemeld | Stroom in de keuken is uitgevallen* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Stroom in de keuken is uitgevallenAfwijking E | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven .telefonisch afgehandeld, 1 zekeringautomaat was uitgevallen, deze laten inschakelen, keuken heeft weer spanning. ze houden in de gaten op welk moment de automaat evt weer uitvalt. | 89.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09641 | SZ: Marrewijkpad 15 | 927141 | 44071 | 44074 | Gereed gemeld | Geen warm water in het pand* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *28-8-2020 monteur per mail aangemeld zie gekoppelde mail. | #NAME? | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Ketel staat op druk, boiler ook.Definitief herstel cv installatie groepen bijgevuld en verder ontlucht. hierdoor weer ww. | 494.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 927151 | 44071 | 44074 | Gereed gemeld | In berging en slaapkamers erg warm* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | In de berging en slaapkamers van 2 clienten is het erg warm vooral in deberging zou hier eens naar gekeken kunnen worden?Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel .de slaapkamers de verwarming wat lager gezet.aan de berging kan ik niks doen hier sta een pathkast en een wasmachine en droger die warmte afgeven. | 231.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09639 | SZ: Marrewijkpad 8 | 927338 | 44072 | 44074 | Gereed gemeld | Geen ww in het hele pand * | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | &#x20;*31-8-2020 Geen tekst monteur | Geen ww nummer 6 en 8 Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Verkeerd gebruik | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.storing op zaterdag weer gemeld, niet gecommuniceerd naar de nachtploeg.Definitief herstel , installatie bijgevuld en je de op hand gezet omdat deze niet is aangesloten op de Cenvax (project Pelmolen) toestel zit ook nog steeds met verlengsnoer aangesloten. Nu alles weer 80C, duurt nog even voordat boiler warm is, warmt nu wel weer op. | 239.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 927539 | 44074 | 44074 | Gereed gemeld | BMC in storing* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | BMC installatie ligt eruit, Graag contact opnemen. BMC installatie ligt eruit, Klant wil dat er contact opgenomen wordt. | De BMC staat niet in storing, Er zijn problemen met de GTV kast. | Contact gehad met de klant het betreft een storing aan de GTV de BMC staat in rust, in bedrijf.Deze storing via SMC terug gezet naar de regio monteur. | 44.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 927541 | 44075 | 44076 | Gereed gemeld | Probleem met GTV kasten, deuren gaan niet op slot* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Probleem met GTV kasten, deuren gaan wel dicht maar niet op slot.Afwijking beveiliging | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent &#x20;Contact gehad met Monteur SNS(Mike 0631679825)Probleem met GTV kasten, deuren gaan wel dicht maar niet op slot.E monteur aansturen om probleem op te lossen.In overleg met Dhr Weezepoel0624775365. van zuidwester.Definitief herstel 01-09-20,geen vd 3 gtv's werken.van de 1e verd(middelste kast) werkte de voeding niet, hier de print van gecontroleerd. Deze stuurde geen 230V uit naar de voeding. print vervangen door een gebruikte, geen resultaat. Alle zekeringen gecontroleerd, in orde. diverse terugmeld en 24V slotcontacten losgekoppeld en uitgesloten, geen resultaat. wordt vervolgd. 02-09-20,de overige 2 gtv's gecontroleerd, de onderste(2e verd krijgt het vrijgave contact vd bv BMC, deze wordt via een 24V contact doorgeschakeld naar de bovenste gtv, deze stuurt het door naar de middelste.de onderste had een doorgeslagen glaszekering.Deze vervangen, bmc contact kortgesloten, alle sloten werken weer. Alle overbruggingen en contacten hersteld en weging gecontroleerd, systeem werkt weer. &#x20;-------Advies is om het BMC vrijgavecontact parallel door te koppelen naar alle gtv's apart zodat de overige gtv's blijven functioneren als 1 gtv uitvalt, nu vallen ze alledrie uit bij een storing aan 1 vd 3 gtv's----------- | 807.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 927553 | 44075 | 44076 | Gereed gemeld | Het sturingslampje van de ketelruimte brandt* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel .pomp gaf storing aan deze gereset..alles draaide nu weer. | 180.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09679 | SZ: Scheldestraat 56 D | 927919 | 44077 | 44077 | Gereed gemeld | In meerdere badkamers temp. ww te laag* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *3-9-2020 Tel. overleg met melder, temp. ww te laag op meerdere tappunten, *3-9-2020 monteur kan voor 1200 uur of na 1500 uur terecht. Johan Segers gesproken *3-9-2020 deze gaat proberen voor 1200 uur op de locatie te zijn (MP) | In meerdere badkamers temp. ww te laaggemeld door wilma schroevers-sinke 0113 603086 Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .bij aankomst deed een boiler niets display was ook dood.nieuwe automaat opgehaald in Middelburg bij wasco.deze erin gezet en boiler ingesteld.gewacht tot de boiler op temperatuur was. | 818.66
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 928050 | 44078 | 44078 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *4-9-2020 Afspraak ingepland 04-09-2020 08:00-12:00, zie gekoppeld document. | Omschrijving van uw melding - Het water wordt niet warm, blijft lauw Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .bij aankomst stond boiler in storing e11 is een maximaal temperatuur storing.wisselaar zat verstopt deze gespoeld .nu weer in orde. | 312.19
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 928052 | 44078 | 44081 | Gereed gemeld | Doucheputje verstopt, ontstopmiddel gebruikt* | 1E LIJN ST | GO/47152 | *4-9-2020 Yolanda van Riool.nl gesproken, monteur ingepland 4-9 tussen 13:00-16:30uur. | Omschrijving van uw melding- Doucheputje is verstopt. Bewoner heeft ontstopmiddel gebruikt, wat niet heeftgeholpen. | Verstopping. | Riool.nl gesproken, storing is voor nu opgelost. Douchebak is ontstopt.Mochten klachten aanhouden, dan dient er onder de douchebak gekeken te worden.Douchebak is betegeld. | 228.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 928171 | 44079 | 44081 | Gereed gemeld | Geluid van uitluistersysteem werkt niet* | 1E LIJN ST | GO/47152 | *7-9-2020 navraag gedaan bij Patrick Verheezen of dit voor ons is. *7-9-2020 in overleg met patrick doorzetten naar TD *7-9-2020 zie gekoppelde mail naar TD | Geluid van uitluistersysteem werkt niet. Er is een kabel kapot. Afwijking E | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .Contact gehad moet Rowin van Otterloo.Het probleem was al voor het weekend bekend (8 aderig kabel kapot).In overleg met melder, na het weekend oppakken. | 99.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03659 | SZ: Haringvliet 5T | 928408 | 44082 | 44083 | Gereed gemeld | Geen warm water douche, keuken wel warm* | 1E LIJN ST | GO/47152 | *8-9-2020 Iom. P. Verheezen monteur P. Smits ingepland. | Omschrijving van uw melding- Vanochtend koud water uit de douchekranen. In de keuken is er wel warm waterSpecifieke ruimte van de melding- badkamerAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Secondair gedeelte stond geheel bijna drukloos drukvat is defect 12/0,5 veel lucht geheel bijgevuld.Drukvat Flexcon 12/0,5Bar dient te worden vervangen.Definitief herstel Spullen bij TU opgehaald.Nieuw drukvat geplaatst sec systeem Boiler, druk op 1,9 en systeem ontlucht. | 366.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 928644 | 44083 | 44085 | Gereed gemeld | sleutel gaat niet in het slotje van de lift * | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | sleuteltje wat in liftslotje moet gaat er vaak niet of heel moeizaam in. Beneden | Firma Orona 10-9-2020:Blokkade sleutelschakelaar. | Firma Orona 10-9-2020:Beide sleutelschakelaars gesmeerd met interflon.Aanvang werkzaamheden 07:50Einde werkzaamheden 08:02 | 85.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 928624 | 44083 | 44085 | Gereed gemeld | Storing binnen schuifdeur* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *9-9-2020 I.o.v. Patrik Verheezen Assa Abloy aansturen. *9-9-2020 Mw. Schurink- Kosten meldt geen spoed, schuifdeur al een week in storing. *9-9-2020 Assa Abloy gebeld, gaan vandaag nog tp. *9-9-2020 Mw. Schurink gebeld, GGH. | Omschrijving van uw melding- de binnen schuifdeur gaat laat en langzaam dicht. bij het sluiten hoor je eenklik die we normaal niet horenSpecifieke ruimte van de melding- bij. binnenkomst | Firma AssaAbloy 10-9-2020:Storing print. | Firma AssaAbloy 10-9-2020:Print afgesteld.Aanvang werkzaamheden 09:57Einde werkzaamheden 10:28 | 192.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 928905 | 44085 | 44088 | Gereed gemeld | Storing kraan keuken wordt echt gevaarlijk warm* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | keuken restaurant de kraan in de keuken wordt echt gevaarlijk warm. Volgens mijwas er al naar gekeken maar nu is het weer. Willen jullie er nogmaals naarkijken.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .stopkraan van koudwaterleiding stond bijna dicht. | 94.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 928902 | 44085 | 44085 | Gereed gemeld | stroom storing hele pand zonder stroom * | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | stroom storing hele pand zonder stroom Afwijking E | Niet duidelijk | Definitief herstel net voor binnenkomst alles weer aan en alles gecontroleerd en bekeken alles doet het weer waarschijnlijk iets bij energie bedrijf | 46.79
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 928942 | 44086 | 44086 | Gereed gemeld | Lekkage aan de ketel* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Lekkage aan de ketel loopt ook via de muur naar benedenAfwijking W | Technisch gebrek. Dop bij de inlaatcombinati koud voeding boiler kapot. | Definitief herstel. De dop is vervangen zie foto. | 453.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03536 | SZ: Marrewijkpad 9 | 929134 | 44088 | 44089 | Gereed gemeld | Lekkage boven plafond* | STORING | Voorne-P/47152 | - | Lekkage op de vliering, het water komt door de gipsplaten naar beneden. Afwijking W | Technisch gebrek.Aan de bovenzijde in de bocht van de recirculatieleiding tapwater zit een heel klein gaatje. | Definitief herstel.Bij de boiler de koudwater-, warmwater- en recirculatieleiding dicht gezet.Isolatie weggehaald.De bocht er tussen uit gesneden en vervangen voor een nieuwe bocht en gemonteerd met knelsokken.Afsluitersvweer open gezet en de isolatie weer teruggeplaatst.Het water op de vloer voor een groot deel opgedweild, de rest moet drogen. | 355.29
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05946 | SZ: Dijckpotingen 13 | 928958 | 44088 | 44091 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning, code 4 * | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *14-9-2020 Gepland voor 14-9-2020 en dit per mail doorgegeven aan de klant. *15-9-2020 Klant was niet aanwezig tijdens bezoek. Opnieuw proberen te plannen, *15-9-2020 maar klant niet telefonisch kunnen bereiken. Nogmaals per mail *15-9-2020 benaderd. *15-9-2020 Klant laat weten dat in de middag akkoord is. Bon is door WVB al *15-9-2020 geexporteerd aan de buitendienst. | we hebben geen warm water meer; cv ketel enkele malen gereset maar deze springtsteeds terug op melding 4 in het displayAfwijking W Afwijking W Afwijking W | Niet duidelijk Niet duidelijk Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent,&#x20;2x aangebeld, wordt telnet opengedaan.tel nr melder gebeld, dan hoor ik de telefoon binnen rinkelen. Zuidwester gebeld, heeft een mobiel nr gebeld, krijgt de voicemail.buren weten ook niets.er hangt een briefje op het raam dat er om 14:00u iemand is, het is nu 13:00u.Graag een afspraak maken met een tijdvak of vanaf 14:00u.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Druk gecontroleerd, aan de lage kant, bijgevuld. Graag met spoed een cv monteur aansturen.as woensdag en donderdag is er iemand 14:00uDefinitief herstel – instructie gegeven , thermostaat stond op 28 graden en alle radiatorkranen dicht. Dit is niet de 1e keer dat dit gebeurt is. nu knop van radiator in de gang verwijderd en bij begeleiding op kantoor gelegd. | 932.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 929143 | 44089 | 44096 | Gereed gemeld | De kachel op de kamer van E. Karabacak is lek* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *15-9-2020 Dhr. van de Lede 0651219581 vraagt status na. *15-9-2020 Wil graag nog iemand tp. vandaag. I.v.m. afwachting corona testen is de monteur *15-9-2020 onverichter zaken weer vertrokken vanochtend. (Weggestuurd door de beveiliging.) *15-9-2020 Dhr. van de Lede ingelicht, dat wij pas iemand kunnen aansturen als de *15-9-2020 testresultaten negatief zijn. *17-9-2020 Thijs de Hoon geïnformeerd over inzet monteur. | De kachel op de kamer van E. Karabacak op Marrewijkpad 6 lekt water.Afwijking W Afwijking W Afwijking W | Molest/vandalisme Molest/vandalisme Molest/vandalisme | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, woning niet toegankelijk ivm diverse zieke cliënten, men weet niet wat ze mankeren.radiator moet vervangen worden hier is zo aan gevrongen dat hij lek is.bestellen. MOLESTvoetventiel en radiator knop dicht gezet.installatie weer op gevuld. Definitief herstel , radiator vervangen en installatie opgevuld. | 623.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09684 | SZ: Schengestraat 41 B | 929179 | 44089 | 44098 | Gereed gemeld | Lift maakt veel lawaai bij op en neer gaan* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *15-9-2020 Iom. Patrik melding op huisnummer 41B aangemaakt. *15-9-2020 10:02 Mw. Tahiri gebeld om afspraak in te plannen, GGH. *15-9-2020 10:13 Mw. Tahiri gebeld om afspraak in te plannen, GGH. *15-9-2020 Iom Patrik Orona aangestuurd, krijg Mw. Tahiri niet aan de lijn. *15-9-2020 Orona kan zelf naar binnen. | Omschrijving van uw melding- de lift aan de schengestraat maakt erg veel lawaai bij het omhoog en naarbeneden gaan. | - | Kooiframe niet in één lijn met de constructie. Frame gericht en afgesteld.Werking is weer in orde. | 202.4
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09682 | SZ: Schengestraat 39 B | 929431 | 44090 | 44091 | Gereed gemeld | Temperatuur is te hoog bij de dagbesteding* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | - deze zomer bleef het lekker koel in onze dagbesteding lokalen op 39 A en Bmaar nu het 2 dagen warm is lijkt de temp hoog te blijven. normaliter is detemp tussen de 22 en 23 maar nu loopt hij op tot 24 a 25 graden.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .regeling gecontroleerd lbk stond in storing. deze gereset en gecontroleerd deze draaide nu weer goed. | 39.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09649 | SZ: Delta Boulevard 62 | 929520 | 44090 | 44091 | Gereed gemeld | Douche badkamer 3626 koud water* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Omschrijving van uw melding- de douche die altijd het warmste water had, is nu helaas ook elke keer koud.Specifieke ruimte van de melding- badkamer van kamer: 3626Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .douche kranen gecontroleerd.1 st opnieuw afgesteld. | 113.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 929435 | 44090 | 44090 | Gereed gemeld | Klimaatbeheersing doet het niet* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Klimaatbeheersing doet het niet . Graag met spoed herstellen/resettenAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .op dak de lbk gecontroleerd er was een automaat uit deze terug in gezet .lbk ging weer draaien. dit is een bekend probleem als het warm is. | 134.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 929473 | 44090 | 44091 | Gereed gemeld | beide kranen geven heet water bij de hippe zeeuw* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | In het atelier van de hippe zeeuw is een wasbak met twee kranen, Uit beidekranen komt heet water, in plaats van uit 1 kraan koud water. Het water is ookdirect heel heet dus zo verbranden clienten en collega's hun handenAfwijking W | Geen probleem | Definitief herstel .hier is niks aan de hand kraan is afgesteld op 38 gr zit een Taco voor beide kranen. | 196.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09679 | SZ: Scheldestraat 56 D | 929676 | 44091 | 44124 | Gereed gemeld | Deurdranger vluchtdeur werkt niet goed | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *25-9-2020 Werkorder ingepland op 24-9 voor Jac de Klerk, maar van naam gehaald? *25-9-2020 /*- *29-9-2020 Iom Patrik Verheezen | #NAME? | Firma AssaAbloy 18-9-2020:Geen storing voor Assa Abloy. Gaat om hand bediende deur.********************************************************************************Niet duidelijk | Firma AssaAbloy 18-9-2020:Telefonisch opgelost.Aanvang werkzaamheden 09:54Einde werkzaamheden 09:55********************************************************************************Object (tijdelijk) niet in beheer, is komen te vervallen | 42.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09678 | SZ: Scheldestraat 56 C | 929668 | 44091 | 44096 | Gereed gemeld | SPOED: Deuropener voordeur werkt niet meer | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *22-9-2020 18-09 BESAM ¦ 22-09 verzoek werkbon | SPOED: Deuropener voordeur werkt niet meerDe deur kan niet meer dicht. Is tel gemeld door servicedesk | Fa Assa Abloy 21-09-2020:BD 150 Slechte activering | Fa Assa Abloy 21-09-2020Telefonisch opgelost | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09678 | SZ: Scheldestraat 56 C | 929671 | 44091 | 44124 | Gereed gemeld | Vluchtdeur achterzijde opent ongewenst | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *25-9-2020 Werkorder ingepland op 24-9 voor Jac de Klerk, maar van naam gehaald? *25-9-2020 /*- *29-9-2020 iom Patrik Verheezen | - Elektrische aansturing werkt niet waardoor de vluchtdeur altijd open gaat,dit geeft vluchtgevaar.Afwijking W | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer, is komen te vervallen. | 42.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09688 | SZ: Schengestraat 41 F | 929653 | 44091 | 44139 | Gereed gemeld | Gootsteen keuken verstopt* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *17-9-2020 Iom Patrik Verheezen Riool.nl aangestuurd. *17-9-2020 Meerdere malen gebeld naar locatie, GGH. *17-9-2020 *17-9-2020 klant is op te hoogte van de komst van Riool.nl.KH *29-10-2020 15-10 Werkbon opgevraagd. *29-10-2020 29-10 Wederom werkbon opgevraagd. *2-11-2020 17-09 RIOOL.NL ¦ 02-11 3e verzoek werkbon *4-11-2020 =&gt; Riool.nl heeft order uitbesteed aan onderaannemer. rapport wordt opgevraagd. | Omschrijving van uw melding- Ik denk dat de zwanen hals van de gootsteen in de keuken verstopt zit. Als devaatwasser aan staat komt er water met viezigheid naar boven dit gebeurt zo een2 keer in een vaatwasser beurt.TD heeft hier al naar gekeken, maar verstopping is er nog. graag latenonstoppen door een bedrijf. | Fa Riool.nl:Verstopping riolering keukenblok als gevolg van aanslag door vet/vuil/zeep | Fa Riool.nl:Riolering doorgeveerd en grondig gespoeld. werking getest en weer in orde. | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09654 | SZ: Delta Boulevard 72 | 929829 | 44092 | 44099 | Gereed gemeld | de gootsteen in de keuken loopt heel langzaam weg* | 1E LIJN ST | GO/47152 | *25-9-2020 Mail Riool.nl verzoek werkbon gestuurd (MP) | de gootsteen in de keuken loopt heel langzaam weg | Firma Riool.nl 21-9-2020:Vet/zeep. | Firma Riool.nl 21-9-2020:Via de keuken gedraaid tot voor bij de verstopping en loopt weer goed door maarwel diverse keren heen en weer gedraaid in verband met veel vet.Aanvang werkzaamheden 08:07Einde werkzaamheden 08:40 | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 929779 | 44092 | 44099 | Gereed gemeld | te weinig chloor in het zwembad* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *25-9-2020 Mail Hellebrekers verzoek werkbon gestuurd (MP) | Omschrijving van uw melding- Vanwege te weinig chloor in het bad mag er niet gezwommen worden tot datKropman is geweest en dit is opgelost.Specifieke ruimte van de melding- zwembad Spijkenisse ,cliënten kunnen niet zwemmen. | Firma Hellbrekers 18-9-2020:Zie onder oplossing. | Firma Hellebrekers 18-9-2020:Zwembad nagemeten deze 3x goed chloor gepakt.Regeling ook in orde.Geen oorzaak kunnen vinden van laag chloor gehalte.Aanvang werkzaamheden 14:15Einde werkzaamheden 14:45 | 297.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 929715 | 44092 | 44097 | Gereed gemeld | Verwarming in kamer J. Pilgrim werkt niet goed* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Verwarming op de studio van bewoner J. Pilgrim op 1e verdieping werkt niet naarbehoren. Misschien knop van verwarming die niet goed werkt.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel Radiator 453T doet het niet volgens bewoner.Radiator gecontroleerd.Radiator was tijdens bezoek warm.Bewoner uitgelegd hoe de installatie werkt.Sue begeleider heeft dit ook gecontroleerd en in oorde bevonden . | 84.18
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09677 | SZ: Scheldestraat 56 B | 929905 | 44093 | 44093 | Gereed gemeld | Lamp defect * | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Lamp aan plafond doet het niet meer. Afwijking E | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .contact opgenomen met de klant en storing is al van 2 dagen geleden .heb gevraagd of dat maandag kon maar kon niet.Robert aangestuurd deze ging het oppakken. | 44.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09677 | SZ: Scheldestraat 56 B | 929906 | 44093 | 44095 | Gereed gemeld | lamp defect slaapkamer* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | lamp defect slaapkamer | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten lamp defect 1 na laatste slaapkamer links een osram fc 40w 830 zie foto's niet bekend waar reserve lamp liggen lamp eruit gehaald en van andere kamer geprobeerd en deed het bij terug plaatsen deed de oude lamp het ook weer maar voor zekerheid verhuis fitting op andere aansluitpunt gehangen | 134.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09639 | SZ: Marrewijkpad 8 | 929919 | 44094 | 44094 | Gereed gemeld | Toilet blijft doorspoelen* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Toilet blijft doorspoelen. Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .toilet nagekeken.vlotter was los geschoten deze weer goed terug gezet nu weer in orde. | 336.29
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09677 | SZ: Scheldestraat 56 B | 929958 | 44095 | NULL | Vervallen | Groot licht van cliënt zijn kamer doet het niet. | 1E LIJN ST | I2009 973 | - | Groot licht van cliënt zijn kamer doet het niet. Hij heeft geen aanvullendlicht. De deur wordt 's nachts op slot gedraaid. Cliënt heeft de gehele nachtgeen licht. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09649 | SZ: Delta Boulevard 62 | 929937 | 44095 | 44095 | Gereed gemeld | Douche kamer 3626 doet het niet* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De douche van kamernummer 3626 doet het niet.Heeft een waterslot, dus misschien is deze wel stuk.Badkamer evt waterslot op de gangAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel.alles na gekeken waterzijdig in orde.slot doorgemeten deze is ook goed.bekabeling door gemeten hier zat een breuk in deze hersteld.nu weer in orde. | 134.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09649 | SZ: Delta Boulevard 62 | 929951 | 44095 | 44096 | Gereed gemeld | Loeihete douche kamer 3627* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Loeihete douche kamer 3627Deze douche wordt elke keer loeiheet, terwijl de douche van medebewoner ernaastelke keer koud is.Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel .water temperatuur diverse keren getest niets kunnen ontdeken. | 174.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09649 | SZ: Delta Boulevard 62 | 929952 | 44095 | 44096 | Gereed gemeld | Groepenkast controleren na stroomuitval* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | - In slaapkamer 3627 en 3626 geen stroom/verlichting.In de stoppenkast gekeken en daar was 1 stop gesprongen.Schakelaar weer omgezet toen deed alles het weer maar we willen graag dat ertoch even gecontroleerd wordt. Want client op slknr 3626 had ook geen watervanavond.Afwijking E | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.verlichting nagelopen, is in orde. Geen verklaring waarom de automaat uitgevallen is. De verlichting wordt geschakeld via domotica. Groep 1 is van de slaapkamers 1 t/m 4. | 326.4
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 929950 | 44095 | NULL | Vervallen | Douchekraan/knop 1e verd. draait door | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 - I2009 1002 | - | Douchekraan/knop draait doorDouche kraan draait door knop ligt bij computer kantoor Douche 1e verdieping | - | E-mail ontvangen van Zuidwester met het veroek e melding te laten vervallen.De tehnische dienst heeft hier een nieuw kraan gemonteerd. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03559 | SZ: Oosterschelde 5t | 929946 | 44095 | 44095 | Gereed gemeld | Geen water op kamer 1 G* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Geen water op kamer 1 GOsterschelde 1Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .dit was inmiddels opgelost door eigen td. niet gecommuniceerd met Kropman | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03478 | SZ: Elvis Presleylaan 129 | 930209 | 44096 | 44099 | Gereed gemeld | Begaande verdieping op 129 is een verstopping* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | begaande verdieping op 129 is weer een verstopping.# er is tot op heden nog niks aan gedaan.0113603096. | Verstopping door ophoping van toiletpapier | Van der Velden:Toiletgroep ontstopt. | 117.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 930412 | 44097 | 44172 | Gereed gemeld | Revisie chloorpomp* | STORING | ECZ/47152 | - | - | - | - | 322.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 930524 | 44098 | 44102 | Gereed gemeld | Defecte meszekering terreinverlichting* | STORING | GO/47152 | - | Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten 2 zekeringen vervangen van 35A naar 50A voor tijdelijk moet 25A in gemeten vervangen en getest Definitief herstel , verzekeringen vervangen voor een nieuwe set.Tevens reserve set op voorraad gelegd in trafo huis. | 518.88
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 930681 | 44099 | 44099 | Gereed gemeld | Lekkage aan een leiding in het eva lokaal* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Lekkage aan een leiding in het eva lokaal aan het plafondEr lekt een cv leiding in het hout decoratie lokaal. Leiding zit isolatieom en staat te druppelen.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel Lekkage bekeken.Lekkage is afkomstig van het dak.Met lou dit bekeken .Zuidwester gaat een dakdekker aansturen. | 87.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 930646 | 44099 | 44099 | Gereed gemeld | schachtdeur/deurcontact nazien, Liftnr: 395885* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | schachtdeur/deurcontact nazien, Liftnummer: 395885 | - | deur intzet contact beschadigd, is hersteld | 173.14
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 930720 | 44099 | 44102 | Gereed gemeld | Vloerverwarming werkt niet* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Omschrijving van uw melding- Hoi, de (vloer)verwarming doet het weer niet. Staat nu op 23 graden en het iserg koud. De vloer is ook helemaal koud.Entree via Technische dienst.Afwijking W | Technisch gebrek , WP en CV uit. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, in de regeling gezocht daar stond WP uitgeschakeld op de hand. deze op automatisch gezet. en ging draaien. Lekkage geconstateerd bron zijdig. Dit is al langer het geval. WP weer uitgeschakeld en CV ketel handmatig op 40 graden laten draaien. nu begint installatie op te warmen. | 273.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09641 | SZ: Marrewijkpad 15 | 930620 | 44099 | 44102 | Gereed gemeld | schuifdeuren gaan niet goed open graag nakijken* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | De schuifdeuren tegenover Marrewijkpad 15 gaan 'regelmatig in de nacht nietopen. Soms gaan ze even later uit zichzelf weer open maar vaak moeten wehiervoor zo'n 10 minuten wachten of de stekker er uit en weer in voor zeuiteindelijk open gaan. Het gaat soms dagen goed met de deuren om vervolgensweer regelmatig te weigeren.dit is een gevaarlijke situatie, bv. bij brand of andere calamiteiten kunnen weer dan niet uit. | Firma AssaAbloy 25-9-2020:Storing print. | Firma AssaAbloy 25-9-2020:Controle uitgevoerd.Aanvang werkzaamheden 15:19Einde werkzaamheden 16:25 | 177.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09677 | SZ: Scheldestraat 56 B | 930748 | 44100 | 44100 | Gereed gemeld | Putten binnentuin lopen over na een wolkbreuk* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Buitenput loopt overAfwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven.gemeenteriool overbelast. lang getelefoneerd voordat ik contact kreeg met smc | 125.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06323 | SZ: A. van der Nootstraat 2 | 930858 | 44102 | 44130 | Gereed gemeld | Thermosstaat geeft aan storing E016* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Er wordt aangegeven dat storingstabel geraadpleegd moet worden, echter geenidee waar die te vinden is.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , ketel reset en thermostaat van zomer naar kookprogramma gezet. deze ketel word onderhouden door v dorp. dus volgende melding ook bij v dorp weg leggen | 62.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06453 | SZ: Beneden Oostdijk 22 | 930790 | 44102 | 44102 | Gereed gemeld | Thermostaat kamer 7 reageert niet* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Thermostaat kamer 7 reageert niet. Verwarming gaat niet aan.Afwijking E | Verkeerd gebruik , stekker vloerverwarming regeling uit wcd getrokken voor oplader. | Definitief herstel , alle opladers uit het verlengblok getrokken. deze bij de leiding weg gelegd. installatie gecontroleerd en werkt nu weer. | 128.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 930824 | 44102 | 44165 | Gereed gemeld | Verwarming kan niet uit achterste artsenkamer* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Omschrijving van uw melding- De verwarming kan niet uit in de achterste artsenkamer. Maandagmorgen bijbinnenkomst indrukvan zo'n 25 graden. Nu met verwarming aan en beide ramen openis het nog steeds te warm.Specifieke ruimte van de melding- achterste artsenkamerVan te voren bellen met 0653653386 Mw. Visser- Steenselen.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , ik heb geprobeerd knop vast te zetten maar dan laat deze alsnog door. voetventiel dicht gezet. afspraak maken met arts( nummer in de SO) wanneer wij 1 uur de tijd hebben. om te bevriezen en thermostaatkraan te vervangen. Definitief herstel , kraan vervangen en getest deze werkt weer | 435.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 930918 | 44102 | 44113 | Gereed gemeld | TL verlichting in de lift defect.* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *28-9-2020 Iom. Patrik Orona aansturen. *28-9-2020 Orona geeft aan melding ingepland, konden geen concrete informatie geven. | TL verlichting in de lift defect. | Firma Orona 29-9-2020:TL verlichting defect. | Firma Orona 29-9-2020:Collega geassisteerd ivm demontage plafond, tijdelijke oplossing gemaakt 1 tlwerkzaam reparatie volgt.Aanvang werkzaamheden 11:34Einde werkzaamheden 13:04********************************************************************************Firma Orona 29-9-2020:Cabine verlichting hersteld.Aanvang werkzaamheden 11:48Einde werkzaamheden 13:04 | 107.87
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 930791 | 44102 | 44103 | Gereed gemeld | Warme water wastafelkraan kamer 2110 te heet* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Warme water wastafelkraan kamer 2110 te heetAfwijking W | Geen probleem | Definitief herstel Warmwater gecontroleerd kamer Miranda.meeting uitgevoerd 59grade.warmwater is niet te heet.Begeleider gaat uitleggen hoe kraan werkt. | 92.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 930986 | 44103 | 44106 | Gereed gemeld | Geen ww* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Op kamer 6 en 8 is er geen ww. Men vraagt of er dinsdag z.s.m. een monteur langskan komen.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek circulatiepomp vervangen | Functioneel herstel – werkend achtergelaten Geen warmwater gehele woning.Ketel geen display.meeting verricht stopcontact ketel had geen 220volt.Veiligheids automaat bijgezet.Cv ketel ging in ontvluchting programma waarna geen warmte vraag.Ketel vrijgave contact gecontroleerd.geen vrijgave contact gemonteerd.Noodoplossing gemaakt. Door verbinding vrijgave .Ketel temperatuur naar 70grade aanvoer gezet.Vervolg actie controleren waar het vrijgave contact vandaan kan komen.Arbeidstijd ongeveer 4uur.Oplaat circulatiepomp werkt niet na behoren.Tijdens bezoek twee keer rotor met een schroeven draaier draaier moeten aan de zwengelen.Advies opslaat pomp vervangen.Ketel heeft geen stopcontact is met een verleng snoer aangesloten stopcontact direct naast de ingang.Advies om dit te veranderen.stopcontact 5/8"eletro buis ongeveer 6meter.Kabel juiste kleuren stopcontact.1x geaard stopcontact opbouw.Definitief herstel , pomp vervangen installatie werkt weer. | 454.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 931022 | 44103 | 44105 | Gereed gemeld | garagedeur gaat niet meer automatisch dicht | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | garagedeur gaat niet meer automatisch dichtAfwijking beveiliging | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 931047 | 44103 | 44104 | Gereed gemeld | koude klachten in de dagbesteding * | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | koude klachten in de dagbesteding Afwijking W | Technisch gebrek | bij aankomst op de locatie stond de installatie druk op 1 bar. deze op 1,7 bar gezet en op de 1e verdieping de regeling gereset. installatie kwam weer bij. | 283.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03575 | SZ: Pottenbakkerij 1 | 930993 | 44103 | 44165 | Gereed gemeld | De verwarming werkt niet. Er is wel warm water* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | De verwarming werkt niet. Er is wel warm water.Mocht er niemand op woning 1 zijn kunt u op woning 3 of 5 aanbellen. Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld,kamerthermostaat defect, schakelt niet. Nu als noodoplossing contact doorverbonden en de stooklijn op 55 graden gezet en instructie gegeven om met de radiatorkranen de temp te regelen.zsm nieuwe thermostaat bestellen en vervangen. Honeywell Chronotherm 4 of vergelijkbaar. br 155mm x h100mm.2-draads.Zie foto's. Definitief herstel , thermostaat vervangen. en getest. deze werkt weer. oude thermostaat stond continu deze ook zo gezet. documentatie op tafel achter gelaten zodat ze zelf klok programma kunnen instellen. | 497.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09660 | SZ: Hollands Diep 9 | 931016 | 44103 | 44104 | Gereed gemeld | Radiator in de badkamer van Wim lekt* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Radiator in de badkamer van Wim lektAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel Hiervoor is door de Technische Dienst van Zuidwester al een radiator bestelt info Joop v Gulik, de TD gaat deze zelf vervangen. | 173.76
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 931459 | 44105 | 44173 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *6-10-2020 /*- | We hebben geen warm water op de woning. Geen idee hoe het komt. De kinderenkunnen in ieder geval niet warm douchen.Afwijking W We hebben geen warm water op de woning. Geen idee hoe het komt. De kinderen kunnen in ieder geval niet warm douchen.Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld Geen warmwater gehele woning. Brander pendelde aan/ uit.Meeting en verricht ionisatie en temperatuur boiler in orde bevonden.Geconstateerd dat recirculatie pomp grundfoss up 20-30-N 150 heel heet is.Rotor pomp draait.Veel lucht in de recirculatie pomp.Recirculatiepomp ontlucht water temperatuur liep tijdens bezoek 50grade.Advies om recirculatie pomp te vervangen.Definitief herstel Nieuwe recirculatie pomp geplaatst. Temp retour 63°C | 767.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 931617 | 44105 | 44173 | Gereed gemeld | Toiletten verstopt nummer 20 en 22* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *2-10-2020 Tel. overleg met SV, gaat opnemen met PV ivm vervolgwerk (MP) *6-10-2020 Tel. navraag bij Riool.nl ivm vervolgbezoek, zijn op 2-10 op locatie geweest, *6-10-2020 werkbon gaat vandaag binnen komen via werkbonstoring@kropman.nl (MP) *6-10-2020 Mail Riool.nl verzoek offerte/prijsopgave camera inspectie gestuurd (MP) | Toiletten verstopt nummer 22 en nummer 20.Afwijking W | Technisch gebrek ********************************************************************************Firma Riool.nl 1-10-2020:Blok 22 t/m 16 last van het riool onderzoek gedaan buiten naar inspectieputlastig te vinden in het donker, noodvoorziening gemaakt in de kruipruimte bij22. | Definitief herstel , riool.nl aangestuurd. met de woning afgesproken dat alsdeze niet binnen wil ivm besmetting ze contact opnemen********************************************************************************Firma Riool.nl 1-10-2020:Morgen zal er verder onderzoek gedaan moeten worden met 2 man ivm grootcomplex en achterhalen waar het probleem zich bevind.Aanvang werkzaamheden 20:28Einde werkzaamheden 21:31********************************************************************************Firma Riool.nl 2-10-2020:Bij aankomst onderzoek gedaan en in kruipruimte na gekeken en dat zag er goeduit.Heb aan meneer gevraagd of zij ergens last van hadden en hij zei van niet. Hebinhoofdriool nog gekeken en dat zag er goed uit en heb er een foto van gemaakt enalles nagelopen, alles in orde.Aanvang werkzaamheden 11:32Einde werkzaamheden 12:07********************************************************************************Firma Riool.nl 2-10-2020:Via de kruipruimte een gat gemaakt en via Pe leiding doorgespoten tot 21 meteren kom niet verder en van alles geprobeerd maar er moet gekeken worden met eencamera inspectie om te kijken wat het probleem is en de hoofdriool staat leegen de leiding in kruipruimte open gelaten.Aanvang werkzaamheden 13:25Einde werkzaamheden 13:33is verder opgepakt op SO 932075 | 397.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 931758 | 44106 | 44106 | Gereed gemeld | We hebben geen warm water* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | We hebben geen warm waterAfwijking W | Technisch gebrek , installatie verkalkt | Definitief herstel , installatie gespoeld en water wordt weer warm. | 124.36
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 931799 | 44106 | 44106 | Gereed gemeld | SPOED: Geen warm water op de woning* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | SPOED: Geen warm water op de woningAfwijking W | Technisch gebrek , circulatie pomp stond op Werkschakelaar uit. | Definitief herstel , Werkschakelaar aangezet en gewacht tot circulatie leiding op temp. was en cv installatie ging draaien. | 154.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 931814 | 44106 | 44106 | Gereed gemeld | Lift staat weer vast kan niet gemist worden | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Lift staat weer vast kan niet gemist worden.- alle westerschelde woningen boven.Afspraak maken klant CP Ingrid Koopman - Oostendorp tel:0610336177 +0187898905. | - | Dubbele opdracht , via bestaande SO 931630 uitgevoerd.Firma Orona 2-10-2020:Ednl sim geplaatst.Aanvang werkzaamheden 12:05Einde werkzaamheden 14:00.KH | 54.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 931761 | 44106 | 44106 | Gereed gemeld | CV werkt niet op locatie* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | CV werkt niet op locatie.Afwijking M&amp;R | Geen probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , in de regeling was de installatie uit omdat deze op temperatuur was. op WP regeling +3 gezet en pomp gaat weer aan | 183.24
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 931647 | 44106 | 44106 | Gereed gemeld | Verwarming gaat niet aan in studio 449G* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Hoi, de verwarming op studio 449 G lijkt het niet te doen en ik krijg uit meerstudio's dezelfde klachtenAfwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven , alles is koud. centraal probleem. niet voor kropman. | 81.3
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09646 | SZ: Westerschelde 6 | 931630 | 44106 | 44106 | Gereed gemeld | lift staat beneden maar deur gaat niet open * | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | lift staat beneden maar deur gaat niet open | Firma Orona 2-10-2020:Deurregeling deed niets meer, stond in storing en spreekluister verbinding geenverbinding meer. | Firma Orona 2-10-2020:Ednl sim geplaatst.Aanvang werkzaamheden 12:05Einde werkzaamheden 14:00 | 403.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09657 | SZ: Delta Boulevard 80 -86 | 931879 | 44107 | 44107 | Gereed gemeld | Badkamers van de app hebben geen verlichting* | STORING | GO/47152 | - | Badkamers van de app hebben geen verlichting. Afwijking E | Niet duidelijk | Definitief herstel , telefonisch contact gehad met de woning of ze zelf de groep terug in wilde zetten. Dit wilde ze wel alleen hadden ze geen sleutel. Zelf gereden en groep F3 ingezet. gecontroleerd en even afgewacht en groep bleef in. | 334.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03536 | SZ: Marrewijkpad 9 | 931870 | 44107 | 44107 | Gereed gemeld | geen water in het gebouw* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | geen water in het gebouwCall-ID:5478134Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel et is weer water na meerdere malen telefonisch contact te hebben gehad met diverse uitleg | 64.4
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09639 | SZ: Marrewijkpad 8 | 931894 | 44108 | 44108 | Gereed gemeld | Toilet spoelt niet door* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Toilet spoelt niet meer door. Op de beneden verdieping.Men spoelt nu door met een emmer water.Afwijking W | Molest/vandalisme , cliënten spoelen toilet zelf door | Definitief herstel , spoelmechanisme vast gezet en afvoer gelijmd. | 458.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09649 | SZ: Delta Boulevard 62 | 932025 | 44109 | 44110 | Gereed gemeld | Koud/lauw water op kamer van Ard van Driel* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Op de slaapkamer van Ard van Driel heb ik al twee dagen lauw/koud water. Ditblijft een probleem in zijn slaapkamer. De andere badkamers hebben wel allemaalwarm water.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .temperatuur iets hoger afgesteld. | 218.78
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 932075 | 44109 | NULL | Gereed gemeld | Stankoverlast in gang en woonkamer* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *5-10-2020 Iom Patrik Verheezen, afspraak 6-10 eigen monteur gepland (MP) *6-10-2020 Na tel. overleg tussen Kees Huijgen en Johan Segers, adviesorder voor Riool.nl *6-10-2020 aangemaakt (MP) *8-10-2020 Werkbon + prijsopgave Riool.nl doorgestuurd naar WVB ivm vervolgwerk (MP) *13-10-2020 ==&gt; vervolg met zuigwagen en camera inspectie is ingezet op SO 932801 (RA) | Stankoverlast in gang en woonkamerAfwijking W | Technisch gebrek ********************************************************************************Firma Riool.nl 6-10-2020:Constructiefout en vochtig toiletpapier. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent vrijdag is hier riool.nl geweest om riolering door te spuiten.onder de vloer gekeken en daar is de afvoer uit elkaar geschoten iol met Patrick riool .nl opnieuw aansturen dit door gegeven aan Kees en die gaat het oppakken.********************************************************************************Firma Riool.nl 6-10-2020:Kruipruimte vol riool water. Leiding uitpersen op gat. Alleen kruipruimte met HDgespoten op ongeveer 20 meter.Leiding 90% vol, vervolg frezen, camere en zuigwagen nodig.Gat open gelaten, bekend probleem, zo spoedig mogelijk aanpakken.Aanvang werkzaamheden 14:58Einde werkzaamheden 16:35********************************************************************************wordt verder opgepakt op SO 932801. | 363.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 932186 | 44110 | 44110 | Gereed gemeld | verlichting en elektra defect welness ruimte | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | verlichting en elektra defect welness ruimte | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09645 | SZ: Westerschelde 4 | 932110 | 44110 | 44110 | Gereed gemeld | Stroompaneel bij de voordeur piept/heeft storing* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Paneel bij de voordeur geeft een storing aan en laat hier bij geregeld eenpiepend geluid horen. Heel irritant. gaat af en aan.Specifieke ruimte van de melding- Halletje westerschelde 4Afwijking E | Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer .dit is een domotica systeem en is niet voor ons.Patrick neemt hierover contact met Joop op. | 63.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 932278 | 44111 | 44126 | Gereed gemeld | tempr begrenzer + kogelkraan stuk* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | tempr begrenzer + kogelkraan stuk, op deltaboulevard 62 is de tempratuurbegrenzer kapot+ kogelkraan is verroest, | - | Kogelkraan enmengventiel vervangen.warmwater temp ingesteld. | 261.5
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 932396 | 44111 | 44116 | Gereed gemeld | Geen ww ,omdat clienten zich willen douchen* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | bewoners hebben geen warm water.omdat clienten zich willen douchen.Vanavond met spoed oppakken. avondmonteur Shali gaat dit oppakken.Afwijking W. cv installatie drukloos. 0 bar. Afwijking W | Technisch gebrek Lekkage in de ketel.Technisch gebrek. Lekkend druksensor. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.de lekkage is niet zo groot maar heeft met de tijd verzorgd dat installatie leeg liep. Er moet een pakking/ring vervangen worden van de druksensor bovenop de pom. zie foto. Door roest is de schroef van de voorpanneel vastgeplakt en moet doorgeboord worden. Graag morgen overdag plannen om de ring te vervangen.Er lag een plaswater in de ketel binnen en leksporen. Voor nood heb ik de cv syteem gevuld en de ketel aangezet. De boiler is warm en clienten hebben warm water. Definitief herstel. Installtie leeggemaakt, voorplaat schroef doorgeboord, druksensor gewisseld en systeem weer gevuld en ontlucht. Ketel draait. ketel droog en storingsvrij achtergelaten. | 809.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03450 | SZ: Cannenburch/Oostdijk 20-5a | 932433 | 44112 | 44112 | Gereed gemeld | verwarming defect studio 453T* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | verwarming defect studio 453TAfwijking W | Technisch gebrek. Geen warmte uit de centraal bij de buren. Ik vermoed dat een pomp uit staat van die groep. de radiator in de hoek op de bovenst verd. wordt wel warm maar zit niet op dezelfde hoek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Zelf uitgezocht alles staat aan maar geen warmte op de groep. Contact opnemen met Zuidwester die moeten weer aangeven bij de buren waar de centraal staat. | 260.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03467 | SZ: Doelen 76-78 | 932701 | 44113 | 44165 | Gereed gemeld | Lekkage in de muur* | STORING | Brabant/47152 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven , geen lekkage vanuit installatie kunnen vinden lijkt bouwkundig probleem. begeleiding geeft aan dat dit al vaker voor is gekomen | 99.4
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 932634 | 44113 | 44139 | Gereed gemeld | Servomoter defect.* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Servomoter defect.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , drieweg klep met servo vervangen. Koppelingen aangepast aan nieuwe drieweg klep, aangesloten, gecalibreerd en in bedrijf gesteld. Regelt nu weer netjes. | 1056.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06200 | SZ: Koninginneplein 12 | 932746 | 44113 | 44162 | Gereed gemeld | Het ventilatie systeem werkt niet in de lokalen* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Gepland op 16/10 vanaf 09 uur is er iemand aanwezig.Het ventilatie systeem werkt niet in sommige lokalen en we weten geen raad metde tijdklok die er tussen staat na bv. stroomuitval.Specifieke ruimte van de melding- hele afdelingAfwijking W Afwijking W Gepland op 16/10 vanaf 09 uur is er iemand aanwezig.Het ventilatie systeem werkt niet in sommige lokalen en we weten geen raad met de tijdklok die er tussen staat na bv. stroomuitval.Specifieke ruimte van de melding- hele afdeling&#x20;Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | na het meten van diverse punten geconstateerd dat de stopcontact niet meer goed is. Op kroonsteen achter stopcontact meet ik 230v. en op stopcontact zelf niet zie de foto's. graag deze zsm vervangen.Definitief herstel , wcd vervangen en ontluchter | 528.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09666 | SZ: Koninginneplein 10-14 | 932703 | 44113 | 44116 | Gereed gemeld | Storing CV ketel geeft aan water bijvullen* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Storing CV ketel geeft aan water bijvullen.Afwijking W | Geen probleem | het opvullen van de cv installatie. druk stond op 0,5 bar is geen onderhoudslocatie | 214.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09640 | SZ: Marrewijkpad 13 | 932799 | 44115 | 44173 | Gereed gemeld | Elektrische brandeuren niet op slot en rood lampje | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Elektrische brandeuren niet op slot en brandt rood lampjeClient kan nu weglopen, vandaag actie svp. Afwijking E Afwijking E | op deze lokatie het volgende.GTV-kast onbekend.verschillende deuren werkt de magneet niet goed. LED's op sommige magneten branden niet. 24volt wel aanwezig.Het gaat om circa 5 deuren waarvan 1 volledig functioneert,1 deur brand rode LED. overige 3 doen niks meer.SO doorsturen naar dagdienst.Vervogwerk is op SO 932843 verder opgepakt. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Object (tijdelijk) niet in beheer. SO doorgestuurd naar S. Sonokromo. zie zijn so. | 413.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09640 | SZ: Marrewijkpad 13 | 932800 | 44115 | 44118 | Gereed gemeld | Deur van de lift open - centrale hal 13 t/m 17* | STORING | Voorne-P/47152 | *12-10-2020 11-10 Orona wb verwerkt - moet 12-10 nog heen. Inkoop gestuurd (RA) *15-10-2020 /*- | Deur van de lift open - centrale hal 13 t/m 17Lift maakt raar geluid. Afwijking E | Niet duidelijk.********************************************************************************Firma Orona 11-10-2020:Lift staat stil. Assistentie benodigd.Blokkade lift. Buitenwerking gelaten. Vervolg noodzakelijkAanvang werkzaamheden 16:21Einde werkzaamheden 16:21********************************************************************************Firma Orona 12-10-2020: | Vervolgwerk noodzakelijk.Klant gebeld en ze gaf aan dat de lift noodzakelijk nodig is vandaag. Dus ik heb Orona liften gebeld en opdrachtgegeven om te gaan oplossen.********************************************************************************Firma Orona 11-10-2020:Lift heeft een blokkade. Lift buiten werking gelaten. Vervolgwerk noodzakelijk.********************************************************************************Firma Orona 12-10-2020: | 344.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 932801 | 44115 | 44165 | Gereed gemeld | woning nummer 20 en 22,toilet verstopt* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *13-10-2020 Riool.nl opdracht achteraf 12/10 ¦ 13-10 verzoek werkbon ivm navraag Zuidwester *13-10-2020 dat het nog niet verholpen zou zijn. *13-10-2020 Tevens mail naar Zuidwester locatie gestuurd in welk app het doucheputje zit *13-10-2020 omdat in de tekst staat dat app 18 gesloten is ivm corona, hoewel in de laatste *13-10-2020 corona update dit adres er niet meer tussenstaat. Even kijken wat de *13-10-2020 terugkoppelingen zijn en dan actie ondernemen. (RA) *13-10-2020 ==&gt; Nagebeld met Riool.nl omdat ik nog geen werkbon ontvangen heb. Jolanda *13-10-2020 geeft aan dat er een vervolg met zuigwagen en cam.inspectie nodig is en gaat de *13-10-2020 werkbon opsturen. Werkbon ontvangen en verwerkt in de SO. Uit de werkbon blijkt *13-10-2020 dat de leidingen en kruipruimte helemaal volstaan. Weer een melding vanuit de *13-10-2020 locatie gehad met stankoverlast. Ik heb vanochtend ook een mail naar de locatie *13-10-2020 gestuurd voor extra info, maar krijg deze niet. Uit de werkbon is wel te lezen *13-10-2020 dat de situatie kritiek is en eigenlij op het punt van ontruimen staat. *13-10-2020 Gevraagd aan riool.nl wat de kosten voor zuigwagen en cam inspektie zijn. Ik *13-10-2020 zal worden teruggebeld door Ger van Riool.nl. Inmiddels geprobeerd met Manfred *13-10-2020 te bellen voor het mandaat met Zuidwester. Manfred neemt niet op. Lees in de *13-10-2020 voorwaarden dat storingen tot 1000 euro direct opgelost kunne/moeten worden, *13-10-2020 daarom maar gelijk plan B ingezet en zuifwagen en cam.inspectie aangerukt bij *13-10-2020 riiol.nl met mandaat van 750euro met als doel functioneel herstel van de *13-10-2020 riolering, oplossen van de stankoverlast. Dit alles om een ontruiming te *13-10-2020 voorkomen. Heb gevraagd om een tel terugkoppeling van de planning. In *13-10-2020 afwachting daarvan. *13-10-2020 =&gt; Update naar alle betrokkenen gemaild met schot voor de boeg dat zuigwagen *13-10-2020 en cam.inspectie + functioneel herstel wordt uitgevoerd. *13-10-2020 ==&gt;&gt; Ben teruggebeld door Ger van Eijgen van Riool.nl. Hij heeft op 8-10 al een *13-10-2020 kostenraming van 1000-1500euro gemaild naar Michel Polhout op basis van de *13-10-2020 lopende opdracht op SO932075 / 1020-41536 dd 6-10-2020. Nu hiervoor opdracht *13-10-2020 gegeven en telefonisch akkoord gegeven voor het richtbedrag 1000-1500euro. Ger *13-10-2020 geeft aan dat als het goed is de verstopping wel verholpen is en dat er alleen *13-10-2020 nog stankoverlast is en het defect aan de riolering/constructie, wat nog verder *13-10-2020 onderzocht moet worden. Met Ger afgesproken dat ik met de locatie ga bellen om *13-10-2020 uit te vinden of de verstopping nou wel of niet verholpen is en daarna zullen *13-10-2020 we de planning afstemmen voor zuigwagen en camera-inspectie. Gesproken *13-10-2020 met^^%^%$ van schoolstraat 20-22. Er was geen verstopping meer, alleen *13-10-2020 stankoverlast. Aangegeven hiermee bezig te zijn en dat we proberen om deze week *13-10-2020 zsm te beginnen met leegpompen en herstel. Dat was akkoord. *13-10-2020 ==&gt; Tel contact met Ger van Eijgen gehad en aangegeven dat de verstopping *13-10-2020 verholpen is, maar dat we wel moetwn gaan starten met de zuigwagen en *13-10-2020 inspectie. Ger geeft aan dat het druk is en vermoedelijk deze week niet lukt. *13-10-2020 Ik heb aangegeven te begrijpen dat het niet vandaaf of morgen lukt, maar dat *13-10-2020 als we over volgende week praten dat dat waarschijnlijk niet acceptabel is. Ger *13-10-2020 komt nog terug met een snelste planningsvoostel. Aan de hand van die *13-10-2020 teugkoppeling moeten we besluiten of dit ons snel genoeg is of dat we misschien *13-10-2020 naar een plan B moeten gaan uitwijken. In afwachting van planning Riool.nl *16-10-2020 ******************************************************************************** *16-10-2020 15-10 camerainspectie uitgevoerd. Rapportage gekoppeld en beknopt verslag *16-10-2020 in de SO gezet. Rapportage en verzoek vervolgwerkoppakken ivm offerte @ CT. /*- | geschakelde woning nummer 20 en 22,toilet verstopten bij nummer 18 (gesloten woning, mag je niet naar binnen)loopt het douchewater niet wegcal; 5494078Afwijking W | Technisch gebrek. Rioolverstopping in woningen nr 20 en 22. ********************************************************************************Fa Riool.nl 11-10-2020:Oorzaak is nog niet duidelijk. Leidingen in de kruipruimte zitten vol. Een stukje leiding ligt ook op tegenschot********************************************************************************Fa Riool.nl 15-10-2020:Diverse gebreken en aanbevelingspunten geconstateerd via camerainspectie. | Fouad: Riool.nl gebeld en opdracht gegeven om ter plaatse te gaan om deverstopping op te lossen.********************************************************************************Fa Riool.nl 11-10-2020:Op appartement 20 riolering gecontroleerd, deze zit verstopt. In de kruipruimtegeweest en geconstateerd dat de leidingen helemaal vol zitten. Een stukjeleiding ligt ook op tegenschot. Ook op appartement 22 geweest en in dekruipruimte gekeken, deze ligt vol met rioolwater. Hier moet met spoed eenzuigwagen komen om de ruimte leeg te zuigen en een camerainspectie uitgevoerdworden om te onderzoeken wat het probleem is.Verstopping is wel al verholpen via doorspuiten met hogedruk.Begintijd 10:39uurEindtijd 12:29uur********************************************************************************Fa Riool.nl 15-10-2020:Met vacuumwagen ter plaatse geweest en kruipruimte leeggezogen enschoongespoten. Vervolgens een camera-inspectie uitgevoerd. Bevindingenzijn uitgevoerd in uitgebreide rapportage.In verkorte opsomming de volgende zaken geconstateerd:- De riolering binnen ligt met een rug, omdat deze buiten door de gevel naarbeneden gezakt is omdat het plein verzakt is, daardoor ligt binnen een gedeelteop tegenschot.*Buiten, ter plaatse van het hek/looppad, kwam op scheiding van stoep enparkeerplaats de camera niet verder en zat ook de verstopping.*Gedeeltelijk staat de buis ook gevuld met water tussen 10% en 50%,ivm verzakking/tegenschot.*Verder uitgevoerd:Aan zijde No: 22 geboord o.s dicht gemaakt met een kap in de kruipruimte, dezewasopen.Aan zijde No: 20 nieuwe kap geplaatst op geboord o.s, hier zitbuiten aan degevel eenontstoppingsstuk en een o.s plaatje geplaatst.*******************************************************************************A D V I E S :De riolering binnen en buiten op diverse plaatsen herstellen, zodat het afschotin orde is en kans op verstoppingen vermindert.Voor deze herstelwerkzaamheden zal een offerte volgen via ons contractteam. | 1675.07
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05948 | SZ: Haringvliet 13 | 932956 | 44116 | 44119 | Gereed gemeld | Buitenschuifdeur Kas kwekerij gaat niet autom* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Buitenschuifdeur Kas kwekerij gaat niet meer automatisch open en dichtgemeld door tanja mellisant-de geus 0187898964 | Fa Assa Abloy 13-10-2020:Print is defect. Automaat is versleten. | Fa Assa Abloy 13-10-2020:Automaat is oud en versleten.Is een zelfbouwproject. Hangt in de buitenlucht. (Kweekkas)Drijft een hand bediende deur aan.Offerte gewenst.Begintijd 15:55uurEindtijd 16:37uur*******************************************************************************Voor het vervangen van de automaat volgt per omgaande een offerte via onscontractteam. | 205.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09640 | SZ: Marrewijkpad 13 | 932843 | 44116 | 44116 | Gereed gemeld | Storing in de electrische binnendeuren | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Er is waarschijnlijk storing in de electrische binnendeuren.op sommige brand alleen het rode lampje. bij de andere brandgeen lampje en is de deur ook niet op slot. doe je een andere deurvan slot, dan brand er ergens anders weer een rood lampje. maarzit die wel weer op slot.Kamer 1308 1310 1311 1312 | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09644 | SZ: Westerschelde 2 | 932833 | 44116 | 44116 | Gereed gemeld | Lift staat stil** | 1E LIJN ST | GO/47152 | *12-10-2020 Na akkoord CB, order + inkooporder achteraf aangemaakt (MP) | Lift staat stil | Firma Orona 9-10-2020:De rail van schacht deur bg , zal helemaal vol met troep , afval bladeren e.d ,vermoedelijk door de laatste storm en slecht weer. | Firma Orona 9-10-2020:Afgesteld en getest. Aanvang werkzaamheden 16:52Einde werkzaamheden 17:32 | 198.92
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09653 | SZ: Delta Boulevard 70 | 933034 | 44116 | 44123 | Gereed gemeld | Temperatuurbegrenzer vervangen.* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Graag met urgentie de tempratuur begrenzer vervangen, i.v.m.tempratuurschommelingen aangaande douche kamer marga. | - | Mengventiel vervangen, warmwater temperatuur ingesteld. | 230.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09687 | SZ: Schengestraat 41 E | 933005 | 44116 | 44116 | Gereed gemeld | Lekkage in ketelhuis 41 E/F * | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Lekkage in ketelhuis. Patrik Verheezen is op de hoogteAfwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, er lag wat water voor de ketel maar niet te traceren waar dit nu vandaan komt. cv druk is 1,7 bar. Ketel is aan de binnenzijde geheel droog, de boel opgedroogd en moet even in de gaten worden gehouden door td. Nu niets urgent kunnen ontdekken. | 116.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09654 | SZ: Delta Boulevard 72 | 933065 | 44117 | 44118 | Gereed gemeld | Knop van 1 radiator afgebroken in woonkamer* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De knop van 1 radiator is er af gebroken. Deze is van de radiator waar de banktegen staat.Afwijking W | Technisch gebrek. Kapot thermostaatknop. | Definitief herstel. Ik heb voor nieks hier naartoe gereden. De knop is gisteren gemaakt door td van ZW zelf. Ik heb vanuit Gorinchem hier naartoe gereden en ga naar de zaak nu. reistijd is reale. | 195.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 933096 | 44117 | 44145 | Gereed gemeld | Nazien automatische stand slagboom* | STORING | Voorne-P/47153 | - | Afwijking E | Softwarematig probleem | Definitief herstel, bse650 opnieuw laten programmeren, bedrading gecontroleerd en getest. Uitleg gegeven aan de receptie. | 1683.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 933091 | 44117 | 44117 | Gereed gemeld | automatische stop knalt eruit MT ruimte* | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | - | automatische stop knalt eruit MT ruimteAfwijking E | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, het betreft groep L6. Zodra de versterker wordt ingeschakeld schakelt meestal de automaat uit. Check gedaan met boormachine hierbij geen probleem. Versterker knop op aan en dan met stekker in/uit schakelen is er geen probleem, de fout lijkt te zitten in de aan/uit schakelaar, is niet voor Kropman. | 197.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03439 | SZ: Boezemkade 101 | 933366 | 44118 | 44119 | Gereed gemeld | De radiator blijft doorbranden knop kapot* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | De radiator blijft doorbranden ,radiatorknop kapot /leg er los bij.De TD kan dit niet oplossen.Let op 15/10 pas 15 uur op locatie terecht.Afwijking W | Technisch gebrek. thermostaatknop kapot. | Definitief herstel De knop is vervangen door een knop uit mijn bus. werkt maar geen nw. | 221.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03577 | SZ: Pottenbakkerij 5 | 933378 | 44118 | 44118 | Gereed gemeld | Geen ww. Code: 22.* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Geen ww. Code: 22. Afwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , klant zou geen warm water hebben. Klant heeft zelf ketel eerder gereset. echter verwachtte ze na het resetten dat ze gelijk warm water zouden hebben maar de ketel moet eerst het voorraad vat van 200 liter opnieuw verwarmen. Bij aankomst was er weer warm water. | 200.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03595 | SZ: Schoolstraat 16 | 933212 | 44118 | 44119 | Gereed gemeld | Lift heeft meerdere storingen* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Onze lift is kapot. Gaat soms niet meer naar boven of beneden. Deuren gaan openen dicht zonder dat er op de knop is gedrukt. Cliënten kunnen nu geen gebruikmaken van de lift. | Lift heeft meerdere storingen | fotocel sensor lijst schoongemaakt | 209.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09645 | SZ: Westerschelde 4 | 933213 | 44118 | 44119 | Gereed gemeld | lift gaat niet naar boven/beneden* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | lift gaat niet naar boven/beneden | lift gaat niet naar boven/beneden | deurdrempel schoon gemaakt | 234.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09678 | SZ: Scheldestraat 56 C | 933238 | 44118 | 44120 | Gereed gemeld | CV in de woning doet het niet* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *14-10-2020 Afspraak ingepland iom. Mw. Horváth. | CV in de woning doet het niet.Thermostaat staat op 21, blijft 18 graden in de woning.Voor 10:30 op locatie! Na 10:30 kan er niet geopend worden!Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel storing e 36 gereset op ketel en regelkast urgent storing en niet urgent storing gereset nagekeken en gecontroleerd nu werdt die weer warm | 42.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09681 | SZ: Scheldestraat 56 F | 933511 | 44119 | 44120 | Gereed gemeld | lekkage in het ketelhuis bij CV* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Omschrijving van uw melding Er is nog steeds lekkage in het ketelhuis bij deverwarmingsketel.Zie foto!Let op klant CP Dion Broeders tel:- 0610617793 even v.t.v bellen hij is oplocatie aanwezig.Specifieke ruimte van demeldingKetelhuis op 46 E/F.Ketelhuis Schengestraat 41 EF.jpgAfwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel afvoerstuk niet afgedopt nu dicht gemaakt | 153.46
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09666 | SZ: Koninginneplein 10-14 | 933527 | 44119 | 44166 | Gereed gemeld | Rood lampje knippert bij vloerverwarming CV* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Omschrijving van uw melding- in het rechter deel van de vloerverwarming knipperen groene en een roodlampje. dit geeft ws een storing aan. Ook geeft de bijgevulde cv installatie naeen kleine week al 1.6 aan ipv de 1.9 die hij na het bijvullen aangaf.rood lampje knippert bij vloerverwarming en de bijgevulde cv ketel loopt tesnel, Te bereiken op- 0186645743Afwijking W Afwijking E Omschrijving van uw melding- in het rechter deel van de vloerverwarming knipperen groene en een rood lampje. dit geeft ws een storing aan. Ook geeft de bijgevulde cv installatie na een kleine week al 1.6 aan ipv de 1.9 die hij na het bijvullen aangaf.rood lampje knippert bij vloerverwarming en de bijgevulde cv ketel loopt te snel, Te bereiken op- 0186645743Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | het controleren van de cv ketel op lekkages. alleen de automatische ontluchter kunnen vinden die blijft lekken. Voor de knipperende vloerverwarmings set gebeld naar Danfoss. werknemer gaf aan dat de batterijen elke 1-2 jaar vervangen moeten worden. Advies om deze te vervangen Definitief herstel , alle batterijen vervangen en getest geen storingen op de units | 348.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 933432 | 44119 | 44119 | Gereed gemeld | Geen warm water* | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | Cliënt heeft geen warm water, dit is al vaker geweest. Graag zsmnakijken.Afwijking W | Technisch gebrek | Ketel stond bij aankomst niet op storing.Ketel gecontroleerd op werking en onsteekelectrode schoongemaakt.Ketel diverse malen oplaten starten en deze komt zonder problemen in bedrijf. | 214.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03553 | SZ: Oosterschelde 2 | 933400 | 44119 | 44119 | Gereed gemeld | Temperatuur te laag* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Bij de cliëntenkamers staat de temperatuur standaard op 15 en 16 graden haastoveral ingesteld.Willen jullie alle 8 de kamers na lopen en ook de groepsruimte en een meeracceptabele temperatuur noteren.Afwijking W | Niet duidelijk. | Definitief herstel – instructie gegeven Woning afgesloten ivm Coronabesmetting. De hulpzuster instructie gegeven hoe ze de radiatorknoppen moet instellen in de gesloten kamers. dit ter plaatsezo doorgesproken | 292.61
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03494 | SZ: Haringvliet 19 | 933645 | 44120 | 44124 | Gereed gemeld | de zwarte drukknop voor deur defect * | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | de zwarte drukknop om van binnen naar buiten te gaan is kapot, hij zit niet mee | Fa Assa Abloy 19-10-2020:Bedrading van externe pulsdrukker los. | Fa Assa Abloy 19-10-2020:Pulsdrukker gerepareerd en werking getest. Werking is weer in orde.Begintijd 08:48uurEindtijd 10:00uur | 177.12
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 933649 | 44120 | 44224 | Gereed gemeld | Lift storing* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Lift rechts (servicebalie) maakt brommend geluid. | - | Afgesteld en getest. Anders namelijk:. Lift stilbg , sensorlijst | 318.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03641 | SZ: Westerschelde 7 | 933604 | 44120 | 44133 | Gereed gemeld | de slaapkamer word niet warmer dan 15 graden * | 1E LIJN ST | GO/47152 | *16-10-2020 mario cavacante zit al op de westerschelde hij krijgt de benodigde info van jac *16-10-2020 *16-10-2020 de klerk om de storing op te pakkan | Op de slaapkamer van Delia Tuns (Links achterin) Wordt het niet warmer dan 15 grAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek. Thermostaat wijkt teveel af. Thermostaatvoeler op de vv set vast. Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.De vv set is verholpen, maar voor de kamer van Delia moet een nw ruimtethermostaat besteld worden. info zie foto. Voor de rest heb ik de ander thermostaten en klepmotoren getest en ze doen het allemaal. Ik heb ook de cv installatie tot 2 bar bijgevuld. Definitief herstel , thermostaat vervangen. | 732.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03536 | SZ: Marrewijkpad 9 | 933685 | 44121 | 44131 | Gereed gemeld | Storing kraan* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Kraan van de keuken is verdraaid en staat op knappen.Afwijking W , kraan defectAfwijking W | Molest/vandalisme , boze cliënt heeft aan de kraan getrokken Molest/vandalisme | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , de uitloop zit niet meer goed vast. tijdelijk de kraan redelijk gekregen waardoor de kraan wel gewoon gebruik kan worden het weekend. na het weekend dient de kraan wel vervangen te worden. advies om een kraan te plaatsen met uitloop bovenop ipv de zijkant. zie advies orderr voor de te bestellen kraan. Definitief herstel , keuken kraan vervangen en getest op werking en lekkage. | 578.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03597 | SZ: Schoolstraat 20 | 933710 | 44122 | 44122 | Gereed gemeld | Geen ww* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Geen wwAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , sentry boiler in storing A11, te hoge temp. boiler afgetapt. wisselaar gespoeld . boiler weer gevuld en in bedrijf gesteld. gewacht tot de uitstroomtemp. 50 graden was. cliënten kunnen weer douchen. | 445.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 933711 | 44122 | 44122 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Geen wwAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , zie SO 933710. betreft zelfde probleem als huis nummer 20. is een geschakelde woning | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 933762 | 44123 | 44165 | Gereed gemeld | Badkamer zit verstopt hierdoor loopt studio onder* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | - Badkamer zit verstopt hierdoor loopt de studio onder. Graag zo snel mogelijkmaken de spullen gaan anders kapot.- badkamer 453 t.Locatie: Regio Hoeksche Waard - Rotterdam - Spinozaweg 449a (Rotterdam).Klant CP- 0653120201 | - | verstopping verholpen | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09677 | SZ: Scheldestraat 56 B | 933747 | 44123 | 44133 | Gereed gemeld | Koudeklachten in de hele woning* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *22-10-2020 /*- | Koudeklachten in de woningwoonkamer en keukenIs al sinds enige tijd. Gesproken met Nicole. Het is flink koud in degehele woning.Let op: mondkapje gewenst.Afwijking W Afwijking W | Niet duidelijk Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten,ketel in storing E 36.priva in niet urgente en urgente storing tgv ketelstoring.Nu gereset, graag cv monteur metingen laten verrichten om de storing te achterhalen (ionisatie/gastoevoer/brander)Materialen besteld .ketel in zijn geheel naar gekeken en gemeten .alles is in orde wel laat de ontsteektrafo het wel eens afweten daarom deze bestellen en vervangen.voor type zie foto. | 532.68
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09687 | SZ: Schengestraat 41 E | 933969 | 44124 | 44165 | Gereed gemeld | Steeds lekkage in ketelhuis bij verwarmingsketel* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *21-10-2020 De firma Riool.nl aangestuurd op 21/10 die gaaan dit uitvoeren op 22/10 om 8 *21-10-2020 uur.KH | Omschrijving van uw melding- Er is nog steeds lekkage in het ketelhuis bij de verwarmingsketel. zit nu metDuct tape vastgeplakt...Kropman is hier afgelopen vrijdag ook voor langs geweest. Graag nogmaals meldenbij Kropman.Specifieke ruimte van de melding- Ketelhuis 41 E/FDe klant CP Dion Broeders- tel:0610617793.Gepland 20/10 tussen 13 - 16 uur.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .afvoer van de ketel is verstopt is een 40 mm leiding.geprobeerd om deze door te krijgen maar lukt niet graag met enige spoed eenontstopings bedrijf aansturen. | 253.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 933907 | 44124 | 44124 | Gereed gemeld | Ketel geeft geen warm water * | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | Kropman is hier donderdag 15 oktober voor langs geweest, heeft toenontstekingspen schoongemaakt, maar vandaag was er weer geen warm water. Bewonerheeft stekker eruit gehaald, daarna opnieuw ingestoken en toen draaide de ketelwel weer, maar voor hoe lang is de vraag.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel .ketel stond bij aankomst niet op storing ketel gecontroleerd en gemeten alles in orde.wel stonden alle radiator kranen dicht wat waarschijnlijk de oorzaak van de problemen is de thermostaat staat vragend en de radiatoren dicht .een paar radiatoren open gezet dit in overleg met bewoonster. | 247.13
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 934284 | 44126 | NULL | Gereed gemeld | storingslampje van de ketelruimte brand* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | storingslampje van de ketelruimte brandAfwijking W Afwijking W | Niet duidelijk Technisch gebrek .Cv druk op 0.9 bar. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Definitief herstel .C.v. bijgevuld en leiding deel nabij laag water bev. ontlucht.Storing gereset, lamp is uit. | 159.37
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03625 | SZ: v. Schendelstraat 9/9.1/9.2 | 934291 | 44126 | 44173 | Gereed gemeld | Gootsteen op de rode groep borrelt* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *5-11-2020 Werkadres klopt niet &gt; Mail naar Benjamin gestuurd. Moet v Schendelstr in *5-11-2020 Oud Beijerland zijn. | Gootsteen op de rode groep borrelt | Vervuiling | Wastafel ontstopt. | 169.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 934525 | 44127 | 44127 | Gereed gemeld | Liftopsluiting d.d. 04-05-2020* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *23-10-2020 Navraag van Orona nadat ze de kosten niet konden factureren. hiervan niet *23-10-2020 eerder een verzoek ontvangen. Nu SO + inkoop aangemaakt. | Bon achteraf aangemaakt ivm een gemelde liftstoring/opsluiting doormevr Bijsterbos op 04-05-2020. | Fa Orona 04-05-2020:Deurmechanisme geblokkeerd | Fa Orona 04-05-2020:Liftopsluiting. Deurmechanisme opnieuw afgesteld en getest. Weer in orde.Begintijd 16:18uurEindtijd 17:09uur | 168.09
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 934648 | 44130 | 44131 | Gereed gemeld | De achterste badkamers worden niet warm* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | De achterste badkamers worden niet warm.Betreft Schengenstraat 41D de achterste badkamers worden niet warm, graag demonteur hier langs sturen is vanmiddag toch daar.Alvast bedankt.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek. ww recirculatiepomp kapot. graag zsm nw bestellen en plannen. Technisch gebrek | Materialen besteld. Graag zsm nw ww recirculatiepomp bestellen en plannen. Info zie fotos. Definitief herstel , pomp vervangen en getest | 519.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06453 | SZ: Beneden Oostdijk 22 | 934569 | 44130 | 44131 | Gereed gemeld | Zowel boven als de beneden is het te warm* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Zowel boven als de beneden is het te warm.De temp blijft beneden op 24 graden staan. Terwijl de thermostaat op 19 staat.Afwijking W | Verkeerd gebruik | Definitief herstel , uitleg gegeven hoe de thermostaat werkt | 214.45
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 934570 | 44130 | NULL | Vervallen | Geen cv alle kamers. | 1E LIJN ST | I2010 1274 | *26-10-2020 Melding doorgezet naar facilitaire dienst. *26-10-2020 Besproken met mevrouw van Dale van de locatie. | Omschrijving van uw melding- Cv blijft koud overalzeker op axelle en thea der kamer. | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03471 | SZ: Dr Willem Dreeslaan 4 | 934621 | 44130 | 44131 | Gereed gemeld | Cv blijft koud overal , axelle en thea der kamer.* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Cv blijft koud overal , axelle en thea der kamer.cv blijven koud, Te bereiken op- 0113-603046De sleutel ophalen op Rommerswaale 1 ( meer info Patrik Verheezen ).Afwijking W | Technisch gebrek. Stooklijn te laag. | Definitief herstel Stooklijn aangepast . | 293.99
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 934723 | 44130 | 44165 | Gereed gemeld | Douchekraan in het zwembad is eraf | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | - | Douchekraan in het zwembad is eraf | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09677 | SZ: Scheldestraat 56 B | 934628 | 44130 | 44144 | Gereed gemeld | Veel te koud in het hele pand + Lekkage ketelhuis* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Veel te koud in het hele pand ( stooklijn aanpassen ) + Lekkage ketelhuis.Kan de temperatuur wat warmer, het is erg koud hier op de woning.De leiding isaanwezig , bel ze even als je er bent tel:0113603083.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek. Lekkende ww aftapper. Ketel in storing geweest. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , ontsteektrafo moet vervangen worden. staat in adviesorderDefinitief herstel.De ketel hadden ze van st ZW zelf gereset. De ketel draaide toen ik er was. Ik heb de aftappertje vervangen en de afvoer van inlaatcombinatie aangepast ivm lekkage. | 430.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09645 | SZ: Westerschelde 4 | 934875 | 44131 | 44132 | Gereed gemeld | Lift buiten tussen de woningen defect / hangen * | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Omschrijving van uw melding- Lift buiten tussen de woningen defect.Lift blijft beneden hangen.- 0187898670, 0186629153, 0651094738. | Fa Orona 28-10-2020:zie oplossing | Fa Orona 28-10-2020:Lift stil en had opdracht om naar 1e verd.te gaan. Geen foutcodes, vermoedelijkdeuren open getrokken of besturing gaat fout in. Lift laten zakken, treedt inwerking en gaat naar 1e verdieping. Geen andere oorzaak gevonden.Begintijd 08:12uurEindtijd 08:49uur | 190.48
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09678 | SZ: Scheldestraat 56 C | 934942 | 44132 | 44133 | Gereed gemeld | Het wordt niet warmer dan18,5 tot 19 graden* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | De verwarming heeft in storing gestaan. Er is toen actieondernomen maar we hebben op onze woning nog steedsproblemen met de temperatuur.Het wordt niet warmer dan18,5 tot 19 graden terwijl de verwarmingoveral op 21 staat we hebben hem nu in de woonkamer nog hogergezet.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , SO 934628 geconstateerd dat trafo niet in orde was deze nu vervangen en getest installatie draait | 214.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03607 | SZ: Thorbeckelaan 1a | 934975 | 44132 | 44138 | Gereed gemeld | Boiler lekkage dop gesprongen , CV 1e onderwater* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Omschrijving van uw melding- Brandalarm ging af. Ruimte waar melding voor gemaakt werd gecheckt metdeurprocedure. Geen brand of aparte lucht.Brandweer toch gekomen ivm apart geluid.Brandweer geeft aan dop van boiler gesprongen of een defect aan boiler. CVruimte nu onder water.Betreffende:CV ruimte eerste verdieping.Boiler lekkage, Te bereiken op- 0181601555Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , bovenbeluchter is gesprongen. glas zekering print vervangen van boiler. ventilator is defect geraakt door al het water. ventilator en bovenbeluchter dienen vervangen te worden. tijdelijk een ontluchter erin gezet. ze hebben weer water. alleen koud water. Morgen ochtend worden de onderdelen vervangen. Definitief herstel .Materiaal opgehaald bij Wasco Rotterdam.Ventilator en beluchter gemonteerd.Boiler in bedrijf gesteld, getest en temp. warm water gecontroleerd.Boiler weer functioneel. | 1035.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03659 | SZ: Haringvliet 5T | 934947 | 44132 | 44173 | Gereed gemeld | De afvoer in de keuken is verstopt* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De afvoer in de keuken is verstopt. Afgelopen nacht ontstopper erin gedaan, maar het is niet opgelost. | Vervuiling | Keukenafvoer ontstopt. | 129.74
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 935130 | 44133 | 44152 | Gereed gemeld | De groene handmelder van de schuifdeur is defect* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *4-11-2020 /*- WVB | De groene handmelder van woning 56, t.b.v van de schuifdeurenvan de hoofdentree niet functioneer (centrale hal)graag een terugkoppeling na reparatie i.v.m restpunt inspectieAfwijking E | Fa Assa Abloy 30-10-2020:Dit onderdeel valt niet onder Assa AbloyTechnisch gebrek | Fa Assa Abloy 30-10-2020:Diverse malen gebeld. Telefoon wordt niet opgenomen.Groene handmelder (nooduit kastje) is een externe impuls en niet voor AssaAbloy.Graag hiervoor een eigen monteur aansturen.ACTIE WVBStoring beoordeeld, vervolgactie urgent , handmelder los gekoppeld en getestdmv contact maken en verbreken. ( wat de melder ook doet) de deur reageert erniet op. hier moet assa abloy voor komen.********************************************************************************Fa Assa Abloy 17-11-2020:Op verzoek nooduit kastje aangesloten. Deur gaat nu open bij indrukkennooduitknop.Begintijd 09:58uurEindtijd 10:45uur | 405.34
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 935098 | 44133 | 44146 | Gereed gemeld | lekkage ondervloer afvoer niet goed aangesloten* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *29-10-2020 iom dion zuidwester monteur morgen ingepland | lekkage ondervloer en afvoer niet goed aangeslotenAfwijking W lekkage ondervloer en afvoer niet goed aangeslotenAfwijking W lekkage ondervloer en afvoer niet goed aangeslotenAfwijking W Afwijking W Afwijking W | Niet duidelijk Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , dit is onder de vloer moet 2 man voor komen. foto's zijn bijgestuurd in de stotingsbon vanuit zuidwester Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Afgesproken om lekkage 11-11 te verhelpen.Assisteren Martijn v/d Broek.kruipruimte gecontroleerd. Alleen een lekkende schroefbus 28-1" gevonden. rest niks bijzonders kunnen vinden. mochten van locatie niet gelijk oplossen. op 11-11-2020 afspraak gemaakt om deze te vervangen.het herstellen van de lekkende schroefbus 28mm-1". voor de rest niks gevonden. | 1137.54
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06313 | SZ: Koningin Julianaplein 1 | 935060 | 44133 | NULL | Gereed gemeld | Verwarming temperatuur aanpassen cliëntenkamers. | 1E LIJN ST | I2010 803 | - | Bij de cliëntenkamers staat de temperatuur standaard op 15 en 16 graden haastoveral ingesteld.Willen jullie alle 8 de kamers na lopen en ook de groepsruimte en een meeracceptabele temperatuur noteren.Alle clientenkamers en groepsruimte op OS3 | - | Peter Smout meldt dat Kropman betreffende storing niet oppakt.Dit teruggekoppeld naar de klant per e-mail | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03556 | SZ: Oosterschelde 8 | 935246 | 44133 | 44133 | Gereed gemeld | Geen w.w.* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Oosterschelde 9, geen w.w. Callnr. 5530967Afwijking W .Geen warm water na spanning onderbreking. | Niet duidelijk | Definitief herstel .Stiebel eltron warmte pomp inst.Onderzoek naar probleem, Geconstateerd dat de instalatie na een spanning onderbreking eerder op de dag op een standby modus blijft staan.Diverse instellingen goed gezet en warmte pomp opgestart. Gewacht tot temp.boiler boven de 35 graden was opgelopen.Instalatie functioneel achtergelaten. | 398.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09687 | SZ: Schengestraat 41 E | 935215 | 44133 | 44174 | Gereed gemeld | lekkage in ketelhuis* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | lekkage in ketelhuis bij washok Afwijking W Afwijking W lekkage in ketelhuis bij washok Afwijking W | Geen probleem Technisch gebrek | Definitief herstel , geen water of leksporen te vinden.2e keer dat dit onnodig gemeld wordtStoring beoordeeld, vervolgactie urgent.Geprobeerd om verstopping door te spuiten niet gelukt, riool.nl wordt aangestuurd.Tevens stond er een storing op de regelkast, deze was niet relevant storing gereset.Ontstoppen van condensafvoer door Riool.nl | 631.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09679 | SZ: Scheldestraat 56 D | 935279 | 44134 | 44134 | Gereed gemeld | Verstopping in de keuken* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | De gootsteen is verstopt al 6 emmers met soda erdoor gespoeld geen resultaat.Dit probleem keert wekelijks terug. wellicht is een emmertje soda steeds nietde oplossing maar moet er meer gebeurenAfwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel , syfon gereinigd en met slang afvoer doorgespoeld geen verstopping meer. mocht dit terug komen riool.nl aansturen om leidingen door te spoelen. | 82.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03533 | SZ: Marrewijkpad 3 | 935272 | 44134 | 44137 | Gereed gemeld | kamer 0307 heeft weer onder temperatuur * | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *30-10-2020 monteur ingepland voor 2-11 gesproken met Jaimy Boshoven zuidwester | De kachel van kamer 0307 wordt niet heet. Dit is ieder najaar het geval en decliënte die in die kamer ligt heeft vaak ondertemperatuur, dus het is welbelangrijk dat de kachel het doet.De woning is weer openAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , installatie drukloos. deze bijgevuld tot 1.5 bar en zoveel mogelijk ontlucht | 214.02
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 935313 | 44134 | 44148 | Gereed gemeld | bad loopt niet leeg in badkamer 1* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | bad loopt niet snel genoeg leeg, mogelijk gedeeltelijke verstopping.badkamer 1 links | - | Fa De Jong is 2-11 op locatie geweest toen was er niemand op locatie voor begeleiding en niemand wist van de storing af. de werkbon volgt nog vanuit firmaDe Jong/ Riool.nl. Ontstoppen van badkamerafvoer. | 118
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 935460 | 44136 | 44136 | Gereed gemeld | Storing branddeur * | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Branddeur gaat niet open. 5535428Afwijking beveiliging | Verkeerd gebruik | Definitief herstel .Geconstateerd dat de nooddeur goed functioneert. Uitleg gegeven hoe deze werkt.Functioneel achtergelaten. | 353.97
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03641 | SZ: Westerschelde 7 | 935487 | 44137 | 44137 | Gereed gemeld | Te warm in slaapkamer links achterin 24-25 gr. * | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Na reparatie van de verwarming op de slaapkamer links achterin is detemperatuur nu ipv dat het veelste koud waar hij voor is gerepareerd nu veelstewarm.Als wij hem terug zetten naar 18 graden, is en blijft het tussen de 24 en 25gradenAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel , alles nagemeten en de thermostaat op andere klem aangesloten dan op tekening staat nu werkt het wel | 187.47
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 935569 | 44137 | 44137 | Gereed gemeld | CV op de kamer van cliënt wordt niet warm.* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *2-11-2020 Dhr. de Hoon geïnformeerd over inzet monteur. | CV op de kamer van cliënt wordt niet warm. (Kamer 6106)(Ingebouwde radiator).Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , zat lucht in radiator. deze paar x goed ontlucht nu werd hij wel warm. omkasting weer gemonteerd | 223.91
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 935515 | 44137 | 44139 | Gereed gemeld | De kachel hangt los in studio 449G* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De kachel hangt los in studio 449G. De scharnieren zitten nog in de muur. Dezemoeten weer aan de verwarming vast gemaakt worden.Afwijking W | Geen probleem | de radiator was uit de ophangbeugel geschoten. deze weer goed terug geplaatst. | 204.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 935960 | 44138 | NULL | Vervallen | In lokaal 3B hebben wij lauw water graag nakijken | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | In lokaal 3B hebben wij lauw water graag nakijken | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09661 | SZ: Hollands Diep 15 | 935923 | 44138 | 44140 | Gereed gemeld | Doucheputje Peter loopt weer heel langzaam door* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Doucheputje van Peter loopt weer heel langzaam door. | Fa Van der Velden 05-11-2020:Verstopping riolering als gevolg van aanslag door vet/vuil/zeep/haar | Fa Van der Velden 05-11-2020:Doucheput en riolering gereinigd en onstopt. Werking is weer in orde. | 78.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03659 | SZ: Haringvliet 5T | 936011 | 44139 | 44173 | Gereed gemeld | Weer verstopping in de keuken en kleine badkamer* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Weer verstopping in de keuken en kleine badkamer.Vorige week is er iemand geweest voor de verstopping. | Vervuiling | Keukenafvoer ontstopt. | 169.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 936071 | 44139 | 44139 | Gereed gemeld | Rechter lift maakt piepend geluid. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Rechter lift maakt piepend geluid hoofdgebouw dagbesteding. | Fa Orona 04-11-2020:Kooiventilator rechterlift maakte herrie | Fa Orona 04-11-2020:Afgesteld en getest. Anders namelijk:. Kooiventilator rechterlift maakteherrie. Verholpen. Lift maakte lawaai. Leiders kurkdroog. Handmatig leiders metdunne olie goed gesmeerd.Begintijd 12:15uurEindtijd 12:41uur | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03545 | SZ: Merel 15-19 | 936103 | 44139 | 44140 | Gereed gemeld | De boiler lekte op zolder witte kast no14-19597* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Betreffende:lekkage boiler, ik zag net dat de boiler lekte op zolder, water komt uit deonderkant van een witte kast die tegen het waterreservoir vd boiler staat.kropman no is14-19597op de "witte kast" staat vanderbeylLocatie is Merel 15, Oud BeijerlandTelefoonnummer 0186-645732Afwijking W Betreffende:lekkage boiler, ik zag net dat de boiler lekte op zolder, water komt uit de onderkant van een witte kast die tegen het waterreservoir vd boiler staat. kropman no is14-19597op de "witte kast" staat vanderbeylLocatie is Merel 15, Oud BeijerlandTelefoonnummer 0186-645732Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | de bovenste pakking van de boiler pomp lekt, deze aangedraaid, maar deze blijft lekken. 2 stuks pakkingen van 33mm moeten vervangen worden. gelijk ook de 4 pakkingen van de tsa vervangen. 4 stuks van 33mm. totaal 6 stuks moeten vervangen worden.Definitief herstel , pomp pakking vervangen. wisselaar is nieuw daar zaten al nieuwe pakkingen tussen. | 518.11
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09649 | SZ: Delta Boulevard 62 | 936151 | 44140 | 44146 | Gereed gemeld | Douche in badkamer A van Driel is niet warm* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Douche in badkamer A van Driel is niet warmAfwijking W Douche in badkamer A van Driel is niet warmAfwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , graag spullen bestellen om probleem proberen op te lossen. het verplaatsen van de magneetkleppen. nieuwe plaats is voor wastafel en de douche. oude plaats was alleen de douche. | 912.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09648 | SZ: Westerschelde 10 | 936176 | 44140 | 44144 | Gereed gemeld | Lift bij woningen heeft vast gestaan* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Toen ik met een client naar boven wilde gaan stond de lift vast. Ik heb de deuruiteindelijk wel open gekregen maar dit is wel vervelend. | Fa Orona 06-11-2020:Geen probleem aangetroffen | Fa Orona 06-11-2020:Bij aankomst geen storing meer aangetroffen. Lift getest. werking in in orde. | 178.21
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09669 | SZ: Kloosring 115 | 936650 | 44144 | 44173 | Gereed gemeld | Urinoir loopt niet door. WC begane grond* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Urinoir die wordt gebruikt door de begeleiding loopt niet meer door.WC begane grond van begeleiding | onbekend | Alle toiletten bg door gespoeld, geen verstopping meer. | 118
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03559 | SZ: Oosterschelde 5t | 936606 | 44144 | NULL | Gereed gemeld | Automatische verlichting gang kamer 1a aanpassen | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Het valt mij de laatste tijd op als ik om 7uur begin dat de verlichtingin de gang nog brand bij kamer 1a t/m c. Normaliter schakelt ditautomatisch uit, maar niet in de nacht en sommige clientenondervinden hier last van. Kan het geregeld worden dat het lichtweer automatisch uit gaat in de nacht en aanspringt als je binnenkomt? | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 936517 | 44144 | 44144 | Gereed gemeld | Koude klachten.* | 1E LIJN ST | GO/47152 | *9-11-2020 Iom. Mark Roovers ingepland bij Patrik Verheezen. | Koude klachten.Afwijking W Koude klachten. | Verkeerd gebruik | Definitief herstel , knieklachten bij Maatwerk, afsluiters van vloerverwarming verdeler in werkkast stonden nog dicht, deze weer open gezet en ketel weer op de hand gezet, zodat de WP weer het werk kan doen. | 185.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05946 | SZ: Dijckpotingen 13 | 936718 | 44145 | 44145 | Gereed gemeld | Ketel raakt ontregeld zodra je verwarming bediend* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *10-11-2020 Patrik Verheezen geeft aan monteur Spijkenisse inplannen. | Ketel raakt ontregeld zodra je verwarming bediend.Afwijking W | Verkeerd gebruik , ruimte thermosstaat word op 24 graden gezet en de radiatoren worden dicht gedraaid. | Definitief herstel .Geconstateerd dat de verwarming inst. verkeerd word bediend.De ruimte thermosstaat wordt op 24 graden gezet, en omdat het dan te warm wordt , draaien ze de radiatoren dicht.De ketel kan zijn warmte niet kwijt en valt dan in storing 4.Uitleg gegeven hoe ze de inst. moeten bedienen.Functioneel achtergelaten. | 159.95
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09661 | SZ: Hollands Diep 15 | 936803 | 44145 | 44173 | Gereed gemeld | De afvoer in de keuken is verstopt* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De afvoer in de keuken is verstopt. | vervuiling | Keukenafvoer ontstopt. | 169.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 937106 | 44146 | 44155 | Gereed gemeld | Geen elektra * | STORING | Voorne-P/47152 | - | Geen elektra, betreft huisnummer 2, app 27.Afwijking E Geen elektra, betreft huisnummer 2, app 27. | Technisch gebrek | Definitief herstel.storing aangenomen en doorgezet naar Frank Spronckdeze gaat het oppakken.Wago Winsta stekker gesmolten, vermoedelijk doordat de nul-draad niet juistin de stekker aangesloten zat.Wago Winsta stekker verwijderd. Voeding rechtstreeks aangeslotenop hoofdschakelaar van de verdeelkast. Vervolg noodzakelijk.Kast dient op juiste wijze aangesloten te worden. | 350.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03593 | SZ: Schoolstraat 14 1 t/m 3 | 937003 | 44146 | 44147 | Gereed gemeld | Sensor binnendeur sluis opent niet * | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *12-11-2020 Werkbon Assa Abloy 11-11 verkeerd adres doorgegeven 14:36 - 14:53uur *12-11-2020 Het was niet in Middelharnis, maar in Hellevoetsluis. | De binnen deur reageert niet op de sensor om open te gaan als je in de sluisstaat. je moet hem dan handmatig openen.Als je buiten de sluis voor de deur staat reageert hij wel. | Fa Assa Abloy 12-11-2020:Sensor werkte niet meer. | Fa Assa Abloy 12-11-2020:Sensor gerepareerd, afgesteld en werking getest. Werking is weer in orde. | 157.77
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03559 | SZ: Oosterschelde 5t | 937103 | 44146 | 44146 | Gereed gemeld | Geen warm water* | STORING | GO/47152 | - | Geen ww, betreft huisnummer 9. Afwijking W Geen ww, betreft huisnummer 9. | Technisch gebrek | Definitief herstel .met klant contact opgenomen dit betre5een nieuw bouw woning en is niet van ons .ze gaan nu andere partij aansturen. | 64.4
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03559 | SZ: Oosterschelde 5t | 937149 | 44147 | 44147 | Gereed gemeld | Water wordt niet warm wanneer gaat douchen* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | koude douche, Te bereiken opLet op V.T.V klant CP Lennard bellen- tel: 0187898871Omschrijving van uw melding ook geen warm water in het hele pand.- Alex van de Ridder heeft water wat niet echt warm word wanneer hij gaatdouchen.Specifieke ruimte van de melding- 9cAfwijking W koude douche, Te bereiken opLet op V.T.V klant CP Lennard bellen- tel: 0187898871Omschrijving van uw melding ook geen warm water in het hele pand.- Alex van de Ridder heeft water wat niet echt warm word wanneer hij gaatdouchen.Specifieke ruimte van de melding- 9c | Technisch gebrek | Definitief herstel , warmtepomp stond juist ingesteld, nu op comfortbedrijf. Elektrisch element boiler thermisch gereset doet het nu weer.Tevens cv installatie bijgevuld deze was druk loos. Warm water warmt nu weer gestaag op. extra uren toegevoegd van Fouad. | 201.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 937154 | 44147 | 44147 | Gereed gemeld | De badkamer douche blijft lauw bij Ard van Driel* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Omschrijving van uw melding- De badkamer douche blijft lauw bij - badkamer A. van Driel.De handdouche is warmer dan de bovenkant.misschien een nieuwe thermostaat in de kraan.Dit probleem speelt al bijna 1.5 jaar- 0187898891 , Deltaboulevard 62 (Middelharnis)Afwijking W Omschrijving van uw melding- De badkamer douche blijft lauw bij - badkamer A. van Driel.De handdouche is warmer dan de bovenkant.misschien een nieuwe thermostaat in de kraan.Dit probleem speelt al bijna 1.5 jaar- 0187898891 , Deltaboulevard 62 (Middelharnis) | Technisch gebrek. Water op 38C°. | Definitief herstel .Temperatuur bij de mengventiel naae 40 C° verhoogd. | 239.9
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03495 | SZ: Haringvliet 21 | 937158 | 44147 | 44147 | Gereed gemeld | Thermostaat kraan word niet warm ,linker badkamer* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Omschrijving van uw melding- De thermostaat kraan in de linker badkamer boven de douche brancard word nietgoed warm meer waardoor het douchen voor de cliënten niet prettig is. De knopkan je ook niet warmer draaien.Thermostaat kraan word niet warm meer, Te bereiken op- 0187898845Afwijking W Omschrijving van uw melding- De thermostaat kraan in de linker badkamer boven de douche brancard word niet goed warm meer waardoor het douchen voor de cliënten niet prettig is. De knop kan je ook niet warmer draaien.Thermostaat kraan word niet warm meer, Te bereiken op- 0187898845 | Technisch gebrek | Definitief herstel, douchekraan opnieuw afgesteld, bij 38C is het water 39C wat er nu uit komt, is weer in orde. | 122.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03456 | SZ: Delpratsingel 28 | 937126 | 44147 | 44154 | Gereed gemeld | leidingen keuken bg lawaai * | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | leidingen keuken bg lawaai als de vaatwasser aan staat dit duit waarschijnlijk op een verstopping | - | geveerd via de kelderruimte via het ontstoppingsstuk van de keukenafvoer met 16mm veer tot 15metergespoeld en gereinigd.start 16:51eind 17:20 | 116.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 937155 | 44147 | 44152 | Gereed gemeld | Stroomstoring in appartement nr 27* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Stroomstoring in appartement nr 27. Aardlek slaat er niet uit maar cliënt zitzonder stroom.Client zit in het donkerAfwijking E | Technisch gebrek , tijdelijke oplossing 11-11-2020 . | Functioneel herstel – werkend achtergelaten ,Geconstateerd dat de storing met een tijdelijke oplossing al was behandeld door een monteur op 11-11-2020.Hier moet nog wel.een vervolg op komen, om op de juiste manier een aansluiting te maken.(zie foto van werkbon in document).Client zit niet meer in het donker.Wordt op SO 937106 verder afgewerkt. | 174.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03642 | SZ: Westerschelde 9-10 | 937153 | 44147 | 44152 | Gereed gemeld | badkamer, bij douche brancard ,thermostaat kraan * | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | kraan van douche valt uit elkaar, Te bereiken op- 0187898873Omschrijving van uw melding- Hoi de thermostaat kraan valt een beetje uit elkaar, de kant waarmee je dekraan aan en uit zet is een deel van af gevallen.Specifieke ruimte van de melding- badkamer, bij douche brancard.Gepland 17/11 tussen 13 - 16 uur.Afwijking W kraan van douche valt uit elkaar, Te bereiken op- 0187898873Omschrijving van uw melding- Hoi de thermostaat kraan valt een beetje uit elkaar, de kant waarmee je de kraan aan en uit zet is een deel van af gevallen.Specifieke ruimte van de melding- badkamer, bij douche brancard.Gepland 17/11 tussen 13 - 16 uur. | Geen probleem | Definitief herstel , knop opnieuw vast gezet. | 197.23
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03635 | SZ: Westerschelde 1-2 | 937166 | 44147 | 44152 | Gereed gemeld | Plafond lift in de badkamer doet het niet * | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Omschrijving van uw melding- De schakelaar van de plafond lift in de voorste badkamer doet het niet meer.schakelaar badkamer functioneert niet meer, Te bereiken op- 898874Gepland 17/11 tussen 13 - 16 uur.Afwijking E Omschrijving van uw melding- De schakelaar van de plafond lift in de voorste badkamer doet het niet meer.schakelaar badkamer functioneert niet meer, Te bereiken op- 898874Gepland 17/11 tussen 13 - 16 uur. | Technisch gebrek | Definitief herstel , schakelaar 1 vervangen op aanwijzing personeel uit voorraad TD. | 95.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03559 | SZ: Oosterschelde 5t | 937366 | 44148 | 44148 | Gereed gemeld | Wederom koud water | 1E LIJN ST | GO/47152 | *13-11-2020 Locatie blijkt niet onder contract te vallen. Deze locatie is vergeten *13-11-2020 om over te dragen aan Kropman.In overleg met Patrick Verheezen *13-11-2020 storing terugzetten naar DWT. Er zit een probleem in het thermisch pakket *13-11-2020 wat waarschijnlijk kortsluiting veroorzaakt. Hierdoor staan we er morgen *13-11-2020 weer. *13-11-2020 Dit teruggekoppeld naar de klant dat de firma DWT aangstuurd dient te worden *13-11-2020 ggh. VM ingesproken op 0187- 89 88 71// GGH en geen vm aanwezig 0187-898888 | Wederom koud water | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09660 | SZ: Hollands Diep 9 | 937313 | 44148 | 44152 | Gereed gemeld | Water badkamer Wim wordt niet warm.* | 1E LIJN ST | GO/47152 | *13-11-2020 Melder gebeld, GGH. | Water badkamer Wim wordt niet warm.Afwijking W Water badkamer Wim wordt niet warm. | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.bij aankomst blijkt er gewoon ww te zijn. bewoner houd het in de gaten en bij herhaling wordt er een nieuwe melding gemaakt. | 142.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09661 | SZ: Hollands Diep 15 | 937433 | 44151 | 44173 | Gereed gemeld | Geur overlast gootsteen keuken* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Vanavond kwam er steeds vies water naar boven in de gootsteen .dit rook niet vris. | Vervuiling | Ontstoppen van keukenafvoer. | 169.04
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09649 | SZ: Delta Boulevard 62 | 937409 | 44151 | 44151 | Gereed gemeld | Douche Ard van Driel blijft koud* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Douche Ard van Driel blijft koud.Kropman is hier al regelmatig voor langs geweest.Afwijking W | Niet duidelijk | het vervangen van het mengventiel in het plafond in de gang en afstellen van temperatuur op 38 graden. Er is op dit moment nog 1 van deze Watts mengventiel aanwezig op magazijn Hollands Diep. | 212.92
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03500 | SZ: Hollandsdiep 5-37 | 937562 | 44151 | 44159 | Gereed gemeld | Regelmatig koud water bij douche Wim* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Regelmatig koud water bij douche WimAfwijking W Regelmatig koud water bij douche WimAfwijking W Regelmatig koud water bij douche WimAfwijking W Regelmatig koud water bij douche Wim | Technisch gebrek Geen probleem | Definitief herstel , Taco in badkamer Wim vervangen en afgesteld op temperatuur.Graag nieuwe bestellen voor voorraad TD.Definitief herstel , Taco op voorraad gelegd in techniek ruimte Hollandsdiep. | 381.53
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 937405 | 44151 | 44151 | Gereed gemeld | Koude radiator | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | In slaapkamer van Saskia Steenhuis, benedenverdieping, slaapkamer naast trappenhuis | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 937500 | 44151 | 44151 | Gereed gemeld | cv installatie bijvullen* | STORING | Voorne-P/47152 | - | cv installatie bijvullen | Technisch gebrek | Definitief herstel , pneumatex bijgevuld van 8% vulling naar 46% vulling en storing gereset. | 137.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03575 | SZ: Pottenbakkerij 1 | 937567 | 44151 | 44152 | Gereed gemeld | Storing de elektra van de woning 1 werkt niet* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Waarom is dit een spoedmelding?- client heeft geen elektriciteit op kamer en op de gang en hierdoor vormt hetgevaar wanneer ze naar beneden loopt.woonkamer woning 1, tel:- 0180625009Afwijking E Waarom is dit een spoedmelding?- client heeft geen elektriciteit op kamer en op de gang en hierdoor vormt het gevaar wanneer ze naar beneden loopt.woonkamer woning 1, tel:- 0180625009Afwijking E Waarom is dit een spoedmelding?- client heeft geen elektriciteit op kamer en op de gang en hierdoor vormt het gevaar wanneer ze naar beneden loopt.woonkamer woning 1, tel:- 0180625009&#x20;Afwijking E Waarom is dit een spoedmelding?- client heeft geen elektriciteit op kamer en op de gang en hierdoor vormt het gevaar wanneer ze naar beneden loopt.woonkamer woning 1, tel:- 0180625009 | Niet duidelijk Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Er zit ergens een kortsluiting, waar is nog niet duidelijk.Definitief herstel.nagenoeg alle verbruikers uit de wcd's gehaald, alle wcd's, schakelaars en lichtpunten losgekoppeld, nog steeds sluiting tussen fase en nul. afzuigkap losgekoppeld, geen resultaat. tenslotte de spots in de koof losgekoppeld,hier zat kortsluiting in een stekkerblok, zie foto's.nieuw stekkerblok gehaald en aangesloten.getest, automaat en aardlek blijven nu in. alle losgekoppelde delen weer aangesloten, alles werkend en opgeruimd achtergelaten.op slaapkamer Evelijn moeten alle stekkers nog terug in de stekkerblokken, de deur was op slot. | 1076.56
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03594 | SZ: Schoolstraat 14 | 937406 | 44151 | 44162 | Gereed gemeld | Verstopping afvoer keuken* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *27-11-2020 18-11 RIOOL.NL ¦ = gereed maar mist werkbon van 19-11 nog, deze opgevraagd *27-11-2020 bij riool.nl *27-11-2020 Tevens proforma ontvangen van € 771.40. Hiervoor mandaatopghoging gestuurd *27-11-2020 @inkoop. Volgen de voorwaarden kunnen we tot 1000 euro direct uitvoeren zonder *27-11-2020 offerte. | Putje verstopt, water komt omhoog vooral als de vaatwasser aanstaat.Omschrijving van uw melding- begin van de middag is er iemand al langs geweest na een eerdere meldinghiervan om dit probleem te verhelpen. maar nadat ik de vaatwasser deedaanzetten kwam weer het water omhoog zetten en probleem is dus nog nietopgelost.Specifieke ruimte van de melding- klussers lokaalWaarom is dit een spoedmelding?- al eerder gemeld en iemand voor langs geweest om probleem te verhelpen | Fa Riool.nl 18-11-2020 en 19-11-2020:Riolering is geheel dichtgeslibt met vet afkomstig uit de spoelkeuken.De riolering ligt ook zwaar verzakt. | Fa Riool.nl 18-11-2020:Eerst via de kruipruimte de 75mm. PE-leiding doorgespoten met hogedruk, totdatmijn slang vast kwam te zitten. Vervolgens riolering buiten opgegraven terplaatse van de gevel. De slang bleek vast te zitten in een bocht. Net na debocht heb ik een inspectiegat in de pijp gemaakt en daarbij geconstateerd datde riolering helemaal volstaat met vet, afkomstig van de spoelkeuken.Vervolgens diverse malen doorgespoten met hogedruk, maar er kwam nog geendoorstroming in de riolering. In het hoofdriool gekeken of daar de hogedrukunithoorbaar is. dat is niet het geval. Niet opgelost. Op 19-11 zal er eenvervolgbezoek plaatsvinden. Er moet dan tevens een lijmzadel ivmontstoppingspunt op de riolering gemaakt worden.*******************************************************************************Fa Riool.nl 19-11-2020:Bij technische dienst tekeningen opgevraagd. Ter plaatse van de gevel eenontstoppingspunt Ø110mm geplaatst in de riolering. Wederom uitvoering methogedruk doorgespoten. Aan de technische dienst laten zien dat het water nuweer wegloopt. Aangegeven dat de leiding verzakt ligt. Bestrating weer herstelden opgeruimd. Over de tekening heb ik niks meer vernomen. | 962.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06748 | SZ: Westerschelde 16A | 937459 | 44151 | 44152 | Gereed gemeld | Warmteklachten , in 1 ruimte , na aanpassing CV* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Warmteklachten , in 1 ruimte , na aanpassing CV.Gepland 17/11 tussen 10 - 16 uur.In overleg met Patrik.Afwijking W Warmteklachten , in 1 ruimte , na aanpassing CV.Gepland 17/11 tussen 10 - 16 uur.In overleg met Patrik. | Verkeerd gebruik | Definitief herstel, thermostaten opnieuw gepaird met regeling.Toen bleek dat de vergader ruimte open gestuurd bleef, men heeft hiervan de knop verwijdert, en deze bleek op 30C ingesteld te staan, deze aangepast naar 20C.Hierdoor liep alles weer dicht en komt er geen onnodige warmte in de ruimte, betreft postkamer. | 280.6
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03576 | SZ: Pottenbakkerij 3 | 937948 | 44153 | 44158 | Gereed gemeld | Verwarming niet meer te regelen op pottenbakkerij* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Verwarming is niet meer te regelen op pottenbakkerij 3De verwarming kan niet hoger of lager gezet worden met deregelaar. Deze hangt in de woonkamer.Gepland 19/11 ,Let op je kan pas om 15 uur op klant locatie , melden bij debegeleiding.Afwijking W Verwarming is niet meer te regelen op pottenbakkerij 3De verwarming kan niet hoger of lager gezet worden met deregelaar. Deze hangt in de woonkamer.Gepland 19/11 ,Let op je kan pas om 15 uur op klant locatie , melden bij de begeleiding.Afwijking W Verwarming is niet meer te regelen op pottenbakkerij 3De verwarming kan niet hoger of lager gezet worden met deregelaar. Deze hangt in de woonkamer.Gepland 19/11 ,Let op je kan pas om 15 uur op klant locatie , melden bij de begeleiding.Afwijking W Verwarming is niet meer te regelen op pottenbakkerij 3De verwarming kan niet hoger of lager gezet worden met deregelaar. Deze hangt in de woonkamer.Gepland 19/11 ,Let op je kan pas om 15 uur op klant locatie , melden bij de begeleiding. | Niet duidelijk Geen probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent niemand aanwezig.Definitief herstel , thermostaat van 19 naar 21 gezet alle radiatoren worden warm. advies gegeven om thermostaat op s t standaard temperatuur te zetten. | 230.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03565 | SZ: P.J. Bliekstraat 3 | 937753 | 44153 | 44153 | Gereed gemeld | thermostaat defect verwarming blijft gloeien* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | thermostaat defect verwarming blijft gloeien in de ruimte waar muziektherapie word gegeven Afwijking W thermostaat defect verwarming blijft gloeien in de ruimte waar muziektherapie word gegeven | Technisch gebrek | Definitief herstel Stift gereinigd en een nieuwe thermostaatknop geplaatst, deze had de TD nog liggen. | 123.59
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03497 | SZ: Haringvliet 6 | 938395 | 44155 | 44173 | Gereed gemeld | Verstopping toilet* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Verstopping toilet. Adres op terrein zelf is Haringvliet 5. Afwijking W Verstopping toilet. Adres op terrein zelf is Haringvliet 5. | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer,Riool.nl aangestuurd.uiigevoerd op vrijdag 20-11-20, toilet ontstopt. | 334.49
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03595 | SZ: Schoolstraat 16 | 938655 | 44158 | 44159 | Gereed gemeld | Geen ww, huisnummer 16 en 18.* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Geen ww, huisnummer 16 en 18.Afwijking W Geen ww, huisnummer 16 en 18. | Technisch gebrek | Definitief herstel 23-11 telefonisch contact gehad met Bo. deze gevraagd of reset werkt, lukte niet afspraak gemaakt volgende morgen 1e werk.24-11 boiler gaf melding a11 dit betekend slechte doorstroming. boiler ontkalkt dmv tegen dr stroom in spoelen. na reset installatie werkend achtergelaten. | 366.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09644 | SZ: Westerschelde 2 | 939341 | 44160 | 44161 | Gereed gemeld | Lift heeft stil gestaan. Graag nakijken | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Samen met client vast gezeten, deze lift kan niet gemist worden. | Fa Orona 25-11-2020:Blokkering software van de print | Fa Orona 25-11-2020:Lift in stilstand aangestroffen. Print stond vast, deze gereset. Werking liftgetest en in orde bevonden. Lift in bedrijf en storingsvrij achtegelaten.Begintijd 16:01uurEindtijd 16:47uur | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03484 | SZ: Goudestein/Oostdijk 46-48 | 939453 | 44161 | 44173 | Gereed gemeld | Er is door een waterleiding heengeboord* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Er is door een waterleiding heen geboord bij het plaatsen van een nieuwe keuken.Afwijking W | Molest/vandalisme | Op locatie bleek dat door de afgebroken afvoer, de keukenmonteurs in de vloer zijn gaan hakken. Dit is de reden dat er met hakmachine door de warm water leiding is gehakt. om waterleiding met de hand alles vrijgehakt. waterleiding en afvoer weer hersteld. | 532.84
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 939451 | 44161 | 44169 | Gereed gemeld | Storing Kone draaideur zij-ingang rechts* | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | - | Delta boulevard 12, Middelharnis Kone draaideur zij ingang rechts blijf openstaan kan niet afgesloten worden.Gisteravond is de deur provisorisch aan de binnenkant afgesloten. | Fa Assa Abloy 25-11-2020:Nog niet opgelost, alleen telefonisch contact gehad.******************************************************************************** | Fa Assa Abloy 25-11-2020:Melding rechtstreeks via Zuidwester ontvangen. Dit is niet de bedoeling,meldingen moeten altijd via Kropman lopen.Telefonisch contact gehad met de locatie en advies gegeven voor eennoodoplossing, zodat de deur toch dichtkan. Storing wordt verder aangevangen opdonderdag 26-11.Begintijd 22:40uurEindtijd 22:55uur*******************************************************************************Fa Assa Abloy 03-12-2020:Opname gemaakt voor vervanging van de automaat. Geeft regelmatig storing.Begintijd 09:16uurEindtijd 10:11uur********************************************************************************Voor het vervangen van de deurautomaat volgt per omgaande een offerte rechtstreeks aan Zuidwester | 212.51
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03527 | SZ: Marrewijkpad 11 | 939755 | 44162 | 44163 | Gereed gemeld | Geen warmwater* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Alle oneven nummers 3 t/m 17--geen ww.Alle oneven nummers 3 t/m 17--geen ww. | - | - | 437.63
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03557 | SZ: Oosterschelde 10 | 939604 | 44162 | 44175 | Gereed gemeld | Het wordt niet warmer 19.5 graad in de woonkamer* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Het wordt niet warmer 19.5 graad in de woonkamer. Verwarming lijkt niet aan teslaan. Betreft Oosterschelde 9 Susanne Timmermans 0623643005Afwijking W Het wordt niet warmer 19.5 graad in de woonkamer. Verwarming lijkt niet aan te slaan. Betreft Oosterschelde 9 Susanne Timmermans 0623643005Afwijking W Het wordt niet warmer 19.5 graad in de woonkamer. Verwarming lijkt niet aan te slaan. Betreft Oosterschelde 9 Susanne Timmermans 0623643005Afwijking W Het wordt niet warmer 19.5 graad in de woonkamer. Verwarming lijkt niet aan te slaan. Betreft Oosterschelde 9 Susanne Timmermans 0623643005 | Technisch gebrek Technisch gebrek | Definitief herstel.Systeemdruk te laag, op druk gezet. temperatuur in de warmtepomp is in orde.Definitief herstel, elektrisch element vervangen en aangesloten, hiervoor boiler leeg moeten laten hevelen ivm ontbreken aftap mogelijkheid. Tevens druk installatie bijgevuld, was te laag.Reserve element in techniek ruimte jeugdhonk gelegd op aanwijzing van Vincent, zodat bij calamiteiten sneller geschakeld kan worden. | 1655.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 939645 | 44162 | 44169 | Gereed gemeld | lift buitenzijde pand zakt niet ver genoeg * | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | lift buitenzijde pand zakt niet ver genoeg | - | Fa Orona 27-11-2020:verkeerde liften firma aangestuurd. lift niet bij ons in onderhoud.Begintijd 14:00uurEindtijd 14:31uurOVERIGE ACTIVITEITEN, EVENEMENTEN LOCATIE | 140.28
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03596 | SZ: Schoolstraat 18 | 939993 | 44165 | 44201 | Gereed gemeld | Toilet is helaas weer verstopt + flinke stank* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Toilet is helaas weer verstopt + flinke stank. | Vervuiling | In de bijlage vindt u het werkrapport met Opdrachtbonnummer OB051736.Via de toilet ontstopt met pomp fiks en loopt wel weer maar niet goed lopend engraag een vervolg voor door te spuiten via Kruipruimte met twee man om goed tkunnen reinigen. Voorgevel riool opgegraven van daaruit gaatje gemaakt en HD gespoten naarbinnen en naar gemeente riool. Riool is verzakt, dit is bekend, weer dichtgemaakt met klapstuk en bestraat. | 449.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03598 | SZ: Schoolstraat 22 | 939944 | 44165 | 44165 | Gereed gemeld | Geen warm water in gehele woning* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Geen warm water in gehele woning , melden bij huisnummer 20 en de CV Ketelszitten bij huisnummer 22.Afwijking W Geen warm water in gehele woning , melden bij huisnummer 20 en de CV Ketels zitten bij huisnummer 22. | Technisch gebrek | Definitief herstel , installatie gespoeld en paar x drukstoot gegeven nu word alles weer warm. | 356.38
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 940203 | 44165 | 44165 | Gereed gemeld | Lekkage cv. | 1E LIJN ST |  | - | Adres: Bosstraat 174 B1 undefined4811 EE, BredaMelding: Lekkage expansievat. &#x20;Opmerkingen: Klant lijkt niet in het systeem te staan, maar volgens melder valt het wel onder kropman. Dgg. 21.09 | Technisch gebrek.Afdichtingsring binnensifon versleten. | Definitief herstel. Ik heb de afdichting, beide sifons en de condensaansluiting van de branderkamer schoongemaakt en de o-ring van de binnensifoon vervange. De ketel meer dan half uur laten branden voor te testen. De aansluiting lekt niet meer. Ketel werkend en storingsvrij achtergelaten. | 225.61
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 939948 | 44165 | 44165 | Gereed gemeld | Kraan keuken hendel schiet eraf | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | - | - | Klus voor TD Zuidwester, aldus melder | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03463 | SZ: Delta boulevard 12 | 940118 | 44165 | 44166 | Gereed gemeld | c.v. ketels ww in storing vanuit de regeling* | 1E LIJN ST | ECZ/47152 | - | c.v. ketels ww in storing vanuit de regeling, interfaces staan beide te knipperen.Afwijking W c.v. ketels ww in storing vanuit de regeling, interfaces staan beide te knipperen. | Technisch gebrek | Definitief herstel , beide printjes vervangen installatie vragend gemaakt via priva om te controleren of alles werkt. beide ketels doen het weer | 501.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03495 | SZ: Haringvliet 21 | 940127 | 44165 | 44167 | Gereed gemeld | Airco lijkt water te verliezen* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De airco op A. Rijndorp zijn kamer lijkt heel veel water te verliezen.De wandboordjes en foto's die eronder hangen/staan zijndoorweekt van het vocht.. zelfs op zijn bureau waren zijn spulletjesnat geworden van het water/vocht.Ook op de muren zie je strepen van het vocht.Is dit normaal? Ik kan me niet heugen dat dit voorgaande jaren ookzo was.Afwijking W De airco op A. Rijndorp zijn kamer lijkt heel veel water te verliezen.De wandboordjes en foto's die eronder hangen/staan zijndoorweekt van het vocht.. zelfs op zijn bureau waren zijn spulletjesnat geworden van het water/vocht.Ook op de muren zie je strepen van het vocht.Is dit normaal? Ik kan me niet heugen dat dit voorgaande jaren ookzo was. | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Niet duidelijk zichtbaar waar het water langs naar buiten komt. Het lijkt erop dat het aan de perszijde van het condens afvoerpompje kan lekken, het slangetje ging er erg makkelijk af.iets ingekort en opnieuw aangesloten. | 275.8
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03467 | SZ: Doelen 76-78 | 940165 | 44165 | 44166 | Gereed gemeld | De boiler in de CV ruimte lekt.* | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | De boiler in de CV ruimte lekt.Afwijking W De boiler in de CV ruimte lekt. | Technisch gebrek. 2E MELDING BIJ. KRAAN KAMER VAN NIKITA DRUPT CONSTANT. BINNENWERK VERSLETEN. GROHE WT KRAAN. WW KW. ZIE FOTOS. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Bij en onder de boiler zijn oude leksporen en een vochtige plek op het houtenvloer te zien. Verder kon ik niet kijken omdat de boiler vol is en de isolatieplaat waar die op staat massief is. De lek is niet zo groot en kan veroorzaakt zijn geweest doordat de staalkopplingen ooit afgekoelld zijn, ik heb ze nu ook aangetrokken maar ze zijn al goed vasgedraaid. Ik kan nu niet meer dan dit doen en ik geef door dat ze even in de gaten houden of de natte plek nog groter wordt en dat aan ons melden. Voor nu is het opgelost. 2e MELDING NR 78 GRAAG OPPAKKEN. WT KRAAN VAN KAMER NIKITA. NW BINNENWER OF NW KRAAN. ZIE FOTOS. | 234.06
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09644 | SZ: Westerschelde 2 | 939940 | 44165 | 44165 | Gereed gemeld | De verwarming op de kamer van H van Erkel* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De verwarming op de kamer van H van Erkel doet het niet, de restvan de verwarmingen in het gebouw doen het wel.Melden bij de receptie bij Linda.Afwijking W De verwarming op de kamer van H van Erkel doet het niet, de restvan de verwarmingen in het gebouw doen het wel.Melden bij de receptie bij Linda. | Geen probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , bij aankomst deed alles het gewoon. | 96.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09646 | SZ: Westerschelde 6 | 940287 | 44166 | NULL | Vervallen | water in de doucheruimte blijft koud | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | water in de doucheruimte blijft koud | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09637 | SZ: Verboomstraat 42 A-50F | 940244 | 44166 | NULL | Vervallen | schakelaar was/droog machine defect | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Schakelaar waar droger/wasmachine op aangesloten kan worden, werkt niet.Touwtje in de badkamer | - | - | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 940358 | 44166 | 44179 | Gereed gemeld | Lekkage waterleiding van de verwarming* | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | Lekkage waterleiding van de verwarming.SZ: Boschstraat 174/b1 , tel:- 0683070876er is op dit moment iemand aanwezig in de woning, hij blijft de hele dag thuis.Afwijking W Lekkage waterleiding van de verwarming.SZ: Boschstraat 174/b1 , tel:- 0683070876 | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten .ketel gecontroleerd de uitloop van de wisselaar zat verstopt deze weer open gemaakt. | 143.86
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03589 | SZ: Scheldestraat 56-56a t/m f | 940248 | 44166 | 44169 | Gereed gemeld | Lift blijft open staan, kan niet gebruikt worden* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | *1-12-2020 Uitvoer Orona 1-12, konden geen tijd aangeven. *1-12-2020 Dhr. Dion ingelicht over inzet Orona. | Lift blijft open staan, kan niet gebruikt worden. | Fa Orona 1-12-2020:Fotocel-sensorlijst was ontregeld, losgekomen. | Fa Orona 1-12-2020:Afgesteld en getest. Sensorlijst vastgezet en afgesteld en schachtdeurcontactBG afgesteld.Begintijd 12:22uurEindtijd 14:24uur | 266.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03631 | SZ: Volkerakpad 8-10 | 940223 | 44166 | 44166 | Gereed gemeld | Camera storing slaapkamer Leah | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De beelden van de camera op de slaapkamer van Leahkomen niet goed door op de beeldschermen van de nachtdienst op de Werf. | - | Niet voor Kropman | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06200 | SZ: Koninginneplein 12 | 940493 | 44167 | 44167 | Gereed gemeld | stopcontact deels defect van ventilatie* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | stopcontact deels defect van ventilatie Afwijking E stopcontact deels defect van ventilatie | Technisch gebrek | Definitief herstel.Het gaat om de ventilatie, de bovenbuurvrouw heeft 'savonds last vd ventilatie.daardoor is er een tijdklok geplaatst maar die schakelt op een bepaald moment uit.Deze wcd op een constante voeding gezet. | 330.94
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09679 | SZ: Scheldestraat 56 D | 940472 | 44167 | 44175 | Gereed gemeld | Kortsluiting P&A badkamer rechts achterin* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Kortsluiting P&amp;A badkamer rechts achterin Afwijking E Kortsluiting P&amp;A badkamer rechts achterinAfwijking E Kortsluiting P&amp;A badkamer rechts achterin Afwijking E Kortsluiting P&amp;A badkamer rechts achterin | Verkeerd gebruik Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.binnenwerk wcd defect,schroef is door bev. gat gedrukt waardoor het binnenwerk en raam beweegt.nieuwe bestellen, zie adviesorder.Definitief herstel enkele wcd vervangen | 386.25
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09644 | SZ: Westerschelde 2 | 940781 | 44168 | 44168 | Gereed gemeld | verwarming in slaapkamer tweede rechts defect * | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | verwarming in slaapkamer tweede rechts defect Afwijking W verwarming in slaapkamer tweede rechts defect | Technisch gebrek | Definitief herstel Kamer HugoHet binnenwerk van het regelventiel zat vast geplakt, werking nu weer normaal. | 101.65
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 940936 | 44168 | 44174 | Gereed gemeld | Wc’s en slokop verstopt* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Wc’s en slokop verstopt | - | Wc’s en slokop ontstopt door Riool.nl. | 226.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 940761 | 44168 | 44174 | Gereed gemeld | Koud water met douche* | 1E LIJN ST | GO/47152 | *8-12-2020 Storing was niet opgepakt door Peter Smout, nu doorgepland op 9-12 bij Jack v O | 's Morgens en 's middags heeft Remco warm water bij hetdouchen, in de avond al een paar dagen een koude douche. Deoorzaak is ons onbekend. De kamer direct naast hem had ophetzelfde moment wel warm waterAfwijking W | Geen probleem | thermostaatkraan gecontroleerd.geen bijzonderheden.waarschijnlijk is hier spraken van bediening fout.in de avond gaan bijna alle bewoners gelijke tijd douchen waardoor er een tijdelijke dip kan ontstaan.met begeleiders afgesproken om bewoner te begeleiden tijdens douchen.melding is door bewoner zelf doorgegeven aan begeleiding en e.a is niet verder bekeken | 258.62
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03538 | SZ: Marrewijkpad 17 | 941009 | 44169 | 44179 | Gereed gemeld | De radiatoren op Marrewijpad 17 slaan niet aan* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | De radioteren op Marrewijkpad 17 op kantoor, de gang en in dehuiskamer slaan tot zeker 3 uur s' nachts niet aan. Het is erg koudover de gehele woning. Kan hier iets aan gedaan worden? Wijwerken s' nachts vanuit deze woning en het is nu erg koud.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel, check gedaan in techniek ruimte hier geen probleem.Op de woning gecontroleerd alles is warm, geen probleem. | 122.32
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03577 | SZ: Pottenbakkerij 5 | 941332 | 44171 | 44171 | Gereed gemeld | Thermostaat is kapot - Geen warmte in woning* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Thermostaat is kapot - Geen warmte in woningBewoner is geestelijk beperkt. Graag met verzorger contact opnemen. Afwijking W Thermostaat is kapot - Geen warmte in woningBewoner is geestelijk beperkt. Graag met verzorger contact opnemen. | Technisch gebrek. kamerthermostaat kapot gevallen. | Definitief herstel.De thermostaat kon weer aan elkaar maken en hij doet het weer. Getest en werkend achtergelaten. Ook heb ik boven bij de ketel gekeken en bijgevuld. De verwarming doet t weer goed. | 287.33
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL05939 | SZ: Kloosterlaan 317 | 941606 | 44172 | 44173 | Gereed gemeld | Bewoner heeft geen warmwater* | 1E LIJN ST | Brabant/47152 | - | Bewoner heeft geen warmwaterAfwijking W Bewoner heeft geen warmwater | Technisch gebrek | Definitief herstel , Oh uitgevoerd aan cv ketel bovenste etage. deze zat vrij dicht. daardoor ging hij sneller uit en kan hij koud water krijgen. ook als er boven water getapt word zakt beneden te temperatuur omdat er 1 ketel zit. niet op deze kamer geweest ivm quarantaine bewoner. | 132.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03464 | SZ: Delta boulevard 60-88 | 941509 | 44172 | 44173 | Gereed gemeld | Koud water magneetklep defect* | STORING | GO/47152 | - | Afwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.In de kamer van Art zou het koud water via het waterslot niet meer af sluiten , wastafel koud water had men het stopkraantje van dicht gedraaid, na controle door waterslot te bedienen werkt dit gewoon meerdere malen de sleutel bediend geen bijzonderheden i.o.m J.v.Gulik heb ik de meegeleverde klep bij de TD afgeleverd. Dhr v Gulik ook de status hiervan medegedeeld. | 468.81
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09677 | SZ: Scheldestraat 56 B | 941653 | 44172 | 44173 | Gereed gemeld | Warmteklachten in de woning* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Paar weken geleden was het erg koud op de woning. Toen kwamen ze de kachelmaken. Nu is het enorm warm op de woningAfwijking W Paar weken geleden was het erg koud op de woning. Toen kwamen ze de kachel maken. Nu is het enorm warm op de woning | Technisch gebrek | Definitief herstel Stift tbv thermostaatknop zat vast, deze weer gangbaar gemaakt.Thermostaatknop stond op 30°C ingesteld deze op 25°C gezet ivm warmteklachten. | 237.69
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03492 | SZ: Haringvliet 15 | 941900 | 44173 | 44173 | Gereed gemeld | Te warm in de huiskamer* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Te warm in de huiskamer.Afwijking W Te warm in de huiskamer. | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven Beide Lbk's nagezien op werking staat automatisch 21°C.3x WTH vloerverdeler nagezien op werking geen bijzonderheden kunnen ontdekken.De Regelklep Acvatatix SQS35 liep niet geheel dicht, deze eraf gehaald om te kijken of de 3-weg klep niet vastzat, dit was niet het geval traag werkende Regelklep misschien niet krachtig genoeg. Advies indien warmteklacht terug komt vervangen. | 198.85
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 941787 | 44173 | 44194 | Gereed gemeld | lift kan niet afgesloten worden op Begane Grond* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | *11-12-2020 Werkbon binnen van Orona 10-12, maar tekst sluit niet aan op de eerdere *11-12-2020 werkbon. Er staat ook geen inkoopordernummer op. Werkbon wel gekoppeld en *11-12-2020 werkbon niet akkoord @ Orona teruggemaild. *15-12-2020 =&gt; Wederom 2 werkbonnen aan elkaar ontvangen. Op de bon van 8-12 staat dat er *15-12-2020 een opname gedaan is voor het vervangen van een sleutelschakelaar. Hier zie ik *15-12-2020 geen sluitende bon op. Wel zit er een werkbon van 10-12 aan waar kennelijk op *15-12-2020 een storing gereden is, hier hebben wij geen opdracht voor gegeven, is niet via *15-12-2020 kropman gelopen. Er moet een werkbon nog volgen van het plaatsen van de *15-12-2020 sleutelschakelaar. Zeer ontevreden over de manier waarop Orona met werkbonnen *15-12-2020 communiceert *17-12-2020 Mw. Melini (Servicedesk/Orona) gesproken. Er is een opname gedaan voor de *17-12-2020 sleutelschakelaar. Zij gaat na of de offerte hier al van doorgestuurd is. | lift kan niet afgesloten worden op de Begane Grond | - | 08-12-2020 terugkoppeling orona:opname gedaan voor het plaatsen van een sleutel schakelaar | 132.7
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03580 | SZ: Rommerswalestraat 1 | 941920 | 44173 | 44173 | Gereed gemeld | Lekkage bij boiler, geen warm water in gebouw* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Omschrijving van uw melding- Lekkage bij de boiler, en geen warm water in het gebouw.Specifieke ruimte van de melding- Ketelhuis eerste verdieping gang bij 1CTe bereiken op Dion Broeders tel:- 0610617793.- Dagbestedingslokalen..Afwijking E Omschrijving van uw melding- Lekkage bij de boiler, en geen warm water in het gebouw.Specifieke ruimte van de melding- Ketelhuis eerste verdieping gang bij 1CTe bereiken op Dion Broeders tel:- 0610617793.- Dagbestedingslokalen.. | Niet duidelijk | Definitief herstel stekker lag eruit bij aankomst erin gedaan gecontroleerd en gemeten nu opwarmen | 174.55
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03560 | SZ: Oosthavendijk 32 | 942021 | 44174 | NULL | Vervallen | Verwarming blijft doorbranden | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Op de kamer van Ria Wesdorp op dijk 32 kan de kachel niet uit.Ook al draai je de knop dicht blijft de kachel erg warm. | - | Geen gehoor. Vervallen | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03495 | SZ: Haringvliet 21 | 942051 | 44174 | 44174 | Gereed gemeld | Water linker badkamer wordt niet warm* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Water linker badkamer wordt niet warm.Terugkomende storing. Wasbak rechterzijde wordt ook niet warm.Afwijking W | Technisch gebrek | kranen afgesteld en hierna getest.samen met begeleiding getest | 223.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03563 | SZ: P.J. Bliekstraat 1 | 942397 | 44175 | 44180 | Gereed gemeld | Afvoerputje in de keuken geeft stank overlast* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Afvoerputje in de keuken geeft stank overlast graag doorspoelen | Afvoerputje in de keuken geeft stank overlast | werkbon Riool.nl 14-12-2020via de keuken een T-stuk geplaatst en gedraaid tot na de verstopping. Afvoer loopt weer goed door en via de vloer het putje gedraaid. alles loopt goed doorstart 08:53 eind 09:25 | 138.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09664 | SZ: Hollands Diep 31 | 942436 | 44175 | 44186 | Gereed gemeld | Verstopping van keuken/ketelhuis* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Verstopping van keuken/ketelhuis.Afspraak inplannen op nummer: 0187898676. | - | Fa Riool.nlKeukenafvoer ontstoptBegintijd 13:31uurEindtijd 13:46uur | 114.96
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09685 | SZ: Schengestraat 41 C | 942536 | 44175 | 44183 | Gereed gemeld | Bel weigert met enige regelmaat | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Bij het aanbellen beneden aan de voordeur komt de bel vaak nietdoor op de ascom telefoon. Taxichauffeur gaf aan dat dit al enkele weken zo is. | - | Vervallen ivm covid patien. Men doet een nieuwe melding wanneer het weer veiligis op de afdeling. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09675 | SZ: 's-Heer Hendrikskinderenstraat | 942626 | 44176 | 44179 | Gereed gemeld | thermostaatknop is dol in woongedeelte* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | de verwarmings knop (woongedeelte) verwarming onder het raam is dol wanneer jeaan deze knop draait draait die door.Afwijking W | Geen probleem | het aanpassen van de stand van de knop met schroevendraaier. de knop staat op ongeveer halverwegen. de knoppen zijn in de woonkamer in alle studio's op zo'n manier gemaakt | 213.2
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09670 | SZ: Van Schendelstraat 3 | 942728 | 44176 | 44176 | Gereed gemeld | binnendeur blijft open en dicht gaan* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | binnendeur blijft open en dicht gaan | Fa Assa Abloy 11-12-2020:Print stond vast | Fa Assa Abloy 11-12-2020:Print gereset en deur getest. werkt weer naar behoren.Begintijd 14:46uurEindtijd 15:10uur | 168.52
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09640 | SZ: Marrewijkpad 13 | 942615 | 44176 | 44176 | Gereed gemeld | alle kachels op mwp13 blijven lauw * | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | alle kachels op mwp13 blijven lauw ook als ze op 5 staan Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel.ketel stond niet op hand aan, deze weer goed gezet. | 214.18
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09643 | SZ: Oosthavendijk 36 / OOSTHAVE | 943005 | 44179 | 44179 | Gereed gemeld | Radiatoren werken niet , -Dijk 32 +34 +36* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | De radiatoren in de woonkamer zijn lauw, Te bereiken opLet op melden Annemarie bij Oosthavendijk huisnummer 34- 0187898862.Radiatoren werken niet , -Dijk 32 +34 +36.Afwijking W | Technisch gebrek | het controleren van de cv-installatie druk. deze was 1,1 bar. Druk tot 2 bar opgevuld. gekeken of er lucht in de installatie zat, dit was niet het geval. regel klep staat op ongeveer 50%. Op Cenvax regeling gekeken naar de temperaturen. de gewenste temperatuur was 35 graden en de gemeten temperatuur was ook 35 graden. de gemeten ruimte temperatuur was 21 graden en gewenste temperatuur was ook 21 graden. gekeken waar de ruimte opnemer zat. Dit is in de middelste woning, waar de temperatuur goed was. gekeken naar de temperatuur stand, van de convectoren. Ze stonden op stand 5, deze op 3 gezet. de convectoren zijn erg vervuild. Dringend advies om dit schoon te laten maken door de schoonmaakster. | 255.75
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09641 | SZ: Marrewijkpad 15 | 943845 | 44181 | 44186 | Gereed gemeld | Stoppen slaan door in de keuken* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *16-12-2020 Geen monteur ingepland i.vm. afwachten uitslag Corona test. *16-12-2020 Klant neemt contact op als de resultaten binnen zijn. *18-12-2020 Test was negatieg. Gepland 18/12 12:00-16:00 | - Het stopcontact onder de inductieplaat maakt een knal en hierbij wordt destekker uit het stopcontact ''geduwd'' en begint het te roken.Ook slaan de stoppen hierbij door.Afwijking E | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Kortsluiting in de inductiekookplaat.Kookplaat moet vervangen worden.Dit is niet voor Kropman en TD Zuidwester maar voor de desbetreffende zorgmanager. | 163.41
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03608 | SZ: Thorbeckelaan 1b | 943843 | 44181 | 44200 | Gereed gemeld | Stank klachten riool* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *16-12-2020 Dhr. Ricardo (Riool.nl) gaat met de storing aan de slag. | Betreffende:Stank uit riool, In de MIVA badkamer stinkt het erg.Kan er een riool inspectie gedaan worden i.v.m. stank uit de riool. | Fa Riool.nl 30-12-2020:Rioolinspectie uitvoeren ivm stankoverlast in Mivabadkamer. | Fa Riool.nl 30-12-2020:Rioolinspectie uitgevoerd door middel van een rookproef ivm stankoverlast. | 487.83
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 943865 | 44181 | 44193 | Gereed gemeld | Thermostaat doet het niet of nauwelijks* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Thermosstaat draaiknop doet het heel slecht tot niet Afwijking W Afwijking W Thermosstaat draaiknop doet het heel slecht tot niet Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Thermostaat is versleten, deze moet vervangen worden.Object (tijdelijk) niet in beheer , niemand aanwezig. Definitief herstel, thermostaat vervangen en ingesteld naar tijden gebruiker en weersafhankelijk ingesteld. | 459.71
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03539 | SZ: Marrewijkpad 6 | 944457 | 44183 | 44184 | Gereed gemeld | Brandwerende deuren staan open, BMC staat in rust* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Brandwerende deuren staan open, BMC staat in rust.Begeleidwonen woning. Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel.De zekering F2 van de gtv was doorgeslagen, oorzaak onbekend. gecontroleerd op kortsluiting, geen sluiting aanwezig. zending vervangen, deuren en werking gecontroleerd, sjees weer in orde. | 311.15
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03630 | SZ: Volkerakpad 2 | 944458 | 44183 | 44186 | Gereed gemeld | Activiteitencentrum - stroomstoring vriezers* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Stroomstoring /activiteitencentrum - vriezers ontdooien. Sleutel in het kastje op de Werf. Afwijking E | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.De aardlekautomaat Q3 was uitgevallen for even kortsluiting in een wasmachine deze uit het stopcontact gehaald en de kabel opgerold. De wasmachine moet nagekeken of vervangen worden.Dit is niet voor Kropman. wel door laten melden naar de zorgmanager. | 335.39
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL06453 | SZ: Beneden Oostdijk 22 | 944507 | 44186 | 44187 | Gereed gemeld | Deur opent en sluit niet goed* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Deur van de rolstoel ingang opent maar voor de helft en gaat meteen weer dicht. | Fa Assa Abloy 21-12-2020:Fotocel niet in juiste positie. | Fa Assa Abloy 21-12-2020:Fotocel en veiligheidsensoren bijgesteld, kan nog problemen geven aangezien erkerstversiering onderde sensoren hangt.Deur werkend en storingsvrij achtergelaten.Begintijd 15:30uurEindtijd 15:50uur | 121.05
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03483 | SZ: Goudestein/Oostdijk 9 | 944510 | 44186 | 44194 | Gereed gemeld | Rechter douche 1e verd wisselt erg van temperatuur | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Rechter douche 1e verd wisselt erg van temperatuur | - | - | 19.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09642 | SZ: Oosthavendijk 34 / OOSTHAVE | 944958 | 44186 | 44188 | Gereed gemeld | Verstopping boven in de badkamer* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | - Boven in de badkamer zijn 2 wc's. de sanibrojeur van de 2 is verstopt(achterste toilet).Met de plopper geprobeerd maar zonder resultaat.Graag zsm ontstoppen want we hebben te veel cliënten en te weinig wc's. | - | sanybroyeur zit i WC pot zelf, vermoedelijkmotor doorgebrand, pot nog vervangen? | 172.44
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03546 | SZ: Multatulipad 1-3 | 945455 | 44188 | 44188 | Gereed gemeld | Opsluiting in lift d.d. 10-12-2020* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Melding van een liftopsluiting op Multatulipad 3, rechtreeks aanfa Orona gemeld door mw Debora op 10-12-2020.** | Fa Orona 10-12-2020:Schachtsensor uit positie. | Fa Orona 10-12-2020:Werkbon achteraf door rechtstreekse melding aan Fa Orona ivm opsluiting.Positie van de schachtsensor hersteld en werking lift getest. Werking is weer in orde. Liftinstallatie in bedrijf en storingsvrij achtergelaten.Begintijd 11:30uurEindtijd 12:31uur | 182.42
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03607 | SZ: Thorbeckelaan 1a | 945377 | 44188 | 44189 | Gereed gemeld | branddeuren sluiten niet bij woning 1A/1B* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | branddeuren sluiten niet bij woning 1A/1BAfwijking E branddeuren sluiten niet bij woning 1A/1B | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten 1 deur ontkoppeld de gtv is maar voor 2 magneten en ik tel er al 7 a 8. zie foto voor type deurdrangerGegevens doorgemaild naat eigen TD, zij pakken dit verder op. | 338.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03591 | SZ: Schengenstraat 41a - f | 945681 | 44189 | 44192 | Gereed gemeld | Client heeft stopcontacten van de muur getrokken* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Client heeft stopcontacten van de muur afgetrokken.Afwijking E Afwijking E | Molest/vandalisme Molest/vandalisme | (Robert v/d Velden.Definitief herstel – instructie gegeven alles terug geplaatst en td is er bezig mee maar nog niet afgewerkt gebeurtenis was al op zondag 20 december maar spullen besteld of iets door td en was niet goed maar men wildeniet zo de kerst in kon niks anders dan alles terug monteren td na kerst zelf verder | 368.08
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL02497 | SZ: Oosthavendijk 30 | 945708 | 44191 | 44191 | Gereed gemeld | Gedeeltelijk stroomstoring* | 1E LIJN ST | GO/47152 | - | Gedeeltelijk stroomstoring.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Definitief herstel ,Contact gehad met melder.E monteur aangestuurd.Definitief herstel – instructie gegeven frituur oven en nog meer aan in de keuken groep uit en niet telefonisch de groepenkast kunnen vinden was een invaller op locatie groepenkast gezocht gemeten en hersteld | 390.67
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 945734 | 44192 | 44192 | Gereed gemeld | Geen ww* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 | - | Geen ww.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel Telefonisch contact gehad met melder.Uitleg gegeven om toestel te resetten, toestel start weer op.Instalatie weer functioneel. | 59.98
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL09679 | SZ: Scheldestraat 56 D | 945733 | 44192 | 44192 | Gereed gemeld | Storing branddeur* | 1E LIJN ST | Zeeland/47152 | - | Branddeur is van het slot af. Iedereen kan deze nu los maken. Ook de drangers staan op de zware standAfwijking beveiliging Afwijking beveiliging Branddeur is van het slot af. Iedereen kan deze nu los maken. Ook de drangers staan op de zware stand | Verkeerd gebruik Niet duidelijk, | Definitief herstel – instructie gegeven voor het gourmetten BMI uitgezet terug aan deden ze het niet meer met wat duw en trek werk weer magneten goed gekregen dit was ivm kromme kunstof deuren storing terug gezet naar regio monteur. | 304.1
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03623 | SZ: van Schendelstraat 12-14 | 945904 | 44194 | 44195 | Gereed gemeld | Geen warm water , bijvullen nummer 14* | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47153 | - | Geen warm water , bijvullen ketel nummer 14.Je kan daar gewoon terecht je hoeft niet bij nummer 12 te zijn.Afwijking W Afwijking W Geen warm water , bijvullen ketel nummer 14.Je kan daar gewoon terecht je hoeft niet bij nummer 12 te zijn.Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | op locatie de installatie bijgevuld tot 1,8 bar. geprobeerd om de installatie weer bij te zetten. de transportpomp blijft thermisch uitvallen. de zekering was op een moment niet meer goed. 4A 500V was deze. op dagbesteding zekering gezocht. 6A 500V erin gezet. deze pomp besteld. Definitief herstel , pomp vervangen en alles getest werkt weer | 2199.17
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03535 | SZ: Marrewijkpad 7 | 946181 | 44196 | 44201 | Gereed gemeld | Putten parkeerplaats staan vol met water. | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | *31-12-2020 Jack van Oorschot gesproken, meldt dat wij de straatkolken niet doen. *31-12-2020 Mw. Cindy ingelicht. | Putten parkeerplaats staan vol met water. Dit loopt niet weg.Melding laten vervallen i.o.m. Jack van Oorschot. | - | Iom. Jack van Oorschot melding laten vervallen. Valt niet binnen contract. | 0
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03531 | SZ: Marrewijkpad 2 | 946142 | 44196 | 44196 | Gereed gemeld | Lekkage vanuit de CV ketel* | 1E LIJN ST | Voorne-P/47152 | - | Lekkage vanuit de CV ketel. Stroomt door naar verdieping benedenAfwijking W Lekkage vanuit de CV ketel. Stroomt door naar verdieping beneden | Technisch gebrek | Definitief herstel , nieuw stukje leiding gezet in de circulatie leiding | 206.31
54090 | Stichting Zuidwester | SC21903 | Stichting Zuidwester | Vervallen | SL03512 | SZ: Kloosring 109 | 946171 | 44196 | 44207 | Gereed gemeld | Afvoer verstopt in de woning | 1E LIJN ST | Hoekse-W/47152 Afsluiten | - | afvoer verstop in de woning | - | storing is niet meer voor kropman dit gemed bij zuidwester dat dit bij de nieuwepartij gemeld dient te worden. | 22.98
54114 | Leijnse Artz | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL03119 | Leijnse Artz Advocaten | 494315 | 42278 | 42278 | Gereed gemeld | TESTBON: Storing cv - wordt niet warm | STORING |  | - | Storing cv - wordt niet warm | Onderdeel defect , pomp was thermisch uit, amperage gemeten. pomp blijkt teveelvermogen op te nemen. | Onderdeel vervangen , pomp opgehaald bij technische unie . installatie afgetapt/ ingeblokt pomp vervangen en electrisch aangesloten. cv systeem gevuld enontlucht pomp op werking getest , deze functioneerd weer naar behoren | 0
54131 | Parker Hannifin B.V. | SC20570 | Parker Hannifin B.V. | Vervallen | SL03667 | Parker Hannifin B.V. | 450412 | 42054 | NULL | Gereed gemeld | SC20570 Storingsafkoop Q1 - 2015 | STORING |  | - | - | - | - | 0
54131 | Parker Hannifin B.V. | SC20570 | Parker Hannifin B.V. | Vervallen | SL03667 | Parker Hannifin B.V. | 450414 | 42054 | NULL | Gereed gemeld | SC20570 Storingsafkoop Q2 - 2015 | STORING |  | - | - | - | - | 0
54131 | Parker Hannifin B.V. | SC20570 | Parker Hannifin B.V. | Vervallen | SL03667 | Parker Hannifin B.V. | 450415 | 42054 | NULL | Gereed gemeld | SC20570 Storingsafkoop Q3 - 2015 | STORING |  | - | - | - | - | 0
54131 | Parker Hannifin B.V. | SC20570 | Parker Hannifin B.V. | Vervallen | SL03667 | Parker Hannifin B.V. | 450416 | 42054 | NULL | Gereed gemeld | SC20570 Storingsafkoop Q4 - 2015 | STORING |  | - | - | - | - | 0
54131 | Parker Hannifin B.V. | SC20570 | Parker Hannifin B.V. | Vervallen | SL03667 | Parker Hannifin B.V. | 456927 | 42080 | 42110 | Gereed gemeld | Koeldroger defect. Sabroe SD452A n.b. Onderhoud i | STORING | SC20570 | *7-4-2015 Offerte uiteindelijk uitgevoerd door Geveke. Parker heeft Geveke rechtstreeks opdracht verstrekt | Categorie: 54 - Gassen - Specificatie locatie: Compressor ruimte - Omschrijving: Koeldroger defect. Sabroe SD452A n.b. Onderhoud is inmiddels meer dan 1 jaar geleden.! | defecte compressor | Compressor is defect, zit mechanisch vast.Om deze te vervangen volgt een offerteTevens was de artic star Hp droger defect. Fan pressure switch vervangen. | 481.74
54131 | Parker Hannifin B.V. | SC20570 | Parker Hannifin B.V. | Vervallen | SL03667 | Parker Hannifin B.V. | 466717 | 42117 | 42118 | Gereed gemeld | Elektra | STORING | GO/91342/47152 | *24-4-2015 Kees was al op locatie waardoor wij sneller op locatie waren dan de klant de storing kon afbellen. Uren terecht | Stroom storing. SPOED. | Probleem vanuit netbeheerder | Spanningsuitval bij netbeheerder. Bij aankomst werd vanuit de klantterugkoppeling gegeven dat ze reeds met het storingsnummer hebben gebeld om aante geven dat het probleem bij netbeheerder ligt | 196.8
54131 | Parker Hannifin B.V. | SC20570 | Parker Hannifin B.V. | Vervallen | SL03667 | Parker Hannifin B.V. | 466771 | 42118 | 42122 | Gereed gemeld | Storing electra | STORING |  | - | Gister is er een stroomstoring geweest.Dhr heeft de zekeringen vervangenmaar ze stoppen er gelijk weer mee | Spanningswisseling vanuit netbeheerder | 23-04-2015 is er een stroomstoring geweest. Eerst zekeringen vervangen dezeslaan gelijk weer door. Groep nagelopen (3 fase verlichting) en word doorschakelaars + relas gestuurd. De spoelen van de relais zijn door destroomstoring van 23-04-2015 (door netbeheerder Stedin veroorzaakt) verbrand.Relais opgehaald bij de groothandel en vervangen | 533.17
54131 | Parker Hannifin B.V. | SC20570 | Parker Hannifin B.V. | Vervallen | SL03667 | Parker Hannifin B.V. | 475501 | 42170 | 42251 | Gereed gemeld | (HZ) Alarm Bekoguard hd leiding.Vocht in het lei | STORING | geen | *15-6-2015 (HZ) 10,30 uur Joost Berkhout gesproken, storing is voor Geveke (HZ) Jori van Geveke gesproken, gaan vandaag nog langs Joost Berkhout geinformeerd | Categorie: 54 - Gassen - Specificatie locatie: Compressorruimte - Omschrijving: Alarm Bekoguard hoge druk leiding.Vocht in het leidingsysteem naar assembly. | Hoog dauwpunt | Het betreft de Parker/Zander koeldroger ASK54 s/n 398016470001. Bekoguard sprakaan.Drain timer stond om de 45min 1sec drainen, deze nu om de 5min. 4sec drainengezet engetest dat deze automatisch functioneerd. Werking is o.k. | 296.14
54131 | Parker Hannifin B.V. | SC20570 | Parker Hannifin B.V. | Vervallen | SL03667 | Parker Hannifin B.V. | 547596 | 42373 | 42408 | Gereed gemeld | Ventilatiesysteem geeft storing, debiet is verlaag | STORING | contract.SC20570 | *4-1-2016 | Categorie: 57 - Luchtbehandeling - Specificatie locatie: kantoren - Omschrijving: Ventilatiesysteem geeft storing, debiet is verlaagd van 2000 naar 100 m3. Vermoedelijk vervuilde filters. (Niet vervangen tijdens onderhoud?) Veroorzaakt stank in kantoren i.v.m. geringe ventilatie capaciteit.LEt op contactperson gaat 15:30uur naar huis. | - | - | 174.97
54131 | Parker Hannifin B.V. | SC20570 | Parker Hannifin B.V. | Vervallen | SL03667 | Parker Hannifin B.V. | 547526 | 42373 | 42408 | Gereed gemeld | Ventilatiesysteem geeft storing, debiet is verlaag | STORING | contract.SC20570 | *4-1-2016 (RA) Tel aangemeld bij dhr. Terlouw. | Categorie: 57 - Luchtbehandeling - Specificatie locatie: kantoren -Omschrijving: Ventilatiesysteem geeft storing, debiet is verlaagd van 2000 naar100 m3.Vermoedelijk vervuilde filters. (Niet vervangen tijdensonderhoud?)Veroorzaakt stank in kantoren i.v.m. geringe ventilatiecapaciteit. Let op: Contactpersoon gaat 15:30uur naar huis. | Vervuild filter. Kast geeft een debietstoring aan. Filter zit helemaal dicht. | Kast geeft een debietstoring aan filter zit helemaal dicht deze moet vervangenworden. | 288.44
54215 | CRH Nederland B.V. | SC20564 | CRH Nederland B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL06202 | HK De Waard | 465911 | 42115 | 42122 | Gereed gemeld | Geen koude lucht meer | STORING | I1504 363 | - | Airco staat in storing. Ook installaties inventariseren | Anders | Installatie op genomen voor onderhoud probleem zit waarschijdelijk inJohnson controls de DX deze moet nagekeken worden door meet en regelnog diversen matriaalen bestellen voor onderhoud zie lijst en fotos. | 619.78
54215 | CRH Nederland B.V. | SC20564 | CRH Nederland B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL06202 | HK De Waard | 467295 | 42122 | 42145 | Gereed gemeld | Johnson DX regeling nazien ivm klimaatklacht | STORING | I1504 363 | *30-4-2015 In overleg met John Verlaan *13-5-2015 Frank heeft eea bij ICT uitgezet ivm dicht spijkeren van pc. Probleem nog niet kunnen verhelpen *21-5-2015 Storing kan pas ingepland worden (via Marco v As) als PC probleem verholpen is. Zie mail van Marco. | Johnson DX regeling nazien ivm klimaatklacht. Planning in overlegmet JohnVerlaan gedaan | DX regelaar van Johnson Controls kan ik geen Up-loud maken om de software tebekijken hiervoor moet ik een oudere versie van windows openen. Hiervoor heb ikgeen rechten meer i.vm. virussen, voorheen met Windows Virtual PC. | De LBK blaast momenteel met 16 °C in Er wordt opnieuw contact opgenomen met Uvoor vervolg i.v.m. met uitlezen van de software. | 68.29
54215 | CRH Nederland B.V. | SC20564 | CRH Nederland B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL06202 | HK De Waard | 471223 | 42145 | 42167 | Gereed gemeld | Johnson DX regeling nazien ivm klimaatklacht | STORING | I1504 363 | *30-4-2015 In overleg met John Verlaan *13-5-2015 Frank heeft eea bij ICT uitgezet ivm dicht spijkeren van pc. Probleem nog niet kunnen verhelpen *21-5-2015 Storing kan pas ingepland worden (via Marco v As) als PC probleem verholpen is. Zie mail van Marco. omdat 10-06-2015 pas overleg is heb ik 26-06-2015 willekeurg gekozen *12-6-2015 Roel Vos heeft d.d. 5-6 en 8-6 aangepast SO volgt | Johnson DX regeling nazien ivm klimaatklacht. | DX regelaar van Johnson Controls kan ik geen Up-loud maken om de software tebekijken hiervoor moet ik een oudere versie van windows openen. Hiervoor heb ikgeen rechten meer i.vm. virussen, voorheen met Windows Virtual PC. | zie werkbon in documenten van Roel Vos | 538.95
54215 | CRH Nederland B.V. | SC20564 | CRH Nederland B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL06202 | HK De Waard | 476763 | 42177 | 42180 | Gereed gemeld | (HZ) te koud | STORING | I1506 585 | *22-6-2015 (HZ) Aangemeld via Top Desk | Vandaag klacht ontvangen dat het te koud is in het pand, na controleblijkt erstoring te zijn in het heater gedeelte van de LBK (storingslampjesbranden).Bezoek vooraf afstemmen i.v.m. aanwezigheid op deze locatie,donderdag 25-06 benik aanwezig, graag dan inplannen. | Regeltchn. Install. | Overgedragen aan roel om regeling aan te passen, deze is oud en ik kan er nietin | 102.11
54215 | CRH Nederland B.V. | SC20564 | CRH Nederland B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL06202 | HK De Waard | 481721 | 42200 | 42205 | Gereed gemeld | storingslampjes LBK branden | STORING | I506 585 | - | klacht ontvangen dat het te koud is in het pand, na controle blijkt er storingtezijn in het heater gedeelte van de LBK (storingslampjesbranden). | Regeltchn. Install. | Overgedragen aan roel | 43.88
54215 | CRH Nederland B.V. | SC20564 | CRH Nederland B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL06202 | HK De Waard | 483866 | 42215 | 42291 | Gereed gemeld | 's Morgens te koud GBS regeling nakijken | STORING | I506 585 | - | 's Morgens te koud GBS regeling nakijken, er is spanning van systeem geweest.GBS nakijken en finetunen zodat 's nachts/'s morgens iets warmer is. | - | - | 690.59
54215 | CRH Nederland B.V. | SC20564 | CRH Nederland B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL06202 | HK De Waard | 534448 | 42317 | 42317 | Gereed gemeld | regeling doet niks | STORING |  | - | regeling doet niks | Regelapparatuur ligt er uit. | De glaszekeringen van de stuurstroom zijn defect deze zijn vervangen. Deinstallatie komt weer bij. | 234.08
54215 | CRH Nederland B.V. | SC20564 | CRH Nederland B.V. (Kropman Breda) | Vervallen | SL06202 | HK De Waard | 537585 | 42331 | 42488 | Gereed gemeld | (RA) Lekkage watertoevoerleiding toilet | STORING | I1511 657 | *23-11-2015 (RA) AAngemeld in Topdesk *27-11-2015 (RA) Afgemeld in Topdesk | Lekkage watertoevoerleiding toilet. | Knelring waterleiding defect. | Reparatie uitgevoerd. nieuwe knelring geplaatst. Lekkage is verholpen. | 72.18
54240 | Stichting Alwel | SC21578 | St. Gertrudis van Nijvel Kerk | Factureren toegestaan | SL03174 | St Gertrudis van Nijvel Kerk | 726622 | 43041 | 43165 | Gereed gemeld | Storing verwarming m.b.t. inbelverbinding | STORING | REPTK17.50795 | *2-11-2017 (JG) Afgestemd met Roy Schippers of wij op storingen mogen acteren, dit *2-11-2017 klopt. Overgedragen aan WVB Breda, zal een M&amp;R monteur naar locatie moeten *2-11-2017 net als vorige keer (zie SO695887). | Frank Langen is hier in het verleden geweest en weet hier e.e.a. vanaf.Wellicht weer zelfde probleem. Graag zsm contact met beheerder om dit op telossen. Contactpersoon Stichting Dorpshuis Heerle: Cees Luijsterburg Tel.0165-302449 | - | - | 23.56
54240 | Stichting Alwel | SC21578 | St. Gertrudis van Nijvel Kerk | Factureren toegestaan | SL03174 | St Gertrudis van Nijvel Kerk | 794615 | 43374 | 43389 | Gereed gemeld | Storing cv | 1E LIJN ST | IOR10022630 | *2-10-2018 Order na tel. overleg met Marco van As overgedragen aan WVB Breda (MP) *2-10-2018 Allereerst order hoort niet bij mij (Temmy Man), ik ben WVB onderhoud. Ik ben *2-10-2018 er tussen komen te zitten doordat M&amp;R geen directe contact met Utrecht wil. *2-10-2018 Deze discussie geparkeerd en onderstaande opgepakt. Opdracht blijft onder *2-10-2018 Michel Poolhout vallen. *2-10-2018 De heer Luijsterburg gesproken: *2-10-2018 - Hij heeft Web Easy gesproken, zij hebben onlangs geen update verricht *2-10-2018 - Hij heeft spanning eraf gehaald (spanningsloos), maar het mocht niet baten *2-10-2018 - Een jaar geleden soort gelijke situatie, toen lag het aan IP-adres, vandaar *2-10-2018 dat hij denkt dat het nu ook het geval kon zijn *2-10-2018 - Afgelopen zondag kwam hij erachter dat hij niet in kon bellen, vermoedelijk *2-10-2018 sprake van uitval afgelopen weekend *2-10-2018 Dit uitgelegd aan Marco van As. Gilles van M&amp;R kan aanstaande donderdag rond *2-10-2018 9.00 uur op de locatie de situatie nakijken en verhelpen. *2-10-2018 Dit teruggekoppeld aan de klant, hij gaat akkoord. (TM) *4-10-2018 Gescande werkbon ontvangen en gekoppeld (MP) | CV-storing,zie bijlagecontactpersoon Cees Luijsterburg 0165-302449 | Geen communicatie via ip. | Alle componenten herstart. | 467.63
54240 | Stichting Alwel | SC21578 | St. Gertrudis van Nijvel Kerk | Factureren toegestaan | SL03174 | St Gertrudis van Nijvel Kerk | 798261 | 43397 | 43413 | Gereed gemeld | router storing | 1E LIJN ST | IOR10022630 | *25-10-2018 De klant heeft gebeld voor de status, contact gehad met John Verlaan deze gaat *25-10-2018 de klant informeren en een afspaak inplannen er zijn meerdere SO *25-10-2018 SO 798298 *25-10-2018 198261 *25-10-2018 794615 | Hierbij een storingsmelding van de verwarmingsinstallatie in de GertrudiskerkHerelsestraat 100, 4726 AH te Heerle.De storing is op 4-10-2018 door Kropman Service hersteld maar is op 12-10-2018opnieuw gesignaleerd. Op 4-10-2018 is geconstateerd dat de router niet naarbehoren werkte.De router is door mij op 21-10-2018 gereset zonder dat dit effect had.Omdat de verwarming nu niet naar wens is in te schakelen gelieve daarom metspoed actie te (laten) ondernemen.In verband met de toegang tot het gebouw gelieve eerst telefonisch een afspraakte laten maken.Met vriendelijke groeten,Cees LuijsterburgStichting Dorpshuis Heerle0165-302449 | modem offline | contact met provider door opdrachtgever. Modem ook vervangen vanwege DMCP offline.Beheercomputer vast IP adres gegeven voor communicatie met de GA installatie | 557.95
54240 | Stichting Alwel | SC21578 | St. Gertrudis van Nijvel Kerk | Factureren toegestaan | SL03174 | St Gertrudis van Nijvel Kerk | 798298 | 43397 | 43403 | Gereed gemeld | Storing CV - geen verwarming en geen warm water | 1E LIJN ST | IOR10025173 | *24-10-2018 Is al verzonden aan WVB door Greet. *30-10-2018 Gesproken met de klant en hij geeft aan dat er nu geen storing is rondom *30-10-2018 verwarming of koud water. Meneer wacht nog wel op de router die bij tele 2 *30-10-2018 besteld is, maar geen storing in de CV-intallatie. | Warmte èn warmwater (cv-combiketel) - Werkt niet -Herstellen [Spoed]Graag met spoed contact met de beheerder zodat de installatie ingesteld kanworden. | - | zie SO 798261 voor afhandeling | 0
54240 | Stichting Alwel | SC21578 | St. Gertrudis van Nijvel Kerk | Factureren toegestaan | SL03174 | St Gertrudis van Nijvel Kerk | 871536 | 43770 | 43819 | Gereed gemeld | CV blijft doorbranden op het klokprogramma | 1E LIJN ST | Tel. melding door dhr. Van Sprundel | - | CV blijft doorbranden op het klokprogramma. Klokprogramma isis van.CP is misschien even niet aanwezig, maar is zeker telefonisch bereikbaar.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel.manfred heeft in gebeld en geconstateerd dat nu alles in rust is.ik heb contact met melder opgenomen en dit doorgegeven deze zei dat de lbk vanacht is aangegaan om onverklaarbare rede.graag dit nog een keer door meet en regel goed na laten kijken en terug koppelen aan de melder wat er gaande was. | 154.05
54240 | Stichting Alwel | SC21578 | St. Gertrudis van Nijvel Kerk | Factureren toegestaan | SL03174 | St Gertrudis van Nijvel Kerk | 940261 | 44166 | 44167 | Gereed gemeld | Vloerverwarming nazien, het wordt niet warm | 1E LIJN ST | O120-17483-000-01 | - | Vloerverwarming nazien, het wordt niet warm in het pand. GRAAG 15 MIN BELLENVAN TE VOREN!Afwijking W Vloerverwarming nazien, het wordt niet warm in het pand. GRAAG 15 MIN BELLEN VAN TE VOREN!Vloerverwarming nazien, het wordt niet warm in het pand. GRAAG 15 MIN BELLEN VAN TE VOREN!Afwijking W Vloerverwarming nazien, het wordt niet warm in het pand. GRAAG 15 MIN BELLEN VAN TE VOREN! | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , pomp defect alfa 2l 25-60 180 moet vervangen wordenDefinitief herstel Pomp tbv vloerverwarming is vervangen, tevens van beide cv ketels de installatiedruk hoger gezet. | 570.57
54240 | Stichting Alwel | SC21578 | St. Gertrudis van Nijvel Kerk | Factureren toegestaan | SL03174 | St Gertrudis van Nijvel Kerk | 943452 | 44180 | 44225 | Gereed gemeld | vloerverwarming nazien blijft 16 graden | 1E LIJN ST | O120-20441-000-01 | - | vloerverwarming nazien blijft 16 graden | - | Mark Roovers heeft SO943532 opgestart en een monteur ingepland wij sluiten deze SO | 0
54240 | Stichting Alwel | SC21578 | St. Gertrudis van Nijvel Kerk | Factureren toegestaan | SL03174 | St Gertrudis van Nijvel Kerk | 944139 | 44182 | 44186 | Gereed gemeld | CV werkt niet naar behoren. | 1E LIJN ST | O120-20441-000-01 | - | CV werkt niet naar behoren.Bar/keuken worden niet zo warm als de overige ruimtes.Afspraak 18-12 13:00-16:00.Afwijking W Afwijking W Afwijking W | Niet duidelijk.Technisch gebrek Niet duidelijk | Door mijn colliga martijn opgepakt. Kon niet bij verdeler komen, nieuwe afspraak is gemaakt het vervangen van de bestelde onderdelen t.b.v. vloerverwarming verdeler bij huisarts | 469.99
54240 | Stichting Alwel | SC21578 | St. Gertrudis van Nijvel Kerk | Factureren toegestaan | SL03174 | St Gertrudis van Nijvel Kerk | 961072 | 44251 | 44259 | Gereed gemeld | Ketel maakt vreemde geluiden | 1E LIJN ST | O121-11049-000-01/T20934 | - | Ketel maakt vreemde geluiden Afwijking W Afwijking W Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld .de circulatie pomp is defect bij de boiler boven het plafond in de toilet bij de huisarts.graag nieuwe bestellen.zie foto.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Niet opgelost, de pomp die besteld was is op dit momment niet te leveren via Wasco. Niet op voorraad. Ik ben wel naar Wasco geweest. Dus nu de pomp opnw bij ander leverancier bestellen.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Niemand in pand. Paar keren aangebeld maar geen gehoor. graag nw afspraak maken. AANMELDEN AUB.Definitief herstel pomp.vwrvangen nu weer in orde. | 678.62
54240 | Stichting Alwel | SC21578 | St. Gertrudis van Nijvel Kerk | Factureren toegestaan | SL03174 | St Gertrudis van Nijvel Kerk | 1048925 | 44825 | 44826 | Gereed gemeld | Ketel voor de kleine ruimtes doet niets meer | 1E LIJN ST | O122-48566-000-01 | - | Ketel voor de kleine ruimtes doet niets meer.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .ketel gadget e10 storing aan.de aanvoertemperatuur en retour temperatuur is te klein.dit komt doordat alle radiator kranen dicht stonden waardoor de ketel zij warmte niet kwijt kon.nu weer in orde. | 93.72
54240 | Stichting Alwel | SC21578 | St. Gertrudis van Nijvel Kerk | Factureren toegestaan | SL03174 | St Gertrudis van Nijvel Kerk | 1060665 | 44908 | 44909 | Gereed gemeld | Kraan van de geiser/boiler druppelt. | 1E LIJN ST | O122-62814-000-01 | - | Kraan van de geiser/boiler druppelt.Parochie centrumAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.pakkingen van de inlaatcombinatie vervangen en afvoer 2 bochten 45 °mof spie vervangen die lekte ook.nu weeer in orde. | 112.3
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 477170 | 42179 | NULL | Gereed gemeld | slotkast elektronisch slot zit los, steekt uit en | STORING | U2016-032 / I002-003 | - | Categorie: 00 - Overige - Specificatie locatie: cleangebied toegang 0.38b - Omschrijving: slotkast elektronisch slot zit los, steekt uit en daardoor blokkeert de deur. Graag samen met eerder gemelde nog openstaande punten KCS regelen! | - | KCS: Omvormer 12V Interlockkast vervangen, overstroomroosters getest, deur endranger afgesteld, Interlockunit 1ste verd. gedemonteerd. | 698.32
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 478707 | 42187 | 42194 | Gereed gemeld | storing in regeling industriele gassen | STORING | U2016-032 / I002-003 | *9-7-2015 probleem zit in synth. gasinstallatie, klep is defect Via Combigas raming afgegeven om dze te vervangen aan Andre van Breemen, *25-2-2016 CD: komt geen factuur van Johnson meer, wzhn gecombineerd uitgevoerd | storing in regeling industriele gassenkleppen lopen niet meer open. vanuit Johnson Control dient regeling tewordengereset.Terugkoppeling van JC Martijn Spaans gehad er zit sluiting in railkast7installatiegroep 3, vragen naar Chris Vermaat | Anders sluiting conector klep | zit sluiting in connector van klepmotor van synth.gas install.vervangen van magneetklep van synth. lucht en controlevan overige magneetkleppen, inst. werkend achtergelaten. | 670.66
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 485456 | 42228 | 42397 | Gereed gemeld | leveren pakking WFI en isoleren leidingdeel | STORING | U2016-032 / I002-003 | *8-5-2015 Nog geen foto's van Johan ontvangen *21-5-2015 Nog geen artikel kunnen vinden van de seal wel mail gestuurd aan Ovivo *27-5-2015 reactie ontvangen van ovivo, zie mail *15-6-2015 week 29 afspraak maken voor vervanging v/d seal | 1) Levering 2 pakkingen voor voorraad A15;2) Herstellen isolatie; | Lekkende verbinding. | twee stuks pakking tbv tri clamps op voorraad gelegdleidingdeel opnieuw geisoleerd door Haneberg | 344.13
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 486681 | 42236 | 42352 | Gereed gemeld | (RA) Camera 1 (buiten terrein achter) uitgevalle | STORING | U2016-032 / I002-003 | *25-8-2015 (RA) Verzoek terugkoppeling/werkbon gemaild naar Tyco. *27-8-2015 (RA) 2e Verzoek werkbon (RA) Terugkoppeling/werkbon ontvangen. Bij nalezen werkbon blijken de werkzaamheden nog helemaal niet gereed en is er een vervolg nodig. Mail naar tyco gestuurd met de vraag ons op de hoogte van het vervolg te houden. *1-9-2015 (RA) Mail vervolgwerk ontvangen. Vervolg is ingepland voor02-09-2015. Tyco per mail aangemeld. *4-9-2015 (RA) Werkbon 2e bezoek Tyco ontvangen en toegevoegd. Werkzaamheden zijn gecombineerd met werkzaamheden op SO487371. Vervolgactie nodig om glasvezel- kabel te vervangen. (RA) Mail gestuurd met verzoek uren zuiver te houden op juiste inkooporder en mandaat in de gaten houden. Wacht op planning vervolgactie. *8-9-2015 (RA) Glasvezel moet vervangen worden, dit doet Tyco niet en moet uitbesteed worden. Vervolgwerk in handen gegeven van CT. Overgedragen aan Wilfried *21-9-2015 (RA) Offerte glasvezel vervangen door Tyco toegevoegd en gemaild naar Wilfried. | Categorie: 65 - Beveiliging - Specificatie locatie: buitencamera achter terrein - Omschrijving: Camera 1 (buiten terrein achter)is weer uitgevallen! Heeft precies 1 dag gewerkt, krijgen de camera niet meer online met beeld. Graag zsm oplossen | Bezoek 20-8 Tyco:Camera is niet te pingen op 192.168.0.1, daarom op zoek naar glasconvertersgegaan in de serverruimte. Vanaf switch inloggen op andere camera's is geenprobleem. Direct op de glasvezelmodule ook geen verbinding.Bezoek 02-09 Tyco:Geen netwerk aanwezig. Glasconverters vervangen, geeft geen resultaat.Achter de dome zit in de behuizing de glasvezelkabel, deze is beschadigd. | Bezoek 20-8 Tyco:Niet opgelost, graag vervolgactie inplannen.Bezoek 02-09 Tyco:Glasconverters vervangen, camera's voorzien van nieuwe firmwareversie.Glasvezelkabel visueel geinspecteerd, deze is beschadigd en moet vervangenworden. Vervolgactie nodig.Glasvezelkabel hersteld | 2099.76
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 496755 | 42290 | 42362 | Gereed gemeld | (MP) overdruk in ruimte 0,28 en 0,38 | STORING | U2016-032 / I002-003 | - | Overdruk in ruimtes 0.28 en 0.38 van cleangebied.Resetten heeft geen resultaat gehadContactpersoon Hr Breemen 0183- 820824 / 820805Verzoek van het heer drs. C.H. Vermaat (0183) 820820 om dit mee te nemen metbezoek voor onderhoud | - | In GBS zie ik ook drukken die aan de hoge kant zijn. Er staan echter geenalarmen in het GBS alleen brandstof NSAContact gezocht met Apotheek A15 Hr Breemen.Van hem komt de informatie dat er problemen zijn met de luiken en dat daar nuaan wordt gewerkt, door een firma. | 150.96
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 497329 | 42292 | 42362 | Gereed gemeld | Storing NSA tijdens proef draaien | STORING | U2016-032 / I002-003 | - | Bij het test draaien van de NSA, hebben we een storings lampje gekregen.Bij het test draaien van de NSA, hebben we een storings lampje gekregen LaagDe vacuummeter geeft aan voor de helft vol en ook de peilstok geeft half vol aan | - | de com-app gaf aan dat het niveau te laag was.Tank zat ong. 48% vol, alarm staat ingesteld op 50%Klant laat tank vullen. | 191.68
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 539502 | 42340 | 42340 | Gereed gemeld | (JB) Stoomgenerator 1 electrisch uitgevallen | STORING | U2016-032 / I002-003 | *2-12-2015 (JB) In opdracht van Wilfried de Bruijn firma Scharff aangestuurd. (JB) Gebeld met Scharff ze nemen contact op met de Dhr Vermaat. *1-3-2016 CD; Inkooporder Scharff vervalt omdat wij zelf hiernaar toe zijn gegaan. | Categorie: 00 - Overige - Specificatie locatie: Ketelhuis - Omschrijving:Stoomgenerator 1 electrisch uitgevallen in hoofdkast op 30-11 om 05.08. Naresetten stokt opstarten steeds op code 30, ook na resetten via blauwe knop opgenerator 1 zelf. Watertoevoerpomp loopt pulserend, niet continu. | Ketelstoring | stoomketel starte niet meer op er zat een filter verstopt deze gereinigd en weergemonteerd stoomketel weer opgestart nu in orde. | 195.85
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 539712 | 42341 | 42345 | Gereed gemeld | (RA) Stoomk. 2 start niet op. Stoomk. 1 lekkage. | STORING | U2016-032 / I002-003 | *3-12-2015 (RA) 8:29 uur dhr. Vermaat gebeld. Scharff moet uiterlijk 4 dec op locatie komen. *7-12-2015 Gereed gemeld per mail. | Stoomketel 2 start niet op: Melding 30 met branders uit en lekkage opde vuilafscheider in waterskid.Stoomketel 1 lekt water uit isolatieleiding van bypassventiel. | Opstartprobleem ketel 2 niet meer aangetroffen. Ketel 1 lekte opde terugslagklep. | Ketel volgens procedure gestart met startafsluiter open en hoofdstoomafsluiterdicht. Geen probleem geconstateerd. Waarschijnlijk is verzuimd de juisteafsluiters te openenvoor de startprocedure.Lekkage aan terugslagklep ketel 1 verholpen. | 154.91
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 541967 | 42353 | 42356 | Gereed gemeld | (JB)Beide stoomketels electrisch uitgevallen. | STORING | U2016-032 / I002-003 | *23-12-2015 (JB) Werkbon opgevraagd bij Scharff | Categorie: 00 - Overige - Specificatie locatie: Ketelhuis - Omschrijving: Beide stoomketels electrisch uitgevallen. Na hoogzetten zekeringen nr 2 aangekregen. Nr 1 blijft storen. Hoorbare kortsluiting in Thermotimat. Svp vandaag 15 dec nog Scharff in huis laten komen | Filter vervuild | Filter voor startdrukventiel gereinigd.Ketel volgens procedure gestart en getest. In orde. | 200.55
54289 | Apotheek A15 B.V. | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 543138 | 42359 | 42360 | Gereed gemeld | (JB) Stoomketel 1 uitgevallen code 80 en 81. | STORING | U2016-032 / I002-003 | *21-12-2015 (JB) Scharff aangestuurd. *23-12-2015 (JB) Werkbon opgevraagd bij Scharff. | Categorie: 00 - Overige - Specificatie locatie: Ketelhuis 1.32 - Omschrijving: Stoomketel 1 uitgevallen op code 80 en 81. Reset via blauwe lamp, daarna opstart. Gasbranders gaan niet aan. Evenmin via hoofdschakelaar uitslaan en herstart, of via spanningsloos maken. Svp Scharff in huis laten komen | Storing 80. Ketel startte daarna niet op. | Startdrukventiel gereinigd. Ketel volgens procedure, meerdere malengestart. In orde. | 391.72